## T-PRES
|  |  |  | PROJECTE EXECUTIU INSTAL·LACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DELS DIPOSITS | PROJECTE EXECUTIU INSTAL·LACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DELS DIPOSITS | PROJECTE EXECUTIU INSTAL·LACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DELS DIPOSITS | PROJECTE EXECUTIU INSTAL·LACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DELS DIPOSITS
|  |  |  | DE L'ARXIU MUNICIPAL DE SANT JOAN DESPI | DE L'ARXIU MUNICIPAL DE SANT JOAN DESPI | DE L'ARXIU MUNICIPAL DE SANT JOAN DESPI | DE L'ARXIU MUNICIPAL DE SANT JOAN DESPI
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostCLIMA_ARXIU
|  | Capítol | 00 | CONSIDERACIONS GENERALS
01.00 | 1 | P2140-NOGE | u | NOTA GENERAL DE PRESSUPOST: Totes les partides incloses en el present pressupost inclouran en els preus unitaris els següents conceptes: - Els preus unitaris presentats s'indicaran en PEM, incloent la part proporcional de costos indirectes i despeses auxiliars, i sense considerar les despeses generals i benefici industrial. - Els preus tindran repercutits qualsevol altre cost auxiliar associat a l'execució dels treballs que el contractista consideri. - Estaran inclosos tots els elements auxiliars per a la correcta execució dels treballs. - Tots els cànons i impostos propis de l'execució de les partides del pressupost, incloent cànons a abocadors de terra, el cànon d'abocament per lliurament a un gestor autoritzat de residus, transport de residus i taxes, etc, - Els costos de la tramitació i pagament de totes les taxes i permisos que siguin necessaris per a la realització dels treballs, entre els quals s'inclouen transports especials, talls de carrers, treballs especials en cap de setmana o horari nocturn, necessaris per a la correcta execució de les obres. - Tots els materials necessaris per a l'execució de l'obra, incloses pèrdues, minves, escapçadures, etc. - Tots els elements del pressupost inclouran subministrament, elevació, col·locació en obra, muntatge, neteja i repàs final, amb tots els elements i accessoris, material auxiliar, ... necessaris per a la correcta execució. - La maquinària, estris, eines, bastides de qualsevol tipus o mitjans auxiliars d'elevació necessaris per a l'execució, inspecció i proves finals dels diferents elements, no indicats explícitament en les partides del pressupost, així com tots els mitjans d'elevació necessaris. - La mà d'obra directa i indirecta en cada moment necessària per a la perfecta execució dels Treballs, incloent tots els costos i càrregues socials. - Totes les partides d'instal·lacions porten incloses les parts proporcionals de les ajudes de paleta i altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, tapat de forats, elements de suport i fixació etc, no especificats en el present pressupost en partida independent, per a la seva correcta realització. - Les despeses de tots els mitjans auxiliars, tasts, proves (exceptuant el control de qualitat obligatori), accessos, eines, mitjans d'elevació, suport, control i totes les activitats secundàries i mitjans auxiliars fossin necessàries per a la realització de la finalitat última d'execució dels treballs. - La valoració global del pressupost tindrà en compte les circumstàncies especials de treball de l'obra, la seva situació i emplaçament, en un edifici existent, amb aturades ocasionals dels treballs en moments puntuals per incompatibilitat amb les activitats confrontants que es desenvolupen i qualsevol altra circumstància que es pugui donar, amb la reducció dels rendiments de treball que aquests fets puguin suposar. No s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per a aquests conceptes o circumstàncies. - La presentació de mostres de tots els materials que la Propietat i Direcció Facultativa considerin. - Serà a càrrec del Contractista la realització de totes les gestions amb les companyies subministradores per a l'obtenció dels serveis si fos necessari. - Legalitzacions, projectes, tràmits a l'OGE per obtenció del RITSIC, pagament de taxes i visats. Contractació d'Entintat del Control per inspecció inicial i pagament dels serveis en cas necessari. - Redacció del Pla de Seguretat i Salut Laborat. - Queden inclosos els treballs de neteja diària de l'obra per mantenir les condicions d'ordre, higiene i neteja exigides per la Propietat, comprenent les següents accions no limitatives: neteja d' accessos a la zona d'obres, manteniment de camins i vies d'evacuació sense obstacles, ordenades y netes, retirada diària de totes les restes de materials de construcció, mermes, residus o altres de les zones de pas y treball. S'inclou també neteja final d'obra previ al lliurament definitiu. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostCLIMA_ARXIU
|  | Capítol | 01 | CLIMATITZACIO
|  | Subcapítol | 01 | Desmuntatge instal·lació existent
01.01.01 | 1 | P21GC-CUO8 | u | Desmuntatge de recuperador de calor de 1900 m³/h, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre carretó. El recuperador es muntarà en espai per a policia | 55.72 | 1
01.01.01 | 2 | P21GA-CUND | m | Arrencada de conducte circular metàl·lic de diàmetre <= 300 mm, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 3.34 | 108
01.01.01 | 3 | P21GB-CUOE | u | Desmuntatge i retirada de comporta tallafocs circular, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió. Per entregar a personal de manteniment per el seu emmagatzematge | 27.86 | 6
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostCLIMA_ARXIU
|  | Capítol | 01 | CLIMATITZACIO
|  | Subcapítol | 02 | Equips i maquinaria
01.01.02 | 1 | PEGG-FKVC | u | UNITAT DE CLIMATITZACIÓ INTERIOR I EXTERIOR FORMADA PER: Equip d'aire condicionat de precisió refrigerat per aire, marca STULZ o equivalent, sèrie CyberAir3 PRO DX, model ASU361A o equivalent, d'impulsió superior i tornada inferior, de construcció autoportant mitjançant panells aïllats, equipat amb: - 1 compressor scroll R513A (GWP=PCA=631) - 1 ventilador radial de velocitat variable, en fibra de carboni, amb tecnologia EC - Evaporador d'alta eficiència en refredament sensible - Vàlvula d'expansió electrònica - By-pass de gas calent electrònic per a control capacitat - Funció de deshumidificació - Humectador de vapor per elèctrodes (8 kg/h, consum 6 kW) - Resistència elèctrica de postescalfament amb control proporcional (9 kW) - 2 sensors tª-humitat (per a instal·lació remota a cada sala) per a control (mitjana) - 1 sensor tª-humitat en impulsió equip (per a lectura) - Contacte sec per a repetició remota de senyal d'alarma general - Contacte sec per a repetició remota de senyal d'estat - On/Off remot i Rearmament automàtic - Contactor per a alimentació condensador exterior - Acabat especial amb tornada inferior i reixa-portafiltre, filtre d'eficiència M5 (s/EN779) - ePM10 70% (s/ISO16890) - Microprocessador de control model C7000 Advanced, amb el qual es poden veure i modificar tots els paràmetres dels equips, capaç de fer gràfics històrics de temperatura i humitat fins a 1.440 hores i controlar fins a 20 unitats en mode rotació/seqüenciació. Incorpora protocol de comunicació ModBus RTU - Capacitat frigorífica total: 30 kW. - Capacitat frigorífica sensible: 27 kW. - EER: 3,18 - Nivell de potència sonora: 83 dB(A). - LpA (2 m): 63,9 dB(A). – Nombre de circuits refrigerants: 1. - Nombre de compressors: 1 - Consum: 9,5 kW.+ 6kW humectador + 9 kW resistència elèctrica - Tensió; 400v/50 Hz/ 3Ph/ N / PE. - Mides: Alçada: 1.980 mm; Ample: 1.400 mm; Fondaria: 890 mm - Pes: 446 Kgrs. - Cabal daire: 12.000 m³/h. Instal·lat a l'exterior de l'arxiu, a la paret al costat de la porta d'entrada Condensador marca STULTZ model CAS-2052/H-EC o equivalent, amb 2 ventiladors radials EC, amb flux d'aire horitzontal, bateria Al/Cu, control de pressió de condensació mitjançant variador de freqüència, i interruptor de tall, de les següents característiques: - Capacitat nominal: 1,080 kW. - Mides: Llarg 2.040 mm; Alt 961 mm; Fons 725 mm. - Pes: 143,9 kgr. - Cabal daire: 15.852 m³/h. - Ventiladors: 2 - Tensió: 400/3/500 - Connexió canonades frigorífiques: 1x3/4'' - 1x3/8'' - Refrigerant: R513A. - Bateria: Al/Cu - Pressió sonora total: 43db(A) - Potència total absorbida màxima: 1.106 W. Instal·lat a l'interior de l'arxiu, al terra sobre suportació metal·lica aixrcada 60 cm del terra. | 31846.77 | 1
01.01.02 | 2 | PEM3-D4N0 | u | Caixa de ventilació format per unitat de baixa silueta de la firma LUYMAR model UF-900-E/EC F6+F8 o equivalent, per un cabal nominal de 750 m³/h, de les següents característiques: - Cabal 750 m³/h. - Ventiladors tipus PLUG FAN amb tecnologia EC. - Estructura en xapa Magnelis i aïllament intern de 6 mm. - Baix consum i baix nivell sonor. - Filtres segons normativa R.I.T.E fàcilment extraïbles. - Aquesta gamma compleix amb el reglament 1253/2014 (ErP 2018) motors tipus ´´EC´´ electrònicament controlat. - Potenciòmetre inclòs. - Etapes de filtració F6+F8. - Pressió disponible: 174 Pa. - Potencia del ventilador: 175,9 W. - Tensió: 230 V. - Dimensions de la caixa; 380x500x293 mm. - Dimensions del prefiltre: 370x285x48 mm. - Dimensions del filtre: 370x285x48 mm. Potenciomentre inclòs. | 1010.27 | 1
01.01.02 | 3 | PEC4-CS3Y | u | Muntatge de Recuperador de calor existent, de la firma Airwell model SRP 190 en espai de policia. Totalment instal·lat i muntat. | 196.06 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostCLIMA_ARXIU
|  | Capítol | 01 | CLIMATITZACIO
|  | Subcapítol | 03 | Canonades i aïllament
01.01.03 | 1 | PF51-6RX9 | m | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 * de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal | 17.35 | 10
01.01.03 | 2 | PF51-6RXB | m | Tub de coure R220 (recuit) 1 1/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal | 39.65 | 10
01.01.03 | 3 | PFQ0-3KAV | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 12.04 | 10
01.01.03 | 4 | PFQ0-3KEV | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 16.92 | 10
01.01.03 | 5 | PEZ1-6RX4 | kg | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R513A. Càrrega de gas addicional | 93.05 | 15
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostCLIMA_ARXIU
|  | Capítol | 02 | CONDUCTES I DIFUSIO
|  | Subcapítol | 01 | Conductes d'aire
01.02.01 | 1 | PE54-35EC | m2 | Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | 36.34 | 322.3
01.02.01 | 2 | PE62-88Z8 | m2 | Aïllament tèrmic de conductes amb làmina autoadhesiva de polietilè reticulat, gruix 20 mm, amb protecció d'alumini, classe de reacció al foc B-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat | 15.7 | 340.3
01.02.01 | 3 | PEK6-FI3H | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 700 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes | 273.41 | 2
01.02.01 | 4 | PEK6-FI3M | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 950 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes | 302.53 | 2
01.02.01 | 5 | PE55-H9RI | m | Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a conducte rectangular | 6.39 | 36.36
01.02.01 | 6 | PE42-48UT | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. S'hi inclouen les corbes, colzes, suportació i tapa/malla per a final de conducte. | 43.62 | 12
01.02.01 | 7 | PE42-48RM | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | 39.04 | 3
01.02.01 | 8 | PE42-48RI | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | 20.34 | 6
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostCLIMA_ARXIU
|  | Capítol | 02 | CONDUCTES I DIFUSIO
|  | Subcapítol | 02 | Elements de difusió
01.02.02 | 1 | PEKK-38GS | u | Reixeta d'impulsió doble deflexió, amb regulador de cabal, d'alumini anoditzat platejat, de 500x200 mm, per a fixar al bastiment. Fixada directament al conducte de xapa d'impulsió. | 83.75 | 17
01.02.02 | 2 | PEKK-38GT | u | Reixeta de retorn, doble deflexió sense regulador de cabal, d'alumini anoditzat platejat, de 600x200 mm, per a fixar al bastiment. Fixada al conducte de xapa de retorn. | 71.08 | 18
01.02.02 | 3 | PEKL-36CK | u | Reixeta d'impulsió doble deflexió, amb regulador de cabal, d'alumini anoditzat platejat, de 1000x100 mm, per a fixar al bastiment. Fixada directament al conducte de xapa d'impulsió. | 108.08 | 4
01.02.02 | 4 | PEKI-HAFY | u | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 500x500 mm, aletes en Z i fixada al bastiment | 209.2 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostCLIMA_ARXIU
|  | Capítol | 03 | ELECTRICITAT
|  | Subcapítol | 01 | Cablejat i canalitzacions
01.03.01 | 1 | PG33-E6E1 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 5.35 | 25
01.03.01 | 2 | PG33-E6E5 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 23.47 | 95
01.03.01 | 3 | PG2P-6SZZ | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 11.67 | 25
01.03.01 | 4 | PG2P-6T03 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 20.99 | 25
01.03.01 | 5 | PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 3.8 | 40
01.03.01 | 6 | PG2P-6SZA | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 9.03 | 40
01.03.01 | 7 | PG2J-4C7L | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 31.5 | 70
01.03.01 | 8 | PG2N-EUGA | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada | 3.14 | 30
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostCLIMA_ARXIU
|  | Capítol | 03 | ELECTRICITAT
|  | Subcapítol | 02 | Quadre elèctric
01.03.02 | 1 | PG4G-9GYG | u | Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 63 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN | 393.89 | 1
01.03.02 | 2 | PG47-ELY7 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 76.42 | 1
01.03.02 | 3 | PG47-EMJ7 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 203.79 | 2
01.03.02 | 4 | PG4B-DWYO | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 170.06 | 1
01.03.02 | 5 | PG4B-DWZ3 | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 217.31 | 1
01.03.02 | 6 | PG47-ELX6 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 47.59 | 2
01.03.02 | 7 | PG40-EQHX | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 196.29 | 1
01.03.02 | 8 | PG40-EQL5 | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix selectiu, temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 329.79 | 1
01.03.02 | 9 | PG10-H83C | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 4 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x750x175 mm, col·locat | 607.39 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostCLIMA_ARXIU
|  | Capítol | 03 | ELECTRICITAT
|  | Subcapítol | 03 | Modificació ubicació pantalles i detectors
01.03.03 | 1 | ENLCEM001 | u | Modificació ubicació pantalla estanca existent. | 14.2 | 30
01.03.03 | 2 | PM15-4ICZ | u | Modificació detector d'incendis existent, amb base de superfície, muntat superficialment | 15.67 | 7
01.03.03 | 3 | PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 3.8 | 60
01.03.03 | 4 | PG33-E6CS | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 2.83 | 14
01.03.03 | 5 | PG2P-6T0B | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 6.97 | 14
01.03.03 | 6 | PG2P-6SZA | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 9.03 | 60
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostCLIMA_ARXIU
|  | Capítol | 04 | CONTROL I REGULACIO
|  | Subcapítol | 01 | Cablejat i canalitzacions sondes Tª/H.
01.04.01 | 1 | PG33-E43V | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2 APANTALLAT, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 1.9 | 65
01.04.01 | 2 | PG2P-6T0B | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 6.97 | 65
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostCLIMA_ARXIU
|  | Capítol | 04 | CONTROL I REGULACIO
|  | Subcapítol | 02 | Connexió a central incendis
01.04.02 | 1 | PG33-E43V | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2 APANTALLAT, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 1.9 | 25
01.04.02 | 2 | PG2P-6T0B | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 6.97 | 25
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostCLIMA_ARXIU
|  | Capítol | 04 | CONTROL I REGULACIO
|  | Subcapítol | 03 | Connectivitat per control i gestió remot
01.04.03 | 1 | PEV6-H8TP | u | Mòdul per a connectivitat webserver IP HTTP/SNMP per a accés l'equip des de els equips informàtics del Centre. Totalment instal·lat. | 1994.83 | 1
01.04.03 | 2 | PP44-Z0UY | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 1.77 | 27
01.04.03 | 3 | PG2P-6T0B | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 6.97 | 5
01.04.03 | 4 | PG2N-EUI3 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 2.14 | 5
01.04.03 | 5 | PG2O-6SXE | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | 6.63 | 10
01.04.03 | 6 | PG2N-EUGB | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada | 2.5 | 7
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostCLIMA_ARXIU
|  | Capítol | 05 | LAMPISTERIA I SANEJAMENT
01.05 | 1 | PF90-HPFF | m | Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar | 17.09 | 50
01.05 | 2 | PN38-HDRB | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 20.02 | 4
01.05 | 3 | PG2O-6SXI | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | 10.47 | 10
01.05 | 4 | PG2N-EUGB | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada | 2.5 | 6
01.05 | 5 | PFA8-DVC9 | m | Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 9.27 | 20
01.05 | 6 | SCLBBCO | u | Bomba de condensats Ecotank Ø12mm o equivalent de les següents característiques: Model: Ecotank o equivalent Cabal màxim: 300 l/h Alçada d'impulsió màx.: 4,6 m Diàmetre interior nominal: 12 mm Voltatge de connexió: 230 V | 101.48 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostCLIMA_ARXIU
|  | Capítol | 06 | OBRA CIVIL I AJUDES DE PALETERIA
01.06 | 1 | PNBC101 | u | Apertura de forats en paret per conductes i reixes | 54.98 | 6
01.06 | 2 | PY08-HBSW | u | Tapar obertura 1 m2 en paret o sostre de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica | 91.88 | 8
01.06 | 3 | AJUDESPAL | u | Ajudes de paleteria per passos de instal·lacions | 944.54 | 1
01.06 | 4 | P221C-DYZM | m3 | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora | 43.03 | 6.2
01.06 | 5 | P214W-FEMB | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | 8.63 | 6.2
01.06 | 6 | P2146-DJ4P | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | 29.1 | 6.2
01.06 | 7 | P2253-547H | m3 | Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim | 47.94 | 6.2
01.06 | 8 | P931-10RVO | m3 | Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, amb dúmper elèctric | 116.17 | 6.2
01.06 | 9 | PDG5-HA2I | m | Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització | 3.01 | 10
01.06 | 10 | P9G6-4XOK | m2 | Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic | 27.16 | 6.2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostCLIMA_ARXIU
|  | Capítol | 07 | VARIS
01.07 | 1 | P443-FHWQ | kg | Estructura per suportació de unitats de climatització mitjançant biguetes i perfils acer. Totalment instal·lats. | 2.57 | 385
01.07 | 2 | PNBC005 | m² | Extracció de paviment final coberta, part proporcional de lamina impermeable i part proporcional de carpeta de morter formant pendents fins arribar a forjat coberta. Superfície aproximada de 1 m x 1 m.. | 82.47 | 8
01.07 | 3 | P7B1-6Q37 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir | 5.12 | 8
01.07 | 4 | P721-5QHX | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-5 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 9,3 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 80/25, prèvia imprimació | 35.77 | 8
01.07 | 5 | P7A1-5QE4 | m2 | Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus EB, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes | 4.54 | 8
01.07 | 6 | CLSER002 | u | Repicat i reconstrucció de paviments i pendents en porta d'entrada a arxiu per evitar estancament d'aigua. | 492.24 | 1
01.07 | 7 | P89H-4V6W | m2 | Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat | 6.06 | 120
01.07 | 8 | P89H-4V7F | m2 | Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat | 6.94 | 120
01.07 | 9 | P1D2-HA2M | m2 | Protecció de la pols i la runa de prestatgeries de l'Arxiu amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè fixades. S'inclou el muntatge abans de fer els treballs, i el posterior desmuntatge una vegada finalitzada la mateixa. Retirada de la protecció amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor. | 3.19 | 529.256
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostCLIMA_ARXIU
|  | Capítol | 08 | LEGALITZACIO
01.08 | 1 | PSJMCF008 | u | Legalització de la instal·lació, incloent projecte tècnic visat pel Col·legi d'Enginyers , documentació tècnica, certificat final d'obra visat pel Col·legi d'Enginyers, i taxes de industria. S'inclou pagament de taxes, inscripció a la OGE i obtenció del RITSIC. | 1500 | 1
01.08 | 2 | PSJPAB001 | u | Plànols As Built i documentació de tota la instal·lacio | 447.83 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostCLIMA_ARXIU
|  | Capítol | 09 | SEGURETAT I SALUT
|  | Subcapítol | 01 | Equips de protecció individual
01.09.01 | 1 | H147K602 | u | Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 | 36.05 | 2
01.09.01 | 2 | H147D501 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 | 221.43 | 1
01.09.01 | 3 | H1411115 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 | 13.19 | 6
01.09.01 | 4 | H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 6.13 | 4
01.09.01 | 5 | H1424340 | u | Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 8.06 | 4
01.09.01 | 6 | H142BA00 | u | Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric | 9.83 | 2
01.09.01 | 7 | H144E406 | u | Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 | 3.19 | 2
01.09.01 | 8 | H1457520 | u | Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 | 12.42 | 4
01.09.01 | 9 | H1459630 | u | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 | 9.9 | 2
01.09.01 | 10 | H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 8.23 | 4
01.09.01 | 11 | H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 | 20.99 | 2
01.09.01 | 12 | H1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 | 66.16 | 1
01.09.01 | 13 | H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 17.33 | 4
01.09.01 | 14 | H1481654 | u | Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 | 22.81 | 1
01.09.01 | 15 | H1482222 | u | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 6.47 | 6
01.09.01 | 16 | H1482422 | u | Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 6.47 | 2
01.09.01 | 17 | H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 15.48 | 6
01.09.01 | 18 | H1488580 | u | Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 | 20.22 | 1
01.09.01 | 19 | H1489580 | u | Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 | 51.6 | 1
01.09.01 | 20 | H1489890 | u | Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | 14.22 | 1
01.09.01 | 21 | H142AC60 | u | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 | 10.43 | 1
01.09.01 | 22 | H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 23.76 | 2
01.09.01 | 23 | H1431101 | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 0.24 | 20
01.09.01 | 24 | H1432012 | u | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 | 19.16 | 2
01.09.01 | 25 | H14462N4 | u | Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula | 3.61 | 4
01.09.01 | 26 | H147L015 | u | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic | 24.2 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostCLIMA_ARXIU
|  | Capítol | 09 | SEGURETAT I SALUT
|  | Subcapítol | 02 | Sistemes de protecció col·lectiva
01.09.02 | 1 | HBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 37.49 | 2
01.09.02 | 2 | HBBAA007 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 31.45 | 1
01.09.02 | 3 | HBBAB115 | u | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 36.43 | 1
01.09.02 | 4 | HBBAC005 | u | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 30.3 | 1
01.09.02 | 5 | HBBAE001 | u | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit | 5.69 | 2
01.09.02 | 6 | HM31161J | u | Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs | 47.27 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostCLIMA_ARXIU
|  | Capítol | 09 | SEGURETAT I SALUT
|  | Subcapítol | 03 | Implantació provisional del personal d'obra
01.09.03 | 1 | H6AA2111 | m | Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs | 2.98 | 12
01.09.03 | 2 | HBB20005 | u | Senyal manual per a senyalista | 12.55 | 2
01.09.03 | 3 | HBBA1511 | u | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs | 19.25 | 2
01.09.03 | 4 | HBC1KJ00 | m | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs | 5.81 | 12
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostCLIMA_ARXIU
|  | Capítol | 10 | GESTIO DE RESIDUS
|  | Subcapítol | 01 | Gestió de Residus
01.10.01 | 1 | E2R540E0 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat | 23.29 | 9
01.10.01 | 2 | E2R641E0 | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat | 41 | 9
01.10.01 | 3 | E2RA73G0 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 20.6 | 9
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
PROJECTE EXECUTIU INSTAL·LACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DELS DIPOSITS | PROJECTE EXECUTIU INSTAL·LACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DELS DIPOSITS | PROJECTE EXECUTIU INSTAL·LACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DELS DIPOSITS | PROJECTE EXECUTIU INSTAL·LACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DELS DIPOSITS | PROJECTE EXECUTIU INSTAL·LACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DELS DIPOSITS | PROJECTE EXECUTIU INSTAL·LACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DELS DIPOSITS | PROJECTE EXECUTIU INSTAL·LACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DELS DIPOSITS | PROJECTE EXECUTIU INSTAL·LACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DELS DIPOSITS | PROJECTE EXECUTIU INSTAL·LACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DELS DIPOSITS | PROJECTE EXECUTIU INSTAL·LACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DELS DIPOSITS | PROJECTE EXECUTIU INSTAL·LACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DELS DIPOSITS
DE L'ARXIU MUNICIPAL DE SANT JOAN DESPI | DE L'ARXIU MUNICIPAL DE SANT JOAN DESPI | DE L'ARXIU MUNICIPAL DE SANT JOAN DESPI | DE L'ARXIU MUNICIPAL DE SANT JOAN DESPI | DE L'ARXIU MUNICIPAL DE SANT JOAN DESPI | DE L'ARXIU MUNICIPAL DE SANT JOAN DESPI | DE L'ARXIU MUNICIPAL DE SANT JOAN DESPI | DE L'ARXIU MUNICIPAL DE SANT JOAN DESPI | DE L'ARXIU MUNICIPAL DE SANT JOAN DESPI | DE L'ARXIU MUNICIPAL DE SANT JOAN DESPI | DE L'ARXIU MUNICIPAL DE SANT JOAN DESPI
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Partida d'obra
P-1 | AJUDESPAL | u | Ajudes de paleteria per passos de instal·lacions |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Ajudes de paleteria per passos de instal·lacions
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 12 | /R | x | 27.19 | =
| A01-FEOY | h | Ajudant paleta | 12 | /R | x | 25.4 | =
| A0140000 | h | Manobre | 12 | /R | x | 22.7 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-2 | CLSER002 | u | Repicat i reconstrucció de paviments i pendents en porta d'entrada a arxiu per evitar estancament d'aigua. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reparació de paviment i pendent en entrada de porta a arxiu
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 8 | /R | x | 27.19 | =
| A01-FEOY | h | Ajudant paleta | 8 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7J4-0GSI | dm3 | Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra | 1 |  | x | 26.18 | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 1 |  | x | 24.69 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-3 | E2R540E0 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 5m3
Maquinària
| C1RA2500 | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 1 | /R | x | 22.61 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-4 | E2R641E0 | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Càrr.manuals residus inerts o no especials instal.gestió residus,contenidor 5m3
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.75 | /R | x | 22.7 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1RA2500 | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 1 | /R | x | 22.61 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-5 | E2RA73G0 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. inerts,1,0t/m3,LER 170107
Material
| B2RA73G0 | t | Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 1 |  | x | 20 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-6 | ENLCEM001 | u | Modificació ubicació pantalla estanca existent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Modificació ubicació pantalla estanca existent.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHW5-06FT | u | Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials | 1 |  | x | 1.32 | =
| BHA1-1200 | u | Pantalla estanca | 1 |  | x | 1 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-7 | H1411115 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g+tires reflec.
Material
| B1411115 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 | 1 |  | x | 12.81 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-8 | H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.
Material
| B1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 1 |  | x | 5.95 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-9 | H1424340 | u | Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Ulleres hermèt.p/esmer.,muntura cassoleta,visors D=50mm.rosc.
Material
| B1424340 | u | Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 1 |  | x | 7.83 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-10 | H142AC60 | u | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g=1,35mm,visor inactínic
Material
| B142AC60 | u | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 | 1 |  | x | 10.13 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-11 | H142BA00 | u | Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc diel.
Material
| B142BA00 | u | Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric | 1 |  | x | 9.54 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-12 | H1431101 | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Protector auditiu tap escuma
Material
| B1431101 | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 1 |  | x | 0.23 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-13 | H1432012 | u | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll
Material
| B1432012 | u | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 | 1 |  | x | 18.6 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-14 | H14462N4 | u | Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Semimàscara,protecció filtrant c/part.,efic.mitja,(FFP2) (NR)S/UNE-EN 149,s/vàlvula
Material
| B14462N4 | u | Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula d'inhalació i/o exhalació | 1 |  | x | 3.5 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-15 | H144E406 | u | Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Filtre mixte,c/gasos+partícules
Material
| B144E406 | u | Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 | 1 |  | x | 3.1 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-16 | H1457520 | u | Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Guants aïll.fred/abs.vibr.,PVC,manig.<1/2avantb.
Material
| B1457520 | u | Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 | 1 |  | x | 12.06 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-17 | H1459630 | u | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril
Material
| B1459630 | u | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 | 1 |  | x | 9.61 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-18 | H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Guants protecció c/riscs mecànics nivell 3
Material
| B145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 1 |  | x | 7.99 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-19 | H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.00,logotip beix,tensió màx.500V
Material
| B145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 | 1 |  | x | 20.38 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-20 | H1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.s/ferr.met.,punte.reforç.
Material
| B1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 | 1 |  | x | 64.23 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-21 | H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Parella botesbaixes,seguretat industrial,p/treballs construcció,resist.humit.,pell rectif.,punt.metà
Material
| B1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 |  | x | 16.83 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-22 | H147D501 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist.tipus absorbent
Material
| B147D501 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 | 1 |  | x | 214.98 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-23 | H147K602 | u | Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sistema subjecció en pos.treball+pèrdua equilibri,amb band.cintura+sivell+rec.dorsal
Material
| B147K602 | u | Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 | 1 |  | x | 35 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-24 | H147L015 | u | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.tac mecànic
Mà d'obra
| A01H2000 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 0.1 | /R | x | 25.36 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B1Z09F90 | u | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 0.99 | =
| B147L005 | u | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 | 1 |  | x | 19.93 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-25 | H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Faixa prot.dorslumbar
Material
| B147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 1 |  | x | 23.07 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-26 | H1481654 | u | Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Granota treb.p/soldadors i/o treb.tubs,cotó sanforit. (100%),blau vergara,trama 320,butxa.int.+crem.
Material
| B1481654 | u | Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 | 1 |  | x | 22.15 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-27 | H1482222 | u | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Camisa treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beix,butxa.int.,trama 240
Material
| B1482222 | u | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 1 |  | x | 6.28 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-28 | H1482422 | u | Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Camisa treb.p/munt.+treb.mec.+sold.,polièst./cotó (65%-35%),blavenc,butxa.int.,trama 240
Material
| B1482422 | u | Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc, amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 1 |  | x | 6.28 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-29 | H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.
Material
| B1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 1 |  | x | 15.03 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-30 | H1488580 | u | Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Davantal p/sold.,serratge
Material
| B1488580 | u | Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 | 1 |  | x | 19.63 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-31 | H1489580 | u | Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Jaquetap/sold.,serratge
Material
| B1489580 | u | Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 | 1 |  | x | 50.1 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-32 | H1489890 | u | Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Jaqueta treb.p/muntatges i/o treb.mec.,polièst./cotó (65%-35%),blau vergara,trama 240,butxaques
Material
| B1489890 | u | Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | 1 |  | x | 13.81 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-33 | H6AA2111 | m | Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,5x2mtub+peus form.,desmunt.
Mà d'obra
| A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.1 | /R | x | 21.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B1Z6AF0A | u | Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut | 0.3 |  | x | 0.15 | =
| B1Z6211A | m | Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 0.7 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-34 | HBB20005 | u | Senyal manual per a senyalista |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Senyal manual p/senyalis.
Material
| BBB2A001 | u | Senyal manual per a senyalista | 1 |  | x | 12.18 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-35 | HBBA1511 | u | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mec.+desmunt.
Mà d'obra
| A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.15 | /R | x | 21.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BBBA1500 | u | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 15.35 | =
| B1Z09000 | cu | Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut | 0.04 |  | x | 3.3 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-36 | HBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cantell+banda transv.desc.esq.-dreta 45°
Mà d'obra
| A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 1 | /R | x | 21.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 5.95 | =
| BBBAD015 | u | Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 9.07 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-37 | HBBAA007 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cantell+banda transv.desc.esq.-dreta 45°
Mà d'obra
| A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 1 | /R | x | 21.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BBBAD017 | u | Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 6.24 | =
| BBBAA007 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 2.91 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-38 | HBBAB115 | u | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,cantell blanc,D=29cm,cartell explic.rectang
Mà d'obra
| A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 1 | /R | x | 21.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BBBAD025 | u | Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 8.04 | =
| BBBAB115 | u | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 5.95 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-39 | HBBAC005 | u | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/vermell,forma rectang/quadr.,cost.maj
Mà d'obra
| A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 1 | /R | x | 21.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BBBAC005 | u | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 8.04 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-40 | HBBAE001 | u | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,adherit
Material
| BBBAE001 | u | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 5.52 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-41 | HBC1KJ00 | m | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tanca mòbil metàl.,llarg.=2,5m,h=1m,desm.
Mà d'obra
| A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.06 | /R | x | 21.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BBC1KJ04 | m | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut | 0.4 |  | x | 10.89 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-42 | HM31161J | u | Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,suport/desmunt.incl.
Mà d'obra
| A01H2000 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 0.2 | /R | x | 25.36 | =
| A01H3000 | h | Ajudant per a seguretat i salut | 0.2 | /R | x | 22.51 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B1ZM1000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 0.31 | =
| BM311611 | u | Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 35.87 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-43 | P1D2-HA2M | m2 | Protecció de la pols i la runa de prestatgeries de l'Arxiu amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè fixades. S'inclou el muntatge abans de fer els treballs, i el posterior desmuntatge una vegada finalitzada la mateixa. Retirada de la protecció amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Protecció de la pols i la runa +vel de polietilè 0,25 mm+Cinta adhesiva p/làm.polietilè
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 26.12 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.05 | /R | x | 22.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B775-0KR2 | m2 | Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 | 1.1 |  | x | 0.54 | =
| B7Z3-H69Y | m | Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè | 0.25 |  | x | 0.1 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-44 | P2140-NOGE | u | NOTA GENERAL DE PRESSUPOST: Totes les partides incloses en el present pressupost inclouran en els preus unitaris els següents conceptes: - Els preus unitaris presentats s'indicaran en PEM, incloent la part proporcional de costos indirectes i despeses auxiliars, i sense considerar les despeses generals i benefici industrial. - Els preus tindran repercutits qualsevol altre cost auxiliar associat a l'execució dels treballs que el contractista consideri. - Estaran inclosos tots els elements auxiliars per a la correcta execució dels treballs. - Tots els cànons i impostos propis de l'execució de les partides del pressupost, incloent cànons a abocadors de terra, el cànon d'abocament per lliurament a un gestor autoritzat de residus, transport de residus i taxes, etc, - Els costos de la tramitació i pagament de totes les taxes i permisos que siguin necessaris per a la realització dels treballs, entre els quals s'inclouen transports especials, talls de carrers, treballs especials en cap de setmana o horari nocturn, necessaris per a la correcta execució de les obres. - Tots els materials necessaris per a l'execució de l'obra, incloses pèrdues, minves, escapçadures, etc. - Tots els elements del pressupost inclouran subministrament, elevació, col·locació en obra, muntatge, neteja i repàs final, amb tots els elements i accessoris, material auxiliar, ... necessaris per a la correcta execució. - La maquinària, estris, eines, bastides de qualsevol tipus o mitjans auxiliars d'elevació necessaris per a l'execució, inspecció i proves finals dels diferents elements, no indicats explícitament en les partides del pressupost, així com tots els mitjans d'elevació necessaris. - La mà d'obra directa i indirecta en cada moment necessària per a la perfecta execució dels Treballs, incloent tots els costos i càrregues socials. - Totes les partides d'instal·lacions porten incloses les parts proporcionals de les ajudes de paleta i altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, tapat de forats, elements de suport i fixació etc, no especificats en el present pressupost en partida independent, per a la seva correcta realització. - Les despeses de tots els mitjans auxiliars, tasts, proves (exceptuant el control de qualitat obligatori), accessos, eines, mitjans d'elevació, suport, control i totes les activitats secundàries i mitjans auxiliars fossin necessàries per a la realització de la finalitat última d'execució dels treballs. - La valoració global del pressupost tindrà en compte les circumstàncies especials de treball de l'obra, la seva situació i emplaçament, en un edifici existent, amb aturades ocasionals dels treballs en moments puntuals per incompatibilitat amb les activitats confrontants que es desenvolupen i qualsevol altra circumstància que es pugui donar, amb la reducció dels rendiments de treball que aquests fets puguin suposar. No s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per a aquests conceptes o circumstàncies. - La presentació de mostres de tots els materials que la Propietat i Direcció Facultativa considerin. - Serà a càrrec del Contractista la realització de totes les gestions amb les companyies subministradores per a l'obtenció dels serveis si fos necessari. - Legalitzacions, projectes, tràmits a l'OGE per obtenció del RITSIC, pagament de taxes i visats. Contractació d'Entintat del Control per inspecció inicial i pagament dels serveis en cas necessari. - Redacció del Pla de Seguretat i Salut Laborat. - Queden inclosos els treballs de neteja diària de l'obra per mantenir les condicions d'ordre, higiene i neteja exigides per la Propietat, comprenent les següents accions no limitatives: neteja d' accessos a la zona d'obres, manteniment de camins i vies d'evacuació sense obstacles, ordenades y netes, retirada diària de totes les restes de materials de construcció, mermes, residus o altres de les zones de pas y treball. S'inclou també neteja final d'obra previ al lliurament definitiu. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | NOTA GENERAL DE PRESSUPOST
P-45 | P2146-DJ4P | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2 m,compressor + càrrega cam. mec.
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 24.69 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.036 | /R | x | 54.34 | =
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.086 | /R | x | 14.32 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-46 | P214W-FEMB | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tall paviment form. h>=15cm
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.25 | /R | x | 24.69 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C178-00GF | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 0.25 | /R | x | 8.46 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-47 | P21GA-CUND | m | Arrencada de conducte circular metàl·lic de diàmetre <= 300 mm, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Arrencada cond.circ.metàl·lic D<= 300mm,m.man.,càrr.man.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.06 | /R | x | 24.61 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.06 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-48 | P21GB-CUOE | u | Desmuntatge i retirada de comporta tallafocs circular, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió. Per entregar a personal de manteniment per el seu emmagatzematge |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge i retirada de comporta tallafocs circular
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-49 | P21GC-CUO8 | u | Desmuntatge de recuperador de calor de 1900 m³/h, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre carretó. El recuperador es muntarà en espai per a policia |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge de recuperador de calor de 1900 m³/h
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 24.61 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-50 | P221C-DYZM | m3 | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Excav.rasa,amp:fins a 1 m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.5 | /R | x | 22.7 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.1328 | /R | x | 54.34 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-51 | P2253-547H | m3 | Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reblert rasa/pou sorres reciclat form.,<=25cm
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1 | /R | x | 22.7 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C138-00KR | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t | 0.013 | /R | x | 81.37 | =
Subtotal maquinària
Material
| B03D-21MB | t | Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm | 2.035 |  | x | 11.03 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-52 | P443-FHWQ | kg | Estructura per suportació de unitats de climatització mitjançant biguetes i perfils acer. Totalment instal·lats. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Acer S355J2H,p/biguetes peça simp.,perf.rodó,quad.,rectang.,antiox.,col.a obra
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.015 | /R | x | 27.19 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.015 | /R | x | 22.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B44Z-0M00 | kg | Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x | 1.73 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-53 | P721-5QHX | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-5 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 9,3 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 80/25, prèvia imprimació |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Membrana GA-5,de dues làmines,9,3kg/m2,LBM(SBS)-40/G-FP-150g/m2+LBM(SBS)-24-FV-60g/m2,adh.oxiasf.OA
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.25 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.5 | /R | x | 25.99 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B092-078D | kg | Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent | 3 |  | x | 1.44 | =
| B712-FGNY | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 | 1.1 |  | x | 2.79 | =
| B712-FGNI | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (SBS) 40/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada | 1.1 |  | x | 6.65 | =
| B7Z0-13F4 | kg | Emulsió bituminosa, tipus EB | 0.3 |  | x | 1.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-54 | P7A1-5QE4 | m2 | Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus EB, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Barrera vapor/estanq.emul.bitum.,tipus EB,dotació<= 2kg/m2,dues capes
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.04 | /R | x | 25.99 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.02 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7Z0-13F4 | kg | Emulsió bituminosa, tipus EB | 2.2 |  | x | 1.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-55 | P7B1-6Q37 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Geotèxtil feltre polipropilè/PE no teix. lligat tèrm.,400 a 500g/m2,s/adh.
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.04 | /R | x | 25.99 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.02 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7B1-0KPX | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat térmicament de 400 a 500 g/m2 | 1.1 |  | x | 3.09 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-56 | P89H-4V6W | m2 | Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pintat vert. int. ciment,pintura plàstica,llis,1fons+2acab.
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.1 | /R | x | 28.61 | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.01 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B896-HYBR | kg | Pintura plàstica, per a interiors. | 0.5508 |  | x | 4.94 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-57 | P89H-4V7F | m2 | Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pintat horitz. int. ciment,pintura plàstica,llis,1fons+2acab.
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.125 | /R | x | 28.61 | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.015 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B896-HYBR | kg | Pintura plàstica, per a interiors. | 0.5508 |  | x | 4.94 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-58 | P931-10RVO | m3 | Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, amb dúmper elèctric |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Base formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6, t
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.16 | /R | x | 24.69 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.48 | /R | x | 22.7 | =
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.16 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20K-00DP | h | Regle vibratori | 0.16 | /R | x | 5.16 | =
| C15E-VEN2 | h | Dúmper elèctric de 6,5 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic | 0.16 | /R | x | 31.53 | =
Subtotal maquinària
Material
| B06F1-I0IL | m3 | Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 1.05 |  | x | 83.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-59 | P9G6-4XOK | m2 | Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Paviment form. formigó HM-30/B / 20 / I + E,>= 275kg/m3 ciment,g=15cm,remol.mec.
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.15 | /R | x | 27.19 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.22 | /R | x | 22.7 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20L-00DO | h | Remolinador mecànic | 0.05 | /R | x | 5.86 | =
Subtotal maquinària
Material
| B06E-12GU | m3 | Formigó HM-30/B / 20 / I + E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E | 0.1575 |  | x | 107.07 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-60 | PDG5-HA2I | m | Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Banda cont.plàstic d/color,ampl.=30cm,col.a 20cm s/canalitz.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDG0-1C2A | m | Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè | 1.02 |  | x | 0.27 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-61 | PE42-48RI | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,5mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 24.61 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW1-0OX1 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 6.44 | =
| BE42-0O4H | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1.02 |  | x | 6.67 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-62 | PE42-48RM | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,5mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW1-0OX2 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 7.57 | =
| BE42-0O4L | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1.02 |  | x | 8.19 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-63 | PE42-48UT | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. S'hi inclouen les corbes, colzes, suportació i tapa/malla per a final de conducte. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=350mm,g=0,5mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 24.61 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE42-0O7S | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1.02 |  | x | 12.22 | =
| BEW1-0OXO | u | Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 8.6 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-64 | PE54-35EC | m2 | Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte planxa ac.galv.,g=0,6mm,+unió marc cargolat,munt./suports
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 24.61 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE52-0OKI | m2 | Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips | 1 |  | x | 12.29 | =
| BEW2-FG8A | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 0.25 |  | x | 5.39 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-65 | PE55-H9RI | m | Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a conducte rectangular |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Junt elàstic planxa acer+elàstic 60mm+planxa acer,col.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE54-H62E | m | Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat | 1 |  | x | 3.26 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-66 | PE62-88Z8 | m2 | Aïllament tèrmic de conductes amb làmina autoadhesiva de polietilè reticulat, gruix 20 mm, amb protecció d'alumini, classe de reacció al foc B-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïll.tèrmic conductes,+làm. autoadh. PE retic.,g=20mm,col.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 24.61 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7C72-1KOV | m2 | Làmina autoadhesiva de polietilè reticulat de gruix 20 mm, amb protecció d'alumini, classe de reacció al foc B-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a aïllament tèrmic | 1.02 |  | x | 9.59 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-67 | PEC4-CS3Y | u | Muntatge de Recuperador de calor existent, de la firma Airwell model SRP 190 en espai de policia. Totalment instal·lat i muntat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Recuperador calor existent
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 3.5 | /R | x | 24.61 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 3.5 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEC1-1GSR | u | Recuperador de calor existent | 1 |  | x | 1 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
| PEGL-CSCV | u | Equip d'aire condicionat de precisió refrigerat per aire, sèrie CyberAir3 PRO DX, model ASU361A, d'impulsió superior i tornada inferior, de construcció autoportant mitjançant panells aïllats, equipat amb: - 1 compressor scroll R513A (GWP=PCA=631) - 1 ventilador radial de velocitat variable, en fibra de carboni, amb tecnologia EC - Evaporador d'alta eficiència en refredament sensible - Vàlvula d'expansió electrònica - By-pass de gas calent electrònic per a control capacitat - Funció de deshumidificació - Humectador de vapor per elèctrodes (8 kg/h, consum 6 kW) - Resistència elèctrica de postescalfament amb control proporcional (9 kW) - 2 sensors tª-humitat (per a instal·lació remota a cada sala) per a control (mitjana) - 1 sensor tª-humitat en impulsió equip (per a lectura) - Contacte sec per a repetició remota de senyal d'alarma general - Contacte sec per a repetició remota de senyal d'estat - On/Off remot i Rearmament automàtic - Contactor per a alimentació condensador exterior - Acabat especial amb tornada inferior i reixa-portafiltre, filtre d'eficiència M5 (s/EN779) - ePM10 70% (s/ISO16890) - Microprocessador de control model C7000 Advanced, amb el qual es poden veure i modificar tots els paràmetres dels equips, capaç de fer gràfics històrics de temperatura i humitat fins a 1.440 hores i controlar fins a 20 unitats en mode rotació/seqüenciació. Incorpora protocol de comunicació ModBus RTU - Capacitat frigorífica total: 30 kW. - Capacitat frigorífica sensible: 27 kW. - EER: 3,18 - Nivell de potència sonora: 83 dB(A). - LpA (2 m): 63,9 dB(A). – Nombre de circuits refrigerants: 1. - Nombre de compressors: 1 - Consum: 9,5 kW.+ 6kW humectador + 9 kW resistència elèctrica - Tensió; 400v/50 Hz/ 3Ph/ N / PE. - Mides: Alçada: 1.980 mm; Ample: 1.400 mm; Fondaria: 890 mm - Pes: 446 Kgrs. - Cabal daire: 12.000 m³/h. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unid.int. Marca Stultz Serie CyberAir3 PRO DX, model ASU361A
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 6 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 6 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEGB-349F | u | Equip d'aire condicionat de precisió refrigerat per aire marca STULTZ , sèrie CyberAir3 PRO DX, model ASU361A, d'impulsió superior i tornada inferior, de construcció autoportant mitjançant panells aïllats, equipat amb: - 1 compressor scroll R513A (GWP=PCA=631) - 1 ventilador radial de velocitat variable, en fibra de carboni, amb tecnologia EC - Evaporador d'alta eficiència en refredament sensible - Vàlvula d'expansió electrònica - By-pass de gas calent electrònic per a control capacitat - Funció de deshumidificació - Humectador de vapor per elèctrodes (8 kg/h, consum 6 kW) - Resistència elèctrica de postescalfament amb control proporcional (9 kW) - 2 sensors tª-humitat (per a instal·lació remota a cada sala) per a control (mitjana) - 1 sensor tª-humitat en impulsió equip (per a lectura) - Contacte sec per a repetició remota de senyal d'alarma general - Contacte sec per a repetició remota de senyal d'estat - On/Off remot i Rearmament automàtic - Contactor per a alimentació condensador exterior - Acabat especial amb tornada inferior i reixa-portafiltre, filtre d'eficiència M5 (s/EN779) - ePM10 70% (s/ISO16890) - Microprocessador de control model C7000 Advanced, amb el qual es poden veure i modificar tots els paràmetres dels equips, capaç de fer gràfics històrics de temperatura i humitat fins a 1.440 hores i controlar fins a 20 unitats en mode rotació/seqüenciació. Incorpora protocol de comunicació ModBus RTU - Capacitat frigorífica total: 30 kW. - Capacitat frigorífica sensible: 27 kW. - EER: 3,18 - Nivell de potència sonora: 83 dB(A). - LpA (2 m): 63,9 dB(A). – Nombre de circuits refrigerants: 1. - Nombre de compressors: 1 - Consum: 9,5 kW.+ 6kW humectador + 9 kW resistència elèctrica - Tensió; 400v/50 Hz/ 3Ph/ N / PE. - Mides: Alçada: 1.980 mm; Ample: 1.400 mm; Fondaria: 890 mm - Pes: 446 Kgrs. - Cabal daire: 12.000 m³/h. | 1 |  | x | 24275 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
| PEGL-CSCW | u | Condensador model CAS-2052/H-EC, amb 2 ventiladors radials EC, amb flux d'aire horitzontal, bateria Al/Cu, control de pressió de condensació mitjançant variador de freqüència, i interruptor de tall, de les següents característiques: - Capacitat nominal: 1,080 kW. - Mides: Llarg 2.040 mm; Alt 961 mm; Fons 725 mm. - Pes: 143,9 kgr. - Cabal daire: 15.852 m³/h. - Ventiladors: 2 - Tensió: 400/3/500 - Connexió canonades frigorífiques: 1x3/4'' - 1x3/8'' - Refrigerant: R513A. - Bateria: Al/Cu - Pressió sonora total: 43db(A) - Potència total absorbida màxima: 1.106 W. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Condensador Marca Stultz Model CAS-2052/H-EC
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 6 | /R | x | 24.61 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 6 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEGB-349G | u | Condensador marca STULZ model CAS-2052/H-EC, amb 2 ventiladors radials EC, amb flux d'aire horitzontal, bateria Al/Cu, control de pressió de condensació mitjançant variador de freqüència, i interruptor de tall, de les següents característiques: - Capacitat nominal: 1,080 kW. - Mides: Llarg 2.040 mm; Alt 961 mm; Fons 725 mm. - Pes: 143,9 kgr. - Cabal daire: 15.852 m³/h. - Ventiladors: 2 - Tensió: 400/3/500 - Connexió canonades frigorífiques: 1x3/4'' - 1x3/8'' - Refrigerant: R513A. - Bateria: Al/Cu - Pressió sonora total: 43db(A) - Potència total absorbida màxima: 1.106 W. | 1 |  | x | 5995 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-69 | PEK6-FI3H | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 700 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comporta tallafocs,planxa ac.galv.,ampl.=700mm,h=350mm,col.entre cond.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK6-FGC8 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 700 mm d'amplària i 350 mm d'alçària | 1 |  | x | 243.81 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-70 | PEK6-FI3M | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 950 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comporta tallafocs,planxa ac.galv.,ampl.=950mm,h=350mm,col.entre cond.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 24.61 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK6-FGCD | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 950 mm d'amplària i 350 mm d'alçària | 1 |  | x | 272.08 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-71 | PEKI-HAFY | u | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 500x500 mm, aletes en Z i fixada al bastiment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta intempèrie alum.anod.plat.+malla,500x500mm,aletes Z,fix.bast.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 24.61 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKI-H5QJ | u | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 500x500 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment | 1 |  | x | 181.47 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-72 | PEKK-38GS | u | Reixeta d'impulsió doble deflexió, amb regulador de cabal, d'alumini anoditzat platejat, de 500x200 mm, per a fixar al bastiment. Fixada directament al conducte de xapa d'impulsió. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta impulsió doble deflexió amb regulador de cabal,500x200mm,fixada bastiment
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 24.61 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKJ-0MFO | u | Reixeta d'impulsió doble deflexió, amb regulador de cabal, d'alumini anoditzat platejat, de 500x200 mm, per a fixar al bastiment | 1 |  | x | 54.26 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-73 | PEKK-38GT | u | Reixeta de retorn, doble deflexió sense regulador de cabal, d'alumini anoditzat platejat, de 600x200 mm, per a fixar al bastiment. Fixada al conducte de xapa de retorn. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta retorn, doble deflexió sense regular de cabal, de 600x200mm
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKJ-0MF7 | u | Reixeta de retorn, doble deflexió sense regulador de cabal, d'alumini anoditzat platejat, de 600x200 mm, per a fixar al bastiment. | 1 |  | x | 41.96 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-74 | PEKL-36CK | u | Reixeta d'impulsió doble deflexió, amb regulador de cabal, d'alumini anoditzat platejat, de 1000x100 mm, per a fixar al bastiment. Fixada directament al conducte de xapa d'impulsió. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta impulsió doble deflexió amb regulador de cabal,1000x100mm,fixada bastiment
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKK-0MHC | u | Reixeta d'impulsió doble deflexió, amb regulador de cabal, d'alumini anoditzat platejat, de 1000x100 mm, per a fixar al bastiment. Fixada directament al conducte de xapa d'impulsió. | 1 |  | x | 77.88 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-75 | PEM3-D4N0 | u | Caixa de ventilació format per unitat de baixa silueta de la firma LUYMAR model UF-900-E/EC F6+F8 o equivalent, per un cabal nominal de 750 m³/h, de les següents característiques: - Cabal 750 m³/h. - Ventiladors tipus PLUG FAN amb tecnologia EC. - Estructura en xapa Magnelis i aïllament intern de 6 mm. - Baix consum i baix nivell sonor. - Filtres segons normativa R.I.T.E fàcilment extraïbles. - Aquesta gamma compleix amb el reglament 1253/2014 (ErP 2018) motors tipus ´´EC´´ electrònicament controlat. - Potenciòmetre inclòs. - Etapes de filtració F6+F8. - Pressió disponible: 174 Pa. - Potencia del ventilador: 175,9 W. - Tensió: 230 V. - Dimensions de la caixa; 380x500x293 mm. - Dimensions del prefiltre: 370x285x48 mm. - Dimensions del filtre: 370x285x48 mm. Potenciomentre inclòs. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa ventil., LUYMAR model UF-900-E/EC F6+F8, per un cabal nominal de 750 m³/h
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEM1-0OZK | u | Caixa de ventilació format per unitat de baixa silueta de la firma LUYMAR model UF-900-E/EC F6+F8, per un cabal nominal de 750 m³/h, de les següents característiques: - Cabal 750 m³/h. - Ventiladors tipus PLUG FAN amb tecnologia EC. - Estructura en xapa Magnelis i aïllament intern de 6 mm. - Baix consum i baix nivell sonor. - Filtres segons normativa R.I.T.E fàcilment extraïbles. - Aquesta gamma compleix amb el reglament 1253/2014 (ErP 2018) motors tipus ´´EC´´ electrònicament controlat. - Potenciòmetre inclòs. - Etapes de filtració F6+F8. - Pressió disponible: 174 Pa. - Potencia del ventilador: 175,9 W. - Tensió: 230 V. - Dimensions de la caixa; 380x500x293 mm. - Dimensions del prefiltre: 370x285x48 mm. - Dimensions del filtre: 370x285x48 mm. | 1 |  | x | 864.6 | =
| BEW2-FG8B | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu superior | 2 |  | x | 17.15 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-76 | PEV6-H8TP | u | Mòdul per a connectivitat webserver IP HTTP/SNMP per a accés l'equip des de els equips informàtics del Centre. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Mòdul per a connectivitat webserver IP HTTP/SNMP
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV7-H5GU | u | Mòdul per a connectivitat webserver IP HTTP/SNMP | 1 |  | x | 1875 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-77 | PEZ1-6RX4 | kg | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R513A. Càrrega de gas addicional |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Càrrega gas R513A
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 24.61 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEZ4-1CJN | kg | Gas refrigerant tipus R513A, per a circuits refrigerants | 1 |  | x | 84.93 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-78 | PF51-6RX9 | m | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 * de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R220 (recuit) DN=5/8*,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat sota canal
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.105 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.105 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF54-1JXV | m | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 * de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 5.98 | =
| BFWD-2HKR | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 * de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 2.55 | =
| BFYC-04PC | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 5/8 * de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 2.97 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-79 | PF51-6RXB | m | Tub de coure R220 (recuit) 1 1/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R220 (recuit) DN=1 1/8'',g= 1,0mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat sota canal
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYC-04PF | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 1 1/8´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 3.72 | =
| BF54-1JXX | m | Tub de coure R220 (recuit) 1 1/8´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 23.44 | =
| BFWD-2HKU | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 1 1/8´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 4.39 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-80 | PF90-HPFF | m | Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tubs muntants i distribucions generals d'aigua tub polietil.multic D=20mm,capa interior de polietilè
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.04 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF90-1N7U | m | Tub de polietilè multicapa 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar | 1 |  | x | 2.52 | =
| BFWF-09RV | u | Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.15 |  | x | 2.81 | =
| B0A1-07KK | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior | 0.7 |  | x | 0.35 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-81 | PFA8-DVC9 | m | Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub PVC,DN=32mm,PN=16bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYG-08XP | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, encolat | 1 |  | x | 0.09 | =
| B0A1-07KF | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 0.95 |  | x | 0.56 | =
| BFWB-08VW | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar | 0.3 |  | x | 1.34 | =
| BFA7-08SX | m | Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 1.02 |  | x | 1.07 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-82 | PFQ0-3KAV | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=19mm,factor dif.vapor>= 7000 1superf.a
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.125 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.125 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY3-065N | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix | 1.5 |  | x | 0.13 | =
| BFQ0-0DCJ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 | 1.02 |  | x | 4.24 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-83 | PFQ0-3KEV | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000 1superf.a
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY3-065M | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 1.5 |  | x | 0.16 | =
| BFQ0-0DGL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 | 1.02 |  | x | 7.43 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-84 | PG10-H83C | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 4 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x750x175 mm, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armari p/quadre distribució metàl·lic,4fileres,48passos de 9mm p/filera,550x750x175mm,col·locat
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.7 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.7 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG10-H4SJ | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 4 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x750x175 mm | 1 |  | x | 549.56 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-85 | PG2J-4C7L | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata xapa perforada+coberta acer galvanitzat sendzimir,60mmx100mm,col.susp/param.horitz.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.208 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.096 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG29-1ZSS | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'amplària | 1 |  | x | 2.45 | =
| BG2J-0BEZ | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm | 1 |  | x | 11.96 | =
| BGWA-0AMY | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària | 1 |  | x | 2.65 | =
| BGY1-1P29 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat sendzimir de 100 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 4.56 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-86 | PG2N-EUGA | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63mm,20J,450N,canal.sot.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.025 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KTF | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 1.02 |  | x | 1.71 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-87 | PG2N-EUGB | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=40mm,15J,450N,canal.sot.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.025 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KTI | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 1.02 |  | x | 1.1 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-88 | PG2N-EUI3 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KT4 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 1.03 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-89 | PG2O-6SXE | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub rígid acer galv.,DN=20mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió endollada+munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.037 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWC-09N6 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer | 1 |  | x | 0.23 | =
| BG2O-1KWB | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar | 1.02 |  | x | 3.67 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-90 | PG2O-6SXI | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub rígid acer galv.,DN=32mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió endollada+munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.044 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2O-1KWF | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar | 1.02 |  | x | 7.11 | =
| BGWC-09N6 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer | 1 |  | x | 0.23 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-91 | PG2P-6SZA | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x | 0.17 | =
| BG2P-1KV0 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 5.92 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-92 | PG2P-6SZZ | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.044 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x | 0.17 | =
| BG2P-1KUD | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 8.31 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-93 | PG2P-6T03 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=50mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.052 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x | 0.17 | =
| BG2P-1KUH | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 16.94 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-94 | PG2P-6T0B | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.037 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x | 0.17 | =
| BG2P-1KUZ | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 4.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-95 | PG33-E43V | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2 APANTALLAT, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K 3x1.5 APANTALLAT
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2VP | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2 APANTALLAT, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 0.97 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-96 | PG33-E6CS | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 3x1,5mm2,col.tub
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2VU | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 1.85 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-97 | PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tub
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2VO | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 2.77 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-98 | PG33-E6E1 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2,col.tub
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 4.25 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-99 | PG33-E6E5 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.tub
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.05 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WW | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 19.53 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-100 | PG40-EQHX | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bloc dif.,cl.AC,ifins a 40 A,(2P),0,3A,fix.inst.retart 0ms,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG41-1A0C | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 174.07 | =
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.41 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-101 | PG40-EQL5 | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix selectiu, temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bloc dif.,cl.AC,ifins a 63 A,(4P),0,3A,fix.select.retart 60ms,4.5mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.41 | =
| BG41-1A35 | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 299.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-102 | PG47-ELX6 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaB,(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
| BG49-18GH | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 34.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-103 | PG47-ELY7 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
| BG49-18HI | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 61.35 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-104 | PG47-EMJ7 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG49-192I | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 181.92 | =
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-105 | PG4B-DWYO | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.41 | =
| BG4L-09XP | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 143.97 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-106 | PG4B-DWZ3 | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=63A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.41 | =
| BG4L-09XQ | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 189.84 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-107 | PG4G-9GYG | u | Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 63 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Protector p/sobret.perman.+transit.IGA 63Atetrapol.(3P+N),PIA corbaC,tall=6000A,Imàx=15kA,munt.perf.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS8 | u | Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions | 1 |  | x | 0.45 | =
| BG4G-1OEV | u | Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 63 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 366.49 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-108 | PM15-4ICZ | u | Modificació detector d'incendis existent, amb base de superfície, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Modificació detector incendis existent, munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM16-0SWV | u | Detector incendis,+base superfície | 1 |  | x | 1 | =
| BMY2-0TBT | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 1 |  | x | 0.44 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-109 | PN38-HDRB | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4,PN=16bar,superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN38-H3NU | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4 ´´,i preu alt de 16 bar de PN | 1 |  | x | 9.97 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-110 | PNBC005 | m² | Extracció de paviment final coberta, part proporcional de lamina impermeable i part proporcional de carpeta de morter formant pendents fins arribar a forjat coberta. Superfície aproximada de 1 m x 1 m.. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Repicat paviment coberta
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 1.5 | /R | x | 27.19 | =
| A01-FEOY | h | Ajudant paleta | 1.5 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-111 | PNBC101 | u | Apertura de forats en paret per conductes i reixes |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Apertura de forats en parets
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 1 | /R | x | 27.19 | =
| A01-FEOY | h | Ajudant paleta | 1 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-112 | PP44-Z0UY | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable transm.dades,4par.,cat.6a U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332,col.tub/ca
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP44-X2XC | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 | 1.05 |  | x | 0.82 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-113 | PSJMCF008 | u | Legalització de la instal·lació, incloent projecte tècnic visat pel Col·legi d'Enginyers , documentació tècnica, certificat final d'obra visat pel Col·legi d'Enginyers, i taxes de industria. S'inclou pagament de taxes, inscripció a la OGE i obtenció del RITSIC. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1500 | Legalització instal·lació climatització/fred industrial
P-114 | PSJPAB001 | u | Plànols As Built i documentació de tota la instal·lacio |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 447.83 | Plànols As Built i documentació de tota la instal·lacio
P-115 | PY08-HBSW | u | Tapar obertura 1 m2 en paret o sostre de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tapar obertura S<1 m2,en paret o sostre
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 3 | /R | x | 27.19 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0F13-0LM8 | u | Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 24 |  | x | 0.22 | =
| B07L-1PYB | t | Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.02 |  | x | 56.35 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-116 | SCLBBCO | u | Bomba de condensats Ecotank Ø12mm o equivalent de les següents característiques: Model: Ecotank o equivalent Cabal màxim: 300 l/h Alçada d'impulsió màx.: 4,6 m Diàmetre interior nominal: 12 mm Voltatge de connexió: 230 V |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bomba condensats
Mà d'obra
| A01-FEP0 | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x | 24.61 | =
| A0F-00001 | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFBC | u | Bomba de condensats Ecotank Ø12mm de les següents característiques: Model: Ecotank Cabal màxim: 300 l/h Alçada d'impulsió màx.: 4,6 m Diàmetre interior nominal: 12 mm Voltatge de connexió: 230 V | 1 |  | x | 85 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total
P-68 | PEGG-FKVC | u | UNITAT DE CLIMATITZACIÓ INTERIOR I EXTERIOR FORMADA PER: Equip d'aire condicionat de precisió refrigerat per aire, marca STULZ o equivalent, sèrie CyberAir3 PRO DX, model ASU361A o equivalent, d'impulsió superior i tornada inferior, de construcció autoportant mitjançant panells aïllats, equipat amb: - 1 compressor scroll R513A (GWP=PCA=631) - 1 ventilador radial de velocitat variable, en fibra de carboni, amb tecnologia EC - Evaporador d'alta eficiència en refredament sensible - Vàlvula d'expansió electrònica - By-pass de gas calent electrònic per a control capacitat - Funció de deshumidificació - Humectador de vapor per elèctrodes (8 kg/h, consum 6 kW) - Resistència elèctrica de postescalfament amb control proporcional (9 kW) - 2 sensors tª-humitat (per a instal·lació remota a cada sala) per a control (mitjana) - 1 sensor tª-humitat en impulsió equip (per a lectura) - Contacte sec per a repetició remota de senyal d'alarma general - Contacte sec per a repetició remota de senyal d'estat - On/Off remot i Rearmament automàtic - Contactor per a alimentació condensador exterior - Acabat especial amb tornada inferior i reixa-portafiltre, filtre d'eficiència M5 (s/EN779) - ePM10 70% (s/ISO16890) - Microprocessador de control model C7000 Advanced, amb el qual es poden veure i modificar tots els paràmetres dels equips, capaç de fer gràfics històrics de temperatura i humitat fins a 1.440 hores i controlar fins a 20 unitats en mode rotació/seqüenciació. Incorpora protocol de comunicació ModBus RTU - Capacitat frigorífica total: 30 kW. - Capacitat frigorífica sensible: 27 kW. - EER: 3,18 - Nivell de potència sonora: 83 dB(A). - LpA (2 m): 63,9 dB(A). – Nombre de circuits refrigerants: 1. - Nombre de compressors: 1 - Consum: 9,5 kW.+ 6kW humectador + 9 kW resistència elèctrica - Tensió; 400v/50 Hz/ 3Ph/ N / PE. - Mides: Alçada: 1.980 mm; Ample: 1.400 mm; Fondaria: 890 mm - Pes: 446 Kgrs. - Cabal daire: 12.000 m³/h. Instal·lat a l'exterior de l'arxiu, a la paret al costat de la porta d'entrada Condensador marca STULTZ model CAS-2052/H-EC o equivalent, amb 2 ventiladors radials EC, amb flux d'aire horitzontal, bateria Al/Cu, control de pressió de condensació mitjançant variador de freqüència, i interruptor de tall, de les següents característiques: - Capacitat nominal: 1,080 kW. - Mides: Llarg 2.040 mm; Alt 961 mm; Fons 725 mm. - Pes: 143,9 kgr. - Cabal daire: 15.852 m³/h. - Ventiladors: 2 - Tensió: 400/3/500 - Connexió canonades frigorífiques: 1x3/4'' - 1x3/8'' - Refrigerant: R513A. - Bateria: Al/Cu - Pressió sonora total: 43db(A) - Potència total absorbida màxima: 1.106 W. Instal·lat a l'interior de l'arxiu, al terra sobre suportació metal·lica aixrcada 60 cm del terra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Equip aire condicionat Precisió condensat per Aire
Partida d'obra
| PEGL-CSCV | u | Equip d'aire condicionat de precisió refrigerat per aire, sèrie CyberAir3 PRO DX, model ASU361A, d'impulsió superior i tornada inferior, de construcció autoportant mitjançant panells aïllats, equipat amb: - 1 compressor scroll R513A (GWP=PCA=631) - 1 ventilador radial de velocitat variable, en fibra de carboni, amb tecnologia EC - Evaporador d'alta eficiència en refredament sensible - Vàlvula d'expansió electrònica - By-pass de gas calent electrònic per a control capacitat - Funció de deshumidificació - Humectador de vapor per elèctrodes (8 kg/h, consum 6 kW) - Resistència elèctrica de postescalfament amb control proporcional (9 kW) - 2 sensors tª-humitat (per a instal·lació remota a cada sala) per a control (mitjana) - 1 sensor tª-humitat en impulsió equip (per a lectura) - Contacte sec per a repetició remota de senyal d'alarma general - Contacte sec per a repetició remota de senyal d'estat - On/Off remot i Rearmament automàtic - Contactor per a alimentació condensador exterior - Acabat especial amb tornada inferior i reixa-portafiltre, filtre d'eficiència M5 (s/EN779) - ePM10 70% (s/ISO16890) - Microprocessador de control model C7000 Advanced, amb el qual es poden veure i modificar tots els paràmetres dels equips, capaç de fer gràfics històrics de temperatura i humitat fins a 1.440 hores i controlar fins a 20 unitats en mode rotació/seqüenciació. Incorpora protocol de comunicació ModBus RTU - Capacitat frigorífica total: 30 kW. - Capacitat frigorífica sensible: 27 kW. - EER: 3,18 - Nivell de potència sonora: 83 dB(A). - LpA (2 m): 63,9 dB(A). – Nombre de circuits refrigerants: 1. - Nombre de compressors: 1 - Consum: 9,5 kW.+ 6kW humectador + 9 kW resistència elèctrica - Tensió; 400v/50 Hz/ 3Ph/ N / PE. - Mides: Alçada: 1.980 mm; Ample: 1.400 mm; Fondaria: 890 mm - Pes: 446 Kgrs. - Cabal daire: 12.000 m³/h. | 1 |  | x | 24599.597 | =
| PEGL-CSCW | u | Condensador model CAS-2052/H-EC, amb 2 ventiladors radials EC, amb flux d'aire horitzontal, bateria Al/Cu, control de pressió de condensació mitjançant variador de freqüència, i interruptor de tall, de les següents característiques: - Capacitat nominal: 1,080 kW. - Mides: Llarg 2.040 mm; Alt 961 mm; Fons 725 mm. - Pes: 143,9 kgr. - Cabal daire: 15.852 m³/h. - Ventiladors: 2 - Tensió: 400/3/500 - Connexió canonades frigorífiques: 1x3/4'' - 1x3/8'' - Refrigerant: R513A. - Bateria: Al/Cu - Pressió sonora total: 43db(A) - Potència total absorbida màxima: 1.106 W. | 1 |  | x | 6319.597 | =
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 3 | %
Total

## T-SMP
PROJECTE EXECUTIU INSTAL·LACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DELS DIPOSITS | PROJECTE EXECUTIU INSTAL·LACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DELS DIPOSITS | PROJECTE EXECUTIU INSTAL·LACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DELS DIPOSITS | PROJECTE EXECUTIU INSTAL·LACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DELS DIPOSITS
DE L'ARXIU MUNICIPAL DE SANT JOAN DESPI | DE L'ARXIU MUNICIPAL DE SANT JOAN DESPI | DE L'ARXIU MUNICIPAL DE SANT JOAN DESPI | DE L'ARXIU MUNICIPAL DE SANT JOAN DESPI
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A01-FEOY | h | Ajudant paleta | 25.4 | Ajudant paleta | 0 | 0
A01-FEP0 | h | Ajudant calefactor | 24.61 | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 25.4 | Ajudant col·locador | 0 | 0
A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 25.4 | Ajudant pintor | 0 | 0
A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 24.61 | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 26.08 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 26.12 | Ajudant muntador | 0 | 0
A0140000 | h | Manobre | 22.7 | Manobre | 0 | 0
A01H2000 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 25.36 | Oficial 1a p/SiS | 0 | 0
A01H3000 | h | Ajudant per a seguretat i salut | 22.51 | Ajudant p/SiS | 0 | 0
A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 21.17 | Manobre p/SiS | 0 | 0
A0D-0007 | h | Manobre | 22.7 | Manobre | 0 | 0
A0E-000A | h | Manobre especialista | 24.69 | Manobre especialista | 0 | 0
A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 28.69 | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 25.99 | Oficial 1a col·locador | 0 | 0
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 30.41 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 28.61 | Oficial 1a d'obra pública | 0 | 0
A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 27.19 | Oficial 1a paleta | 0 | 0
A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 28.61 | Oficial 1a pintor | 0 | 0
A0F-00001 | h | Oficial 1a calefactor | 28.69 | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
Maquinària
C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 14.32 | Compressor+dos martells pneumàtics | 0 | 0
C138-00KR | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t | 81.37 | Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t | 0 | 0
C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 54.34 | Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t | 0 | 0
C15E-VEN2 | h | Dúmper elèctric de 6,5 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic | 31.53 | Dúmper elèctric,6,5kW,1,5t,hidràulic | 0 | 0
C178-00GF | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 8.46 | Màquina tallajunts disc diamant p/paviment | 0 | 0
C1RA2500 | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 22.61 | Subministr.contenidor metàl·lic,5m3 +recollida residus inerts o no especials | 0 | 0
C20K-00DP | h | Regle vibratori | 5.16 | Regle vibratori | 0 | 0
C20L-00DO | h | Remolinador mecànic | 5.86 | Remolinador mecànic | 0 | 0
Material
B03D-21MB | t | Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm | 11.03 | Sorra de reciclat form. 0 a 5mm | 0 | 0
B06E-12GU | m3 | Formigó HM-30/B / 20 / I + E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E | 107.07 | Formigó HM-30/B / 20 / I + E,>= 275kg/m3 ciment | 0 | 0
B06F1-I0IL | m3 | Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 83.05 | Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 | 0 | 0
B07L-1PYB | t | Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 56.35 | Mort.ram paleta M7.5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 | 0 | 0
B092-078D | kg | Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent | 1.44 | Oxiasfalt sacs,OA 80/25,en cal. | 0 | 0
B0A1-07KF | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 0.56 | Abraçadora plàstica,d/int.=32mm | 0.11764 | 1.9355
B0A1-07KK | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior | 0.35 | Abraçadora plàstica,d/int.=20mm | 0.041594 | 0.68432
B0F13-0LM8 | u | Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.22 | Maó foradat senzill,290x140x40mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1 | 0 | 0
B1411115 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 | 12.81 | Casc seguretat p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g,+tires reflec. | 0 | 0
B1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 5.95 | Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam. | 0 | 0
B1424340 | u | Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 7.83 | Ulleres hermèt.p/esmer.,muntura cassoleta,visors D=50mm.rosc. | 0 | 0
B142AC60 | u | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 | 10.13 | Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g=1,35mm,visor inactínic | 0 | 0
B142BA00 | u | Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric | 9.54 | Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc diel. | 0 | 0
B1431101 | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 0.23 | Protector auditiu tap escuma | 0 | 0
B1432012 | u | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 | 18.6 | Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll | 0 | 0
B14462N4 | u | Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula d'inhalació i/o exhalació | 3.5 | Semimàscara,protecció filtrant c/part.,efic.mitja,(FFP2) (NR)S/UNE-EN 149,s/vàlvula | 0 | 0
B144E406 | u | Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 | 3.1 | Filtre mixte,c/gasos+partícules | 0 | 0
B1457520 | u | Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 | 12.06 | Guants aïll.fred/abs.vibr.,PVC,manig.<1/2avantb. | 0 | 0
B1459630 | u | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 | 9.61 | Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril | 0 | 0
B145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 7.99 | Guants protecció c/riscs mecànics nivell 3 | 0 | 0
B145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 | 20.38 | Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.00,logotip beix,tensió màx.500V | 0 | 0
B1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 | 64.23 | Parella botes dielèc.,resist.humit.,pell rectif.,sola antillisc.s/ferr.met.,punte.reforç. | 0 | 0
B1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 16.83 | Parella botesbaixes,seguretat industrial,p/treballs construcció,resist.humit.,pell rectif.,punt.metà | 0 | 0
B147D501 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 | 214.98 | Sistema anticaiguda amb un arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist.tipus absorbent | 0 | 0
B147K602 | u | Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 | 35 | Sistema subjecció en pos.treball+pèrdua equilibri,amb band.cintura+sivell+rec.dorsal | 0 | 0
B147L005 | u | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 | 19.93 | Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç. | 0 | 0
B147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 23.07 | Faixa prot.dorslumbar | 0 | 0
B1481654 | u | Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 | 22.15 | Granota treb.p/soldadors i/o treb.tubs,cotó sanforit. (100%),blau vergara,trama 320,butxa.int.+crem. | 0 | 0
B1482222 | u | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 6.28 | Camisa treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beix,butxa.int.,trama 240, | 0 | 0
B1482422 | u | Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc, amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 6.28 | Camisa treb.p/munt.+treb.mec.+sold.,polièst./cotó (65%-35%),blavenc,butxa.int.,trama 240, | 0 | 0
B1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 15.03 | Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu. | 0 | 0
B1488580 | u | Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 | 19.63 | Davantal p/sold.,serratge | 0 | 0
B1489580 | u | Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 | 50.1 | Jaqueta p/sold.,serratge | 0 | 0
B1489890 | u | Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | 13.81 | Jaqueta treb.p/muntatges i/o treb.mec.,polièst./cotó (65%-35%),blau vergara,trama 240,butxaques | 0 | 0
B1Z09000 | cu | Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut | 3.3 | Visos p/fusta/tacs PVC,p/SiS | 0 | 0
B1Z09F90 | u | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut | 0.99 | Tac acer D=10mm,carg./voland./fem.,p/SiS | 0 | 0
B1Z6211A | m | Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut | 0.7 | Tanca mòbil h=2m acer galv.malla elecsold. 90x150mmxD4,5/3,5mm+bast.3,5x2m tub+peus form.20 usos p/S | 0 | 0
B1Z6AF0A | u | Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut | 0.15 | Dau form.p/tanca mòbil,20usos,p/SiS | 0 | 0
B1ZM1000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut | 0.31 | P.p.elements especials p/extint.p/SiS | 0 | 0
B2RA73G0 | t | Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 20 | Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. inerts,1,0t/m3,LER 170107 | 0 | 0
B44Z-0M00 | kg | Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1.73 | Acer S355J2H,peça simp.,perf.forad.lam.rodó,quad.,rectang.,tallat mida+antiox. | 0 | 0
B712-FGNI | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (SBS) 40/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada | 6.65 | Làmina bet.modif. autoprot.miner.LBM(SBS) 40/G-FP 150g/m2 reforçada | 0 | 0
B712-FGNY | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 | 2.79 | Làmina bet.modif. n/proteg.LBM(SBS) 24-FV 60g/m2 | 0 | 0
B775-0KR2 | m2 | Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 | 0.54 | Vel de polietilè,g=250µm,240g/m2 | 3.6132 | 24.48
B7B1-0KPX | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat térmicament de 400 a 500 g/m2 | 3.09 | Geotèxtil feltre polipropilè/PE no teix.lligat tèrm.,400 a 500g/m2 | 0 | 0
B7C72-1KOV | m2 | Làmina autoadhesiva de polietilè reticulat de gruix 20 mm, amb protecció d'alumini, classe de reacció al foc B-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a aïllament tèrmic | 9.59 | Làm. autoadh. PE retic., g=20mm,p/aïll.tèrmic | 0.83431 | 26.4232
B7J4-0GSI | dm3 | Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra | 26.18 | Imprim.prèv.segellats massilla silic.neutra | 0 | 0
B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 24.69 | Massilla segell.,silicona neut. monocomponent | 0 | 0
B7Z0-13F4 | kg | Emulsió bituminosa, tipus EB | 1.29 | Emulsió bituminosa, tipus EB | 0 | 0
B7Z3-H69Y | m | Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè | 0.1 | Cinta adhesiva p/làm.polietilè | -9999999999 | -9999999999
B896-HYBR | kg | Pintura plàstica, per a interiors. | 4.94 | Pintura plàstica,p/int. | 0 | 0
BBB2A001 | u | Senyal manual per a senyalista | 12.18 | Senyal manual p/senyalis. | 0 | 0
BBBA1500 | u | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut | 15.35 | Placa seguretat laboral,planxa acer llisa serigraf.,40x33cm,p/SiS | 0 | 0
BBBAA005 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut | 5.95 | Senyal prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda transv.desc.esq.-dreta 45° vermell,D=2 | 0 | 0
BBBAA007 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut | 2.91 | Senyal prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda transv.desc.esq.-dreta 45° vermell,D=1 | 0 | 0
BBBAB115 | u | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut | 5.95 | Senyal oblig.,normalitzada blanc s/blau,circ.,cantell blanc,D=29cm,p/ésser vista <=12m,p/SiS | 0 | 0
BBBAC005 | u | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, per a seguretat i salut | 8.04 | Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitzada blanc s/vermell,rectang/quadr.,costat major 29cm,p/ | 0 | 0
BBBAD015 | u | Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut | 9.07 | Cartell explic.senyal,prohibició,text negre s/vermell,rect.,cantell neg.,costat major 29cm,p/ésser v | 0 | 0
BBBAD017 | u | Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut | 6.24 | Cartell explic.senyal,prohibició,text negre s/vermell,rect.,cantell neg.,costat major 10cm,p/ésser v | 0 | 0
BBBAD025 | u | Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut | 8.04 | Cartell explic.senyal,obligació,text blanc s/blau,rect.,cantell blanc,costat major 29cm,p/ésser vist | 0 | 0
BBBAE001 | u | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, per a seguretat i salut | 5.52 | Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.,p/SiS | 0 | 0
BBC1KJ04 | m | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut | 10.89 | Tanca mòbil metàl.llarg.=2,5m,h=1m,4usos, p/SiS | 0 | 0
BDG0-1C2A | m | Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè | 0.27 | Banda cont.seny. a=30cm, PP | 0 | 0
BE42-0O4H | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 6.67 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,5mm | 5.872 | 61.7694
BE42-0O4L | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 8.19 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,5mm | 7.34 | 77.2118
BE42-0O7S | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 12.22 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=350mm,g=0,5mm | 10.276 | 108.0965
BE52-0OKI | m2 | Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips | 12.29 | Conducte planxa ac.galv.,g=0,6mm,+unió marc cargolat | 9.5642 | 107.0528
BE54-H62E | m | Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat | 3.26 | Junt elàstic planxa acer+elàstic 60mm+planxa acer | 0 | 0
BEC1-1GSR | u | Recuperador de calor existent | 1 | Recuperador calor existent | 226.036 | 2412.403
BEGB-349F | u | Equip d'aire condicionat de precisió refrigerat per aire marca STULTZ , sèrie CyberAir3 PRO DX, model ASU361A, d'impulsió superior i tornada inferior, de construcció autoportant mitjançant panells aïllats, equipat amb: - 1 compressor scroll R513A (GWP=PCA=631) - 1 ventilador radial de velocitat variable, en fibra de carboni, amb tecnologia EC - Evaporador d'alta eficiència en refredament sensible - Vàlvula d'expansió electrònica - By-pass de gas calent electrònic per a control capacitat - Funció de deshumidificació - Humectador de vapor per elèctrodes (8 kg/h, consum 6 kW) - Resistència elèctrica de postescalfament amb control proporcional (9 kW) - 2 sensors tª-humitat (per a instal·lació remota a cada sala) per a control (mitjana) - 1 sensor tª-humitat en impulsió equip (per a lectura) - Contacte sec per a repetició remota de senyal d'alarma general - Contacte sec per a repetició remota de senyal d'estat - On/Off remot i Rearmament automàtic - Contactor per a alimentació condensador exterior - Acabat especial amb tornada inferior i reixa-portafiltre, filtre d'eficiència M5 (s/EN779) - ePM10 70% (s/ISO16890) - Microprocessador de control model C7000 Advanced, amb el qual es poden veure i modificar tots els paràmetres dels equips, capaç de fer gràfics històrics de temperatura i humitat fins a 1.440 hores i controlar fins a 20 unitats en mode rotació/seqüenciació. Incorpora protocol de comunicació ModBus RTU - Capacitat frigorífica total: 30 kW. - Capacitat frigorífica sensible: 27 kW. - EER: 3,18 - Nivell de potència sonora: 83 dB(A). - LpA (2 m): 63,9 dB(A). – Nombre de circuits refrigerants: 1. - Nombre de compressors: 1 - Consum: 9,5 kW.+ 6kW humectador + 9 kW resistència elèctrica - Tensió; 400v/50 Hz/ 3Ph/ N / PE. - Mides: Alçada: 1.980 mm; Ample: 1.400 mm; Fondaria: 890 mm - Pes: 446 Kgrs. - Cabal daire: 12.000 m³/h. | 24275 | Unid.int. Marca Stultz Serie CyberAir3 PRO DX, model ASU361A | 0 | 0
BEGB-349G | u | Condensador marca STULZ model CAS-2052/H-EC, amb 2 ventiladors radials EC, amb flux d'aire horitzontal, bateria Al/Cu, control de pressió de condensació mitjançant variador de freqüència, i interruptor de tall, de les següents característiques: - Capacitat nominal: 1,080 kW. - Mides: Llarg 2.040 mm; Alt 961 mm; Fons 725 mm. - Pes: 143,9 kgr. - Cabal daire: 15.852 m³/h. - Ventiladors: 2 - Tensió: 400/3/500 - Connexió canonades frigorífiques: 1x3/4'' - 1x3/8'' - Refrigerant: R513A. - Bateria: Al/Cu - Pressió sonora total: 43db(A) - Potència total absorbida màxima: 1.106 W. | 5995 | Condensador Marca Stultz Model CAS-2052/H-EC | 0 | 0
BEK6-FGC8 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 700 mm d'amplària i 350 mm d'alçària | 243.81 | Comporta tallafocs p/conduc.aire,planxa ac.galv.,ampl.=700mm,h=350mm | 49.6827 | 530.2462
BEK6-FGCD | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 950 mm d'amplària i 350 mm d'alçària | 272.08 | Comporta tallafocs p/conduc.aire,planxa ac.galv.,ampl.=950mm,h=350mm | 67.4266 | 719.6198
BEKI-H5QJ | u | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 500x500 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment | 181.47 | Reixeta intempèrie alum.anod.plat.+malla,500x500mm,aletes Z,p/fix.bast. | 43.2485 | 630.2275
BEKJ-0MF7 | u | Reixeta de retorn, doble deflexió sense regulador de cabal, d'alumini anoditzat platejat, de 600x200 mm, per a fixar al bastiment. | 41.96 | Reixeta retorn doble deflexió sense regular de cabal 600x200mm | 6.1067 | 96.9821
BEKJ-0MFO | u | Reixeta d'impulsió doble deflexió, amb regulador de cabal, d'alumini anoditzat platejat, de 500x200 mm, per a fixar al bastiment | 54.26 | Reixeta impulsió doble deflexió amb regulador de cabal, de 500x200mm,fix.bast. | 5.0889 | 80.8184
BEKK-0MHC | u | Reixeta d'impulsió doble deflexió, amb regulador de cabal, d'alumini anoditzat platejat, de 1000x100 mm, per a fixar al bastiment. Fixada directament al conducte de xapa d'impulsió. | 77.88 | Reixeta impulsió doble deflexió amb regulador de cabal,1000x100mm,fixada bastiment | 3.9725 | 56.4251
BEM1-0OZK | u | Caixa de ventilació format per unitat de baixa silueta de la firma LUYMAR model UF-900-E/EC F6+F8, per un cabal nominal de 750 m³/h, de les següents característiques: - Cabal 750 m³/h. - Ventiladors tipus PLUG FAN amb tecnologia EC. - Estructura en xapa Magnelis i aïllament intern de 6 mm. - Baix consum i baix nivell sonor. - Filtres segons normativa R.I.T.E fàcilment extraïbles. - Aquesta gamma compleix amb el reglament 1253/2014 (ErP 2018) motors tipus ´´EC´´ electrònicament controlat. - Potenciòmetre inclòs. - Etapes de filtració F6+F8. - Pressió disponible: 174 Pa. - Potencia del ventilador: 175,9 W. - Tensió: 230 V. - Dimensions de la caixa; 380x500x293 mm. - Dimensions del prefiltre: 370x285x48 mm. - Dimensions del filtre: 370x285x48 mm. | 864.6 | Caixa ventil., LUYMAR model UF-900-E/EC F6+F8, per un cabal nominal de 750 m³/h | 159.9275 | 1778.1386
BEV7-H5GU | u | Mòdul per a connectivitat webserver IP HTTP/SNMP | 1875 | Mòdul per a connectivitat webserver IP HTTP/SNMP | 0 | 0
BEW1-0OX1 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre | 6.44 | Suport estàndard p/conducte circ.D=200mm | 3.1529 | 33.6496
BEW1-0OX2 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre | 7.57 | Suport estàndard p/conducte circ.D=250mm | 3.9333 | 41.9787
BEW1-0OXO | u | Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre | 8.6 | Suport estàndard p/conducte circ.D=350mm | 5.4941 | 58.6369
BEW2-FG8A | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 5.39 | Suport estàndard p/conducte rect.metàl·lic,preu alt | 2.4404 | 27.3159
BEW2-FG8B | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu superior | 17.15 | Suport estàndard p/conducte rect.metàl·lic,preu sup. | 2.5872 | 27.612
BEZ4-1CJN | kg | Gas refrigerant tipus R513A, per a circuits refrigerants | 84.93 | Gas R513A,p/circuits refrigerants | 0 | 0
BFBC | u | Bomba de condensats Ecotank Ø12mm de les següents característiques: Model: Ecotank Cabal màxim: 300 l/h Alçada d'impulsió màx.: 4,6 m Diàmetre interior nominal: 12 mm Voltatge de connexió: 230 V | 85 | Bomba de condensats Ecotank | 0 | 0
BF54-1JXV | m | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 * de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 5.98 | Tub Cu R220 (recuit) DN=5/8*,g= 0,8mm | 0.86908 | 12.3118
BF54-1JXX | m | Tub de coure R220 (recuit) 1 1/8´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 23.44 | Tub Cu R220 (recuit) DN=1 1/8´´,g= 1,0mm | 1.5295 | 21.6682
BF90-1N7U | m | Tub de polietilè multicapa 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar | 2.52 | Tub polietil.multic D=20mm,capa interior de polietilè,ànima alum. i protecció ext.PE,pres=12bar | 0.86064 | 23.5245
BFA7-08SX | m | Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 1.07 | Tub PVC,DN=32mm,PN=16bar,p/encolar,UNE-EN 1452-2 | 0.69471 | 19.954
BFQ0-0DCJ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 | 4.24 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=19mm,factor dif.vapor>= 7000 1 | 0.29655 | 9.0507
BFQ0-0DGL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 | 7.43 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000 1 | 0.75872 | 23.1559
BFWB-08VW | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar | 1.34 | Accessori p/tub PVC-U pres.DN=32mm,p/encolar | 0.11027 | 3.2793
BFWD-2HKR | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 * de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 2.55 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=5/8*,p/soldar capil·lar. | -9999999999 | -9999999999
BFWD-2HKU | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 1 1/8´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 4.39 | Ac.tub Cu inst.frigo DN= 1 1/8´´,p/soldar capil·lar. | -9999999999 | -9999999999
BFWF-09RV | u | Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 2.81 | Accessori p/tubs poliet.multic. DN=20mm, metàl·lic,p/connec.pressió | 0.2491 | 4.3951
BFY3-065M | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 0.16 | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=25mm | -9999999999 | -9999999999
BFY3-065N | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix | 0.13 | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=19mm | -9999999999 | -9999999999
BFYC-04PC | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 5/8 * de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 2.97 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=5/8*,p/soldar per capilaritat | -9999999999 | -9999999999
BFYC-04PF | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 1 1/8´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 3.72 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1 1/8´´,p/soldar per capilaritat | -9999999999 | -9999999999
BFYG-08XP | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, encolat | 0.09 | Pp.p/tub PVC-U pres.,D=32mm,encolat | 0.0060147 | 0.17887
BG10-H4SJ | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 4 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x750x175 mm | 549.56 | Armari metàl.,xapa electrozincada,p/quadre distr.,550x750x175mm | -9999999999 | -9999999999
BG29-1ZSS | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'amplària | 2.45 | Coberta safat.met.xapa acer galvanitzat sendzimir,ample=100mm | 0.59023 | 6.6065
BG2J-0BEZ | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm | 11.96 | Safata xapa perforada acer galvanitzat sendzimir,60mmx100mm | 2.8527 | 31.6927
BG2O-1KWB | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar | 3.67 | Tub rígid acer galv.,DN=20mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,p/endollar | 2.0174 | 21.531
BG2O-1KWF | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar | 7.11 | Tub rígid acer galv.,DN=32mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,p/endollar | 3.9244 | 41.8835
BG2P-1KUD | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 8.31 | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | 0.53589 | 6.7724
BG2P-1KUH | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 16.94 | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=50mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | 1.0602 | 13.3984
BG2P-1KUZ | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 4.05 | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | 0.58567 | 16.8219
BG2P-1KV0 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 5.92 | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | 0.3906 | 4.9362
BG2Q-1KT4 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.03 | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V | 0.24441 | 7.0202
BG2Q-1KTF | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 1.71 | Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal.soterrada | 1.4325 | 50.3214
BG2Q-1KTI | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 1.1 | Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=40mm,15J,450N,p/canal.soterrada | 0.56288 | 21.4257
BG33-G2VO | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 2.77 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 | 0.38478 | 9.9105
BG33-G2VP | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2 APANTALLAT, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 0.97 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2 APANTALLAT | 0 | 0
BG33-G2VU | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.85 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 3x1,5mm2 | 0.22124 | 7.1269
BG33-G2WW | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 19.53 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2 | 2.4693 | 48.2761
BG33-G2WZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 4.25 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2 | 0.55765 | 13.5789
BG41-1A0C | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 174.07 | Bloc dif.,cl.AC,ifins a 40 A,(2P),0,3A,fix.inst.retart 0ms,2mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | 1.3881 | 30.0907
BG41-1A35 | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 299.05 | Bloc dif.,cl.AC,ifins a 63 A,(4P),0,3A,fix.select.retart 60ms,4.5mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | 2.7536 | 59.678
BG49-18GH | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 34.29 | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaB,(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 1.3881 | 30.0907
BG49-18HI | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 61.35 | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 2.7536 | 59.678
BG49-192I | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 181.92 | Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 2.7536 | 59.678
BG4G-1OEV | u | Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 63 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN | 366.49 | Protector p/sobret.perman.+transit.,IGA 63A,tetrapol.(3P+N),PIA corbaC,tall=6000A,Imàx=15kA,p/munt.p | -9999999999 | -9999999999
BG4L-09XP | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 143.97 | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | 2.7555 | 57.8633
BG4L-09XQ | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 189.84 | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=63A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | 2.7555 | 57.8633
BGWA-0AMY | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària | 2.65 | P.p.accessoris p/safat.met.acer galvanitzat sendzimir,,60x100mm | 0.43206 | 4.8001
BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 0.17 | P.p.accessoris p/tubs rígids PVC | 0.21527 | 2.2975
BGWC-09N6 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer | 0.23 | P.p.accessoris p/tubs rígids acer | 0.32291 | 3.4463
BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 0.45 | P.p.accessoris p/interr.magnetot. | 0.14121 | 1.5417
BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 0.41 | P.p.accessoris p/interr.difer. | 0.14121 | 1.5417
BGWD-0AS8 | u | Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions | 0.45 | P.p.accessoris p/protect.sobretens. | 0.20788 | 4.1299
BGY1-1P29 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat sendzimir de 100 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 4.56 | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galvanitzat sendzimir ample=100mm,susp/param.horitz. | -9999999999 | -9999999999
BHA1-1200 | u | Pantalla estanca | 1 | Pantalla estanca | 0 | 0
BHW5-06FT | u | Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials | 1.32 | P.p.accessoris llum.indust | 0 | 0
BM16-0SWV | u | Detector incendis,+base superfície | 1 | Detector incendis,+base superfície | 0.56175 | 11.6356
BM311611 | u | Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut | 35.87 | Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,p/SiS | 0 | 0
BMY2-0TBT | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 0.44 | P.p.elements especials p/detector | 0.043054 | 0.45951
BN38-H3NU | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4 ´´,i preu alt de 16 bar de PN | 9.97 | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4´´,preu altPN=16bar | 0.96161 | 17.1502
BP44-X2XC | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 | 0.82 | Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6a U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332, Dca-s2, | 0.002383 | 0.062384

## T-DIM
|  |  |  | PROJECTE EXECUTIU INSTAL·LACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DELS DIPOSITS | PROJECTE EXECUTIU INSTAL·LACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DELS DIPOSITS | PROJECTE EXECUTIU INSTAL·LACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DELS DIPOSITS | PROJECTE EXECUTIU INSTAL·LACIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO DELS DIPOSITS
|  |  |  | DE L'ARXIU MUNICIPAL DE SANT JOAN DESPI | DE L'ARXIU MUNICIPAL DE SANT JOAN DESPI | DE L'ARXIU MUNICIPAL DE SANT JOAN DESPI | DE L'ARXIU MUNICIPAL DE SANT JOAN DESPI
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | PressupostCLIMA_ARXIU
| N | Capítol | 01 | CLIMATITZACIO
| N | Subcapítol | 01 | Desmuntatge instal·lació existent
01.01.01.002 | L | P21GA-CUND | m | Arrencada de conducte circular metàl·lic de diàmetre <= 300 mm, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Arrencada de conducte circular metàl·lic de diàmetre <= 300 mm, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Conducte impulsió |  | 52
Conducte de retorn |  | 56
01.01.01.003 | L | P21GB-CUOE | u | Desmuntatge i retirada de comporta tallafocs circular, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió. Per entregar a personal de manteniment per el seu emmagatzematge | Desmuntatge i retirada de comporta tallafocs circular, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió. Per entregar a personal de manteniment per el seu emmagatzematge
Comportes en conducte impulsió arxiu |  | 2
Comportes en conducte de retorn arxiu |  | 2
Comporta en conducte impulsió espai policia |  | 1
Comporta en conducte retorn espai policia |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostCLIMA_ARXIU
| N | Capítol | 01 | CLIMATITZACIO
| N | Subcapítol | 03 | Canonades i aïllament
01.01.03.001 | L | PF51-6RX9 | m | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 * de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 * de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal
Canonada líquid |  | 10
01.01.03.002 | L | PF51-6RXB | m | Tub de coure R220 (recuit) 1 1/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal | Tub de coure R220 (recuit) 1 1/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal
Canonada de gas |  | 10
01.01.03.003 | L | PFQ0-3KAV | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt
Aîllament Canonada líquid |  | 10
01.01.03.004 | L | PFQ0-3KEV | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt
Aïllament Canonada de gas |  | 10
01.01.03.005 | L | PEZ1-6RX4 | kg | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R513A. Càrrega de gas addicional | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R513A. Càrrega de gas addicional
Càrrega refrigerant instal·lació |  | 15
| N | Obra | 01 | PressupostCLIMA_ARXIU
| N | Capítol | 02 | CONDUCTES I DIFUSIO
| N | Subcapítol | 01 | Conductes d'aire
01.02.01.001 | L | PE54-35EC | m2 | Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports
Conducte impulsió costat dret Arxiu |  | 110.92
Conducte impulsió costat esquerra Arxiu |  | 53.69
Conducte retorn costat dret Arxiu |  | 94.68
Conducte retorn costat esquerra Arxiu |  | 63.01
01.02.01.002 | L | PE62-88Z8 | m2 | Aïllament tèrmic de conductes amb làmina autoadhesiva de polietilè reticulat, gruix 20 mm, amb protecció d'alumini, classe de reacció al foc B-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat | Aïllament tèrmic de conductes amb làmina autoadhesiva de polietilè reticulat, gruix 20 mm, amb protecció d'alumini, classe de reacció al foc B-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat
Conducte impulsió costat dret Arxiu |  | 110.92
Conducte impulsió costat esquerra Arxiu |  | 53.69
Conducte retorn costat dret Arxiu |  | 94.68
Conducte retorn costat esquerra Arxiu |  | 63.01
Aportació aire recuperador de calor |  | 5.5
Extracció aire recuperador de calor |  | 5.5
Impulsió aire recuperador a Espai policia |  | 1.1
Retorn aire recuperador en Espai policia |  | 1.1
Aportació aire caixa de ventilació |  | 4.8
01.02.01.003 | L | PEK6-FI3H | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 700 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 700 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes
Per conductes de retorn |  | 2
01.02.01.004 | L | PEK6-FI3M | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 950 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 950 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes
Per conductes impulsió |  | 2
01.02.01.005 | L | PE55-H9RI | m | Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a conducte rectangular | Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a conducte rectangular
Conductes impulsio |  | 2.55 | 2
Conductes retorn |  | 2.05 | 2
Emboque unitat interior |  | 4.38 | 2
Comportes tallafocs impulsio |  | 2.55 | 4
Comportes tallafocs retonr |  | 2.05 | 4
01.02.01.006 | L | PE42-48UT | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. S'hi inclouen les corbes, colzes, suportació i tapa/malla per a final de conducte. | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. S'hi inclouen les corbes, colzes, suportació i tapa/malla per a final de conducte.
Aportació aire recuperador de calor |  | 5
Extracció aire recuperador de calor |  | 5
Impulsió aire recuperador a Espai policia |  | 1
Retorn aire recuperador en Espai policia |  | 1
01.02.01.007 | L | PE42-48RM | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
Caixa aportació aire exterior de TAE a caixa de ventilació |  | 3
01.02.01.008 | L | PE42-48RI | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
Caixa aportacion aire exterior de caixa a conductes de retorn |  | 6
| N | Obra | 01 | PressupostCLIMA_ARXIU
| N | Capítol | 02 | CONDUCTES I DIFUSIO
| N | Subcapítol | 02 | Elements de difusió
01.02.02.001 | L | PEKK-38GS | u | Reixeta d'impulsió doble deflexió, amb regulador de cabal, d'alumini anoditzat platejat, de 500x200 mm, per a fixar al bastiment. Fixada directament al conducte de xapa d'impulsió. | Reixeta d'impulsió doble deflexió, amb regulador de cabal, d'alumini anoditzat platejat, de 500x200 mm, per a fixar al bastiment. Fixada directament al conducte de xapa d'impulsió.
Impulsió costat dret Arxiu |  | 7
Impulsió costat esquerra Arxiu |  | 5
Impulsió costat dret Arxiu |  | 3
Impulsió costat esquerra Arxiu |  | 2
01.02.02.002 | L | PEKK-38GT | u | Reixeta de retorn, doble deflexió sense regulador de cabal, d'alumini anoditzat platejat, de 600x200 mm, per a fixar al bastiment. Fixada al conducte de xapa de retorn. | Reixeta de retorn, doble deflexió sense regulador de cabal, d'alumini anoditzat platejat, de 600x200 mm, per a fixar al bastiment. Fixada al conducte de xapa de retorn.
Retorn costat dret Arxiu |  | 8
Retorn costat esquerra Arxiu |  | 5
Retorn costat dret Arxiu |  | 3
Retorn costat esquerra Arxiu |  | 2
01.02.02.003 | L | PEKL-36CK | u | Reixeta d'impulsió doble deflexió, amb regulador de cabal, d'alumini anoditzat platejat, de 1000x100 mm, per a fixar al bastiment. Fixada directament al conducte de xapa d'impulsió. | Reixeta d'impulsió doble deflexió, amb regulador de cabal, d'alumini anoditzat platejat, de 1000x100 mm, per a fixar al bastiment. Fixada directament al conducte de xapa d'impulsió.
Impulsió costat dret Arxiu |  | 4
01.02.02.004 | L | PEKI-HAFY | u | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 500x500 mm, aletes en Z i fixada al bastiment | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 500x500 mm, aletes en Z i fixada al bastiment
Aportació aire recuperador per espai Policia |  | 1
Extracció aire recuperador per espai Policia |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostCLIMA_ARXIU
| N | Capítol | 03 | ELECTRICITAT
| N | Subcapítol | 01 | Cablejat i canalitzacions
01.03.01.001 | L | PG33-E6E1 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Alimentació elèctrica unitat exterior |  | 25
01.03.01.002 | L | PG33-E6E5 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Alimentació elèctrica unitat interior |  | 25
Alimentació Subquadre clima des de QGBT |  | 70
01.03.01.003 | L | PG2P-6SZZ | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Alimentació elèctrica unitat exterior |  | 25
01.03.01.004 | L | PG2P-6T03 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Alimentació elèctrica unitat interior |  | 25
01.03.01.005 | L | PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Alimentació caixa ventilacio aportacio aire exterior unitat arxiu |  | 25
Alimentació recuperador de calor unitat espai policia |  | 15
01.03.01.006 | L | PG2P-6SZA | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Alimentació caixa ventilacio aportacio aire exterior unitat arxiu |  | 25
Alimentació recuperador de calor unitat espai policia |  | 15
01.03.01.007 | L | PG2J-4C7L | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
Des de QGBT fins Quadre Clima |  | 70
01.03.01.008 | L | PG2N-EUGA | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
Pas soterrat cable de 5x16 |  | 15
Tub en previsió |  | 15
| N | Obra | 01 | PressupostCLIMA_ARXIU
| N | Capítol | 03 | ELECTRICITAT
| N | Subcapítol | 02 | Quadre elèctric
01.03.02.001 | L | PG4G-9GYG | u | Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 63 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN | Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 63 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN
Interruptor subquadre clima |  | 1
01.03.02.002 | L | PG47-ELY7 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Per Unitat exterior |  | 1
01.03.02.003 | L | PG47-EMJ7 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Per unitat interior |  | 1
Interruptor per instal·lar en QGBT |  | 1
01.03.02.004 | L | PG4B-DWYO | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Per Unitat exterior |  | 1
01.03.02.005 | L | PG4B-DWZ3 | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Per unitat interior |  | 1
01.03.02.006 | L | PG47-ELX6 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Caixa de ventilació arxiu |  | 1
Recuperador de calor espai policia |  | 1
01.03.02.008 | L | PG40-EQL5 | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix selectiu, temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix selectiu, temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
En QGBT |  | 1
01.03.02.009 | L | PG10-H83C | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 4 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x750x175 mm, col·locat | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 4 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x750x175 mm, col·locat
Per subquadre clima del l'Arxiu |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostCLIMA_ARXIU
| N | Capítol | 03 | ELECTRICITAT
| N | Subcapítol | 03 | Modificació ubicació pantalles i detectors
01.03.03.001 | L | ENLCEM001 | u | Modificació ubicació pantalla estanca existent. | Modificació ubicació pantalla estanca existent.
Arxiu costat esquerra |  | 8
Zona ubicació unitat interior |  | 2
Arxiu costat dret |  | 20
01.03.03.002 | L | PM15-4ICZ | u | Modificació detector d'incendis existent, amb base de superfície, muntat superficialment | Modificació detector d'incendis existent, amb base de superfície, muntat superficialment
Arxiu costat esquerra |  | 3
Arxiu costat dret |  | 4
01.03.03.003 | L | PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Arxiu costat esquerra |  | 8 | 2
Zona ubicació unitat interior |  | 2 | 2
Arxiu costat dret |  | 20 | 2
01.03.03.004 | L | PG33-E6CS | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Arxiu costat esquerra |  | 3 | 2
Arxiu costat dret |  | 4 | 2
01.03.03.005 | L | PG2P-6T0B | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Arxiu costat esquerra |  | 3 | 2
Arxiu costat dret |  | 4 | 2
01.03.03.006 | L | PG2P-6SZA | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Arxiu costat esquerra |  | 8 | 2
Zona ubicació unitat interior |  | 2 | 2
Arxiu costat dret |  | 20 | 2
| N | Obra | 01 | PressupostCLIMA_ARXIU
| N | Capítol | 04 | CONTROL I REGULACIO
| N | Subcapítol | 01 | Cablejat i canalitzacions sondes Tª/H.
01.04.01.001 | L | PG33-E43V | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2 APANTALLAT, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2 APANTALLAT, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Sonda de Tª i Humitat costat dret Arxiu |  | 35
Sonda de Tª i Humitat costat esquerra Arxiu |  | 30
01.04.01.002 | L | PG2P-6T0B | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Sonda de Tª i Humitat costat dret Arxiu |  | 35
Sonda de Tª i Humitat costat esquerra Arxiu |  | 30
| N | Obra | 01 | PressupostCLIMA_ARXIU
| N | Capítol | 04 | CONTROL I REGULACIO
| N | Subcapítol | 02 | Connexió a central incendis
01.04.02.001 | L | PG33-E43V | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2 APANTALLAT, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2 APANTALLAT, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Connexió centraleta incendis a Unitat Interior climatitzacio |  | 25
01.04.02.002 | L | PG2P-6T0B | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Connexió centraleta incendis a Unitat Interior climatitzacio |  | 25
| N | Obra | 01 | PressupostCLIMA_ARXIU
| N | Capítol | 04 | CONTROL I REGULACIO
| N | Subcapítol | 03 | Connectivitat per control i gestió remot
01.04.03.002 | L | PP44-Z0UY | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal
Connexió unitat interior climatització a rack comunicacions |  | 27
01.04.03.003 | L | PG2P-6T0B | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Connexió unitat interior climatització a rack comunicacions |  | 5
01.04.03.004 | L | PG2N-EUI3 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Connexió unitat interior climatització a rack comunicacions |  | 5
01.04.03.005 | L | PG2O-6SXE | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment
Connexió unitat interior climatització a rack comunicacions |  | 10
01.04.03.006 | L | PG2N-EUGB | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
Connexió unitat interior climatització a rack comunicacions |  | 7
| N | Obra | 01 | PressupostCLIMA_ARXIU
| N | Capítol | 05 | LAMPISTERIA I SANEJAMENT
01.05.001 | L | PF90-HPFF | m | Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar | Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar
Alimentació aigua unitat interior |  | 50
01.05.003 | L | PG2O-6SXI | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment
Per protecció canonada multicapa en baixants exteriors |  | 10
01.05.004 | L | PG2N-EUGB | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
Per canonada multicapa soterrada |  | 6
| N | Obra | 01 | PressupostCLIMA_ARXIU
| N | Capítol | 06 | OBRA CIVIL I AJUDES DE PALETERIA
01.06.001 | L | PNBC101 | u | Apertura de forats en paret per conductes i reixes | Apertura de forats en paret per conductes i reixes
Comportes tallafocs |  | 4
Reixes aportació aire exterior per recuperador espai policia |  | 2
01.06.002 | L | PY08-HBSW | u | Tapar obertura 1 m2 en paret o sostre de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica | Tapar obertura 1 m2 en paret o sostre de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica
Comportes tallafocs (noves) |  | 4
Comportes tallafocs espai policia que es treuen |  | 2
Reixes aportacio aire exterior |  | 2
01.06.004 | L | P221C-DYZM | m3 | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Per cable 5x16 |  | 10 | 0.5
Per canonada multicapa |  | 6 | 0.2
01.06.005 | L | P214W-FEMB | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Per cable 5x16 |  | 10 | 0.5
Per canonada multicapa |  | 6 | 0.2
01.06.006 | L | P2146-DJ4P | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
Per cable 5x16 |  | 10 | 0.5
Per canonada multicapa |  | 6 | 0.2
01.06.007 | L | P2253-547H | m3 | Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim | Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim
Per cable 5x16 |  | 10 | 0.5
Per canonada multicapa |  | 6 | 0.2
01.06.008 | L | P931-10RVO | m3 | Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, amb dúmper elèctric | Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, amb dúmper elèctric
Per cable 5x16 |  | 10 | 0.5 | 1
Per canonada multicapa |  | 6 | 0.2
01.06.009 | L | PDG5-HA2I | m | Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització | Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització
Per cable 5x16 |  | 10
01.06.010 | L | P9G6-4XOK | m2 | Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic | Paviment de formigó amb formigó HM-30/B / 20 / I + E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic
Per cable 5x16 |  | 10 | 0.5 | 1
Per canonada multicapa |  | 6 | 0.2
| N | Obra | 01 | PressupostCLIMA_ARXIU
| N | Capítol | 07 | VARIS
01.07.001 | L | P443-FHWQ | kg | Estructura per suportació de unitats de climatització mitjançant biguetes i perfils acer. Totalment instal·lats. | Estructura per suportació de unitats de climatització mitjançant biguetes i perfils acer. Totalment instal·lats.
Suportacio unitat interior |  | 225
Suportación unitat exterior |  | 160
01.07.002 | L | PNBC005 | m² | Extracció de paviment final coberta, part proporcional de lamina impermeable i part proporcional de carpeta de morter formant pendents fins arribar a forjat coberta. Superfície aproximada de 1 m x 1 m.. | Extracció de paviment final coberta, part proporcional de lamina impermeable i part proporcional de carpeta de morter formant pendents fins arribar a forjat coberta. Superfície aproximada de 1 m x 1 m..
Paviment de coberta |  | 8
01.07.003 | L | P7B1-6Q37 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir | Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir
Paviment de coberta |  | 8
01.07.004 | L | P721-5QHX | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-5 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 9,3 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 80/25, prèvia imprimació | Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-5 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 9,3 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 80/25, prèvia imprimació
Paviment de coberta |  | 8
01.07.005 | L | P7A1-5QE4 | m2 | Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus EB, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes | Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus EB, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes
Paviment de coberta |  | 8
01.07.009 | L | P1D2-HA2M | m2 | Protecció de la pols i la runa de prestatgeries de l'Arxiu amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè fixades. S'inclou el muntatge abans de fer els treballs, i el posterior desmuntatge una vegada finalitzada la mateixa. Retirada de la protecció amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor. | Protecció de la pols i la runa de prestatgeries de l'Arxiu amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè fixades. S'inclou el muntatge abans de fer els treballs, i el posterior desmuntatge una vegada finalitzada la mateixa. Retirada de la protecció amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor.
Arxiu costat esquerre |  | 76.67
|  | 17.88 | 3.5
|  | 17.88 | 3.5
Arxiu costat dret |  | 110.94
|  | 33.883 | 3.5
|  | 27.97 | 3.5