## Annex 8- Oferta econòmica
Informació sobre l’expedient
Contractació: Circuit tancat de televisió a la zona restringida de seguretat
Número d’expedient: PARLC-2026-10 (GEEC) 620-00007/15 (SIAP)
Informació sobre el licitador
Nom i cognoms:
NIF:
En nom propi o en representació de l’empresa:
INSTRUCCIONS: Només s'han d'emplenar els preus unitaris de les caselles del full d'Excel marcades amb fons groc, incloses aquelles en què el preu hagi d'ésser zero «0» (amb xifra). Els imports han d’incorporar els percentatges del benefici industrial i de les despeses generals, que s’han incorporat al càlcul del pressupost inicial de la licitació, com es pot comprovar en el punt 4.2.1 del Quadre de característiques. Les caselles que reflecteixen els imports resultants es calculen amb fórmules automàtiques i no es poden modificar.
I. OFERTA ECONÒMICA
CÀMERES
Descripció |  | Unitats |  | Preu unitari |  | Import (IVA no inclòs)
Càmeres tipus A | Format: Dome hemisfèrica Outdoor amb accessori de muntatge a córner/pal Òptica: F1.8 360⁰ Resolució: 12MP 4K (2880 x 2880) Característiques: IR LED (mín. 15 m), ONVIF S/G/T. MicroSD, PoE+, Analytics, WDR MTBF: 80.000 h Models orientatius: Mobotix Mx-Q71A-12DN016 + Mx-M-WPM-DQ, AXIS M4308-PLE, BOSCH NDS-5704-F360LE o similar | 8 |  |  |  | 0
Càmeres tipus B | Format: Speed Dome amb accessori de muntatge a pal amb extensor Òptica: F1.6 x 4: 2,8-8 mm, F4.95: 4.3-170 mm, amb autofocus i P-Iris, zoom òptic de 40X Resolució: 5 MP (2608 x 1964), 1/2.8" Progressive CMOS Característiques: IR LED (mín. 200 m), ONVIF S/G/T/M. MicroSD, PoE++, Video Analytics, WDR MTBF: 50.000 h Models orientatius: Mobotix Mx-SD1A-540-IR-VA + Mx-M-SD-P + Mx-M-SD-WL, AXIS Q6318-LE PTZ BOSCH NDP‑5522‑Z30L o similar | 2 |  |  |  | 0
Càmeres tipus C | Format: Vandal Multisensor Òptica: F1.4-2.8: 2,7-13,5 mm, H: 111,5°-53,7°, V: 79°-40,2° motoritzada, zoom òptic de 3X Resolució: 5 MP (2608 x 1964) Característiques: IR LED (mín. 30 m), ONVIF S/G/T. MicroSD, PoE++, WDR, IP66/IPK10 MTBF: 95.000 h Models orientatius: Mobotix Mx-VM1A-20-IR-VA, AXIS A6010-E BOSCH NDM-7703-AL o similar | 4 | 2036.03 |  |  | 0
Càmeres tipus D | Format: Vandal multisensor PTZ Combo Òptica multisensor: F3.2 mm, H: 97°, V: 71° Òptica PTZ: F 4,0-84,6 mm, H: 3.7°-77°, V: 2.2°-44°, zoom òptic de 21X Resolució multisensor: 5 MP (2560 x 1920) Resolució PTZ: 2 MP (1920 x 1080) Característiques: IR LED (mín. 30 m), ONVIF S/G/T. MicroSD, PoE++, WDR, IP67/IPK10 MTBF: 95.000 h Models orientatius: Mobotix Mx-VMSD1A-2021-VA, AXIS Q6100-E o similar | 1 |  |  |  | 0
Càmeres tipus E (lectura de matrícules) | Format: Bullet Outdoor amb accessori de muntatge a pal Òptica: F1.6-F2.9: 2,7-12 mm, H: 102.1°-31.5 °, V: 70.3°-22.7° Resolució: 2 MP (1080 p) ALPR Característiques: IR LED (mín. 60 m), ONVIF S/G/T. MicroSD, PoE+, Analytics, WDR, Light-Sensitivity: Color: 0.02 lx, B/W: 0.001 lx, IR: 0 lx MTBF: 95.000 h Models orientatius: Mobotix Mx-VB2A-5-IR-VA + Mx-M-BC-W, AXIS P1465-LE-3 BOSCH NBE-5503-AL o similar | 2 |  |  |  | 0
Càmeres tipus F | Format: Dome hemisfèrica Indoor Òptica: F1.8 360⁰ Resolució: 4 MP 4K (2160x2160) Característiques: IR LED (mín. 30 m), ONVIF S/G/T. MicroSD, PoE+, Analytics, WDR MTBF: 80.000 h Model orientatiu: Mobotix Mx-c71A-8DN016, AXIS M4328-P BOSCH NDS-5704-F360 o similar | 1 |  |  |  | 0
Càmeres tipus G | Format: Vandal Dome Outdoor Òptica: F1.6-F2.9: 2,7-12 mm, H: 102.1°-31.5°, V: 70.3°-22.7° Resolució: 5 MP (2720 x 1976) Característiques: IR LED (mín. 40 m), ONVIF S/G/T. MicroSD, PoE+, Analytics, WDR MTBF: 95.000 h Models orientatius: Mobotix Mx-VB2A-5-IR-VA, AXIS M3128-LVE BOSCH NDE-5503-AL o similar | 3 | 474.33 |  |  | 0
Càmeres tipus H | Format: Bullet Outdoor amb accessori de muntatge a paret Òptica: F1.6-2.9: 2,7-12 mm, H: 102.1°-31.5°, V: 70.3°-22.7° Resolució: 5 MP (2720x1976) Característiques: IR LED (mín. 40 m), ONVIF S/G/T. MicroSD, PoE+, Analytics, WDR MTBF: 80.000 h Models orientatius: Mobotix Mx-VB2A-5-IR-VA + Mx-M-BC-W, AXIS P1467-LE BOSCH NBE‑3503‑AL o similar | 6 |  |  |  | 0
Memòries per a càmeres | Format: MicroSD Capacitat: 128 GB Tipus: UHS-I U1 / Class10 Operativa: 24/7, específic per a CTTV Models orientatius: WD Purple SC QD101 WDD128G1P0C o similar | 27 |  |  |  | 0
Suport paret 10° inclinació per a tipus A, F | Model orientatiu: Mx-M-OW-DQ-10DEG | 9 |  |  |  | 0
Suport pal per a tipus B, C, D | Model orientatiu: Mx-M-SD-P | 7 |  |  |  | 0
Suport mural per a tipus E, H | Model orientatiu: Mx-M-BC-W | 8 |  |  |  | 0
Suport mural per a tipus B | Model orientatiu: Mx-M-SD-WL | 2 |  |  |  | 0
Adaptador per a tipus C, D | Model orientatiu: Mx-M-VM-AP | 5 |  |  |  | 0
Bàcul per a càmeres LPR | Subministrament i instal·lació de bàcul per a càmeres LPR | 1 |  |  |  | 0
SUBMINISTRAMENT I CONFIGURACIÓ DE PROGRAMARI VMS |  |  |  |  | 0
Descripció |  | Unitats |  | Preu unitari |  | Import (IVA no inclòs)
Software de visualització | Model orientatiu: MOBOTIX HUB L3 Base License (BL) | 1 |  |  |  | 0
Llicències de les càmeres | Model orientatiu: MOBOTIX HUB L3 Device License (DL) | 27 |  |  |  | 0
Llicència i actualització de software | Model orientatiu: MOBOTIX HUB Advanced Services for L3 Device | 27 |  |  |  | 0
Llicència base LPR | Model orientatiu: MOBOTIX HUB Xprotect LPR Base License incl. 5 Country Modules | 1 |  |  |  | 0
Llicència LPR Càmera | Model orientatiu: MOBOTIX HUB XProtect LPR Device License (DL) | 2 |  |  |  | 0
Configuració del sistema |  | 4 |  |  |  | 0
SUBMINISTRAMENT I CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA D'EMMAGATZEMAMENT NAS |  |  |  |  | 0
Descripció |  | Unitats |  | Preu unitari |  | Import (IVA no inclòs)
Servidor NAS | Format: bastidor Nombre de compartiments (bay): 12x3,5" Microprocessador: 8 nuclis RAM: 16 GB Fonts d’alimentació: 2 2x ports Ethernet 10 Gb Inclou: 2xSFP per a la connexió als SW Cisco C9500-48Y4C (dins CPD) Model orientatiu: QNAP TS-h1277AXU-RP 16 GB / 32 GB o similar | 1 |  |  |  | 0
Discos dur per a emmagatzematge (12+2 reserva) | Format: 3,5" HDD Capacitat: 12 TB Interfície: SATA 6 Gb/s Operativa: 24/7 específic per a CTTV Model orientatiu: WD Purple WD12PURZ o similar | 14 |  |  |  | 0
Commutador (switch) de fibra 24 | Equips de fibra amb òptiques SFP tant per a connexions de coure com de fibra (18 amb fibra i 6 amb coure) 6x òptiques SFP a 10 Gbps per als uplinks dels 2 commutadors i per al C9500 (2 per als SW, 2 per al SW CPD i 2 de reserva) Manteniment HW 8x5xNBD a 5 anys Subscripcions DNA Essentials a 5 anys Fonts d'alimentació dels commutadors redundades Stack module Model orientatiu: CISCO C9300-24S-E | 2 |  |  |  | 0
Configuració del sistema |  | 1 |  |  |  | 0
VISUALITZACIÓ |  |  |  |  | 0
Descripció |  | Unitats |  | Preu unitari |  | Import (IVA no inclòs)
Monitor sala de control | Mida: 55” Resolució: UHD Ús: 24/7 Il·luminació: 500 cd/m2 Connexions: HDMI, DP, USB Model orientatiu: 55BDL4511D/00 | 3 |  |  |  | 0
Monitor del despatx dels ME a l'entrada principal | Mida: 34” Resolució: QHD Ús: 24/7 Il·luminació: 300 cd/m2 Connexions: HDMI, DP, USB Model orientatiu: 346E2LAE/00 | 2 |  |  |  | 0
Material instal·lació | Material petit, suports i cables necessaris | 1 |  |  |  | 0
Configuració del sistema |  | 1 |  |  |  | 0
Palanca de control (joystick) CTTV | 38 botons programats, palanca de control de 3 eixos per a les funcions PTZ, dial jog per a la cerca simplificada de la reproducció, connexió USB 2.0 a estació de treball VMS, sistema de gir intel·ligent, apte per a dretans i esquerrans Model orientatiu: Keyboard PTZ de MOBOTIX | 1 |  |  |  | 0
Teclat i ratolí | Combinació de teclat i ratolí vertical, sense fils, font d’alimentació per a bateries, tipus de connector USB, wifi, tecnologia de detector de moviment òptic i orientació de la mà dreta Model orientatiu: Fonicer KM-06 | 2 |  |  |  | 0
Gestor de sala | Ordinador tipus client lleuger (thin client) Sortida: 3x HDMI Resolució: 4K 60Hz Dades: 1x Ethernet Perifèrics: 3x USB Altres: possibilitat de bloquejar l'accés de memòries USB Llicència SO per a client lleuger (thin client), suport per a 5 anys Sistema orientatiu: IGEL UltrArmor UA3 o similar Llicència i suport per a 5 anys | 2 |  |  |  | 0
INSTAL·LACIÓ |  |  |  |  | 0
Descripció |  | Unitats |  | Preu unitari |  | Import (IVA no inclòs)
Instal·lació de càmeres | Instal·lació de càmeres en suports corresponents. | 27 |  |  |  | 0
Instal·lació de càmera CAT6A+ | Instal·lació de cablejat CAT6A+ al interior mitjançant tub flexible 20mm. | 660 |  |  |  | 0
Instal·lació d'alimentació elèctrica | Subministrament i instal·lació d’alimentació elèctrica de diferents receptors amb cable de 0,6/1kV 3x2,5 mm2 | 255 |  |  |  | 0
Instal·lació de càmeres: fibra òptica + alimentació elèctrica | Aquesta partida inclou els treballs necessaris d’un electricista oficial de primera (o muntador oficial de primera) i d'un auxiliar d'electricista (o auxiliar de muntador), les despeses auxiliars de la mà d'obra per traçar tub corrugat de 63 mm de polietilè situat en rasa existent, i el subministrament del cable: - Cable de fibra òptica per a ús interior i exterior, amb 4 fibres del tipus multimode de designació OM2, estructura interna monotub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç de Kevlar, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 - Cablejat amb conductor de coure de tensió assignada de 0,6/1kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta de cable de PVC, classe de reacció al foc ECA segons norma UNE-EN- 50575 | 4855 |  |  |  | 0
Instal·lació de càmeres: fibra òptica | Aquesta partida inclou els treballs necessaris d’un electricista oficial de primera (o muntador oficial de primera) i d'un auxiliar d'electricista (o auxiliar de muntador), les despeses auxiliars de la mà d’obra per traçar tub corrugat de 63 mm de polietilè situat en rasa existent, i el subministrament del cable: - Cable de fibra òptica per a ús interior i exterior, amb 4 fibres del tipus multimode de designació OM2, estructura interna monotub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç de Kevlar, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 | 335 |  |  |  | 0
Instal·lació d'alimentació elèctrica | Subministrament i instal·lació d’alimentació elèctrica des del SAI fins al SQ Electric de la sala 10 amb cable de 5 x 16 mm2 | 50 |  |  |  | 0
Material Elèctric | Subministrament i instal·lació de diferents materials elèctrics necessaris per a fer la instal·lació elèctrica. Inclou armari quadre elèctric | 1 |  |  |  | 0
Interruptor magneotèrmic | Nombre de pols: 4 Corrent nominal: 63 A Corba C Model orientatiu: Schneider Electric Acti9 iC60N | 1 |  |  |  | 0
Interruptor diferencials | Nombre de pols: 2 Sensibilitat: 300 mA Intensitat nominal: 40 A Tipus selectiu o super immunitzat Model orientatiu: Schneider Electric Acti 9 iLD | 25 |  |  |  | 0
Interruptor magnetotèrmic | Nombre de pols: 2 Corrent nominal: 10 A Corba D Model orientatiu: Schneider Electric Acti9 iC60H | 25 |  |  |  | 0
Legalització | Legalització de les diverses instal·lacions del projecte segons el punt 6.10 | 1 |  |  |  | 0
Armari rack de terra | Amplada: 19” Capacitat: 27 U Refredament actiu: 4 ventiladors Pany a les portes Model orientatiu: Aiten Data model AI6627 | 1 |  |  |  | 0
Conversor | Ubiquiti FiberPoE F POE G2 Ubiquiti PoE++ adapter (60) U-PoE++ Armari polièster 400 x 300 x 200 IDE POL403020 Suport pal IDE 48420/3040 Cable de connexió (patch cable) CAT6A+ 0,5 2 tancaments amb clau tipus 220 IDE 29233 Transceptor CISCO 1G Cisco GLC-SX-MMD | 19 |  |  |  | 0
MANTENIMENT |  |  |  |  | 0
Descripció |  | Unitats |  | Preu unitari |  | Import (IVA no inclòs)
Manteniment del sistema anual |  | 3 |  |  |  | 0
AJUTS |  |  |  |  | 0
Descripció |  | Unitats |  | Preu unitari |  | Import (IVA no inclòs)
Ajuts | Ajuts i mà d'obra necessària per a executar el traçat de cablejat, com obertura i tancament de cel ras i pericons, execució de petits passos, treballs en alçada, petit material, etc. | 1 |  |  |  | 0
|  | OFERTA ECONÒMICA DEL LICITADOR |  |  | Preu sense IVA | Preu amb IVA (21%)
|  | I. OFERTA ECONÒMICA (preu màxim: 275,051,47 euros, sense IVA) |  |  | 0 | 0
I, perquè consti als efectes pertinents, signo aquesta proposta, calculada per als trenta-sis mesos de durada del contracte, proposta corresponent a l'oferta econòmica del licitador per als criteris I i II, detallada en el punt 4 de l'annex 5, que lliuro juntament amb aquest document.