## Full de càlcul valoració
Valoració amb criteris automàtics de les prestacions del software SCADA proposat.
Software proposat:
<Nom del producte SCADA proposat>
| Puntuació màxima criteris automàtics: | 30
| Puntuació obtinguda software proposat: | 0
| Nº de requisits | 92
Criteris de puntuació:
0 | - No disponible - La funcionalitat no pot ser implementada per restriccions tècniques o incompatibilitats amb l'arquitectura del software.
1 | - Amb desenvolupament - La funcionalitat és viable, però requereix desenvolupament sense recórrer a components de software de tercers.
2 | - Amb integració - La funcionalitat és viable, però depèn de la implementació de components o serveis de tercers.
4 | - Funcionalitat nativa - La funcionalitat està integrada de forma estàndard en el software i no requereix modificacions ni desenvolupaments addicionals
Codi | Requisit funcional software SCADA proposat | Categoria | Valor
AL001 | El sistema de gestió d'alarmes permet, de manera directa, assignar prioritats, tipus i classe a cada alarma, amb un mínim de cinc nivells de prioritat. | Alarmes
AL002 | El sistema d'alarmes permet reconèixer, tant en condicions de reconeixement manual com automàtic, múltiples alarmes de manera simultània. | Alarmes
AL003 | El visor d'alarmes actuals i històriques permet filtrar per totes les columnes disponibles mitjançant text lliure i selectors, incloent-hi-hi alarma, descripció, prioritat i classe. | Alarmes
AL004 | És possible extreure un informe, de manera directa i automàtica, de les alarmes per a les quals s'ha habilitat la notificació sonora. | Alarmes
AL005 | En polsar sobre una alarma en el llistat d'alarmes actuals, es mostra la pantalla corresponent, ressaltant l'equip afectat. | Alarmes
AL006 | És possible generar, de manera directa i automàtica, un informe detallat amb informació sobre les alarmes inhabilitades, l'usuari que les va inhabilitar, la data i el motiu. | Alarmes
AL007 | L’SCADA disposa de pantalles de gestió d'històrics d'alarma i de gestió d'alarmes actuals. | Alarmes
AL008 | El sistema d'àudio genera senyals acústics adequats per a alarmes. | Alarmes
AL009 | L' associació d'una alarma a un senyal acústic és configurable. | Alarmes
AL010 | L’SCADA permet configurar l'autoreconeixement per a cada alarma de forma independent. | Alarmes
AR001 | L’SCADA permet la creació d'objectes imbricats (nested) tant a l' entorn gràfic com en el model de dades. | Arquitectura
AR002 | La modificació d’una plantilla d’objecte es propaga automàticament a totes les instàncies que en depenen o que se’n deriven. | Arquitectura
AR003 | L’SCADA és instal·lable en entorns virtualitzats. | Arquitectura
AR004 | Els frontals de comunicació externs són redundants, en el cas d’existir, amb almenys una instància addicional. | Arquitectura
AR005 | L’SCADA té un sistema de redundància complet, incloent-hi-hi el servidor de llicències. | Arquitectura
AR006 | Els clients SCADA poden desplegar-se en HMI locals (panells de camp), de manera que els canvis realitzats al servidor SCADA estiguin sempre disponibles als HMI locals sense necessitat d’accions addicionals. En cas de pèrdua de les comunicacions amb el servidor SCADA, els clients locals (o clients alternatius activats automàticament) continuen funcionant de manera autònoma. Quan es restableixen les comunicacions, els clients SCADA recuperen automàticament el seu funcionament normal (connexió amb el servidor SCADA) i sincronitzen amb el servidor SCADA totes les dades emmagatzemades durant el període de desconnexió. | Arquitectura
AU001 | L’SCADA compta amb un sistema d'auditoria de canvis. | Auditoria
AU002 | El sistema d'auditoria implementat monitoritza accions i esdeveniments de l' entorn d'execució i disseny, amb possibilitat de recerca per múltiples camps, com ara data i hora, usuari, tipus de comandament o esdeveniment, objecte afectat, entre d'altres. | Auditoria
AU003 | El sistema d'auditoria és capaç d’integrar altres sistemes d'auditoria, com els de l'HMI o PLC. | Auditoria
AU004 | Tots els canvis relatius als còmputs de variables calculades queden registrats en els informes d'auditoria. | Auditoria
CO001 | L' intercanvi de dades amb les estacions està optimitzat per prioritzar les dades requerides per l'operador, de manera que la comunicació de les dades involucrades en les operacions executades per l'usuari es prioritzen per minimitzar els temps d'espera. | Comunicacions
CO002 | L’SCADA permet connexió directa i segura amb els PLC d'ATL sense necessitat de recórrer a frontals de comunicació (com els actuals KepServerEx). | Comunicacions
CO003 | Es poden inhibir els intercanvis de dades amb els PLC per a cada variable de manera independent. | Comunicacions
CO004 | L’SCADA ofereix una interfície de diagnòstic de la comunicació amb les estacions mitjançant l'enviament de paquets ICMP (ping). | Comunicacions
DA001 | L’SCADA inclou, de sèrie o a través d'integracions incloses en el subministrament, funcionalitats d'analítica avançada per a la realització de càlculs estadístics, correlacions, prediccions i còmputs similars. | Dades y anàlisi
DA002 | Cada variable de l’SCADA té un valor de qualitat configurable. | Dades y anàlisi
DA003 | L'origen de la dada de qualitat és configurable. | Dades y anàlisi
DA004 | Es pot indicar el responsable del procés o pantalla en forma de metadada. | Dades y anàlisi
DA005 | L’SCADA compta amb un sistema de recuperació d'històrics a partir de dades emmagatzemades en estacions remotes durant episodis de fallada de les comunicacions. | Dades y anàlisi
ES001 | Totes les pantalles de l’SCADA s'adeqüen a l'estàndard ANSI/ISA-101.01-2015 o versions posteriors. | Estàndards
ES002 | Tot el sistema de gestió d'alarmes està dissenyat conforme a l'estàndard ANSI/ISA-18.2-2016 o versions posteriors. | Estàndards
GR001 | El sistema de gestió de gràfiques permet la inclusió de qualsevol variable historitzada mitjançant el mecanisme d'arrossegar i soltar o un altre mètode senzill. | Gràfiques
GR002 | El sistema de gestió de gràfiques manté en memòria la darrera configuració realitzada i permet emmagatzemar diferents configuracions per carregar-les posteriorment. Això inclou, per exemple, elements com els colors assignats a les diferents corbes, els límits dels eixos, el nombre d'eixos, els cursors, etc. | Gràfiques
GR003 | L’SCADA permet l' emmagatzematge de diferents configuracions del sistema de gestió de gràfiques i la seva recuperació sota demanda. | Gràfiques
GR004 | Les gràfiques delimiten clarament els valors de monitoratge de senyals analògics segons l'estàndard ANSI/ISA-101.01-2015 o versions posteriors. | Gràfiques
HI001 | Es pot seleccionar si els canvis en els còmputs associats a variables calculades afecten o no les dades històriques. | Històrics
HI002 | El sistema permet reconstruir automàticament l' estat passat del procés mitjançant una barra de desplaçament temporal sense afectar de cap manera el procés actual, mostrant l' estat dels objectes i les dades associades en el moment històric seleccionat, essent possible retornar a l'instant present en qualsevol moment. | Històrics
IF001 | És possible realitzar l'exportació de fitxers d'auditoria de manera senzilla i directa, de forma tant manual com automàtica, en formats comuns, PDF i CSV com a mínim. | Informes
IF002 | És possible realitzar l'exportació d'alarmes actuals i històriques de manera senzilla i directa, de forma tant manual com automàtica, en formats comuns, PDF i CSV com a mínim. | Informes
IF003 | És possible exportar les gràfiques de manera senzilla i directa, de forma tant manual com automàtica, en diferents formats, XLSX com a mínim. | Informes
IF004 | Tots els informes poden ser configurats per almenys un rol amb permisos adequats a través d'una interfície amigable. | Informes
IF005 | Es permet l'exportació senzilla i directa, tant manual com automàtica, de dades actuals i històriques, incloent-hi dades calculades i metadades. | Informes
IF006 | És possible generar, de manera senzilla i directa, tant de forma automàtica com manual, informes de la situació actual del procés, així com de condicions històriques. | Informes
IF007 | L’SCADA permet la creació, per part de l’usuari, d’informes i dashboards personalitzats, els quals mostren la informació referenciada en temps real sense necessitat d’exportar-los a fitxers externs (PDF o similars). | Informes
IF008 | L’SCADA permet a l’usuari compartir els seus informes i dashboards personalitzats amb altres usuaris de l’SCADA. | Informes
IN001 | L’SCADA inclou un component que permet la visualització de vídeos obtinguts de càmeres de monitoratge remotes. | Integració
IN002 | Cada pantalla permet accedir a un pop-up amb vincles a documentació o aplicacions externes, amb un mínim de 10 vincles. | Integració
IN003 | L’SCADA permet la introducció i extracció de dades a través d'interfícies normalitzades (API REST i OPC UA) de manera controlada. | Integració
IN004 | L’SCADA permet configurar quines dades són accessibles a través de l’API REST i OPC UA, així com assignar permisos adequats (lectura i/o escriptura) als usuaris sobre aquestes dades. | Integració
IN005 | Les escriptures de dades que es realitzin a través de l’API REST o OPC UA han de ser registrades en un històric accessible i auditable per un usuari amb el rol corresponent. Si aquesta escriptura implica un enviament de d’ordres o dades cap a un equip remot (com pot ser un PLC), l’usuari de l’SCADA ha de poder veure aquesta informació a la pantalla de nivell corresponent. | Integració
IN006 | L’SCADA s'integra amb els GMAO GIM i/o EasyVista i és possible generar ordres de treball des del propi SCADA. | Integració
IN007 | L’SCADA incorpora un connector GIS per a la representació d'informació GEO referenciada. | Integració
IN008 | Els identificadors de base de dades SCADA són independents dels del GMAO, però aquests últims s' emmagatzemen com a metadades modificables per usuaris amb permisos adequats. | Integració
IN009 | És possible incrustar pàgines web a les pantalles. | Integració
NA001 | Es pot configurar un botó del ratolí per agilitzar la navegació a la pantalla anterior amb una única pulsació. | Navegació
NA002 | La pantalla de nivell 2 mostra les estacions de forma esquemàtica, mentre que la pantalla de nivell 1 les presenta GEO referenciades sobre un mapa. | Navegació
NA003 | La pantalla de nivell 1 mostra un tooltip sobre cada estació amb, almenys, el nom d’estació. | Navegació
NA004 | La navegació està optimitzada per minimitzar el nombre de pulsacions de ratolí necessàries. | Navegació
NA005 | L’SCADA permet la recerca d'elements per tag i nom, obrint la pantalla corresponent al nivell configurat en seleccionar l’element trobat. | Navegació
NA006 | La pantalla de nivell 1 proporciona una visió general de la instal·lació i els principals indicadors sense funcions de control. | Navegació
NA007 | La pantalla de nivell 2 permet realitzar operacions rutinàries. | Navegació
NA008 | La pantalla de nivell 3 permet realitzar accions no rutinàries. | Navegació
NA009 | La pantalla de nivell 4 permet realitzar diagnòstics, manteniment i modificacions avançades. | Navegació
NO001 | L’SCADA inclou un registre o sistema de missatgeria interna que facilita la comunicació entre els usuaris de l’SCADA, especialment entre torns. Concretament, existeix un sistema de missatgeria a diferents nivells: un nivell general, un nivell d'estació i, finalment, un nivell d'objecte, de manera que es pot accedir als missatges generals des de la pantalla de nivell 1, als missatges d'estació des de la pantalla de nivell 3 i als missatges d'objecte en polsar sobre aquest. | Notificacions
NO002 | És possible enviar notificacions per correu electrònic i Microsoft Teams. Aquestes notificacions poden estar relacionades amb alarmes del sistema, notificacions manuals o altres esdeveniments registrables. | Notificacions
NO003 | Es permet l' emissió de notificacions tipus broadcasting en banners d'alerta amb diferents nivells de granularitat: tots els centres de control, un centre de control concret o una estació concreta. | Notificacions
NO004 | El sistema de notificacions permet enviaments massius amb nivells de granularitat de destinataris diferents (estacions, rols, usuaris, notificacions generals, etc.). | Notificacions
OP001 | L'enviament d'ordres permet establir condicions o restriccions a la seva aplicació. | Operació segura
OP002 | Es poden inhibir alarmes d'equips en manteniment. | Operació segura
OP003 | És possible escriure manualment el valor de les variables les comunicacions amb el PLC de les quals es trobin inhibides (mode de simulació en SCADA). | Operació segura
RE001 | L’SCADA garanteix un temps de resposta òptim sense demores significatives en la presentació de dades, generació d'informes o canvi de pantalles, amb un temps inferiors a 1 segon a les pantalles associades a dades actuals i 3 segons en pantalles associades a dades històriques. | Rendiment
RE002 | Es pot limitar el nombre de peticions per usuari i grup en les interfícies API REST i OPC UA. | Rendiment
RE003 | L’SCADA està dissenyat per a les configuracions existents, incloent-hi els videowalls. | Rendiment
RE004 | Es pot limitar el nombre de connexions i ample de banda pel que fa a l'ús de les interfícies API REST i OPC UA. | Rendiment
SE001 | El sistema permet la creació de rols d'usuari amb permisos granulars (com a mínim, els següents rols: administrador, supervisor de manteniment, supervisor d'operació, operador i visualitzador). A tall il·lustratiu, per a cada rol és possible determinar si l'usuari pot modificar consignes, assignar notificacions d'àudio a alarmes, executar ordres, generar informes, accedir a determinades pantalles, canviar paràmetres de configuració avançats, etc. | Seguretat
SE002 | La sessió de l’SCADA es tanca automàticament després d'un període d'inactivitat. | Seguretat
SE003 | Es permet l'habilitació de doble autenticació per a determinats usuaris. | Seguretat
SE004 | Les dades associades als objectes es poden modificar segons els permisos assignats. | Seguretat
SE005 | Els intercanvis de dades a través de les interfícies API REST i OPC UA són segurs, amb autenticació i xifrat de la informació. | Seguretat
SE006 | Les connexions ODBC es poden restringir sota demanda. | Seguretat
SE007 | Es pot restringir l'accés a dades i la quantitat consultable a través de les interfícies API REST i OPC UA. | Seguretat
SE008 | El nivell de granularitat més fi de l'accés a les interfícies API REST i OPC UA és l'usuari. | Seguretat
SE009 | La base de dades es pot independitzar de les altres bases de dades internes de l’SCADA per permetre l’intercanvi de dades amb usuaris externs mitjançant les interfícies API REST i OPC UA. | Seguretat
SE010 | Els usuaris amb permisos adequats poden modificar operacions de variables calculades. | Seguretat
SE011 | L’SCADA s' integra amb Active Directory i altres solucions de gestió d'accés i identitat. | Seguretat
SV001 | L’SCADA compta amb un servei de suport directe del fabricant inclòs en el subministrament. | Serveis
US001 | L’SCADA permet l'automatització d'accions recurrents mitjançant un sistema similar a macros. | Usabilitat
US002 | El contingut de les pantalles és adaptable a cada usuari de manera programàtica. | Usabilitat
US003 | Es poden obrir múltiples finestres pop-up simultàniament i moure-les lliurement. | Usabilitat
US004 | Els informes es poden generar des de la pantalla de l' estació sense accedir a una pantalla específica de gestió d'informes. | Usabilitat
MQ001 | Un usuari, amb els permisos adients i sense necessitat de coneixement tècnic del sistema, ha de poder realitzar el canvis corresponents a les modificacions esmentades al document 1.12 a través d’una eina web interactiva, o el propi SCADA, que li proveeixi el suport durant el procés i que registri tots els canvis realitzats pel propi usuari. | Marc de Qualitat
MQ002 | Els atributs d’elements de les bases de dades d’SCADA que es mostren per pantalla han de tenir designat un control d’edició. Un usuari amb un permís d’edició ha de poder fer la modificació corresponent i que el sistema deixi constància del canvi i l’usuari que ha realitzat la modificació. Un exemple clar és el canvi d’una descripció d’un element. Aquest canvis han de ser propagats al PLC o HMI, si la informació també fos visualitzada o utilitzada per algun d’aquests elements. | Marc de Qualitat