## Amidaments
PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. ACTUACIÓ PROJECTE 3 – OFICINES AJUNTAMENT Carrer Mur, 61 08930 Martorell (Barcelona)
| UT | CONCEPTE | AMID. | PREU UNIT | IMPORT
01 |  | ENDERROCS
01.01 | m2 | Enderroc Parets per pas màquines i retirada, des de el Pati. Enderrocs puntuals de la part de façana de caixa de màquines formada per blocs de formigó, amb revestiment de 20cm de gruix, per a permetre el pas màquines noves. Amb mitjans manuals, i mitjans auxiliars per treballs interiors en alçada. Inclòs les proteccions interiors necessàries per evitar el trencament del terra i/o parets i la caiguda d'objectes a persones. | 24 | 45 | 1080
01.02 | ut | Retirada de Conductes d'Acer Galvanitzat. Conducció Aire. Enderroc puntual de connexions d'acer de les tolves i mànigues antivibradores. Amb mitjans manuals, i mitjans auxiliars per treballs interiors en alçada. Inclòs les proteccions interiors necessàries per evitar el trencament del terra i/o parets. | 3 | 350 | 1050
01.03 | ut | Retirada Bombes Primari. Retirada de les Bombes de Primari de les màquines generadores de calor/fred. | 3 | 180 | 540
01.04 | PA | Transport de residus amb contenidor. Transport de residus inerts de maons, teules i materials ceràmics, bombes, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. El preu inclou el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada. | 1 | 860 | 860
01.05 | PA | Retirada i Transport de residus especials gas frigorífic R407 Retirada de gas de les màquines existents, i gestió a abocador especialitzat. | 3 | 120 | 360
|  | TOTAL ENDERROCS |  |  | 3890
02 |  | RAM DE PALETA
02.01 | m2 | Reconstrucció de paret de Bloc de Formigó Formació de mur vertical amb bloc de formigó de 20cm gruix. Inclòs el segellat de juntes i remats perimetrals. Inclòs mitjans auxiliars amb bastida per treballs a alçades fins a 6m. | 24 | 82 | 1968
02.02 | m2 | Arrebossat paret de Bloc Formigó Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical exterior, acabat superficial rugós, amb morter de ciment, tipus GP CSIII W1, prèvia col·locació de malla antiàlcalis. | 24 | 18 | 432
02.03 | ml | Pintat de Parets Ampliació de 2 capes de pintura plàstica per acabat final de mur reconstruït, del mateix color actual. | 24 | 38 | 912
|  | TOTAL RAM DE PALETA |  |  | 3312
03. |  | INSTAL.LACIÓ DE VENTILACIÓ
03.01 |  | CONDUCTES
03.01.01 | m2 | Reconstrucció de Conductes rectangulars acer galvanitzat aïllats . Extracció màquines Subministrament i muntatge de conductes rectangulars per distribució d'aire, de xapa d'acer galvanitzat de 0,8mm de gruix, aïllat interiorment amb elastòmer de 10mm de gruix i segellats amb massilla resistent a altes temperatures. Inclosa p.p de colzes segons plànols, embocadures, derivacions i p.p de fixació tipus sistema METU o equivalent cada 1,50m fixat a parament vertical. Inclòs mitjans auxiliars amb bastida per treballs a alçades d'uns 4m. | 60 | 67 | 4020
03.01.02 | ut | Embocadura de Màquines Subministrament i instal·lació de embocadura amb mànigues anti-vibracions i cèrcol metàl·lic. | 3 | 180 | 540
|  | TOTAL INSTAL.LACIÓ DE VENTILACIÓ |  |  | 4560
04. |  | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
04.01 |  | MAQUINARIA DE CLIMATITZACIÓ - UNITATS EXTERIORS
04.01.01 | ut | Unitat Bomba de Calor Aire-Aigua MUENR-75-H12T (K) MODEL 75. Disposa de : 69,7 kW Refrigeració/ 74,4 kW Calefacció. SPF : 2,80 > 2.5 Mundo Clima o Similar Subministrament, muntatge i posada en marxa d'unitat sistema bomba de calor, amb grup hidràulic incorporat, marca Mundo-Clima o similar. A++ Càrrega refrigerant R32. Inclou posada en marxa per servei oficial. | 3 | 25715 | 77145
04.01.02 | ut | Molles antivibradores Subministrament, i ancoratge a base de màquines de 6 molles antivibradores segons especificacions de pes. Amb 6 punts de fixació a bancada per cada màquina. | 18 | 65 | 1170
04.01.03 | ut | Dipòsit Tanc d'inèrcia 500 litres (substitució) Subministrament, i muntatge, amb retirada de l'anterior, de nou tanc d'inèrcia de 500 litres. Aïllat amb poliuretà, en substitució de l'anterior. Complert amb Manòmetre, Termòmetre i vàlvula de seguretat. | 1 | 1230 | 1230
04.02 |  | ALTRES
04.02.01 | PA | Mitjans d' Elevació amb Grua. Segons Estudi Específic Annex. Transport i descàrrega de material a coberta mitjançant grua. Inclòs la gestió dels permisos municipals per al tall del carrer. Extracció igualment de les màquines Obsoletes i gestió de residus. | 1 | 1850 | 1850
04.02.02 | PA | Mitjà de transport horitzontal de màquines i situació en bancada. Transport i moviment horitzontal a coberta mitjançant transpalet o similar. Extracció igualment de les màquines Obsoletes i gestió de residus. | 1 | 430 | 430
|  | TOTAL INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ |  |  | 81825
05. |  | ELECTRICITAT i TUBERIES
05.01 |  | QUADRES ELÈCTRICS
05.01.01 | PA | Modificacions en Sub-quadre de Màquines Partida justificativa de les modificacions dins del quadre de protecció. | 1 | 360 | 360
05.01.02 | ut | Magnetotèrmics i Guarda motors de Màquines
|  | Guarda-motor 40A, Icu 20kA 4P. Adaptat a la nova maquinària. | 3 | 340 | 1020
05.02 |  | CANALITZACIONS I CABLEJAT
05.02.01 | ml | Tub plàstic rígid Ø varis vist Subministrament i instal·lació de tub plàstic rígid lliure d'halògens, per a cables elèctrics, inclou p.p. de grapes i petit material de muntatge per deixar la instal·lació vista, fixat mecànicament al sostre. Incloses fixacions, colzes i suports. Inclòs mitjans auxiliars amb bastida per treballs a alçades de fins a 3m.
|  | Ø40mm | 20 | 4.68 | 93.6
|  | Ø20mm | 35 | 2.5 | 87.5
05.02.02 | ml | Cable Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV 5x16 mm2 - Alimentació noves màquines Subministrament i instal·lació de cable RZ1-K (AS) 0'6/1 kV de Cu pentapolar de 5x35 mm2 de secció, multiconductor. Inclou material auxiliar i terminals. | 20 | 15 | 300
05.02.03 | ml | Cable Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV 3x1,5 mm2 - Alimentació senyals Subministrament i instal·lació de cable RZ1-K (AS) 0'6/1 kV de Cu pentapolar de 3x1,5 mm2 de secció, multiconductor. Inclou material auxiliar i terminals. | 25 | 2.5 | 62.5
05.02.04 | ut | Extracció de lluminàries i instal·lacions afectades Desconnexió i extracció de llums fluorescents o d'altres equipaments que coincideixen amb la posició de les noves màquines. Inclòs els remats i acabats necessaris. | 3 | 120 | 360
05.02.05 | PA | Reconstrucció connexions PPR amb maquinaria i bombes Connexió amb brides i conducte de PPR de diferents mides (DN50) de les connexions de màquines generadores i antigues bombes. A justificar. | 3 | 150 | 450
05.02.06 | ml | Conducte PPR NIRON CLIMA DN 50 Subministrament i connexió de conducte PPR per a màquines bombes de calor. Inclou sistema de connexió, maneguets, figures, sistema d'ancoratge. Canonada formada per tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color verd, sèrie 3,2, SDR7,4. Instal·lació en superfície. Inclòs material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. | 20 | 64 | 1280
05.02.07 | ml | Aïllament DN50 de 30 mm Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de clima, col·locada superficialment, per la distribució de fluids, format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de DN50 mm de diàmetre i 30 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions. | 20 | 45 | 900
05.03 |  | SISTEMES DE CONTROL
05.03.01 | PA | Adaptació de Controls i revisió estat Sondes existents Recablejat del sistema de control Siemens existent de les 3 noves màquines. Eliminació dels controls de les 3 bombes circulatòries que es retiren. Possibles substitucions de sondes, pressòstats, termòstats existents, segons estat partida a justificar. | 1 | 1200 | 1200
05.03.02 | ml | Cablejat connexió unitat interior amb termòstat Subministrament i instal·lació del cablejat de 2 fils sense polaritat entre el termòstat i les unitats. | 6 | 65 | 390
05.03.03 | ml | Tub rígid 20 mm cable termòstat Subministrament i instal·lació de tub rígid de 20 mm per al cable entre la unitat interior y el control remot del termòstat. Inclou part proporcional de grapes, material de muntatge i caixes de derivació. | 15 | 4.18 | 62.7
05.03.04 | ut | Programació de sistema de control Siemens. Hores de programador. Adaptació del software de control a les noves màquines, en programació i reglatge d'hores de programador. | 15 | 50 | 750
|  | TOTAL ELECTRICITAT |  |  | 7316.3
06. |  | SANEJAMENT i MILLORES
06.01 | ml | Re-connexió desguàs condensats unitats exteriors Connexió dels desguassos dels condensats de les unitats exteriors, per gravetat. Amb canonada de PVC de 32mm de diàmetre fins a bonera de coberta més propera. Unió encolada, amb part proporcional d'accessoris d'unió i suports, en muntatge superficial amb connexió a xarxa de sanejament mitjançant sifó hidràulic. | 15 | 5.52 | 82.8
06.02 | ut | Eliminador automàtic de microbombolles d'aire, i fangs, tipus magnètic marca Sedical model : SpiroCombi BC100LM. Aïllat tèrmicament. Subministrament i instal·lació al col·lector de retorn principal DN100. Equipat de sèrie amb imant mòbil per a cabal nominal de 47 m³/h.- alçada de l'equip: 890 mm. - Amb connexions embridades PN16 de DN 100. | 1 | 2020 | 2020
06.03 | ut | Antivibradors de Bombeig embridats DN100 Subministrament i instal·lació al sistema principal de bombeig de manegues antivibradores EPDM. DN100 | 2 | 180 | 360
06.04 | ut | Antivibradors de Màquines DN50 Subministrament i instal·lació al sistema hidràulic de bombes de calor de mànigues antivibradores EPDM. DN50 | 6 | 110 | 660
|  | TOTAL SANEJAMENT i MILLORES |  |  | 3122.8
07. |  | SEGURETAT i SALUT
07.01 | PA | Elements de Seguretat per a l'execució segura dels treballs Partida alçada dels elements de seguretat necessaris per a la segura execució dels treballs a realitzar en l'obra descrits a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut així com al corresponent Pla de Seguretat i Salut redactat pel contractista Les mesures de protecció estimades inclouran bàsicament: senyalitzacions, proteccions personals i col·lectives, treballs verticals a l'atri, bastides per treballs interiors, línia de vida a coberta zona unitats exteriors AA. Tot en compliment de la reglamentació vigent. | 1 | 1500 | 1500
|  | TOTAL SEGURETAT i SALUT |  |  | 1500
08. |  | LEGALITZACIONS i PROVES
08.01 | ut | Certificació ITE-03. Inclosa Taxa Generalitat Tramitació de la legalització i presentació de documentació oficial a Serv. Industria de la Generalitat. Signada per empresa instal·ladora. Inclosa la tasa d'Indústria. | 1 | 350 | 350
08.02 | ut | Certificat Elèctric de la modificació de la instal·lació. Inclosa Taxa Generalitat Documentació signada per tècnic competent per la modificació de la nova instal·lació elèctrica. Inclosa Taxa. | 1 | 550 | 550
08.03 | ut | Plànol As Built. Hidràulic i Elèctric. Modificació de la documentació en format DWG de l'esquema de principi hidràulic i de les modificacions elèctriques | 1 | 950 | 950
08.04 | PA | Proves de Funcionament i Certificació final d'obra Protocol de proves de funcionament de tots els cicuits afectats, entrega de manuals i instruccions de funcionament a propietat, coordinació amb fabricant de maquinària per posada en marxa oficial, supervisió del sistema de control existent i certificació de proves d'estanqueïtat dels circuits hidràulics afectats per part de l'empresa instal·ladora adjudicatària amb presència de la direcció d'obra. Tancament d'obra. | 1 | 1300 | 1300
|  | TOTAL LEGALITZACIONS i PROVES |  |  | 3150
RESUM PRESSUPOST
| 01. | ENDERROCS |  |  | 3890
| 02. | RAM DE PALETA |  |  | 3312
| 03. | INSTAL.LACIÓ DE VENTILACIÓ |  |  | 4560
| 04. | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ |  |  | 81825
| 05. | ELECTRICITAT i TUBERIES |  |  | 7316.3
| 06. | SANEJAMENT i MILLORES |  |  | 3122.8
| 07. | SEGURETAT i SALUT |  |  | 1500
| 08. | LEGALITZACIONS i PROVES |  |  | 3150
NOTA: Totes les marques podem ser substituïdes per altres de similars prèvia consulta a la Direcció Facultativa.
|  | TOTAL PEM |  |  | 108676.1
|  | DESPESES GENERALS |  | +13% | 14127.89
|  | BENEFICI INDUSTRIAL |  | +6% | 6520.57
|  |  |  | SUBTOTAL | 129324.56
|  |  | IVA | +21% | 27158.16
|  |  |  | SUBTOTAL PRESSUPOST | 156482.72
|  | TOTAL PRESSUPOST |  |  | 156482.72