## Total
| Partida | Concepte | Unitats | Quantitat | Preu Unitari | Total
| 1 | Subministrament i instal·lació de cable d'àudio d'alt nivell per a distribucions: Conductor d'àudio bipolar apantallat per a altaveus amb 2 conductors de CuSn de secció 2,5 mm2 (AWG20). Pantalla d'alumini amb sistema d'anul·lació d'interferències provocades per telefonia mòbil. Llliure d'halògens. Instal·lat en tub o safata, etiquetat i connexionat, incloent accessoris i petit material. Inclou segellat de passos entre diferents sectors d'incendis. Marca/model: Percon AL 225 HF, o, Cablerapid. Cable elèctric instrumentació i control, Z1OZ1-k 2x2,5mm2 (AS) ROJO ZH 300-500V. o, CERVI. Cable de instrumentación y control CERVIFLAM Z1OZ1-K 300/500V / 2X2,5o altres equivalents amb les mateixes prestacions i característiques. | ml | 2222 |  | 0
| 2 | Subministrament i instal·lació de tub rígid metàl·lic de 20 mm de diàmetre nominal. Inclosa part proporcional d'accessoris de muntatge (colzes, connectors, etc.), guia passacables interior, grapes i petit material. Inclou segellat de passos entre diferents sectors d'incendis. Totalment instal·lat. | ml | 585 |  | 0
| 3 | Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC de 20 mm de diàmetre nominal. Necessari per protegir el cablejat dins de les sotscentrals. Inclou les terminacions, elements de corba i petit material de fixació. Inclou el cablejat i connexions de posada a terra del tub a tot el recorregut. Tot ell en horari nocturn i reduït. Inclou els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat. | ml | 1400 |  | 0
| 4 | Subministrament i instal·lació de caixa de derivació de PVC amb tapa, estanca IP55 i de dimensions mínimes 100 mm x 100 mm. 4 entrades admetin un diàmetre de tub de 25 mm. Inclou regleta ceràmica. Totalment instal·lada i fixada als paraments o suports base. Inclou part proporcional de regletes i petit material. | u | 120 |  | 0
| 5 | Subministrament i instal·lació de caixa de derivació de metal·lica amb tapa, estanca IP55 i de dimensions mínimes 100 mm x 100 mm. 4 entrades admetin un diàmetre de tub de 25 mm. Inclou regleta ceràmica. Totalment instal·lada i fixada als paraments o suports base. Inclou part proporcional de regletes i petit material. | u | 25 |  | 0
Encants L2 | 6 | Projector acústic: Subministrament i instal·lació de projector acústic de geometria tubular amb les següents característiques: - Certificat EN-54-24 - Terminals ceràmics, fusible tèrmic i cablatge interior resistent al foc - Potència nominal: 20 W - Entrada: 100 V amb potència ajustable a 20, 10, 5 i 2,5 W - Mida del transductor ≥ 5,5" - Resposta en frq. de 150 Hz a 20 kHz - Sensibilitat ≥ 92 dB (1 W, 1 m, 1 kHz) - Nivell màxim ≥ 106 dB (20 W, 1 m, 1 kHz) - Dispersió: 167º @ 1 kHz, 55º @ 4 kHz - Protecció: IP66 - Dimensions: 203 mm longitud, 146 mm diàmetre Color a definir per la Propietat i la D.F. dins de la gamma RAL. Totalment instal·lat, connexionat, incloent fixacions regulables en angle horitzontal de paret o sostre. Els mecanismes d'ajust d'orientació hauran de quedar perfectament fixats i segellats, de manera que no sigui possible canviar l'orientació de l'altaveu de forma accidental. Marca/model: Optimus SP-920EN, Bosch LBC3432/03, Penton CAD20T/EN, o equivalent amb les mateixes prestacions i característiques | u | 110 |  | 0
Pep Ventura L2 | 7 | Subministrament, instal·lació i posta en servei d’amplificador d’àudio Crown DCI2/300N . Inclou tot el cablejat cap a la unitat de control com cap a la distribució d’altaveus. Etapa de potencia amb tecnologia DriveCore Clase D amb bus BluLink, control ethernet y DSP amb crosover, compressor, limitador LevelMax, equalització i delay d’entrada i sortida de, 2x300W a 4/8O, bridge 4O y a 70/100V y 2x150W a 2/16O, 1x600 bridge 8/16O y 140/200V. Ganancia 34dB. Damping >1000 20-100Hz. Font d’ alimentació universal 100-240V 50/60Hz (+/-15%). Funció Power Save de autoapagat. Ventilació variable. Indicadores de nivell, Fallo y Protecció Tèrmica en panell frontal. Panell darrer amb controls de nivell, GPI/O, BluLink I/O, Ethernet. Encès/Apagat i Monitorització remota via port Auxiliar. Entrades Euroblock. Sortides Regleta Integrada. 2U rack 19''. 8,53Kgr. | u | 10 |  | 0
Badalona L2 | 8 | Subministarment, instal·lació i posat en servei de 2 bornes wago bipolars seccionable de 4 mm2, per l'ampliació de les bornes de sortida de CCP capa a línies d'altaveus. Ampliació de bornes dependències. | u | 15 |  | 0
Zona Universitaria L3 | 9 | Contractació dels mitjans d'elevació necessaris per a la realització dels treballs que ho requereixin segons la normativa vigent de PRL. Aquests mitjans poden estar formats per plataforma elevadora o andami, segons les necessitats de l'instal·lador i segons l'indicat en el Pla de Seguretat i Salut. Es demanarà l'homologació de l'andami, delmontatge del mateix, i l'homologació i documentació de l'elevadora per poder entrar en les dependencies de TMB. | u | 15 |  | 0
| 10 | Realització de replanteig exhaustiu amb TMB per la definició exacta del punt on instal·lar cada element i definició d'armari de comunicacions. Replanteig per a la definició dels passos de cablejat necessaris i canalitzacions necessaries o existents. Aquest replanteig podrà ser en horari diürn o nocturn segons indicacions de TMB (hora de tecnic mitja o superior). | u | 15 |  | 0
| 11 | Subministre i instal·lació de forat pasamurs de mides aprox 150x60mm amb arrebossat de paret, pintura i sacs intumescents HILTI REF. 2007446 o similar. El forat permetre el pas de cablejat per forjats i tabics, segons sigui necessari per a la realització de nous passos de cablejats | u | 7 |  | 0
| 12 | Subministrament i instal·lació de targeta modular d’amplificació amb una potència de 500 Wrms, compatible amb certificació EN54-16. Amplificador tipus D amb sortida de 100 V, 70 V o 50 V. Compatible amb xassís V2000. Capacitat de canvi en calent. Potència de sortida configurable de 25 W a 500 W. Resposta en freqüència de 100 Hz a 20 kHz. THD ≤ 0,5%. Totalment instal·lat, conexionat i configurat al equip V2000 i Vipedia amb la potencia existent. Inclou la gravació de la mesura d'impedancia. Marca/model: ASL D500 o equivalent amb les mateixes prestacions i característiques. Aquesta targeta substituirà l'existent de 150 Wrms actualment instal·lada per la zona de dependències. | u | 2 |  | 0
| 13 | Subministrament i instal·lació de dispositiu EOL (final de línia) per a la verificació de la integritat del circuit. Compatible amb el sistema d'amplificació modular prescrit. Monitoratge per generació d’un to pilot de 20 kHz. Impedància a 20 kHz d'entre 109 i 170 ohms. Fusible elèctric de 200 mA i tèrmic de 121º. Fins a 4 unitats EOL per línia d'amplificació. Distància màxima de supervisió de 500 m per a un únic ramal, 400 m per a dos ramals, 300 m per a 3 ramals i 200 m per a 4 ramals. Muntat a l'interior de la caixa de derivació corresponent al darrer altaveu de línia. Marca/model: ASL EOLZ01 o equivalent amb les mateixes prestacions i característiques. En el cas de continuar el bucle amb una depencia caldrà substituir el element final de línia. | u | 2 |  | 0
| 14 | Subministrament i instal·lació de tub corrugat reforçat, necessari per protegir el cablejat en el seu recorregut fora de canalitzacions. Inclou les terminacions, elements de corba i petit material de fixació. Tot ell en horari nocturn i reduït. Inclou els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat. | ml | 115 |  | 0
| 15 | Planimetria Creació de planimetria i diagrames "as built" del sistema de megafonia implantat. Sobre plànol a cad tots els altaveus i recorregut de la línia, dels 15 emplaçaments instal·lats. | u | 1 |  | 0
| 16 | Partida de Seguretat i salud de l'obra, s'inclou elaboració del Pla de Seguretat i tot el que requereixi el coordinador, més els EPI's de l'obra | u | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
[5 empty] | TOTAL | #REF!