## PRESSUPOST
PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DEL CENTRE INTEGRAL D'ESPORTS I SALUT (CIES) DE MARTORELL
PRESSUPOST
1
partida | descripció | unitats | p.unitari (eur) | total (eur)
490 | ADEQUACIÓ SALA TÈCNICA
490.020 | TREBALLS D'ADEQUACIÓ S.TECNICA
490.020.010 | DESMUNTATGE I RETIRADA DE PORTA 137x200 cm | 1 | 33.959 | 33.959
UN Treballs de desmuntatge de porta i bastiment de planxa de ferro galvanitzada, de mides 137 x 200 cm, retirada i transport a un centre de residus autoritzat.
490.020.030 | PORTA TALLAFOC EI2 60-C5 | 2 | 330.6148 | 661.2295
UN Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, segons UNE-EN 1634-1, d'una fulla de 63 mm de gruix, 800x2000 mm de llum i alçada de pas, per a un buit d'obra de 900x2050 mm, acabat lacat de color blanc formada per 2 plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre cèrcol d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i urpes d'ancoratge a obra, fins i tot tres frontisses de doble pala regulables en alçada, soldades al marc i ator pany embotit de tancament a un punt, escuts, cilindre, claus i manetes antienganxament RF de niló color negre. Subministrament i col·locació.
490.020.040 | FORMACIÓ DE PARET AMB MAO CERÀMIC CALAT 24X11X10 CM | 16.01 | 51.0246 | 816.9037
M2 Formació de paret, de 11 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic calat per revestir, 23,5x11x10 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.
490.020.050 | ARREBOSSAT DE PARETS AMB MORTER | 35 | 17.0082 | 595.2869
M2 Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical interior, fins a 3 m d'alçada, acabat superficial rugós, amb morter de ciment, tipus GP CSII W0.
490.020.060 | PARET DÈBIL SALA CALDERES | 1 | 171.76 | 171.76
UN Treballs consistents en la realització de paret dèbil de 1m2 a la sala de calderes. Obertura de paret de blocs de formigó, forat de 1 x 1 m a la part baixa de la paret exterior, posar dintell prefabricat de formigó de 22x5 cm encastat a la part superior de l'obertura i construcció d'envà amb supermaó de 4 cm de gruix amb juntes horitzontals i verticals de 10 mm de gruix amb morter M-5.
490.020.070 | REIXA DE VENTILACIÓ SALA CALDERES | 1 | 717.2131 | 717.2131
UN Fabricació i col·locació de marc metàl·lic i reixa de ventilació de mides 200 x 50 cm amb lames fixes en forma de Z, a instal·lar a l'obertura que quedarà entre la porta exterior del vestíbul d'independència i l'espai que deixa la porta metàl·lica de doble fulla actual a retirar. La reixa es pintarà amb dues capes d'imprimació i dues capes de pintura acabat a escollir per la direcció facultativa.
490.020.090 | VENTILACIÓ SUPERIOR | 4 | 55.9426 | 223.7705
UN UN Treballs consistents en la realització de d'obertura de 20x20 cm a façana exterior per a la ventilació superior de la sala de calderes (part inferior de la reixa a 30 cm del sostre), acabat amb reixa d'alumini lames en Z, acabat alumini. Secció efectiva de la reixa 160cm2.
490.020.100 | PROTECCIÓ PASSIVA CI. IGNIFUGAT DE BIGUES R-180' | 30 | 59.5975 | 1787.9262
ML Sistema de protecció passiva contra incendis per a bigues d'acer, protegides en 3 cares, mitjançant projecció pneumàtica de morter ignífug de perlita i vermiculita, aplicant els espessors necessaris, segons assajos de laboratori, per aconseguir una resistència al foc de 180 minuts (r-180'). Acabat blanc i aspecte rugós. Expedició de certificats d'aplicació i assajos de laboratori. Elements a tractar: - 3 Un bigues IPN200 de 3,5 ml de longitud. - 1 Un biga IPN300 de 8 ml de longitud. - 1 Un biga IPN100 de 3,5 ml de longitud - 4 Un tirants de 50x50 mm de 2 ml longitud
490.020.110 | PROTECCIÓ PASSIVA. IGNIFUGAT DE PARETS EI-180' | 71.72 | 43.2399 | 3101.1669
M2 Sistema de protecció passiva contra incendis de paret de blocs de formigó, amb morter de perlita (EI-180'), mitjançant projecció pneumàtica de morter ignífug de perlita i vermiculita, aplicant els espessors adequats, segons Assaig de laboratori, per aconseguir una resistència al foc de 180 minuts. Acabat blanc i aspecte rugós. Expedició de certificats del fabricant i l'aplicador del producte.
490.020.120 | TREBALLS DE MANYÀ MODIFICACIÓ ESCALA ACCÉS A COBERTA | 1 | 614.7623 | 614.7623
UN Treballs de serralleria, consistents en el desmuntatge d'escala d'accés a la planta coberta per passar tubs de distribució de calefacció i d'ACS, modificar l'alçada apujant la plataforma uns 50 cm, i tornar-la a muntar a obra.
490.020.130 | DESAIGÜES SALA | 1 | 267.8279 | 267.8279
PA a justificar de realització de sistema de desaigüe de la sala de màquines.
490.050 | INSTAL·LACIONS SALA
490.050.010 | PANTALLES FLUORESCENTS ESTANQUES LED 2X1,2 ML | 4 | 32.7295 | 130.918
Un Pantalla estanca de 1200 MM amb led integrat ECO 36W 4000 K (3.240 lúmens). Subministrament, muntatge i connexionat.
490.050.020 | PANTALLES FLUORESCENTS ESTANQUES LED 2X1,2 ML | 1 | 27 | 27
Un Pantalla estanca de 1200 MM amb led integrat ECO 36W 4000 K (3.240 lúmens). Subministrament, muntatge i connexionat.
490.050.030 | APARELLS AUTÒNOMS D'EMERGÈNCIA | 3 | 28.4098 | 85.2295
Ud Suministre i muntatge d'aparell autònom d'emergència del tipus SAGELUX model EVO 60 o similar.
490.050.040 | CAIXA DE DERIVACIÓ 150X110 mm | 2 | 12.6803 | 25.3607
UN Subministrament, muntatge i connexionat de caixa de derivació quadrada de plàstic, de 155x110 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment, inclosos regletes i accessoris de fixaxió i connexionat de conductors.
490.050.050 | CAIXA DE DERIVACIÓ 110X110 mm | 4 | 10.4754 | 41.9016
UN Subministrament, muntatge i connexionat de caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment, inclosos regletes i accessoris de fixaxió i connexionat de conductors.
490.050.070 | TUBERIA METAL·LICA M-20 | 25 | 6.377 | 159.4262
ML Subministrament i muntatge de tuberia de metàl·lica endollable segons UNE EN 61386-21 M-20, inclosos p.p. de petit material accessori de fixació.
490.050.080 | TUBERIA METAL·LICA M-25 | 10 | 7.0328 | 70.3279
ML Subministrament i muntatge de tuberia de metàl·lica endollable segons UNE EN 61386-21 M-25, inclosos p.p. de petit material accessori de fixació.
490.050,100 | MANEGA AFUMEX 3G1,5 mm2 | 50 | 2.459 | 122.9508
ML Subministrament i estesa de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums.
490.050.110 | MANEGA AFUMEX 3G2,5 mm2 | 15 | 2.8689 | 43.0328
ML Subministrament i estesa de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums.
490.050.120 | MECANISME INTERRUPTOR DE SUPERFÍCIE | 2 | 16.2623 | 32.5246
UN Subministre i muntatge d'interruptor/conmutador de superfície 10/16A, marca Gewiss, sèrie System o similar.
490.050.130 | ENDOLLS 2P 10/16A+TT DE SUPERFÍCIE | 1 | 14.6475 | 14.6475
UN Subministre i muntatge d'endoll de superfície 2P+TT 10/16A, marca Gewiss, sèrie System o similar.
490.060 | AJUDES OBRA CIVIL
490.060.010 | Ajuds d'obra civil: realització de pasos paret | 1 | 1475.4098 | 1475.4098
PA Treballs i ajuds de paleta en general. Realització de forats i pasos a parets necessaris per a canonades i instal·lacions, obertura i posterior segellat de pasos que s'han de fer a la coberta per a passar instal·lacions. Recollida de runa i transport a l'abocador.
490 | ADEQUACIÓ SALA TÈCNICA | total capítol ............................... |  | 11220.5355
500 | REFREDADORES
500.010 | DESMUNTATGES
500.010.010 | DESMUNTATGE EQUIPS SALA TÈCNICA | 1 | 694.877 | 694.877
UN TREBALLS RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS I INSTAL·LACIONS CONSISTENTS EN: - Desconnexió de la refredora de 320 kW aire / aigua actualment en servei marca CLIMAVENENTA model NECS-ST/B 1204 (Pes 3.200 kg) - Retirada de les instal·lacions hidràuliques i elèctriques que després no s'aprofitaran (a determinar durant el replanteig de l'obra) - Retirada a magatzem de l'obra dels sis conductes de 1ml D1000 cm, embocadures ventiladors, per poder ser instal·lats a les noves refredadores. - Es conserva la mànega d'alimentació elèctrica de la màquina actual, per posteriorment donar servei a les noves refredadores. - Mitjans auxiliars necessaris ( elevadors, camió grua, etc) per a retirar i transportar els equips a un Gestor de Residus Autoritzat. Inclòs pagament de taxes gestió de residus.
500.010.030 | TRACTAMENT DEL GAS REFRIGERANT | 1 | 1272.5738 | 1272.5738
Un Cost de la gestió de residus de gasos fluorats (gas). - Treballs de recuperació del gas refrigerant dels tres equips a retirar (fins a 80 kg de gas) - Transport del gas a un centre de residus autoritzat per al seu reciclatge i/o destrucció, que emeti el corresponent certificat. - Cost del procés de reciclate i/o destrucció del gas.
500.020 | PRODUCCIÓ BOMBES DE CALOR AIRE/AIGUA (REFREDADORES)
500.020.010 | DESCÀRREGA DE BOMBES DE CALOR I COL·LOCACIÓ A PC | 1 | 900 | 900
UN Treballs de descàrrega de 3 bombes de calor de 135 kW, i col·locació sobre peana de formigó a la planta coberta.
500.020.020 | SUBMINISTRAMENT DE BOMBES DE CALOR | 3 | 18430.3279 | 55290.9836
UN Subministrament de màquina d'aire condicionat (bomba de calor) de 130 kW, segons característiques tècniques del doc núm. 7 del projecte. Posada en marxa SAT inclosa.(Versió amb grup hidràulic incorporat)
500.020.030 | INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DE B.CALOR | 3 | 866.4754 | 2599.4262
Ud Muntatge i connexionat de la bomba de calor aire/aigua de 130 kW. - Antivibradors metàl·lics de doble pletina de dues molles 2M-300 (càrrega 150 a 300 kg) (6 un/màquina) - Connexions a la unitat exterior (brides, tornilleria, juntes, etc)
500.040 | CONDUCTES (EMBOCADURES)
500.040.010 | EMBOCADURES UNITATS EXTERIORS | 3 | 85.8279 | 257.4836
EMBOCADURA EXTERIOR VENTILADORS DC. Un Muntatge de dues embocadures fabricades amb de tuberia helicoidal D. 1000 mm de L=1 m, recuperades de la màquina existent, a instal·lar a la sortida dels ventiladors exteriors. En aquesta operació, el fabricant recomana treure les reixes de protecció que porten els ventiladors de sèrie, per obtenir una pressió disponible major.
500.050 | DIPOSIT D'INÈRCIA 750 L | 2 | 1462.041 | 2924.082
500.50.10 | UN Subministrament i muntatge de dipòsit d'inèrcia de climatització per a exterior de 750 L de capacitat, inclosos accessoris necessaris per al seu connexionat, clau de pas de bola tipus boca de reg de 1/2-3/4 de purga i termòmetre d'esfera D.60mm 0-120ºC amb beina.
500.070 | VALVULERIA REFREDADORES I DIPÒSIT D'INÈRCIA
500.070,010 | ANTIVIBRADORS DN50 | 6 | 105.8115 | 634.8689
UN Subministrament i muntatge de maniguet antivibratori de goma a/brides DN 80 i brides de connexió de 2-1/2" a les màquines de clima.
500.070,020 | DETECTOR DE FLUXE 1" + INJERT A TUBERIA | 3 | 100.0574 | 300.1721
UN Subministrament i muntatge de detector de fluxe de 1" amb injert per tuberia NIRON de D63
500.070,030 | TERMÒMETRES + INJERT A TUBERIA | 6 | 39.4508 | 236.7049
UN Subministrament i muntatge de termòmetre bimetàl·lic sortida posterior de 1/2", D80 mm, longitud 10 cm, escala 0/120ªC, amb vaina amb injert a tuberia NIRON de D90.
500.070,040 | MANÒMETRES + INJERT A TUBERIA | 6 | 48.5082 | 291.0492
UN Subministrament i muntatge de manòmetre de glicerina sortida posterior de 1/2", D100 mm, escala 0/6 bar, amb vaina amb injert a tuberia NIRON de D90. Fabricats amb caixa de ferro inoxidable AISI 304 - Esfera: ABS - Agulla: Aluminio - Visor: Plexiglas-Mecanisme tipus bourdon: Aleació de cobre - Conexión: Latón - Temp. màx.: 60°C- Precisió: Kl. 1.6
500.070,050 | CLAUS DE PAS DN80 | 13 | 157.1721 | 2043.2377
Ud Suministre i muntatge de clau de pas de papallona de FE/INOX/N PN16 bar, cos de fosa, DN80, incloses contrabrides, tornilleria i accessoris de connexió a la canonada de NIRON.
500.070,060 | FILTRE DN80 | 3 | 132.7623 | 398.2869
UN Subministrament i muntatge de filtre a/brides DN80 amb cos de fosa amb recobriment epoxi i filtre inox d.1.5mm, PN16, inclosos accessoris de connexió a tuberia de NIRON.
500.070,070 | VALVULA DE RETENCIÓ DN80 | 5 | 82.3279 | 411.6393
UN Subministrament i muntatge de vàlvula de retenció de doble clapeta PN16, a/brides DN 80, inclosos accessoris de connexió a tuberia de NIRON.
500.070,080 | VÀLVULA EQUILIBRATGE DN80 | 3 | 1006.918 | 3020.7541
UN Subministrament i muntatge de vàlvula d'equilibratge reguladora de cabal a/brides DN 80 tipus STAF DN80 Kvs 123. .
500.070,090 | CLAUS DE PAS DN200 | 2 | 878.0738 | 1756.1475
Ud Suministre i muntatge de clau de pas de papallona de FE/INOX/N PN16 bar, cos de fosa, DN200, incloses contrabrides, tornilleria i accessoris de connexió a lla canonada de NIRON (portabrides i a maniguets electrosoldables).
500.070,100 | VAS D'EXPANSIÓ DE 140 L | 1 | 356.5656 | 356.5656
UN Subministrament i muntatge de dipòsit d'expansió per a climatització de 140 litres del tipus CMF, temperatura -10ºC a 110ºC, membrana fixe.
500.070,110 | VÀLVULES ANTIRETORN 1/2" | 1 | 10.7049 | 10.7049
Ud Suministre i muntatge de vàlvula retenció de clapeta, rosca de 1/2 ", PN 16, marca ARCO o similar.
500.070,120 | CLAUS DE PAS 1/2" | 2 | 10.2377 | 20.4754
Ud Suministre i muntatge de vàlvula d'esfera manual roscada de 1/2" polsades, PN16 Bar, inclòs p.p. d'accessoris de connexió.
500.070,130 | COMPTADOR AFS DN13 | 1 | 48.4508 | 48.4508
UN Instal·lació de comptador d'aigua AFS DN13, per a omplenat del circuit de climatització.
500.070,140 | GRUP DE SEGURETAT 3/4" | 1 | 49.9672 | 49.9672
Ud Suministre i muntatge de vàlvula de seguretat per a calefacció i manòmetre. MARCA I MODEL : ROCA GRUP PRESCOMANO TIPUS : 3/4" regulada a 4 bar. INCLOU embut de desaigüe de 3/4" per a vàlvula.
500.080 | COL·LECTOR PER A TRES REFREDADORES D.200
500.080,030 | Col·lector anada-retorn per a tres refredadores (D200+6xD90) | 1 | 1640.8115 | 1640.8115
UN Treballs de fabricació i muntatge de col·lector d'anar i retorn per 3 unitats refredadores, construït amb NIRON CLIMA SDR11 DN 200 amb les següents boques o sortides. - 1 Un Col·lector impulsió D200 mm Long. mínima 2m, amb 3 boques d'entrada repartides amb tub + portabrida i brida de D90 mm. - 1 Un Col·lector retorn D200 mm Long. mínima 2m amb 3 boques d'entrada repartides amb tub + portabrida i brida de D90 mm. - 2 Un Tapes finals col·locades amb accessori electrosoldat per al col·lector D200. - 2 Un Injert boca sortida amb rosca 1" + tap de llautó 1" (PREVISIÓ) - 1 Suportació i petit material auxiliar.
500.100 | CANONADES I CONNEXIONS HIDRÀULIQUES
500.100,010 | TUBERIA NIRON FB SDR09 200 + ACCESSORIS | 24 | 192.3197 | 4615.6721
Ml Subministrament i muntatge de tuberia composta RP PP-R RP SDR9/sèrie 4 del tipus NIRON Fiberblue D. 200x 22,4 mm per a la tuberia d'enllaç entre col·lector, dipòsist d'inèrcia i tram fins al punt de connexió amb la instal·lació existent. Inclou p.p. d'acessoris: gestos, maniguets, suportació i fixacions.
500.110,020 | AÏLLAMENT TUBERIA D200 | 20 | 106.2869 | 2125.7377
M2 Suministre i muntatge de planxa d'aïllament per a tuberia hidràulica de D.200 mm, fabricat amb escuma elastomèrica tipus k-flex ST de 50mm; subministrat en rotllos de 4x1m2, inclosos p.p. d'accessoris necessaris per a la seva col·locació (adhesius, cintes, etc). L'aïllament es pintarà amb dues capes de pintura del tipus Armafinish HN o similar, resistent a la intempèrie i a l'envelliment.
500.110,030 | TUBERIA DE NIRON90 + AÏLLAMENT | 24 | 59.5082 | 1428.1967
Ml Suministre de tuberia NIRON COMPOST FIBER BLUE SDR9, M-90x10.1 mm, aïllat amb escuma elastomèrica tipus armaflex de 40x89 mm; muntat superficialment, inclosos p.p. d'accessoris i fixacions. L'aïllament es pintarà amb dues capes de pintura del tipus Armafinish HN o similar, resistent a la intempèrie i a l'envelliment.
500.140 | CONTROL I REGULACIÓ
500.140.010 | MATERIAL REGULACIÓ CLIMA SIEMENS | 1 | 1081.8197 | 1081.8197
SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS Sistema de control i regulació SIEMENS de la sèrie Synco 700 format per: - 1 RMS705B - Controlador Lógica Digital KONEX - 1 SEM62.2 - Transformador 230/24 VCA, 30 VA, con interruptor y fusible - 3 UN QAE2120.010 - Sonda de inmersión Ni1000 , con vaina de protección, longitud 100 mm IP42 - 1 UN QBE2003-P10. Sonda de pressió 0...10V
500.140.020 | SUBQUADRE ELECTRIC PER A EQUIPS DE REGULACIÓ SIEMENS | 1 | 848.9344 | 848.9344
Subministrament i instal·lació de: 1 Un Quadre elèctric de material plàstic d'envolvent estanca IP54 de 3 files x 18 mòduls/fila. Un Interruptor general quadre 2/16A. Un Int. diferencials 2/40/30 mA i magnetotèrmics de protecció. 1 Un Regleters, bornes, senyalitzadors de conductors i petit material.
.. MUNTATGE DEL CONTROL I REGULACIÓ DEL CLIMA AMB EQUIPS SIEMENS Treballs que inclou: - Muntatge i connexionat de mòduls Synco 700. - Connexionat de senyals per a on/off de les 3 refredadores. - Connexionat de senyals per a sondes de temperatura impulsió i retorn col·lector (2 unitat) - Connexionat de senyals per a control de pressió aigua. - Connexionat de senyals d'alarma refredadores de calor - Connexionat cable konnex i equips mòdul synco 700.
500.140.030 | PROGRAMACIÓ REGULACIÓ SIEMENS | 1 | 590.1639 | 590.1639
CONTROL I REGULACIÓ D' ACS AMB EQUIPS SIEMENS - Partida de programació dels equips Synco 700 de control + implementació de gràfics i valors al webserver existent. - Programació del mòdul de control de tres refredadores (on-off, programació, avaria), control de temperatura impulsió, retorn al col·lector i pressió d'aigua de la instal·lació. - Programació en cascada del funcionament de les bombes refredadores.
500.140.040 | Caixes de derivació estanques de 150x110 mm | 5 | 8.877 | 44.3852
UN Subministrament, muntatge i connexionat de caixa de derivació quadrada de plàstic,de 155x110 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment, inclosos regletes i accessoris de fixaxió i connexionat de conductors.
500.140.050 | Mànega afumex 0,6/1 KV 3g1.5 mm2 | 100 | 2.459 | 245.9016
ML Subministrament i estesa de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums.
500.140.060 | Tuberia material plàstic M-25 | 35 | 6.3852 | 223.4836
ML Subministrament, muntatge i connexionat de tub rígid de plàstic de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, inclosos p.p. d'accessoris i fixacions.
500.140.070 | Mànega EIBUSS KONNEX | 25 | 3.6803 | 92.0082
ML Subministrament i estesa de mànega EIBBUS KNX 2x2x0.8 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, i protegida amb tuberia coarrugada reforçada M20.
500.150 | ELECTRICITAT
500.150.010 | INTERRUPTOR GENERAL LÍNIA CLIMA (EXISTENT) | 1 | 0 | 0
500.150.020 | LÍNIA CLIMA DE QUADRE GRAL A SQ.CLIMA (EXISTENT) | 1 | 0 | 0
500.150.030 | SUBQUADRE CLIMATITZACIÓ | 1 | 5116.2131 | 5116.2131
Un Subministrament, muntatge i connexionat de quadre elèctric subquadre de clima amb l'aparellatge de maniobra i protecció segons esquema unifilar. - 1 Un Interruptor seccionador general de 4P/400 A - 3 Un Interruptor magnetotèrmic de caixa moldejada 10 kA de 4/160A regulat a 0,7. - 3 Un Relés diferencials del tipus RGU-10A + trafos toroidals del tipus TP812 - 3 UN circuits amb tèrmic 2/10 A + diferencial 2/40/30 mA (circuits de llum, endolls i enllumenat emergència sala tècnica) - 1 UN circuit amb tèrmic 2/10 A + diferencial 2/40/30 mA (alimentació sistema control i regulació i maniobres) - Envolvent per a subquadre elèctric clima per instal·lar a l'exterior, a sobre d'una peana de formigó, amb teuladeta superior, IP55, Imàx 630A, de dimensions H 1000 mm x A 900 mm per als circuits indicats (amb espai de reserva per a instal·lar els mòduls de telecontrol sèrie Synco 700 de la regulació) (Vegeu esquemes unifilars adjunts)
500.150.050 | 500.150.50 LINIES ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA REFREDADORES | 30 | 47.7049 | 1431.1475
ML Subministrament i estesa de conductor de coure del tipus RZ1-K 0,6/1 kV de secció 4x(1x50)+TT25 mm2.
500.150.060 | SAFATA DISTRIBUCIÓ 200x60 METAL | 20 | 24.2295 | 484.5902
Ml Suministre i muntatge de safata metal·lica d'acer galvanitzat e 200 x 60 mm amb tapa, inclòs p.p. d'accessoris i fixacions.
500 | REFREDADORES | total capítol ............................... |  | 93487.5164
510 | MODIFICACIÓ D'INSTAL·LACIONS AFECTADES
510.010.010 | DESMUNTATGE I RETIRADA ROOF TOP CALDERES | 1 | 549.1803 | 549.1803
UN TREBALLS RETIRADA CASETA SALA DE CALDERES P.COBERTA CONSISTENTS EN: - Retirada de les instal·lacions hidràuliques i elèctriques que no es desplaçaran a la nova ubicació de la sala de màquines (a determinar durant el replanteig de l'obra) - Retirada de caseta metàl·lica tipus roof-top on hi ha les caderes de calefacció i ACS de mides 2x2x4 m aproximades. - Mitjans auxiliars necessaris ( elevadors, camió grua, etc) per a retirar i transportar els equips a un Gestor de Residus Autoritzat. Inclòs pagament de taxes gestió de residus
510.020.010 | CONNEXIÓ A INSTAL·LACIÓ EXISTENT COBERTA | 1 | 2112 | 2112
Connexió tubs distribuició coberta calefacció i ACS.
UN Treballs de connexió dels dos tubs (impulsió i retorn) de la distribució de calefacció i d'ACS nous que travessen la coberta fins a la nova sala de calderes. Treballs a efectuar : - Tallar tubs de Niron D.160 mm existents de la distribució de la calefacció, instal·lar 2 tes D160 mm, brides i portabrides dn150 a ambdós costat de la te per connectar el nou ramal. - Tallar tubs de Niron D.75 mm existents de la distribució de l'ACS, instal·lar 2 tes D90 mm per connectar el nou ramal. - S'inclouen els accessoris necessaris per a la seva connexió (reduccions, virolles, maniguets electrosoldables, etc) - Suportació i petit material auxiliar.
510.030 | DISTRIBUCIÓ DE CALEFACCIÓ I ACS. CANONADES EXTERIORS.
510.030.010 | TUBERIA NIRON FB SDR09 160 + ACCESSORIS | 148 | 116.7705 | 17282.0328
Ml Subministrament i muntatge de tuberia composta RP PP-R RP SDR9/sèrie 4 del tipus NIRON Fiberblue D. 160x 17,4 mm. Inclou p.p. d'acessoris: gestos, maniguets, suportació i fixacions.
510.030.020 | AÏLLAMENT TUBERIA D160X50 + CALORIFUGAT D'ALUMINI | 148 | 102 | 15096
Ml Suministre i muntatge d'aïllament tubular flexible clase ST-M1 de 160x50 mm, fabricat amb escuma elastomèrica de característiques: - Elastòmero extruït de cèl·lula tancada Nitril - PVC - Conductibilidad térmica : 0,033 W(m.k) a 0°C 0,034 W(m.k) a 10°C 0,037 W(m.k) a 40°C - Temperatura de treball tubs: -40 a +110°C - Coef. permeabilitat (UNI 9233): 10.000 - Classificació al foc: Bl S2 d0 - Resistència a l'ozó i als agentes atmosféricos: bona L'aïllament es calorifugarà amb tub d'alumini amb extrems arrodonits mascle-femella i tancament longitudinal per poder-se sobreposar en els dos sentits, de gruix 0,6 mm, i diàmetre 270 mm, incloent p.p. d'accessoris ( gestos i fixacions).
510.030.030 | Tuberia NIRON COMPOST M90 mm | 148 | 43 | 6364
Ml Suministre de tuberia NIRON COMPOST FIBER BLUE SDR9, M-90x10.1 mm, muntat superficialment, inclosos p.p. d'accessoris, suportació i fixacions.
510.030.040 | AÏLLAMENT TUBERIA D90X40 + CALORIFUGAT D'ALUMINI | 148 | 52.123 | 7714.1967
ML Suministre i muntatge d'aïllament tubular flexible clase ST-M1 de 90x40 mm, fabricat amb escuma elastomèrica de característiques: - Elastòmero extruït de cèl·lula tancada Nitril - PVC - Conductibilidad térmica : 0,033 W(m.k) a 0°C 0,034 W(m.k) a 10°C 0,037 W(m.k) a 40°C - Temperatura de treball tubs: -40 a +110°C - Coef. permeabilitat (UNI 9233): 10.000 - Classificació al foc: Bl S2 d0 - Resistència a l'ozó i als agentes atmosféricos: bona L'aïllament es calorifugarà amb tub d'alumini amb extrems arrodonits mascle-femella i tancament longitudinal per poder-se sobreposar en els dos sentits, de gruix 0,6 mm, i diàmetre 180 mm, incloent p.p. d'accessoris ( gestos i fixacions).
510.040 | DESPLAÇAR GRUPS DE TRES CALDERES MURALS 3X90-115 KW
510.040.010 | AÏLLAMENT TUBERIA D90X40 + CALORIFUGAT D'ALUMINI | 3 | 672.9508 | 2018.8525
UN Desplaçament modul complet de grup de calderes murals de 90-115 kW. Treballs previstos a realitzar: - Desconnexió hidràulica, elèctrica, extracció de fums, gas del conjunt format per col·lector de calderes, tres calderes murals, connexions d'anada- retorn i bombes circuladores. - Desmuntatge d'elements per al transport fins a la nova sala de calderes. - Replanteig, muntatge al nou emplaçament, i connexió a la instal·lacions de gas, hidràuliques, elèctriques de la nova sala. - Posada en marca, regulació de calderes (proves de combustió) i comprovació del funcionament. Inclou tot el material accessori de connexió, suportació i fixacions necessari per a la seva instal·lació.
510.050 | EXTRACCIÓ DE FUMS CALDERES MURALS 100 KW
510.050.010 | Extracció de fums de caldera condensació | 8 | 271.2623 | 2170.0984
UN Subministrament i muntatge de sortida de fums per a caldera de condensació de 90-115 kW des del seu emplaçament a la sala de calderes fins a coberta. Material previst: - 7 ml Tuberia de polipropilè (PP) de 100 x 1,5 mm, tmàx 120ºC, juntes EPDEM, color blanc (longitud mitjana estimada per sortida de fums). - Part proporcional de colzes de 87º i 45º, abraçaderes,fixacions. - 1un Maniguet presa per a anàlisi de combustió, - 1 un Sortida terminal metàl·lica L= 1m, acabat negre. - 1 un Accessori d'encaix de la unitat terminal amb la coberta plana sellada per garantir l'estanqueitat i filtracions a coberta
510.060 | ENTRADA D'AIRE CONDUÏDA CALDERES MURALS DE 100 KW
510.060.010 | ENTRADA D'AIRE CONDUÏDA PER A CALDERA DE CONDENSACIÓ. | 8 | 173.8525 | 1390.8197
UN Subministrament i muntatge d'entrada d'aire conduïda per a caldera de condensació de 90-115 kW des del seu emplaçament a la sala de calderes fins a façana exterior. Material previst: - 7 ml Tuberia de polipropilè (PP) de 100 x 1,5 mm, tmàx 120ºC, juntes EPDEM, color blanc (longitud mitjana estimada per sortida de fums). - 1 un Deflector aspiració horitzontal D.100 mm - 1 un Accessori d'encaix de la unitat terminal amb la coberta plana sellada per garantir l'estanqueitat i filtracions a coberta
510.080.010 | DESPLAÇAR AGULLA HIDRÀULICA ACS | 1 | 175.582 | 175.582
UN Treballs de desmuntatge d'agulla hidràulica per a 300 kW del circuit primari d'ACS de la instal·lació existent, desplaçar-la i fer la instal·lació a la nova sala de calderes. Inclou portabrides de connexió a tuberia D90 mm, i material accessori necessari per al muntatge del conjunt hidràulic.
510.090.010 | INSTAL·LACIÓ AGULLA HIDRÀULICA CALEFACCIÓ | 1 | 2183.6148 | 2183.6148
UN Treballs de subministrament i muntatge d'agulla hidràulica del tipus flexbalance a/brides per a 450-750 kW, i un cabal de 55 m3/h, entrades i sortides DN100, a instal·lar al circuit de calefacció de la sala de calderes nova. Inclou portabrides de connexió a tuberia D100 mm, material accessori necessari per al muntatge del conjunt hidràulic, i aïllament amb planxa d'espuma elastomèrica del tipus K-FEX ST alumini + adhesiu de 50 mm de gruix.
510.100.010 | BYPAS PROVISIONAL ENTRE TUBS CALEFACCIÓ ACS - CALEFACCIÓ A PL.COBERTA | 1 | 731.1148 | 731.1148
UN Treballs d'interconennxió a la sortida de la sala de calderes existent dels dos tubs (impulsió i retorn) de la distribució de calefacció amb de l'ACS. Treballs a efectuar : - Instal·lar dos injerts o collarins de D. 160 a 75 electrosoldables, a la impulsió i el retorn dels tubs de calefacció a la sortida de la sala de calderes existent. - Modificar el traçat de canonades de Niron D.75 mm, impulsió i retorn, tallant tuberia, allargant-la 3 ml i connectant-la a aquests dos injerts. - S'inclouen els accessoris necessaris per a la seva connexió (reduccions, virolles, maniguets electrosoldables, etc)
510.110.010 | DESPLAÇAR VAS D'EXPANSIÓ I VÀLVULA DE SEGURETAT | 2 | 191.7459 | 383.4918
UN Treballs de desmuntatge de vas d'expansió de 80 litres de la instal·lació existent, desplaçar-lo i fer la instal·lació a la nova sala de calderes a la sortida de l'agulla hidràulica, forrmat per: - 1 Un Dipòsit d'expansió de 80 litres. (existent). - 2 Un Clau de pas de bola de 1" - 1 Un Clau de pas tipus boca de reg per a buidat de la instal·lació. - 1 Un Vàlvula de seguretat 3b de 1" amb manòmetre. - Tuberia PPR Composta D.40x4,5 mm, i material accessori necessari per al muntatge del conjunt hidràulic.
510.120.010 | DESPLAÇAR BOMBA CIRCULADORA DE CALEFACCIÓ | 1 | 513.1639 | 513.1639
UN Treballs de desmuntatge de bomba circuladora anell de calefacció principal que està a la planta -1, instal·lar enllaç unió tuberia DN80 L340 mm, desplaçar-la i fer la instal·lació a la nova sala de calderes a la sortida de l'agulla hidràulica (diàmetre de tuberia de sortida 160 mm) forrmat per: - 1 Un Bomba circuladora EVOPLULS B120/360.80M (existent). - 2 Un Maniguets antivibratoris DN80. - 1 Un Filtre DN80 PN16 cos de fosa. - 2 Un Manòmetre a/vaina de 1/2" sortida vertical 0-6 bar. - 2 Un Termòmetres a/vana de 1/2" sortida posterior - Connexions a tuberia de NIRON DN90 - Material accessori necessari per al muntatge del conjunt hidràulic.
510.130.010 | SUBTITUIR BOMBA CIRCULADORA CIRCUIT PRIMARI ACS | 1 | 1833.0164 | 1833.0164
UN Treballs de substitució de bomba circuladora anell primari d'ACS que està a la planta -1. Inclou - 1 Un Bomba circuladora del tipus BAXI, QUANTUM ECO 65 H. - 1 Un Material accessori necessari per al muntatge del conjunt hidràulic (tornilleria i juntes).
510.140.010 | DESDOBLAMENT DE TUBS DE CALOR A PLANTA SOTERRANI | 1 | 783.7541 | 783.7541
UN Treballs consistents en allargar un montant de tub PPR de diàmetre 90 mm que travessa l'edifici des de la planta soterrani fins a la planta coberta, i connectar-lo en ambdós extrems a la tuberia de distribució de calefacció per augmentar la secció de pas del muntant. Treballs a efectuar : - Instal·lar un injert o collarins de D. 160 a 90 electrosoldable (planta coberta). - Instal·lar un injert o collarins de D. 200 a 90 electrosoldable (planta soterrani). - Allargar el traçat de canonades de Niron D.90 mm, 6 ml i connectant-la a aquests dos injerts. - S'inclouen els accessoris necessaris per a la seva connexió (reduccions, virolles, maniguets electrosoldables, etc) - Suportació i petit material auxiliar.
510.150.010 | VÀLVULES DN80 | 12 | 157.1721 | 1886.0656
UN Suministre i muntatge de clau de pas de papallona de FE/INOX/N PN16 bar, cos de fosa, DN80, incloses contrabrides, tornilleria i accessoris de connexió a lla canonada de NIRON.
510.160.010 | VÀLVULES DE RETENCIÓ DN80 | 3 | 82.3279 | 246.9836
UN Subministrament i muntatge de vàlvula de retenció de doble clapeta PN16, a/brides DN 80, inclosos accessoris de connexió a tuberia de NIRON.
510.170.010 | VÀLVULES DE TALL DN125 | 2 | 365.4262 | 730.8525
Ud Suministre i muntatge de clau de pas de papallona de FE/INOX/N PN16 bar, cos de fosa, DN125, incloses contrabrides, tornilleria i accessoris de connexió a la canonada de NIRON (portabrides i a maniguets electrosoldables).
510.180.010 | TUBERIA DE NIRON90 + AÏLLAMENT (ENLLAÇOS COL·LECTORS CALDERES - AH) | 16 | 59.5082 | 952.1311
Ml Suministre de tuberia NIRON COMPOST FIBER BLUE SDR9, M-90x10.1 mm, aïllat amb escuma elastomèrica tipus armaflex de 40x89 mm; muntat superficialment, inclosos p.p. d'accessoris i fixacions. L'aïllament es pintarà amb dues capes de pintura del tipus Armafinish HN o similar, resistent a la intempèrie i a l'envelliment.
510.190 | DESPLAÇAR LA CENTRAL DE DETECCIÓ DE GAS
510.190.020 | EQUIPS | 1 | 165.3689 | 165.3689
UN Treballs de desmuntatge del sitema de detecció de gas (central de detecció, dos detectors, pulsador d'emergència) i fer la instal·lació a la sala de calderes actual. Inclou: - Connexió de l'alimentació elèctrica de la central des del quadre elèctric sala calderes. - Muntatge i connexionat de la central i el pulsador d'emergència a situar al vestíbul d'independència de la sala de calderes. - Muntatge i connexionat des dos detectors. - Connexionat de l'alimentació de la electrovàlvula general del gas. - Comprovació del funcionament del sistema de detecció de gas.
510.190.030 | MANEGA AFUMEX 3G1,5 MM2 | 15 | 2.5082 | 37.623
ML Subministrament i estesa de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums.
510.190.040 | TUBERIA METAL·LICA M-20 | 10 | 5.6557 | 56.5574
ML Subministrament i muntatge de tuberia de metàl·lica endollable segons UNE EN 61386-21 M-20, inclosos p.p. de petit material accessori de fixació.
510.190.050 | CAIXA DE DERIVACIÓ 110X110 MM | 2 | 10.4754 | 20.9508
UN Subministrament, muntatge i connexionat de caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment, inclosos regletes i accessoris de fixaxió i connexionat de conductors.
510.200 | ESCOMESA D'AIGUA OMPLENAT CIRCUITS HIDRÀULICS
510.200.010 | TUBERIA DE PERT-AL-PERT D.25 PN16 | 100 | 7.541 | 754.0984
Ml Suministre i estesa superficial per la coberta de tuberia PERT-AL-PERTdiàmetre 20 x2,25mm, preaïllada amb espuma de pe de gruix 10 mm, inclosos p.p. d'accessoris. Característiques: - Tub PERT-AL-PERT Uponor Uni Pipe PLUS o similar, amb aïllament d'espuma de polietilè de cèl·lula tancada. - Conductivitat tèrmica de l'aïllament 0,035 W/m*k. - Revestiment de làmina sense costures. - Certificació AENOR.
510.210 | CONTROL I REGULACIÓ
510.210.010 | MATERIAL REGULACIÓ CLIMA SIEMENS | 1 | 1322.959 | 1322.959
Sistema de control i regulació SIEMENS de la sèrie Synco 700 format per: - 1 RMS705B - Controlador Lógica Digital KONEX - 1 SEM62.2 - Transformador 230/24 VCA, 30 VA, con interruptor y fusible. - 4 UN QAE2120.010 - Sonda de inmersión Ni1000 , con vaina de protección, longitud 100 mm IP42 - 2 UN QBE2003-P10. Sonda de pressió 0...10V
510.210.020 | SUBQUADRE ELECTRIC PER A EQUIPS DE REGULACIÓ SIEMENS | 1 | 395.041 | 395.041
- Ampliació de quadre elèctric (inclòs a la partida del subquadre elèctric sala calderes) MUNTATGE DEL CONTROL I REGULACIÓ DEL CLIMA AMB EQUIPS SIEMENS Treballs que inclou: - Muntatge i connexionat de mòduls Synco 700. - Connexionat de senyals per a sondes de temperatura impulsió i retorn (4 unitats) - Connexionat de senyals per a control de pressió aigua (2 unitats) - Connexionat cable konnex i equips mòdul synco 700. - Regleters, bornes, senyalitzadors de conductors i petit material.
510.210.030 | PROGRAMACIÓ REGULACIÓ SIEMENS | 1 | 491.8033 | 491.8033
- Partida de programació dels equips Synco 700 de control + implementació de gràfics i valors al webserver existent. - Programació del mòdul de control sala de calderes (control de temperatura impulsió, retorn al col·lectors i pressió d'aigua de la instal·lació, alarmes per baixa pressió i temperatura dels anells de calor). - Programació del funcionament de les bomba circuladora de l'anell de calefacció i alarma per avaria.
510.210,050 | TUBERIA METAL·LICA M-25 | 20 | 7.0328 | 140.6557
ML Subministrament i muntatge de tuberia de metàl·lica endollable segons UNE EN 61386-21 M-25, inclosos p.p. de petit material accessori de fixació.
510.210.060 | MANEGA AFUMEX 3G1,5 MM2 | 45 | 2.5082 | 112.8689
ML Subministrament i estesa de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums.
510.210.080 | MÀNEGA EIBUSS KONNEX | 100 | 3.6803 | 368.0328
ML Subministrament i estesa de mànega EIBBUS KNX 2x2x0.8 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, i protegida amb tuberia coarrugada reforçada M20.
510.210.090 | TUBERIA COARRUGADA M20 | 100 | 0.86066 | 86.0656
Ud Suministre i col·locació dins de safata de tuberia coarrugada reforçada M-20.
510220 | ELECTRICITAT
510.220.20 | LÍNIA CLIMA DE QUADRE GRAL A SQ.CALEFACCIÓ
510.220.020.010 | CONDUCTOR AFUMEX 1000V 5G10 mm2 | 90 | 10.3361 | 930.2459
ML Subministrament i estesa de conductor de coure del tipus RZ1-K 0,6/1 kV de secció 5G10 mm2.
510.220.020.020 | SAFATA 100x60 mm CEGA A/TAPA | 80 | 14.0164 | 1121.3115
Ml Suministre i muntatge de safata metal·lica d'acer galvanitzat e 100 x 60 mm amb tapa, inclòs p.p. d'accessoris i fixacions.
510.220.30 | SUBQUADRE SALA CALDERES | 1 | 845.5984 | 845.5984
Un Subministrament, muntatge i connexionat de quadre elèctric subquadre de calefacció amb l'aparellatge de maniobra i protecció segons esquema unifilar. - 1 Un Interruptor general magnetotèrmic de 4P/20 A - 1 Un Interruptor diferencial general 4/40/0.03A - 1 Un Aparellatge per a la línia bomba circuladora : Guardamotor trifàsic In 2-4A i contactor 2/25A a manual-0-automàtic. - 1 Un Aparellatge per a cinc circuits monofàsics: endolls, llum, emergències, alimentació regulació, central gas. - 9 Un Desplaçament de l'aparellatge de les línies de les calderes del quadre de coberta. - 3 UN circuits amb tèrmic 2/10 A + diferencial 2/40/30 mA (circuits de llum, endolls i enllumenat emergència sala tècnica) - 1 UN circuit amb tèrmic 2/10 A + diferencial 2/40/30 mA (alimentació sistema control i regulació i maniobres) - Envolvent metàl·lic de superfície amb porta, IP40, Imàx 125A, de capacitat 5 files x 24 mòduls per fila, amb previsió d'espai per als mòduls de regulació i control Synco. (Vegeu esquemes unifilars adjunts)
510.220.50 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CALDERES I BOMBA
510.220.050.010 | SAFATA 100x60 mm CEGA A/TAPA | 20 | 14.0164 | 280.3279
Ml Suministre i muntatge de safata metal·lica d'acer galvanitzat e 100 x 60 mm amb tapa, inclòs p.p. d'accessoris i fixacions.
510.220.050.020 | TUBERIA METAL·LICA M-25 | 30 | 7.0328 | 210.9836
ML Subministrament i muntatge de tuberia de metàl·lica endollable segons UNE EN 61386-21 M-25, inclosos p.p. de petit material accessori de fixació.
510.220.050.030 | MANEGA AFUMEX 3G2,5 MM2 | 10 | 2.7951 | 27.9508
ML Subministrament i estesa de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums.
510.220.050.040 | MANEGA AFUMEX 3G1,5 MM2 | 80 | 2.5082 | 200.6557
ML Subministrament i estesa de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums.
510.220.050.050 | ENDOLLS 2P 10/16A+TT DE SUPERFÍCIE | 9 | 14.6475 | 131.8279
UN Subministre i muntatge d'endoll de superfície 2P+TT 10/16A, marca Gewiss, sèrie System o similar.
510.230 | GAS
510.230.010 | CONNEXIONS PROVISIONALS. DERIVACIÓ AMB CLAU DE PAS TUBERIA PRINCIPAL | 1 | 820.0984 | 820.0984
UN Treballs necessaris per donar servei a les dues sales de calderes simultàniament durant les obres. Es realitzaran les seguents operacions: Tallar la canonada de coure de 76x1.5 mm a la coberta, soldar te de coure de 76 mm, posar dues claus de pas DN80 de tipus papallona LUG PN16 VALBIA (disc i eix d'acer inoxidable), una a cada ramal. Inclou part proporcional d'accessoris, entronques, brides, tornilleria, gestos i petit material per a la seva instal·lació.
510.230.020 | TUB DE COURE 76X1.5 MM | 15 | 67.9016 | 1018.5246
Ud Suministre de tuberia de coure semidur de 73x76 mm segons UNE-EN 1057, soldadura forta, muntat superficialment amb grau de dificultat mitjà, inclosos p.p. d'accessoris i fixacions.
510.230.030 | TUB DE COURE 54X1.5 MM | 5 | 40.6967 | 203.4836
Ud Suministre de tuberia de coure semidur de 51x54 mm segons UNE-EN 1057, soldadura forta, muntat superficialment amb grau de dificultat mitjà, inclosos p.p. d'accessoris i fixacions.
510.230.040 | TUB DE COURE 42X1 MM | 10 | 32.4344 | 324.3443
Ud Suministre de tuberia de coure semidur de 40x42 mm segons UNE-EN 1057, soldadura forta, muntat superficialment amb grau de dificultat mitjà, inclosos p.p. d'accessoris i fixacions.
510.230.050 | DESPLAÇAR CLAU DE PAS GRAL EDIFICI I ELECTROVÀLVULA GAS | 1 | 185.041 | 185.041
UN Treballs de desmuntatge de la electrovàlvula de tall de gas de la sala de calderes actual DN80 i clau de pas general, i tornar-les a instal·lar al vestíbul d'independència de la nova sala de calderes. Inclou part proporcional d'accessoris, entronques, brides, tornilleria, gestos i petit material per a la seva instal·lació.
510.230.060 | CLAUS DE PAS DE PALANCA PN5 2" GAS | 3 | 89.0164 | 267.0492
Suministre i muntatge de vàlvula per a gas canalitzat sèrie TER PN5 de 2", inclòs accessoris de connexió a tuberia de coure: racord 2 peces, entronques i petit material. Vàlvules per a gas, segons les normes UNE-EN 331 I UNE 60718. Llautó segons UNE-EN 12165, UNE-EN 12164 i UNE-EN 1982. Juntes de cautxú segons la norma EN 549. Lubricants segons la norma EN 377. Temperatura màxima de funcionament: +60° C. Temperatura mínima de funcionament: -40° C. Pressió màxima de treball: 5 bar.
510 | MODIFICACIÓ D'INSTAL·LACIONS AFECTADES | total capítol ............................... |  | 75636.418
520 | LEGALITZACIONS
520.100.010 | LEGALITZACIÓ RITE | 1 | 1024.5902 | 1024.5902
Legalització de l'ampliació/modificació de la instal·lació tèrmica realitzada, incloent tota la documentació necessària; memòria, plànols, etc; pagament de taxes i registre al Departament d'indústria corresponent.
520.100.020 | LEGALITZACIÓ REBT | 1 | 655.7377 | 655.7377
Legalització de l'ampliació/modificació de la instal·lació elèctrica realitzada, incloent tota la documentació necessària: memòria, plànols, pla de manteniment, etc; certificat de la modificació de l’instal·lador (CIE), despeses d'inspecció d'una Entitat col·laboradora de l'Administració, pagament de taxes i registre al Departament d'indústria corresponent.
520 | LEGALITZACIONS | total capítol ............................... |  | 1680.3279

## RESUM
PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DEL CENTRE INTEGRAL D'ESPORTS I SALUT (CIES) DE MARTORELL
RESUM PRESSUPOST
capítol | descripció |  |  |  | total (eur)
RESUM PRESSUPOST PER CAPÍTOLS
490 | ADEQUACIÓ SALA TÈCNICA | total capítol …………………………. |  |  | 11220.5355
500 | REFREDADORES | total capítol …………………………. |  |  | 93487.5164
510 | MODIFICACIÓ D'INSTAL·LACIONS AFECTADES | total capítol …………………………. |  |  | 75636.418
520 | LEGALITZACIONS | total capítol …………………………. |  |  | 1680.3279
| TOTAL RESUM PRESSUPOST PER CAPÍTOLS |  |  |  | 182024.7978
| CONTROL DE QUALITAT | 0 | % | 182024.7978 | 0
| SEGURETAT I SALUT | 2 | % | 182024.7978 | 3640.5
| COSTOS INDIRECTES | 0 | % | 182024.7978 | 0
GESTIÓ DE RESIDUS (inclosa en partides d'obra)
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) |  |  |  | 185665.2978
| DESPESES GENERALS | 13 | % | 185665.2978 | 24136.49
| BENEFICI INDUSTRIAL | 6 | % | 185665.2978 | 11139.92
| PRESSUPOST ABANS D'IVA |  |  |  | 220941.71
| IVA | 21 | % |  | 46397.76
| PRESSUPOST IVA INCLÒS |  |  |  | 267339.47
267
1001.2714
392.165
267339.47
| DIRECCIÓ OBRA + DO SS | 7 | % | 267339.47 | 18713.76
| TOTAL PROJECTE |  |  |  | 286053.23