## T-PRES
|  |  |  | 4817 | 4817 | 4817 | 4817
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost4817
|  | Capítol | 00 | DESMANTELLAMENTS
'01.00 | 1 | ED12DER00 | u | Desmantellament d' elements obsolets, desconnexió i retirada del climatitzador i asociats existents, i mur d' obra de contenció del clima existent, d'acord a projecte i indicacions de la DF. Buidat i segellat dels circuits que restin en us, acopi d'equips segons indicacions de manteniment edifici, desmuntatge de climatitzador incloent part proporcional de grua, mitjans d'elevació, càrrega en camió dels residus i equips, trasllat a abocador autoritzat amb pagament de taxes incloses. | 4033.3 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost4817
|  | Capítol | 01 | CLIMATITZACIÓ
|  | Titol 3 | 01 | EQUIPS DE TRACTAMENT D'AIRE
'01.01.01 | 1 | PEJD-N001 | u | Subministrament i instal·lació de climatitzador marca AIRLAN model FMA-HP 175 per a instal·lació horitzontal amb bateria de fred de 142.3 kW; temperatura d'impulsió/retorn de l'aigua de 40/45 °C (hivern) i 7/12 °C (estiu). Amb cabal d'aire exterior de 18983 m³/h, cambra de mescla i cabal d'impulsió de 18983 m³/h. Amb recuperador per roda entàlpica de sorció d'eficàcia de Temp: 72.4% (Estiu), 75.9% (Hivern); i eficàcia d'humitat: 68.5% (Estiu), 73% (Hivern), amb motors d'impulsió i retorn EC, amb pressió disponible 350 Pa, amb alimentació trifàsica 400V, unes dimensions de 3951x2261x2692 mm, un pes de 2440 kg, nivell sonor màxim de 85.4 dB(A). Filtres G4+F9R+M6R. Inclou comportes per a free-cooling, safata de condensats, sifó i xarxa de recollida de condensats, silentblocs i elements de bancada, realitzada en nombre de mòduls suficient per a la seva elevació, entrada i muntatge definitiu en obra, amb accessoris de muntatge, totalment muntada, connectada i amb automatismes programats. Inclou mitjans d'elevació per a instal·lació a coberta.Inclou quadre de control i potència. | 49904.47 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost4817
|  | Capítol | 01 | CLIMATITZACIÓ
|  | Titol 3 | 02 | CONDUCTES I DIFUSSIÓ
'01.01.02 | 1 | PE54-N001 | m2 | Formació de conducte rectangular AIRTUB de doble planxa d'acer galvanitzat per a exterior, de gruix 0,8 mm, amb aillament d'escuma elastomerica K-FLEX ST DUCT de 50mm amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | 100.65 | 110.28
'01.01.02 | 2 | PE54-35DQ | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | 42.14 | 42
'01.01.02 | 3 | PE63-6PF9 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit | 46.54 | 42
'01.01.02 | 4 | PEKB-N203 | u | Subministrament i instal·lació de difusor rotacional de placa quadrada model VDW-Q-Z-HD-M-L/500x24 de TROX de dimensions 500x24 mm per a instal·lació a fals sostre amb plènum amb aïllament intern i boca de connexió lateral segons EN 1506 o EN 13180 i comporta de regulació de cabal. Placa frontal fabricada en acer galvanitzat. Color i acabats a decidir per la DF.Inclou conducte flexible, elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte muntatge. Totalment instal·lat i connectat a la xarxa de conductes. | 146.34 | 4
'01.01.02 | 5 | PEKB-N204 | u | Subministrament i instal·lació de difusor rotacional de placa quadrada model VDW-Q-Z-HD-M-L/600x24 de TROX de dimensions 600x600 mm per a instal·lació a fals sostre amb plènum amb aïllament intern i boca de connexió lateral segons EN 1506 o EN 13180 i comporta de regulació de cabal. Placa frontal fabricada en acer galvanitzat. Color i acabats a decidir per la DF.Inclou conducte flexible, elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte muntatge. Totalment instal·lat i connectat a la xarxa de conductes. | 171.72 | 18
'01.01.02 | 6 | PEKB-N205 | u | Subministrament i instal·lació de difusor lineal model PL35-2-S-SF-HS/1050x1050x123/1-D-LS/B00/EA de TROX de dimensions 1050x1050x123 mm per a instal·lació a fals sostre amb plènum amb aïllament intern i boca de connexió lateral segons EN 1506 o EN 13180 i comporta de regulació de cabal. Placa frontal fabricada en acer galvanitzat. Color i acabats a decidir per la DF.Inclou conducte flexible, elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte muntatge. Totalment instal·lat i connectat a la xarxa de conductes. | 279.69 | 10
'01.01.02 | 7 | PEKK-N401 | u | Subministrament i instal·lació de reixa X-GRILLE-M-H-F0-L-VS-225x125/AG/B1 de TROX amb perfil de lama simètrica per doble direccionabilitat d'aire, construida en xapa d'acer galvanitzat, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Inclou conducte flexible,Totalment muntada i connectada. | 65.23 | 20
'01.01.02 | 8 | PEKK-N402 | u | Subministrament i instal·lació de reixa X-GRILLE-M-H-F0-L-VS-225x225/AG/B1 de TROX amb perfil de lama simètrica per doble direccionabilitat d'aire, construida en xapa d'acer galvanitzat, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Inclou conducte flexible. Totalment muntada i connectada. | 77.8 | 2
'01.01.02 | 9 | PEKK-N403 | u | Subministrament i instal·lació de reixa X-GRILLE-M-H-F0-L-VS-325x225/AG/B1 de TROX amb perfil de lama simètrica per doble direccionabilitat d'aire, construida en xapa d'acer galvanitzat, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Inclou conducte flexible,. Totalment muntada i connectada. | 84.28 | 3
'01.01.02 | 10 | PEKK-N404 | u | Subministrament i instal·lació de reixa X-GRILLE-M-H-F0-L-VS-325x325/AG/B1 de TROX amb perfil de lama simètrica per doble direccionabilitat d'aire, construida en xapa d'acer galvanitzat, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Inclou conducte flexible. Totalment muntada i connectada. | 97.58 | 2
'01.01.02 | 11 | PEKK-N405 | u | Subministrament i instal·lació de reixa X-GRILLE-M-H-F0-L-VS-425x425/AG/B1 de TROX amb perfil de lama simètrica per doble direccionabilitat d'aire, construida en xapa d'acer galvanitzat, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Inclou conducte flexible. Totalment muntada i connectada. | 122.08 | 3
'01.01.02 | 12 | PEKK-N406 | u | Subministrament i instal·lació de reixa X-GRILLE-M-H-F0-L-VS-825x425/AG/B1 de TROX amb perfil de lama simètrica per doble direccionabilitat d'aire, construida en xapa d'acer galvanitzat, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Inclou conducte flexible. Totalment muntada i connectada. | 171.88 | 2
'01.01.02 | 13 | PEKK-N407 | u | Subministrament i instal·lació de reixa AGS- T/825x425/ P1-RAL de TROX amb perfil de làmines fixes horitzontals, construida en xapa d'acer galvanitzat, amb marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Totalment muntada i connectada. | 164.9 | 1
'01.01.02 | 14 | PEKH-N201 | u | Subministrament i instal·lació de comporta de regulació JZ-S/840x800 de TROX per a sistemes de cabal constant, fabricada en xapa d'acer galvanitzat, motlle d'acer inoxidable, estanqueitat de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, proporcional 0-10V, potenciòmetre.Totalment muntada, configurada i connectada a la xarxa de conductes. | 317.2 | 2
'01.01.02 | 15 | PEKH-N202 | u | Subministrament i instal·lació de comporta de regulació JZ-S/510x600 de TROX per a sistemes de cabal constant, fabricada en xapa d'acer galvanitzat, motlle d'acer inoxidable, estanqueitat de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, proporcional 0-10V, potenciòmetre.Totalment muntada, configurada i connectada a la xarxa de conductes. | 217.2 | 2
'01.01.02 | 16 | PEKH-N203 | u | Subministrament i instal·lació de comporta de regulació JZ-S/345x400 de TROX per a sistemes de cabal constant, fabricada en xapa d'acer galvanitzat, motlle d'acer inoxidable, estanqueitat de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, proporcional 0-10V, potenciòmetre.Totalment muntada, configurada i connectada a la xarxa de conductes. | 161.2 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost4817
|  | Capítol | 01 | CLIMATITZACIÓ
|  | Titol 3 | 03 | DISTRIBUCIÓ HIDRÀULICA
'01.01.03 | 1 | PNC1-N217 | u | Subministrament i instal·lació de vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió (PIBCV) AB-QM DN80 PN16 C/3T Fund. Gris Brides PN16 (max. 28.000 l/h) de DANFOSS incloent: - Racors de connexió - Actuador inteligent Novocon M Bacnet/Modbus - Cable NovoCon digital 1,5m - Pt 1000 / f 5.2 mm / 1.5 m cable, MID - NovoCon I/O cable - Parell de vaines - Aïllament cos de la vàlvula Totalment muntada, instal·lada, regulada i amb proves de funcionament, incloent elements auxiliars per al seu correcte muntatge. | 3279.67 | 1
'01.01.03 | 2 | PEUC-51AT | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de, roscat | 18.42 | 2
'01.01.03 | 3 | PFC0-4HYH | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 110x10 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 44.67 | 24
'01.01.03 | 4 | PFR0-3NHU | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 25.21 | 24
'01.01.03 | 5 | PFQ0-3KQB | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 56.76 | 24
'01.01.03 | 6 | PFC0-N005 | u | Subministrament i instal·lació de conjunt de buidat a punt baix d'instal·lacio de 70kW < P <= 150kW per a canonada d'impulsio i de retorn, format per peces d'unió a canonada formada per tub i aillament tèrmic d'escumes elastomèriques, vàlvules de bola DN32, peces còniques per al pas visual d'aigua, peça de connexió a punt de buidat en Polipropilè. Inclou materials auxiliars, totalment muntat i connectat. | 211.85 | 2
'01.01.03 | 7 | PN44-FAR3 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment | 169.74 | 3
'01.01.03 | 8 | PNE1-763P | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment | 184.35 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost4817
|  | Capítol | 02 | ADEQUACIÓ ELÈCTRICA
'01.02 | 1 | PG47-N011 | u | Conjunt d'actuacions elèctriques al Quadre de Distribució d'Edificis, incloent les següents actuacions: -Desmuntatge i retirada de proteccions del climatitzador actual i del cablejat asociat -Instal·lació de nova protecció magnetotèrmic del Quadre de Distribució d'Edificis de 32A amb poder de tall de 10kA classe A SI -Instal·lació de nova protecció diferencial de 40A amb sensibilitat de 300mA per a l'edifici existent SI - Cablejat desde l' embarrat fins a noves proteccions -Conjunts d'actuacions d'obra civil tals com aixecament de fals sostre i posterior tapat i /o de canalitzacions necessaries per alimentar al nou climatitzador. Inclou sanejament de instal·lacions fora dús, materials auxiliars, estris necessaris per a la instal·lació i identificació de les línies amb cablejat de maniobra dins de quadre. Executat segons R.E.B.T., normativa vigent, plànols, esquema. | 1064.56 | 1
'01.02 | 2 | PG33-E44Y | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 9.1 | 78
'01.02 | 3 | PG2J-4BPP | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 50 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 40.34 | 72
'01.02 | 4 | PG4B-DX5J | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 228.8 | 1
'01.02 | 5 | PG47-EOHV | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 78.85 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost4817
|  | Capítol | 03 | ADEQUACIÓ CONTROL
|  | Titol 3 | 01 | ELEMENTS DE CAMP
'01.03.01 | 1 | PN72-N001 | u | Subministrament e instal·lació de Vàlvules de pas amb brides de 3 vies DN65 Kvs 63 ref.VG311F-65C Fabricant: Schneider Electric. Totalment instalat, muntat i posat en marxa | 625.51 | 1
'01.03.01 | 2 | PEVB-N001 | u | Subministrament e instal·lació de Sonda de temperatura en canonada 250mm 10K Tipus 1 Continuum referència STD500-250 Fabricant: Schneider Electric. Totalment instalat, muntat i posat en marxa | 69.18 | 2
'01.03.01 | 3 | PEVB-N002 | u | Subministrament e instal·lació de SLP Temp/HR CO2 VOC Optimum, White Blank Sonda ambient d'humitat, temperatura, CO2 i partícules volàtils VOC amb comunicació per BACnet MS/TP o ModBus RTU amb tapa cega, acabat Optimum Whiteref. referència SLPWXCV2. Fabricant: Schneider Electric. Totalment instalat, muntat i posat en marxa | 404.99 | 1
'01.03.01 | 4 | PEVB-N007 | u | Subministrament e instal·lació de Sonda de conducte SCD2 2%RH Temp CO2 Analog. Referència SCHSCD2XA2ACX Fabricant: Schneider Electric. Totalment instalat, muntat i posat en marxa | 377.17 | 1
'01.03.01 | 5 | PEVB-N009 | u | Subministrament e instal·lació de Presostato 50 fins 500 Pa Referència .004701070 Fabricant: Schneider Electric. Totalment instalat, muntat i posat en marxa | 74.64 | 3
'01.03.01 | 6 | PEVB-N010 | u | Subministrament e instal·lació de Actuador SpaceLogic M800 Referència ref.8800310030 Fabricant: Schneider Electric. Totalment instalat, muntat i posat en marxa | 380.2 | 1
'01.03.01 | 7 | PEVB-N011 | u | Subministrament e instal·lació de Actuador de comporta MD20A 20 Nm 2 fins 10 Vdc 24 Vac/Vdc Referència 8751029000 Fabricant: Schneider Electric. Totalment instalat, muntat i posat en marxa | 259.19 | 3
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost4817
|  | Capítol | 03 | ADEQUACIÓ CONTROL
|  | Titol 3 | 02 | CONTROLADORS
'01.03.02 | 1 | PEVG-N001 | u | Subministrament e instal·lació de Controlador Climatitzador, inclou: - 24V Font d'alimentació alimentada a 24 VAC o 21-30 VDC ref.SXWPS24VX10001 - Base de font d'alimentació (Base requerida per cada font) ref.SXWTBPSW110001 - S-CABLE-L-1.5M Cable d'extensió per al Automation Server I/O bus, connector en L 1,5 m. ref.SXWSCABLE10002 - DI-16Módulo de 16 entrades digitals ref.SXWDI16XX10001 - TB-IO-W1Base per a mòdul IO (Base requerida per cada mòdul IO) ref.SXWTBIOW110001 - Cablejat mòdul 16 vies (feina+material) a borns dobleguis 64 x Cable 1mm2 lliure halògens color blanc ref.CABAFUMEX1BL - 16 x Born de pas doble wdk 2.5 / zqv ref.WEI1041100000 - 1 x Taba born doble ref.WEI1059100000Petit material (fundis, punteres, etiquetis) ref.C_MOD16D Totalment instalat, muntat i posat en marxa | 974.69 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost4817
|  | Capítol | 03 | ADEQUACIÓ CONTROL
|  | Titol 3 | 03 | CABLEJAT
'01.03.03 | 1 | PEV1-N002 | u | Subministrament i instal·lació de la instal·lació elèctrica per a punt de control d'equips, tant d'element de camp a quadre de control, quadre elèctric de protecció i maniobra o interfície d'usuari amb cablejat apantallat i lliure d'halògens. Inclou caixes de derivació necessàries, tub corrugat, tub rígid i tots els altres accessoris necessaris. | 53.35 | 12
'01.03.03 | 2 | PEV1-N001 | m | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 1px1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | 3.02 | 480
'01.03.03 | 3 | PEV1-N003 | m | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2px1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | 5.47 | 240
'01.03.03 | 4 | PEV1-N004 | m | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 3px1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | 7.97 | 80
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost4817
|  | Capítol | 03 | ADEQUACIÓ CONTROL
|  | Titol 3 | 04 | ENGINYERÍA
'01.03.04 | 1 | PEV9-N000 | u | Integració, programació, posada en marxa i pantalles gràfiques Inclou configuració del sistema segons llistat adjunt, programació, posada en marxa, pantalles gràfiques i documentació. | 2400.32 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost4817
|  | Capítol | 04 | OBRA CIVIL
|  | Titol 3 | 01 | Bancades i protecions
'01.04.01 | 1 | E443511D | kg | Muntatge d' estructura metàlica amb Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Totalment muntada inclosos nans i pintat de tota l' estructura metàlica. | 2.32 | 444.636
'01.04.01 | 2 | E4ZWAE12 | pa | Adaptació de la bancada existent per a ampliació de nova bancada inclou pintat antioxidant de les noves peces, per adaptar la bancada. | 1702.55 | 1
'01.04.01 | 3 | PPAUXDA2 | pa | Desmuntatge i recol·locació de la barana perimetral fent col·locat amb soldadura i cargols.. | 991.35 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost4817
|  | Capítol | 04 | OBRA CIVIL
|  | Titol 3 | 02 | Paleteria
'01.04.02 | 1 | EZ00AR20 | u | Partida pel conjunt d'actuacions del ram de paleteira d'ajuda a l'obra d'isntal·lacions. Tasques d'obertura i tancament de forats, reparació d'elements malmesos, reposició de tabiqueria de fabrica o guix laminat en falsos sostres, arrebossats, enguixats i pintura. | 1467.17 | 1
'01.04.02 | 2 | E842AR30 | u | Conjunt d'actuacions per al desmuntatge i reposició de cel ras interior en sostres afectats per les actuacions de l'obra, incloent: (1) Desmuntatge i acopi de plaques del sostre (2) Desmuntatge i acopis de les subestructures primaria i secundaria necessàries per realitzar les feines. (3) Protecció d'elements a conservar, com altaveus, detectors d'incendi o aqueslls indicats per la Direcció d'Obra. (4) Reposició de tots els elements abans esmentats una vagada acabades les actuacions. S'inclou tota la mà d'obra, material, màquinaria de teball i elevació i part proporcional de plaques o elements que calgui reposar. | 1849.32 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost4817
|  | Capítol | 05 | CONTROL DE QUALITAT
'01.05 | 1 | HB2AAE33 | u | Partida per les tasques del control de qualitat del conjunt de les instal·lacions de projecte, composades per: - Proves d'estanqueitat de fontaneria i sanejament. - Jornada inspecció execució climatització i ventilació. - Jornada execució proves finals servei instal.lació climatització i ventilació. - Jornada inspecció execució instalacions elèctriques i de control associat. - Mesures luminiques dels espais principals. - Certificació de punts de dades. - Mesura acústica 24h nivel soroll ambiental produit a l'inteiror i exterior. - Proves de funcionament i simulacio pel sistema de detecció d'incnedis i confugració de central. - Proves principals de funcionament a la resta d'instal·lacions executades. Totes les proves es realitzaran d'acord a reglament i normativa corresponent amb entrega d'informe final a la DO. | 1288.35 | 1
'01.05 | 2 | HB2AAE32 | u | Partida corresponen a les tasques de suport de posada en marxa del conjunt de la instal·lacions de clima, ventilació i control, composades per: - Omplerta del circuit de climatització i proves de pressió, i d'estanqueitat. - Neteja els conductes i difussors, regulació de cabals i mesura a terminals de sortida. - Equilibrat del sistema hidraùlic i valvuleria amb cabals nominals de projecte. - Configuració de paramentres particulars i proves de funcionament de sistema de regulació i control. Totes les proves d'acord a les especificacions del IT2 del RITE i a les normatives UNE corresponents. Inclou totes les tasques necessàries per a garantizar una posada en marxa complerta i acurada de la instal·lació, així com una prova general variant consignes i diferents situacions. Incloent tot l'aparellatge i estris de mesura neessaris així com mà d'obra i equips auxiliars. L'instal·lador haurà de lliurar un informe final amb tota la documetnació generada, mesures, configuracions i manuals d'us i manteniment adaptats. | 564.9 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost4817
|  | Capítol | 06 | SEGURETAT I SALUT
'01.06 | 1 | H645AR00 | u | Partida general perl subministrament i servei de tots els elements de seguretat i salut de l'obra pels treballadors, personal d'obra i membre de la DO, d'acord les necessitats i riscos establerts en el pla de SS de l'obra i d'acord indicacions del Coordinador de SS. S'inclouen tots els equips de protecció individual per treballadors, proteccions i tanques per la seguretat de l'obra, provisionals d'obra, serveis i acondicionament dels treballadors i persobal d'obra. Tots els elements degudament homologats i certificats d'acord normativa i UNEs vigents. | 929.16 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
4817 | 4817 | 4817 | 4817 | 4817 | 4817 | 4817 | 4817 | 4817 | 4817 | 4817
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu
Partida d'obra
| E443531D | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura i cargols |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 0.5 | /R | x | 21.86 | =
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.5 | /R | x | 24.97 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.014 | /R | x | 3.11 | =
Subtotal maquinària
Material
| B44Z50A5 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col.locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant | 42 |  | x | 1.19 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| PD19-HDYW | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD16-HDLE | m | Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic | 1.25 |  | x | 3.67 | =
| BDY2-1KCK | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm | 1 |  | x | 0.03 | =
| BDW2-1KC5 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm | 1 |  | x | 2.17 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PE41-38W8 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE41-0O0K | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits | 1.5 |  | x | 1.52 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PE41-38X6 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre de 315 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE41-0O1N | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre de 315 mm de diàmetre sense gruixos definits | 1.5 |  | x | 6.57 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PE41-38XC | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster de 356 mm de diàmetre de 45 µm de gruix, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE41-0O1X | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster de 356 mm de diàmetre de 45 µm de gruix | 1.5 |  | x | 3.65 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PE41-38Y2 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat de 200 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE41-0O11 | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat de 200 mm de diàmetre sense gruixos definits | 1.5 |  | x | 3.81 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PE41-38Y5 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat de 250 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE41-0O14 | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat de 250 mm de diàmetre sense gruixos definits | 1.5 |  | x | 4.94 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PE41-5006W | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre de 127 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat. Article: ref. 13758 de la sèrie Conductes flexibles de l'empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| BE41-GTAW | m | Conducte flexible FLEXIVER D de secció circular d'ISOVER format per tres capes d'un compost d'alumini-polièster, adhesivades de manera solapada i en espiral, reforçat mitjançant un filferro amb tratcament exterior contra l'oxidació. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 120 ºC de temperatura, amb un diàmetre de 127 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE EN-14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0. | 1 |  | x | 1.43 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| PE41-50070 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre de 160 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat. Article: ref. 14558 de la sèrie Conductes flexibles de l'empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE41-GTBE | m | Conducte flexible FLEXIVER D de secció circular d'ISOVER format per tres capes d'un compost d'alumini-polièster, adhesivades de manera solapada i en espiral, reforçat mitjançant un filferro amb tratcament exterior contra l'oxidació. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 120 ºC de temperatura, amb un diàmetre de 160 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE EN-14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0. | 1 |  | x | 1.81 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PE41-50072 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre de 203 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat. Article: ref. 13760 de la sèrie Conductes flexibles de l'empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| BE41-GTB0 | m | Conducte flexible FLEXIVER D de secció circular d'ISOVER format per tres capes d'un compost d'alumini-polièster, adhesivades de manera solapada i en espiral, reforçat mitjançant un filferro amb tratcament exterior contra l'oxidació. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 120 ºC de temperatura, amb un diàmetre de 203 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE EN-14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0. | 1 |  | x | 2.19 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| PE41-50074 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre de 254 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat. Article: ref. 13761 de la sèrie Conductes flexibles de l'empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| BE41-GTB2 | m | Conducte flexible FLEXIVER D de secció circular d'ISOVER format per tres capes d'un compost d'alumini-polièster, adhesivades de manera solapada i en espiral, reforçat mitjançant un filferro amb tratcament exterior contra l'oxidació. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 120 ºC de temperatura, amb un diàmetre de 254 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE EN-14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0. | 1 |  | x | 3.08 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| PE421-48R6 | m | Conducte circular d'alumini flexible de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE421-0O45 | m | Conducte circular d'alumini flexible de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits | 1.02 |  | x | 5.99 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PE53-4UFU | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,7576 m2·K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEY3-1OLC | u | Parte proporcional de elementos de montaje para conducto rectangular de lana aislante, de precio alto | 1 |  | x | 0.26 | =
| BE51-17XK | m2 | Conducto rectangular de lana mineral de vidrio (MW), según UNE-EN 14303, con recubrimiento exterior de papel kraft aluminio reforzado y recubrimiento interior de tejido de vidrio negro, 25 mm de espesor, con una conductividad térmica <= 0.033 W/(m·K), resistencia térmica >=0.75758 | 1.15 |  | x | 5.7 | =
| BEW2-FG88 | u | Soporte estandard para conducto rectangular lana aislante, precio alto | 0.5 |  | x | 5.39 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PEKB-N202 | u | Subministrament i instal·lació de difusor rotacional de placa quadrada model VDW-Q-Z-HD-M-L/400x16 de TROX de dimensions 400x400 mm per a instal·lació a fals sostre amb plènum amb aïllament intern i boca de connexió lateral segons EN 1506 o EN 13180 i comporta de regulació de cabal. Placa frontal fabricada en acer galvanitzat. Color i acabats a decidir per la DF.Inclou conducte flexible, elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte muntatge. Totalment instal·lat i connectat a la xarxa de conductes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE41-GTB1 | m | Conducte flexible FLEXIVER D de secció circular d'ISOVER format per tres capes d'un compost d'alumini-polièster, adhesivades de manera solapada i en espiral, reforçat mitjançant un filferro amb tratcament exterior contra l'oxidació. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 120 ºC de temperatura, amb un diàmetre de 203 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE EN-14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0.. Article: ref. 13760 de la sèrie Conductes flexibles de l'empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL | 1.5 |  | x | 2.6 | =
| BEY5-1CJK | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre | 1 |  | x | 1.21 | =
| BEKB-N202 | u | difusor rotacional de placa quadrada model VDW-Q-Z-HD-M-L/400x16 de TROX de dimensions 400x400 mm per a instal·lació a fals sostre amb plènum amb aïllament intern i boca de connexió lateral segons EN 1506 o EN 13180 i comporta de regulació de cabal. Placa frontal fabricada en acer galvanitzat. Color i acabats a decidir per la DF. | 1 |  | x | 100.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG2N-EUFS | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.042 | /R | x | 24.22 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KTH | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades | 1.02 |  | x | 10.19 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG33-E490 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 24.22 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2ZR | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 36.98 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG33-E4VU | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 24.22 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2W8 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 1.64 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG33-E5PY | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, + cable de comandament, col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.05 | /R | x | 24.22 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2ZZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, + cable de comandament | 1.02 |  | x | 33.91 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG33-E697 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.115 | /R | x | 24.22 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.115 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2S3 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 27.54 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG33-E6C9 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.09 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.09 | /R | x | 24.22 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2SB | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 17.83 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG47-N001 | u | Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic de 400A, tetrapolar (4P), de 50 kA de poder de tall, totalment muntat i instal·lat, marca ABB. Totalment muntat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 24.22 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
| BG49-N001 | u | Interruptor automàtic I=400A,PIA corbaC,(4P),tall=50kA marca ABB | 1 |  | x | 5473.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG47-N002 | u | Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic de 250A, tetrapolar (4P), de 50 kA de poder de tall, totalment muntat i instal·lat, marca ABB. Totalment muntat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 24.22 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
| BG49-N002 | u | Interruptor automàtic I=250A,PIA corbaC,(4P),tall=50kA marca ABB | 1 |  | x | 3764.82 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG47-N012 | u | Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic de 800A, tetrapolar (4P), de 50 kA de poder de tall, totalment muntat i instal·lat, marca ABB. Totalment muntat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 24.22 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG49-N011 | u | Interruptor automàtic I=800A,PIA corbaC,(4P),tall=50kA marca ABB | 1 |  | x | 6523 | =
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PN38-EBYT | u | Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN y precio alto, montada superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN38-0XBG | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4 ´´,i preu alt de 25 bar de PN | 1 |  | x | 14.61 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PN44-FAR2 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.66 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.66 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN45-2J27 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual | 1 |  | x | 99.81 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PN72-AR01 | u | Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt, muntada entre tubs |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.42 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.42 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN73-0X4S | u | Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt | 1 |  | x | 241.02 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PNC1-N205 | u | Subministrament i instal·lació de vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió (PIBCV) AB-QM 4.0 FLEXO 80 DN15 PN25 C/T Bronze Rosca INT. RP 1/2 (MAX. 650 l/h) de DANFOSS incloent: - Filtre - Racors de connexió - AB-QM 4.0 FLEXO 80 Aïllament DN15 - AB-QM 4.0 FLEXO latiguillo flexible DN15 set de 2 peces - Actuador 3-punts AMV 110 NL 24V 24s/mm 5,5mm 130N - Parell de vaines Totalment muntada, instal·lada, regulada i amb proves de funcionament, incloent elements auxiliars per al seu correcte muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.18 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.18 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNC1-N205 | u | Vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió AB-QM 4.0 DN15 amb actuador de DANFOSS | 1 |  | x | 551.88 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PNE1-763R | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.66 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.66 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNE1-1N50 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre | 1 |  | x | 103.82 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-1 | E443511D | kg | Muntatge d' estructura metàlica amb Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Totalment muntada inclosos nans i pintat de tota l' estructura metàlica. |  |  |  | Rend.: | 0.528
Mà d'obra
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.014 | /R | x | 24.97 | =
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 0.008 | /R | x | 21.86 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.014 | /R | x | 3.11 | =
Subtotal maquinària
Material
| B44Z5015 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x | 1.22 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-3 | E842AR30 | u | Conjunt d'actuacions per al desmuntatge i reposició de cel ras interior en sostres afectats per les actuacions de l'obra, incloent: (1) Desmuntatge i acopi de plaques del sostre (2) Desmuntatge i acopis de les subestructures primaria i secundaria necessàries per realitzar les feines. (3) Protecció d'elements a conservar, com altaveus, detectors d'incendi o aqueslls indicats per la Direcció d'Obra. (4) Reposició de tots els elements abans esmentats una vagada acabades les actuacions. S'inclou tota la mà d'obra, material, màquinaria de teball i elevació i part proporcional de plaques o elements que calgui reposar. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 30 | /R | x | 25.39 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 30 | /R | x | 21.78 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 50 |  | x | 7.63 | =
| B6B1-0KK9 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària | 20 |  | x | 1.48 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.37 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 20 |  | x | 0.04 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-4 | ED12DER00 | u | Desmantellament d' elements obsolets, desconnexió i retirada del climatitzador i asociats existents, i mur d' obra de contenció del clima existent, d'acord a projecte i indicacions de la DF. Buidat i segellat dels circuits que restin en us, acopi d'equips segons indicacions de manteniment edifici, desmuntatge de climatitzador incloent part proporcional de grua, mitjans d'elevació, càrrega en camió dels residus i equips, trasllat a abocador autoritzat amb pagament de taxes incloses. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ayudante calefactor | 30 | /R | x | 26.08 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 30 | /R | x | 30.41 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 20 | /R | x | 28.61 | =
| A01-FEOY | h | Ajudant paleta | 20 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C152-0039 | h | Camió grua de 5 t | 16 | /R | x | 78.65 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-5 | EZ00AR20 | u | Partida pel conjunt d'actuacions del ram de paleteira d'ajuda a l'obra d'isntal·lacions. Tasques d'obertura i tancament de forats, reparació d'elements malmesos, reposició de tabiqueria de fabrica o guix laminat en falsos sostres, arrebossats, enguixats i pintura. |  |  |  | Rend.: | 1.057
Mà d'obra
| A010T000 | h | Tècnic mig o superior | 40 | /R | x | 38.77 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-6 | H645AR00 | u | Partida general perl subministrament i servei de tots els elements de seguretat i salut de l'obra pels treballadors, personal d'obra i membre de la DO, d'acord les necessitats i riscos establerts en el pla de SS de l'obra i d'acord indicacions del Coordinador de SS. S'inclouen tots els equips de protecció individual per treballadors, proteccions i tanques per la seguretat de l'obra, provisionals d'obra, serveis i acondicionament dels treballadors i persobal d'obra. Tots els elements degudament homologats i certificats d'acord normativa i UNEs vigents. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01H2000 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 37 | /R | x | 24.5 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-7 | HB2AAE32 | u | Partida corresponen a les tasques de suport de posada en marxa del conjunt de la instal·lacions de clima, ventilació i control, composades per: - Omplerta del circuit de climatització i proves de pressió, i d'estanqueitat. - Neteja els conductes i difussors, regulació de cabals i mesura a terminals de sortida. - Equilibrat del sistema hidraùlic i valvuleria amb cabals nominals de projecte. - Configuració de paramentres particulars i proves de funcionament de sistema de regulació i control. Totes les proves d'acord a les especificacions del IT2 del RITE i a les normatives UNE corresponents. Inclou totes les tasques necessàries per a garantizar una posada en marxa complerta i acurada de la instal·lació, així com una prova general variant consignes i diferents situacions. Incloent tot l'aparellatge i estris de mesura neessaris així com mà d'obra i equips auxiliars. L'instal·lador haurà de lliurar un informe final amb tota la documetnació generada, mesures, configuracions i manuals d'us i manteniment adaptats. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 10 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 10 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-8 | HB2AAE33 | u | Partida per les tasques del control de qualitat del conjunt de les instal·lacions de projecte, composades per: - Proves d'estanqueitat de fontaneria i sanejament. - Jornada inspecció execució climatització i ventilació. - Jornada execució proves finals servei instal.lació climatització i ventilació. - Jornada inspecció execució instalacions elèctriques i de control associat. - Mesures luminiques dels espais principals. - Certificació de punts de dades. - Mesura acústica 24h nivel soroll ambiental produit a l'inteiror i exterior. - Proves de funcionament i simulacio pel sistema de detecció d'incnedis i confugració de central. - Proves principals de funcionament a la resta d'instal·lacions executades. Totes les proves es realitzaran d'acord a reglament i normativa corresponent amb entrega d'informe final a la DO. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A010T000 | h | Tècnic mig o superior | 15 | /R | x | 38.77 | =
| A0111000 | h | Encarregat d'obra | 15 | /R | x | 26.66 | =
| A0140000 | h | Manobre | 15 | /R | x | 20.46 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-9 | PE54-35DQ | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.45 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.45 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW2-FG8A | u | Soporte estandard para conducto rectangular metálico, precio alto | 0.25 |  | x | 5.39 | =
| BE52-0OKF | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips | 1 |  | x | 14.99 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-10 | PE54-N001 | m2 | Formació de conducte rectangular AIRTUB de doble planxa d'acer galvanitzat per a exterior, de gruix 0,8 mm, amb aillament d'escuma elastomerica K-FLEX ST DUCT de 50mm amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.35 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.35 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW2-FG8A | u | Soporte estandard para conducto rectangular metálico, precio alto | 0.1 |  | x | 5.39 | =
| BE52-AR01 | u | Formació de conducte rectangular AIRTUB de doble planxa d'acer galvanitzat per a exterior, de gruix 0,8 mm, amb aillament d'escuma elastomerica K-FLEX ST DUCT de 50mm amb unió marc cargolat i clips. | 1 |  | x | 80.04 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-11 | PE63-6PF9 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.16 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.16 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7CJ0-1K7P | m2 | Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 | 1.05 |  | x | 35.5 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-12 | PEJD-N001 | u | Subministrament i instal·lació de climatitzador marca AIRLAN model FMA-HP 175 per a instal·lació horitzontal amb bateria de fred de 142.3 kW; temperatura d'impulsió/retorn de l'aigua de 40/45 °C (hivern) i 7/12 °C (estiu). Amb cabal d'aire exterior de 18983 m³/h, cambra de mescla i cabal d'impulsió de 18983 m³/h. Amb recuperador per roda entàlpica de sorció d'eficàcia de Temp: 72.4% (Estiu), 75.9% (Hivern); i eficàcia d'humitat: 68.5% (Estiu), 73% (Hivern), amb motors d'impulsió i retorn EC, amb pressió disponible 350 Pa, amb alimentació trifàsica 400V, unes dimensions de 3951x2261x2692 mm, un pes de 2440 kg, nivell sonor màxim de 85.4 dB(A). Filtres G4+F9R+M6R. Inclou comportes per a free-cooling, safata de condensats, sifó i xarxa de recollida de condensats, silentblocs i elements de bancada, realitzada en nombre de mòduls suficient per a la seva elevació, entrada i muntatge definitiu en obra, amb accessoris de muntatge, totalment muntada, connectada i amb automatismes programats. Inclou mitjans d'elevació per a instal·lació a coberta.Inclou quadre de control i potència. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 10 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 10 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEJB-N001 | u | [CL01] Climatizador marca AIRLAN modelo FMA-HP 175 amb quadre de potència i control | 1 |  | x | 49331.1 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-13 | PEKB-N203 | u | Subministrament i instal·lació de difusor rotacional de placa quadrada model VDW-Q-Z-HD-M-L/500x24 de TROX de dimensions 500x24 mm per a instal·lació a fals sostre amb plènum amb aïllament intern i boca de connexió lateral segons EN 1506 o EN 13180 i comporta de regulació de cabal. Placa frontal fabricada en acer galvanitzat. Color i acabats a decidir per la DF.Inclou conducte flexible, elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte muntatge. Totalment instal·lat i connectat a la xarxa de conductes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKB-N203 | u | Difusor rotacional de placa quadrada model VDW-Q-Z-HD-M-L/500x24 de TROX de dimensions 500x24 mm per a instal·lació a fals sostre amb plènum amb aïllament intern i boca de connexió lateral segons EN 1506 o EN 13180 i comporta de regulació de cabal. Placa frontal fabricada en acer galvanitzat. | 1 |  | x | 118.3 | =
| BE41-GTB1 | m | Conducte flexible FLEXIVER D de secció circular d'ISOVER format per tres capes d'un compost d'alumini-polièster, adhesivades de manera solapada i en espiral, reforçat mitjançant un filferro amb tratcament exterior contra l'oxidació. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 120 ºC de temperatura, amb un diàmetre de 203 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE EN-14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0.. Article: ref. 13760 de la sèrie Conductes flexibles de l'empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL | 1.5 |  | x | 2.6 | =
| BEY5-1CJK | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre | 1 |  | x | 1.21 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-14 | PEKB-N204 | u | Subministrament i instal·lació de difusor rotacional de placa quadrada model VDW-Q-Z-HD-M-L/600x24 de TROX de dimensions 600x600 mm per a instal·lació a fals sostre amb plènum amb aïllament intern i boca de connexió lateral segons EN 1506 o EN 13180 i comporta de regulació de cabal. Placa frontal fabricada en acer galvanitzat. Color i acabats a decidir per la DF.Inclou conducte flexible, elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte muntatge. Totalment instal·lat i connectat a la xarxa de conductes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEY5-1CJK | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre | 1 |  | x | 1.21 | =
| BEKB-N204 | u | Difusor rotacional de placa quadrada model VDW-Q-Z-HD-M-L/600x24 de TROX de dimensions 600x600 mm per a instal·lació a fals sostre amb plènum amb aïllament intern i boca de connexió lateral segons EN 1506 o EN 13180 i comporta de regulació de cabal. Placa frontal fabricada en acer galvanitzat. Color i acabats a decidir per la DF. | 1 |  | x | 142.1 | =
| BE41-GTB3 | m | Conducte flexible FLEXIVER D de secció circular d'ISOVER format per tres capes d'un compost d'alumini-polièster, adhesivades de manera solapada i en espiral, reforçat mitjançant un filferro amb tratcament exterior contra l'oxidació. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 120 ºC de temperatura, amb un diàmetre de 254 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE EN-14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0.. Article: ref. 13761 de la sèrie Conductes flexibles de l'empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL | 1.5 |  | x | 3.65 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-15 | PEKB-N205 | u | Subministrament i instal·lació de difusor lineal model PL35-2-S-SF-HS/1050x1050x123/1-D-LS/B00/EA de TROX de dimensions 1050x1050x123 mm per a instal·lació a fals sostre amb plènum amb aïllament intern i boca de connexió lateral segons EN 1506 o EN 13180 i comporta de regulació de cabal. Placa frontal fabricada en acer galvanitzat. Color i acabats a decidir per la DF.Inclou conducte flexible, elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte muntatge. Totalment instal·lat i connectat a la xarxa de conductes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE41-GTAX | m | Conducte flexible FLEXIVER D de secció circular d'ISOVER format per tres capes d'un compost d'alumini-polièster, adhesivades de manera solapada i en espiral, reforçat mitjançant un filferro amb tratcament exterior contra l'oxidació. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 120 ºC de temperatura, amb un diàmetre de 127 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE EN-14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0.. Article: ref. 13758 de la sèrie Conductes flexibles de l'empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL | 1.5 |  | x | 1.7 | =
| BEY5-1CJK | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre | 1 |  | x | 1.21 | =
| BEKB-N205 | u | [DI04] Difusor Lineal PL35-2-S-SF-HS/1050x1050x123/1-D-LS/B00/EA de TROX | 1 |  | x | 253 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-16 | PEKH-N201 | u | Subministrament i instal·lació de comporta de regulació JZ-S/840x800 de TROX per a sistemes de cabal constant, fabricada en xapa d'acer galvanitzat, motlle d'acer inoxidable, estanqueitat de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, proporcional 0-10V, potenciòmetre.Totalment muntada, configurada i connectada a la xarxa de conductes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKH-N201 | u | Comporta de regulació JZ-S/840x1200 de TROX | 1 |  | x | 300 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-17 | PEKH-N202 | u | Subministrament i instal·lació de comporta de regulació JZ-S/510x600 de TROX per a sistemes de cabal constant, fabricada en xapa d'acer galvanitzat, motlle d'acer inoxidable, estanqueitat de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, proporcional 0-10V, potenciòmetre.Totalment muntada, configurada i connectada a la xarxa de conductes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKH-N202 | u | Comporta de regulació JZ-S/510x600 de TROX | 1 |  | x | 200 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-18 | PEKH-N203 | u | Subministrament i instal·lació de comporta de regulació JZ-S/345x400 de TROX per a sistemes de cabal constant, fabricada en xapa d'acer galvanitzat, motlle d'acer inoxidable, estanqueitat de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, proporcional 0-10V, potenciòmetre.Totalment muntada, configurada i connectada a la xarxa de conductes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKH-N203 | u | Comporta de regulació JZ-S/345x400 de TROX | 1 |  | x | 144 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-19 | PEKK-N401 | u | Subministrament i instal·lació de reixa X-GRILLE-M-H-F0-L-VS-225x125/AG/B1 de TROX amb perfil de lama simètrica per doble direccionabilitat d'aire, construida en xapa d'acer galvanitzat, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Inclou conducte flexible,Totalment muntada i connectada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKJ-N401 | u | [RE01] Reixa X-GRILLE-M-H-F0-L-VS-225x125/AG/B1 de TROX | 1 |  | x | 44.8 | =
| BE41-GTBF | m | Conducte flexible FLEXIVER D de secció circular d'ISOVER format per tres capes d'un compost d'alumini-polièster, adhesivades de manera solapada i en espiral, reforçat mitjançant un filferro amb tratcament exterior contra l'oxidació. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 120 ºC de temperatura, amb un diàmetre de 160 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE EN-14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0.. Article: ref. 14558 de la sèrie Conductes flexibles de l'empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL | 1.5 |  | x | 2.15 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-20 | PEKK-N402 | u | Subministrament i instal·lació de reixa X-GRILLE-M-H-F0-L-VS-225x225/AG/B1 de TROX amb perfil de lama simètrica per doble direccionabilitat d'aire, construida en xapa d'acer galvanitzat, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Inclou conducte flexible. Totalment muntada i connectada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE41-GTB1 | m | Conducte flexible FLEXIVER D de secció circular d'ISOVER format per tres capes d'un compost d'alumini-polièster, adhesivades de manera solapada i en espiral, reforçat mitjançant un filferro amb tratcament exterior contra l'oxidació. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 120 ºC de temperatura, amb un diàmetre de 203 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE EN-14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0.. Article: ref. 13760 de la sèrie Conductes flexibles de l'empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL | 1.5 |  | x | 2.6 | =
| BEKJ-N402 | u | [RE02] Reixa X-GRILLE-M-H-F0-L-VS-225x225/AG/B1 de TROX | 1 |  | x | 56.7 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-21 | PEKK-N403 | u | Subministrament i instal·lació de reixa X-GRILLE-M-H-F0-L-VS-325x225/AG/B1 de TROX amb perfil de lama simètrica per doble direccionabilitat d'aire, construida en xapa d'acer galvanitzat, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Inclou conducte flexible,. Totalment muntada i connectada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKJ-N403 | u | [RE03] Reixa X-GRILLE-M-H-F0-L-VS-325x225/AG/B1 de TROX | 1 |  | x | 61.6 | =
| BE41-GTB3 | m | Conducte flexible FLEXIVER D de secció circular d'ISOVER format per tres capes d'un compost d'alumini-polièster, adhesivades de manera solapada i en espiral, reforçat mitjançant un filferro amb tratcament exterior contra l'oxidació. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 120 ºC de temperatura, amb un diàmetre de 254 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE EN-14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0.. Article: ref. 13761 de la sèrie Conductes flexibles de l'empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL | 1.5 |  | x | 3.65 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-22 | PEKK-N404 | u | Subministrament i instal·lació de reixa X-GRILLE-M-H-F0-L-VS-325x325/AG/B1 de TROX amb perfil de lama simètrica per doble direccionabilitat d'aire, construida en xapa d'acer galvanitzat, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Inclou conducte flexible. Totalment muntada i connectada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE41-GTBL | m | Conducte flexible FLEXIVER D de secció circular d'ISOVER format per tres capes d'un compost d'alumini-polièster, adhesivades de manera solapada i en espiral, reforçat mitjançant un filferro amb tratcament exterior contra l'oxidació. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 120 ºC de temperatura, amb un diàmetre de 315 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE EN-14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0.. Article: ref. 18537 de la sèrie Conductes flexibles de l'empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL | 1.5 |  | x | 5.05 | =
| BEKJ-N404 | u | [RE04] Reixa X-GRILLE-M-H-F0-L-VS-325x325/AG/B1 de TROX | 1 |  | x | 72.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-23 | PEKK-N405 | u | Subministrament i instal·lació de reixa X-GRILLE-M-H-F0-L-VS-425x425/AG/B1 de TROX amb perfil de lama simètrica per doble direccionabilitat d'aire, construida en xapa d'acer galvanitzat, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Inclou conducte flexible. Totalment muntada i connectada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKJ-N405 | u | [RE05] Reixa X-GRILLE-M-H-F0-L-VS-425x425/AG/B1 de TROX | 1 |  | x | 97.3 | =
| BE41-GTBL | m | Conducte flexible FLEXIVER D de secció circular d'ISOVER format per tres capes d'un compost d'alumini-polièster, adhesivades de manera solapada i en espiral, reforçat mitjançant un filferro amb tratcament exterior contra l'oxidació. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 120 ºC de temperatura, amb un diàmetre de 315 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE EN-14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0.. Article: ref. 18537 de la sèrie Conductes flexibles de l'empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL | 1.5 |  | x | 5.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-24 | PEKK-N406 | u | Subministrament i instal·lació de reixa X-GRILLE-M-H-F0-L-VS-825x425/AG/B1 de TROX amb perfil de lama simètrica per doble direccionabilitat d'aire, construida en xapa d'acer galvanitzat, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Inclou conducte flexible. Totalment muntada i connectada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE41-GTBB | m | Conducte flexible FLEXIVER D de secció circular d'ISOVER format per tres capes d'un compost d'alumini-polièster, adhesivades de manera solapada i en espiral, reforçat mitjançant un filferro amb tratcament exterior contra l'oxidació. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 120 ºC de temperatura, amb un diàmetre de 406 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE EN-14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0.. Article: ref. 14494 de la sèrie Conductes flexibles de l'empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL | 1.5 |  | x | 7.45 | =
| BEKJ-N406 | u | [RE06] Reixa X-GRILLE-M-H-F0-L-VS-825x425/AG/B1 de TROX | 1 |  | x | 143.5 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-25 | PEKK-N407 | u | Subministrament i instal·lació de reixa AGS- T/825x425/ P1-RAL de TROX amb perfil de làmines fixes horitzontals, construida en xapa d'acer galvanitzat, amb marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Totalment muntada i connectada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKJ-N407 | u | [RE07] Reixa AGS- T/825x425/ P1-RAL de TROX | 1 |  | x | 147.7 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-26 | PEUC-51AT | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de, roscat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.075 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEUC-0OWB | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de | 1 |  | x | 7.17 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-27 | PEV1-N001 | m | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 1px1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV1-N003 | m | Cable de comunicacions p/BUS de dades, 1px1 mm2 trenat i apantallat | 1.2 |  | x | 2.04 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-28 | PEV1-N002 | u | Subministrament i instal·lació de la instal·lació elèctrica per a punt de control d'equips, tant d'element de camp a quadre de control, quadre elèctric de protecció i maniobra o interfície d'usuari amb cablejat apantallat i lliure d'halògens. Inclou caixes de derivació necessàries, tub corrugat, tub rígid i tots els altres accessoris necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV1-RE01 | m | Instalación eléctrica p/punto control equipos | 1 |  | x | 52.78 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-29 | PEV1-N003 | m | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2px1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV1-H6EA | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2px1 mm2 trenat i apantallat | 1.2 |  | x | 4.08 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-30 | PEV1-N004 | m | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 3px1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV1-N004 | u | Cable de comunicacions p/BUS de dades, 3px1 mm2 trenat i apantallat | 1.2 |  | x | 6.16 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-31 | PEV9-N000 | u | Integració, programació, posada en marxa i pantalles gràfiques Inclou configuració del sistema segons llistat adjunt, programació, posada en marxa, pantalles gràfiques i documentació. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-0013 | h | Oficial 1a informático | 26 | /R | x | 92.32 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-32 | PEVB-N001 | u | Subministrament e instal·lació de Sonda de temperatura en canonada 250mm 10K Tipus 1 Continuum referència STD500-250 Fabricant: Schneider Electric. Totalment instalat, muntat i posat en marxa |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVE-N001 | u | Sonda de temperatura en canonada 250mm | 1 |  | x | 34.75 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-33 | PEVB-N002 | u | Subministrament e instal·lació de SLP Temp/HR CO2 VOC Optimum, White Blank Sonda ambient d'humitat, temperatura, CO2 i partícules volàtils VOC amb comunicació per BACnet MS/TP o ModBus RTU amb tapa cega, acabat Optimum Whiteref. referència SLPWXCV2. Fabricant: Schneider Electric. Totalment instalat, muntat i posat en marxa |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVE-N002 | u | Sonda ambient d'humitat SLP Temp/HR CO2 VOC Optimum | 1 |  | x | 370.56 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-34 | PEVB-N007 | u | Subministrament e instal·lació de Sonda de conducte SCD2 2%RH Temp CO2 Analog. Referència SCHSCD2XA2ACX Fabricant: Schneider Electric. Totalment instalat, muntat i posat en marxa |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVE-N007 | u | Sonda de conducte SCD2 2%RH Temp CO2 Analog. | 1 |  | x | 342.74 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-35 | PEVB-N009 | u | Subministrament e instal·lació de Presostato 50 fins 500 Pa Referència .004701070 Fabricant: Schneider Electric. Totalment instalat, muntat i posat en marxa |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVE-N009 | u | Presostato 50 fins 500 Pa | 1 |  | x | 40.21 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-36 | PEVB-N010 | u | Subministrament e instal·lació de Actuador SpaceLogic M800 Referència ref.8800310030 Fabricant: Schneider Electric. Totalment instalat, muntat i posat en marxa |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVE-N010 | u | Actuador SpaceLogic M800 Referència ref.8800310030 | 1 |  | x | 345.77 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-37 | PEVB-N011 | u | Subministrament e instal·lació de Actuador de comporta MD20A 20 Nm 2 fins 10 Vdc 24 Vac/Vdc Referència 8751029000 Fabricant: Schneider Electric. Totalment instalat, muntat i posat en marxa |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVE-N011 | u | Actuador de comporta MD20A 20 Nm 2 fins 10 Vdc 24 Vac/Vdc | 1 |  | x | 224.76 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-38 | PEVG-N001 | u | Subministrament e instal·lació de Controlador Climatitzador, inclou: - 24V Font d'alimentació alimentada a 24 VAC o 21-30 VDC ref.SXWPS24VX10001 - Base de font d'alimentació (Base requerida per cada font) ref.SXWTBPSW110001 - S-CABLE-L-1.5M Cable d'extensió per al Automation Server I/O bus, connector en L 1,5 m. ref.SXWSCABLE10002 - DI-16Módulo de 16 entrades digitals ref.SXWDI16XX10001 - TB-IO-W1Base per a mòdul IO (Base requerida per cada mòdul IO) ref.SXWTBIOW110001 - Cablejat mòdul 16 vies (feina+material) a borns dobleguis 64 x Cable 1mm2 lliure halògens color blanc ref.CABAFUMEX1BL - 16 x Born de pas doble wdk 2.5 / zqv ref.WEI1041100000 - 1 x Taba born doble ref.WEI1059100000Petit material (fundis, punteres, etiquetis) ref.C_MOD16D Totalment instalat, muntat i posat en marxa |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 21.78 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 25.39 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVG-N001 | u | Controlador Climatitzador CL01 | 1 |  | x | 926.81 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-39 | PFC0-4HYH | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 110x10 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFC0-0AFZ | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 110x10 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 25.09 | =
| B0A1-07JW | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior | 0.55 |  | x | 2.42 | =
| BFYF-0AQ5 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de, soldat | 1 |  | x | 0.5 | =
| BFWA-0APA | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 9.66 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-41 | PFQ0-3KQB | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ0-0DDP | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 | 1.02 |  | x | 46.92 | =
| BFY3-065H | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de gruix | 1 |  | x | 0.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-42 | PFR0-3NHU | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY7-0DWD | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1 |  | x | 0.68 | =
| BFR0-0D7Z | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1.02 |  | x | 13.02 | =
| BFW1-0CVU | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 0.3 |  | x | 8.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-43 | PG2J-4BPP | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 50 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.088 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.19 | /R | x | 24.22 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2J-0BAU | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 50 mm | 1 |  | x | 23.48 | =
| BG29-1ZSV | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 50 mm d'amplària | 1 |  | x | 4.79 | =
| BGY1-1P1C | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat en calent de 50 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x | 2.56 | =
| BGWA-0ALJ | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 50 mm d'alçària i 50 mm d'amplària | 1 |  | x | 2.51 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-44 | PG33-E44Y | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x | 24.22 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WY | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 7.32 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-45 | PG47-EOHV | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x | 24.22 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
| BG49-18S4 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 67.45 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-46 | PG47-N011 | u | Conjunt d'actuacions elèctriques al Quadre de Distribució d'Edificis, incloent les següents actuacions: -Desmuntatge i retirada de proteccions del climatitzador actual i del cablejat asociat -Instal·lació de nova protecció magnetotèrmic del Quadre de Distribució d'Edificis de 32A amb poder de tall de 10kA classe A SI -Instal·lació de nova protecció diferencial de 40A amb sensibilitat de 300mA per a l'edifici existent SI - Cablejat desde l' embarrat fins a noves proteccions -Conjunts d'actuacions d'obra civil tals com aixecament de fals sostre i posterior tapat i /o de canalitzacions necessaries per alimentar al nou climatitzador. Inclou sanejament de instal·lacions fora dús, materials auxiliars, estris necessaris per a la instal·lació i identificació de les línies amb cablejat de maniobra dins de quadre. Executat segons R.E.B.T., normativa vigent, plànols, esquema. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 20 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 20 | /R | x | 24.22 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WY | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 8 |  | x | 7.32 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-47 | PG4B-DX5J | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 24.22 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG4L-09YB | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 210.71 | =
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.5 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-48 | PN44-FAR3 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.84 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.84 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN45-2J28 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual | 1 |  | x | 121.54 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-49 | PN72-N001 | u | Subministrament e instal·lació de Vàlvules de pas amb brides de 3 vies DN65 Kvs 63 ref.VG311F-65C Fabricant: Schneider Electric. Totalment instalat, muntat i posat en marxa |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.23 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.23 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN73-N001 | u | Vàlvules de pas amb brides de 3 vies DN65 Kvs 63 ref.VG311F-65C | 1 |  | x | 612.31 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-50 | PNC1-N217 | u | Subministrament i instal·lació de vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió (PIBCV) AB-QM DN80 PN16 C/3T Fund. Gris Brides PN16 (max. 28.000 l/h) de DANFOSS incloent: - Racors de connexió - Actuador inteligent Novocon M Bacnet/Modbus - Cable NovoCon digital 1,5m - Pt 1000 / f 5.2 mm / 1.5 m cable, MID - NovoCon I/O cable - Parell de vaines - Aïllament cos de la vàlvula Totalment muntada, instal·lada, regulada i amb proves de funcionament, incloent elements auxiliars per al seu correcte muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.18 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.18 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNC1-N217 | u | Vàlvula de control i equilibrat independet de la pressió AB-QM DN80 amb actuador de DANFOSS | 1 |  | x | 3269.34 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-51 | PNE1-763P | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.84 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.84 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNE1-1N4Y | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre | 1 |  | x | 136.15 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-52 | PPAUXDA2 | pa | Desmuntatge i recol·locació de la barana perimetral fent col·locat amb soldadura i cargols.. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 9 | /R | x | 24.97 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 16 | /R | x | 25.39 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 16 | /R | x | 21.78 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B44Z5025 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col.locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant | 10 |  | x | 1.19 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
Partida d'obra
P-2 | E4ZWAE12 | pa | Adaptació de la bancada existent per a ampliació de nova bancada inclou pintat antioxidant de les noves peces, per adaptar la bancada. |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| E443531D | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura i cargols | 23 |  | x | 74.0239 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-40 | PFC0-N005 | u | Subministrament i instal·lació de conjunt de buidat a punt baix d'instal·lacio de 70kW < P <= 150kW per a canonada d'impulsio i de retorn, format per peces d'unió a canonada formada per tub i aillament tèrmic d'escumes elastomèriques, vàlvules de bola DN32, peces còniques per al pas visual d'aigua, peça de connexió a punt de buidat en Polipropilè. Inclou materials auxiliars, totalment muntat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Partida d'obra
| PN38-EBYT | u | Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN y precio alto, montada superficialmente | 2 |  | x | 28.9545 | =
| PD19-HDYW | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró | 4 |  | x | 24.1404 | =
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total

## T-SMP
4817 | 4817 | 4817 | 4817
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu
Mà d'obra
A01-FEOY | h | Ajudant paleta | 25.4
A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 26.08
A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 26.08
A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 28.5
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 26.12
A010T000 | h | Tècnic mig o superior | 38.77
A0111000 | h | Encarregat d'obra | 26.66
A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 24.97
A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 30.41
A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 25.39
A0135000 | h | Ajudant soldador | 21.86
A013G000 | h | Ayudante calefactor | 26.08
A013M000 | h | Ajudant muntador | 21.78
A0140000 | h | Manobre | 20.46
A01H2000 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 24.5
A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 30.41
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 24.22
A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 33.24
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 30.41
A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 28.61
A0F-0013 | h | Oficial 1a informático | 92.32
Maquinària
C152-0039 | h | Camió grua de 5 t | 78.65
C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 3.11
Material
B0A1-07JW | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior | 2.42
B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 7.63
B44Z5015 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1.22
B44Z5025 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col.locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1.19
B44Z50A5 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col.locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1.19
B6B1-0KK9 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària | 1.48
B7CJ0-1K7P | m2 | Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 | 35.5
B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 0.04
B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 1.37
BD16-HDLE | m | Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic | 3.67
BDW2-1KC5 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm | 2.17
BDY2-1KCK | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm | 0.03
BE41-0O0K | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits | 1.52
BE41-0O11 | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat de 200 mm de diàmetre sense gruixos definits | 3.81
BE41-0O14 | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat de 250 mm de diàmetre sense gruixos definits | 4.94
BE41-0O1N | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre de 315 mm de diàmetre sense gruixos definits | 6.57
BE41-0O1O | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre de 356 mm de diàmetre sense gruixos definits | 7.93
BE41-0O1X | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster de 356 mm de diàmetre de 45 µm de gruix | 3.65
BE41-GTAW | m | Conducte flexible FLEXIVER D de secció circular d'ISOVER format per tres capes d'un compost d'alumini-polièster, adhesivades de manera solapada i en espiral, reforçat mitjançant un filferro amb tratcament exterior contra l'oxidació. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 120 ºC de temperatura, amb un diàmetre de 127 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE EN-14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0. | 1.43
BE41-GTAX | m | Conducte flexible FLEXIVER D de secció circular d'ISOVER format per tres capes d'un compost d'alumini-polièster, adhesivades de manera solapada i en espiral, reforçat mitjançant un filferro amb tratcament exterior contra l'oxidació. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 120 ºC de temperatura, amb un diàmetre de 127 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE EN-14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0.. Article: ref. 13758 de la sèrie Conductes flexibles de l'empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL | 1.7
BE41-GTB0 | m | Conducte flexible FLEXIVER D de secció circular d'ISOVER format per tres capes d'un compost d'alumini-polièster, adhesivades de manera solapada i en espiral, reforçat mitjançant un filferro amb tratcament exterior contra l'oxidació. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 120 ºC de temperatura, amb un diàmetre de 203 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE EN-14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0. | 2.19
BE41-GTB1 | m | Conducte flexible FLEXIVER D de secció circular d'ISOVER format per tres capes d'un compost d'alumini-polièster, adhesivades de manera solapada i en espiral, reforçat mitjançant un filferro amb tratcament exterior contra l'oxidació. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 120 ºC de temperatura, amb un diàmetre de 203 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE EN-14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0.. Article: ref. 13760 de la sèrie Conductes flexibles de l'empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL | 2.6
BE41-GTB2 | m | Conducte flexible FLEXIVER D de secció circular d'ISOVER format per tres capes d'un compost d'alumini-polièster, adhesivades de manera solapada i en espiral, reforçat mitjançant un filferro amb tratcament exterior contra l'oxidació. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 120 ºC de temperatura, amb un diàmetre de 254 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE EN-14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0. | 3.08
BE41-GTB3 | m | Conducte flexible FLEXIVER D de secció circular d'ISOVER format per tres capes d'un compost d'alumini-polièster, adhesivades de manera solapada i en espiral, reforçat mitjançant un filferro amb tratcament exterior contra l'oxidació. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 120 ºC de temperatura, amb un diàmetre de 254 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE EN-14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0.. Article: ref. 13761 de la sèrie Conductes flexibles de l'empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL | 3.65
BE41-GTBB | m | Conducte flexible FLEXIVER D de secció circular d'ISOVER format per tres capes d'un compost d'alumini-polièster, adhesivades de manera solapada i en espiral, reforçat mitjançant un filferro amb tratcament exterior contra l'oxidació. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 120 ºC de temperatura, amb un diàmetre de 406 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE EN-14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0.. Article: ref. 14494 de la sèrie Conductes flexibles de l'empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL | 7.45
BE41-GTBE | m | Conducte flexible FLEXIVER D de secció circular d'ISOVER format per tres capes d'un compost d'alumini-polièster, adhesivades de manera solapada i en espiral, reforçat mitjançant un filferro amb tratcament exterior contra l'oxidació. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 120 ºC de temperatura, amb un diàmetre de 160 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE EN-14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0. | 1.81
BE41-GTBF | m | Conducte flexible FLEXIVER D de secció circular d'ISOVER format per tres capes d'un compost d'alumini-polièster, adhesivades de manera solapada i en espiral, reforçat mitjançant un filferro amb tratcament exterior contra l'oxidació. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 120 ºC de temperatura, amb un diàmetre de 160 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE EN-14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0.. Article: ref. 14558 de la sèrie Conductes flexibles de l'empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL | 2.15
BE41-GTBL | m | Conducte flexible FLEXIVER D de secció circular d'ISOVER format per tres capes d'un compost d'alumini-polièster, adhesivades de manera solapada i en espiral, reforçat mitjançant un filferro amb tratcament exterior contra l'oxidació. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 120 ºC de temperatura, amb un diàmetre de 315 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE EN-14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0.. Article: ref. 18537 de la sèrie Conductes flexibles de l'empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL | 5.05
BE421-0O45 | m | Conducte circular d'alumini flexible de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits | 5.99
BE51-17XK | m2 | Conducto rectangular de lana mineral de vidrio (MW), según UNE-EN 14303, con recubrimiento exterior de papel kraft aluminio reforzado y recubrimiento interior de tejido de vidrio negro, 25 mm de espesor, con una conductividad térmica <= 0.033 W/(m·K), resistencia térmica >=0.75758 | 5.7
BE52-0OKF | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips | 14.99
BE52-AR01 | u | Formació de conducte rectangular AIRTUB de doble planxa d'acer galvanitzat per a exterior, de gruix 0,8 mm, amb aillament d'escuma elastomerica K-FLEX ST DUCT de 50mm amb unió marc cargolat i clips. | 80.04
BEJB-N001 | u | [CL01] Climatizador marca AIRLAN modelo FMA-HP 175 amb quadre de potència i control | 49331.1
BEKB-N202 | u | difusor rotacional de placa quadrada model VDW-Q-Z-HD-M-L/400x16 de TROX de dimensions 400x400 mm per a instal·lació a fals sostre amb plènum amb aïllament intern i boca de connexió lateral segons EN 1506 o EN 13180 i comporta de regulació de cabal. Placa frontal fabricada en acer galvanitzat. Color i acabats a decidir per la DF. | 100.8
BEKB-N203 | u | Difusor rotacional de placa quadrada model VDW-Q-Z-HD-M-L/500x24 de TROX de dimensions 500x24 mm per a instal·lació a fals sostre amb plènum amb aïllament intern i boca de connexió lateral segons EN 1506 o EN 13180 i comporta de regulació de cabal. Placa frontal fabricada en acer galvanitzat. | 118.3
BEKB-N204 | u | Difusor rotacional de placa quadrada model VDW-Q-Z-HD-M-L/600x24 de TROX de dimensions 600x600 mm per a instal·lació a fals sostre amb plènum amb aïllament intern i boca de connexió lateral segons EN 1506 o EN 13180 i comporta de regulació de cabal. Placa frontal fabricada en acer galvanitzat. Color i acabats a decidir per la DF. | 142.1
BEKB-N205 | u | [DI04] Difusor Lineal PL35-2-S-SF-HS/1050x1050x123/1-D-LS/B00/EA de TROX | 253
BEKH-N201 | u | Comporta de regulació JZ-S/840x1200 de TROX | 300
BEKH-N202 | u | Comporta de regulació JZ-S/510x600 de TROX | 200
BEKH-N203 | u | Comporta de regulació JZ-S/345x400 de TROX | 144
BEKJ-N401 | u | [RE01] Reixa X-GRILLE-M-H-F0-L-VS-225x125/AG/B1 de TROX | 44.8
BEKJ-N402 | u | [RE02] Reixa X-GRILLE-M-H-F0-L-VS-225x225/AG/B1 de TROX | 56.7
BEKJ-N403 | u | [RE03] Reixa X-GRILLE-M-H-F0-L-VS-325x225/AG/B1 de TROX | 61.6
BEKJ-N404 | u | [RE04] Reixa X-GRILLE-M-H-F0-L-VS-325x325/AG/B1 de TROX | 72.8
BEKJ-N405 | u | [RE05] Reixa X-GRILLE-M-H-F0-L-VS-425x425/AG/B1 de TROX | 97.3
BEKJ-N406 | u | [RE06] Reixa X-GRILLE-M-H-F0-L-VS-825x425/AG/B1 de TROX | 143.5
BEKJ-N407 | u | [RE07] Reixa AGS- T/825x425/ P1-RAL de TROX | 147.7
BEUC-0OWB | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de | 7.17
BEV1-H6EA | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2px1 mm2 trenat i apantallat | 4.08
BEV1-N003 | m | Cable de comunicacions p/BUS de dades, 1px1 mm2 trenat i apantallat | 2.04
BEV1-N004 | u | Cable de comunicacions p/BUS de dades, 3px1 mm2 trenat i apantallat | 6.16
BEV1-RE01 | m | Instalación eléctrica p/punto control equipos | 52.78
BEVE-N001 | u | Sonda de temperatura en canonada 250mm | 34.75
BEVE-N002 | u | Sonda ambient d'humitat SLP Temp/HR CO2 VOC Optimum | 370.56
BEVE-N007 | u | Sonda de conducte SCD2 2%RH Temp CO2 Analog. | 342.74
BEVE-N009 | u | Presostato 50 fins 500 Pa | 40.21
BEVE-N010 | u | Actuador SpaceLogic M800 Referència ref.8800310030 | 345.77
BEVE-N011 | u | Actuador de comporta MD20A 20 Nm 2 fins 10 Vdc 24 Vac/Vdc | 224.76
BEVG-N001 | u | Controlador Climatitzador CL01 | 926.81
BEW2-FG88 | u | Soporte estandard para conducto rectangular lana aislante, precio alto | 5.39
BEW2-FG8A | u | Soporte estandard para conducto rectangular metálico, precio alto | 5.39
BEY3-1OLC | u | Parte proporcional de elementos de montaje para conducto rectangular de lana aislante, de precio alto | 0.26
BEY5-1CJK | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre | 1.21
BFC0-0AFZ | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 110x10 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 25.09
BFQ0-0DDP | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 | 46.92
BFR0-0D7Z | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 13.02
BFW1-0CVU | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 8.8
BFWA-0APA | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de diàmetre, per a soldar | 9.66
BFY3-065H | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de gruix | 0.29
BFY7-0DWD | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 0.68
BFYF-0AQ5 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de, soldat | 0.5
BG29-1ZSV | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 50 mm d'amplària | 4.79
BG2J-0BAU | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 50 mm | 23.48
BG2Q-1KTH | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades | 10.19
BG33-G2S3 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 27.54
BG33-G2SB | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 17.83
BG33-G2W8 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.64
BG33-G2WY | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 7.32
BG33-G2ZR | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 36.98
BG33-G2ZZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, + cable de comandament | 33.91
BG47-2ITM | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 32 A d'intensitat nominal, amb PIA corba C, bipolar (2P) amb bobina d'emisió, de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 32.16
BG49-18S4 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 67.45
BG49-18S7 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 67.08
BG49-N001 | u | Interruptor automàtic I=400A,PIA corbaC,(4P),tall=50kA marca ABB | 5473.05
BG49-N002 | u | Interruptor automàtic I=250A,PIA corbaC,(4P),tall=50kA marca ABB | 3764.82
BG49-N011 | u | Interruptor automàtic I=800A,PIA corbaC,(4P),tall=50kA marca ABB | 6523
BG4L-09WZ | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 182.06
BG4L-09YB | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 210.71
BGWA-0ALJ | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 50 mm d'alçària i 50 mm d'amplària | 2.51
BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 0.45
BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 0.5
BGY1-1P1C | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat en calent de 50 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 2.56
BN38-0XBG | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4 ´´,i preu alt de 25 bar de PN | 14.61
BN45-2J27 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual | 99.81
BN45-2J28 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual | 121.54
BN73-0X4S | u | Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt | 241.02
BN73-H5DP | u | Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'' i kvs=4,3, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula | 63.22
BN73-N001 | u | Vàlvules de pas amb brides de 3 vies DN65 Kvs 63 ref.VG311F-65C | 612.31
BNC1-N205 | u | Vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió AB-QM 4.0 DN15 amb actuador de DANFOSS | 551.88
BNC1-N217 | u | Vàlvula de control i equilibrat independet de la pressió AB-QM DN80 amb actuador de DANFOSS | 3269.34
BNE1-1N4Y | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre | 136.15
BNE1-1N50 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre | 103.82
Altres
PE41-38X4 | * | Elemento no encontrado | 0
PE41-38YI | * | Elemento no encontrado | 0
PG47-EM8T | * | Elemento no encontrado | 0
PG47-EM8W | * | Elemento no encontrado | 0

## T-DIM
|  |  |  | 4817 | 4817 | 4817 | 4817
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | Pressupost4817
| N | Capítol | 00 | DESMANTELLAMENTS
'01.00.001 | L | ED12DER00 | u | Desmantellament d' elements obsolets, desconnexió i retirada del climatitzador i asociats existents, i mur d' obra de contenció del clima existent, d'acord a projecte i indicacions de la DF. Buidat i segellat dels circuits que restin en us, acopi d'equips segons indicacions de manteniment edifici, desmuntatge de climatitzador incloent part proporcional de grua, mitjans d'elevació, càrrega en camió dels residus i equips, trasllat a abocador autoritzat amb pagament de taxes incloses. | Desmantellament d' elements obsolets, desconnexió i retirada del climatitzador i asociats existents, i mur d' obra de contenció del clima existent, d'acord a projecte i indicacions de la DF. Buidat i segellat dels circuits que restin en us, acopi d'equips segons indicacions de manteniment edifici, desmuntatge de climatitzador incloent part proporcional de grua, mitjans d'elevació, càrrega en camió dels residus i equips, trasllat a abocador autoritzat amb pagament de taxes incloses.
planta coberta |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost4817
| N | Capítol | 01 | CLIMATITZACIÓ
| N | Titol 3 | 01 | EQUIPS DE TRACTAMENT D'AIRE
'01.01.01.001 | L | PEJD-N001 | u | Subministrament i instal·lació de climatitzador marca AIRLAN model FMA-HP 175 per a instal·lació horitzontal amb bateria de fred de 142.3 kW; temperatura d'impulsió/retorn de l'aigua de 40/45 °C (hivern) i 7/12 °C (estiu). Amb cabal d'aire exterior de 18983 m³/h, cambra de mescla i cabal d'impulsió de 18983 m³/h. Amb recuperador per roda entàlpica de sorció d'eficàcia de Temp: 72.4% (Estiu), 75.9% (Hivern); i eficàcia d'humitat: 68.5% (Estiu), 73% (Hivern), amb motors d'impulsió i retorn EC, amb pressió disponible 350 Pa, amb alimentació trifàsica 400V, unes dimensions de 3951x2261x2692 mm, un pes de 2440 kg, nivell sonor màxim de 85.4 dB(A). Filtres G4+F9R+M6R. Inclou comportes per a free-cooling, safata de condensats, sifó i xarxa de recollida de condensats, silentblocs i elements de bancada, realitzada en nombre de mòduls suficient per a la seva elevació, entrada i muntatge definitiu en obra, amb accessoris de muntatge, totalment muntada, connectada i amb automatismes programats. Inclou mitjans d'elevació per a instal·lació a coberta.Inclou quadre de control i potència. | Subministrament i instal·lació de climatitzador marca AIRLAN model FMA-HP 175 per a instal·lació horitzontal amb bateria de fred de 142.3 kW; temperatura d'impulsió/retorn de l'aigua de 40/45 °C (hivern) i 7/12 °C (estiu). Amb cabal d'aire exterior de 18983 m³/h, cambra de mescla i cabal d'impulsió de 18983 m³/h. Amb recuperador per roda entàlpica de sorció d'eficàcia de Temp: 72.4% (Estiu), 75.9% (Hivern); i eficàcia d'humitat: 68.5% (Estiu), 73% (Hivern), amb motors d'impulsió i retorn EC, amb pressió disponible 350 Pa, amb alimentació trifàsica 400V, unes dimensions de 3951x2261x2692 mm, un pes de 2440 kg, nivell sonor màxim de 85.4 dB(A). Filtres G4+F9R+M6R. Inclou comportes per a free-cooling, safata de condensats, sifó i xarxa de recollida de condensats, silentblocs i elements de bancada, realitzada en nombre de mòduls suficient per a la seva elevació, entrada i muntatge definitiu en obra, amb accessoris de muntatge, totalment muntada, connectada i amb automatismes programats. Inclou mitjans d'elevació per a instal·lació a coberta.Inclou quadre de control i potència.
1
| N | Obra | 01 | Pressupost4817
| N | Capítol | 01 | CLIMATITZACIÓ
| N | Titol 3 | 02 | CONDUCTES I DIFUSSIÓ
'01.01.02.001 | L | PE54-N001 | m2 | Formació de conducte rectangular AIRTUB de doble planxa d'acer galvanitzat per a exterior, de gruix 0,8 mm, amb aillament d'escuma elastomerica K-FLEX ST DUCT de 50mm amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | Formació de conducte rectangular AIRTUB de doble planxa d'acer galvanitzat per a exterior, de gruix 0,8 mm, amb aillament d'escuma elastomerica K-FLEX ST DUCT de 50mm amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports
IMPULSSIÓ |  | 44 | 1.15
RETORN |  | 48 | 1.15
EXTRACCIÓ |  | 4 | 1.12
'01.01.02.002 | L | PE54-35DQ | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports
CONDUCTE INTERIOR |  | 35 |  |  | 1.2
'01.01.02.003 | L | PE63-6PF9 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit
CONDUCTE INTERIOR |  | 35 |  |  | 1.2
'01.01.02.004 | L | PEKB-N203 | u | Subministrament i instal·lació de difusor rotacional de placa quadrada model VDW-Q-Z-HD-M-L/500x24 de TROX de dimensions 500x24 mm per a instal·lació a fals sostre amb plènum amb aïllament intern i boca de connexió lateral segons EN 1506 o EN 13180 i comporta de regulació de cabal. Placa frontal fabricada en acer galvanitzat. Color i acabats a decidir per la DF.Inclou conducte flexible, elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte muntatge. Totalment instal·lat i connectat a la xarxa de conductes. | Subministrament i instal·lació de difusor rotacional de placa quadrada model VDW-Q-Z-HD-M-L/500x24 de TROX de dimensions 500x24 mm per a instal·lació a fals sostre amb plènum amb aïllament intern i boca de connexió lateral segons EN 1506 o EN 13180 i comporta de regulació de cabal. Placa frontal fabricada en acer galvanitzat. Color i acabats a decidir per la DF.Inclou conducte flexible, elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte muntatge. Totalment instal·lat i connectat a la xarxa de conductes.
P1 RECTORAT |  | 4
'01.01.02.005 | L | PEKB-N204 | u | Subministrament i instal·lació de difusor rotacional de placa quadrada model VDW-Q-Z-HD-M-L/600x24 de TROX de dimensions 600x600 mm per a instal·lació a fals sostre amb plènum amb aïllament intern i boca de connexió lateral segons EN 1506 o EN 13180 i comporta de regulació de cabal. Placa frontal fabricada en acer galvanitzat. Color i acabats a decidir per la DF.Inclou conducte flexible, elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte muntatge. Totalment instal·lat i connectat a la xarxa de conductes. | Subministrament i instal·lació de difusor rotacional de placa quadrada model VDW-Q-Z-HD-M-L/600x24 de TROX de dimensions 600x600 mm per a instal·lació a fals sostre amb plènum amb aïllament intern i boca de connexió lateral segons EN 1506 o EN 13180 i comporta de regulació de cabal. Placa frontal fabricada en acer galvanitzat. Color i acabats a decidir per la DF.Inclou conducte flexible, elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte muntatge. Totalment instal·lat i connectat a la xarxa de conductes.
P1 RECTORAT |  | 10
P2 RECTORAT |  | 8
'01.01.02.006 | L | PEKB-N205 | u | Subministrament i instal·lació de difusor lineal model PL35-2-S-SF-HS/1050x1050x123/1-D-LS/B00/EA de TROX de dimensions 1050x1050x123 mm per a instal·lació a fals sostre amb plènum amb aïllament intern i boca de connexió lateral segons EN 1506 o EN 13180 i comporta de regulació de cabal. Placa frontal fabricada en acer galvanitzat. Color i acabats a decidir per la DF.Inclou conducte flexible, elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte muntatge. Totalment instal·lat i connectat a la xarxa de conductes. | Subministrament i instal·lació de difusor lineal model PL35-2-S-SF-HS/1050x1050x123/1-D-LS/B00/EA de TROX de dimensions 1050x1050x123 mm per a instal·lació a fals sostre amb plènum amb aïllament intern i boca de connexió lateral segons EN 1506 o EN 13180 i comporta de regulació de cabal. Placa frontal fabricada en acer galvanitzat. Color i acabats a decidir per la DF.Inclou conducte flexible, elements necessaris per a la seva instal·lació i correcte muntatge. Totalment instal·lat i connectat a la xarxa de conductes.
P1 CONSELL SOCIAL |  | 10
'01.01.02.007 | L | PEKK-N401 | u | Subministrament i instal·lació de reixa X-GRILLE-M-H-F0-L-VS-225x125/AG/B1 de TROX amb perfil de lama simètrica per doble direccionabilitat d'aire, construida en xapa d'acer galvanitzat, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Inclou conducte flexible,Totalment muntada i connectada. | Subministrament i instal·lació de reixa X-GRILLE-M-H-F0-L-VS-225x125/AG/B1 de TROX amb perfil de lama simètrica per doble direccionabilitat d'aire, construida en xapa d'acer galvanitzat, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Inclou conducte flexible,Totalment muntada i connectada.
RETORN
P1 RECTORAT |  | 3
P1 CONSELL SOCIAL |  | 4
P2 RECTORAT |  | 4
IMPULSIÓ
P1 RECTORAT |  | 5
P2 RECTORAT |  | 4
'01.01.02.008 | L | PEKK-N402 | u | Subministrament i instal·lació de reixa X-GRILLE-M-H-F0-L-VS-225x225/AG/B1 de TROX amb perfil de lama simètrica per doble direccionabilitat d'aire, construida en xapa d'acer galvanitzat, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Inclou conducte flexible. Totalment muntada i connectada. | Subministrament i instal·lació de reixa X-GRILLE-M-H-F0-L-VS-225x225/AG/B1 de TROX amb perfil de lama simètrica per doble direccionabilitat d'aire, construida en xapa d'acer galvanitzat, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Inclou conducte flexible. Totalment muntada i connectada.
RETORN
P1 RECTORAT |  | 1
P1 CONSELL SOCIAL |  | 1
'01.01.02.009 | L | PEKK-N403 | u | Subministrament i instal·lació de reixa X-GRILLE-M-H-F0-L-VS-325x225/AG/B1 de TROX amb perfil de lama simètrica per doble direccionabilitat d'aire, construida en xapa d'acer galvanitzat, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Inclou conducte flexible,. Totalment muntada i connectada. | Subministrament i instal·lació de reixa X-GRILLE-M-H-F0-L-VS-325x225/AG/B1 de TROX amb perfil de lama simètrica per doble direccionabilitat d'aire, construida en xapa d'acer galvanitzat, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Inclou conducte flexible,. Totalment muntada i connectada.
P1 RECTORAT |  | 2
P2 RECTORAT |  | 1
'01.01.02.010 | L | PEKK-N404 | u | Subministrament i instal·lació de reixa X-GRILLE-M-H-F0-L-VS-325x325/AG/B1 de TROX amb perfil de lama simètrica per doble direccionabilitat d'aire, construida en xapa d'acer galvanitzat, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Inclou conducte flexible. Totalment muntada i connectada. | Subministrament i instal·lació de reixa X-GRILLE-M-H-F0-L-VS-325x325/AG/B1 de TROX amb perfil de lama simètrica per doble direccionabilitat d'aire, construida en xapa d'acer galvanitzat, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Inclou conducte flexible. Totalment muntada i connectada.
P1 RECTORAT |  | 2
'01.01.02.011 | L | PEKK-N405 | u | Subministrament i instal·lació de reixa X-GRILLE-M-H-F0-L-VS-425x425/AG/B1 de TROX amb perfil de lama simètrica per doble direccionabilitat d'aire, construida en xapa d'acer galvanitzat, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Inclou conducte flexible. Totalment muntada i connectada. | Subministrament i instal·lació de reixa X-GRILLE-M-H-F0-L-VS-425x425/AG/B1 de TROX amb perfil de lama simètrica per doble direccionabilitat d'aire, construida en xapa d'acer galvanitzat, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Inclou conducte flexible. Totalment muntada i connectada.
P1 RECTORAT |  | 1
P2 RECTORAT |  | 2
'01.01.02.012 | L | PEKK-N406 | u | Subministrament i instal·lació de reixa X-GRILLE-M-H-F0-L-VS-825x425/AG/B1 de TROX amb perfil de lama simètrica per doble direccionabilitat d'aire, construida en xapa d'acer galvanitzat, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Inclou conducte flexible. Totalment muntada i connectada. | Subministrament i instal·lació de reixa X-GRILLE-M-H-F0-L-VS-825x425/AG/B1 de TROX amb perfil de lama simètrica per doble direccionabilitat d'aire, construida en xapa d'acer galvanitzat, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Inclou conducte flexible. Totalment muntada i connectada.
P1 RECTORAT |  | 1
P2 RECTORAT |  | 1
'01.01.02.013 | L | PEKK-N407 | u | Subministrament i instal·lació de reixa AGS- T/825x425/ P1-RAL de TROX amb perfil de làmines fixes horitzontals, construida en xapa d'acer galvanitzat, amb marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Totalment muntada i connectada. | Subministrament i instal·lació de reixa AGS- T/825x425/ P1-RAL de TROX amb perfil de làmines fixes horitzontals, construida en xapa d'acer galvanitzat, amb marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Totalment muntada i connectada.
P2 RECTORAT |  | 1
'01.01.02.014 | L | PEKH-N201 | u | Subministrament i instal·lació de comporta de regulació JZ-S/840x800 de TROX per a sistemes de cabal constant, fabricada en xapa d'acer galvanitzat, motlle d'acer inoxidable, estanqueitat de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, proporcional 0-10V, potenciòmetre.Totalment muntada, configurada i connectada a la xarxa de conductes. | Subministrament i instal·lació de comporta de regulació JZ-S/840x800 de TROX per a sistemes de cabal constant, fabricada en xapa d'acer galvanitzat, motlle d'acer inoxidable, estanqueitat de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, proporcional 0-10V, potenciòmetre.Totalment muntada, configurada i connectada a la xarxa de conductes.
Impulsió |  | 1
Retorn |  | 1
'01.01.02.015 | L | PEKH-N202 | u | Subministrament i instal·lació de comporta de regulació JZ-S/510x600 de TROX per a sistemes de cabal constant, fabricada en xapa d'acer galvanitzat, motlle d'acer inoxidable, estanqueitat de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, proporcional 0-10V, potenciòmetre.Totalment muntada, configurada i connectada a la xarxa de conductes. | Subministrament i instal·lació de comporta de regulació JZ-S/510x600 de TROX per a sistemes de cabal constant, fabricada en xapa d'acer galvanitzat, motlle d'acer inoxidable, estanqueitat de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, proporcional 0-10V, potenciòmetre.Totalment muntada, configurada i connectada a la xarxa de conductes.
Impulsió |  | 1
Retorn |  | 1
'01.01.02.016 | L | PEKH-N203 | u | Subministrament i instal·lació de comporta de regulació JZ-S/345x400 de TROX per a sistemes de cabal constant, fabricada en xapa d'acer galvanitzat, motlle d'acer inoxidable, estanqueitat de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, proporcional 0-10V, potenciòmetre.Totalment muntada, configurada i connectada a la xarxa de conductes. | Subministrament i instal·lació de comporta de regulació JZ-S/345x400 de TROX per a sistemes de cabal constant, fabricada en xapa d'acer galvanitzat, motlle d'acer inoxidable, estanqueitat de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, proporcional 0-10V, potenciòmetre.Totalment muntada, configurada i connectada a la xarxa de conductes.
Impulsió |  | 1
Retorn |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost4817
| N | Capítol | 01 | CLIMATITZACIÓ
| N | Titol 3 | 03 | DISTRIBUCIÓ HIDRÀULICA
'01.01.03.001 | L | PNC1-N217 | u | Subministrament i instal·lació de vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió (PIBCV) AB-QM DN80 PN16 C/3T Fund. Gris Brides PN16 (max. 28.000 l/h) de DANFOSS incloent: - Racors de connexió - Actuador inteligent Novocon M Bacnet/Modbus - Cable NovoCon digital 1,5m - Pt 1000 / f 5.2 mm / 1.5 m cable, MID - NovoCon I/O cable - Parell de vaines - Aïllament cos de la vàlvula Totalment muntada, instal·lada, regulada i amb proves de funcionament, incloent elements auxiliars per al seu correcte muntatge. | Subministrament i instal·lació de vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió (PIBCV) AB-QM DN80 PN16 C/3T Fund. Gris Brides PN16 (max. 28.000 l/h) de DANFOSS incloent: - Racors de connexió - Actuador inteligent Novocon M Bacnet/Modbus - Cable NovoCon digital 1,5m - Pt 1000 / f 5.2 mm / 1.5 m cable, MID - NovoCon I/O cable - Parell de vaines - Aïllament cos de la vàlvula Totalment muntada, instal·lada, regulada i amb proves de funcionament, incloent elements auxiliars per al seu correcte muntatge.
FRED
FRED PSPV+PROTON |  | 1
'01.01.03.002 | L | PEUC-51AT | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de, roscat | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de, roscat
2
'01.01.03.003 | L | PFC0-4HYH | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 110x10 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 110x10 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
|  | 20 |  |  | 1.2
'01.01.03.004 | L | PFR0-3NHU | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
|  | 20 |  |  | 1.2
'01.01.03.005 | L | PFQ0-3KQB | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
|  | 20 |  |  | 1.2
'01.01.03.006 | L | PFC0-N005 | u | Subministrament i instal·lació de conjunt de buidat a punt baix d'instal·lacio de 70kW < P <= 150kW per a canonada d'impulsio i de retorn, format per peces d'unió a canonada formada per tub i aillament tèrmic d'escumes elastomèriques, vàlvules de bola DN32, peces còniques per al pas visual d'aigua, peça de connexió a punt de buidat en Polipropilè. Inclou materials auxiliars, totalment muntat i connectat. | Subministrament i instal·lació de conjunt de buidat a punt baix d'instal·lacio de 70kW < P <= 150kW per a canonada d'impulsio i de retorn, format per peces d'unió a canonada formada per tub i aillament tèrmic d'escumes elastomèriques, vàlvules de bola DN32, peces còniques per al pas visual d'aigua, peça de connexió a punt de buidat en Polipropilè. Inclou materials auxiliars, totalment muntat i connectat.
2
'01.01.03.007 | L | PN44-FAR3 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment
IMPULSIÓ |  | 2
RETORN |  | 1
'01.01.03.008 | L | PNE1-763P | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment | Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment
1
| N | Obra | 01 | Pressupost4817
| N | Capítol | 02 | ADEQUACIÓ ELÈCTRICA
'01.02.001 | L | PG47-N011 | u | Conjunt d'actuacions elèctriques al Quadre de Distribució d'Edificis, incloent les següents actuacions: -Desmuntatge i retirada de proteccions del climatitzador actual i del cablejat asociat -Instal·lació de nova protecció magnetotèrmic del Quadre de Distribució d'Edificis de 32A amb poder de tall de 10kA classe A SI -Instal·lació de nova protecció diferencial de 40A amb sensibilitat de 300mA per a l'edifici existent SI - Cablejat desde l' embarrat fins a noves proteccions -Conjunts d'actuacions d'obra civil tals com aixecament de fals sostre i posterior tapat i /o de canalitzacions necessaries per alimentar al nou climatitzador. Inclou sanejament de instal·lacions fora dús, materials auxiliars, estris necessaris per a la instal·lació i identificació de les línies amb cablejat de maniobra dins de quadre. Executat segons R.E.B.T., normativa vigent, plànols, esquema. | Conjunt d'actuacions elèctriques al Quadre de Distribució d'Edificis, incloent les següents actuacions: -Desmuntatge i retirada de proteccions del climatitzador actual i del cablejat asociat -Instal·lació de nova protecció magnetotèrmic del Quadre de Distribució d'Edificis de 32A amb poder de tall de 10kA classe A SI -Instal·lació de nova protecció diferencial de 40A amb sensibilitat de 300mA per a l'edifici existent SI - Cablejat desde l' embarrat fins a noves proteccions -Conjunts d'actuacions d'obra civil tals com aixecament de fals sostre i posterior tapat i /o de canalitzacions necessaries per alimentar al nou climatitzador. Inclou sanejament de instal·lacions fora dús, materials auxiliars, estris necessaris per a la instal·lació i identificació de les línies amb cablejat de maniobra dins de quadre. Executat segons R.E.B.T., normativa vigent, plànols, esquema.
1
'01.02.002 | L | PG33-E44Y | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
|  | 65 |  |  | 1.2
'01.02.003 | L | PG2J-4BPP | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 50 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 50 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
|  | 60 |  |  | 1.2
'01.02.004 | L | PG4B-DX5J | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
CL01 |  | 1
'01.02.005 | L | PG47-EOHV | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
CL01 |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost4817
| N | Capítol | 03 | ADEQUACIÓ CONTROL
| N | Titol 3 | 01 | ELEMENTS DE CAMP
'01.03.01.001 | L | PN72-N001 | u | Subministrament e instal·lació de Vàlvules de pas amb brides de 3 vies DN65 Kvs 63 ref.VG311F-65C Fabricant: Schneider Electric. Totalment instalat, muntat i posat en marxa | Subministrament e instal·lació de Vàlvules de pas amb brides de 3 vies DN65 Kvs 63 ref.VG311F-65C Fabricant: Schneider Electric. Totalment instalat, muntat i posat en marxa
1
'01.03.01.002 | L | PEVB-N001 | u | Subministrament e instal·lació de Sonda de temperatura en canonada 250mm 10K Tipus 1 Continuum referència STD500-250 Fabricant: Schneider Electric. Totalment instalat, muntat i posat en marxa | Subministrament e instal·lació de Sonda de temperatura en canonada 250mm 10K Tipus 1 Continuum referència STD500-250 Fabricant: Schneider Electric. Totalment instalat, muntat i posat en marxa
Quadre CL01 |  | 2
'01.03.01.003 | L | PEVB-N002 | u | Subministrament e instal·lació de SLP Temp/HR CO2 VOC Optimum, White Blank Sonda ambient d'humitat, temperatura, CO2 i partícules volàtils VOC amb comunicació per BACnet MS/TP o ModBus RTU amb tapa cega, acabat Optimum Whiteref. referència SLPWXCV2. Fabricant: Schneider Electric. Totalment instalat, muntat i posat en marxa | Subministrament e instal·lació de SLP Temp/HR CO2 VOC Optimum, White Blank Sonda ambient d'humitat, temperatura, CO2 i partícules volàtils VOC amb comunicació per BACnet MS/TP o ModBus RTU amb tapa cega, acabat Optimum Whiteref. referència SLPWXCV2. Fabricant: Schneider Electric. Totalment instalat, muntat i posat en marxa
Quadre CL01 |  | 1
'01.03.01.004 | L | PEVB-N007 | u | Subministrament e instal·lació de Sonda de conducte SCD2 2%RH Temp CO2 Analog. Referència SCHSCD2XA2ACX Fabricant: Schneider Electric. Totalment instalat, muntat i posat en marxa | Subministrament e instal·lació de Sonda de conducte SCD2 2%RH Temp CO2 Analog. Referència SCHSCD2XA2ACX Fabricant: Schneider Electric. Totalment instalat, muntat i posat en marxa
Quadre CL01 |  | 1
'01.03.01.005 | L | PEVB-N009 | u | Subministrament e instal·lació de Presostato 50 fins 500 Pa Referència .004701070 Fabricant: Schneider Electric. Totalment instalat, muntat i posat en marxa | Subministrament e instal·lació de Presostato 50 fins 500 Pa Referència .004701070 Fabricant: Schneider Electric. Totalment instalat, muntat i posat en marxa
CL01 |  | 3
'01.03.01.006 | L | PEVB-N010 | u | Subministrament e instal·lació de Actuador SpaceLogic M800 Referència ref.8800310030 Fabricant: Schneider Electric. Totalment instalat, muntat i posat en marxa | Subministrament e instal·lació de Actuador SpaceLogic M800 Referència ref.8800310030 Fabricant: Schneider Electric. Totalment instalat, muntat i posat en marxa
CL01 |  | 1
'01.03.01.007 | L | PEVB-N011 | u | Subministrament e instal·lació de Actuador de comporta MD20A 20 Nm 2 fins 10 Vdc 24 Vac/Vdc Referència 8751029000 Fabricant: Schneider Electric. Totalment instalat, muntat i posat en marxa | Subministrament e instal·lació de Actuador de comporta MD20A 20 Nm 2 fins 10 Vdc 24 Vac/Vdc Referència 8751029000 Fabricant: Schneider Electric. Totalment instalat, muntat i posat en marxa
CL01 |  | 3
| N | Obra | 01 | Pressupost4817
| N | Capítol | 03 | ADEQUACIÓ CONTROL
| N | Titol 3 | 02 | CONTROLADORS
'01.03.02.001 | L | PEVG-N001 | u | Subministrament e instal·lació de Controlador Climatitzador, inclou: - 24V Font d'alimentació alimentada a 24 VAC o 21-30 VDC ref.SXWPS24VX10001 - Base de font d'alimentació (Base requerida per cada font) ref.SXWTBPSW110001 - S-CABLE-L-1.5M Cable d'extensió per al Automation Server I/O bus, connector en L 1,5 m. ref.SXWSCABLE10002 - DI-16Módulo de 16 entrades digitals ref.SXWDI16XX10001 - TB-IO-W1Base per a mòdul IO (Base requerida per cada mòdul IO) ref.SXWTBIOW110001 - Cablejat mòdul 16 vies (feina+material) a borns dobleguis 64 x Cable 1mm2 lliure halògens color blanc ref.CABAFUMEX1BL - 16 x Born de pas doble wdk 2.5 / zqv ref.WEI1041100000 - 1 x Taba born doble ref.WEI1059100000Petit material (fundis, punteres, etiquetis) ref.C_MOD16D Totalment instalat, muntat i posat en marxa | Subministrament e instal·lació de Controlador Climatitzador, inclou: - 24V Font d'alimentació alimentada a 24 VAC o 21-30 VDC ref.SXWPS24VX10001 - Base de font d'alimentació (Base requerida per cada font) ref.SXWTBPSW110001 - S-CABLE-L-1.5M Cable d'extensió per al Automation Server I/O bus, connector en L 1,5 m. ref.SXWSCABLE10002 - DI-16Módulo de 16 entrades digitals ref.SXWDI16XX10001 - TB-IO-W1Base per a mòdul IO (Base requerida per cada mòdul IO) ref.SXWTBIOW110001 - Cablejat mòdul 16 vies (feina+material) a borns dobleguis 64 x Cable 1mm2 lliure halògens color blanc ref.CABAFUMEX1BL - 16 x Born de pas doble wdk 2.5 / zqv ref.WEI1041100000 - 1 x Taba born doble ref.WEI1059100000Petit material (fundis, punteres, etiquetis) ref.C_MOD16D Totalment instalat, muntat i posat en marxa
1
| N | Obra | 01 | Pressupost4817
| N | Capítol | 03 | ADEQUACIÓ CONTROL
| N | Titol 3 | 03 | CABLEJAT
'01.03.03.001 | L | PEV1-N002 | u | Subministrament i instal·lació de la instal·lació elèctrica per a punt de control d'equips, tant d'element de camp a quadre de control, quadre elèctric de protecció i maniobra o interfície d'usuari amb cablejat apantallat i lliure d'halògens. Inclou caixes de derivació necessàries, tub corrugat, tub rígid i tots els altres accessoris necessaris. | Subministrament i instal·lació de la instal·lació elèctrica per a punt de control d'equips, tant d'element de camp a quadre de control, quadre elèctric de protecció i maniobra o interfície d'usuari amb cablejat apantallat i lliure d'halògens. Inclou caixes de derivació necessàries, tub corrugat, tub rígid i tots els altres accessoris necessaris.
2x1 |  | 6
2x1.5 |  | 3
3x1 |  | 1
5x1 |  | 2
'01.03.03.002 | L | PEV1-N001 | m | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 1px1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 1px1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat
|  | 80 |  |  | 6
'01.03.03.003 | L | PEV1-N003 | m | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2px1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2px1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat
|  | 80 |  |  | 3
'01.03.03.004 | L | PEV1-N004 | m | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 3px1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 3px1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat
|  | 80 |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost4817
| N | Capítol | 03 | ADEQUACIÓ CONTROL
| N | Titol 3 | 04 | ENGINYERÍA
'01.03.04.001 | L | PEV9-N000 | u | Integració, programació, posada en marxa i pantalles gràfiques Inclou configuració del sistema segons llistat adjunt, programació, posada en marxa, pantalles gràfiques i documentació. | Integració, programació, posada en marxa i pantalles gràfiques Inclou configuració del sistema segons llistat adjunt, programació, posada en marxa, pantalles gràfiques i documentació.
1
| N | Obra | 01 | Pressupost4817
| N | Capítol | 04 | OBRA CIVIL
| N | Titol 3 | 01 | Bancades i protecions
'01.04.01.001 | L | E443511D | kg | Muntatge d' estructura metàlica amb Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Totalment muntada inclosos nans i pintat de tota l' estructura metàlica. | Muntatge d' estructura metàlica amb Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Totalment muntada inclosos nans i pintat de tota l' estructura metàlica.
| T | Pes | Long
IPE-200 |  | 30.4 | 6.75 |  | 1.15
HEB-160 |  | 22.4 | 8.1 |  | 1.15
'01.04.01.002 | L | E4ZWAE12 | pa | Adaptació de la bancada existent per a ampliació de nova bancada inclou pintat antioxidant de les noves peces, per adaptar la bancada. | Adaptació de la bancada existent per a ampliació de nova bancada inclou pintat antioxidant de les noves peces, per adaptar la bancada.
1
'01.04.01.003 | L | PPAUXDA2 | pa | Desmuntatge i recol·locació de la barana perimetral fent col·locat amb soldadura i cargols.. | Desmuntatge i recol·locació de la barana perimetral fent col·locat amb soldadura i cargols..
1
| N | Obra | 01 | Pressupost4817
| N | Capítol | 04 | OBRA CIVIL
| N | Titol 3 | 02 | Paleteria
'01.04.02.001 | L | EZ00AR20 | u | Partida pel conjunt d'actuacions del ram de paleteira d'ajuda a l'obra d'isntal·lacions. Tasques d'obertura i tancament de forats, reparació d'elements malmesos, reposició de tabiqueria de fabrica o guix laminat en falsos sostres, arrebossats, enguixats i pintura. | Partida pel conjunt d'actuacions del ram de paleteira d'ajuda a l'obra d'isntal·lacions. Tasques d'obertura i tancament de forats, reparació d'elements malmesos, reposició de tabiqueria de fabrica o guix laminat en falsos sostres, arrebossats, enguixats i pintura.
1
'01.04.02.002 | L | E842AR30 | u | Conjunt d'actuacions per al desmuntatge i reposició de cel ras interior en sostres afectats per les actuacions de l'obra, incloent: (1) Desmuntatge i acopi de plaques del sostre (2) Desmuntatge i acopis de les subestructures primaria i secundaria necessàries per realitzar les feines. (3) Protecció d'elements a conservar, com altaveus, detectors d'incendi o aqueslls indicats per la Direcció d'Obra. (4) Reposició de tots els elements abans esmentats una vagada acabades les actuacions. S'inclou tota la mà d'obra, material, màquinaria de teball i elevació i part proporcional de plaques o elements que calgui reposar. | Conjunt d'actuacions per al desmuntatge i reposició de cel ras interior en sostres afectats per les actuacions de l'obra, incloent: (1) Desmuntatge i acopi de plaques del sostre (2) Desmuntatge i acopis de les subestructures primaria i secundaria necessàries per realitzar les feines. (3) Protecció d'elements a conservar, com altaveus, detectors d'incendi o aqueslls indicats per la Direcció d'Obra. (4) Reposició de tots els elements abans esmentats una vagada acabades les actuacions. S'inclou tota la mà d'obra, material, màquinaria de teball i elevació i part proporcional de plaques o elements que calgui reposar.
1
| N | Obra | 01 | Pressupost4817
| N | Capítol | 05 | CONTROL DE QUALITAT
'01.05.001 | L | HB2AAE33 | u | Partida per les tasques del control de qualitat del conjunt de les instal·lacions de projecte, composades per: - Proves d'estanqueitat de fontaneria i sanejament. - Jornada inspecció execució climatització i ventilació. - Jornada execució proves finals servei instal.lació climatització i ventilació. - Jornada inspecció execució instalacions elèctriques i de control associat. - Mesures luminiques dels espais principals. - Certificació de punts de dades. - Mesura acústica 24h nivel soroll ambiental produit a l'inteiror i exterior. - Proves de funcionament i simulacio pel sistema de detecció d'incnedis i confugració de central. - Proves principals de funcionament a la resta d'instal·lacions executades. Totes les proves es realitzaran d'acord a reglament i normativa corresponent amb entrega d'informe final a la DO. | Partida per les tasques del control de qualitat del conjunt de les instal·lacions de projecte, composades per: - Proves d'estanqueitat de fontaneria i sanejament. - Jornada inspecció execució climatització i ventilació. - Jornada execució proves finals servei instal.lació climatització i ventilació. - Jornada inspecció execució instalacions elèctriques i de control associat. - Mesures luminiques dels espais principals. - Certificació de punts de dades. - Mesura acústica 24h nivel soroll ambiental produit a l'inteiror i exterior. - Proves de funcionament i simulacio pel sistema de detecció d'incnedis i confugració de central. - Proves principals de funcionament a la resta d'instal·lacions executades. Totes les proves es realitzaran d'acord a reglament i normativa corresponent amb entrega d'informe final a la DO.
1
'01.05.002 | L | HB2AAE32 | u | Partida corresponen a les tasques de suport de posada en marxa del conjunt de la instal·lacions de clima, ventilació i control, composades per: - Omplerta del circuit de climatització i proves de pressió, i d'estanqueitat. - Neteja els conductes i difussors, regulació de cabals i mesura a terminals de sortida. - Equilibrat del sistema hidraùlic i valvuleria amb cabals nominals de projecte. - Configuració de paramentres particulars i proves de funcionament de sistema de regulació i control. Totes les proves d'acord a les especificacions del IT2 del RITE i a les normatives UNE corresponents. Inclou totes les tasques necessàries per a garantizar una posada en marxa complerta i acurada de la instal·lació, així com una prova general variant consignes i diferents situacions. Incloent tot l'aparellatge i estris de mesura neessaris així com mà d'obra i equips auxiliars. L'instal·lador haurà de lliurar un informe final amb tota la documetnació generada, mesures, configuracions i manuals d'us i manteniment adaptats. | Partida corresponen a les tasques de suport de posada en marxa del conjunt de la instal·lacions de clima, ventilació i control, composades per: - Omplerta del circuit de climatització i proves de pressió, i d'estanqueitat. - Neteja els conductes i difussors, regulació de cabals i mesura a terminals de sortida. - Equilibrat del sistema hidraùlic i valvuleria amb cabals nominals de projecte. - Configuració de paramentres particulars i proves de funcionament de sistema de regulació i control. Totes les proves d'acord a les especificacions del IT2 del RITE i a les normatives UNE corresponents. Inclou totes les tasques necessàries per a garantizar una posada en marxa complerta i acurada de la instal·lació, així com una prova general variant consignes i diferents situacions. Incloent tot l'aparellatge i estris de mesura neessaris així com mà d'obra i equips auxiliars. L'instal·lador haurà de lliurar un informe final amb tota la documetnació generada, mesures, configuracions i manuals d'us i manteniment adaptats.
1
| N | Obra | 01 | Pressupost4817
| N | Capítol | 06 | SEGURETAT I SALUT
'01.06.001 | L | H645AR00 | u | Partida general perl subministrament i servei de tots els elements de seguretat i salut de l'obra pels treballadors, personal d'obra i membre de la DO, d'acord les necessitats i riscos establerts en el pla de SS de l'obra i d'acord indicacions del Coordinador de SS. S'inclouen tots els equips de protecció individual per treballadors, proteccions i tanques per la seguretat de l'obra, provisionals d'obra, serveis i acondicionament dels treballadors i persobal d'obra. Tots els elements degudament homologats i certificats d'acord normativa i UNEs vigents. | Partida general perl subministrament i servei de tots els elements de seguretat i salut de l'obra pels treballadors, personal d'obra i membre de la DO, d'acord les necessitats i riscos establerts en el pla de SS de l'obra i d'acord indicacions del Coordinador de SS. S'inclouen tots els equips de protecció individual per treballadors, proteccions i tanques per la seguretat de l'obra, provisionals d'obra, serveis i acondicionament dels treballadors i persobal d'obra. Tots els elements degudament homologats i certificats d'acord normativa i UNEs vigents.
1