## Manteniment prev. bombes fecals
Exp. Xxxxxxxxx | Mant. Preventiu bombes fecals | [8 empty] | Operacions Anuals |  |  | IMPORT TOTAL 2 ANYS sensa IVA
BOMBES FECALS | [9 empty] | Grup bombes Taller | Grup bombes Edifici Oficines | Import anual per el total de equips/Instal·lacins sensa IVA
Descripció Operació |  | X | L | A | S | T | B | M | D
Monitoritzar vibracions, temperatura de rodaments, nivell de lubricant, pressió i cabal | [9 empty] | 12 | 12 | 0 | 0 | bar: M
Verificar fuites en segells mecànics o premsaestopes. | [9 empty] | 12 | 12 | 0 | 0 | bar: M
Revisar sorolls i presència de calor anormal | [9 empty] | 12 | 12 | 0 | 0 | bar: M
Registrar tensió, corrent, pressió, cabal, temperatures i esdeveniments en el llibre de registres | [9 empty] | 12 | 12 | 0 | 0 | bar: M
Verificar i reposar oli de coixinets si és necessari; netejar suports | [9 empty] | 12 | 12 | 0 | 0 | bar: M
Inspeccionar components del sistema triturador: ganivetes eixos, engranatges, neteja de residus. | [9 empty] | 12 | 12 | 0 | 0 | bar: M
Revisar connexions elèctriques, aïllament i neteja del panell | [9 empty] | 12 | 12 | 0 | 0 | bar: M
Apretar perns de base i subjecció de bomba i motor; verificar alineació de l' eix | [9 empty] | 4 | 4 | 0 | 0 | bar: T
Canviar oli en bombes lubricades amb oli després de les primeres 200h ; després cada 3 mesos o 2000h, el que passi primer | [9 empty] | 4 | 4 | 0 | 0 | bar: T
En bombes lubricades amb greix, greixar roodaments cada 3 mesos o 2000h, el que passi primer | [9 empty] | 4 | 4 | 0 | 0 | bar: T
Verificar alineació, vibracions i desgast d'acoblaments | [9 empty] | 4 | 4 | 0 | 0 | bar: T
Inspeccionar components del sistema triturador: ganivetes eixos, engranatges, neteja de residus. | [9 empty] | 4 | 4 | 0 | 0 | bar: T
Aplicar protecció antioxidant a superfícies metàl·liques per evitar corrosió | [9 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | bar: S
Neteja interna profunda del sistema triturador i eliminació de sediments | [9 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | bar: S
Neteja interior del quadre elèctric de maniobra, verificar relés i connexions. | [9 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | bar: S
Avaluar rendiment de la bomba: cabal, pressió, potència, vibracions- comparar valors de referència. | [9 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | bar: S
[10 empty] | IMPORT TOTAL PREVENTIU |  |  | 0
[10 empty] | TOTAL PREVENTIU +21% IVA |  |  | 0

## Tarifari
Exp. 16107183 | lot: 2 Tarifari Manteniment Bombes Fecals |  |  |  | PREU OFERTA ECONÓMICA
Manteniment Preventiu 2 anys | Manteniment Correctiu 2anys | Preu mà d'obra | Borsa d'hores | Termini garantia
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Limit 4.000,00 € sense IVA | Limit 8.000,00 € sense IVA | Limit 50€/Hora | Minim 160 hores | Minim 6 mesos | Sense IVA