## Hoja1
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
PRIC | Capítulo |  | Reforma del sistema de climatització - CAP el Serral | [6 empty] | 1 | 139565.25 | 139565.25
FA1 | Capítulo |  | Fase 1 - Climatització consultes i sales principals | [6 empty] | 1 | 139565.25 | 139565.25
CCF1 | Capítulo |  | Conjunts de climatització - Fase 1 | [6 empty] | 1 | 66801.16 | 66801.16
MSLZ25VA2 | Partida | u | Split 1x1 tipus cassette de 60x60, Mitsubishi Electric model MSLZ-25VA2, de 2,5kW en fred i 3,2kW en calor | [6 empty] | 33 | 1247.3 | 41160.9
Conjunt split 1x1 amb unitat interior tipus cassette de 60x60, Mitsubishi Electric, model MSLZ-25VA2. Amb una capacitat nominal en fred de 2,5kW i en calor de 3,2kW. Potència absorvida en fred de 0,65kW i en calor de 0,88kW. Motor DC Inverter. EER de 3,80 i COP de 3,61. Canonades de refrigerant de 1/4" i 3/8". Alimentació elèctrica monofasica 230V i 50Hz. Refrigerant R32. Inclou bomba de condensats i panell. Inclou unitat exterior i unitat interior. Conjunt subministrat, col·locat, connectat i provat.
A01-FEPC | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 6 | 21.39 | 128.34
Ajudant calefactor
A0F-000C | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 6 | 24.94 | 149.64
Oficial 1a calefactor
MSLZ25 | Material | u | MSLZ-25VA2 | [6 empty] | 1 | 962.37 | 962.37
MSLZ-25VA2
A%AUX0010250 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 2.78 | 2.5 | 6.95
|  |  |  | Consulta POL2 (48) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta M1 (47) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta M2 (46) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta M1 (45) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta M2 (44) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta POL1 (42) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta M1 (41) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta M2 (40) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta M1 (39) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta M2 (38) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | AD3 (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PED1 (35) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PED2 (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PED1 (33) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PED2 (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | AD1 (10 i 79) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Consulta ATC1 (12) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ATC1 (13) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ATC2 (14) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ATC3 (15) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Control Boxes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ESP2 (20) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ESP2 (19) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ESP3 (18) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ESP3 (17) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ESP4 (16) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ESP1 (14) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ESP1 (13) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ESP1 (12) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ESP1 (11) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sala 1 passadís P1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sala 2 passadís P1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total MSLZ25VA2 | 33 | 1247.3 | 41160.9
MSLZ35VA2 | Partida | u | Split 1x1 tipus cassette de 60x60, Mitsubishi Electric model MSLZ-35VA2, de 3,5kW en fred i 4,0kW en calor | [6 empty] | 1 | 1330.72 | 1330.72
Conjunt split 1x1 amb unitat interior tipus cassette de 60x60, Mitsubishi Electric, model MSLZ-35VA2. Amb una capacitat nominal en fred de 3,5kW i en calor de 4,0kW. Potència absorvida en fred de 1,09kW i en calor de 1,07kW. Motor DC Inverter. EER de 3,20 i COP de 3,71. Canonades de refrigerant de 1/4" i 3/8". Alimentació elèctrica monofasica 230V i 50Hz. Refrigerant R32. Inclou bomba de condensats i panell. Inclou unitat exterior i unitat interior. Conjunt subministrat, col·locat, connectat i provat.
A01-FEPC | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 6 | 21.39 | 128.34
Ajudant calefactor
A0F-000C | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 6 | 24.94 | 149.64
Oficial 1a calefactor
MSLZ35 | Material | u | MSLZ-35VA2 | [6 empty] | 1 | 1045.79 | 1045.79
MSLZ-35VA2
A%AUX0010250 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 2.78 | 2.5 | 6.95
|  |  |  | Recepció E2 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total MSLZ35VA2 | 1 | 1330.72 | 1330.72
MPLZ50VEA2 | Partida | u | Split 1x1 tipus cassette de 90x90, Mitsubishi Electric model MPLZ-50VEA2, de 5,0kW en fred i 6,0kW en calor | [6 empty] | 2 | 2041.56 | 4083.12
Conjunt split 1x1 amb unitat interior tipus cassette de 90x90, Mitsubishi Electric, model MPLZ-50VEA2. Amb una capacitat nominal en fred de 5,0kW i en calor de 6,0kW. Potència absorvida en fred de 1,175kW i en calor de 1,581kW. Motor DC Inverter. EER de 4,25 i COP de 3,79. Canonades de refrigerant de 1/4" i 1/2". Alimentació elèctrica monofasica 230V i 50Hz. Refrigerant R32. Inclou bomba de condensats i panell 3D I-SEE. Inclou unitat exterior i unitat interior. Conjunt subministrat, col·locat, connectat i provat.
A01-FEPC | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 6 | 21.39 | 128.34
Ajudant calefactor
A0F-000C | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 6 | 24.94 | 149.64
Oficial 1a calefactor
MPLZ50 | Material | u | MPLZ-50VEA2 | [6 empty] | 1 | 1756.63 | 1756.63
MPLZ-50VEA2
A%AUX0010250 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 2.78 | 2.5 | 6.95
|  |  |  | Vestíbul i espera (3 i 11) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total MPLZ50VEA2 | 2 | 2041.56 | 4083.12
MSZAY35VGKP | Partida | u | Split 1x1 tipus paret, Mitsubishi Electric model MSZ-AY35VGKP, de 3,5kW en fred i 4,0kW en calor | [6 empty] | 2 | 1012.77 | 2025.54
Conjunt split 1x1 amb unitat interior tipus paret, Mitsubishi Electric, model MSZ-AY35VGKP. Amb una capacitat nominal en fred de 3,5kW i en calor de 4,0kW. Potència absorvida en fred de 0,99kW i en calor de 1,03kW. Motor DC Inverter. EER de 3,54 i COP de 3,88. Canonades de refrigerant de 1/4" i 3/8". Alimentació elèctrica monofasica 230V i 50Hz. Refrigerant R32. Inclou unitat exterior i unitat interior. Inclou filtre PLASMA QUAD model MAC-100FT-E. Conjunt subministrat, col·locat, connectat i provat.
A01-FEPC | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 6 | 21.39 | 128.34
Ajudant calefactor
A0F-000C | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 6 | 24.94 | 149.64
Oficial 1a calefactor
MSZAY35 | Material | u | MSZ-AY35VGKP | [6 empty] | 1 | 672.56 | 672.56
MSZ-AY35VGKP
MAC100 | Material | u | Filtre PLASMA QUAD | [6 empty] | 1 | 55.28 | 55.28
Filtre PLASMA QUAD
A%AUX0010250 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 2.78 | 2.5 | 6.95
|  |  |  | BOX ATC4 (19) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total MSZAY35VGKP | 2 | 1012.77 | 2025.54
MXZi2SLZ | Partida | u | Sistema combo 2x1 amb unitat exterior MXZ-2F53VF i 2 unitats interiors SLZ-M25FA2, Mitsubishi Electric | [6 empty] | 1 | 2387.91 | 2387.91
Sistema combo 2x1 Mitsubishi Electric, amb unitat exterior MXZ-2F53VF i 2 unitats interiors SLZ-M25FA2. Unitat interior tipus cassette de 60x60, amb una capacitat nominal de 2,6kW en fred i de 3,2kW en calor. Unitat exterior amb una capacitat nominal de 5,3kW en fred i de 6,4kW en calor. EER de 3,90 i COP de 4,10. Canonades de refrigerant de 1/4" i 3/8" per cada unitat interior. Alimentació elèctrica monofasica 230V i 50Hz. Refrigerant R32. Inclou bomba de condensats i panell en cada unitat interior. Inclou unitat exterior i 2 unitats interiors. Conjunt subministrat, col·locat, connectat i provat.
A01-FEPC | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 12 | 21.39 | 256.68
Ajudant calefactor
A0F-000C | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 12 | 24.94 | 299.28
Oficial 1a calefactor
SLZM25 | Material | u | Unitat interior SLZ-M25FA2 | [6 empty] | 2 | 504.67 | 1009.34
Unitat interior SLZ-25FA2
MXZ53 | Material | u | Unitat exterior MXZ-2F53VF | [6 empty] | 1 | 808.71 | 808.71
Unitat exterior MXZ-2F53VF
A%AUX0010250 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 5.56 | 2.5 | 13.9
|  |  |  | Vestíbul i espera (3 i 11) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total MXZi2SLZ | 1 | 2387.91 | 2387.91
PAR41MAA | Partida | u | Control per cable multifunció, model PAR-41MAA | [6 empty] | 39 | 93.07 | 3629.73
Comandament per cable multifunció, model PAR-41MAA. Control remot deluxe amb programador setmanal, pantalla retro il·luminada, sonda de temperatura integrada, mode vigilància, retorn automàtic de consigna, Dual Set Point, registre i lectura del consum elèctric. Capacitat de controlar de 1 a 16 unitats interiors. Subministrat, col·locat, connectat i provat.
A01-FEPC | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.15 | 21.39 | 3.21
Ajudant calefactor
A0F-000C | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.15 | 24.94 | 3.74
Oficial 1a calefactor
PAR41 | Material | u | Control remot PAR-41MAA | [6 empty] | 1 | 85.48 | 85.48
Control remot PAR-41MAA
B0AO-07II | Material | u | Tac niló D=6 a 8 mm,+vis | [6 empty] | 2 | 0.23 | 0.46
Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis
A%AUX0010250 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.07 | 2.5 | 0.18
|  |  |  | Consulta POL2 (48) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta M1 (47) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta M2 (46) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta M1 (45) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta M2 (44) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta POL1 (42) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta M1 (41) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta M2 (40) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta M1 (39) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta M2 (38) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | AD3 (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PED1 (35) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PED2 (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PED1 (33) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PED2 (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | AD1 (10 i 79) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Consulta ATC1 (12) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ATC1 (13) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ATC2 (14) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ATC3 (15) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Control Boxes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ESP2 (20) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ESP2 (19) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ESP3 (18) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ESP3 (17) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ESP4 (16) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ESP1 (14) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ESP1 (13) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ESP1 (12) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ESP1 (11) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sala 1 passadís P1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sala 2 passadís P1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Recepció E2 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Vestíbul i espera (3 i 11) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | BOX ATC4 (19) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total PAR41MAA | 39 | 93.07 | 3629.73
IMAC334 | Partida | u | Interface d'integració a M-NET, model MAC-334IF-E | [6 empty] | 43 | 122.29 | 5258.47
Interface d'integració a M-NET, model MAC-334IF-E. Subministrat, col·locat, connectat i provat.
A01-FEPC | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.15 | 21.39 | 3.21
Ajudant calefactor
A0F-000C | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.15 | 24.94 | 3.74
Oficial 1a calefactor
MAC334 | Material | u | MAC-334IF-E | [6 empty] | 1 | 115.16 | 115.16
MAC-334IF-E
A%AUX0010250 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.07 | 2.5 | 0.18
|  |  |  | Consulta POL2 (48) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta M1 (47) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta M2 (46) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta M1 (45) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta M2 (44) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta POL1 (42) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta M1 (41) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta M2 (40) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta M1 (39) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta M2 (38) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | AD3 (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PED1 (35) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PED2 (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PED1 (33) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PED2 (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | AD1 (10 i 79) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Consulta ATC1 (12) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ATC1 (13) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ATC2 (14) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ATC3 (15) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Control Boxes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ESP2 (20) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ESP2 (19) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ESP3 (18) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ESP3 (17) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ESP4 (16) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ESP1 (14) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ESP1 (13) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ESP1 (12) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ESP1 (11) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sala 1 passadís P1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sala 2 passadís P1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Recepció E2 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Vestíbul i espera (3 i 11) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | BOX ATC4 (19) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Unitats interiors existents | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total IMAC334 | 43 | 122.29 | 5258.47
Est.BF3x1.2 | Partida | u | Estructura modular BIG-FOOT de 3x1,2m, per a conjunt d'unitats exteriors | [6 empty] | 4 | 904.87 | 3619.48
Subministrament i col·locació d'estructura modular BIG-FOOT de 3x1,2m.
A01-FEPC | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 2 | 21.39 | 42.78
Ajudant calefactor
A0F-000C | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 2 | 24.94 | 49.88
Oficial 1a calefactor
BF3x12 | Material | u | Estructura modular BIG-FOOT 3x1,2m | [6 empty] | 1 | 809.89 | 809.89
Estructura modular BIG-FOOT 3x1,2m
A%AUX0010250 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.927 | 2.5 | 2.32
|  |  |  | Conjunts 5 UE consultes | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Conjunt 5 UE consultes P1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total Est.BF3x1.2 | 4 | 904.87 | 3619.48
Est.BF2x1.2 | Partida | u | Estructura modular BIG-FOOT de 2x1,2m, per a conjunt d'unitats exteriors | [6 empty] | 3 | 607.28 | 1821.84
Subministrament i col·locació d'estructura modular BIG-FOOT de 2x1,2m.
A01-FEPC | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 2 | 21.39 | 42.78
Ajudant calefactor
A0F-000C | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 2 | 24.94 | 49.88
Oficial 1a calefactor
BF2x12 | Material | u | Estructura modular BIG-FOOT 2x1,2m | [6 empty] | 1 | 512.3 | 512.3
Estructura modular BIG-FOOT 2x1,2m
A%AUX0010250 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.927 | 2.5 | 2.32
|  |  |  | Conjunt 4 UE en coberta P1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Conjunts 3 UE en coebrta P2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total Est.BF2x1.2 | 3 | 607.28 | 1821.84
Est.BF4x1.2 | Partida | u | Estructura modular BIG-FOOT de 4x1,2m, per a conjunt d'unitats exteriors | [6 empty] | 1 | 1238.55 | 1238.55
Subministrament i col·locació d'estructura modular BIG-FOOT de 3x1,2m i modul d'expansió de 1x1,2m.
A01-FEPC | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 2 | 21.39 | 42.78
Ajudant calefactor
A0F-000C | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 2 | 24.94 | 49.88
Oficial 1a calefactor
BF3x12 | Material | u | Estructura modular BIG-FOOT 3x1,2m | [6 empty] | 1 | 809.89 | 809.89
Estructura modular BIG-FOOT 3x1,2m
BF1x12 | Material | u | Estructura modular BIG-FOOT 1x1,2m | [6 empty] | 1 | 333.68 | 333.68
A%AUX0010250 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.927 | 2.5 | 2.32
|  |  |  | Conjunt 4 UE en linia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total Est.BF4x1.2 | 1 | 1238.55 | 1238.55
SUEP | Partida | u | Angles de suportació d'unitat exterior a paret | [6 empty] | 5 | 48.98 | 244.9
Angles de suportació d'unitat exterior a paret
A01-FEPC | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.5 | 21.39 | 10.7
Ajudant calefactor
A0F-000C | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.5 | 24.94 | 12.47
Oficial 1a calefactor
AAP | Partida | u | Angles a paret per suportació de UE | [6 empty] | 1 | 24.61 | 24.61
Angles a paret per suportació de UE
A%AUX0010250 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.478 | 2.5 | 1.2
|  |  |  | Unitats exteriors planta baixa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total SUEP | 5 | 48.98 | 244.9
[9 empty] | Total CCF1 | 1 | 66801.16 | 66801.16
DRF1 | Capítulo |  | Distribució de refrigerant - Fase 1 | [6 empty] | 1 | 17092.9 | 17092.9
PF51-6RXJ_ | Partida | m | Tub Cu frigorific en barra DN=1/4", g= 0,8mm, soldat capil., col·locat superf. | [6 empty] | 524 | 10.55 | 5528.2
Tub de coure en barra de 1/4" de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
A01-FEPH | Mano de obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 0.07 | 21.43 | 1.5
Ajudant muntador
A0F-000R | Mano de obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 0.07 | 24.94 | 1.75
Oficial 1a muntador
B0A1-07LA | Material | u | Abraçadora metàl.,d/int.=6mm | [6 empty] | 0.56 | 0.29 | 0.16
Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior
BF54-1JXW | Material | m | Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4*,g= 0,8mm | [6 empty] | 1.02 | 1.67 | 1.7
Tub de coure R220 (recuit) 1/4 * de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1
BFWD-2HKY | Material | u | Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/4*,p/soldar capil·lar. | [6 empty] | 1.5 | 3.43 | 5.15
Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 * de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat
BFYC-04PD | Material | u | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/4*,p/soldar per capilaritat | [6 empty] | 0.3 | 0.8 | 0.24
Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 * de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.033 | 1.5 | 0.05
|  |  |  | Consulta POL2 (48) | 0 | 13 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | Consulta M1 (47) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Consulta M2 (46) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Consulta M1 (45) | 0 | 13 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | Consulta M2 (44) | 0 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Consulta POL1 (42) | 0 | 13 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | Consulta M1 (41) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Consulta M2 (40) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Consulta M1 (39) | 0 | 13 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | Consulta M2 (38) | 0 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | AD3 (36) | 0 | 13 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | PED1 (35) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | PED2 (34) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | PED1 (33) | 0 | 13 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | PED2 (32) | 0 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | AD1 (10 i 79) | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Consulta ATC1 (12) | 0 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Consulta ATC1 (13) | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Consulta ATC2 (14) | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Consulta ATC3 (15) | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Control Boxes | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | Consulta ESP2 (20) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Consulta ESP2 (19) | 0 | 11 | 0 | 0 | 11
|  |  |  | Consulta ESP3 (18) | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | Consulta ESP3 (17) | 0 | 11 | 0 | 0 | 11
|  |  |  | Consulta ESP4 (16) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Consulta ESP1 (14) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Consulta ESP1 (13) | 0 | 14 | 0 | 0 | 14
|  |  |  | Consulta ESP1 (12) | 0 | 11 | 0 | 0 | 11
|  |  |  | Consulta ESP1 (11) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Sala 1 passadís P1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11
|  |  |  | Sala 2 passadís P1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11
|  |  |  | Recepció E2 (4) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | Vestíbul i espera (3 i 11) - 2U MPLZ | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
|  |  |  | Vestíbul i espera (3 i 11) - 2U SLZ | 0 | 33 | 0 | 0 | 33
|  |  |  | BOX ATC4 (19) | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | Total PF51-6RXJ_ | 524 | 10.55 | 5528.2
PFQ0-I73X_ | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=6mm,g=13mm,factor dif.vapor>= 7000 1superf.mitjà | [6 empty] | 365 | 4.46 | 1627.9
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
A01-FEPH | Mano de obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 0.08 | 21.43 | 1.71
Ajudant muntador
A0F-000R | Mano de obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 0.08 | 24.94 | 2
Oficial 1a muntador
BFQ0-I33K | Material | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=6mm,g=13mm,factor dif.vapor>= 7000 1 | [6 empty] | 1.02 | 0.61 | 0.62
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1
BFY3-065J | Material | u | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=13mm | [6 empty] | 1 | 0.07 | 0.07
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.037 | 1.5 | 0.06
|  |  |  | Consulta POL2 (48) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Consulta M1 (47) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Consulta M2 (46) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Consulta M1 (45) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Consulta M2 (44) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | Consulta POL1 (42) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Consulta M1 (41) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Consulta M2 (40) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Consulta M1 (39) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Consulta M2 (38) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | AD3 (36) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | PED1 (35) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | PED2 (34) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | PED1 (33) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | PED2 (32) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | AD1 (10 i 79) | 0 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Consulta ATC1 (12) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | Consulta ATC1 (13) | 0 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Consulta ATC2 (14) | 0 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Consulta ATC3 (15) | 0 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Control Boxes | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Consulta ESP2 (20) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Consulta ESP2 (19) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Consulta ESP3 (18) | 0 | 11 | 0 | 0 | 11
|  |  |  | Consulta ESP3 (17) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Consulta ESP4 (16) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Consulta ESP1 (14) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Consulta ESP1 (13) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Consulta ESP1 (12) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Consulta ESP1 (11) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Sala 1 passadís P1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Sala 2 passadís P1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Recepció E2 (4) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Vestíbul i espera (3 i 11) - 2U MPLZ | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | Vestíbul i espera (3 i 11) - 2U SLZ | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | BOX ATC4 (19) | 0 | 22 | 0 | 0 | 22
[9 empty] | Total PFQ0-I73X_ | 365 | 4.46 | 1627.9
PFQ0-3LO6_ | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=6mm,g=19mm,factor dif.vapor>= 7000 1superf.mitjà | [6 empty] | 159 | 5.21 | 828.39
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
A01-FEPH | Mano de obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 0.08 | 21.43 | 1.71
Ajudant muntador
A0F-000R | Mano de obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 0.08 | 24.94 | 2
Oficial 1a muntador
BFQ0-0DJA | Material | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=6mm,g=19mm,factor dif.vapor>= 7000 1 | [6 empty] | 1.02 | 1.3 | 1.33
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1
BFY3-065N | Material | u | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=19mm | [6 empty] | 1 | 0.11 | 0.11
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.037 | 1.5 | 0.06
|  |  |  | Consulta POL2 (48) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta M1 (47) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta M2 (46) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta M1 (45) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta M2 (44) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta POL1 (42) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta M1 (41) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta M2 (40) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta M1 (39) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta M2 (38) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | AD3 (36) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | PED1 (35) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | PED2 (34) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | PED1 (33) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | PED2 (32) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | AD1 (10 i 79) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta ATC1 (12) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta ATC1 (13) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta ATC2 (14) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta ATC3 (15) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Control Boxes | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta ESP2 (20) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta ESP2 (19) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta ESP3 (18) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta ESP3 (17) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta ESP4 (16) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta ESP1 (14) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta ESP1 (13) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta ESP1 (12) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta ESP1 (11) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Sala 1 passadís P1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Sala 2 passadís P1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Recepció E2 (4) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Vestíbul i espera (3 i 11) - 2U MPLZ | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Vestíbul i espera (3 i 11) - 2U SLZ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | BOX ATC4 (19) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total PFQ0-3LO6_ | 159 | 5.21 | 828.39
PF51-6RXG_ | Partida | m | Tub Cu frigorific en barra DN=3/8", g= 0,8mm, soldat capil., col·locat superf. | [6 empty] | 486 | 12.46 | 6055.56
Tub de coure en barra de 3/8" de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
A01-FEPH | Mano de obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 0.09 | 21.43 | 1.93
Ajudant muntador
A0F-000R | Mano de obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 0.09 | 24.94 | 2.24
Oficial 1a muntador
B0A1-07LR | Material | u | Abraçadora metàl.,d/int.=10mm | [6 empty] | 0.56 | 0.3 | 0.17
Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior
BF54-1JXU | Material | m | Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8*,g= 0,8mm | [6 empty] | 1.02 | 2.45 | 2.5
Tub de coure R220 (recuit) 3/8 * de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1
BFWD-2HKO | Material | u | Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/8*,p/soldar capil·lar. | [6 empty] | 1.5 | 3.4 | 5.1
Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 * de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat
BFYC-04PB | Material | u | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/8*,p/soldar per capilaritat | [6 empty] | 0.3 | 1.53 | 0.46
Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 * de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.042 | 1.5 | 0.06
|  |  |  | Consulta POL2 (48) | 0 | 13 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | Consulta M1 (47) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Consulta M2 (46) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Consulta M1 (45) | 0 | 13 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | Consulta M2 (44) | 0 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Consulta POL1 (42) | 0 | 13 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | Consulta M1 (41) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Consulta M2 (40) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Consulta M1 (39) | 0 | 13 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | Consulta M2 (38) | 0 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | AD3 (36) | 0 | 13 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | PED1 (35) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | PED2 (34) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | PED1 (33) | 0 | 13 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | PED2 (32) | 0 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | AD1 (10 i 79) | 0 | 22 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | Consulta ATC1 (12) | 0 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Consulta ATC1 (13) | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Consulta ATC2 (14) | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Consulta ATC3 (15) | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Control Boxes | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | Consulta ESP2 (20) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Consulta ESP2 (19) | 0 | 11 | 0 | 0 | 11
|  |  |  | Consulta ESP3 (18) | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | Consulta ESP3 (17) | 0 | 11 | 0 | 0 | 11
|  |  |  | Consulta ESP4 (16) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Consulta ESP1 (14) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Consulta ESP1 (13) | 0 | 14 | 0 | 0 | 14
|  |  |  | Consulta ESP1 (12) | 0 | 11 | 0 | 0 | 11
|  |  |  | Consulta ESP1 (11) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Sala 1 passadís P1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11
|  |  |  | Sala 2 passadís P1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11
|  |  |  | Recepció E2 (4) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | Vestíbul i espera (3 i 11) - 2U SLZ | 0 | 33 | 0 | 0 | 33
|  |  |  | BOX ATC4 (19) | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | Total PF51-6RXG_ | 486 | 12.46 | 6055.56
PFQ0-I11I | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=10mm,g=13mm,factor dif.vapor>= 7000 1superf.mitjà | [6 empty] | 337 | 4.52 | 1523.24
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
A01-FEPH | Mano de obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 0.08 | 21.43 | 1.71
Ajudant muntador
A0F-000R | Mano de obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 0.08 | 24.94 | 2
Oficial 1a muntador
BFQ0-HN0L | Material | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=10mm,g=13mm,factor dif.vapor>= 7000 1 | [6 empty] | 1.02 | 0.67 | 0.68
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1
BFY3-065J | Material | u | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=13mm | [6 empty] | 1 | 0.07 | 0.07
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.037 | 1.5 | 0.06
|  |  |  | Consulta POL2 (48) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Consulta M1 (47) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Consulta M2 (46) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Consulta M1 (45) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Consulta M2 (44) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | Consulta POL1 (42) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Consulta M1 (41) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Consulta M2 (40) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Consulta M1 (39) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Consulta M2 (38) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | AD3 (36) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | PED1 (35) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | PED2 (34) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | PED1 (33) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | PED2 (32) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | AD1 (10 i 79) | 0 | 18 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | Consulta ATC1 (12) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | Consulta ATC1 (13) | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | Consulta ATC2 (14) | 0 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Consulta ATC3 (15) | 0 | 17 | 0 | 0 | 17
|  |  |  | Control Boxes | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Consulta ESP2 (20) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Consulta ESP2 (19) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Consulta ESP3 (18) | 0 | 11 | 0 | 0 | 11
|  |  |  | Consulta ESP3 (17) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Consulta ESP4 (16) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Consulta ESP1 (14) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Consulta ESP1 (13) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Consulta ESP1 (12) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Consulta ESP1 (11) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Sala 1 passadís P1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Sala 2 passadís P1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Recepció E2 (4) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Vestíbul i espera (3 i 11) - 2U SLZ | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | BOX ATC4 (19) | 0 | 22 | 0 | 0 | 22
[9 empty] | Total PFQ0-I11I | 337 | 4.52 | 1523.24
PFQ0-HR5G | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=10mm,g=19mm,factor dif.vapor>= 7000 1superf.mitjà | [6 empty] | 149 | 5.29 | 788.21
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
A01-FEPH | Mano de obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 0.08 | 21.43 | 1.71
Ajudant muntador
A0F-000R | Mano de obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 0.08 | 24.94 | 2
Oficial 1a muntador
BFQ0-HMG1 | Material | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=10mm,g=19mm,factor dif.vapor>= 7000 1 | [6 empty] | 1.02 | 1.38 | 1.41
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1
BFY3-065N | Material | u | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=19mm | [6 empty] | 1 | 0.11 | 0.11
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.037 | 1.5 | 0.06
|  |  |  | Consulta POL2 (48) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta M1 (47) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta M2 (46) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta M1 (45) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta M2 (44) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta POL1 (42) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta M1 (41) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta M2 (40) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta M1 (39) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta M2 (38) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | AD3 (36) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | PED1 (35) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | PED2 (34) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | PED1 (33) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | PED2 (32) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | AD1 (10 i 79) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta ATC1 (12) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta ATC1 (13) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta ATC2 (14) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta ATC3 (15) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Control Boxes | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta ESP2 (20) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta ESP2 (19) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta ESP3 (18) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta ESP3 (17) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta ESP4 (16) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta ESP1 (14) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta ESP1 (13) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta ESP1 (12) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Consulta ESP1 (11) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Sala 1 passadís P1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Sala 2 passadís P1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Recepció E2 (4) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Vestíbul i espera (3 i 11) - 2U SLZ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | BOX ATC4 (19) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total PFQ0-HR5G | 149 | 5.29 | 788.21
PF51-6RXE_ | Partida | m | Tub Cu frigorific en barra DN=1/2", g= 0,8mm, soldat capil., col·locat superf. | [6 empty] | 40 | 13.5 | 540
Tub de coure en barra de 1/2" de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
A01-FEPH | Mano de obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 0.095 | 21.43 | 2.04
Ajudant muntador
A0F-000R | Mano de obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 0.095 | 24.94 | 2.37
Oficial 1a muntador
B0A1-07LM | Material | u | Abraçadora metàl.,d/int.=12mm | [6 empty] | 0.56 | 0.3 | 0.17
Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior
BF54-1JXZ | Material | m | Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2*,g= 0,8mm | [6 empty] | 1.02 | 3.27 | 3.34
Tub de coure R220 (recuit) 1/2 * de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1
BFWD-2HKV | Material | u | Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/2*,p/soldar capil·lar. | [6 empty] | 1.5 | 3.33 | 5
Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 * de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat
BFYC-04PE | Material | u | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/2*,p/soldar per capilaritat | [6 empty] | 0.3 | 1.69 | 0.51
Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/2 * de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.044 | 1.5 | 0.07
|  |  |  | Vestíbul i espera (3 i 11) - 2U MPLZ | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
[9 empty] | Total PF51-6RXE_ | 40 | 13.5 | 540
PFQ0-IF6T | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=12mm,g=13mm,factor dif.vapor>= 7000 1superf.mitjà | [6 empty] | 30 | 4.84 | 145.2
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
A01-FEPH | Mano de obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 0.085 | 21.43 | 1.82
Ajudant muntador
A0F-000R | Mano de obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 0.085 | 24.94 | 2.12
Oficial 1a muntador
BFQ0-I2DD | Material | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=12mm,g=13mm,factor dif.vapor>= 7000 1 | [6 empty] | 1.02 | 0.75 | 0.77
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1
BFY3-065J | Material | u | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=13mm | [6 empty] | 1 | 0.07 | 0.07
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.039 | 1.5 | 0.06
|  |  |  | Vestíbul i espera (3 i 11) - 2U MPLZ | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | Total PFQ0-IF6T | 30 | 4.84 | 145.2
PFQ0-HR5H | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=12mm,g=19mm,factor dif.vapor>= 7000 1superf.mitjà | [6 empty] | 10 | 5.62 | 56.2
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
A01-FEPH | Mano de obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 0.085 | 21.43 | 1.82
Ajudant muntador
A0F-000R | Mano de obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 0.085 | 24.94 | 2.12
Oficial 1a muntador
BFQ0-HR5I | Material | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=12mm,g=19mm,factor dif.vapor>= 7000 1 | [6 empty] | 1.02 | 1.48 | 1.51
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1
BFY3-065N | Material | u | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=19mm | [6 empty] | 1 | 0.11 | 0.11
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.039 | 1.5 | 0.06
|  |  |  | Vestíbul i espera (3 i 11) - 2U MPLZ | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total PFQ0-HR5H | 10 | 5.62 | 56.2
[9 empty] | Total DRF1 | 1 | 17092.9 | 17092.9
CDF1 | Capítulo |  | Cablejat de dades - Fase 1 | [6 empty] | 1 | 1943.7 | 1943.7
PEV1-H9X2 | Partida | m | Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat,instal. | [6 empty] | 570 | 1.94 | 1105.8
Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat
A01-FEPH | Mano de obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 0.01 | 21.43 | 0.21
Ajudant muntador
A0F-000R | Mano de obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 0.01 | 24.94 | 0.25
Oficial 1a muntador
BEV1-H6EA | Material | m | Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat | [6 empty] | 1.05 | 1.4 | 1.47
Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.005 | 1.5 | 0.01
|  |  |  | Connexió de PAR41 a UI | 0 | 120 | 0 | 0 | 120
|  |  |  | Connexió UI - MAC - Control central | 0 | 450 | 0 | 0 | 450
[9 empty] | Total PEV1-H9X2 | 570 | 1.94 | 1105.8
PG2N-EUJH | Partida | m | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,encastat | [6 empty] | 570 | 1.47 | 837.9
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
A01-FEPD | Mano de obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.02 | 21.39 | 0.43
Ajudant electricista
A0F-000E | Mano de obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.016 | 24.94 | 0.4
Oficial 1a electricista
BG2Q-1KT3 | Material | m | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V | [6 empty] | 1.02 | 0.62 | 0.63
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.008 | 1.5 | 0.01
|  |  |  | Connexió de PAR41 a UI | 0 | 120 | 0 | 0 | 120
|  |  |  | Connexió UI - MAC - Control central | 0 | 450 | 0 | 0 | 450
[9 empty] | Total PG2N-EUJH | 570 | 1.47 | 837.9
[9 empty] | Total CDF1 | 1 | 1943.7 | 1943.7
IEF1 | Capítulo |  | Instal·lacíó elèctrica - Fase 1 | [6 empty] | 1 | 15592.21 | 15592.21
PG33-E756 | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tub | [6 empty] | 1177 | 3.02 | 3554.54
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Per alimentació de les unitats exteriors de tots els conjunts.
A01-FEPD | Mano de obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.015 | 21.39 | 0.32
Ajudant electricista
A0F-000E | Mano de obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.015 | 24.94 | 0.37
Oficial 1a electricista
BG33-G2VO | Material | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 | [6 empty] | 1.02 | 2.27 | 2.32
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.007 | 1.5 | 0.01
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 10/79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 10/79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | MPLZ50 - Sala 3/11 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | MPLZ50 - Sala 3/11 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | MSLZ35 - Sala 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 12 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 13 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 14 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | MXZ2F - Sala 3/11 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 15 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35
|  |  |  | MSLZ25 - Control BOX | 0 | 35 | 0 | 0 | 35
|  |  |  | MSZAY35 - Sala 19 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35
|  |  |  | MSZAY35 - Sala 19 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 48 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 47 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 46 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 45 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 44 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 42 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 41 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 39 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 38 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 19 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 18 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 1 pas P1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 12 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 11 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 2 pas P1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | UE Existent MUZ-SF25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
|  |  |  | UE Existent MUZ-SF25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
|  |  |  | UE Existent MUZ-SF35 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | UE Existent HIYASU | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
|  |  |  | Control central | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total PG33-E756 | 1177 | 3.02 | 3554.54
PG2N-EUK8 | Partida | m | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort | [6 empty] | 1177 | 1.72 | 2024.44
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
A01-FEPD | Mano de obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.02 | 21.39 | 0.43
Ajudant electricista
A0F-000E | Mano de obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.016 | 24.94 | 0.4
Oficial 1a electricista
BG2Q-1KT4 | Material | m | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V | [6 empty] | 1.02 | 0.86 | 0.88
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.008 | 1.5 | 0.01
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 10/79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 10/79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | MPLZ50 - Sala 3/11 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | MPLZ50 - Sala 3/11 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | MSLZ35 - Sala 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 12 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 13 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 14 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | MXZ2F - Sala 3/11 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 15 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35
|  |  |  | MSLZ25 - Control BOX | 0 | 35 | 0 | 0 | 35
|  |  |  | MSZAY35 - Sala 19 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35
|  |  |  | MSZAY35 - Sala 19 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 48 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 47 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 46 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 45 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 44 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 42 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 41 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 39 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 38 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 19 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 18 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 1 pas P1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 12 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 11 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | MSLZ25 - Sala 2 pas P1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | UE Existent MUZ-SF25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
|  |  |  | UE Existent MUZ-SF25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
|  |  |  | UE Existent MUZ-SF35 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | UE Existent HIYASU | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
|  |  |  | Control central | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total PG2N-EUK8 | 1177 | 1.72 | 2024.44
PG33-E75F | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x1,5mm2,col.tub | [6 empty] | 628 | 2.77 | 1739.56
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Per connexió de totes les unitats exteriors a les unitats interiors corresponents.
A01-FEPD | Mano de obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.015 | 21.39 | 0.32
Ajudant electricista
A0F-000E | Mano de obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.015 | 24.94 | 0.37
Oficial 1a electricista
BG33-G2VY | Material | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x1,5mm2 | [6 empty] | 1.02 | 2.03 | 2.07
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.007 | 1.5 | 0.01
|  |  |  | UE - UI Consulta POL2 (48) | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | UE - UI Consulta M1 (47) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | UE - UI Consulta M2 (46) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | UE - UI Consulta M1 (45) | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | UE - UI Consulta M2 (44) | 0 | 18 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | UE - UI Consulta POL1 (42) | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | UE - UI Consulta M1 (41) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | UE - UI Consulta M2 (40) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | UE - UI Consulta M1 (39) | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | UE - UI Consulta M2 (38) | 0 | 18 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | UE - UI AD3 (36) | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | UE - UI PED1 (35) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | UE - UI PED2 (34) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | UE - UI PED1 (33) | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | UE - UI PED2 (32) | 0 | 18 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | UE - UI AD1 (10 i 79) - 2 conjunts 1x1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | UE - UI Consulta ATC1 (12) | 0 | 18 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | UE - UI Consulta ATC1 (13) | 0 | 23 | 0 | 0 | 23
|  |  |  | UE - UI Consulta ATC2 (14) | 0 | 28 | 0 | 0 | 28
|  |  |  | UE - UI Consulta ATC3 (15) | 0 | 33 | 0 | 0 | 33
|  |  |  | UE - UI Control Boxes | 0 | 14 | 0 | 0 | 14
|  |  |  | UE - UI Consulta ESP2 (20) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | UE - UI Consulta ESP2 (19) | 0 | 13 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | UE - UI Consulta ESP3 (18) | 0 | 17 | 0 | 0 | 17
|  |  |  | UE - UI Consulta ESP3 (17) | 0 | 13 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | UE - UI Consulta ESP4 (16) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | UE - UI Consulta ESP1 (14) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | UE - UI Consulta ESP1 (13) | 0 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | UE - UI Consulta ESP1 (12) | 0 | 13 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | UE - UI Consulta ESP1 (11) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | UE - UI Sala 1 passadís P1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | UE - UI Sala 2 passadís P1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | UE - UI Recepció E2 (4) | 0 | 14 | 0 | 0 | 14
|  |  |  | UE - UI Vestíbul i espera (3 i 11) - 2 conjunts MPLZ | 0 | 44 | 0 | 0 | 44
|  |  |  | UE - UI Vestíbul i espera (3 i 11) - 2 conjunts SLZ | 0 | 37 | 0 | 0 | 37
|  |  |  | UE - UI BOX ATC4 (19) - 2 conjunts MSZ | 0 | 38 | 0 | 0 | 38
[9 empty] | Total PG33-E75F | 628 | 2.77 | 1739.56
PG2N-EUK5 | Partida | m | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort | [6 empty] | 628 | 1.47 | 923.16
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
A01-FEPD | Mano de obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.02 | 21.39 | 0.43
Ajudant electricista
A0F-000E | Mano de obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.016 | 24.94 | 0.4
Oficial 1a electricista
BG2Q-1KT3 | Material | m | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V | [6 empty] | 1.02 | 0.62 | 0.63
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.008 | 1.5 | 0.01
|  |  |  | UE - UI Consulta POL2 (48) | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | UE - UI Consulta M1 (47) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | UE - UI Consulta M2 (46) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | UE - UI Consulta M1 (45) | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | UE - UI Consulta M2 (44) | 0 | 18 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | UE - UI Consulta POL1 (42) | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | UE - UI Consulta M1 (41) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | UE - UI Consulta M2 (40) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | UE - UI Consulta M1 (39) | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | UE - UI Consulta M2 (38) | 0 | 18 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | UE - UI AD3 (36) | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | UE - UI PED1 (35) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | UE - UI PED2 (34) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | UE - UI PED1 (33) | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | UE - UI PED2 (32) | 0 | 18 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | UE - UI AD1 (10 i 79) - 2 conjunts 1x1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | UE - UI Consulta ATC1 (12) | 0 | 18 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | UE - UI Consulta ATC1 (13) | 0 | 23 | 0 | 0 | 23
|  |  |  | UE - UI Consulta ATC2 (14) | 0 | 28 | 0 | 0 | 28
|  |  |  | UE - UI Consulta ATC3 (15) | 0 | 33 | 0 | 0 | 33
|  |  |  | UE - UI Control Boxes | 0 | 14 | 0 | 0 | 14
|  |  |  | UE - UI Consulta ESP2 (20) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | UE - UI Consulta ESP2 (19) | 0 | 13 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | UE - UI Consulta ESP3 (18) | 0 | 17 | 0 | 0 | 17
|  |  |  | UE - UI Consulta ESP3 (17) | 0 | 13 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | UE - UI Consulta ESP4 (16) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | UE - UI Consulta ESP1 (14) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | UE - UI Consulta ESP1 (13) | 0 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | UE - UI Consulta ESP1 (12) | 0 | 13 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | UE - UI Consulta ESP1 (11) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | UE - UI Sala 1 passadís P1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | UE - UI Sala 2 passadís P1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | UE - UI Recepció E2 (4) | 0 | 14 | 0 | 0 | 14
|  |  |  | UE - UI Vestíbul i espera (3 i 11) - 2 conjunts MPLZ | 0 | 44 | 0 | 0 | 44
|  |  |  | UE - UI Vestíbul i espera (3 i 11) - 2 conjunts SLZ | 0 | 37 | 0 | 0 | 37
|  |  |  | UE - UI BOX ATC4 (19) - 2 conjunts MSZ | 0 | 38 | 0 | 0 | 38
[9 empty] | Total PG2N-EUK5 | 628 | 1.47 | 923.16
PG33-E50Z | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x35mm2,col.canal/safata | [6 empty] | 14 | 43.11 | 603.54
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
A01-FEPD | Mano de obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.052 | 21.39 | 1.11
Ajudant electricista
A0F-000E | Mano de obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.052 | 24.94 | 1.3
Oficial 1a electricista
BG33-G2WR | Material | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x35mm2 | [6 empty] | 1.02 | 39.86 | 40.66
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.024 | 1.5 | 0.04
|  |  |  | De quadre existent a subquadre nou Planta coberta | 0 | 14 | 0 | 0 | 14
[9 empty] | Total PG33-E50Z | 14 | 43.11 | 603.54
PG33-E76I | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.tub | [6 empty] | 5 | 9.14 | 45.7
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
A01-FEPD | Mano de obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.04 | 21.39 | 0.86
Ajudant electricista
A0F-000E | Mano de obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.04 | 24.94 | 1
Oficial 1a electricista
BG33-G2WY | Material | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2 | [6 empty] | 1.02 | 7.11 | 7.25
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.019 | 1.5 | 0.03
|  |  |  | De quadre existent a quadre nou Planta baixa | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total PG33-E76I | 5 | 9.14 | 45.7
SQCPB | Partida | u | Subquadre elèctric de climatització de planta baixa | [6 empty] | 1 | 2017.89 | 2017.89
Nou subquadre elèctric de climatització de planta baixa. Inlcou proteccions de capçalera en quadre existent, proteccions en subquadre i cablejat intern del quadre. Amb protecció contra sobretensions, magnetotèrmiques i diferencials. Amb la posta a terra. Inlcou quadre de 60 moduls. Tot subministrat, connectat i provat.
CCPB | Partida | u | Caixa de comandament i protecció, IP65-IK10, per a subquadre elèctric, amb porta, de 60 mòduls | [6 empty] | 1 | 346.22 | 346.22
Caixa per a quadre de comandament i protecció, amb bornes de pas, amb porta, per 60 mòduls. Protecció IP65 i IK10. Inclou perfils de recolzament, suportació i subjecció del quadre al forjat, sense subjectar el quadre al parament vertical existent. Subministrada i col·locada.
A01-FEPD | Mano de obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.5 | 21.39 | 10.7
Ajudant electricista
A0F-000E | Mano de obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.5 | 24.94 | 12.47
Oficial 1a electricista
C60M | Material | u | Caixa de 60 mòduls amb bornes de pas | [6 empty] | 1 | 322.7 | 322.7
Caixa de 60 mòduls amb bornes de pas
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.232 | 1.5 | 0.35
[9 empty] | Total CCPB | 1 | 346.22 | 346.22
PG47-EMCS | Partida | u | Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA corbaC,(4P),tall=25kA,6mòd.DIN,munt.perf.DIN | [6 empty] | 2 | 164.97 | 329.94
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
A01-FEPD | Mano de obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.2 | 21.39 | 4.28
Ajudant electricista
A0F-000E | Mano de obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.23 | 24.94 | 5.74
Oficial 1a electricista
BG49-18W3 | Material | u | Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA corbaC,(4P),tall=25kA,6mòd.DIN p/munt.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 154.41 | 154.41
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BGWD-0AS2 | Material | u | P.p.accessoris p/interr.magnetot. | [6 empty] | 1 | 0.39 | 0.39
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.1 | 1.5 | 0.15
|  |  |  | En quadre existent - capçalera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | En subquadre nou | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PG47-EMCS | 2 | 164.97 | 329.94
PG4B-DX3G | Partida | u | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,03A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 161.63 | 161.63
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
A01-FEPD | Mano de obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.2 | 21.39 | 4.28
Ajudant electricista
A0F-000E | Mano de obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.5 | 24.94 | 12.47
Oficial 1a electricista
BG4L-09X8 | Material | u | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,03A,fix.inst.,4mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 144.28 | 144.28
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BGWD-0AS3 | Material | u | P.p.accessoris p/interr.difer. | [6 empty] | 1 | 0.35 | 0.35
Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.168 | 1.5 | 0.25
|  |  |  | En quadre existent - capçalera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PG4B-DX3G | 1 | 161.63 | 161.63
PG4H-AJQZ | Partida | u | Protectorp/sobret.transit.,tetrapol.(3P+N),20kA,,4 mòd.DIN,col. | [6 empty] | 1 | 143.5 | 143.5
Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat
A01-FEPD | Mano de obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.2 | 21.39 | 4.28
Ajudant electricista
A0F-000E | Mano de obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.3 | 24.94 | 7.48
Oficial 1a electricista
BG4F-2ITQ | Material | u | Protector p/sobret.transit.,tetrapol.(3P+N),I<=20kA,4mòd.DIN,p/muntar carril DIN | [6 empty] | 1 | 131.17 | 131.17
Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN
BGWD-0AS8 | Material | u | P.p.accessoris p/protect.sobretens. | [6 empty] | 1 | 0.39 | 0.39
Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.118 | 1.5 | 0.18
[9 empty] | Total PG4H-AJQZ | 1 | 143.5 | 143.5
PG4H-AJR4 | Partida | u | Protectorp/sobret.perman.,tetrapol.(3P+N),4 mòd.DIN,col. | [6 empty] | 1 | 109.59 | 109.59
Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat
A01-FEPD | Mano de obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.2 | 21.39 | 4.28
Ajudant electricista
A0F-000E | Mano de obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.3 | 24.94 | 7.48
Oficial 1a electricista
BG4F-2ITP | Material | u | Protector p/sobret.perman.,tetrapol.(3P+N),4mòd.DIN,p/muntar carril DIN | [6 empty] | 1 | 97.26 | 97.26
Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN
BGWD-0AS8 | Material | u | P.p.accessoris p/protect.sobretens. | [6 empty] | 1 | 0.39 | 0.39
Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.118 | 1.5 | 0.18
[9 empty] | Total PG4H-AJR4 | 1 | 109.59 | 109.59
PG4B-DX3F | Partida | u | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN | [6 empty] | 7 | 90.27 | 631.89
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
A01-FEPD | Mano de obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.2 | 21.39 | 4.28
Ajudant electricista
A0F-000E | Mano de obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.35 | 24.94 | 8.73
Oficial 1a electricista
BG4L-09XD | Material | u | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 76.71 | 76.71
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BGWD-0AS3 | Material | u | P.p.accessoris p/interr.difer. | [6 empty] | 1 | 0.35 | 0.35
Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.13 | 1.5 | 0.2
[9 empty] | Total PG4B-DX3F | 7 | 90.27 | 631.89
PG47-EOH3 | Partida | u | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN | [6 empty] | 14 | 18.52 | 259.28
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
A01-FEPD | Mano de obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.2 | 21.39 | 4.28
Ajudant electricista
A0F-000E | Mano de obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.2 | 24.94 | 4.99
Oficial 1a electricista
BG49-18GF | Material | u | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A,,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 8.72 | 8.72
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BGWD-0AS2 | Material | u | P.p.accessoris p/interr.magnetot. | [6 empty] | 1 | 0.39 | 0.39
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.093 | 1.5 | 0.14
[9 empty] | Total PG47-EOH3 | 14 | 18.52 | 259.28
PG35-HJB0 | Partida | m | Cable Cu 450/750 V, H07Z1-K (AS) Type 2, 1x6mm2, Cca-s1b, d1, a1,col.canal | [6 empty] | 14 | 2.56 | 35.84
Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en canal
A01-FEPD | Mano de obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.032 | 21.39 | 0.68
Ajudant electricista
A0F-000E | Mano de obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.032 | 24.94 | 0.8
Oficial 1a electricista
BG35-HJAZ | Material | m | Cable Cu 450/750 V, H07Z1-K (AS) Type 2, 1x6mm2, Cca-s1b, d1, a1 | [6 empty] | 1.02 | 1.04 | 1.06
Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.015 | 1.5 | 0.02
|  |  |  | Ponts interior quadre | 0 | 14 | 0 | 0 | 14
[9 empty] | Total PG35-HJB0 | 14 | 2.56 | 35.84
[9 empty] | Total SQCPB | 1 | 2017.89 | 2017.89
SQCPC | Partida | u | Subquadre elèctric de climatització de planta coberta | [6 empty] | 1 | 4261.24 | 4261.24
Nou subquadre elèctric de climatització de planta coberta. Inlcou proteccions de capçalera en quadre existent, proteccions en subquadre i cablejat intern del quadre. Amb protecció contra sobretensions, magnetotèrmiques i diferencials. Amb la posta a terra. Inlcou quadre de 120 moduls. Tot subministrat, connectat i provat.
CCPC | Partida | u | Caixa de comandament i protecció, IP65-IK10, per a subquadre elèctric, amb porta, de 120 mòduls | [6 empty] | 1 | 507.59 | 507.59
Caixa per a quadre de comandament i protecció, amb bornes de pas, amb porta, per 120 mòduls. Protecció IP65 i IK10. Inclou perfils de recolzament, suportació i subjecció del quadre al forjat, sense subjectar el quadre al parament vertical existent. Subministrada i col·locada.
A01-FEPD | Mano de obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.5 | 21.39 | 10.7
Ajudant electricista
A0F-000E | Mano de obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.5 | 24.94 | 12.47
Oficial 1a electricista
C120M | Material | u | Caixa de 120 mòduls amb bornes de pas | [6 empty] | 1 | 484.07 | 484.07
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.232 | 1.5 | 0.35
[9 empty] | Total CCPC | 1 | 507.59 | 507.59
PG4H-AJQZ | Partida | u | Protectorp/sobret.transit.,tetrapol.(3P+N),20kA,,4 mòd.DIN,col. | [6 empty] | 1 | 143.5 | 143.5
Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat
A01-FEPD | Mano de obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.2 | 21.39 | 4.28
Ajudant electricista
A0F-000E | Mano de obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.3 | 24.94 | 7.48
Oficial 1a electricista
BG4F-2ITQ | Material | u | Protector p/sobret.transit.,tetrapol.(3P+N),I<=20kA,4mòd.DIN,p/muntar carril DIN | [6 empty] | 1 | 131.17 | 131.17
Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN
BGWD-0AS8 | Material | u | P.p.accessoris p/protect.sobretens. | [6 empty] | 1 | 0.39 | 0.39
Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.118 | 1.5 | 0.18
[9 empty] | Total PG4H-AJQZ | 1 | 143.5 | 143.5
PG4H-AJR4 | Partida | u | Protectorp/sobret.perman.,tetrapol.(3P+N),4 mòd.DIN,col. | [6 empty] | 1 | 109.59 | 109.59
Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat
A01-FEPD | Mano de obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.2 | 21.39 | 4.28
Ajudant electricista
A0F-000E | Mano de obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.3 | 24.94 | 7.48
Oficial 1a electricista
BG4F-2ITP | Material | u | Protector p/sobret.perman.,tetrapol.(3P+N),4mòd.DIN,p/muntar carril DIN | [6 empty] | 1 | 97.26 | 97.26
Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN
BGWD-0AS8 | Material | u | P.p.accessoris p/protect.sobretens. | [6 empty] | 1 | 0.39 | 0.39
Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.118 | 1.5 | 0.18
[9 empty] | Total PG4H-AJR4 | 1 | 109.59 | 109.59
PG4A-EON1 | Partida | u | Interruptor auto.magnet.,caixa emmot.125A/125A,4P-4R,25kA,munt.perf.DIN | [6 empty] | 2 | 482.52 | 965.04
Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 125 A d'intensitat màxima i calibrat a 125 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
A01-FEPD | Mano de obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.2 | 21.39 | 4.28
Ajudant electricista
A0F-000E | Mano de obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.33 | 24.94 | 8.23
Oficial 1a electricista
BG48-195Z | Material | u | Interruptor auto.magnet.,caixa emmot.125A/125A,4P-4R,25kA,p/munt.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 469.43 | 469.43
Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 125 A d'intensitat màxima i calibrat a 125 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BGWD-0AS2 | Material | u | P.p.accessoris p/interr.magnetot. | [6 empty] | 1 | 0.39 | 0.39
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.125 | 1.5 | 0.19
|  |  |  | En quadre existent clima (capçalera) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | En nou subquadre clima | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PG4A-EON1 | 2 | 482.52 | 965.04
PG4B-DX3F | Partida | u | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN | [6 empty] | 20 | 90.27 | 1805.4
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
A01-FEPD | Mano de obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.2 | 21.39 | 4.28
Ajudant electricista
A0F-000E | Mano de obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.35 | 24.94 | 8.73
Oficial 1a electricista
BG4L-09XD | Material | u | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 76.71 | 76.71
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BGWD-0AS3 | Material | u | P.p.accessoris p/interr.difer. | [6 empty] | 1 | 0.35 | 0.35
Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.13 | 1.5 | 0.2
[9 empty] | Total PG4B-DX3F | 20 | 90.27 | 1805.4
PG47-EOH3 | Partida | u | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN | [6 empty] | 35 | 18.52 | 648.2
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
A01-FEPD | Mano de obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.2 | 21.39 | 4.28
Ajudant electricista
A0F-000E | Mano de obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.2 | 24.94 | 4.99
Oficial 1a electricista
BG49-18GF | Material | u | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A,,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 8.72 | 8.72
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BGWD-0AS2 | Material | u | P.p.accessoris p/interr.magnetot. | [6 empty] | 1 | 0.39 | 0.39
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.093 | 1.5 | 0.14
[9 empty] | Total PG47-EOH3 | 35 | 18.52 | 648.2
PG35-HJB0 | Partida | m | Cable Cu 450/750 V, H07Z1-K (AS) Type 2, 1x6mm2, Cca-s1b, d1, a1,col.canal | [6 empty] | 32 | 2.56 | 81.92
Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en canal
A01-FEPD | Mano de obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.032 | 21.39 | 0.68
Ajudant electricista
A0F-000E | Mano de obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.032 | 24.94 | 0.8
Oficial 1a electricista
BG35-HJAZ | Material | m | Cable Cu 450/750 V, H07Z1-K (AS) Type 2, 1x6mm2, Cca-s1b, d1, a1 | [6 empty] | 1.02 | 1.04 | 1.06
Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.015 | 1.5 | 0.02
[9 empty] | Total PG35-HJB0 | 32 | 2.56 | 81.92
[9 empty] | Total SQCPC | 1 | 4261.24 | 4261.24
CTCEM | Partida | u | Comptador trifàsic CIRCUTOR CEM-C31-485-T1 | [6 empty] | 2 | 211.07 | 422.14
Subministrament i connexió de comptador elèctric Circutor CEM-C31-485-T1, trifàsic, amb mesura indirecta i comunicació. Connectat i provat.
A01-FEPD | Mano de obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 1 | 21.39 | 21.39
Ajudant electricista
A0F-000E | Mano de obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 1 | 24.94 | 24.94
Oficial 1a electricista
CEM31 | Material | u | CEM31 | [6 empty] | 1 | 164.05 | 164.05
CEM31
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.463 | 1.5 | 0.69
[9 empty] | Total CTCEM | 2 | 211.07 | 422.14
[9 empty] | Total IEF1 | 1 | 15592.21 | 15592.21
TCSF1 | Capítulo |  | Tubs protectors, canals i safates metàl·liques - Fase 1 | [6 empty] | 1 | 22442.86 | 22442.86
PG2J-4BHM | Partida | m | Safata reixeta acer electrozincat,100mmx400mm,col.s/sup.horitz. | [6 empty] | 12 | 45.47 | 545.64
Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
A01-FEPD | Mano de obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.113 | 21.39 | 2.42
Ajudant electricista
A0F-000E | Mano de obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.225 | 24.94 | 5.61
Oficial 1a electricista
BG2J-0BCE | Material | m | Safata reixeta acer electrozincat,100mmx400mm | [6 empty] | 1 | 31.41 | 31.41
Safata metàl·lica reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm
BGY1-1OY4 | Material | u | P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat ample=400mm,s/sup.horitz. | [6 empty] | 1 | 5.91 | 5.91
Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer electrozincat de 400 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.08 | 1.5 | 0.12
|  |  |  | Agrupació 5 UI consultes PB - interior | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Agrupació 5 UI consultes PB - interior | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Agrupació 5 UI consultes PB - interior | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total PG2J-4BHM | 12 | 45.47 | 545.64
PG2J-4BHL | Partida | m | Safata reixeta acer electrozincat,100mmx300mm,col.s/sup.horitz. | [6 empty] | 50 | 38.12 | 1906
Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
A01-FEPD | Mano de obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.113 | 21.39 | 2.42
Ajudant electricista
A0F-000E | Mano de obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.225 | 24.94 | 5.61
Oficial 1a electricista
BG2J-0BCG | Material | m | Safata reixeta acer electrozincat,100mmx300mm | [6 empty] | 1 | 26.03 | 26.03
Safata metàl·lica reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm
BGY1-1OYH | Material | u | P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat ample=300mm,s/sup.horitz. | [6 empty] | 1 | 3.94 | 3.94
Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer electrozincat de 300 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.08 | 1.5 | 0.12
|  |  |  | 14 UI PB - interior | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | Total PG2J-4BHL | 50 | 38.12 | 1906
PG2J-4BHK | Partida | m | Safata reixeta acer electrozincat,100mmx200mm,col.s/sup.horitz. | [6 empty] | 94 | 29.28 | 2752.32
Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
A01-FEPD | Mano de obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.088 | 21.39 | 1.88
Ajudant electricista
A0F-000E | Mano de obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.175 | 24.94 | 4.36
Oficial 1a electricista
BG2J-0BCJ | Material | m | Safata reixeta acer electrozincat,100mmx200mm | [6 empty] | 1 | 19.73 | 19.73
Safata metàl·lica reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm
BGY1-1OXZ | Material | u | P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat ample=200mm,s/sup.horitz. | [6 empty] | 1 | 3.22 | 3.22
Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer electrozincat de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.062 | 1.5 | 0.09
|  |  |  | Agrupació 5 UI consultes PB - interior | 0 | 14 | 0 | 0 | 14
|  |  |  | Agrupació 5 UI consultes PB - interior | 0 | 14 | 0 | 0 | 14
|  |  |  | Agrupació 5 UI consultes PB - interior | 0 | 14 | 0 | 0 | 14
|  |  |  | 3 UI consultes P1 - interior | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | 2+1 UI consultes P1 - interior | 0 | 7 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | 2+1 UI consultes P1 - interior | 0 | 7 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | 2 UI consultes P1 - interior | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Zona recepció PB | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | Total PG2J-4BHK | 94 | 29.28 | 2752.32
PG2J-4BH5 | Partida | m | Safata reixeta acer electrozincat,50mmx100mm,col.s/sup.horitz. | [6 empty] | 10 | 22.04 | 220.4
Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
A01-FEPD | Mano de obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.088 | 21.39 | 1.88
Ajudant electricista
A0F-000E | Mano de obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.175 | 24.94 | 4.36
Oficial 1a electricista
BG2J-0BBV | Material | m | Safata reixeta acer electrozincat,50mmx100mm | [6 empty] | 1 | 13.27 | 13.27
Safata metàl·lica reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm
BGY1-1OXT | Material | u | P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat ample=100mm,s/sup.horitz. | [6 empty] | 1 | 2.44 | 2.44
Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer electrozincat de 100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.062 | 1.5 | 0.09
|  |  |  | Sala 1 passadis P1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Sala 2 passadis P1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total PG2J-4BH5 | 10 | 22.04 | 220.4
PG2J-4BPG | Partida | m | Safata xapa llisa+coberta acer galv.calent,100mmx400mm,col.s/sup.horitz. | [6 empty] | 18 | 134.06 | 2413.08
Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
A01-FEPD | Mano de obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.113 | 21.39 | 2.42
Ajudant electricista
A0F-000E | Mano de obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.25 | 24.94 | 6.24
Oficial 1a electricista
BG29-1ZSQ | Material | m | Coberta safat.met.xapa acer galv.calent,ample=400mm | [6 empty] | 1 | 14.24 | 14.24
Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 400 mm d'amplària
BG2J-0BAH | Material | m | Safata xapa llisa acer galv.calent,100mmx400mm | [6 empty] | 1 | 92.34 | 92.34
Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm
BGWA-0AIV | Material | u | P.p.accessoris p/safat.met.acer galv.calent,,100x400mm | [6 empty] | 1 | 11.46 | 11.46
Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària i 400 mm d'amplària
BGY1-1P1F | Material | u | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent ample=400mm,s/sup.horitz. | [6 empty] | 1 | 7.23 | 7.23
Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat en calent de 400 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.087 | 1.5 | 0.13
|  |  |  | Agrupació 5 UI consultes PB - exterior | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Agrupació 5 UI consultes PB - exterior | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Agrupació 5 UI consultes PB - exterior | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total PG2J-4BPG | 18 | 134.06 | 2413.08
PG2J-4BPF | Partida | m | Safata xapa llisa+coberta acer galv.calent,100mmx300mm,col.s/sup.horitz. | [6 empty] | 33 | 111.94 | 3694.02
Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
A01-FEPD | Mano de obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.113 | 21.39 | 2.42
Ajudant electricista
A0F-000E | Mano de obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.25 | 24.94 | 6.24
Oficial 1a electricista
BG29-1ZSL | Material | m | Coberta safat.met.xapa acer galv.calent,ample=300mm | [6 empty] | 1 | 10.98 | 10.98
Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 300 mm d'amplària
BG2J-0BAF | Material | m | Safata xapa llisa acer galv.calent,100mmx300mm | [6 empty] | 1 | 77.42 | 77.42
Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm
BGWA-0AIY | Material | u | P.p.accessoris p/safat.met.acer galv.calent,,100x300mm | [6 empty] | 1 | 9.93 | 9.93
Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària i 300 mm d'amplària
BGY1-1OYG | Material | u | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent ample=300mm,s/sup.horitz. | [6 empty] | 1 | 4.82 | 4.82
Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat en calent de 300 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.087 | 1.5 | 0.13
|  |  |  | 14 UI PB - exterior | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | 3 UI consultes P1 - exterior | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | 2+1 UI consultes P1 - exterior | 0 | 9 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | 2+1 UI consultes P1 - exterior | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total PG2J-4BPF | 33 | 111.94 | 3694.02
PG2J-4BOZ | Partida | m | Safata xapa llisa+coberta acer galv.calent,60mmx200mm,col.s/sup.horitz. | [6 empty] | 141 | 59.85 | 8438.85
Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
A01-FEPD | Mano de obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.088 | 21.39 | 1.88
Ajudant electricista
A0F-000E | Mano de obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.19 | 24.94 | 4.74
Oficial 1a electricista
BG29-1ZSN | Material | m | Coberta safat.met.xapa acer galv.calent,ample=200mm | [6 empty] | 1 | 7.22 | 7.22
Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària
BG2J-0BBC | Material | m | Safata xapa llisa acer galv.calent,60mmx200mm | [6 empty] | 1 | 36.6 | 36.6
Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm
BGWA-0ALR | Material | u | P.p.accessoris p/safat.met.acer galv.calent,,60x200mm | [6 empty] | 1 | 5.37 | 5.37
Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària
BGY1-1OXY | Material | u | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent ample=200mm,s/sup.horitz. | [6 empty] | 1 | 3.94 | 3.94
Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.066 | 1.5 | 0.1
|  |  |  | Protecció alim. elèctrica i dades 15 UE consultes PB - exterior | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
|  |  |  | 5 Unitats exteriors a façana PB - exterior | 0 | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | 2 UI consultes P1 - exterior | 0 | 7 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Protecció alim. elèctrica i dades UE planta coberta | 0 | 68 | 0 | 0 | 68
[9 empty] | Total PG2J-4BOZ | 141 | 59.85 | 8438.85
PG3B-E7E8 | Partida | m | Conductor Cu nu,1x16mm2,munt.superf. | [6 empty] | 404 | 4.99 | 2015.96
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment
A01-FEPD | Mano de obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.1 | 21.39 | 2.14
Ajudant electricista
A0F-000E | Mano de obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.06 | 24.94 | 1.5
Oficial 1a electricista
BG3I-06W1 | Material | m | Conductor Cu nu,1x16mm2 | [6 empty] | 1.02 | 0.98 | 1
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2
BGWF-0ARJ | Material | u | P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus | [6 empty] | 1 | 0.3 | 0.3
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.036 | 1.5 | 0.05
|  |  |  | Reixa 100x400 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66
|  |  |  | Reixa 100x300 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82
|  |  |  | Reixa 50x200 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31
|  |  |  | Reixa 50x100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | Safata 100x400 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Safata 100x300 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37
|  |  |  | Safata 60x200 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156
[9 empty] | Total PG3B-E7E8 | 404 | 4.99 | 2015.96
PG2N-EUKK | Partida | m | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=50mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort | [6 empty] | 80 | 4.52 | 361.6
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
A01-FEPD | Mano de obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.02 | 21.39 | 0.43
Ajudant electricista
A0F-000E | Mano de obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.016 | 24.94 | 0.4
Oficial 1a electricista
BG2Q-1KSY | Material | m | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=50mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V | [6 empty] | 1.02 | 3.61 | 3.68
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.008 | 1.5 | 0.01
|  |  |  | Agrupació 5 UI consultes PB - interior | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Agrupació 5 UI consultes PB - interior | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Agrupació 5 UI consultes PB - interior | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | 14 UI PB - interior | 0 | 28 | 0 | 0 | 28
|  |  |  | 3 UI consultes P1 - interior | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | 2 UI consultes P1 - interior | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | 2+1 UI consultes P1 - interior | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | 2+1 UI consultes P1 - interior | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total PG2N-EUKK | 80 | 4.52 | 361.6
PG2H-4EOK | Partida | m | Safata aïllant PVC,llisa,100x400mm,1 compartiment,a/coberta,IP3X,IK10,n/propag.flama,de -25ºC a 60 °C,UNE-EN 50085-2-1,munt.susp | [6 empty] | 1 | 94.99 | 94.99
Safata aïllant de PVC, llisa, de 100x400 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada suspesa
A01-FEPD | Mano de obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.124 | 21.39 | 2.65
Ajudant electricista
A0F-000E | Mano de obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.272 | 24.94 | 6.78
Oficial 1a electricista
BG28-2HM8 | Material | m | Coberta safata PVC,ample=400mm | [6 empty] | 1.02 | 16.35 | 16.68
Coberta per a safata aïllant de PVC, de 400 mm d'amplària
BG2I-0B81 | Material | m | Safata aïllant PVC,llisa,100x400mm | [6 empty] | 1.02 | 43.1 | 43.96
Safata aïllant de PVC, llisa, de 100x400 mm
BGWA-0AJZ | Material | u | P.p.accessoris p/safates PVC,100x400mm | [6 empty] | 1 | 4.77 | 4.77
Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 100 mm d'alçària i 400 mm d'amplària
BGY1-1OZT | Material | u | P.p.elem.suport per/safat.aïll.PVC ample=400mm,susp/param.horitz. | [6 empty] | 1 | 20.01 | 20.01
Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de PVC de 400 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.094 | 1.5 | 0.14
|  |  |  | Pas de canonades i cablejat en zona de espera (3 i 11) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PG2H-4EOK | 1 | 94.99 | 94.99
[9 empty] | Total TCSF1 | 1 | 22442.86 | 22442.86
AOF1 | Capítulo |  | Ajudes d'obra - Fase 1 | [6 empty] | 1 | 8696.53 | 8696.53
grua | Partida | u | Grua per a càrrega i descàrrega de material | [6 empty] | 1 | 984.48 | 984.48
Lloguer de grua per a càrrega i descàrrega d'equips fins a planta coberta. Inclou transport de la grua fins a l'obra i la posterior retirada. Inclou tramits i autoritzacions pertinents, així com tall del carrer.
RCR | Partida | u | Registre cel ras guix laminat portella 50x50cm, marc alumin.+ fulla i tancament CLICK-CLACK, amb pintat de repàs | [6 empty] | 75 | 67.27 | 5045.25
Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat, tanca de pressió CLICK-CLACK i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Inclou pintat de repàs.
A0D-0007 | Mano de obra | h | Manobre | [6 empty] | 0.15 | 20.14 | 3.02
Manobre
A0F-000R | Mano de obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 0.3 | 24.94 | 7.48
Oficial 1a muntador
B84M-2I91 | Material | u | Portella 50x50cm2 p/registre de cel ras guix lam., marc alumini i fulla PGL (H) g=30mm | [6 empty] | 1 | 56.61 | 56.61
Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.105 | 1.5 | 0.16
|  |  |  | Consulta POL2 (48) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta M1 (47) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Consulta M2 (46) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Consulta M1 (45) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Consulta M2 (44) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Consulta POL1 (42) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta M1 (41) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Consulta M2 (40) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Consulta M1 (39) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Consulta M2 (38) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | AD3 (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | PED1 (35) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | PED2 (34) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | PED1 (33) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | PED2 (32) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | AD1 (10 i 79) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Consulta ATC1 (12) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Consulta ATC1 (13) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Consulta ATC2 (14) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Consulta ATC3 (15) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Control Boxes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Consulta ESP2 (20) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Consulta ESP2 (19) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Consulta ESP3 (18) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Consulta ESP3 (17) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Consulta ESP4 (16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Consulta ESP1 (14) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Consulta ESP1 (13) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Consulta ESP1 (12) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Consulta ESP1 (11) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Sala 1 passadís P1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Sala 2 passadís P1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Recepció E2 (4) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Vestíbul i espera (3 i 11) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | BOX ATC4 (19) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total RCR | 75 | 67.27 | 5045.25
ARPF1 | Partida | u | Ajuda del ram del paleta al muntatge d'instal·lacions - Fase 1 | [6 empty] | 1 | 708.32 | 708.32
Ajuda del ram del paleta al muntatge d'instal·lacions de la Fase 1.
A0D-0007 | Mano de obra | h | Manobre | [6 empty] | 16 | 20.14 | 322.24
Manobre
A0F-000T | Mano de obra | h | Oficial 1a paleta | [6 empty] | 16 | 24.13 | 386.08
Oficial 1a paleta
[9 empty] | Total ARPF1 | 1 | 708.32 | 708.32
MICR | Partida | u | Moviment d'instal·lacions existents en cel ras per col·locació d'equips i realització de registres | [6 empty] | 1 | 855.14 | 855.14
Moviment d'instal·lacions existents en fals sostre, com ara contra incendis i megafonia, per la col·locació dels nous equips de climatització i la realització dels nous registres en fals sostre. La nova situació dels elements desplaçats s'acordarà amb la direcció facultativa durant l'execució de l'obra. Es comprovarà el correcte funcionament de les instal·lacions d'esplaçades. Inclou ma d'obra i petit material necessari per la realització del desplaçament dels equips. Inclou actuació i substitució de plaques de fals sostre per tapar forats o obrir-ne de nous.
A0D-0007 | Mano de obra | h | Manobre | [6 empty] | 16 | 20.14 | 322.24
Manobre
A0F-000R | Mano de obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 16 | 24.94 | 399.04
Oficial 1a muntador
MACR | Partida | u | Material i petit material per l'actuació en instal·lacions en fals sostre | [6 empty] | 1 | 123.04 | 123.04
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 7.213 | 1.5 | 10.82
[9 empty] | Total MICR | 1 | 855.14 | 855.14
RPUI | Partida | u | Remat del perímetre de unitat interior amb pladur | [6 empty] | 1 | 306.06 | 306.06
Remat del perímetre de la unitat interior de pladur, i trobada amb el fals sostre existent. Inclou material necessari.
A0D-0007 | Mano de obra | h | Manobre | [6 empty] | 4 | 20.14 | 80.56
Manobre
A0F-000R | Mano de obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 4 | 24.94 | 99.76
Oficial 1a muntador
MACR | Partida | u | Material i petit material per l'actuació en instal·lacions en fals sostre | [6 empty] | 1 | 123.04 | 123.04
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.803 | 1.5 | 2.7
|  |  |  | Control de boxes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total RPUI | 1 | 306.06 | 306.06
FPIEI | Partida | u | Realització de forats per passos d'instal·lacions en envans interiors | [6 empty] | 1 | 245.31 | 245.31
Realització de forats per passos d'instal·lacions en envans interiors. Inclou remat del forat al voltant de les instal·lacions. Acabat i pintat.
A0D-0007 | Mano de obra | h | Manobre | [6 empty] | 12 | 20.14 | 241.68
Manobre
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 2.417 | 1.5 | 3.63
[9 empty] | Total FPIEI | 1 | 245.31 | 245.31
FPIF | Partida | u | Realització de forat en façana pel pas t'instal·lacions | [6 empty] | 9 | 61.33 | 551.97
Realització de forats per passos d'instal·lacions en façana exterior. Inclou remat del forat al voltant de les instal·lacions. Acabat i pintat.
A0D-0007 | Mano de obra | h | Manobre | [6 empty] | 3 | 20.14 | 60.42
Manobre
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.604 | 1.5 | 0.91
[9 empty] | Total FPIF | 9 | 61.33 | 551.97
[9 empty] | Total AOF1 | 1 | 8696.53 | 8696.53
IDF1 | Capítulo |  | Instal·lació de desguassos - Fase 1 | [6 empty] | 1 | 2050.64 | 2050.64
IDESF1 | Partida | u | Instal·lació de desguassos dels conjunts de la Fase 1 | [6 empty] | 1 | 2050.64 | 2050.64
Realització de la instal·lació de desguàs de les unitats interiors de climatització, amb sifó a cada unitat interior, i canonades de PVC. Inclou subjecció de canonades. Diàmetre de sortida d'equip segons especificacions del fabricant dels equips. Canonades generals DN40. Execució segons indicacions del fabricant dels equips de climatització. Instal·lació fins a connectar als desguassos existents. Inclou canals plàstiques per distribució en superficie, segons plànols.
[9 empty] | Total IDF1 | 1 | 2050.64 | 2050.64
SISF1 | Capítulo |  | Seguretat i salut - Fase 1 | [6 empty] | 1 | 1445.25 | 1445.25
SS1 | Capítulo |  | Proteccions col·lectives | [6 empty] | 1 | 534.8 | 534.8
P151A-45RD | Partida | m | Barana prot.,perím.sost.,h=1m,travesser sup.+interm.tub metàl.2,3¬,sòcol post fusta,fix.suports muntant metàl·lic,p/allotj.perfo | [6 empty] | 40 | 7.39 | 295.6
Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3", sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs
A0D-0009 | Mano de obra | h | Manobre p/SiS | [6 empty] | 0.125 | 20.14 | 2.52
Manobre per a seguretat i salut
A0F-0015 | Mano de obra | h | Oficial 1a p/SiS | [6 empty] | 0.125 | 24.13 | 3.02
Oficial 1a per a seguretat i salut
B0D41-07PB | Material | m2 | Post fusta pi,3usos,p/SiS | [6 empty] | 0.22 | 5.57 | 1.23
Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut
B0DZ8-0F7S | Material | u | Tub metàl·lic,D=2,3¬,150usos,p/SiS | [6 empty] | 2.4 | 0.09 | 0.22
Tub metàl·lic de 2,3" de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut
B151D-0MCB | Material | u | Muntant metàl·lic p/bara.segur.,h=1m,p/allotj.perfor.sost.,15usos | [6 empty] | 0.4 | 1 | 0.4
Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos
[9 empty] | Total P151A-45RD | 40 | 7.39 | 295.6
P151N-H7X5 | Partida | m | Tanca advertència malla taronja polietilè | [6 empty] | 40 | 2.25 | 90
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
A0F-0015 | Mano de obra | h | Oficial 1a p/SiS | [6 empty] | 0.05 | 24.13 | 1.21
Oficial 1a per a seguretat i salut
B1519-H6LN | Material | m | Malla HPDE toronja p/tanques advertència/abalisament h:1m,p/SiS | [6 empty] | 1.05 | 0.5 | 0.53
Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada, per a seguretat i salut
B151D-0MCB | Material | u | Muntant metàl·lic p/bara.segur.,h=1m,p/allotj.perfor.sost.,15usos | [6 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos
A%AUX0010100 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.012 | 1 | 0.01
[9 empty] | Total P151N-H7X5 | 40 | 2.25 | 90
PBC4-56GZ | Partida | m | Cinta balisament autoadh.a=50mm,p/SiS,desmuntatge inclòs | [6 empty] | 40 | 1.16 | 46.4
Cinta d'abalisament autoadhesiva d'amplària 50 mm, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs
A0D-0009 | Mano de obra | h | Manobre p/SiS | [6 empty] | 0.05 | 20.14 | 1.01
Manobre per a seguretat i salut
BBC6-0R92 | Material | m | Cinta balisament autoadh.a=50mm,p/SiS | [6 empty] | 1 | 0.13 | 0.13
Cinta d'abalisament autoadhesiva d'amplària 50 mm, per a seguretat i salut
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.01 | 1.5 | 0.02
[9 empty] | Total PBC4-56GZ | 40 | 1.16 | 46.4
P6AC-D7DZ | Partida | m | Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4.5/3,5mm+bast.3.5x2mtub+peus form.,desmunt. | [6 empty] | 40 | 2.57 | 102.8
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
A0D-0009 | Mano de obra | h | Manobre p/SiS | [6 empty] | 0.1 | 20.14 | 2.01
Manobre per a seguretat i salut
B6AX-0KOW | Material | m | Tanca mòbil h=2m acer galv.malla elecsold. 90x150mmxD4.5/3,5mm+bast.3.5x2m tub+peus form.20 usos p/SiS | [6 empty] | 1 | 0.47 | 0.47
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut
B6AZ-0KLL | Material | u | Dau form.p/tanca mòbil,20usos,p/SiS | [6 empty] | 0.3 | 0.21 | 0.06
Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.02 | 1.5 | 0.03
[9 empty] | Total P6AC-D7DZ | 40 | 2.57 | 102.8
[9 empty] | Total SS1 | 1 | 534.8 | 534.8
SS2 | Capítulo |  | Senyalització seguretat obra | [6 empty] | 1 | 910.45 | 910.45
PBCA-56H3 | Partida | u | Llumenera làmpada intermitent ambre,bat.12V,desmunt.inclòs | [6 empty] | 5 | 23.39 | 116.95
Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs
A0D-0009 | Mano de obra | h | Manobre p/SiS | [6 empty] | 0.15 | 20.14 | 3.02
Manobre per a seguretat i salut
BBCE-0R98 | Material | u | Llumenera làmpada intermitent color ambre,bat.12V,2usos,p/SiS | [6 empty] | 1 | 20.34 | 20.34
Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a seguretat i salut
A%AUX0010100 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.03 | 1 | 0.03
[9 empty] | Total PBCA-56H3 | 5 | 23.39 | 116.95
PBBL-56GK | Partida | u | Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mec.+desmunt. | [6 empty] | 5 | 14.22 | 71.1
Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
A0D-0009 | Mano de obra | h | Manobre p/SiS | [6 empty] | 0.15 | 20.14 | 3.02
Manobre per a seguretat i salut
B0AQ-07GU | Material | cu | Visos p/fusta/tacs PVC,p/SiS | [6 empty] | 0.04 | 4.04 | 0.16
Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut
BBB9-0R6S | Material | u | Placa seguretat laboral,planxa acer llisa serigraf.,40x33cm,p/SiS | [6 empty] | 1 | 11.01 | 11.01
Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut
A%AUX0010100 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.03 | 1 | 0.03
[9 empty] | Total PBBL-56GK | 5 | 14.22 | 71.1
PBB8-65KD | Partida | u | Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell neg.,cost.major 41cm,cartell explic.rect.,p/ser vista <=12m,fix | [6 empty] | 4 | 38.42 | 153.68
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
A0D-0009 | Mano de obra | h | Manobre p/SiS | [6 empty] | 1 | 20.14 | 20.14
Manobre per a seguretat i salut
BBB0-19MO | Material | u | Cart.explic. Rect. P/fix.mecàn.,advertència,text negre s/groc+cantell neg.,costat major 41cm,p/ésser vist <=12m,p/SiS | [6 empty] | 1 | 10.43 | 10.43
Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc amb el cantell negre, costat major 41 cm per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
BBB4-19MF | Material | u | Senyal advert.,normalitzada negre s/groc,triangular,cantell neg.,costat major 41cm,p/ésser vista <=12m,p/SiS | [6 empty] | 1 | 7.65 | 7.65
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
A%AUX0010100 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.201 | 1 | 0.2
[9 empty] | Total PBB8-65KD | 4 | 38.42 | 153.68
PBBD-65KL | Partida | u | Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.cantell+banda transv.desc.esq.-dreta 45° vermell,D=29cm,cartell explic | [6 empty] | 4 | 32.22 | 128.88
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
A0D-0009 | Mano de obra | h | Manobre p/SiS | [6 empty] | 1 | 20.14 | 20.14
Manobre per a seguretat i salut
BBB0-19MN | Material | u | Cart.explic. Rect. P/fix.mecàn.,prohibició,text negre s/vermell+cantell neg.,costat major 29cm,p/ésser vist <=12m,p/SiS | [6 empty] | 1 | 7.1 | 7.1
Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell amb el cantell negre, costat major 29 cm per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
BBB8-19M1 | Material | u | Senyal prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda transv.desc.esq.-dreta 45° vermell,D=29cm,p/ésser vista <=12m,p/Si | [6 empty] | 1 | 4.68 | 4.68
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.201 | 1.5 | 0.3
[9 empty] | Total PBBD-65KL | 4 | 32.22 | 128.88
PBBD-65KK | Partida | u | Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.cantell blanc,D=29cm,cartell explic.rectang.,p/ser vista <=12m,fixada+de | [6 empty] | 4 | 31.41 | 125.64
Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
A0D-0009 | Mano de obra | h | Manobre p/SiS | [6 empty] | 1 | 20.14 | 20.14
Manobre per a seguretat i salut
BBB0-19MR | Material | u | Cart.explic. Rect. P/fix.mecàn.,obligació,text blanc s/blau+cantell blanc,costat major 29cm,p/ésser vist <=12m,p/SiS | [6 empty] | 1 | 6.29 | 6.29
Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau amb el cantell blanc, costat major 29 cm per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
BBB8-19M0 | Material | u | Senyal oblig.,normalitzada blanc s/blau,circ.,cantell blanc,D=29cm,p/ésser vista <=12m,p/SiS | [6 empty] | 1 | 4.68 | 4.68
Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.201 | 1.5 | 0.3
[9 empty] | Total PBBD-65KK | 4 | 31.41 | 125.64
PBBA-EOJD | Partida | u | Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/vermell,forma rectang/quadr.,cost.major 120cm,p/ser vista<=50m,fi | [6 empty] | 2 | 157.1 | 314.2
Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ser vista fins 50 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
A0D-0009 | Mano de obra | h | Manobre p/SiS | [6 empty] | 1.5 | 20.14 | 30.21
Manobre per a seguretat i salut
BBB6-CW2Z | Material | u | Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitzada blanc s/vermell,rectang/quadr.,costat major 120cm,p/ésser vista <=50m,p/SiS | [6 empty] | 1 | 126.59 | 126.59
Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ésser vista fins 50 m de distància, per a seguretat i salut
A%AUX0010100 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.302 | 1 | 0.3
[9 empty] | Total PBBA-EOJD | 2 | 157.1 | 314.2
[9 empty] | Total SS2 | 1 | 910.45 | 910.45
[9 empty] | Total SISF1 | 1 | 1445.25 | 1445.25
DOCF1 | Capítulo |  | Documentació - Fase 1 | [6 empty] | 1 | 3500 | 3500
LegalF1 | Partida | u | Legalització elèctrica i tèrmica - Fase 1 | [6 empty] | 1 | 3500 | 3500
Legalització de la reforma de la instal·lació tèrmica i elèctrica, de la FASE 1. Inclou: Projectes de legalització. Pel projecte tèrmic s'ha de realitzar el càlcul de les necessitats tèrmiques de l'edifici i justificar la potència tèrmica instal·lada amb la potència tèrmica requerida. Inclou legaltizació del conjunt VRV existent i dels grups existents 1x1 i 3x1. Confecció dels butlletins necessaris de les instal·lacions. Per la instal·lació elèctrica: certificat de direcció i acabament d’obra emès per tècnic competent (Model ELEC-4), i certificat d’instal·lació emès per la empresa instal·ladora (Certificat d'instal·lació elèctrica de Baixa Tensió). Per la instal·lació tèrmica: certificat de fi d’obra i proves realitzades, certificat ITE i certificat d’estanquitat de la instal·lació de climatització. Inspecció de les administracions i entitats competents. Tramitació amb la OGE per la inscripció de les instal·lacions elèctriques i tèrmiques, incloent taxes corresponents.
[9 empty] | Total DOCF1 | 1 | 3500 | 3500
[9 empty] | Total FA1 | 1 | 139565.25 | 139565.25
[9 empty] | Total PRIC | 1 | 139565.25 | 139565.25
[9 empty] | Total 0 | 1 | 139565.25 | 139565.25
[10 empty] | TOTAL (PEM) |  | 139565.25
[10 empty] | 13% |  | 18143.48
[10 empty] | 6% |  | 8373.92
[10 empty] | TOTAL (PEC) |  | 166082.65
[10 empty] | 21% |  | 34877.36
[10 empty] | TOTAL AMB IVA |  | 200960.01
Note on A3: Código único que identifica el concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia" Es el primer campo que hay que rellenar para crear un concepto. Al escribir un código: • Si no existe en la obra, se crea un concepto nuevo • Si ya figura en otro lugar de la obra, se inserta también bajo el concepto superior • Si deriva de un concepto paramétrico, se inserta el concepto derivado Es sensible a la opción "Archivo: Entorno de trabajo: Generales: Aceptar códigos en minúsculas"
Note on B3: Naturaleza del concepto (ver menú contextual)
Note on C3: Unidad de medida a la que se refiere el precio unitario Las unidades de tiempo de la maquinaria y la mano de obra afectan a los cálculos de duraciones y recursos D*, d*: Dias x Horas laborables del día (Obra.CalcDurLab) S*, s*, W*, w*: Semanas x 5 días M*, m*: Meses x Días laborables del mes (Obra.CalcDurMes) A*, a*, Y*, y*: Años x 12
Note on D3: Texto breve que facilita la visualización, la búsqueda y la impresión del concepto en lugar del texto El color corresponde al estado, que se modifica con el menú contextual, actualizándose la fecha del color correspondiente
Note on E3: Descripción corta de la línea de medición
Note on F3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida Naranja: Fórmula de medición Azul: Expresión
Note on K3: Cantidad o rendimiento del concepto en su superior en el presupuesto Magenta: Proviene de las líneas de medición Negro: Si se introduce por el usuario se retiran del presupuesto las líneas de medición, si existen Fondo gris: Puede anularse para no tener en cuenta la cantidad del concepto en un superior determinado
Note on L3: Precio unitario principal del concepto Puede ser el precio del presupuesto, de venta o de oferta Cuando se usan precios de coste y de venta el coste estimado figura en el precio objetivo "Obj" Magenta: Calculado a partir de los conceptos inferiores, si se modifica pasa a ser bloqueado Rojo: Bloqueado, puede ser distinto al resultante de sus inferiores Fondo gris: Anulado, el concepto no interviene en el presupuesto Precios.Pres Precio asignado a la entidad que aparece en las ventanas de precios múltiples, como divisas, precios y ofertantes Negro: Introducido por usuario Rosa: Valor de defecto Magenta: Calculado
Note on M3: Importe del presupuesto, igual al precio unitario en los capítulos Magenta: El producto de la cantidad por el precio del presupuesto está afectado por un factor o por el porcentaje de costes indirectos