## Hoja1
[5 empty] | Prev.Anual |  |  | Rendimiento esperado (U/h) | Importe Unidad c/Transporte
| Concepto | Descripción | Unidad medida | Opcional | L1 | resto red METRO | Total |  | L1 | resto red METRO | TOTAL
3.1 | Mantenimiento preventivo | El presente contrato incluye la realización por parte del ADJUDICATARIO de todas aquellas operaciones de mantenimiento preventivo, entendiendo como tal, el mantenimiento realizado en espacios de tiempo predeterminados según un criterio con el objeto de eliminar o reducir la probabilidad de fallo o degradación de la funcionalidad. El ADJUDICATARIO deberá realizar nuevos trabajos de mantenimiento preventivo cuando por motivos de fiabilidad, condición, seguridad o disposiciones legales o normativas lo exijan. Comprende los trabajos:
3,1,1 | Unidad de obra | Revisión de catenaria comprobando y ajustando si fuera necesario: - Comprobación y apriete si es necesario de la tornillería: elementos de sustentación, herrajes, bridas de unión, aisladores, anillas de puesta a tierra, etc. -Comprobación y reajuste si fuera necesario de alineación, nivelación y descentramiento. - Comprobaciones y reajuste si fuera necesario de atirantados y colas. - Comprobación y reajuste si fuera necesario de conexiones de feeders y puentes de seccionamiento. - Comprobación y reajuste si fuera necesario de los cables de los feeders a la brida de conexión. - Comprobación y reajuste si fuera necesario de hilo de contacto, péndolas y cable sustentador en función del tipo de catenaria. - Comprobación y limpieza de aisladores. - Comprobación y limpieza de elementos aislantes. - Comprobación y reajuste si fuera necesario de seccionamientos mecánicos, eléctricos y en agujas. - Comprobación y reajuste si fuera necesario de puntos fijos. - Limpieza y retirada de grasa acumulada en la zona de pinzamiento del hilo de contacto. - Comprobación y reajuste si fuera necesario de los sistemas instalados para la desviación de filtraciones dentro de la zona de influencia a catenaria (Dentro de 1,5 m alrededor de la catenaria). Especial atencion al estado de los materiales, su correcto posicionamiento y funcionamiento. - Comprobación y reajuste si fuera necesario de pararrayos y autovalvulas. Especial atencion al estado de los materiales, tornillería y cableados, su correcto posicionamiento y funcionamiento. Con vehículo propio. En horario de trabajo nocturno y en túnel, con corte de tensión, solicitudes diésel tercers, según procedimientos internos incluída la colocación de dobles PAT. | m |  | NO APLICA | 695752 | 695752 | 1500 metros por brigada y jornada nocturna, con ferrocamión y castillete, con corte de tensión y solicutud con humos diésel, según procediimentos internos, incluída colocación de dobles puestas a tierra. | NO APLICA | 0.72216
3,1,2 | Unidad de obra | Revisión de catenaria por golpes y o interferencias de gálibo, contempla: - Comprobación visual desde castillete y con pantógrafo de revisión del posicionamiento de elementos de sustentación, herrajes, elementos aislantes, bridas de unión, aisladores, anillas de puesta a tierra, barra PAC, hilo de contacto, etc. - Comprobación visual desde castillete y con pantógrafo de revisión de alineación, nivelación y descentramiento. - Comprobación visual desde castillete y con pantógrafo de revisión de seccionamientos mecánicos, eléctricos y en agujas. - Comprobacion visual desde castillete de atirantados y colas. - Comprobación visual desde castillete de feeders, bridas de conexión y puentes de seccionamiento. - Comprobación visual desde castillete de puntos fijos. - Comprobación visual desde castillete y con pantógrafo de revisión del posicionamiento de los sistemas instalados para la desviación de filtraciones sobre catenaria. Con vehículo propio. En horario de trabajo nocturno y en túnel, con corte de tensión, solicitudes diésel tercers, según procedimientos internos incluída la colocación de dobles PAT. | m |  | NO APLICA | 80000 | 80000 | 1500 metros por brigada y jornada nocturna, con ferrocamión y castillete, con corte de tensión y solicutud con humos diésel, según procediimentos internos, incluída colocación de dobles puestas a tierra. | NO APLICA | 0.11
3,1,3 | Unidad de obra | Revisión de catenaria escamoteable en cocheras y talleres, contempla: - Comprobación y apriete si es necesario de la tornillería: elementos de sustentación, herrajes, bridas de unión, aisladores, conexiones eléctricas, carrera de movimiento, etc. - Comprobación y reajuste si fuera necesario de alineación, nivelación y descentramiento. - Comprobación y reajuste si fuera necesario de conexiones de feeders, bridas de conexión y puentes de seccionamiento. - Comprobación y reajuste si fuera necesario de hilo de contacto. - Comprobación y limpieza de elementos aislantes. - Comprobación y reajuste si fuera necesario de seccionamientos mecánicos, eléctricos. - Limpieza y retirada de grasa acumulada en la zona de pinzamiento del hilo de contacto. - Comprobación y reajuste si fuera necesario de los elementos aislantes y/o interferencias de la catenaria en toda su carrera de movimiento, su correcto posicionamiento y funcionamiento. No se contempla la revisión de los sistemas de motorización ni la eléctrónica de control. Con vehículo propio. En horario de trabajo nocturno y en túnel. Con vehículo propio. En horario de trabajo nocturno y en túnel, con corte de tensión, solicitudes diésel tercers, según procedimientos internos incluída la colocación de dobles PAT. | Ud |  | 1 | 6 | 7 | 1 ud por brigada y jornada nocturna, con ferrocamión y castillete, con corte de tensión y sin solicutud con humos diésel | 1500 | 1500
[9 empty] | TOTAL PREVENTIVO |  | 0
3.2 | Mantenimiento correctivo | El presente pliego define como mantenimiento correctivo, de acuerdo a la norma EN50126, como el mantenimiento realizado después del reconocimiento de un fallo y dirigido a poner la instalación para que recupere la función requerida. También se contemplan las operaciones para corregir problemas funcionales derivados del diseño, fabricación o instalación. A título informativo, enumeramos los siguientes tipos de mantenimiento correctivo a realizar a fecha de realización del presente pliego. | [6 empty] | NO APLICA
3,2,1 | Unidad de obra | Colocación de funda capota en catenaria rígida en vía general, cocheras y apartaderos. Unidad de medida el perfil longitudinal de 6 metros. Con vehículo propio. En horario de trabajo nocturno y en túnel, con corte de tensión, solicitudes diésel tercers, según procedimientos internos incluída la colocación de dobles PAT. | Ud |  | NO APLICA | 94 | 94 |  | NO APLICA | 56.5152
3,2,2 | Unidad de obra | Relevo de hilo de contacto en catenaria rígida en vía general, incluyendo en desviada. Las herramientas, pequeño material, transportes y la carga de escombro a vagón y descarga a los containers, son a cargo del contratista. Con vehículo propio. En horario de trabajo nocturno y en túnel, con corte de tensión, solicitudes diésel tercers, según procedimientos internos incluída la colocación de dobles PAT. | m |  | NO APLICA | 500 | 500 |  | NO APLICA | 45.3676
3,2,3 | Unidad de obra | Relevo de hilo de contacto en catenaria rígida y/o convencional en cocheras y apartaderos, incluyendo en desviada. Las herramientas, pequeño material, transportes y la carga de escombro a vagón y descarga a los containers, son a cargo del contratista. Con vehículo propio. En horario de trabajo nocturno y en túnel, con corte de tensión, solicitudes diésel tercers, según procedimientos internos incluída la colocación de dobles PAT. | m |  | NO APLICA | 26 | 26 |  | NO APLICA | 45.3676
3,2,4 | Unidad de obra | Desplazar soportes de catenaria en catenaria rígida y/o convencional. Las herramientas, pequeño material, transportes y la carga de escombro a vagón y descarga a los containers, son a cargo del contratista. Con vehículo propio. En horario de trabajo nocturno y en túnel, con corte de tensión, solicitudes diésel tercers, según procedimientos internos incluída la colocación de dobles PAT. | Ud |  | NO APLICA | 6 | 6 |  | NO APLICA | 226.838
3,2,5 | Unidad de obra | Regulación de altura de catenaria rigida y/o convencional en cocheras y apartaderos, incluyendo en desviada. Las herramientas, pequeño material, transportes y la carga de escombro a vagón y descarga a los containers, son a cargo del contratista. Con vehículo propio. En horario de trabajo nocturno y en túnel, con corte de tensión, solicitudes diésel tercers, según procedimientos internos incluída la colocación de dobles PAT. | Ud |  | NO APLICA | 146 | 146 |  | NO APLICA | 30.2296
3,2,6 | Unidad de obra | Regulación de altura de catenaria rígida en vía general, incluyendo en desviada. Las herramientas, pequeño material, transportes y la carga de escombro a vagón y descarga a los containers, son a cargo del contratista. Con vehículo propio. En horario de trabajo nocturno y en túnel, con corte de tensión, solicitudes diésel tercers, según procedimientos internos incluída la colocación de dobles PAT. | Ud |  | NO APLICA | 239 | 239 |  | NO APLICA | 30.2296
3,2,7 | Unidad de obra | Relevo de abrazadera isofónica. Las herramientas, pequeño material, transportes y la carga de escombro a vagón y descarga a los containers, son a cargo del contratista. Con vehículo propio. En horario de trabajo nocturno y en túnel, con corte de tensión, solicitudes diésel tercers, según procedimientos internos incluída la colocación de dobles PAT. | Ud |  | NO APLICA | 4 | 4 |  | NO APLICA | 65.134
3,2,8 | Unidad de obra | Relevo de aislador de catenaria rigida y /o convencional en cocheras y apartaderos. Las herramientas, pequeño material, transportes y la carga de escombro a vagón y descarga a los containers, son a cargo del contratista. Con vehículo propio. En horario de trabajo nocturno y en túnel, con corte de tensión, solicitudes diésel tercers, según procedimientos internos incluída la colocación de dobles PAT. | Ud |  | NO APLICA | 42 | 42 |  | NO APLICA | 60.4824
3,2,9 | Unidad de obra | Relevo de aislador de catenaria rígida en vía general. Las herramientas, pequeño material, transportes y la carga de escombro a vagón y descarga a los containers, son a cargo del contratista. Con vehículo propio. En horario de trabajo nocturno y en túnel, con corte de tensión, solicitudes diésel tercers, según procedimientos internos incluída la colocación de dobles PAT. | Ud |  | NO APLICA | 116 | 116 |  | NO APLICA | 60.4824
3,2,10 | Unidad de obra | Relevo de perfil de catenaria rígida en vía general. Unidad de medida el perfil longitudinal de 12 metros. Las herramientas, pequeño material, transportes y la carga de escombro a vagón y descarga a los containers, son a cargo del contratista. Con vehículo propio. En horario de trabajo nocturno y en túnel, con corte de tensión, solicitudes diésel tercers, según procedimientos internos incluída la colocación de dobles PAT. | Ud |  | NO APLICA | 50 | 50 |  | NO APLICA | 362.9408
3,2,11 | Unidad de obra | Relevo de perfil de catenaria rígida en cocheras y apartaderos. Unidad de medida el perfil longitudinal de 12 metros. Las herramientas, pequeño material, transportes y la carga de escombro a vagón y descarga a los containers, son a cargo del contratista. Con vehículo propio. En horario de trabajo nocturno y en túnel, con corte de tensión, solicitudes diésel tercers, según procedimientos internos incluída la colocación de dobles PAT. | Ud |  | NO APLICA | 2 | 2 |  | NO APLICA | 362.9408
3,2,12 | Unidad de obra | Relevo de soporte de catenaria rígida en vía general. Las herramientas, pequeño material, transportes y la carga de escombro a vagón y descarga a los containers, son a cargo del contratista. Con vehículo propio. En horario de trabajo nocturno y en túnel, con corte de tensión, solicitudes diésel tercers, según procedimientos internos incluída la colocación de dobles PAT. | Ud |  | NO APLICA | 100 | 100 |  | NO APLICA | 60.4824
3,2,13 | Unidad de obra | Relevo de soporte de catenaria rígida y/o convencional en cocheras y apartaderos. Las herramientas, pequeño material, transportes y la carga de escombro a vagón y descarga a los containers, son a cargo del contratista. Con vehículo propio. EEn horario de trabajo nocturno y en túnel, con corte de tensión, solicitudes diésel tercers, según procedimientos internos incluída la colocación de dobles PAT. | Ud |  | NO APLICA | 2 | 2 |  | NO APLICA | 60.4824
3,2,14 | Unidad de obra | Relevo de tirante de barra unificada en catenaria rígida. Las herramientas, pequeño material, transportes y la carga de escombro a vagón y descarga a los containers, son a cargo del contratista. Con vehículo propio. En horario de trabajo nocturno y en túnel, con corte de tensión, solicitudes diésel tercers, según procedimientos internos incluída la colocación de dobles PAT. | Ud |  | NO APLICA | 35 | 35 |  | NO APLICA | 70.876
3,2,15 | Unidad de obra | Desviación de filtraciones en catenaria rígida y/o convencional dentro de la zona de influencia(Dentro de 1,5 m alrededor de la catenaria) a catenaria, comprendido la colocación de mantas o plancha ondulada y los herrajes necesarios para mantenerla fija en la bóveda o en el hastial. Las herramientas, pequeño material, transportes y la carga de escombro a vagón y descarga a los containers, son a cargo del contratista. Con vehículo propio. En horario de trabajo nocturno y en túnel, con corte de tensión, solicitudes diésel tercers, según procedimientos internos incluída la colocación de dobles PAT. | Ud |  | NO APLICA | 30 | 30 |  | NO APLICA | 232.0348
3,2,16 | Unidad de obra | Sustitución de placa bimetálica o arandela bimetálica en ataques de feeder a catenaria rígida. Las herramientas, pequeño material, transportes y la carga de escombro a vagón y descarga a los containers, son a cargo del contratista. Con vehículo propio. En horario de trabajo nocturno y en túnel, con corte de tensión, solicitudes diésel tercers, según procedimientos internos incluída la colocación de dobles PAT.. | Ud |  | NO APLICA | 10 | 10 |  | NO APLICA | 11.6
3,2,17 | Unidad de obra | Sustitución de grapa de ataque de feeder a catenaria rígida. No se incluye la grapa, bimetálica y tornillería. Las herramientas, pequeño material, transportes y la carga de escombro a vagón y descarga a los containers, son a cargo del contratista. Con vehículo propio. En horario de trabajo nocturno y en túnel, con corte de tensión, solicitudes diésel tercers, según procedimientos internos incluída la colocación de dobles PAT. | Ud |  | NO APLICA | 16 | 16 |  | NO APLICA | 58.0232
3,2,18 | Unidad de obra | Instalación de placas de seccionamiento eléctrico, final de catenaria, carril de retorno, etc. No se incluye la placa. Las herramientas, pequeño material, transportes y la carga de escombro a vagón y descarga a los containers, son a cargo del contratista. Con vehículo propio. En horario de trabajo nocturno y en túnel, con corte de tensión, solicitudes diésel tercers, según procedimientos internos incluída la colocación de dobles PAT. | Ud |  | NO APLICA | 10 | 10 |  | NO APLICA | 58.0232
3,2,19 | Unidad de obra | Relevo de autoválvula para descarga de sobretenciones por tormenta eléctrica en catenaria rígida L10 sud. No se incluye la autoválvula. Las herramientas, pequeño material, transportes y la carga de escombro a vagón y descarga a los containers, son a cargo del contratista. Con vehículo propio. En horario de trabajo nocturno y en túnel, con corte de tensión, solicitudes diésel tercers, según procedimientos internos incluída la colocación de dobles PAT. | Ud |  | NO APLICA | 2 | 2 |  | NO APLICA | 353.916
[9 empty] | TOTAL CORRECTIVO |  | 0
[9 empty] | Total Preventivo + Correctivo |  | 0
4.1.1. | Asistencia a incidencias de vía fuera del horario de trabajo | Este apartado comprende: - Aportación de un técnico de guardia en todo momento con cobertura de telefonía móvil. - Aportación de una brigada de mantenimiento de un mínimo de 3 personas en caso de incidencias de catenaria en la Red de METRO (Incluida L1) con vehículo debidamente equipado con herramientas y medios materiales para atender los trabajos inlcuído andamio homologado para trabajos a una altura mínima de 6 m y con diplorys para posibilitar su desplazamiento una vez montado en vía. - La cobertura de este servicio es de 24 horas los 365 días del año. - El tiempo en el que la brigada deberá presentarse a las instalaciones de METRO en caso de aviso será de un máximo de 1 hora. | Ud | [5 empty] | 44000
[9 empty] | TOTAL EXTRES |  | 44000
5.1 | Valoracions addicionals | Aquestes partides estan excloses del contracte, però se sol·licita la seva valoració per si al llarg del contracte calgués realitzar alguna d'elles.
5.1.1 | Unidad de obra | Medida en continuo de la geometría de catenaria (altura y descentramiento). Los medios y equipos para realizar la medida son a cargo del contratista. Con vehículo propio. En horario de trabajo nocturno y en túnel. | ml | Opcional | NO APLICA | 1000 | 1000 |  | NO APLICA
5.1.2 | Unidad de obra | Medida en continuo (intervalo 1 m) del desgaste del hilo de contacto. Los medios y equipos para realizar la medida son a cargo del contratista. Con vehículo propio. En horario de trabajo nocturno y en túnel. | ml | Opcional | NO APLICA | 1000 | 1000 |  | NO APLICA
5.1.3 | Unidad de obra | Medida discreta (intervalo 12 m) del desgaste del hilo de contacto. Los medios y equipos para realizar la medida son a cargo del contratista. Con vehículo propio. En horario de trabajo nocturno y en túnel. | ml | Opcional | NO APLICA | 1000 | 1000 |  | NO APLICA
5.1.4 | Unidad de obra | Sustitución de suspensión en catenaria rígida tipo nicho contemplando el repicado de la bóveda con medios manuales y / o herramienta eléctrica portátil hasta albergar una unificada reforzada tipo L9 y aislador KLK, incluyendo nivelación y ajustes para ubicar la barra PAC a la altura y descentramientos originales. No incluye el suministro de la barra reforzada y aislador KLK, resto de materiales y fungibles a cargo del contratista. Las herramientas, pequeño material, transportes y la carga de escombro a vagón y descarga a los containers, son a cargo del contratista. Con vehículo propio. En horario de trabajo nocturno y en túnel, con corte de tensión, solicitudes diésel tercers, según procedimientos internos incluída la colocación de dobles PAT. | Ud | Opcional | NO APLICA | 1 | 1 |  | NO APLICA
5.1.5 | Unidad de obra | Sustitución de suspensión en catenaria rígida tipo teflonada por aislador UPRESA ASM.144.034RP.3KV instalado en el mismo pendolón de la teflonada, se recupera abarcón y pinza a barra PAC. No incluye el suministro del asilador ASM.144.034RP.3KV y tubo de aluminio de 55 mm, resto de materiales y fungibles a cargo del contratista. Las herramientas, pequeño material, transportes y la carga de escombro a vagón y descarga a los containers, son a cargo del contratista. Con vehículo propio. En horario de trabajo nocturno y en túnel, con corte de tensión, solicitudes diésel tercers, según procedimientos internos incluída la colocación de dobles PAT. | Ud | Opcional | NO APLICA | 1 | 1 |  | NO APLICA
5.1.6 | Unidad de obra | Sustitución de suspensión en catenaria rígida tipo teflonada por aislador UPRESA ASM.144.034RP.3KV+ pendolón de tubo cuadrado 100x100 a nueva ubicación por necesidades de gálibo, se recupera abarcón y pinza a barra PAC. No incluye el suministro del asilador ASM.144.034RP.3KV, tubo de aluminio de 55 mm y pendolón + anclajes, resto de materiales y fungibles a cargo del contratista. Las herramientas, pequeño material, transportes y la carga de escombro a vagón y descarga a los containers, son a cargo del contratista. Con vehículo propio. En horario de trabajo nocturno y en túnel, con corte de tensión, solicitudes diésel tercers, según procedimientos internos incluída la colocación de dobles PAT. | Ud | Opcional | NO APLICA | 1 | 1 |  | NO APLICA
5.1.7 | Unidad de obra | Sustitución de suspensión en catenaria rígida tipo teflonada por conjunto sustentador tipo sonrisa + inificada reforzado y aislador KLK. No incluye el suministro del conjunto sustentador tipo sonrisa + inificada reforzada y aislador KLK + anclajes, resto de materiales y fungibles a cargo del contratista. Las herramientas, pequeño material, transportes y la carga de escombro a vagón y descarga a los containers, son a cargo del contratista. Con vehículo propio. En horario de trabajo nocturno y en túnel, con corte de tensión, solicitudes diésel tercers, según procedimientos internos incluída la colocación de dobles PAT. | Ud | Opcional | NO APLICA | 1 | 1 |  | NO APLICA
5.1.7 | Unidad de obra | Sustitución de suspensión en catenaria rígida tipo teflonada por barra unificada reforzada tipo línea 9 + aislador KLK directa a techo con varilla roscada inox M18. No incluye el suministro de la barra unificada reforzada tipo línea 9 + aislador KLK + varilla roscada inox M18 y tornilería, resto de materiales y fungibles a cargo del contratista. Las herramientas, pequeño material, transportes y la carga de escombro a vagón y descarga a los containers, son a cargo del contratista. Con vehículo propio. En horario de trabajo nocturno y en túnel, con corte de tensión, solicitudes diésel tercers, según procedimientos internos incluída la colocación de dobles PAT. | Ud | Opcional | NO APLICA | 1 | 1 |  | NO APLICA
5.1.8 | Unidad de obra | Sustitución de barra unificada de angulo 50x5 con sujección del aislador tipo pinza en catenaria rígida por barra unificada reforzada tipo línea 9 + aislador recuperado. No incluye el suministro de la barra unificada reforzada tipo línea 9 + aislador KLK, resto de materiales y fungibles a cargo del contratista. Las herramientas, pequeño material, transportes y la carga de escombro a vagón y descarga a los containers, son a cargo del contratista. Con vehículo propio. En horario de trabajo nocturno y en túnel, con corte de tensión, solicitudes diésel tercers, según procedimientos internos incluída la colocación de dobles PAT. | Ud | Opcional | NO APLICA | 1 | 1 |  | NO APLICA
5.1.9 | Unidad de obra | Revisión de catenaria rígida, convencionalo escamoteable en cocheras y talleres, contempla: - Comprobación y apriete si es necesario de la tornillería: elementos de sustentación, herrajes, bridas de unión, aisladores, conexiones eléctricas, carrera de movimiento, etc. - Comprobación y reajuste si fuera necesario de alineación, nivelación y descentramiento. - Comprobación y reajuste si fuera necesario de conexiones de feeders, bridas de conexión y puentes de seccionamiento. - Comprobación y reajuste si fuera necesario de hilo de contacto. - Comprobación y limpieza de elementos aislantes. - Comprobación y reajuste si fuera necesario de seccionamientos mecánicos, eléctricos. - Limpieza y retirada de grasa acumulada en la zona de pinzamiento del hilo de contacto. - Comprobación y reajuste si fuera necesario de los elementos aislantes y/o interferencias de la catenaria en toda su carrera de movimiento, su correcto posicionamiento y funcionamiento. No se contempla la revisión de los sistemas de motorización ni la eléctrónica de control. Con vehículo propio (plataforma eleavadora electrica). En horario de trabajo diurno (mañana de 07h a 10h), con corte de tensión, según procedimientos internos incluída la colocación de dobles PAT. | Ud |  | 1 | 6 | 7 |  | 1500 | 1500