## Amidaments
PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. ACTUACIÓ PROJECTE 2 – C.E. Torrent dels LLops 08930 Martorell (Barcelona)
| UT | CONCEPTE | AMID. | PREU UNIT | IMPORT
01 |  | ENDERROCS
ZONA CLIMA
01.01 | m2 | Enderroc paret exterior per pas bomba calor i retirada, des de l'interior. Enderrocs puntuals de la part de façana formada per blocs de formigó, amb revestiment de 20cm de gruix, per a permetre el pas màquines noves. Amb mitjans manuals, i mitjans auxiliars per treballs interiors en alçada. Inclòs les proteccions interiors necessàries per evitar el trencament del terra i/o parets i la caiguda d'objectes a persones. | 15 | 75 | 1125
01.02 | ut | Retirada de Reixa Exterior d'Alumini i Revestiments decoratitus de Façana metàl·lics. Enderroc puntual de Reixa amb mitjans manuals, i mitjans auxiliars per treballs exteriors en alçada (bastida). Inclòs les proteccions interiors necessàries per evitar el trencament del terra i/o parets. La reixa d'alumni exterior serà reaprofitada. | 1 | 450 | 450
01.03 | ut | Retirada Conductes PPR Primari de bomba calor obsoleta, i connexions elèctriques, de control. Retirada dels conductes PPR de Primari de la bomba de calor. | 1 | 250 | 250
01.04 | ut | Retirada dels embocaments de xapa de ventilació a exterior Retirada i tall net dels conductes de Primari de la màquina generadora de calor/fred. | 1 | 435 | 435
ZONA ACS
01.05 | m2 | Enderroc part alta de paret exterior a camp futbol per pas bomba calor, retirada de runa des de l'exterior Enderrocs puntuals de la part de façana formada per blocs de formigó, amb revestiment de 20cm de gruix, per a permetre ventilació de màquines. Amb mitjans manuals, i mitjans auxiliars per treballs interiors en alçada. Inclòs les proteccions interiors necessàries per evitar el trencament del terra i/o parets i la caiguda d'objectes a persones. | 4 | 230 | 920
Totes Zones
01.06 | PA | Transport de residus amb contenidor. Transport de residus inerts de maons, teules i materials ceràmics, tancs, màquines i restes produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. El preu inclou el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada. | 1 | 650 | 650
01.07 | PA | Retirada i Transport de residus especials gas frigorífic R407 de la màquina obsoleta. Retirada de gas de les màquines existents, i gestió a abocador especialitzat. | 1 | 275 | 275
|  | TOTAL ENDERROCS |  |  | 4105
02 |  | RAM DE PALETA
ZONA CLIMA
02.01 | m2 | Reconstrucció de paret de Bloc de Formigó Formació de mur vertical amb bloc de formigó de 20cm gruix. Inclòs el segellat de juntes i remats perimetrals. Amb els mitjans d'elevació indicats en el seu apartat. | 15 | 80 | 1200
02.02 | m2 | Remats de Façana. Treballs de remats i reconstrucció de la reixa d'alumini reaprofitada. Integracio en la façana actual | 15 | 65 | 975
02.03 | m2 | Pintat i Arrebossat de Parets interiors reconstruïdes i millores en paviment sala Arrebossat de partes interiors reconstruïdes, 2 capes de pintura plàstica per acabat final de mur reconstruït i resta da sala, repintat de les parets perimetrals, repitat del paviment actual. | 60 | 20 | 1200
02.04 | PA | Remats, pintat i reconstrucció de Parets exteriors Partida a justificar sobre els possibles desperfectes produïts en la paret exterior de l'edifici i pell exterior decorativa durants els treballs de enrunament i reconstrucció. | 1 | 650 | 650
ZONA ACS
02.05 | m2 | Reixa exterior de ventilació de màquines desde sala ACS. Dimensions : 1,6 m alçada (8 fileres de bloc de formigó) x 2,40 m de longitud (6 blocs horitzontals ) Subministre i muntatge de reixa amb marc per exterior d'acer galvanitzat o alumini, pintada de color gris. Lames fixes a 45º. Remats i fixacions a mur exterior de bloc de formigó i formigó. | 3.84 | 300 | 1152
02.06 | ut | Formació de bancada per tanc ACS de 100 litres amb formigó HA-25/F/20/XC2 amb malla 20x20 B500C diàmetre 5mm. Formació d'una bancada horitzontal de 1,20 x 1,20 m i 16 cms alçada per ubicar tanc 1000 litres d'Aerotèrmia. | 1 | 450 | 450
02.07 | PA | Sustentació de màquina d'Aerotèrmia. Alçada de 2,5 m. Estructura auxiliar de suportació de cadireta de la màquina d'Aerotèrmia a forjat i mur, amb fixacions químiques. Inclosa bastida de pujada fins a alçada de treball a muntar en sala ACS. | 1 | 450 | 450
|  | TOTAL RAM DE PALETA |  |  | 6077
03. |  | INSTAL.LACIÓ DE VENTILACIÓ
03.01 |  | CONDUCTES
03.01.01 | ut | Reconstrucció de Conductes rectangulars acer galvanitzat aïllats . Extracció màquines a reixes exteriors. Independent de cada màquina. Subministrament i muntatge de conductes rectangulars per distribució d'aire, de xapa d'acer galvanitzat de 0,8mm de gruix, aïllat interiorment amb elastòmer de 10mm de gruix i segellats amb massilla resistent a altes temperatures. Inclosa p.p de colzes segons plànols, embocadures, derivacions i p.p de fixació tipus sistema METU o equivalent cada 1,50m fixat a parament vertical i/o sostres. | 2 | 520 | 1040
03.01.02 | ut | Embocadura de Màquines Subministrament i instal·lació de embocadura amb mànigues anti-vibracions i cèrcol metàl·lic. | 2 | 180 | 360
03.02 |  | ALTRES
03.02.01 | PA | Mitjans d' Elevació amb Manipulador Telescòpic de : 4 Tones - 14 m alçada màxima. Lloguer de Manipulador Telescòpic tipus Manitou o similar. Transport i descàrrega de material a planta 2ª (Finestra) mitjançant manipulador telescòpic. Extracció igualment de la màquina Obsoleta i gestió de residus. Treballs a 2a Planta ( 7 a 10 m. alçada - 2 Tones Pes) | 4 | 275 | 1100
03.02.02 | PA | Mitjà de transport horitzontal de màquines i situació en bancada. Transport i moviment horitzontal a coberta mitjançant transpalet o similar. Extracció igualment de les màquines Obsoletes i gestió de residus. | 1 | 250 | 250
03.02.03 | ut | Mitjà de elevació vertical de treballadors en exterior. Tisora 13,70 metres. Per a persones. Lloger per dies. Transport i retirada de plataforma tipus tisora vertical per remats i retirades en façana per als operaris, de fins a 13,70 metres. | 4 | 120 | 480
|  | TOTAL INSTAL.LACIÓ DE VENTILACIÓ |  |  | 3230
04. |  | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
04.01 |  | MAQUINARIA DE CLIMATITZACIÓ I VALVULERIA
04.01.01 | ut | Unitat Bomba de Calor Aire-Aigua MUENR-75-H12T (K) Grup Hidrònic Incorporat MODEL 75. Disposa de : 69,7 kW Refrigeració/ 74,4 kW Calefacció. SPF : 2,80 > 2.5 Mundo Clima o Similar Subministrament, muntatge i posada en marxa d'unitat sistema bomba de calor, amb grup hidràulic incorporat, marca Mundo-Clima o similar. A++ Càrrega refrigerant R32. Inclou posada en marxa per servei oficial. | 2 | 19340 | 38680
04.01.02 | ut | Molles antivibradores Subministrament, i ancoratge a base de màquines de 6 molles antivibradores segons especificacions de pes. Amb 6 punts de fixació a bancada per cada màquina. | 12 | 43 | 516
04.01.03 | ut | Antivibradors de Màquines DN50 Subministrament i instal·lació al sistema hidràulic de bombes de calor de mànigues antivibradores EPDM. DN50 | 4 | 110 | 440
04.01.04 | ut | Termòmetre dins canonada PPR Subministrament i muntatge de termòmetre bimetal·lic sortida posterior de 1/2", D80 mm, longitud 10 cm, escala 0/120 ºC, amb vaina, injert a tuberia PPR. | 4 | 40 | 160
04.01.05 | ut | Clau de Pas DN50 Subministrament i muntatge de clau de pas papallona PN16, cos de fosa, DN50, incloses contrabrides, tornilleria i accesoris de connexió a la canonada de NIRON. | 10 | 98 | 980
04.01.06 | ut | Filtre DN50 Subministrament i muntatge de filtre amb brides DN50, cos de fosa recobriment epoxi, filtre inox 1.5mm, PN16, inclosos accesoris de connexió a la canonada de NIRON. | 2 | 95 | 190
04.01.07 | ut | Vàlvula de Retenció DN50 Subministrament i muntatge de vàlvula de rentenció de doble clapeta, PN16, inclosos accesoris de connexió a la canonada de NIRON. | 2 | 77 | 154
04.01.08 | ut | Vàlvula de Equilibrat DN50 Subministrament i muntatge de vàlvula equilibradora reguladora de cabal amb brides DN50 Kvs 33, inclosos accesoris de connexió a la canonada de NIRON. | 2 | 265 | 530
04.01.09 | ut | Dipòsit d'inèrcia 300 litres Subministrament i muntatge de dipòsit d'inèrcia 300 litres. Tipus exterior aïllat 50 mm lliure de CFC. Marca IdroGas o similar. Entrada i Sortida 2". Presa per a termòmetre i termostat. Purga i termòmetre d'esfera 60 mm 0/120 ºC amb beina. | 2 | 630 | 1260
04.02 |  | MAQUINARIA AEROTERMIA PER ACS I VALVULERIA
04.02.01 | ut | Bomba de Calor Aerotèrmica Kosner Aquaris MODEL MD PRO 30T Monobloc. Disposa de : 30,1 kW Calefacció. SCOP 3,15. Potencia Consum Elèctric Calor : 3,83 kW. Subministrament, muntatge i posada en marxa d'unitat Aerotèrmica marca Kosner o similar. A++ Càrrega refrigerant R32/ 5 Kg. Inclou posada en marxa per servei oficial. | 1 | 7320 | 7320
04.02.02 | ut | Tanc Interacumulador de peu 1000 litres. Producció ACS per Aerotermia. Subministrament i muntatge de tanc interacumulador de 1000 litres, fabricat en acer estructural S235JR vitrificat al forn per Aerotèrmia. Incorpora ànode electrònic permanent. Boca lateral d'inspecció. Connexió de totes les canonades i sondes . | 1 | 3200 | 3200
04.02.03 | ut | Dipòsit d'inèrcia 300 litres Subministrament i muntatge de dipòsit d'inèrcia 300 litres. Tipus exterior aïllat 50 mm lliure de CFC. Marca IdroGas o similar. Entrada i Sortida 2". Presa per a termòmetre i termostat. Purga i termòmetre d'esfera 60 mm 0/120 ºC amb beina. | 1 | 630 | 630
04.02.04 | ut | Vas d'Expansió ACS de 12 l. Subministrament, muntatge de vas d'expansió de 12 l. Rosca 3/4". | 1 | 85 | 85
04.02.05 | ut | Sistema de omplert d'aigua del sistema aerotèmic 1". Subministrament, muntatge vàlvula retorn, comptador, filtre, vàlvules de pas 1". Connexions hidràuliques complertes. Segons esquema. | 1 | 350 | 350
04.02.06 | ut | Antivibradors de Màquines DN 1 1/2 Subministrament i instal·lació al sistema hidràulic de bombes de calor de mànigues antivibradores EPDM. DN50 | 2 | 43 | 86
04.02.07 | ut | Termòmetre dins canonada PPR Subministrament i muntatge de termòmetre bimetal·lic sortida posterior de 1/2", D80 mm, longitud 10 cm, escala 0/120 ºC, amb vaina, injert a tuberia PPR. | 1 | 48 | 48
04.02.08 | ut | Clau de Pas 3/4". Bola Inox. Roscada. Subministrament i muntatge de clau de pas bola inox PN16, DN1 1/4", inclosos accesoris de connexió a la canonada de NIRON. | 6 | 23 | 138
04.02.09 | ut | Clau de Pas 1 1/2". Bola Inox. Roscada. Subministrament i muntatge de clau de pas bola inox PN16, DN1 1/4", inclosos accesoris de connexió a la canonada de NIRON. | 6 | 52 | 312
04.02.10 | ut | Filtre DN 1 1/2" Subministrament i muntatge de filtre amb brides DN50, cos de fosa recobriment epoxi, filtre inox 1.5mm, PN16, inclosos accesoris de connexió a la canonada de NIRON. | 1 | 115 | 115
04.02.11 | ut | Vàlvula de Retenció 1 1/2" Subministrament i muntatge de vàlvula de rentenció de doble clapeta, PN16, inclosos accesoris de connexió a la canonada de NIRON. | 1 | 52 | 52
04.02.12 | ut | Vàlvula de Seguretat 3/4" Subministrament i muntatge de seguretat segons esquema adjunt. Pressió de 6 Bar. | 3 | 54 | 162
04.02.13 | ut | Vàlvula de Purga 3/4" Subministrament i muntatge de seguretat segons esquema adjunt. Pressió de 6 Bar. | 3 | 47 | 141
04.02.14 | ut | Sonda de Temperatura inmersa Subministrament i muntatge de sonda de temperatura inmersa per a tanc de ACS. Cablejat fins a centraleta. | 2 | 220 | 440
04.02.15 | ut | Termòmetre inmers Tanc ACS Subministrament i muntatge de termòmetre bimetal·lic sortida posterior de 1/2", D80 mm, longitud 10 cm, escala 0/120 ºC, amb vaina, per muntar sobre Tancs ACS. | 2 | 58 | 116
|  | TOTAL INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I ACS |  |  | 56105
05. |  | ELECTRICITAT i TUBERIES
05.01 |  | QUADRES ELÈCTRICS
05.01.01 | PA | Modificacions en Sub-quadre de Màquines CLIMA Partida justificativa de les modificacions dins del quadre de protecció. | 1 | 260 | 260
05.01.01 | PA | Modificacions en Sub-quadre de Màquines ACS Partida justificativa de les modificacions dins del quadre de protecció. | 1 | 180 | 180
05.01.02 | ut | Magnetotèrmics i Guarda motors de Màquines
|  | Subministrament i instal·lació de Guarda-motor 40A, Icu 20kA 4P. Adaptat a la nova maquinària. Bomba de Calor | 2 | 145 | 290
|  | Subministrament i instal·lació de Guarda-motor 32A, Icu 20kA 4P. Adaptat a la nova maquinària. Aerotèrmia | 1 | 72 | 72
05.01.03 | ut | Diferencials de Màquines
|  | Subministrament i instal·lació de Diferencial instantani AC 63A/4p/300 mA | 2 | 110 | 220
|  | Subministrament i instal·lació de Diferencial instantani AC 40A/4p/300 mA | 1 | 75 | 75
05.02 |  | CANALITZACIONS I CABLEJAT
05.02.01 | ml | Tub plàstic rígid Ø varis vist Subministrament i instal·lació de tub plàstic rígid lliure d'halògens, per a cables elèctrics, inclou p.p. de grapes i petit material de muntatge per deixar la instal·lació vista, fixat mecànicament al sostre. Incloses fixacions, colzes i suports. Inclòs mitjans auxiliars amb bastida per treballs a alçades de fins a 3m.
|  | Ø40mm | 20 | 4.68 | 93.6
|  | Ø20mm | 25 | 2.5 | 62.5
05.02.02 | ml | Cable Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV 5x16 mm2 - Alimentació noves màquines Subministrament i instal·lació de cable RZ1-K (AS) 0'6/1 kV de Cu pentapolar de 5x16 mm2 de secció, multiconductor. Inclou material auxiliar i terminals. | 18 | 16 | 288
05.02.03 | ml | Cable Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV 5x6 mm2 - Alimentació noves màquines Subministrament i instal·lació de cable RZ1-K (AS) 0'6/1 kV de Cu pentapolar de 5x6 mm2 de secció, multiconductor. Inclou material auxiliar i terminals. | 25 | 12 | 300
05.02.04 | ml | Cable Cu RZ1-K (AS) 0,6/1kV 3x1,5 mm2 - Alimentació senyals Subministrament i instal·lació de cable RZ1-K (AS) 0'6/1 kV de Cu pentapolar de 3x1,5 mm2 de secció, multiconductor. Inclou material auxiliar i terminals. | 30 | 2.5 | 75
05.02.05 | ut | Extracció de lluminàries i instal·lacions afectades Desconnexió i extracció de llums fluorescents o d'altres equipaments que coincideixen amb la posició de les noves màquines. Inclòs els remats i acabats necessaris. | 2 | 120 | 240
05.02.06 | PA | Reconstrucció connexions PPR a Agulla Hidràulica Existent Connexió a agulla hidràulica existent mitjançant connector de PPR per electrofusió tot aprofitant l'actual entrada a l'agulla hidràulica existent (veure esquema). | 2 | 180 | 360
05.02.07 | ml | Conducte PPR NIRON CLIMA PPR63 Subministrament i connexió de conducte PPR per a màquines bombes de calor. Inclou sistema de connexió, maneguets, figures, sistema d'ancoratge. Canonada formada per tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color verd, sèrie 3,2, SDR7,4. Instal·lació en superfície. Inclòs material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. | 20 | 45 | 900
05.02.08 | ml | Aïllament DN50 de 30 mm Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de clima, col·locada superficialment, per la distribució de fluids, format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de DN50 mm de diàmetre i 30 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions. | 20 | 35 | 700
05.02.09 | ml | Conducte PPR NIRON CLIMA PPR50 Subministrament i connexió de conducte PPR per a màquines bombes de calor. Inclou sistema de connexió, maneguets, figures, sistema d'ancoratge. Canonada formada per tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color verd, sèrie 3,2, SDR7,4. Instal·lació en superfície. Inclòs material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. | 20 | 40 | 800
05.02.10 | ml | Aïllament DN40 de 30 mm Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de clima, col·locada superficialment, per la distribució de fluids, format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de DN50 mm de diàmetre i 30 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions. | 20 | 28 | 560
05.02.11 | ml | Conducte PPR NIRON CLIMA PPR110 Subministrament i connexió de conducte PPR per a col.lector bombes de calor. Inclou sistema de connexió, maneguets, figures, sistema d'ancoratge. Canonada formada per tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color verd, sèrie 3,2, SDR7,4. Instal·lació en superfície. Inclòs material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. | 8 | 65 | 520
05.02.12 | ml | Aïllament DN110 de 30 mm Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior de clima, col·locada superficialment, per la distribució de fluids, format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de DN50 mm de diàmetre i 30 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions. | 8 | 46 | 368
05.03 |  | SISTEMES DE CONTROL
05.03.01 | PA | Adaptació de Controls i revisió estat Sondes existents Recablejat del sistema de control Siemens existent. Possibles substitucions de sondes, pressòstats, termòstats existents, segons estat partida a justificar. | 1 | 450 | 450
05.03.02 | ml | Cablejat connexió unitat interior amb termòstat Subministrament i instal·lació del cablejat de 2 fils sense polaritat entre el termòstat i les unitats. | 25 | 20 | 500
05.03.03 | ml | Tub rígid 20 mm cable termòstat Subministrament i instal·lació de tub rígid de 20 mm per al cable entre la unitat interior y el control remot del termòstat. Inclou part proporcional de grapes, material de muntatge i caixes de derivació. | 8 | 4.18 | 33.44
05.03.04 | ut | Programació de sistema de control Siemens. Hores de programador. Adaptació del software de control a les noves màquines, en programació i reglatge d'hores de programador. | 8 | 50 | 400
05.03.05 | ut | Programació i posada en marxa Aerotèrmia i connexió de les sondes de tanc nou. Subministrament i muntatge de cablejat de senyal. Cablejat inclos. Alimentació eléctrica. Inerconnexió amb màquina d'aerotèrmia. | 1 | 450 | 450
|  | TOTAL ELECTRICITAT |  |  | 8197.54
06. |  | SANEJAMENT
06.01 | ml | Conducció de Condensats Subministrament i intal.lació de tub de 25 mm PVC per condensats d'aigua, amb unions i figures fins a bonera existent, per gravetat. Aplicable a zona de Clima i Zona de ACS. | 15 | 28 | 420
|  | TOTAL SANEJAMENT |  |  | 420
07. |  | SEGURETAT i SALUT
07.01 | PA | Elements de Seguretat per a l'execució segura dels treballs Partida alçada dels elements de seguretat necessaris per a la segura execució dels treballs a realitzar en l'obra descrits a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut així com al corresponent Pla de Seguretat i Salut redactat pel contractista Les mesures de protecció estimades inclouran bàsicament: senyalitzacions, proteccions personals i col·lectives, treballs verticals a l'atri, bastides per treballs interiors, línia de vida a coberta zona unitats exteriors AA. Tot en compliment de la reglamentació vigent. | 1 | 800 | 800
|  | TOTAL SEGURETAT i SALUT |  |  | 800
08. |  | LEGALITZACIONS i PROVES
08.01 | ut | Certificació ITE-03. Inclosa Taxa Generalitat Tramitació de la legalització i presentació de documentació oficial a Serv. Industria de la Generalitat. Signada per empresa instal·ladora. Inclosa la tasa d'Indústria. | 1 | 300 | 300
08.02 | ut | Certificat Elèctric de la modificació de la instal·lació. Inclosa Taxa Generalitat Documentació signada per tècnic competent per la modificació de la nova instal·lació elèctrica. Inclosa Taxa. | 1 | 380 | 380
08.03 | PA | Proves de Funcionament i Certificació final d'obra Protocol de proves de funcionament de tots els cicuits afectats, entrega de manuals i instruccions de funcionament a propietat, coordinació amb fabricant de maquinària per posada en marxa oficial, supervisió del sistema de control existent i certificació de proves d'estanqueïtat dels circuits hidràulics afectats per part de l'empresa instal·ladora adjudicatària amb presència de la direcció d'obra. Tancament d'obra. | 1 | 900 | 900
|  | TOTAL LEGALITZACIONS i PROVES |  |  | 1580
RESUM PRESSUPOST
| 01. | ENDERROCS |  |  | 4105
| 02. | RAM DE PALETA |  |  | 6077
| 03. | INSTAL.LACIÓ DE VENTILACIÓ |  |  | 3230
| 04. | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ |  |  | 56105
| 05. | ELECTRICITAT i TUBERIES |  |  | 8197.54
| 06. | SANEJAMENT |  |  | 420
| 07. | SEGURETAT i SALUT |  |  | 800
| 08. | LEGALITZACIONS i PROVES |  |  | 1580
NOTA: Totes les marques podem ser substituïdes per altres de similars prèvia consulta a la Direcció Facultativa.
|  | TOTAL PEM |  |  | 80514.54
|  | DESPESES GENERALS |  | +13% | 10466.89
|  | BENEFICI INDUSTRIAL |  | 6% | 4830.87
|  |  |  | SUBTOTAL | 95812.3
|  |  | IVA | +21% | 20120.58
|  |  |  | SUBTOTAL PRESSUPOST | 115932.88
|  | TOTAL PRESSUPOST |  |  | 115932.88