## Page1
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)
|  |  |  | Data: | 20/10/25 | Pàg.: | 1
Obra |  | 01 | Pressupost 24142_Ampliacio
Capítol |  | 01 | Pressupost Ampliació Xarxa de calor de la Cellera de Ter
Capítol (1) |  | 01 | Actuacions connexió xarxa i tub soterrat
|  |  |  | Preu | Unitats | Total
1 | E222B6CVOR | m2 | Realització de cata en formigó a menys de 1m de profunditat. Amb descalç dels panots sencers per a la excavació de la terra compactada amb mitjans manuals preferiblement, i amb les terres deixades a la vora. Incou transport de la maquinària, repassat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió dels sobrants, repompliment de les rases, compactació de la terra en tongades de 25cm amb compactador mecànic i reposició dels panots. La terra obtinguda sota el paviment s'emprarà a la mateixa obra en actuacions posteriors. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Mides i capes d'execució de rases segons companyia propietària de les instal·lacions existents previstes. (P - 8) | 184.05 | 2 | 368.1
2 | P214W-FEMM | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 31) | 12.03 | 230 | 2766.9
3 | E222B6FOR | m3 | Excavació de rasa en superfície de formigó per a menys de 1m de profunditat. Amb tall previ i demolició del formigó per a la excavació de la terra compactada amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora. Incou transport de la maquinària, repassat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió dels sobrants. Reompliment de les rases amb sorra fina per a la col·locació dels tubs i reblert amb sorra extreta de l'excavació segons plànols. Compactació de la terra en tongades de 25cm amb compactador mecànic i repavimentació amb asfalt. La terra obtinguda sota el formigó s'emprarà a la mateixa obra en actuacions posteriors. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Mides i capes d'omplerta de la rasa segons plànols. (P - 6) | 94.88 | 33 | 3131.04
4 | E222B4SAUL | m3 | Excavació de rasa en superfície de sauló per a menys de 1m de profunditat per a pas d'instal·lacions. Excavació de la terra compactada amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora. Incou transport de la maquinària, repassat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió dels sobrants. Reompliment de les rases amb sorra fina per a la col·locació dels tubs i reblert amb sorra extreta de l'excavació segons plànols. Compactació de la terra en tongades de 25cm amb compactador mecànic. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Mides i capes d'omplerta de la rasa segons plànols. (P - 7) | 72.19 | 1 | 72.19
5 | HD22563 | m | Subministrament i instal·lació de canonada preaïllada de distribució d’aigua calenta de climatització, fabricada conforme a la norma europea EN 15632; formada per un TUB DOBLE interior DN 63 mm de PEX-a /SDR11/ PN6, barrera antidifusió d’oxigen EVOH per a temperatures de 95ºC i codi de colors vermell/impulsió – blau/retorn, tipus TERRENDIS. Tub preaïllat amb aïllament multicapa d’escuma microcel·lular de PEX flexible i tub evolvent Corrugat de protecció PEAD, amb doble capa d'estanqueïtat Hiperflexible i resistència UV de 225 mm de diàmetre. Inclou ràcors mascle per a connexió roscada de llautó. Inclou: P.P. de Replanteig del recorregut de les canonades, col·locació, fixació de canonades, senyalització i accessoris varis. Realització de proves de servei. (P - 26) | 122.4 | 115 | 14076
6 | H22563ACC | u | Subministrament i instal·lació d'accessoris per a TUB DOBLE interior DN 63 mm de PEX-a /SDR11/ PN6, barrera antidifusió d’oxigen EVOH per a temperatures de 95ºC i codi de colors vermell/impulsió – blau/retorn, tipus TERRENDIS. Conformats per dos ràcors plàstic-rosca llautó i pel tap de protecció de l'aïllament termoretràctil. (P - 24) | 168.57 | 2 | 337.14
7 | H22563UNI | u | Subministrament i instal·lació d'accessoris per a TUB DOBLE interior DN 63 mm de PEX-a /SDR11/ PN6, barrera antidifusió d’oxigen EVOH per a temperatures de 95ºC i codi de colors vermell/impulsió – blau/retorn, tipus TERRENDIS. Inclou: Acoblament recte canonada doble 63, taps retràctils canonada doble diàmetre 225mm, kit d'aïllament en acoblaments rectes diàmetre 225mm. (P - 25) | 704.75 | 1 | 704.75
8 | EG22TD1K | m | Subministració i instal·lació tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada amb fiador per a passar cables. (P - 16) | 2.77 | 115 | 318.55
9 | PD31-5691 | u | Pericó de pas i tapa registrable, de 75x75x70 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat (P - 46) | 265.18 | 1 | 265.18
10 | PDK1-DXAR | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 48) | 202.54 | 1 | 202.54
11 | PDK5-V9UT | u | Pericó modular de polipropilè per a canalització de serveis tipus simple, de mides interiors 35x35x40 cm (llarg.x ampl.x fond.) de paret nervada de 5 cm de gruix sense fons, segons norma UNE 201004 i bastiment d'acer galvanitzat amb una tapa de fosa dúctil de 457x457 mm (llarg.x ampl.) classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat sobre llit de grava drenant de 20 cm de gruix (P - 50) | 156.65 | 2 | 313.3
12 | PDK1-DXAV | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 350x350 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 49) | 39.1 | 2 | 78.2
13 | EF4239EA | m | Subministrament i instal·lació de tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. (P - 14) | 27.29 | 50 | 1364.5
14 | EFQ33CEM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (P - 15) | 16.95 | 50 | 847.5
15 | EEU11113 | u | Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat (P - 12) | 18.07 | 2 | 36.14
16 | EN319327 | u | Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 18) | 93.73 | 2 | 187.46
17 | P633-I8BD | m | Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,6 mm de gruix, 110 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a safata, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 37) | 43.73 | 8 | 349.84
18 | KY03U005 | m2 | Obertura de forats per a instal·lacions, sistema d'ompliment i porta de pas a la sitja, en paret de maó massís o pedra, amb mitjans manuals (P - 28) | 36.83 | 2 | 73.66
19 | P9V3-H9EB | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a esglaons, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist (P - 42) | 65.5 | 4 | 262
20 | P9V3-H9EC | m3 | Formigonament d'esglaons amb formigó HA-30/P/10/I+E, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba, remolinat a mà (P - 43) | 222 | 2 | 444
21 | P9V3-H9EF | kg | Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura d'escales fetes in situ (P - 44) | 2.16 | 75 | 162
22 | PG2P-6T0D | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 57) | 11.71 | 20 | 234.2
23 | EP434620 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P - 21) | 1.88 | 276 | 518.88
24 | PD5B-5YLÑ | m | Canal de polipropileno sense pendent, d'amplària interior 120 mm i 130mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal (P - 47) | 31.49 | 41 | 1291.09
Obra |  | 01 | Pressupost 24142_Ampliacio
Capítol |  | 01 | Pressupost Ampliació Xarxa de calor de la Cellera de Ter
Capítol (1) |  | 02 | Actuacions Sala tècnica camp futbol i connexió
1 | P21D7-HBL9 | u | Desmuntatge per a substitució d'escalfador acumulador, acumulador, dipòsit d'expansió o dipòsit d'inèrcia tèrmica, de 300 l de capacitat i 1'' de diàmetre, com a màxim, accessoris i desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 33) | 231.94 | 1 | 231.94
2 | P21D3-HCLG | m | Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 2'' o 60 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 32) | 7.56 | 20 | 151.2
3 | EJACBB10 | u | Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 120 kW, amb temperatures primari: 80-65ºC i secundari: 60-75ºC, tipus Arsopi o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat. (P - 17) | 2212.51 | 1 | 2212.51
4 | FUX10HJ21 | u | Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques per ACS instantani, d'acer inoxidable AISI 316, potència 100 kW, amb temperatures primari: 55-40ºC i secundari: 7-78ºC,i pèrdues de càrrega inferiors a 2mca, tipus Arsopi o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou trasnport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat. (P - 22) | 1748.97 | 2 | 3497.94
5 | FUX10HJ22 | u | Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques per ACS instantani, d'acer inoxidable AISI 316, potència 100 kW, amb temperatures primari: 55-40ºC i secundari: 7-78ºC,i pèrdues de càrrega inferiors a 2mca, tipus Arsopi o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou trasnport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat. (P - 23) | 981.32 | 1 | 981.32
6 | SEDCOMPT15 | u | Subministrament i instal·lació de comptador d'energia tèrmica hidrodinàmic Sedical model 440R502. SUPERSTATIC 440 DN50 15,0 m3/h. - Cabalímetre basat en el principi físic d'oscil•lació hidrodinàmica, sense parts mòbils, risc de desgast o histèresi mecànica, per a un cabal nominal de 15,0 m3/h amb connexió DN50, fabricat en llautó. - El subministrament inclou un capçal electrònic de medició modular i multifuncional Supercal 531 amb pantalla LCD, port òptic conforme a IEC 1107, doble memòria EEPROM imborrable amb dues sortides de polsos i dues entrades de polsos per a comptadors auxiliars. - 1 cabalímetre Superstatic 440 per aigua fins a 130ºC i 16bar. - Longitud de muntatge de 260mm (sense ràcors). - Pèrdua de càrrega a cabal nominal de 0,16bar. - Per a funcionament amb temperatura ambient des de 5ºC fins a 55ºC. - Instal•lació en horitzontal o vertical indistintament. - Homologació MID DE-07-MI004-PTB012, classe 2. Rang de cabal homologat 100:1 del cabal nominal. - Inclou 1 parell de sondes de temperatura PT500 aparellades i calibrades amb cable de longitud 2m i un parell de beines per a immersió de les sondes - Inclou Mòdul ModBus RTU per a comunicació i exportació de dades des del capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia a un sistema de gestió o adquisició de dades. - Inclou Mòdul d'alimentació a xarxa amb tensió 230 VAC a 45/65 Hz per a capçal electrònic Supercal 531 del comptador d'energia. Amb sortida de tensió secundària de 12Vdc per l'alimentació del mòdul de comunicació. Totalment muntat i probat. (P - 74) | 1387.36 | 1 | 1387.36
7 | EF4239EA | m | Subministrament i instal·lació de tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. (P - 14) | 27.29 | 72 | 1964.88
8 | PF42-65C0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment (P - 55) | 20.05 | 50 | 1002.5
9 | EFQ33CEM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (P - 15) | 16.95 | 72 | 1220.4
10 | PFQ0-IJGH | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. (P - 56) | 16.32 | 50 | 816
11 | EN319327 | u | Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 18) | 93.73 | 14 | 1312.22
12 | PN38-H4GU | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 20 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 61) | 58.92 | 0 | 0
13 | PN38-HJMZ | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 30 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 62) | 23.48 | 8 | 187.84
14 | PN38-H3NT | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 60) | 20.1 | 4 | 80.4
15 | EN8125B7 | u | Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P - 19) | 54.72 | 4 | 218.88
16 | PN85-4IRE | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P - 64) | 30.7 | 0 | 0
17 | KN812687 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P - 27) | 24.13 | 6 | 144.78
18 | PN85-4IRC | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P - 63) | 19.08 | 1 | 19.08
19 | VALEQ9000 | u | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó, EVOPIC -R 83HPR1 o similar, DN=2'',cabal=9000l/h. Inclou actuador rotatiu Totalment muntada i provada (P - 76) | 1119.06 | 1 | 1119.06
20 | PNF2-H9QH | u | Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 25 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada (P - 70) | 721.97 | 3 | 2165.91
21 | PNF2-H9QD | u | Vàlvula barrejadora termostàtica, de bronze, d'1''1/4, amb vàlvules de retenció i vàlvula limitadora de temperatura, muntada superficialment (P - 69) | 1096.24 | 0 | 0
22 | PN35-FDL5 | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, amb actuador elèctric, amb brides, de 2 vies, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per motorreductor monofàsic d'1/4 de volta, muntada superficialment (P - 59) | 508.46 | 2 | 1016.92
23 | PN91-ECWB | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment (P - 65) | 140.71 | 1 | 140.71
24 | ENE19304 | u | Subministrament i instal·lació de filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment (P - 20) | 51.42 | 3 | 154.26
25 | PNE2-76A2 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment (P - 67) | 35.07 | 0 | 0
26 | PNE2-HELQ | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment (P - 68) | 22.89 | 3 | 68.67
27 | PNE2-769Z | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment (P - 66) | 15.72 | 1 | 15.72
28 | EEU11113 | u | Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat (P - 12) | 18.07 | 7 | 126.49
29 | PEU6-6SU4 | u | Dipòsit d'expansió de 80 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4´´, col·locat roscat (P - 51) | 165 | 1 | 165
30 | PEU7-6RVM | u | Subministrament i instal·lació de dipòsit d'inercia estratificat Austria email model PZ o equivalent , d'acer negre amb aïllament tèrmic de 100mm, de 500 l de capacitat, de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. Inclou petit material per la seva instal·lació i transport. Totalment muntat i provat. (P - 52) | 1924.48 | 1 | 1924.48
31 | AIGUXAR | u | Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, connectat a una bateria o a un ramal. Amb els accessoris per a evitar l'obstrucció i reflux d'aigua des de la instal·lació de biomassa cap a la xarxa. Inclou filtre retenidor, vàlvula antiretorn, dues vàlvules de bola i aixeta tipus jardí poder netejar els components que siguin precisos pel manteniment. Totalment muntat i probat. (P - 3) | 224.35 | 1 | 224.35
32 | EEV28030 | u | Subministrament i instal·lació presòstat per liquids, amb accessoris de muntatge, muntat, connectat elèctricament amb quadre de control i provat. (P - 13) | 248.34 | 1 | 248.34
33 | PNL4-M325100 | u | Subministrament i instal·lació conjunt de bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus GRUNDFOS MAGNA 3 25-100 o equivalent. Inclou maniguets antivibratoris, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. (P - 71) | 1716.11 | 1 | 1716.11
34 | PNL4-M340120 | u | Subministrament i instal·lació de conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus GRUNDFOS MAGNA 3 40-120 o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. (P - 72) | 2633.91 | 1 | 2633.91
35 | PEU9-10QL8 | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat (P - 53) | 29.33 | 5 | 146.65
36 | PEUE-6YPU | u | Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 80°C, col·locat roscat (P - 54) | 26.32 | 2 | 52.64
37 | P84K-AMOM | m2 | Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial llis, amb cantell rebaixat/ranurat (D) segons la norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i 21 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura acer galvanitzat oculta format per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada,6 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfil secundaris col·locats, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 39) | 13.53 | 6 | 81.18
38 | PG86-HD0Q | u | Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu superior, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat (P - 58) | 98.41 | 3 | 295.23
Obra |  | 01 | Pressupost 24142_Ampliacio
Capítol |  | 01 | Pressupost Ampliació Xarxa de calor de la Cellera de Ter
Capítol (1) |  | 03 | Instal·lació elèctrica i de control
1 | 1G81LO01 | u | Ampliació del sistema de control per a gestionar la generació d'ACS del camp de futbol. Inclou subministrament i instal·lació d'extensions tipus LOXONE o equivalent, dins armari polièster IP65 amb carril DIN. Connexió amb sistema remot mitjançant APP o entorn Web propi de Loxone o equivalent. Per a gestionar la xarxa i elements indicats a l'apartat de control de la memòria. Inclou miniserver, extensions, sondes de temperatura, transformadors, relés actuació, bornes i resta d'elements necessaris per la seva correcta execució. Inclou també muntatge, programació, manuals d'usuari, formació dels usuaris, posada en funcionament i altres elements necessaris per al correcte funcionament i compliment de les prescripcions definides a la memòria i plànols. (P - 1) | 2907.64 | 1 | 2907.64
2 | 4G41BIOM | u | Subministrament i instal·lació elèctrica interior en la sala tècnica subestació, segons plànols. Inclou circuits interiors amb cablejat lliure d'halògens i reduïda emissió de fums, 450/750V, tipus H07Z1-K (AS), sota tub protector de gris dur i canal, il·luminació mitjançant dos tubs LED de 1,2m de 2x15W tipus OSRAM o similar, il·luminació d'emergència, alimentació bombes i altres dispositius, mecanismes de superfície tipus simon o similar, subquadre dins armari tipus RITTAL KS o similar per a 54 mòduls, i aparamenta sobre carril DIN tipus Hager o similar (segons plànols i esquema unifilar). Inclou també interruptors de capçalera al subquadre general de l'edifici nou i interruptor exterior de la sala de calderes.Inclou també comptador elèctric amb sortida modbus tipus locone o equivalent. Inclou quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació (segons indicacions esquema unifilar). Totalment montada, connexionada i provada. (P - 2) | 831 | 1 | 831
Obra |  | 01 | Pressupost 24142_Ampliacio
Capítol |  | 01 | Pressupost Ampliació Xarxa de calor de la Cellera de Ter
Capítol (1) |  | 04 | Reparació entrada aigua i retirada cendres
1 | P214B-HB01 | m2 | Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització (muntatge) i posterior muntatge de nou de la mateixa un cop finalitzades les actuacions de reparació. (P - 29) | 24.6 | 41.6 | 1023.36
2 | P214Q-4RPW | m2 | Desmuntatge i arrencada de plaques ondulades amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 30) | 19.17 | 10 | 191.7
3 | P542-902W | m2 | Subministrament i instal·lació, de coberta amb perfil nervat de planxa d'acer per a cobertes galvanitzada i lacada, amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçària entre 40 i 50 mm, d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 21 i 34 cm4 i una massa superficial entre 9 i 10 kg/m2, acabat llis de color especial, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou tot el material per la seva instal·lació Totalment muntat. (P - 35) | 41.88 | 10 | 418.8
4 | P8J6-4700 | m | Muntatge de coronament de parets de 13 a 17.5 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica vidriada preu superior, amb dos cantells en escaire, de 30x30 cm, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 40) | 39.83 | 21 | 836.43
5 | P7JC-5QDN | m | Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla acrílica monocomponent, aplicada amb pistola manual (P - 38) | 3.86 | 42 | 162.12
6 | PD18-8D4J | m | Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 45) | 20.85 | 3 | 62.55
7 | P5ZJ1-52D8 | m | Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de 125 mm, col·locada amb peces especials i connectada al baixant (P - 36) | 26.16 | 10 | 261.6
8 | P93J-WB00 | u | Reparació de solera de formigó, solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 10 cm, abocat amb bomba, inclou enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, formigó i estesa acabat fi. (P - 41) | 386.65 | 1 | 386.65
Obra |  | 01 | Pressupost 24142_Ampliacio
Capítol |  | 01 | Pressupost Ampliació Xarxa de calor de la Cellera de Ter
Capítol (1) |  | 11 | Control de Qualitat
1 | QUAL | u | Actuacions de control de qualitat de l'obra. Inclou proves hidràuliques dels circuits soterrats, proves dels circuits vistos, i demés proves requerides pel RITE i REBT. (P - 73) | 271.08 | 1 | 271.08
Obra |  | 01 | Pressupost 24142_Ampliacio
Capítol |  | 01 | Pressupost Ampliació Xarxa de calor de la Cellera de Ter
Capítol (1) |  | 12 | Seguretat i Salut
1 | SEGISAL | u | Partida de seguretat i salut segons detall Estudi de Seguretat i Salut (P - 75) | 2100.58 | 1 | 2100.58
Obra |  | 01 | Pressupost 24142_Ampliacio
Capítol |  | 01 | Pressupost Ampliació Xarxa de calor de la Cellera de Ter
Capítol (1) |  | 14 | Gestió de Residus
1 | P2R4-VSTA | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 20 km (P - 34) | 11.01 | 21.2 | 233.412
2 | E2RA7LP1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 11) | 7.19 | 21.2 | 152.428
3 | E2R2INS1 | m3 | Inclou diferents tipus de materials com poden ser plàstics, metalls o fustes. Col·locació de contenedors per al reciclatge en obra. Inclou transport i gestió de residus cap a central de reciclatge. (P - 9) | 26.68 | 9.4 | 250.792
4 | E2RA71H1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 10) | 18.64 | 8.825 | 164.498
Obra |  | 01 | Pressupost 24142_Ampliacio
Capítol |  | 01 | Pressupost Ampliació Xarxa de calor de la Cellera de Ter
Capítol (1) |  | 15 | Butlletins i documentació
1 | DOCUELECT | u | Partida per l´elaboració i entrega dels certificats, realització de proves, recopilació de certificats de materials i documentació d'obra i elaboració de la documentació corresponent per a legalització de la instal·lacióelèctrica. (P - 5) | 458.82 | 1 | 458.82
2 | DOCUTERM | u | Partida per l´elaboració i entrega dels certificats tèrmics, realització de proves, recopilació de certificats i documentació d'obra i elaboració de la documentació corresponent per a legalització de la instal·lació tèrmica. (P - 4) | 356.86 | 1 | 356.86
|  |  | Total PEM (Pressupost d'Execució Material) | 67200.36
|  |  | Despeses Generals d'empresa (13%) | 8736.0468
|  |  | Benefici Industrial (6%) | 4032.0216
|  |  | Subtotal PEC (Pressupost d'Execució per Contracte) sense IVA | 79968.4284
|  |  | IVA 21% | 16793.37
|  |  | Total PEC (Pressupost d'Execució per a Contracte) | 96761.7984