## T-PRES
|  |  |  | PROJECTE EXECUTIU LOT-2 | PROJECTE EXECUTIU LOT-2 | PROJECTE EXECUTIU LOT-2 | PROJECTE EXECUTIU LOT-2
|  |  |  | Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB | Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB | Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB | Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
|  |  |  | UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos | UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos | UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos | UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
|  |  |  | setembre-2025 | setembre-2025 | setembre-2025 | setembre-2025
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 00 | NOTA BREEAM
01.00 | 1 | PPZZ-NOTA | u | NOTA BREEAM: En el presupuesto se consideran incluidas las medidas necesarias para cumplir los requisitos para la obtención de la certificación BREEAM. La empresa constructora deberá cumplir con todos Los requisitos que incluye la certificación BREEAM, incorporados en el ´´Pliego de especificaciones técnicas BREEAM´´ del proyecto y la DF. Las responsabilidades de la empresa Constructora- Contratista quedan definidas en dicho pliego, resumiéndose en los capítulos siguientes: 1. Designación de interlocutor BREEAM con experiencia 2. Cumplimiento con los requisitos del Pliego 3. Responsabilidad sobre los subcontratistas 4. Justificación documental Criterios de selección de los materiales: - Toda la madera y productos de madera empleados para el proceso de ejecución de la obra es ´´madera aprovechada y comercializada legalmente´´. El contratista deberá justificar que toda la madera utilizada en el proyecto es ´´madera aprovechada y comercializada legalmente´´- Todas las lámparas fluorescentes y fluorescentes compactas deben estar equipadas con balastos de alta frecuencia. Los fabricantes de los cerámicos, aislamientos, yesos y hormigón utilizados en proyecto deberán contar con una DAP. Si se desea se puede cambiar alguna categoría de materiales por otra definida en el capítulo 2.3.1. MAT 1 IMPACTES DEL CICLE DE VIDA previo aprobación de asesor BREEAM. Los proveedores de, como mínimo, acero, hormigón, cerámicos, particiones interiores, aislamientos térmicos, deberán contar con ISO 14001 del proceso de fabricación del material. NOTA BREEAM: En el presupuesto se consideran incluidas las medidas necesarias para cumplir los requisitos para la obtención de la certificación BREEAM. La empresa constructora deberá cumplir con todos Los requisitos que incluye la certificación BREEAM, incorporados en el ´´Pliego de especificaciones técnicas BREEAM´´ del proyecto y la DF. Las responsabilidades de la empresa Constructora- Contratista quedan definidas en dicho pliego, resumiéndose en los capítulos siguientes: 1. Designación de interlocutor BREEAM con experiencia 2. Cumplimiento con los requisitos del Pliego 3. Responsabilidad sobre los subcontratistas 4. Justificación documental Criterios de selección de los materiales: - Toda la madera y productos de madera empleados para el proceso de ejecución de la obra es ´´madera aprovechada y comercializada legalmente´´. El contratista deberá justificar que toda la madera utilizada en el proyecto es ´´madera aprovechada y comercializada legalmente´´ - Todas las lámparas fluorescentes y fluorescentes compactas deben estar equipadas con balastos de alta frecuencia. Los fabricantes de los cerámicos, aislamientos, yesos y hormigón utilizados en proyecto deberán contar con una DAP. Si se desea se puede cambiar alguna categoría de materiales por otra definida en el capítulo 2.3.1. MAT 1 IMPACTES DEL CICLE DE VIDA previo aprobación de asesor BREEAM. Los proveedores de, como mínimo, acero, hormigón, cerámicos, particiones interiores, aislamientos térmicos, deberán contar con ISO 14001 del proceso de fabricación del material. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0A | FASE 0
|  | Sistema | 01 | Instal·lació Sanejament
01.0A.01 | 1 | ED15N711 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 36.88 | 26 | 958.88
01.0A.01 | 2 | ED7FBB7P | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre | 37.5 | 11 | 412.5
01.0A.01 | 3 | ED7FBB8P | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, penjat al sostre | 39.34 | 50 | 1967
01.0A.01 | 4 | ED7FBB9P | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre | 49.19 | 20 | 983.8
01.0A.01 | 5 | ED51QDJ1 | u | Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques | 42.31 | 11 | 465.41
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4787.59
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0A | FASE 0
|  | Sistema | 02 | Instal·lació Electricitat
|  | Subsistema | 01 | Armaris de Distribució
01.0A.02.01 | 1 | EG1AUTOR | u | Quadre general de baixa de Torre, incloent-hi interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablejat interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET P. | 1077.15 | 1 | 1077.15
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1077.15
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0A | FASE 0
|  | Sistema | 02 | Instal·lació Electricitat
|  | Subsistema | 02 | Mecanismes
01.0A.02.02 | 1 | EG62DL4J | u | Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment. Marca/Model: SIMON/AQUA 44 o equivalent. | 15.35 | 18 | 276.3
01.0A.02.02 | 2 | EG63B153 | u | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada superficialment | 14.35 | 18 | 258.3
|  |  |  | TOTAL |  |  | 534.6
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0A | FASE 0
|  | Sistema | 03 | Il·luminació
01.0A.03 | 1 | PHB3-HLJJ | u | Lluminària estanca de superfície LED amb difusor opalitzat de 32W, 5537 lm, 4000K muntada superficialment al sostre. Incloent làmpades i tot el necessari per deixar la partida totalment muntada. Marca/Model: DISANO/927 ECHO REF:164704-00 o equivalent. | 95.02 | 112 | 10642.24
01.0A.03 | 2 | PH57-RHB3 | u | Lluminària d'emergència autònoma amb tecnologia LED IP42, IK04, Clase II, 100 lm-250 lm, amb cos rectangular i difusor de policarbonat de superficie o encastada segons cada cas. Consta d'un LED com a font de llum que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Incloent làmpades, caixa d'encastament en cas necessari, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: DAISALUX/NOVA ESTANCA o equivalent. | 69.96 | 76 | 5316.96
01.0A.03 | 3 | EH1D5LGJ | u | Aplic de superfície de paret i sostre amb lampada led de 24W, IP65, IK07, 2273 lm, 3000K amb kit d'emergencia i sensor. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: DISANO/PASTILLA REF:220425/4-19 o equivalent. | 125.76 | 6 | 754.56
|  |  |  | TOTAL |  |  | 16713.76
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0A | FASE 0
|  | Sistema | 04 | Instal·lació Protecció incendis
01.0A.04 | 1 | EM31261J | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret | 51.23 | 23 | 1178.29
01.0A.04 | 2 | EM31351J | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret | 81.65 | 1 | 81.65
01.0A.04 | 3 | EMS06Z0D | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical | 7.25 | 24 | 174
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1433.94
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 03 | Instal·lacions d'aigua
|  | Titol | 01 | Equips i maquinaria
01.0R.06.03.01 | 1 | EJA2.L1J | u | Escalfador acumulador elèctric de 30 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. Marca/Model: COINTRA/TL PLUS S 30 L o equivalent. | 190.77 | 2 | 381.54
01.0R.06.03.01 | 2 | EJA2.L2J | u | Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. Marca/Model: COINTRA/TL PLUS S 100 L o equivalent. | 281.27 | 1 | 281.27
01.0R.06.03.01 | 3 | ENE193FI | u | Filtre autonetejador manual, especialment robust, amb un sistema de neteja format per anells autoaspirants que es desplacen recorrent tota la superfície interna de l'element filtrant quan es detecta que el filtre el precisa. La neteja es realitza facilmente mitjançant l'accionament manual d'un volant. Aquest procés garanteix una alta eficàcia de rentada sense interrupció del pas de l'aigua. Caracteristiques: - Connexió nominal: DN 80 - Cabal punta: 36 m³/h - Grau de filtració: 50 micres - Pressió nominal: 10 bar - Pressió de servei min/*max: 2,5/10 bar - Temperatura màx. aigua: 30 °C - Temperatura màx. ambient: 40 °C Marca/Model: CILLIT/ MULTIPUR M BIO DN 80 | 2370.06 | 1 | 2370.06
01.0R.06.03.01 | 4 | EEU4ULFJ | u | Dipòsit d'expansió de 500 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 6 bar, amb connexió de 1´´, col·locat roscat. Marca/Model: IBAIONDO/CMF 500 o equivalent. | 580.64 | 1 | 580.64
01.0R.06.03.01 | 5 | EEJB4K3J | u | Grup de pressió. Amb les següents caracteristiques: - 3 Bombes model CMVA/15 - Cabal de 3950 l/h. - Perdua de càrrega: 42 mca. - Consum elèctric: 3300 W. - Tensió 400 V. - Variador de frequencia - Inclou quadre de connexió electrica i quadre de control Incloent tots els accessoris necessaris, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: EBARA/AP A/15-3 VVo equivalent. | 6707.3 | 1 | 6707.3
01.0R.06.03.01 | 6 | EJ681161 | u | Equip compacte de desinfecció mitjançant llum ultravioleta amb camara d'irradiació en acer inoxidable. - Diametre de connexió: 1 1/2´´ - Caudal nominal : 7.8 m3/h - Potència lampada: 95 W Inclou tot el material accesori per a la seva instalació i correcte funcionament, compleix el RD140 i la certificació UNE 149101. Marca/Modelo: Cillit/Aquazon VP- 950 o equivalent. | 1435.17 | 1 | 1435.17
01.0R.06.03.01 | 7 | EJ62UL7J | u | Descalcificador amb les següents característiques: - Disseny compacte. - Inclou connexions estàndard i kit d'anàlisi de duresa. - Totalment automàtic. - Generació proporcional de salmorra (major capacitat, menor consum de sal). - Equip pre-muntat i ajustat en fàbrica per a una fàcil instal·lació i posada en marxa. - Sistema avançat de control digital per obtenir un màxim rendiment i eficàcia. - Vàlvula rotatòria de gran fiabilitat. - L'equip compleix amb la norma europea de qualitat EN 14743. - Connexió nominal (rosca externa) BSP: ¾- (DN 20) - Cabal nominal segons EN 14743: 1680 L / h - Pressió de funcionament mín. / Màx. EU - UK bar 1,0 / 8,0 (per a EU) - 1,7 / 5,0 (per UK) - Pèrdua de càrrega a cabal nominal segons EN 14743: 1,0 bar - Volum de resina: 20 L. - Capacitat d'intercanvi segons EN 14743: 60 m³x ° dH/10,7 ml/1070 rppm. - Capacitat de sal del dipòsit: 24 kg - Consum de sal per regeneració: 2,5kg - Consum d'aigua per regeneració: 125 L - Temperatura mín. / Màx. aigua - ambient: 5 / 30ºC - 5 / 40ºC - Protecció IP 51 Alimentació elèctrica: 230/50 V / Hz - Consum elèctric: 15 W - Dimensions (Amp. X Prof. x Alt.): 270 x 480 x 804 mm - Alçada de connexions entrada i sortida: 675 mm - Pes en funcionament: 65 kg Marca/Model: CILLIT/PARAT ECO/BIO o equivalent. | 661.14 | 1 | 661.14
01.0R.06.03.01 | 8 | EJ62UL1J | u | Sistema mòbil d'osmosis invers per a producció d'aigua amb baix contingut de sals, lliure de virus i contaminants químics. - Funcionament automàtic - Aplicatiu que permet conèixer l'estat de l'equip - Litres consumits diàriament per membrana - Caudal equip - Pressió ajustable - LED indicatiu de l'estat - Inclou membranes encapsulades BWT AQA therm MOVE - Protecció IP-54 - Pressió de treball 2-8 bar - Temperatura de treball 10ºC-35ºC - Alimentació 230 V Col·locat en posició vertical i connectada. Marca/Model: CILLIT/BWT AQA THERM MOVE POWER o equivalent. | 5715.99 | 1 | 5715.99
|  |  |  | TOTAL |  |  | 18133.11
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 03 | Instal·lacions d'aigua
|  | Titol | 02 | Canonades i accessoris
01.0R.06.03.02 | 1 | EF912A00 | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 5.78 | 150 | 867
01.0R.06.03.02 | 2 | EF912A3J | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 7.01 | 66 | 462.66
01.0R.06.03.02 | 3 | EF912A4J | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 9.18 | 24 | 220.32
01.0R.06.03.02 | 4 | EF912A5J | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 11.72 | 18 | 210.96
01.0R.06.03.02 | 5 | EF912A8G | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 34.26 | 195 | 6680.7
01.0R.06.03.02 | 6 | EF912A8P | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 75 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 57.71 | 70 | 4039.7
01.0R.06.03.02 | 7 | EFC14C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 4.73 | 130 | 614.9
01.0R.06.03.02 | 8 | EFC15C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 5.69 | 63 | 358.47
01.0R.06.03.02 | 9 | EFC16C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 7.5 | 220 | 1650
01.0R.06.03.02 | 10 | EFC17C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 9.91 | 276 | 2735.16
01.0R.06.03.02 | 11 | EFC18C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 13.03 | 24 | 312.72
01.0R.06.03.02 | 12 | EFC1AC22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x6,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 24.22 | 446 | 10802.12
01.0R.06.03.02 | 13 | EFC1CC22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x8,2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 34.12 | 36 | 1228.32
01.0R.06.03.02 | 14 | EFQ3646L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 5.89 | 147 | 865.83
01.0R.06.03.02 | 15 | EFQ36L3J | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 6.56 | 28 | 183.68
01.0R.06.03.02 | 16 | EFQ3689L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 9.37 | 16 | 149.92
01.0R.06.03.02 | 17 | EFQ3647L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 5.97 | 181 | 1080.57
01.0R.06.03.02 | 18 | EFQ3649L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 6.7 | 87 | 582.9
01.0R.06.03.02 | 19 | EFQ364BL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 7.53 | 238 | 1792.14
01.0R.06.03.02 | 20 | EFQ364CL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 8.65 | 453 | 3918.45
01.0R.06.03.02 | 21 | EFQ364EL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 9.8 | 24 | 235.2
01.0R.06.03.02 | 22 | EFQ364JL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 12.14 | 516 | 6264.24
01.0R.06.03.02 | 23 | EG222715 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 1.29 | 129 | 166.41
01.0R.06.03.02 | 24 | EF1Z063J | m | Realització de col·lector especial de Polipropilè PP-R NIRON CLIMA a pressió de D200, SDR11 sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, amb les següents entrades/sortides: - 3 en brida de D75 DN75. - 3 en brida de D75 DN75.. Amb tap. Totalment aillat amb escuma elastomerica espessor segons RITE muntat, am, connectat i provat. Marca/Model: ITALSAN o equivalent. | 406.55 | 1 | 406.55
01.0R.06.03.02 | 25 | EF1Z064J | m | Realització de col·lector especial 248542A de Polipropilè PP-R a pressió de D200, SDR11 sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, amb les següents entrades/sortides: - 1 en brida de D100 DN100. - 1 en brida de D90 DN80. - 1 en R. Femella 1´´. Totalment muntat, connectat i provat. Marca/Model: ITALSAN o equivalent. | 408.41 | 1 | 408.41
|  |  |  | TOTAL |  |  | 46237.33
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 03 | Instal·lacions d'aigua
|  | Titol | 03 | Valvuleria
01.0R.06.03.03 | 1 | EJ2ZN42K | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2´´ | 15 | 21 | 315
01.0R.06.03.03 | 2 | EJ2ZN43K | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 3/4´´ | 15.91 | 10 | 159.1
01.0R.06.03.03 | 3 | EN314727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 13.41 | 21 | 281.61
01.0R.06.03.03 | 4 | EN315727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 14.93 | 34 | 507.62
01.0R.06.03.03 | 5 | EN315L6J | u | Vàlvula de bola manual de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´ amb connexió a mànega, muntada superficialment. | 14.93 | 2 | 29.86
01.0R.06.03.03 | 6 | EN316727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 20.49 | 7 | 143.43
01.0R.06.03.03 | 7 | EN317727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 28.34 | 7 | 198.38
01.0R.06.03.03 | 8 | EN318727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 30.27 | 7 | 211.89
01.0R.06.03.03 | 9 | EN319727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 50.86 | 3 | 152.58
01.0R.06.03.03 | 10 | EN42Y5A4 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada | 52.89 | 10 | 528.9
01.0R.06.03.03 | 11 | EN42Y5B4 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada | 69.16 | 1 | 69.16
01.0R.06.03.03 | 12 | EN42Y5D4 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada | 83.83 | 2 | 167.66
01.0R.06.03.03 | 13 | ENE193FI | u | Filtre autonetejador manual, especialment robust, amb un sistema de neteja format per anells autoaspirants que es desplacen recorrent tota la superfície interna de l'element filtrant quan es detecta que el filtre el precisa. La neteja es realitza facilmente mitjançant l'accionament manual d'un volant. Aquest procés garanteix una alta eficàcia de rentada sense interrupció del pas de l'aigua. Caracteristiques: - Connexió nominal: DN 80 - Cabal punta: 36 m³/h - Grau de filtració: 50 micres - Pressió nominal: 10 bar - Pressió de servei min/*max: 2,5/10 bar - Temperatura màx. aigua: 30 °C - Temperatura màx. ambient: 40 °C Marca/Model: CILLIT/ MULTIPUR M BIO DN 80 | 2370.06 | 1 | 2370.06
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5135.25
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 03 | Instal·lacions d'aigua
|  | Titol | 04 | Regulació i control
01.0R.06.03.04 | 1 | EEVG2B64 | u | Comptador de consum d'aigua cabalímetre d'ultrasons, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 1,6 m³/h i una pressió nominal de 16 bar, de 3/4´´ de diàmetre nominal, ràcords inclosos de 3/4´´,amb integrador Mbusa RTU, muntat entre tubs en posició vertical o horitzontal i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: KAMSTRUP/multical K21 o equivalent | 304.14 | 1 | 304.14
01.0R.06.03.04 | 2 | EEVG2B61 | u | Comptador de consum d'aigua cabalímetre d'ultrasons, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 2,5 m³/h i una pressió nominal de 16 bar, de 1´´ de diàmetre nominal, ràcords inclosos de 1´´,amb integrador Mbusa RTU, muntat entre tubs en posició vertical o horitzontal i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: KAMSTRUP/multical K21 o equivalent | 344.73 | 2 | 689.46
01.0R.06.03.04 | 3 | EEVG2B63 | u | Contador de energía térmica por calor con caudalímetro de ultrasonidos, sin piezas móviles, para un caudal nominal de 3,5 m3/h y una presión nominal de 16 bar, de 1´´1/4 de diámetro nominal, racores incluidos de 1´´1/4, para una temperatura del fluido de 1 a 50°C en funcionamiento continuo, con sonda de temperatura de bajo consumo y larga duración e integrador Mbusa RTU, montado entre tubos en posición vertical u horizontal y con todas las conexiones hechas. Marca/Modelo: KAMSTRUP/MULTICAL 403. | 575.99 | 3 | 1727.97
01.0R.06.03.04 | 4 | EEVG2BN3 | u | Contador de energía térmica por calor con caudalímetro de ultrasonidos, sin piezas móviles, para un caudal nominal de 4,5 m3/h y una presión nominal de 16 bar, de 1´´1/2 de diámetro nominal, racores incluidos de 1´´1/2, para una temperatura del fluido de 1 a 50°C en funcionamiento continuo, con sonda de temperatura de bajo consumo y larga duración e integrador Mbusa RTU, montado entre tubos en posición vertical u horizontal y con todas las conexiones hechas. Marca/Modelo: KAMSTRUP/MULTICAL 403. | 623.19 | 2 | 1246.38
01.0R.06.03.04 | 5 | EEVG2B62 | u | Contador de energía térmica por calor con caudalímetro de ultrasonidos, sin piezas móviles, para un caudal nominal de 10,0 m3/h y una presión nominal de 16 bar, de 2´´ de diámetro nominal, racores incluidos de 2´´, para una temperatura del fluido de 1 a 50°C en funcionamiento continuo, con sonda de temperatura de bajo consumo y larga duración e integrador Mbusa RTU, montado entre tubos en posición vertical u horizontal y con todas las conexiones hechas. Marca/Modelo: KAMSTRUP/MULTICAL 403. | 760.06 | 3 | 2280.18
01.0R.06.03.04 | 6 | EEV42001 | u | Instal·lació electrica i comunicacions de punt de control, tant BAC-NET, KNX, DMX O MBUS-RTU i altres protocols del projecte, incloent-hi cablejat, tubs corrugats, rigids i caixes de derivaió. | 37.04 | 11 | 407.44
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6655.57
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 03 | Instal·lacions d'aigua
|  | Titol | 05 | Reg
01.0R.06.03.05 | 1 | FDK2YL5J | u | Pericó de registre de formigó prefabricat amb fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. | 107.81 | 1 | 107.81
01.0R.06.03.05 | 2 | FDKZHEEJ | u | Bastiment i tapa rectangular de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter | 83.52 | 1 | 83.52
01.0R.06.03.05 | 3 | FJSB2211 | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs | 52.76 | 2 | 105.52
01.0R.06.03.05 | 4 | FN3G2LJJ | u | Vàlvula de tall de plàstic, manual, per a tub de reg, de 32 mm de diàmetre, connectada en tub. | 28.47 | 5 | 142.35
01.0R.06.03.05 | 5 | FDK2YL8J | u | Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 242/336 MM de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral. Marca/model: Rainbird/VBA02673+VBA02676 o equivalent. | 72.62 | 4 | 290.48
01.0R.06.03.05 | 6 | FJS5R102 | u | Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó | 13.33 | 1 | 13.33
01.0R.06.03.05 | 7 | FJS5RLKJ | u | Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó | 13.52 | 1 | 13.52
01.0R.06.03.05 | 8 | FJS51L5J | m2 | Instal·lació en rasa de graella de goters autocompensants entre 0,7 i 4 bar de pressió i cabal de 2,3 l/h amb separació entre goters de 0,33 m i entre laterals de 0,6 m. inclou l'excavació de rases, part proporcional de connexió amb collarins de presa i accessoris. | 7.22 | 150 | 1083
01.0R.06.03.05 | 9 | FFB25455 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa | 4.85 | 40 | 194
01.0R.06.03.05 | 10 | FFB26455 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa | 6.11 | 20 | 122.2
01.0R.06.03.05 | 11 | FJSA4261 | u | Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat | 276.24 | 1 | 276.24
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2431.97
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 04 | Evacuació d'aigües
01.0R.06.04 | 1 | FDG285LJ | u | Treballs d'obra civil de connexió a la xarxa publica d'evacuació de sanejament de les xarxes de pluvials i fecals objecte del projecte amb la xarxa existent, inclós materials, ajudes de paleta totalment acabat. Inclou formació de rasa i reomplert amb sauló i formigó i retirada de runes a l'abocador autoritzat. Reposició de tots els paviments afectats i tramitació dels permisos municipals necessaris. Tot segons instruccions dels tècnics municipals. Segons plànols d'instal.lacions: Segons especifacions del Plec de Condicions adjunt al projecte. Segons Normativa vigent en materia de Seguretat i Salut. | 1866.91 | 3 | 5600.73
01.0R.06.04 | 2 | ED754L4J | u | Sifó registrable amb tub de PVC, de DN 160 mm, segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre. | 151.61 | 1 | 151.61
01.0R.06.04 | 3 | ED754L5J | u | Sifó registrable amb tub de PVC, de DN 200 mm, segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre. | 173.06 | 1 | 173.06
01.0R.06.04 | 4 | ED754L7J | u | Sifó registrable amb tub de PVC, de DN 250 mm, segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre. | 188.1 | 1 | 188.1
01.0R.06.04 | 5 | ED754L6J | u | Sifó registrable amb tub de PVC, de DN 315 mm, segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre. | 286.39 | 2 | 572.78
01.0R.06.04 | 6 | EDE81A54 | u | Instal·lació completa de grup automàtic d'elevació d'aigües residuals, format per un dipòsit en polietilè d'alta densitat i dues bombes DW (acer inoxidable. Adequats per a la recollida d'aigües aigües carregades (Vortex amb pas de sòlids fins a 50 mm). Compost per: - Dipòsit en polietilè d'alta densitat - Entrada Dn Ø 100 - Entrada/Sortida suplementàries. - Gran tapa per a facilitar intervencions. - Orifici de ventilació. - Tapa estanca amb junta tòrica. - Equipat amb 2 Bombes DW VOX 75, admet pas de sòlids fins a Ø 50 mm. - Pes sense bomba: 30kg. - Volum: 540l. Incloent quadre de control i en genral tot el necessari per a deixar la partida totalment instal·lada i funcionant. Marca/Model: EBARA/SANIRELEV 22-075 DW M 75 o equivalent. | 4993.22 | 1 | 4993.22
01.0R.06.04 | 7 | EN4M3L5J | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, per a muntar entre brides, DN 300 (per a tub de 315 mm de diàmetre nominal), de 6 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per reductor manual, muntada superficialment | 1455.31 | 3 | 4365.93
01.0R.06.04 | 8 | PNE1-7L4J | u | Filtre ultra filtració amb les següents característiques: - Amb tapa d'acer inoxidable - Reixeta de filtració 0,35 mm - Connexions D300/D400 - Amb sistema de neteja de filtre Totalment connectat i funcionant. Marca/Model: GRAF/OPTIMAX XXL EXTERNO o equivalent. | 4593.43 | 1 | 4593.43
01.0R.06.04 | 9 | ED353LLJ | u | Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm. | 160.03 | 5 | 800.15
01.0R.06.04 | 10 | EDKZHJB4 | u | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter | 133.46 | 5 | 667.3
01.0R.06.04 | 11 | ED353L3J | u | Pericó de pas i tapa registrable, de 80x80x80 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm. | 301.88 | 8 | 2415.04
01.0R.06.04 | 12 | EDKZHL5J | u | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter | 133.46 | 8 | 1067.68
01.0R.06.04 | 13 | ED353L4J | u | Pericó de pas i tapa registrable, de 130x120x150 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm. | 449.35 | 1 | 449.35
01.0R.06.04 | 14 | EDKZHL6J | u | Bastiment i tapa rodona de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de D600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter | 138.18 | 2 | 276.36
01.0R.06.04 | 15 | ED51QDJ1 | u | Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques | 42.31 | 14 | 592.34
01.0R.06.04 | 16 | ED116LLJ | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 25 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 23.05 | 73.5 | 1694.18
01.0R.06.04 | 17 | ED116271 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 23.56 | 52.5 | 1236.9
01.0R.06.04 | 18 | ED116671 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 36.39 | 39 | 1419.21
01.0R.06.04 | 19 | ED7K6LGJ | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, penjat al sostre | 34.63 | 101 | 3497.63
01.0R.06.04 | 20 | ED7K6L6J | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 90 mm, penjat al sostre | 42.96 | 18 | 773.28
01.0R.06.04 | 21 | ED7K677S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, penjat al sostre | 45.45 | 60 | 2727
01.0R.06.04 | 22 | ED7K687S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, penjat al sostre | 52.29 | 83 | 4340.07
01.0R.06.04 | 23 | ED7K697S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, penjat al sostre | 69.33 | 46 | 3189.18
01.0R.06.04 | 24 | ED7K6B7S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 200 mm, penjat al sostre | 103.67 | 103 | 10678.01
01.0R.06.04 | 25 | ED7FBBBP | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 250 mm, penjat al sostre | 81.47 | 58 | 4725.26
01.0R.06.04 | 26 | ED7FBBCP | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 315 mm, penjat al sostre | 132.1 | 28 | 3698.8
01.0R.06.04 | 27 | ED7FBL3J | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 400 mm, penjat al sostre | 165.14 | 34 | 5614.76
01.0R.06.04 | 28 | ED7FBL4J | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 500 mm, penjat al sostre | 187.43 | 44 | 8246.92
01.0R.06.04 | 29 | ED144L5J | m | Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 110 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 31.7 | 168 | 5325.6
01.0R.06.04 | 30 | ED7FRLHJ | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 75 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | 31.3 | 108 | 3380.4
01.0R.06.04 | 31 | ED7FR111 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix | 23.52 | 44 | 1034.88
01.0R.06.04 | 32 | ED7FR212 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | 37.53 | 202 | 7581.06
01.0R.06.04 | 33 | ED7FR312 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | 46.87 | 16 | 749.92
01.0R.06.04 | 34 | ED7FR412 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | 56.9 | 18 | 1024.2
01.0R.06.04 | 35 | ED7FR612 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | 121.29 | 32 | 3881.28
01.0R.06.04 | 36 | ED7FR712 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | 175.55 | 18 | 3159.9
01.0R.06.04 | 37 | ED7FR812 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 500 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | 245.5 | 12 | 2946
01.0R.06.04 | 38 | ED15N511 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 75 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 26.61 | 92 | 2448.12
01.0R.06.04 | 39 | ED15N711 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 36.88 | 223 | 8224.24
|  |  |  | TOTAL |  |  | 118503.88
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 05 | Instal·lacions tèrmiques i ventilació
|  | Titol | 01 | Equips i maquinaria
01.0R.06.05.01 | 1 | EE21UL3J | u | Bomba de calor aerotermia Aire-Aigua amb ventiladors axials, per a instal·lació a 2 tubs de les següents característiques: + Mode fred - Condicions: 7ºC/12ºC/35°C - Potència Frigorífica: 162,2 KW - Potència Frigorífica amb recuperació total: 170 KW - EER: 3,08 + Mode Calor - Capacitat Calorífica: 169,8 KW - COP: 3,50 - Tensió / Ph / Hz: 400 V / 3/50 Segons norma ISO 9614-1 i certificació d'Eurovent. - CTD. Compressors: 1 - Refrigerant: R-32 I amb els accessoris següents: - Kit d'antivibratoris VT. - Mòdul hidrònic amb bomba doble alta pressió - Targeta de comunicació Bacnet IP - Kit de connexió soldada de l'evaporador - Vas d'expansió - Protecció anticorrosió, bateria Cu-Al - Protecció davant de congelació del mòdul hidrònic i de l'evaporador - Dimensions: 4500x1350x2070 mm - Pes 1970 kg Totalment muntat i instal·lat incloent la posada en marxa Marca/Model: MITSUBISHI/NX-Q-G06 /EC /0602P o equivalent. | 49947.07 | 2 | 99894.14
01.0R.06.05.01 | 2 | EE21UL4J | u | Bomba de calor aerotermia Aire-Aigua amb ventiladors axials, per a instal·lació a 2 tubs de les següents característiques: + Mode fred - Condicions: 7ºC/12ºC/35°C - Potència Frigorífica: 109,8 KW - EER: 3,80 + Mode Calor - Capacitat Calorífica: 111,3 KW - COP: 3,70 - Tensió / Ph / Hz: 400 V / 3/50 - Dimensions: 2125x2275x1330 mm Segons norma ISO 9614-1 i certificació d'Eurovent. - CTD. Compressors: 1 - Mínima capacitat 25% - Refrigerant: R-32 I amb els accessoris següents: - Kit d'antivibratoris VT. - Mòdul hidrònic amb bomba doble alta pressió - Targeta de comunicació Bacnet IP - Kit de connexió soldada de l'evaporador - Vas d'expansió - Protecció anticorrosió, bateria Cu-Al - Protecció davant de congelació del mòdul hidrònic i de l'evaporador Totalment muntat i instal·lat incloent la posada en marxa Marca/Model: MITSUBISHI/NX-Q-G06-SL-EC / 0402 P + EV o equivalent. | 25856.05 | 1 | 25856.05
01.0R.06.05.01 | 3 | EEJB5L3J | u | Unitat de tractament d'aire vertical, construït amb bastidor en perfil dalumini extruït pintat. Panells de 50 mm de gruix tipus sandvitx: amb xapa exterior prelacada de 1mm i xapa interior galvanitzada de 1 mm. Amb trencament de pont tèrmic i aïllament de llana mineral. Enrasats amb el bastidor formant superfícies interiors llises, adequats per facilitar les tasques de neteja interior de lequip. Portes d'accés de construcció idèntica als panells, amb frontisses i manetes d'obertura ràpida. Bancada construïda en perfils en U d'acer galvanitzat i laminat en fred de 3mm de gruix. Els equips amb execució per a intempèrie incorporaran teuladet de xapa. De les següents característiques: - Cabal d'aire impulsió: 16000 m³/h. - Pressió Disponible: 300 Pa. - Pressió Total: 1322 Pa. - 2 filtres M10. - 1 filtre M1. - Cabal d'aire retorn: 16000 m³/h. - Pressió Disponible: 300 Pa. - Pressió Total: 1322 Pa. - Bateries Cu-Al-Inox304 P40AR 4R-28T-1632A- 2.5pa 14C 2´´ Cu-Al-FeZn P40AC 1R-28T-1642A-2.0pa 7C 1 1/2´´ - Recuperador rotatiu Entálpic(Alumini higroscòpic)(0.05 KW-230 V/I//50 Hz). - Silenciadors XSA200-8/ L=500 i XSA200-8/ L=1000. Dimensions: 4868x2712x1671 mm Incloent quadre de control, termòmetres de capil·lar en l'entrada de l'aire de tornada i la sortida de l'aire d'impulsió, conjunt d'amortidors metàl·lics, interruptors per a reparacions, sifó de desguàs, lones antivibratorias en la connexió a conductes, presa de terra, tub de desguàs fins a baixant més pròxim, viseras i/o colls de cigne, petit material, subministrament, grua, muntatge i engegada. Conexionado elèctric i hidraulico i funcionant. Marca/Model: TROX/X-CUBE o equivalent. | 25732.98 | 1 | 25732.98
01.0R.06.05.01 | 4 | EEC44LCJ | u | Unitat de tractament d'aire construït amb perfils ocults, ruptura de pont tèrmic i aïllament de llana mineral d'alta densitat no combustible A1 segons EN13501. Panells de 50mm de gruix tipus sandvitx amb xapes exteriors i interiors pintades al forn amb resistència a la corrosió C4 segons UNE-EN ISO12944-2:2018. Bastidor fabricat en Magnelis amb resistència a la corrosió C5 segons UNE-EN ISO12944-2:2018 Panells enrasats entre si formant superfícies interiors llises, adequades per facilitar les tasques de neteja interior de l'equip. Interior de l'equip higiènic. Panells per a inspecció ensamblats a banda i banda amb possibilitat d'extreure del tot. Incorporen juntes interiors contínues a tot el perímetre dels accessos per a inspecció, fabricades en EPDM garantint una excel·lent estanquitat, i cargols de mètrica que permeten el muntatge i desmuntatge sense perdre en cap cas l'estanquitat de l'equip Registres daccés de construcció idèntica a la resta dels panells. Equips per a interior o intempèrie amb coberta addicional de xapa. Amb les següents caracteristiques: + Ventiladors: - Impulsió amb cabal de 9643 m3/h. - Retorn amb cabal de 9643 m3/h. + Filtres: - 2 M10+M1 + Recuperador: - De plaques + Bateries: Cu-Al-Inox304 P40AR 3R-21T-1336A- 2.5pa 8C 1 1/2´´ i Cu-Al-FeZn P40AC 2R-21T-1336A- Dimensions: 5070x2100x1577 mm Pes: 2182 kg Inclou quadre de control amb PLC, programació a mida, sonda de CO2, pressòstats a cada secció de filtratge, quadre elèctric i proteccions tèrmiques. Incloent mitjans d'elevació, conjunt d'amortidors metàl·lics, interruptor per a reparació, sifó de desguàs, lones antivibratòries a la connexió de conducte, presa terra, bancada/suport, connexió hidràulic i elèctric i funcionant. Totalment muntat i instal·lat incloent suportació i posada en marxa. Marca/Model: TROX/X-CUBE o equivalent. | 21574.51 | 1 | 21574.51
01.0R.06.05.01 | 5 | EEC44LGJ | u | Unitat de tractament d'aire construït amb perfils ocults, ruptura de pont tèrmic i aïllament de llana mineral d'alta densitat no combustible A1 segons EN13501. Panells de 50mm de gruix tipus sandvitx amb xapes exteriors i interiors pintades al forn amb resistència a la corrosió C4 segons UNE-EN ISO12944-2:2018. Bastidor fabricat en Magnelis amb resistència a la corrosió C5 segons UNE-EN ISO12944-2:2018 Panells enrasats entre si formant superfícies interiors llises, adequades per facilitar les tasques de neteja interior de l'equip. Interior de l'equip higiènic. Panells per a inspecció ensamblats a banda i banda amb possibilitat d'extreure del tot. Incorporen juntes interiors contínues a tot el perímetre dels accessos per a inspecció, fabricades en EPDM garantint una excel·lent estanquitat, i cargols de mètrica que permeten el muntatge i desmuntatge sense perdre en cap cas l'estanquitat de l'equip Registres daccés de construcció idèntica a la resta dels panells. Equips per a interior o intempèrie amb coberta addicional de xapa. Amb les següents caracteristiques: + Ventiladors: - Impulsió amb cabal de 10949 m3/h. - Retorn amb cabal de 10949 m3/h. + Filtres: - 2 M10+M1 + Recuperador: - De plaques + Bateries: Cu-Al-Inox304 P40AR 3R-28T-1326A- i Cu-Al-FeZn P40AC 2R-28T-1336A- Dimensions: 4876x2712x1772 mm Pes: 2448 kg Inclou quadre de control amb PLC, programació a mida, sonda de CO2, pressòstats a cada secció de filtratge, quadre elèctric i proteccions tèrmiques. Incloent mitjans d'elevació, conjunt d'amortidors metàl·lics, interruptor per a reparació, sifó de desguàs, lones antivibratòries a la connexió de conducte, presa terra, bancada/suport, connexió hidràulic i elèctric i funcionant. Totalment muntat i instal·lat incloent suportació i posada en marxa. Marca/Model: TROX/X-CUBE o equivalent. | 23273.62 | 1 | 23273.62
01.0R.06.05.01 | 6 | EEC44LHJ | u | Unitat de tractament d'aire construït amb perfils ocults, ruptura de pont tèrmic i aïllament de llana mineral d'alta densitat no combustible A1 segons EN13501. Panells de 50mm de gruix tipus sandvitx amb xapes exteriors i interiors pintades al forn amb resistència a la corrosió C4 segons UNE-EN ISO12944-2:2018. Bastidor fabricat en Magnelis amb resistència a la corrosió C5 segons UNE-EN ISO12944-2:2018 Panells enrasats entre si formant superfícies interiors llises, adequades per facilitar les tasques de neteja interior de l'equip. Interior de l'equip higiènic. Panells per a inspecció ensamblats a banda i banda amb possibilitat d'extreure del tot. Incorporen juntes interiors contínues a tot el perímetre dels accessos per a inspecció, fabricades en EPDM garantint una excel·lent estanquitat, i cargols de mètrica que permeten el muntatge i desmuntatge sense perdre en cap cas l'estanquitat de l'equip Registres daccés de construcció idèntica a la resta dels panells. Equips per a interior o intempèrie amb coberta addicional de xapa. Amb les següents caracteristiques: + Ventiladors: - Impulsió amb cabal de 8962 m3/h. - Retorn amb cabal de 8962 m3/h. + Filtres: - 2 M10+M1 + Recuperador: - De plaques Dimensions: 3757x2100x1671 mm Pes: 1754 kg Inclou quadre de control amb PLC, programació a mida, sonda de CO2, pressòstats a cada secció de filtratge, quadre elèctric i proteccions tèrmiques. Incloent mitjans d'elevació, conjunt d'amortidors metàl·lics, interruptor per a reparació, sifó de desguàs, lones antivibratòries a la connexió de conducte, presa terra, bancada/suport, connexió hidràulic i elèctric i funcionant. Totalment muntat i instal·lat incloent suportació i posada en marxa. Marca/Model: TROX/X-CUBE o equivalent. | 16005.21 | 1 | 16005.21
01.0R.06.05.01 | 7 | EEC44LIJ | u | Unitat de tractament d'aire construït amb perfils ocults, ruptura de pont tèrmic i aïllament de llana mineral d'alta densitat no combustible A1 segons EN13501. Panells de 50mm de gruix tipus sandvitx amb xapes exteriors i interiors pintades al forn amb resistència a la corrosió C4 segons UNE-EN ISO12944-2:2018. Bastidor fabricat en Magnelis amb resistència a la corrosió C5 segons UNE-EN ISO12944-2:2018 Panells enrasats entre si formant superfícies interiors llises, adequades per facilitar les tasques de neteja interior de l'equip. Interior de l'equip higiènic. Panells per a inspecció ensamblats a banda i banda amb possibilitat d'extreure del tot. Incorporen juntes interiors contínues a tot el perímetre dels accessos per a inspecció, fabricades en EPDM garantint una excel·lent estanquitat, i cargols de mètrica que permeten el muntatge i desmuntatge sense perdre en cap cas l'estanquitat de l'equip Registres daccés de construcció idèntica a la resta dels panells. Equips per a interior o intempèrie amb coberta addicional de xapa. Amb les següents caracteristiques: + Ventiladors: - Impulsió amb cabal de 3054 m3/h. - Retorn amb cabal de 3054 m3/h. + Filtres: - 2 M10+M1 + Recuperador: - De plaques Dimensions: 3374x1059x1488 mm Pes: 1059 kg Inclou quadre de control amb PLC, programació a mida, sonda de CO2, pressòstats a cada secció de filtratge, quadre elèctric i proteccions tèrmiques. Incloent mitjans d'elevació, conjunt d'amortidors metàl·lics, interruptor per a reparació, sifó de desguàs, lones antivibratòries a la connexió de conducte, presa terra, bancada/suport, connexió hidràulic i elèctric i funcionant. Totalment muntat i instal·lat incloent suportació i posada en marxa. Marca/Model: TROX/X-CUBE o equivalent. | 11814.07 | 1 | 11814.07
01.0R.06.05.01 | 8 | EEJ12L1J | u | Unitat de tractament de baixa silueta, construït amb estructura portant de panell sandvitx de 20 mm de gruix i resistent a la corrosió prepintat blanc RAL 9002. El panell sandvitx està farcit de fibra de vidre per a una excel·lent atenuació de la potència irradiada i és autoportant desmuntable. Dissenyat per a instal·lacions canalitzades que requereixin fins a 150 Pa i una altura de 315 mm, amb una bateria d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua dalumini. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un molt baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100% per a una ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics. Inclou safata de condensats de material termoplàstic per a instal·lació horitzontal o vertical, a funció de la versió escollida, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Inclou els següents accessoris: - Filtre d'aire MFCK1. - Regleta tipo mamut con tapa MRS3. - Bandeja auxiliar de condensats vertical MBCV - Bomba de condensats versió vcal amb alarma PMP6 Totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/FPMI 122 K1 o equivalent. | 918.43 | 16 | 14694.88
01.0R.06.05.01 | 9 | EEJ12L0J | u | Unitat de tractament de baixa silueta, construït amb estructura portant de panell sandvitx de 20 mm de gruix i resistent a la corrosió prepintat blanc RAL 9002. El panell sandvitx està farcit de fibra de vidre per a una excel·lent atenuació de la potència irradiada i és autoportant desmuntable. Dissenyat per a instal·lacions canalitzades que requereixin fins a 150 Pa i una altura de 315 mm, amb una bateria d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua dalumini. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un molt baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100% per a una ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics. Inclou safata de condensats de material termoplàstic per a instal·lació horitzontal o vertical, a funció de la versió escollida, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Inclou els següents accessoris: - Filtre d'aire MFCK1. - Regleta tipo mamut con tapa MRS3. - Bandeja auxiliar de condensats vertical MBCV - Bomba de condensats versió vcal amb alarma PMP6 Totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/FPMI 132 K1 o equivalent. | 957.13 | 7 | 6699.91
01.0R.06.05.01 | 10 | EEJ12L2J | u | Unitat de tractament de baixa silueta, construït amb estructura portant de panell sandvitx de 20 mm de gruix i resistent a la corrosió prepintat blanc RAL 9002. El panell sandvitx està farcit de fibra de vidre per a una excel·lent atenuació de la potència irradiada i és autoportant desmuntable. Dissenyat per a instal·lacions canalitzades que requereixin fins a 150 Pa i una altura de 315 mm, amb una bateria d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua dalumini. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un molt baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100% per a una ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics. Inclou safata de condensats de material termoplàstic per a instal·lació horitzontal o vertical, a funció de la versió escollida, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Inclou els següents accessoris: - Filtre d'aire MFCK1. - Regleta tipo mamut con tapa MRS3. - Bandeja auxiliar de condensats vertical MBCV - Bomba de condensats versió vcal amb alarma PMP6 Totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/FPMI 222 K1 o equivalent. | 1241.26 | 8 | 9930.08
01.0R.06.05.01 | 11 | EEJ12L9J | u | Unitat de tractament de baixa silueta, construït amb estructura portant de panell sandvitx de 20 mm de gruix i resistent a la corrosió prepintat blanc RAL 9002. El panell sandvitx està farcit de fibra de vidre per a una excel·lent atenuació de la potència irradiada i és autoportant desmuntable. Dissenyat per a instal·lacions canalitzades que requereixin fins a 150 Pa i una altura de 315 mm, amb una bateria d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua dalumini. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un molt baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100% per a una ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics. Inclou safata de condensats de material termoplàstic per a instal·lació horitzontal o vertical, a funció de la versió escollida, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Inclou els següents accessoris: - Filtre d'aire MFCK1. - Regleta tipo mamut con tapa MRS3. - Bandeja auxiliar de condensats vertical MBCV - Bomba de condensats versió vcal amb alarma PMP6 Totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/FPMI 332 K1 o equivalent. | 1598.08 | 4 | 6392.32
01.0R.06.05.01 | 12 | EEJ12L3J | u | Fancoil amb certificació Eurovent, construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruixos i una alçada de 216 mm, per treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, amb una potència frigorífica de 1.110 W i potència calorífica de 1.463 W, cabal de 0,045 l/s, amb una pressió disponible de 50 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Incloent els accessoris següents: Inclou filtre d'aire i tot allò necessari per deixar la partida totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/FCZI200PO | 494.6 | 1 | 494.6
01.0R.06.05.01 | 13 | EEJ12L4J | u | Fancoil amb certificació Eurovent, construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruixos i una alçada de 216 mm, per treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, amb una potència frigorífica de 2.002 W i potència calorífica de 2.366 W, cabal de 0,082 l/s, amb una pressió disponible de 80 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Incloent els accessoris següents: Inclou filtre d'aire i tot allò necessari per deixar la partida totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/CZI300PO o equivalent. | 524.81 | 1 | 524.81
01.0R.06.05.01 | 14 | EEJ16LRJ | u | Fancoil amb certificació Eurovent, construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruixos i una alçada de 216 mm, per treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, amb una potència frigorífica de 2.922 W i potència calorífica de 2.502 W, cabal de 460m3/h, amb una pressió disponible de 80 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Incloent els accessoris següents: Inclou filtre d'aire i tot allò necessari per deixar la partida totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/FCZI400PO o equivalent. | 550.29 | 6 | 3301.74
01.0R.06.05.01 | 15 | EEJ12L6J | u | Fancoil amb certificació Eurovent, construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruixos i una alçada de 216 mm, per treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, amb una potència frigorífica de 2.912 W i potència calorífica de 3.308 W, cabal de 0,1227 l/s, amb una pressió disponible de 80 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Incloent els accessoris següents: Inclou filtre d'aire i tot allò necessari per deixar la partida totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/CZI500PO o equivalent. | 558.79 | 1 | 558.79
01.0R.06.05.01 | 16 | EEGA123J | u | Unitat split de baixa densitat, gamma It Cooling, composat per unitat interior+ unitat exterior amb les següents caracteristiques: - Capacitat fred nominal (mín.-màx.) 3,5 (1, 5-4,0) kW, - Consum nominal fred 0,76 kW - EER 4,61 - SEER 9,0 + Unitat interior: - cabal d'aire (B/Media/A/Màx.) 10 ,1/11,6/13,7/16,4 m³/min. - Nivell sonor (B/Media/A/Màx.) 31/36/40/45 dB(A). - Potència sonora 60 dB(A) - Dimensions (HxAxF) 305x923x250 mm - Pes 12,5 kg. + Unitat exterior: - Cabal d'aire 29,3 m³/min. - Nivell sonor 45 dB(A). - Dimensions (HxAxF) 550x800x285 mm - Pes 34 kg. - Refrigerant R32 amb càrrega de fàbrica 0,85 kg. Totalment col.locada i instal·lada. Marca/Model: MITSUBISHI ELECTRIC/MSY-TP35VF-C40+MUY-TP35VF o equivalent. | 1220.5 | 1 | 1220.5
01.0R.06.05.01 | 17 | EEJB4L6J | u | Bomba de circulació amb les següents característiques: - Camisa del rotor i placa de suport d'acer inoxidable. - Impulsor resistent a la corrosió compost PES/PP. - Pressió: 10,4 m.c.a. - Cabal: 8900 l/h. - Tensió dalimentació: 230V. - Consum de 440 W. Marca/Model: Grundfos/MAGNA 3 40-150F Connectada elèctrica i hidràulicament, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Incloent accessoris, suportació, i en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. | 1938.46 | 4 | 7753.84
01.0R.06.05.01 | 18 | EEJB4L8J | u | Bomba circuladora de circuit. Amb les següents caracteristiques: - Cabal de 20700-30700 l/h. - Perdua de càrrega: 8,8-9,2 mca. - Consum elèctric: 809-1058 W. - Tensió 230 V. Incloent tots els accessoris necessaris, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: Grundfos/MAGNA3 65-150F o equivalent. | 2681.35 | 4 | 10725.4
01.0R.06.05.01 | 19 | EEJB4LBJ | u | Bomba circuladora de circuit. Amb les següents caracteristiques: - Cabal de 30900 l/h. - Perdua de càrrega: 11,5 mca. - Consum elèctric: 1564 W. - Tensió 230 V. Incloent tots els accessoris necessaris, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: Grundfos/MAGNA3 100-120F o equivalent. | 4311.55 | 2 | 8623.1
01.0R.06.05.01 | 20 | EEJB6LBJ | u | Bomba circuladora de circuit. Amb les següents caracteristiques: - Cabal de 13000 l/h. - Perdua de càrrega: 10,9 mca. - Consum elèctric: 764 W. - Tensió 230 V. Incloent tots els accessoris necessaris, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: Grundfos/MAGNA3 50-180F o equivalent. | 3257.16 | 2 | 6514.32
01.0R.06.05.01 | 21 | EEUE.L3J | u | Dipòsit acumulador industrial de gran capacitat 3500 l per acumulació d'ACS. Amb les següents caracteristiques: - Construït amb xapa d´acer al carboni. . Temperatura màxima admissible 90 º C en continu. . Pressió de treball màxima 6 Kg/cm2. . Mod. IB: Incorpora 1 boca d´home lateral amb pas DN400 per accedir al´interior del dipòsit, aïllada de sèrie amb poliuretà injectat en motlle. . Acabat exterior mitjançant escuma de poliuretà compacte injectat en motlle amb control permanent de cel·la, evitant condensacions al cos de l'acumulador i minimitzant pèrdues tèrmiques. Gruix d´aïllament 80mm amb densitat 45Kg/m3 i coeficient de transmissió tèrmica 0,025 W/mK. . Pèrdues calorífiques inferiors a les exigències esmentades a la DIN 4753/8 (Wh/24). . Pèrdues estàtiques i classificació energètica segons taula adjunta. . Incloent folre encoixinat per a interior o intempèrie, en PVC, color gris, amb semi-tapes superiors, i tapa lateral per a boca d'home. . Amb Certificat segons Directiva 2014/68/UE. Marca/Model: LAPESA/MV 2500 o equivalent. | 4618.82 | 2 | 9237.64
01.0R.06.05.01 | 22 | EEUE2LAJ | u | Recobriment en xapa d'alumini per a diposit d'inercia de 2500 litres de dimensions indicades en taules. | 1501.93 | 1 | 1501.93
01.0R.06.05.01 | 23 | EEUE.L2J | u | Dipòsit acumulador industrial de gran capacitat 1500 l per acumulació d'ACS. Amb les següents caracteristiques: - Construït amb xapa d´acer al carboni. . Temperatura màxima admissible 90 º C en continu. . Pressió de treball màxima 6 Kg/cm2. . Mod. IB: Incorpora 1 boca d´home lateral amb pas DN400 per accedir al´interior del dipòsit, aïllada de sèrie amb poliuretà injectat en motlle. . Acabat exterior mitjançant escuma de poliuretà compacte injectat en motlle amb control permanent de cel·la, evitant condensacions al cos de l'acumulador i minimitzant pèrdues tèrmiques. Gruix d´aïllament 80mm amb densitat 45Kg/m3 i coeficient de transmissió tèrmica 0,025 W/mK. . Pèrdues calorífiques inferiors a les exigències esmentades a la DIN 4753/8 (Wh/24). . Pèrdues estàtiques i classificació energètica segons taula adjunta. . Incloent folre encoixinat per a interior o intempèrie, en PVC, color gris, amb semi-tapes superiors, i tapa lateral per a boca d'home. . Amb Certificat segons Directiva 2014/68/UE. Marca/Model: LAPESA/MV 1500 o equivalent. | 3326.56 | 2 | 6653.12
01.0R.06.05.01 | 24 | EEUE2LZJ | u | Recobriment en xapa d'alumini per a diposit d'inercia de 1500 litres de dimensions indicades en taules. | 935.56 | 1 | 935.56
01.0R.06.05.01 | 25 | EEU4UL3J | u | Dipòsit d'expansió de 140 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 6 bar, amb connexió de 1´´, col·locat roscat. Marca/Model: IBAIONDO/CMF 140 o equivalent. | 350.31 | 2 | 700.62
01.0R.06.05.01 | 26 | EEU4UL5J | u | Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 6 bar, amb connexió de 1´´, col·locat roscat. Marca/Model: IBAIONDO/CMF 200 o equivalent. | 423.94 | 2 | 847.88
01.0R.06.05.01 | 27 | EEMH4LSJ | u | Unitat de ventilació helicocentrifug silenciat. Amb les següents característiques: - Cabal màximt de 135 m3/h. - Consum elèctric 27 W. - Tensió 230 V. - Pèrdua de càrrega 73 Pa. - Dimensions 462 x Ø204 mm. Incloent accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: S&P/TD-350-125 SILENT o equivalent. | 251.69 | 1 | 251.69
01.0R.06.05.01 | 28 | EEM93LKJ | u | Unitat de ventilació helicocentrifug. Amb les següents característiques: - Cabal màximt de 378 m3/h. - Consum elèctric 59 W. - Tensió 230 V. - Pèrdua de càrrega 92 Pa. - Dimensions 484 x Ø221 mm. Incloent accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: S&P/TD-500-160 SILENT 3V o equivalent. | 407.49 | 1 | 407.49
01.0R.06.05.01 | 29 | EEM93L5J | u | Unitat de ventilació helicocentrifug. Amb les següents característiques: - Cabal màximt de 576 m3/h. - Consum elèctric 102 W. - Tensió 230 V. - Pèrdua de càrrega 87 Pa. - Dimensions 568 x Ø264 mm. Incloent accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: S&P/TD-800/200 SILENT 3V o equivalent. | 478.54 | 2 | 957.08
01.0R.06.05.01 | 30 | EEM93L6J | u | Unitat de ventilació helicocentrifug. Amb les següents característiques: - Cabal màximt de 869 m3/h. - Consum elèctric 130 W. - Tensió 230 V. - Pèrdua de càrrega 112 Pa. - Dimensions 568 x Ø264 mm. Incloent accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: S&P/TD-1000/250 SILENT 3V o equivalent. | 624.76 | 1 | 624.76
|  |  |  | TOTAL |  |  | 323702.64
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 05 | Instal·lacions tèrmiques i ventilació
|  | Titol | 02 | Conduccions d'aire
01.0R.06.05.02 | 1 | EE51LX10 | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras, incloent soportacions i accessoris. | 27.01 | 1466.96 | 39622.59
01.0R.06.05.02 | 2 | EE52Q22A | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | 36.55 | 3653.432 | 133532.94
01.0R.06.05.02 | 3 | EE611L4J | m2 | Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,034 W/mK, resistència tèrmica >=0,73529 m2.K/W, amb alumini incombustible i recobert per una de les cares amb un complex alumini pur reforçat amb malla de vidre, muntat exteriorment. Marca/Model: URSA/AIR M5102L o equivalent. | 26.28 | 3266.151 | 85834.45
01.0R.06.05.02 | 4 | EE611L5J | m2 | Aïllament de llana de vidre, segons UNE-EN 14303, revestida per una de les cares amb un complex d'alumini pur reforçat amb malla, proveït d'una llengüeta, de 25 mm de gruix,0 tèrmica 0,034 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment. Marca/Model: URSA/AIR M3606 o equivalent. | 24.2 | 200.718 | 4857.38
01.0R.06.05.02 | 5 | EE5AAAV3 | m2 | Formació de conducte de ventilació i extracció de fums, tant vertical com horitzontal, resistent al foc EI-120 amb plaques de silicat càlcic de 52 mm, amb una conductivitat tèrmica 0,09 W/mK i una densitat de 500 kg/m3, totalment instal·lat, inclòs sistema de suspensió | 186.79 | 1.97 | 367.98
01.0R.06.05.02 | 6 | EEKS3LLJ | u | Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 600 a 800 mm d'amplària, 900 mm d'alçària i 1200 mm de llargària, amb 2 cel·les de llana mineral amb protecció de vel de seda de vidre, de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 100 a 200 mm, col·locat. Marca/Model: S | 493.63 | 2 | 987.26
01.0R.06.05.02 | 7 | EE42QL2J | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, amb juntes de goma, muntat superficialment | 17.02 | 36.4 | 619.53
01.0R.06.05.02 | 8 | EE42QL3J | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, amb juntes de goma, muntat superficialment. | 17.82 | 73.8 | 1315.12
01.0R.06.05.02 | 9 | EE42QL4J | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, amb juntes de goma, muntat superficialment | 18.18 | 15 | 272.7
01.0R.06.05.02 | 10 | EE42QL5J | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, amb juntes de goma, muntat superficialment | 20.24 | 7.5 | 151.8
01.0R.06.05.02 | 11 | EE42QL6J | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, amb juntes de goma, muntat superficialment | 21.38 | 2.5 | 53.45
01.0R.06.05.02 | 12 | EE42QL7J | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, amb juntes de goma, muntat superficialment | 39.35 | 66 | 2597.1
01.0R.06.05.02 | 13 | EE42QL8J | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 280 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, amb juntes de goma, muntat superficialment | 52.83 | 30.6 | 1616.6
01.0R.06.05.02 | 14 | EE42QL9J | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment | 53.76 | 41.4 | 2225.66
01.0R.06.05.02 | 15 | EE4424S3 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | 8.66 | 15 | 129.9
01.0R.06.05.02 | 16 | EE442ES3 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 150 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | 8.92 | 12 | 107.04
01.0R.06.05.02 | 17 | EEKS3C3A | u | Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 2400 mm d'amplària, 600 mm d'alçària i 1200 mm de llargària, amb 8 cel·les de llana mineral amb protecció de vel de seda de vidre, de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 200 mm, col·locat. Marca/Model: SINTEC/20-26 l1200 o equivalent. | 1389.01 | 2 | 2778.02
01.0R.06.05.02 | 18 | EE42CL3J | m | Formació de xemeneia de doble paret d'acer inoxidable aïllada. Format pel següent material: - Interiorment: acer inoxidable AISI-316 L/1.4404 de diàmetre D130 mm. - Aïllament: Llana de roca de 30 mm. - Exteriorment: acer inoxidable AISI-304 /1.4301 de diàmetre D180 mm. Incloent colzes, col·lector de sutge amb desguàs, junta d'estanqueitat, passamurs i ancoratges i en general tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. Marca/Model: DINAK/DP 130/180 o equivalent. | 246.88 | 15.6 | 3851.33
01.0R.06.05.02 | 19 | EE4Z0J3L | u | Barret de lamel·les d'acer inoxidable per a xemeneia Aisi 316L-304 aïllat amb 30 mm de llana de roca. Incloent tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. Marca/Model: DINAK/DW o equivalent. | 179.53 | 1 | 179.53
|  |  |  | TOTAL |  |  | 281100.38
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 05 | Instal·lacions tèrmiques i ventilació
|  | Titol | 03 | Difusió d'aire
01.0R.06.05.03 | 1 | EEK91T3J | u | Tovera lineal de llarg abast d'alçada 20 mm. Amb les següents caracteristiques: - Orientació ± 30° - Amb plennum de connexió aïllat en base a 5 mm de espesor. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: TROX/DUL20-S-DK-N/750 o equivalent. | 282.52 | 1 | 282.52
01.0R.06.05.03 | 2 | EEK91T4J | u | Tovera lineal de llarg abast d'alçada 20 mm. Amb les següents caracteristiques: - Orientació ± 30° - Amb plennum de connexió aïllat en base a 5 mm de espesor. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: TROX/DUL20-S-DK-N/1250 o equivalent. | 381.64 | 1 | 381.64
01.0R.06.05.03 | 3 | EEK91T2J | u | Tovera lineal de llarg abast d'alçada 20 mm. Amb les següents caracteristiques: - Orientació ± 30° - Amb plennum de connexió aïllat en base a 5 mm de espesor. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: TROX/DUL20-S-DK-N/2500 o equivalent. | 1089.6 | 1 | 1089.6
01.0R.06.05.03 | 4 | EEK91T6J | u | Tovera lineal de llarg abast d'alçada 35 mm. Amb les següents caracteristiques: - Orientació ± 30° - Amb plennum de connexió aïllat en base a 5 mm de espesor. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: TROX/DUL35-S-DK-N/2000 o equivalent. | 655.38 | 18 | 11796.84
01.0R.06.05.03 | 5 | EEK91T7J | u | Tovera lineal de llarg abast d'alçada 35 mm. Amb les següents caracteristiques: - Orientació ± 30° - Amb plennum de connexió aïllat en base a 5 mm de espesor. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: TROX/DUL35-S-DK-N/2500 o equivalent. | 765.82 | 8 | 6126.56
01.0R.06.05.03 | 6 | EEKA1L8J | u | Difusor de 1 ranura per a impulsió d'aire amb perfil frontal de difusor fixat al plenum, no extraíble. Amb Plenum aïllat simètric amb connexió horizontal. De dimensiones 1050x125 mm. Totalment muntat i connexionat. Marca/Model: TROX/PL35-1-S-PF-HS/1050x123/1-D-L/B00/EA o equivalent. | 157.52 | 9 | 1417.68
01.0R.06.05.03 | 7 | EEK31L1J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1425x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1425x125/AG o equivalent. | 77.38 | 3 | 232.14
01.0R.06.05.03 | 8 | EEK31L2J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 825x225 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-825x225/AG o equivalent. | 75.96 | 4 | 303.84
01.0R.06.05.03 | 9 | EEK31L3J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1625x325 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x325/AG o equivalent. | 146.76 | 5 | 733.8
01.0R.06.05.03 | 10 | EEK31L4J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1225x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-VF0-M-SP-1225x125/AG o equivalent. | 104.28 | 10 | 1042.8
01.0R.06.05.03 | 11 | EEK31L5J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1025x165 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1025x165/AG o equivalent. | 78.79 | 2 | 157.58
01.0R.06.05.03 | 12 | EEK31L4T | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 2025x165 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-2025x165/AG o equivalent. | 141.09 | 10 | 1410.9
01.0R.06.05.03 | 13 | EEK31L6J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 2025x225 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-2025x225/AG o equivalent. | 148.89 | 8 | 1191.12
01.0R.06.05.03 | 14 | EEK31LL8 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 2025x325 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-2025x325/AG o equivalent. | 210.71 | 4 | 842.84
01.0R.06.05.03 | 15 | EEK31L7J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1225x165 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1225x165/AG o equivalent. | 78.79 | 4 | 315.16
01.0R.06.05.03 | 16 | EEK31L8J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1025x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1025x125/AG o equivalent. | 53.3 | 1 | 53.3
01.0R.06.05.03 | 17 | EEK3GL8J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1225x425 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1225x425/AG o equivalent. | 71.36 | 2 | 142.72
01.0R.06.05.03 | 18 | EEK31L9J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1625x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x75/AG o equivalent. | 49.06 | 4 | 196.24
01.0R.06.05.03 | 19 | EEK31L0J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 425x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-425x125/AG o equivalent. | 45.52 | 3 | 136.56
01.0R.06.05.03 | 20 | EEK31LL1 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1225x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1225x75/AG o equivalent. | 58.97 | 4 | 235.88
01.0R.06.05.03 | 21 | EEK31LL2 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 625x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-625x125/AG o equivalent. | 49.06 | 1 | 49.06
01.0R.06.05.03 | 22 | EEK31LL3 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1025x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1025x75/AG o equivalent. | 53.3 | 4 | 213.2
01.0R.06.05.03 | 23 | EEK31LL5 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1425x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1425x75/AG o equivalent. | 65.34 | 4 | 261.36
01.0R.06.05.03 | 24 | EEK31LL6 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 225x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-225x75/AG o equivalent. | 38.45 | 8 | 307.6
01.0R.06.05.03 | 25 | EEK31LL7 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1625x165 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x165/AG o equivalent. | 95.78 | 6 | 574.68
01.0R.06.05.03 | 26 | EEK31LL9 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 825x425 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-825x425/AG o equivalent. | 83.04 | 3 | 249.12
01.0R.06.05.03 | 27 | EEK31L1T | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1625x225 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x225/AG o equivalent. | 114.19 | 4 | 456.76
01.0R.06.05.03 | 28 | EEK31L2T | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 825x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-825x75/AG o equivalent. | 48.35 | 6 | 290.1
01.0R.06.05.03 | 29 | EEK31L3T | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 825x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-825x125/AG o equivalent. | 114.19 | 8 | 913.52
01.0R.06.05.03 | 30 | EEK31L5T | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 425x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: Fixació amb marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/TR2-3-V/425X75/AS o equivalent. | 55.62 | 9 | 500.58
01.0R.06.05.03 | 31 | EEK31L6T | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1025x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: Fixació amb marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/TR2-3-V/1025X125/AS o equivalent. | 70.3 | 4 | 281.2
01.0R.06.05.03 | 32 | EEK91L9J | u | Difusor rotacional de sostre circular amb tovera. Amb les següents caracteristiques: Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: TROX/RFD-R-Z-D-K/125 o equivalent. | 59.75 | 9 | 537.75
01.0R.06.05.03 | 33 | EEK31LTE | u | Reixeta de lamel·les fixes fabricada en alumini per a instal·lació en terra, resistent al pas de persones de dimensions 1225x125. Amb les següents caracteristiques: F0-Fixes 0ª I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/AF-0-AG/1225x125 o equivalent. | 189.23 | 16 | 3027.68
01.0R.06.05.03 | 34 | EEP31L1J | u | Boca circular de con central ajustable per a ventilació amb coll de muntatge de D125, construïda en polipropilè blanc, fixació amb clips (S) i marc de muntatge. Incloent maniguet d'adaptació a D125 mm, accessoris, suport, i en general tots aquells elements per al funcionament correcte de la instal·lació. Marca/Model: TROX/LVS 100 o equivalent. | 33.49 | 25 | 837.25
01.0R.06.05.03 | 35 | EEK33L8J | u | Reixeta circular per presa d'aire exterior amb malla de diàmetre 160 mm, construïda en alumini i lacat color RAL6011, fixació amb cargols visibles (T). Marca/Model: MADEL/CXT-125 o equivalent. | 34.19 | 6 | 205.14
01.0R.06.05.03 | 36 | EEK33L9J | u | Reixeta circular per presa d'aire exterior amb malla de diàmetre 200 mm, construïda en alumini i lacat color RAL6011, fixació amb cargols visibles (T). Marca/Model: MADEL/CXT-200 o equivalent. | 40.8 | 4 | 163.2
01.0R.06.05.03 | 37 | EEKQ4L1J | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/VFC 100 o equivalent. | 111.43 | 8 | 891.44
01.0R.06.05.03 | 38 | EEKQ4L3J | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/VFC 160 o equivalent. | 115.68 | 10 | 1156.8
01.0R.06.05.03 | 39 | EEKQ4L2J | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/VFC 200 o equivalent. | 119.22 | 2 | 238.44
01.0R.06.05.03 | 40 | EEKQ4L4J | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/VFC 250 o equivalent. | 154.76 | 2 | 309.52
01.0R.06.05.03 | 41 | EEKQKR3J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 250x150 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 250X150 o equivalent. | 188.6 | 5 | 943
01.0R.06.05.03 | 42 | EEKQKR2J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 300x200 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 300X200 o equivalent. | 218.33 | 3 | 654.99
01.0R.06.05.03 | 43 | EEKQKR1J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 350x200 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 350X200 o equivalent. | 225.42 | 5 | 1127.1
01.0R.06.05.03 | 44 | EEKQKR4J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 300x150 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 300X150 o equivalent. | 204.65 | 8 | 1637.2
01.0R.06.05.03 | 45 | EEKQKR5J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 400x150 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 400X150 o equivalent. | 226.83 | 2 | 453.66
01.0R.06.05.03 | 46 | EEKQKR6J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 400x200 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 400X200 o equivalent. | 233.2 | 14 | 3264.8
01.0R.06.05.03 | 47 | EEKQKR7J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 400x300 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 400X300 o equivalent. | 459.98 | 2 | 919.96
01.0R.06.05.03 | 48 | EEKQKR8J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 350x150 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 350X150 o equivalent. | 223.29 | 6 | 1339.74
01.0R.06.05.03 | 49 | EEKQKR9J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 600x250 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 600x250 o equivalent. | 322.4 | 1 | 322.4
01.0R.06.05.03 | 50 | EEKP5L1J | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes. Marca/Model: TROX/FKA-2 350x200 o equivalent. | 147.54 | 1 | 147.54
01.0R.06.05.03 | 51 | EEKP4L2J | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes. Marca/Model: TROX/FKA-2 300x200 o equivalent. | 144.7 | 1 | 144.7
01.0R.06.05.03 | 52 | EEKP5L3J | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de diàmetre D200 col·locada entre els conductes. Marca/Model: TROX/FKR-S D200 o equivalent. | 187.18 | 4 | 748.72
01.0R.06.05.03 | 53 | EEKP5L4J | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de diàmetre D250 col·locada entre els conductes. Marca/Model: TROX/FKR-S D250 o equivalent. | 219.04 | 1 | 219.04
01.0R.06.05.03 | 54 | EEKP5L5J | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de diàmetre D280 col·locada entre els conductes. Marca/Model: TROX/FKR-S D280 o equivalent. | 228.25 | 2 | 456.5
01.0R.06.05.03 | 55 | EEKP5L6J | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de diàmetre D450 col·locada entre els conductes. Marca/Model: TROX/FKR-S D450 o equivalent. | 341.52 | 1 | 341.52
|  |  |  | TOTAL |  |  | 52274.99
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 05 | Instal·lacions tèrmiques i ventilació
|  | Titol | 04 | Canonades i accessoris
01.0R.06.05.04 | 1 | EF5B44B1 | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 14.67 | 75 | 1100.25
01.0R.06.05.04 | 2 | EF5B24B1 | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 11.86 | 75 | 889.5
01.0R.06.05.04 | 3 | EF1Z062J | m | Realització de col·lector especial 248542A de Polipropilè PP-R a pressió de D200, SDR11 sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, amb les següents entrades/sortides: - 1 en brida de D100 DN100. - 1 en brida de D90 DN80. - 1 en R. Femella 1´´. Totalment muntat, connectat i provat. Marca/Model: ITALSAN o equivalent. | 546.38 | 4 | 2185.52
01.0R.06.05.04 | 4 | EF1Z060J | m | Realització de col·lector especial 248542A de Polipropilè PP-R a pressió de D250, SDR11 sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, amb les següents entrades/sortides: - 1 en brida D160 DN150. - 1 en brida D100 DN100 - 1 en brida D90 DN80 - 1 en R. Femella 1´´. Totalment muntat, connectat i provat. Marca/Model: ITALSAN o equivalent. | 1005.72 | 4 | 4022.88
01.0R.06.05.04 | 5 | EF4236CB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 12.8 | 20 | 256
01.0R.06.05.04 | 6 | EF4237EB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 17.36 | 19 | 329.84
01.0R.06.05.04 | 7 | EF4238EB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 21.85 | 12 | 262.2
01.0R.06.05.04 | 8 | EF4239EB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 27.28 | 89 | 2427.92
01.0R.06.05.04 | 9 | EF423BFB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 62.22 | 213 | 13252.86
01.0R.06.05.04 | 10 | EF423CFB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 76.14 | 88 | 6700.32
01.0R.06.05.04 | 11 | EF423L4J | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 139,7 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 108.55 | 120 | 13026
01.0R.06.05.04 | 12 | EF925PBA | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 20 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 5.56 | 22 | 122.32
01.0R.06.05.04 | 13 | EF925PBC | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 6.31 | 46 | 290.26
01.0R.06.05.04 | 14 | EF925PBE | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 7.84 | 396 | 3104.64
01.0R.06.05.04 | 15 | EF925PBG | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 11.17 | 54 | 603.18
01.0R.06.05.04 | 16 | EF925PBJ | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 50 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 14.36 | 236 | 3388.96
01.0R.06.05.04 | 17 | EF925PBK | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 63 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 19.14 | 12 | 229.68
01.0R.06.05.04 | 18 | EF925PBM | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 75 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 25.23 | 12 | 302.76
01.0R.06.05.04 | 19 | EF925PBP | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 90 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 33.31 | 112 | 3730.72
01.0R.06.05.04 | 20 | EF925PBR | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 110 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 43.7 | 12 | 524.4
01.0R.06.05.04 | 21 | EF912A8A | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 22.29 | 26 | 579.54
01.0R.06.05.04 | 22 | EF912A8C | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 24.46 | 26 | 635.96
01.0R.06.05.04 | 23 | EF912A8E | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 27 | 236 | 6372
01.0R.06.05.04 | 24 | EFQ33C7L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 8.29 | 48 | 397.92
01.0R.06.05.04 | 25 | EFQ33C9L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 9.33 | 92 | 858.36
01.0R.06.05.04 | 26 | EFQ33CBL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 8.96 | 651 | 5832.96
01.0R.06.05.04 | 27 | EFQ33ECL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 13.62 | 66 | 898.92
01.0R.06.05.04 | 28 | EFQ33CEL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 10.49 | 49 | 514.01
01.0R.06.05.04 | 29 | EFQ33EEL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 15.86 | 290 | 4599.4
01.0R.06.05.04 | 30 | EFQ33EGL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 16.88 | 12 | 202.56
01.0R.06.05.04 | 31 | EFQ33CJL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 14.61 | 60 | 876.6
01.0R.06.05.04 | 32 | EFQ33EJL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 17.99 | 182 | 3274.18
01.0R.06.05.04 | 33 | EFQ33CLL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 15.66 | 144 | 2255.04
01.0R.06.05.04 | 34 | EFQ33ELL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 18.55 | 32 | 593.6
01.0R.06.05.04 | 35 | EFQ33GLL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 25.46 | 56 | 1425.76
01.0R.06.05.04 | 36 | EFQ33JPL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 60 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 37.65 | 12 | 451.8
01.0R.06.05.04 | 37 | EFQ33GRL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 140 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 34 | 120 | 4080
01.0R.06.05.04 | 38 | EFR11E12 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 200 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 44.66 | 284 | 12683.44
01.0R.06.05.04 | 39 | EG2DBL4J | m | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 71.84 | 50 | 3592
01.0R.06.05.04 | 40 | EF423OMP | u | Omplerta de la instal·lació de DN 32, formada per: - Comptador d'aigua. - Vàlvula antiretorn. - 2 Vàlvules de tall. - 1 manòmetre. - Desconectador - 1 Filtre. - Vàlvula de buidat. - 2 Picatges previs al comptador per afegir elements auxiliars, amb terminals amb clau de tall. - Tub de polipropilè i accessoris. - Aïllament de tubs i accessoris. Diàmetres segons plànols i esquemes de projecte. | 844.42 | 2 | 1688.84
|  |  |  | TOTAL |  |  | 108563.1
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 05 | Instal·lacions tèrmiques i ventilació
|  | Titol | 05 | Valvuleria
01.0R.06.05.05 | 1 | EEU6U001 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat | 19.17 | 20 | 383.4
01.0R.06.05.05 | 2 | EEU52955 | u | Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat roscat | 25.09 | 24 | 602.16
01.0R.06.05.05 | 3 | EEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat | 18.28 | 40 | 731.2
01.0R.06.05.05 | 4 | EN315727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 14.93 | 40 | 597.2
01.0R.06.05.05 | 5 | EN316727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 20.49 | 22 | 450.78
01.0R.06.05.05 | 6 | EN317727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 28.34 | 30 | 850.2
01.0R.06.05.05 | 7 | EN318727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 30.27 | 4 | 121.08
01.0R.06.05.05 | 8 | EN319727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 50.86 | 22 | 1118.92
01.0R.06.05.05 | 9 | EN1216A7 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment | 101.06 | 38 | 3840.28
01.0R.06.05.05 | 10 | EN1216B7 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment | 132.86 | 27 | 3587.22
01.0R.06.05.05 | 11 | EN1216D7 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment | 164.05 | 2 | 328.1
01.0R.06.05.05 | 12 | EN1216E7 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment | 221.35 | 8 | 1770.8
01.0R.06.05.05 | 13 | EN1216F7 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment | 268.05 | 1 | 268.05
01.0R.06.05.05 | 14 | EN8216A4 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada | 118.94 | 6 | 713.64
01.0R.06.05.05 | 15 | EN8216B4 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada | 158.02 | 6 | 948.12
01.0R.06.05.05 | 16 | EN723L3J | u | Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt, muntada entre tubs. Incloent servomotor 0-10V. | 414.56 | 4 | 1658.24
01.0R.06.05.05 | 17 | ENE2A304 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment | 94.63 | 3 | 283.89
01.0R.06.05.05 | 18 | ENE2B304 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment | 143.25 | 3 | 429.75
01.0R.06.05.05 | 19 | EFM28A30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | 58.61 | 16 | 937.76
01.0R.06.05.05 | 20 | EFM28B30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 80 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | 63.48 | 18 | 1142.64
01.0R.06.05.05 | 21 | EFM28D30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | 89.65 | 2 | 179.3
01.0R.06.05.05 | 22 | EEU6UL4J | u | Separador de partícules, llots i magnetita per a instal·lacions de calefacció i refrigeració per aigua. - Circulació ciclònica interior amb corrent descendent i efecte vòrtex. Separació de partícules i llots mitjançant aplicació de força centrífuga i gravitacional. - Vàlvula inferior de drenatge de llots amb posicionament variable. - Vàlvula superior de purgat manual. - Purgador automàtic d'aire de seguretat antifugues ''leakfree'', amb vàlvula de tres posicions (Purga normal, tancament i purga manual), per a separació d'addicional gasos. - Additiu antigel fins a un 50%. - Muntatge en línia en posició horitzontal o vertical, mitjançant brides. - Construcció en acer, color ´´Berylium´´. - Pressió màx. servei: 16bar - Temperatura màx servei 110 °C Inclou purgador automàtic per a un funcionament combinat amb un separador de colors. Incloent aïllament tèrmic amb imant per a captura de magnetita. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: IMI-PNEUMATEX/ZEPARO GFORCE ZG 65+AILLAMENT o equivalent. | 1592.16 | 2 | 3184.32
01.0R.06.05.05 | 23 | EEU6UL3J | u | Separador de partícules, llots i magnetita per a instal·lacions de calefacció i refrigeració per aigua. - Circulació ciclònica interior amb corrent descendent i efecte vòrtex. Separació de partícules i llots mitjançant aplicació de força centrífuga i gravitacional. - Vàlvula inferior de drenatge de llots amb posicionament variable. - Vàlvula superior de purgat manual. - Purgador automàtic d'aire de seguretat antifugues ''leakfree'', amb vàlvula de tres posicions (Purga normal, tancament i purga manual), per a separació d'addicional gasos. - Additiu antigel fins a un 50%. - Muntatge en línia en posició horitzontal o vertical, mitjançant brides. - Construcció en acer, color ´´Berylium´´. - Pressió màx. servei: 16bar - Temperatura màx servei 110 °C Inclou purgador automàtic per a un funcionament combinat amb un separador de colors. Incloent aïllament tèrmic amb imant per a captura de magnetita. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: IMI-PNEUMATEX/ZEPARO GFORCE ZG 80+AILLAMENT CGI o equivalent. | 1989.56 | 4 | 7958.24
01.0R.06.05.05 | 24 | ENC21010 | u | Vàlvula d'equilibrat embridada de 65 mm de diàmetre nominal i Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 341.89 | 2 | 683.78
01.0R.06.05.05 | 25 | ENC21020 | u | Vàlvula d'equilibrat embridada de 80 mm de diàmetre nominal i Kvs=120, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 577.16 | 3 | 1731.48
01.0R.06.05.05 | 26 | ENC21030 | u | Vàlvula d'equilibrat embridada de 100 mm de diàmetre nominal i Kvs=190, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 768.88 | 1 | 768.88
|  |  |  | TOTAL |  |  | 35269.43
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 05 | Instal·lacions tèrmiques i ventilació
|  | Titol | 06 | Regulació i control
01.0R.06.05.06 | 1 | EEV32LEJ | u | Kit hidronic PCS amb vàlvula de control a 2 vies motoritzada independent de la pressió per aigues dures i esay mantenience amb presses de pressió EVOPICV sèrie 91 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de dos vies. Marca/Model: PETTINAROLI/X701GC 1/2 o equivalent. | 365.77 | 25 | 9144.25
01.0R.06.05.06 | 2 | EEV32L2J | u | Kit hidronic PCS amb amb vàlvula de control a 2 vies motoritzada independent de la pressió per aigues dures i esay mantenience amb presses de pressió EVOPICV sèrie 91 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de do s vies. Marca/Model: PETTINAROLI/X701GC 3/4 o equivalent. | 369.78 | 9 | 3328.02
01.0R.06.05.06 | 3 | EEV32LBJ | u | Kit hidronic PCS amb amb vàlvula de control a 2 vies motoritzada independent de la pressió per aigues dures i esay mantenience amb presses de pressió EVOPICV sèrie 91 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de tres vies. Marca/Model: PETTINAROLI/XT1314G 3/4 o equivalent. | 460.45 | 6 | 2762.7
01.0R.06.05.06 | 4 | EEV32LAJ | u | Kit hidronic PCS amb amb vàlvula de control a 2 vies motoritzada independent de la pressió per aigues dures i esay mantenience amb presses de pressió EVOPICV sèrie 93 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de dos vies. Marca/Model: PETTINAROLI/XT851G 2V o equivalent. | 461.6 | 4 | 1846.4
01.0R.06.05.06 | 5 | EEV32LSJ | u | Kit hidronic PCS amb amb vàlvula de control a 2 vies motoritzada independent de la pressió per aigues dures i esay mantenience amb presses de pressió EVOPICV-R sèrie 83 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de dos vies. Marca/Model: PETTINAROLI/XT1681 2V o equivalent. | 1021.5 | 2 | 2043
01.0R.06.05.06 | 6 | EEV32LTJ | u | Kit hidronic PCS amb amb vàlvula de control a 2 vies motoritzada independent de la pressió per aigues dures i esay mantenience amb presses de pressió EVOPICV-R sèrie 83 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de dos vies. Marca/Model: PETTINAROLI/XT1691 2V o equivalent. | 1139.5 | 2 | 2279
01.0R.06.05.06 | 7 | EEV32LMJ | u | Kit hidronic PCS amb amb vàlvula de control a 2 vies motoritzada independent de la pressió per aigues dures i esay mantenience amb presses de pressió EVOPICV-R sèrie 83 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de dos vies. Marca/Model: PETTINAROLI/XT2071 2V o equivalent. | 1392.33 | 1 | 1392.33
01.0R.06.05.06 | 8 | EEU11L3J | u | Comptador electrònic, dissenyat per al mesurament de consums en instal·lacions centralitzades o de districte. Amb les següents caracteristiques: - El disseny robust fa possible la precisió durant tota la vida útil del comptador. - Integrador M603-E Pt500 de 2 fils, t1-t2-t3, V1-V2 - Caudalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® tipus 54 per a CALOR (2ºC - 130ºC) - Cabal nominal qp 25,0 m³/h, 300 mm X DN65, PN 25 en acer inoxidable. - Joc de 2 sondes de butxaca amb 1,5 m de cable, & 5,8. amb Joc portasondes de 90 mm X R½´´, acer inox. per ø 5,8 mm (2 unit.) - 230 VAC alimentació - Cable de connexió entre Multical i Ultraflow – 2,5 m. - Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys, 36 mesos, 460 dies i 1.392 hores) - Targeta de comunicació 1: ModBus RTU (RS-485) o BACNET IP + 2 entrades de polsos (A, B)* - Placa metàl·lica per a capçal de lectura òptica - Suport pla per a muntatge a la paret - Compleix amb la normativa MID (caudàlímetre, integrador i sondes) Marca/Model: KAMSTRUPMultical 403 DN 50 o equivalent. | 657.85 | 1 | 657.85
01.0R.06.05.06 | 9 | EEV32L3J | u | Comptador electrònic, dissenyat per al mesurament de consums en instal·lacions centralitzades o de districte. Amb les següents caracteristiques: - El disseny robust fa possible la precisió durant tota la vida útil del comptador. - Integrador M603-E Pt500 de 2 fils, t1-t2-t3, V1-V2 - Caudalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® tipus 54 per a CALOR (2ºC - 130ºC) - Cabal nominal qp 25,0 m³/h, 300 mm X DN65, PN 25 en acer inoxidable. - Joc de 2 sondes de butxaca amb 1,5 m de cable, & 5,8. amb Joc portasondes de 90 mm X R½´´, acer inox. per ø 5,8 mm (2 unit.) - 230 VAC alimentació - Cable de connexió entre Multical i Ultraflow – 2,5 m. - Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys, 36 mesos, 460 dies i 1.392 hores) - Targeta de comunicació 1: ModBus RTU (RS-485) o BACNET IP + 2 entrades de polsos (A, B)* - Placa metàl·lica per a capçal de lectura òptica - Suport pla per a muntatge a la paret - Compleix amb la normativa MID (caudàlímetre, integrador i sondes) Marca/Model: KAMSTRUPMultical 603 DN 50 o equivalent. | 1130.12 | 2 | 2260.24
01.0R.06.05.06 | 10 | EEV32L4J | u | Comptador electrònic, dissenyat per al mesurament de consums en instal·lacions centralitzades o de districte. Amb les següents caracteristiques: - El disseny robust fa possible la precisió durant tota la vida útil del comptador. - Integrador M603-E Pt500 de 2 fils, t1-t2-t3, V1-V2 - Caudalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® tipus 44 per FRED (2ºC - 50ºC) - Cabal nominal qp 40,0 m³/h, 300 mm X DN80, PN 25 en acer inoxidable. - Joc de 2 sondes de butxaca amb 1,5 m de cable, & 5,8. amb Joc portasondes de 140 mm X R½´´, acer inox. per ø 5,8 mm (2 unit.) - 230 VAC alimentació - Cable de connexió entre Multical i Ultraflow – 10 m. - Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys, 36 mesos, 460 dies i 1.392 hores) - Targeta de comunicació 1: ModBus RTU (RS-485) o BACNET IP+ 2 entrades de polsos (A, B)* - Placa metàl·lica per a capçal de lectura òptica - Suport pla per a muntatge a la paret - Compleix amb la normativa MID (caudàlímetre, integrador i sondes) Marca/Model: KAMSTRUPMultical 603 DN 65 o equivalent. | 1734.25 | 4 | 6937
01.0R.06.05.06 | 11 | EEV32L5J | u | Comptador electrònic, dissenyat per al mesurament de consums en instal·lacions centralitzades o de districte. Amb les següents caracteristiques: - El disseny robust fa possible la precisió durant tota la vida útil del comptador. - Integrador M603-E Pt500 de 2 fils, t1-t2-t3, V1-V2 - Caudalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® tipus 44 per FRED (2ºC - 50ºC) - Cabal nominal qp 40,0 m³/h, 300 mm X DN80, PN 25 en acer inoxidable. - Joc de 2 sondes de butxaca amb 1,5 m de cable, & 5,8. amb Joc portasondes de 140 mm X R½´´, acer inox. per ø 5,8 mm (2 unit.) - 230 VAC alimentació - Cable de connexió entre Multical i Ultraflow – 10 m. - Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys, 36 mesos, 460 dies i 1.392 hores) - Targeta de comunicació 1: ModBus RTU (RS-485) o BACNET IP + 2 entrades de polsos (A, B)* - Placa metàl·lica per a capçal de lectura òptica - Suport pla per a muntatge a la paret - Compleix amb la normativa MID (caudàlímetre, integrador i sondes) Marca/Model: KAMSTRUPMultical 603 DN 80 o equivalent. | 1935.31 | 4 | 7741.24
01.0R.06.05.06 | 12 | EEV42001 | u | Instal·lació electrica i comunicacions de punt de control, tant BAC-NET, KNX, DMX O MBUS-RTU i altres protocols del projecte, incloent-hi cablejat, tubs corrugats, rigids i caixes de derivaió. | 37.04 | 11 | 407.44
|  |  |  | TOTAL |  |  | 40799.47
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 05 | Instal·lacions tèrmiques i ventilació
|  | Titol | 07 | Varis
01.0R.06.05.07 | 1 | EEV46BAN | u | Formació de bancada per a Bomba de Calor mitjançant sistema Quadra dromat pels segúents materials: - 8 uts. Losa Quadra® cm. 50 x 50 x 6 mm - 32 uts. KIT apoyo - 8 uts. ALA-Din Marrón Totalment muntat. Marca/Model: QUADRA o equivalent | 2099.27 | 1 | 2099.27
01.0R.06.05.07 | 2 | EEV46BA2 | u | Formació de bancada per a Climatitzador mitjançant sistema Quadra dromat pels segúents materials: - 8 uts. Losa Quadra® cm. 50 x 50 x 6 mm - 32 uts. KIT apoyo - 8 uts. ALA-Din Marrón Totalment muntat. Marca/Model: QUADRA o equivalent | 2099.27 | 1 | 2099.27
01.0R.06.05.07 | 3 | EEV46BA3 | u | Formació de bancada per a Climatitzador mitjançant sistema Quadra dromat pels segúents materials: - 6 uts. Losa Quadra® cm. 50 x 50 x 6 mm - 24 uts. KIT apoyo - 6 uts. ALA-Din Marrón Totalment muntat. Marca/Model: QUADRA o equivalent | 1646.18 | 1 | 1646.18
01.0R.06.05.07 | 4 | EEV46SUP | u | Plataforma de manteniment juntament amb bancada. Formada pel següent material: Estructura modular composta per bases Yeti 335 i Ursos Foot sense necessitat de perforar la coberta, perfileria RapidStrut® (BUP1000), cargols i accessoris d'unió amb recobriment BIS UltraProtect® (BUP1000), i plataformes de reixeta i sets d'unió de les mateixes. Tots els productes BUP1000 testats en cambra de boira salina segons ISO 9227 durant 1000 h sense laparició de més dun 5% dòxid vermell. Totalment muntat. Marca/Model: Walraven Iberia o equivalent | 10238.01 | 1 | 10238.01
01.0R.06.05.07 | 5 | EEV42SUP | u | Plataforma de manteniment juntament amb bancada. Formada pel següent material: - Estructura modular composta per bases Yeti 335 i Ursos Foot sense necessitat de perforar la coberta, perfileria RapidStrut® (BUP1000), cargols i accessoris d'unió amb recobriment BIS UltraProtect® (BUP1000), i plataformes de reixeta i sets d'unió de les mateixes. - Tots els productes BUP1000 testats en cambra de boira salina segons ISO 9227 durant 1000 h sense laparició de més dun 5% dòxid vermell. Totalment muntat. Marca/Model: Walraven Iberia o equivalent | 6163.92 | 1 | 6163.92
01.0R.06.05.07 | 6 | EEV43SUP | u | Plataforma de manteniment juntament amb bancada. Formada pel següent material: - Estructura modular composta per bases Yeti 335 i Ursos Foot sense necessitat de perforar la coberta, perfileria RapidStrut® (BUP1000), cargols i accessoris d'unió amb recobriment BIS UltraProtect® (BUP1000), i plataformes de reixeta i sets d'unió de les mateixes. - Tots els productes BUP1000 testats en cambra de boira salina segons ISO 9227 durant 1000 h sense laparició de més dun 5% dòxid vermell. Totalment muntat. Marca/Model: Walraven Iberia o equivalent | 10048.28 | 1 | 10048.28
|  |  |  | TOTAL |  |  | 32294.93
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 08 | Instal·alcions elèctriques
|  | Titol | 00 | Baixa Tensió
|  | Titol 5 | 01 | Armaris de Distribució
01.0R.06.08.00.01 | 1 | EGC1DL3J | u | Grup electrogen en execució EURO SILENT de 118 kVA de potència a PRINCIPAL (PRP) i 130kVA de potència a EMERGÈNCIA (ESP) equipat amb: - Quadre d'arrencada i control tipus automàtic muntat sobre el grup mod. APM303. Predisposició per a arrencada automàtica per ordre externa. - Mesuraments i visualització de corrents i potències (transformadors de corrent integrats). Paquet AUTO (carregador de bateria + resistència del motor) - Comunicació amb protocol MODBUS RTU a través de connexió RS485 - Interruptor automàtic de comandament manual 4x250 A. - Motor GASOIL JOHN DEERE model 4045HF121 1500 rpm refrigerat per aigua mitjançant Radiador - Alternador Síncron Trifàsic REHLKO model KH01051T a 400 V. - Silenciós d'escapament de 27 dBA d'atenuació integrat a capotatge. - Regulador de velocitat tipus Mecànica - Dimensions: 2600x1150x1792 mm, pes: 2225 kg ODM (a confirmar amb la comanda). - Dipòsit de combustible Doble Paret de 500 litres de capacitat amb indicador de nivell. - Autonomia de 23,3h @ ¾ càrrega - Xassís mecano soldat amb amortidors de vibració disposats entre el conjunt motor alternador i la bancada. - Marcat CE. Format per: - Estructura de xapa d'acer plegada, composta per plafons units mitjançant cargols d'acer inoxidable permetent un desmuntatge ràpid en cas de necessitat. - Portes, fundes i sostre amb xapa d'acer electrocincat. - Passos en ziga-zaga a les entrades i sortides d'aire. – Revestiment interior de les parets mitjançant materials absorbents. - Portes d'accés lateral amb panys de clau única i d'àmplies dimensions per a un còmode accés (una porta és desmuntable) - Punts d'hissat. - Cargols exterior d'acer inoxidable. - Accés exterior per a cables de potència. - Porta d'accés a quadre de control integrat a bancada - Pintura: . Primera capa EPOXY: de 20 a 40 micres . Capa final POLIURETÀ: de 40 a 70 micres . Acabat del capotatge en color Gris RAL 7035 . Acabat de la bancada en color negre RAL 9005 - Col·lector de sortida d'escapament. - Nivell de pressió acústica mitjà 79 dBA a 1m a 3/4 de càrrega mesurats segons ISO8528-10. Incloent: - Quadre de Commutació de 200 A 4P tetrapolar IP31 amb Automatisme Verso 200 per a gestió commutació. - Protecció Diferencial Ajustable 300 mA – Règim Neutre TT - Pack Reports. Senyals a distància mitjançant contactes lliures de tensió: - Grup a Marxa - Fallada General - Baix Nivell de Combustible Totalment muntat i funcionant. Marca/Model: REHLKO-SDMO/MONTANA J-130 o equivalent. | 30271.2 | 1 | 30271.2
01.0R.06.08.00.01 | 2 | EGB1UL3J | u | Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 75 kVAr de potència reactiva, de funcionament automàtic, sense filtre d'armònics, per a xarxes no pol·lucionades per armònics, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció IP-21, de peu, col·locada | 3361.16 | 1 | 3361.16
01.0R.06.08.00.01 | 3 | EG1AULGJ | u | Quadre general de baixa tensióal MT IP30 PTRANS , incloent-hi interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablejat interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET P. | 7290.8 | 1 | 7290.8
01.0R.06.08.00.01 | 4 | EG1AUL5J | u | Quadre general de baixa tensió i SOS, incloent-hi interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablejat interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET P. | 25574.16 | 1 | 25574.16
01.0R.06.08.00.01 | 5 | EG1AULLL | u | Subquadre general de baixa tensió i SOS, incloent-hi interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablejat interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET P. | 38431.71 | 1 | 38431.71
01.0R.06.08.00.01 | 6 | EG1A.L02 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA MAQUINES PS, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 2086.85 | 1 | 2086.85
01.0R.06.08.00.01 | 7 | EG1A.L05 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA ESTUDIS PS, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 996.38 | 1 | 996.38
01.0R.06.08.00.01 | 8 | EG1A.L09 | u | Subquadre de baixa tensió de SOTERRANI_VEST, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1128.99 | 1 | 1128.99
01.0R.06.08.00.01 | 9 | EG1AULAI | u | Subquadre de baixa tensió de SALA AIGÜES SOTERRANI, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1146.54 | 1 | 1146.54
01.0R.06.08.00.01 | 10 | EG1AUL0J | u | Subquadre de baixa tensió d'ADMINISTRACIÓ I SOS, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 15226.58 | 1 | 15226.58
01.0R.06.08.00.01 | 11 | EG1AULNJ | u | Subquadre de baixa tensió de SALA REUNIONS PB, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1128.09 | 1 | 1128.09
01.0R.06.08.00.01 | 12 | EG1AULCJ | u | Subquadre de baixa tensió d'ASCENSOR, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1227.9 | 1 | 1227.9
01.0R.06.08.00.01 | 13 | EG1A.L08 | u | Subquadre de baixa tensió d'ASCENSOR 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1227.9 | 1 | 1227.9
01.0R.06.08.00.01 | 14 | EG1A.L04 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA GRAUS, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 3358.67 | 1 | 3358.67
01.0R.06.08.00.01 | 15 | EG1A.L07 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA ESTUDIS PB, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 944.06 | 1 | 944.06
01.0R.06.08.00.01 | 16 | EG1A.L06 | u | Subquadre de baixa tensió de DESCANS P1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1242.9 | 1 | 1242.9
01.0R.06.08.00.01 | 17 | EG1A.L00 | u | Subquadre de baixa tensió de UNITAT DOCENT PB, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 4885.75 | 1 | 4885.75
01.0R.06.08.00.01 | 18 | EG1A.L22 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA HABILITAT GRAN 1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1104.32 | 1 | 1104.32
01.0R.06.08.00.01 | 19 | EG1A.L23 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA HABILITAT GRAN 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1057.12 | 1 | 1057.12
01.0R.06.08.00.01 | 20 | EG1A.L24 | u | Subquadre de baixa tensió de MENJADOR ESTUDIANTS, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 2217.2 | 1 | 2217.2
01.0R.06.08.00.01 | 21 | EG1A.L25 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA HABILITAT PETITA 1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1057.12 | 1 | 1057.12
01.0R.06.08.00.01 | 22 | EG1A.L26 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA HABILITAT PETITA 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1057.12 | 1 | 1057.12
01.0R.06.08.00.01 | 23 | EG1A.L01 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA SIMULACIO 1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1134.55 | 1 | 1134.55
01.0R.06.08.00.01 | 24 | EG1A.L10 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA SIMULACIO 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1135.45 | 1 | 1135.45
01.0R.06.08.00.01 | 25 | EG1A.L11 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA SIMULACIO 3, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1057.12 | 1 | 1057.12
01.0R.06.08.00.01 | 26 | EG1A.L12 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA SIMULACIO 4, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1057.12 | 1 | 1057.12
01.0R.06.08.00.01 | 27 | EG1A.L14 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA PETITA 1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1076 | 1 | 1076
01.0R.06.08.00.01 | 28 | EG1A.L15 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA PETITA 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1057.12 | 1 | 1057.12
01.0R.06.08.00.01 | 29 | EG1A.L19 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA PETITA 3, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1082.97 | 1 | 1082.97
01.0R.06.08.00.01 | 30 | EG1A.L20 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA PETITA 4, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1057.12 | 1 | 1057.12
01.0R.06.08.00.01 | 31 | EG1A.L16 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA MITJANA 1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1057.12 | 1 | 1057.12
01.0R.06.08.00.01 | 32 | EG1A.L27 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA MITJANA 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1057.12 | 1 | 1057.12
01.0R.06.08.00.01 | 33 | EG1A.L17 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA GRAN 1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1240.01 | 1 | 1240.01
01.0R.06.08.00.01 | 34 | EG1A.L18 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA GRAN 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1082.97 | 1 | 1082.97
01.0R.06.08.00.01 | 35 | EG1A.L21 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA GRAN 3, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1236.69 | 1 | 1236.69
01.0R.06.08.00.01 | 36 | EG1A.L03 | u | Subquadre de baixa tensió de SSALA MAQUINES NAU, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 15128.41 | 1 | 15128.41
01.0R.06.08.00.01 | 37 | EG1A.LFF | u | Subquadre de baixa tensió de SALA MAQUINES PC ADMIN, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 8476.4 | 1 | 8476.4
01.0R.06.08.00.01 | 38 | EG1A.L13 | u | Subquadre de baixa tensió de SERVEIS AUXILIARS, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1181.24 | 1 | 1181.24
01.0R.06.08.00.01 | 39 | EG1A.LF2 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA MAQUINES PC ADMIN 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 4055.99 | 1 | 4055.99
|  |  |  | TOTAL |  |  | 189195.92
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 08 | Instal·alcions elèctriques
|  | Titol | 00 | Baixa Tensió
|  | Titol 5 | 02 | Mecanismes
01.0R.06.08.00.02 | 1 | EG621L3J | u | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla ample i marc fi, preu alt, encastat. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. | 12.29 | 3 | 36.87
01.0R.06.08.00.02 | 2 | EG62DL4J | u | Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment. Marca/Model: SIMON/AQUA 44 o equivalent. | 15.35 | 29 | 445.15
01.0R.06.08.00.02 | 3 | EG641LKJ | u | Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat. Marca/Model: SIMON/82 o equivalent. | 13.27 | 33 | 437.91
01.0R.06.08.00.02 | 4 | EG631L3J | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. | 12.67 | 521 | 6601.07
01.0R.06.08.00.02 | 5 | EG63B153 | u | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada superficialment | 14.35 | 17 | 243.95
01.0R.06.08.00.02 | 6 | EG611L5J | u | Kit mecanismes,6 elements,4 bases endoll,+ 2RJ 45 incloent mecanismes, marc i bastidor per encastar a paret. Marca/Model: SIMON/500 CIMA oequivalent. | 37.17 | 23 | 854.91
01.0R.06.08.00.02 | 7 | EG611LEJ | u | Kit mecanismes,6 elements,4 bases endoll,+ 2RJ 45 incloent mecanismes, marc i bastidor de superficie a paret. Marca/Model: SIMON/500 CIMA oequivalent. | 39.34 | 18 | 708.12
01.0R.06.08.00.02 | 8 | EG611LMJ | u | Kit mecanismes,6 elements,4 bases endoll,+ 2RJ 45 incloent mecanismes, marc i bastidor per col·locar en mobiliari. Marca/Model: SIMON/500 CIMA oequivalent. | 42.35 | 8 | 338.8
01.0R.06.08.00.02 | 9 | EG63915N | u | Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45º, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor | 16.51 | 383 | 6323.33
01.0R.06.08.00.02 | 10 | EG6H-CL0J | u | Kit mecanismes,1 elements bases endoll incloent mecanismes, marc i bastidor per encastar a terra. Marca/Model: SIMON/CIMA 500 o equivalent. | 57.05 | 46 | 2624.3
01.0R.06.08.00.02 | 11 | EG6H-CL4J | u | Kit mecanismes,6 elements,4 bases endoll,+ 2RJ 45 incloent mecanismes, marc i bastidor per encastar a paret. Marca/Model: OBO/UDHOME 4 oequivalent. | 169.85 | 2 | 339.7
01.0R.06.08.00.02 | 12 | EG6H-CL8J | u | Kit mecanismes,6 elements,4 bases endoll,+ 1 RJ 45 + 1 HDMI incloent mecanismes, marc i bastidor per encastar a paret. Marca/Model: OBO/UDHOME 4 oequivalent. | 168.9 | 2 | 337.8
|  |  |  | TOTAL |  |  | 19291.91
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 08 | Instal·alcions elèctriques
|  | Titol | 00 | Baixa Tensió
|  | Titol 5 | 03 | Tubs, conduccions i canalitzacions
01.0R.06.08.00.03 | 1 | EG312324 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 2.04 | 6200 | 12648
01.0R.06.08.00.03 | 2 | EG312334 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 2.5 | 7892 | 19730
01.0R.06.08.00.03 | 3 | EG312344 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 3.18 | 1300 | 4134
01.0R.06.08.00.03 | 4 | EG315342 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | 3.89 | 506 | 1968.34
01.0R.06.08.00.03 | 5 | EG312634 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 3.38 | 740 | 2501.2
01.0R.06.08.00.03 | 6 | EG315632 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | 4.77 | 50 | 238.5
01.0R.06.08.00.03 | 7 | EG312644 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 4.51 | 145 | 653.95
01.0R.06.08.00.03 | 8 | EG312652 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | 7.43 | 646 | 4799.78
01.0R.06.08.00.03 | 9 | EG312662 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | 9.94 | 224 | 2226.56
01.0R.06.08.00.03 | 10 | EG312674 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 16.68 | 520 | 8673.6
01.0R.06.08.00.03 | 11 | EG312182 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | 6.99 | 80 | 559.2
01.0R.06.08.00.03 | 12 | EG312582 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | 16.92 | 275 | 4653
01.0R.06.08.00.03 | 13 | EG312176 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 5.04 | 421 | 2121.84
01.0R.06.08.00.03 | 14 | EG312594 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 26.18 | 146 | 3822.28
01.0R.06.08.00.03 | 15 | EG3125A2 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | 35.09 | 80 | 2807.2
01.0R.06.08.00.03 | 16 | EG312196 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 8.12 | 46 | 373.52
01.0R.06.08.00.03 | 17 | EG3121B6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 14.67 | 184 | 2699.28
01.0R.06.08.00.03 | 18 | EG3121C6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 17.21 | 123 | 2116.83
01.0R.06.08.00.03 | 19 | EG3121E6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 25.63 | 495 | 12686.85
01.0R.06.08.00.03 | 20 | EG3121G6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 37.7 | 2150 | 81055
01.0R.06.08.00.03 | 21 | EG222715 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 1.29 | 15898 | 20508.42
01.0R.06.08.00.03 | 22 | EG222815 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 1.36 | 935 | 1271.6
01.0R.06.08.00.03 | 23 | EG222915 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 1.54 | 1390 | 2140.6
01.0R.06.08.00.03 | 24 | EG22TD1K | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada | 2.94 | 141 | 414.54
01.0R.06.08.00.03 | 25 | EG23E915 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | 9.35 | 202 | 1888.7
01.0R.06.08.00.03 | 26 | EG2DBL3J | m | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 49.48 | 30 | 1484.4
01.0R.06.08.00.03 | 27 | EG2DBL4J | m | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 71.84 | 65 | 4669.6
01.0R.06.08.00.03 | 28 | EG2DEGF8 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 41.71 | 35 | 1459.85
01.0R.06.08.00.03 | 29 | EG2DEGK8 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 68.99 | 125 | 8623.75
01.0R.06.08.00.03 | 30 | EG2DEGP8 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 86.13 | 90 | 7751.7
01.0R.06.08.00.03 | 31 | EG2B1SIM | m | Canal de PVC, per adaptació de mecanismes, d'amplària 130 mm, de fondària 53 mm, de 2 tapes, amb compartiments, muntada sobre parament vertical, amb part proporcional d'accessoris i d'elements d'acabat. Marca/Model: SIMON/K45 o equivalent. | 43.51 | 370 | 16098.7
01.0R.06.08.00.03 | 32 | EG380X50 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra | 4.14 | 715 | 2960.1
01.0R.06.08.00.03 | 33 | EG151411 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada | 7.64 | 350 | 2674
01.0R.06.08.00.03 | 34 | EG161611 | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada | 23.27 | 100 | 2327
|  |  |  | TOTAL |  |  | 244741.89
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 08 | Instal·alcions elèctriques
|  | Titol | 00 | Baixa Tensió
|  | Titol 5 | 04 | Xarxa de terres
01.0R.06.08.00.04 | 1 | EGD1441E | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra | 35.01 | 13 | 455.13
01.0R.06.08.00.04 | 2 | EGD2614N | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | 39.18 | 1 | 39.18
01.0R.06.08.00.04 | 3 | EG380907 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra | 14 | 145 | 2030
01.0R.06.08.00.04 | 4 | EG21291J | m | Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 4.84 | 85 | 411.4
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2935.71
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 08 | Instal·alcions elèctriques
|  | Titol | 00 | Baixa Tensió
|  | Titol 5 | 05 | Regulació i control
01.0R.06.08.00.05 | 1 | EG731L8J | u | Detector de presència autònom de sostre. Incloent posada en marxa del equip. Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: LUXOMAT/PD9-1C o equivalent. | 117.27 | 35 | 4104.45
01.0R.06.08.00.05 | 2 | EG731L7J | u | Detector de presència tipus mecanisme encastat. Incloent posada en marxa del equip. Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. | 76.73 | 4 | 306.92
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4411.37
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 08 | Instal·alcions elèctriques
|  | Titol | 00 | Baixa Tensió
|  | Titol 5 | 06 | Parallamps
01.0R.06.08.00.06 | 1 | EM91BL3J | u | Construcció d'una instal·lació de parallamps equipada amb el següent material: - 1 Parallamps Normalitzat. PDC Modelo 6.3 (UNE 21.186, IEC 62.561) - 1 Peça d'adaptació 1 1/2´´ Ø20mm conductor rodó. - 1 Pal 6m Ø1'1/2´´ amb unió interior AC.GALV. - 1 Ancoratge placa 15cm Ø1'1/2´´ (2 peces). - 22 Cable trenat de coure 50 mm² (IEC 62.561). - 24 Abraçadora M-8 per a cable de 50 mm² (IEC 62.561). - 1 Tub de protecció inferior, incloses fixacions - 1 sistema de posada a terra formada per elèctrodes de 40 mm de diàmetre i 1,5 m. de profunditat, piquetes de ferro galvanitzat de 18 mm. de diàmetre i 1,5 m. de profunditat, pont de comprovació, arqueta de registre amb tapa, tub humidificació, maneguets per a la connexió, segons reglamentació vigent, plànols, esquemes i memòria de projecte. | 4354.31 | 1 | 4354.31
01.0R.06.08.00.06 | 2 | EM9AHL3J | u | Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, per a muntar en el cable conductor de la instal·lació del parallamps, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent | 382.52 | 1 | 382.52
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4736.83
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 08 | Instal·alcions elèctriques
|  | Titol | 01 | Mitja Tensió
01.0R.06.08.01 | 1 | EGH2243J | u | Obra civil per instal·lació de centre de transformació integrat en edifici existent. | 19573.69 | 1 | 19573.69
01.0R.06.08.01 | 2 | EGH11L4J | u | Conjunt de ferratges format per portes, bancades i armaris, tots ells galvanitzats en calent. | 12673.23 | 1 | 12673.23
01.0R.06.08.01 | 3 | EGH74L5J | u | Cel·la de protecció d´´Ormazabal´´ CGM.3L motoritzades+reé RCI, col·locada. | 5485.99 | 3 | 16457.97
01.0R.06.08.01 | 4 | EGH74LTT | u | Cel·la de protecció ´´ORMAZABAL´´ CGM.3-P (SSAA) per serveis auxiliars. | 12138.01 | 1 | 12138.01
01.0R.06.08.01 | 5 | EGH6643J | u | Armari de telecomandament. Totalment muntat i instal·lat. | 5027.23 | 1 | 5027.23
01.0R.06.08.01 | 6 | EGH664BJ | u | Pont d'interconexión de MT de cel·la d'entrega a cel·la de remunta format per un circuit de 3x1x150mm2 Al 18/30kV. Totalment muntat i instal·lat. | 1089.55 | 1 | 1089.55
01.0R.06.08.01 | 7 | EGH76B3J | u | Cel·la de remunta de cables “ORMAZABAL” CGM.3-RC. | 1804.45 | 1 | 1804.45
01.0R.06.08.01 | 8 | EGH76BKJ | u | Cel·la d'interruptor automátic “ORMAZABAL” CGM.3-V. | 13294.45 | 1 | 13294.45
01.0R.06.08.01 | 9 | EGH76BUJ | u | Cel·la de mesura “ORMAZABAL” CGM.3-M incluit 3TT+3TI. | 7407.04 | 1 | 7407.04
01.0R.06.08.01 | 10 | EGH76BFJ | u | Cel·la de ruptofuble “ORMAZABAL” CGM.3-P. | 7789.34 | 1 | 7789.34
01.0R.06.08.01 | 11 | EGH76BWJ | u | Pont d'interconexión de MT de cel·la de protecció a transformador de potencia de format per un circuit de 3x1x150mm2 Al 18/30kV. | 1175.56 | 1 | 1175.56
01.0R.06.08.01 | 12 | EGH76BPJ | u | Transformador de potencia de éster natural de 630kVA 25/0,42kV. | 16199.93 | 1 | 16199.93
01.0R.06.08.01 | 13 | EGH66BDJ | u | Posta a terra general i de servei. | 3588.76 | 1 | 3588.76
01.0R.06.08.01 | 14 | EGH66BTJ | u | Mòdul per equip de mesura. | 1519.62 | 1 | 1519.62
|  |  |  | TOTAL |  |  | 119738.83
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 08 | Instal·alcions elèctriques
|  | Titol | 02 | Instal·lació Fotovoltaica
|  | Titol 5 | 01 | Subquadre
01.0R.06.08.02.01 | 1 | EG161B3K | u | Quadre elaborat en plàstic per a la seva col·locació a l'exterior, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment. Incloent la col·locació d'un carril DIN de 35mm per a la ubicació de fins a 15 portafusibles per una corrent nominal de 10A (inclosos els fusibles). Completament connectada als 5 strings corresponents del camp solar fotovoltaic. Inclou tot el material necessari auxiliar pel seu correcte muntatge. | 643.95 | 1 | 643.95
01.0R.06.08.02.01 | 2 | EGE1C7LE | u | Caixa connexió PV modular per a 4MPPT, 1string x mppt (4 entrades, 4 sortides) x base i fusible 15A gPV + seccionador 25 A+ protector sobretensió classe I+II, per realitzar instal·lacions amb tota seguretat. Caixa en policarbonat de doble aïllament classe II apte per a ús exterior amb una elevada resistència als cops (IK08). Dimensions de 436x418x148mm. Marca/Model: GAVE/STM11025D15/4 o equivalent. | 1031.22 | 2 | 2062.44
01.0R.06.08.02.01 | 3 | EGE1C8LE | u | Quadre SOLVER protecció AC per a inversor trifàsic de 30KW. Caixa de superfície de dimensions 302x418x151mm, amb porta transparent i grau de protecció IP65. Automàtic 4x50A amb poder de tall 6/10KA. Diferencial 4x63A/300mA classe A. Protector de sobretensions transitòries tipus 2. Preparat per cable dentrada i sortida fins a 16mm2. Complet, muntat, cablejat sense bornes, retolat i marcat CE. Marca/Model: SOLVER/AC TRIFÁSICO 30KW o equivalent. | 489.1 | 2 | 978.2
01.0R.06.08.02.01 | 4 | EG51564J | u | Subministrament, configuració i instal·lació d'un sistema complet de control, monitoratge i gestió de la producció fotovoltaica amb funcionalitat d'injecció zero, incloent analitzadors de xarxa trifàsics per a la mesura precisa tant de la producció solar com del consum en frontera. Aquest sistema garanteix el compliment normatiu en instal·lacions on es prohibeix o es restringeix l'exportació d'excedents a la xarxa elèctrica. Components Inclouen a la Partida: Controlador d'Injecció Zero – Enerclic Zero Injection Controller Dispositiu intel·ligent de control dinàmic que actua sobre l'inversor fotovoltaic limitant la seva producció en temps real en funció del consum instantani de la instal·lació. Evita de manera precisa i certificada l'exportació d'energia a la xarxa. Compatible amb els principals fabricants d'inversors Comunicació mitjançant Modbus RTU/TCP o API. Analitzador de Xarxes per al Consum en Frontera - Trifàsic (Enerclic PowerMonitor o equivalent) Mesurador d'energia trifàsic certificat MID per a la lectura de consums en el punt de connexió amb la xarxa (frontera). Lectura en temps real de potència activa/reactiva, tensions, intensitats, factor de potència i energia acumulada. Comunicació RS485 Modbus RTU. Analitzador de Xarxes per a Producció FV – Trifàsic (Enerclic PowerMonitor PV o equivalent) Mesurador d'energia trifàsic certificat MID per a la lectura de consums en el punt de connexió amb la xarxa (frontera). Lectura en temps real de potència activa/reactiva, tensions, intensitats, factor de potència i energia acumulada. Comunicació RS485 Modbus RTU. Gateway de Comunicacions i Registre de Dades – Enerclic iMonitor o iGateway Equip d'adquisició i gestió de dades energètiques. Comunicació amb analitzadors i controlador mitjançant Modbus. Enviament de dades a la plataforma en el núvol Enerclic Cloud mitjançant Ethernet/Wi-Fi. Registre local a la memòria interna per a resguard en cas de pèrdua de connexió. Plataforma Enerclic Cloud – Supervisió Online Accés remot i en temps real a dades de consum, generació, balanç energètic i estat d'injecció zero. Accés remot i en temps real a dades de consum, generació, balanç energètic i estat d'injecció zero. Gestió d'alertes, esdeveniments i manteniment preventiu. Incloent petit material auxiliar, programació del sistema de control e integració amb els inversors, formació básica per a l'usuari de manteniment i tot el necessari per deiixar la partida totalment acabada i en funcionament. Marca: Enerclic o equivalent | 1562.51 | 1 | 1562.51
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5247.1
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 08 | Instal·alcions elèctriques
|  | Titol | 02 | Instal·lació Fotovoltaica
|  | Titol 5 | 02 | General
01.0R.06.08.02.02 | 1 | EGE1821F | u | Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació amb connexió a xarxa, potència de pic 500 Wp, amb 22,25% d'eficiència, unes dimensions de 1909x1134x35 mm, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, col·locat amb suport sobre terra i coberta plana. Incloent estructura de suport i connectors. Marca/Model: AIKO/NEOSTAR 3P54 (AIKO-A500-MCE54Mw) o equivalent. | 186.31 | 144 | 26828.64
01.0R.06.08.02.02 | 2 | EGE18SUP | u | Estructura per a suportació per a mòduls fotovoltaics, per a col·locar en posició horitzontal, amb inclinació de 30 o 40º, per a col·locar sobre terra i teulada plana. Incloent transport i muntatge a obra, deixant la partida totalment acabada. Marca/Model: RENUSOL o equivalent. | 2445.88 | 1 | 2445.88
01.0R.06.08.02.02 | 3 | EGE21E15 | u | Inversor trifàsic per exterior amb display LCD. Amb les següents caracteristiques: - Potència nominal: 30.000 Wp. - Potència màxima: 30.000 VA. - Corrent màxim d'entrada per string: 43,0 / 47,9 A - Rang MPPT: 200 - 1000 V. - Tensió/freqüència de treball: 50 Hz/60 Hz (45 - 65 Hz). - Dimensions: 640 x 530 x 270 mm. - Grau de protecció: IP66. Incloent tot el necessari per deixar la partida totalment acabada i en funcionament. Marca/Model: HUAWEI/SUN2000-30KTL-M3 o equivalent. | 2507.13 | 2 | 5014.26
01.0R.06.08.02.02 | 4 | EG312142 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | 1.8 | 462 | 831.6
01.0R.06.08.02.02 | 5 | EG312152 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | 3.53 | 578 | 2040.34
01.0R.06.08.02.02 | 6 | EG31F182 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F, unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | 4.85 | 40 | 194
01.0R.06.08.02.02 | 7 | EG3121B2 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | 15.7 | 390 | 6123
01.0R.06.08.02.02 | 8 | EG2C1E43 | m | Safata aïllant de PVC llisa, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports verticals | 28.3 | 210 | 5943
01.0R.06.08.02.02 | 9 | EG380X50 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra | 4.14 | 210 | 869.4
01.0R.06.08.02.02 | 10 | EG222715 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 1.29 | 1040 | 1341.6
|  |  |  | TOTAL |  |  | 51631.72
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 08 | Instal·alcions elèctriques
|  | Titol | 02 | Instal·lació Fotovoltaica
|  | Titol 5 | 03 | Varis
01.0R.06.08.02.03 | 1 | EMSBF23J | u | Rètol senyalització instal·lació fotovoltaica, triangular de 20 cms d'amplada, de panell de polipropilè de 1.5 mm de gruix, co·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. | 18.55 | 1 | 18.55
01.0R.06.08.02.03 | 2 | EMSB3L3J | u | Plaques de senyalització d'Escomesa fotovoltaica i inversors per establir les condicions de protecció contra incendis de les instal·lacions fotovoltaiques (FV) tenint en compte el risc d’electrocució que suposa per a l’actuació dels bombers en cas de sinistre pel fet que els mòduls FV no deixen de produir energia mentre els hi arriba llum solar. | 17.6 | 1 | 17.6
|  |  |  | TOTAL |  |  | 36.15
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 09 | Instal·lacions d'il·luminació
01.0R.06.09 | 1 | EHB56GJJ | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. - Equip electrònic DALI incorporat. - Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. - Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. - Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 328.84 | 41 | 13482.44
01.0R.06.09 | 2 | EH1D5L3J | u | Downlight per suspendre de la marca LAMP. Cos fabricat en extrusió i injecció d'alumini. Model per a COB amb reflector de policarbonat flood, amb temperatura de color 3000K i CRI80. - Equip electrònic ON OFF incorporat. - Amb un grau de protecció IP20. - Classe d´aïllament I. - Hores de vida: 50.000 L80 B10. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/STORMBELL DECO 5000 o equivalent. | 350.9 | 78 | 27370.2
01.0R.06.09 | 3 | EH1D5L4J | u | Downlight encastable rodó.Reflector fabricat en policarbonat. Reflector interior i marc amb acabat blanc i làmina òptica amb dissipador d'alumini injectat. Model per a LED COB amb temperatura de color 4000K, CRI90 i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP43. Classe d'aïllament II. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/KOMBIC 100 RD 1500 IP40 9NW OP WH/WH o equivalent. | 54.21 | 54 | 2927.34
01.0R.06.09 | 4 | EH1D5L5J | u | Aplic de superfície per adossar a paret o sostre. Fabricat en policarbonat blanc RAL 9003 i difusor de policarbonat opal. Led MID-POWER amb temperatura de color 4000K amb CRI80. Lluminària amb equip electrònic inclòs. Classe d'aïllament II. Hores de vida: 50000h. Amb un grau de protecció IP54, IK10. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/COMMA 280 SUR 2000 IP54 NW OP WH o equivalent. | 61.8 | 45 | 2781
01.0R.06.09 | 5 | EH1D5L5Q | u | Aplic de superfície per adossar a paret o sostre. Fabricat en policarbonat blanc RAL 9003 i difusor de policarbonat opal. Led MID-POWER amb temperatura de color 4000K amb CRI80. Lluminària amb equip electrònic inclòs. Classe d'aïllament II. Hores de vida: 50000h. Amb un grau de protecció IP54, IK10. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/COMMA 280 SUR 3000 IP54 NW OP WH o equivalent. | 68.85 | 8 | 550.8
01.0R.06.09 | 6 | EH1D5L6J | u | Lluminària de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat en una taxa de 95%, amb difusor PRISMÀTIC de policarbonat per a un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR19. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura de color 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 50.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc i negre. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/MUN LIGHT G2 SF Ø350 LO PRISM 9NW DA WH o equivalent. | 296.31 | 56 | 16593.36
01.0R.06.09 | 7 | EH1D5LÑJ | u | Lluminària de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat en una taxa de 95%, amb difusor PRISMÀTIC de policarbonat per a un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR19. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura de color 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 50.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc i negre. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/MUN LIGHT G2 SF Ø350 MO PRISM 9NW DA WH o equivalent. | 296.31 | 8 | 2370.48
01.0R.06.09 | 8 | EH1D5LBI | u | Lluminària de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat en una taxa de 95%, amb difusor PRISMÀTIC de policarbonat per a un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR19. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura de color 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 50.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc i negre. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/MUN LIGHT G2 SF Ø350 LO PRISM 9NW NR WH o equivalent. | 296.31 | 7 | 2074.17
01.0R.06.09 | 9 | EH1D5LB2 | u | Lluminària de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat en una taxa de 95%, amb difusor PRISMÀTIC de policarbonat per a un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR19. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura de color 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 50.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc i negre. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/MUN LIGHT G2 SF Ø350 MO PRISM 9NW NR WH o equivalent. | 296.31 | 3 | 888.93
01.0R.06.09 | 10 | EHB56GJB | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. - Equip electrònic DALI incorporat. - Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. - Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. - Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. FLUJO 3500LM OUTPUT Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 272.2 | 18 | 4899.6
01.0R.06.09 | 11 | EHB56GJC | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d' alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. FLUJO 3400LM OUTPUT Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 234.44 | 6 | 1406.64
01.0R.06.09 | 12 | EHB56GJD | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d' alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. FLUJO 3697LM OUTPUT OPTICA EXTENSIVA 90º Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 298.63 | 9 | 2687.67
01.0R.06.09 | 13 | EHB56GLL | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar model FIL45 G2 SUD 1960 de la marca LAMP. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic ON OFF incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015.. FLUJO 5300LM OUTPUT Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH WH o equivalent. | 287.73 | 20 | 5754.6
01.0R.06.09 | 14 | EHB56GJE | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d' alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. FLUJO 5300LM OUTPUT Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 347.72 | 12 | 4172.64
01.0R.06.09 | 15 | EHB56GJF | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar model FIL45 G2 SUD 1400 de la marca LAMP. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1400 2800 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 272.2 | 22 | 5988.4
01.0R.06.09 | 16 | EHB56PUF | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar model FIL45 G2 SUD 1400 de la marca LAMP. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1400 2800 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 272.2 | 22 | 5988.4
01.0R.06.09 | 17 | EHB56GJG | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar.alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1120 2240 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 235.39 | 2 | 470.78
01.0R.06.09 | 18 | EHB56GJH | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar model FIL45 G2 SUD 1680 de la marca LAMP. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 283.53 | 37 | 10490.61
01.0R.06.09 | 19 | EHB56GJK | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. - Equip electrònic DALI incorporat. - Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. - Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. - Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. FLUJO 4313LM OUTPUT OPTICA EXTENSIVA 90º Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 292.02 | 14 | 4088.28
01.0R.06.09 | 20 | EHB56GJ8 | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. - Equip electrònic DALI incorporat. - Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. - Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. - Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. FLUJO 4313LM OUTPUT OPTICA EXTENSIVA 90º Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 296.61 | 12 | 3559.32
01.0R.06.09 | 21 | EHB56GJW | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 840 1680 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 210.84 | 2 | 421.68
01.0R.06.09 | 22 | EH11HLUN | u | Llum de superficie tipus plafó de D330 de 20W,2050lm, 3000K, CRI 80, amb kit emergencia, muntada superficialment. Incloent lampades i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada i funcionant. Marca/Model: DISANO/672093.002.8.7 o equivalent. | 97.44 | 5 | 487.2
01.0R.06.09 | 23 | EH111LU4 | u | Llum de superficie tipus plafó de D330 de 15W,1750lm, 3000K, CRI 80, amb kit emergencia, muntada superficialment. Incloent lampades i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada i funcionant. Marca/Model: DISANO/672092.002.8.1.19 o equivalent. | 114.91 | 23 | 2642.93
01.0R.06.09 | 24 | PHB3-HLJJ | u | Lluminària estanca de superfície LED amb difusor opalitzat de 32W, 5537 lm, 4000K muntada superficialment al sostre. Incloent làmpades i tot el necessari per deixar la partida totalment muntada. Marca/Model: DISANO/927 ECHO REF:164704-00 o equivalent. | 95.02 | 76 | 7221.52
01.0R.06.09 | 25 | EH61RHEJ | u | Equip autònom d'emergència i senyalització encastat de 200lm IP 43/20; IK04 Classe II i 1 h d'autonomia. Amb compliment normativa UNE 60598-2-22. Incloent làmpades, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: DAISALUX/IZAR N30 o equivalent. | 82.23 | 61 | 5016.03
01.0R.06.09 | 26 | PH57-RHEJ | u | Lluminària d'emergència autònoma amb tecnologia LED IP42, IK04, Clase II, 100 lm-250 lm, amb cos rectangular i difusor de policarbonat de superficie o encastada segons cada cas. Consta d'un LED com a font de llum que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Incloent làmpades, caixa d'encastament en cas necessari, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: DAISALUX/HYDRA o equivalent. | 79.4 | 51 | 4049.4
01.0R.06.09 | 27 | PH57-RHB2 | u | Lluminària d'emergència autònoma amb tecnologia LED IP42, IK04, Clase II, 100 lm-250 lm, amb cos rectangular i difusor de policarbonat de superficie o encastada segons cada cas. Consta d'un LED com a font de llum que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Incloent làmpades, caixa d'encastament en cas necessari, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: DAISALUX/SOL LD o equivalent. | 126.59 | 107 | 13545.13
01.0R.06.09 | 28 | PH57-RHB3 | u | Lluminària d'emergència autònoma amb tecnologia LED IP42, IK04, Clase II, 100 lm-250 lm, amb cos rectangular i difusor de policarbonat de superficie o encastada segons cada cas. Consta d'un LED com a font de llum que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Incloent làmpades, caixa d'encastament en cas necessari, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: DAISALUX/NOVA ESTANCA o equivalent. | 69.96 | 21 | 1469.16
01.0R.06.09 | 29 | EH1D5L3X | u | Aplic per adossar a paret, Cos fabricat en extrusió d´alumini reciclat amb una taxa del 80%, pintat en color negre. Model per a LED COB. Amb temperatura de color 3000K, CRI 80 i equip electrònic incorporat. Reflector directe-indirecte Wide Flood d'alumini d'alta puresa. Amb un grau de protecció IP65, IK06. Classe d´aïllament I. Hores de vida: 50.000 L90 B10. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/LUP WALL Ø70 DIR/INDIR 1300 WW WFL BK o equivalent. | 242.81 | 20 | 4856.2
01.0R.06.09 | 30 | EHB56G2X | m | Tira flexible model fine led, temperatura de color 3000K, CRI 80. Amb un grau de protecció IP65. Classe d?aïllament III. Hores de vida: 50.000 L70 B10. Se subministra en bobina de 5 metres i adhesiu 3M a la zona posterior. Aquestes tires permeten el tall modular. Incloent làmpades, accessoris, fonts d'alimentació, drivers, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/LED MID POWER F2SF500LO658300 o equivalent. | 260.64 | 4.9 | 1277.14
01.0R.06.09 | 31 | FHN63L4X | u | Projector exterior amb lira per adaptar a superfície, bàcul o columna. Cos fabricat amb injecció d'alumini lacat, amb vidre temperat, cargols d'acer inoxidable i junta de silicona. Dissipació passiva per a una correcta gestió tèrmica. Model per a LED MID-POWER temperatura de color 3000K, CRI80. Òptica Medium Flood. Orientable 270 º. Equip electrònic incorporat ON/OFF. Amb un grau de protecció IP65, IK08. Classe d´aïllament 1. Hores de vida: 100.000 L90 B10 (Ta=25ºC). BUG Rate: B3 U0 G0, ULOR: 0%. Fàcil instal·lació, es subministra amb mànega i connector. Marca/Model: LAMP/SHOT 290 G3 5500 o equivalent. | 424.83 | 1 | 424.83
01.0R.06.09 | 32 | FHN63L5X | u | Banyador exterior encastat a paret. Fabricat en injecció d'alumini pintat de color gris texturitzat amb vidre temperat. Caixa d'encastat inclosa. Model per a LED MID-POWER amb temperatura de color 2700K, CRI 90. Equip electrònic ON/OFF incorporat. Amb un grau de protecció IP65, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiologica grup 0. Hores de vida: 50. 000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Marca/Model: LAMP/URBAN 100 o equivalent. | 94.45 | 4 | 377.8
01.0R.06.09 | 33 | EH1D5L6X | u | Projector d´exterior amb lira. Cos fabricat en injecció d'alumini i vidre temperat serigrafiat. Òptica asimètrica. Lira fabricada en acer inox AISI304 plegat que permet girs entre 90 º i -30 º, amb temperatura de color 4000K i CRI80. Equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP66, IK06. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 100Khoras < L90. BUG Rate: B3 U0 G0, ULOR 0%. Instal·lat sobre bàcul existent. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/FLUT 180 G3 ASYM 830 GR o equivalent. | 295.67 | 2 | 591.34
|  |  |  | TOTAL |  |  | 160926.02
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 10 | Telecomunicacions
|  | Titol | 01 | Escomesa
01.0R.06.10.01 | 1 | FDKZV095 | u | Marc i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus FD Benito D-400 o equivalent, de 610x610x75mm, col·locat amb morter ciment. | 114.83 | 1 | 114.83
01.0R.06.10.01 | 2 | ED353565 | u | Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mesures interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1: 2: 10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat. | 182.53 | 1 | 182.53
01.0R.06.10.01 | 3 | EPD11141 | u | Caixa de registre d'enllaç per a instal·lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat amb aïllament interior i amb porta de planxa d'acer lacat, de 500x500x150 mm, muntada superficialment. | 88.09 | 1 | 88.09
01.0R.06.10.01 | 4 | EG22TD1K | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada | 2.94 | 128 | 376.32
|  |  |  | TOTAL |  |  | 761.77
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 10 | Telecomunicacions
|  | Titol | 02 | Veu i dades
01.0R.06.10.02 | 1 | EG222711 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1.29 | 9282 | 11973.78
01.0R.06.10.02 | 2 | EG23E915 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | 9.35 | 1638 | 15315.3
01.0R.06.10.02 | 3 | EG380X50 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra | 4.14 | 50 | 207
01.0R.06.10.02 | 4 | EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 16.58 | 150 | 2487
01.0R.06.10.02 | 5 | EG2DEGK8 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 68.99 | 50 | 3449.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 33432.58
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 10 | Telecomunicacions
|  | Titol | 03 | Videoporter
01.0R.06.10.03 | 1 | EP255FER | u | Kit video city Veo Wifi Duox Plus 1L per a sistema audio 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb trucada electrònica , amb secret de conversació i dos pulsadors per a obertura i addicional, col·locat. | 447.15 | 1 | 447.15
01.0R.06.10.03 | 2 | EP229FER | u | Placa de carrer sistema 2 fils amb 1 pulsador , equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara blanc / negre, servei a un accés, muntada superficialment. | 265.43 | 2 | 530.86
01.0R.06.10.03 | 3 | EP256FER | u | Caixa encastar City KIT per a Telèfon per a sistema audio i video a 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb trucada electrònica , amb secret de conversació i dos pulsadors per a obertura i addicional, col·locat | 17.62 | 2 | 35.24
01.0R.06.10.03 | 4 | EP271103 | m | Cable per a transmissió telefònica, de 8 parells de cables de secció 0,51 mm2 cada un i col·locat en tub | 8.55 | 221 | 1889.55
01.0R.06.10.03 | 5 | EG222511 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1.21 | 221 | 267.41
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3170.21
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 11 | Audiovisuals
|  | Titol | 01 | Audiovisuals
01.0R.06.11.01 | 1 | EG212A1J | m | Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 5.97 | 135 | 805.95
|  |  |  | TOTAL |  |  | 805.95
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 11 | Audiovisuals
|  | Titol | 02 | Megafonia i comunicació d'avisos
01.0R.06.11.02 | 1 | EP74SL3J | u | Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 600 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura fixa, col·locat | 1124.8 | 1 | 1124.8
01.0R.06.11.02 | 2 | EMD6HLFJ | u | Amplificador de bucle d'inducció professional amb transformador electrònic del 90% d'eficiència per aconseguir un so d'alta qualitat sense distorsió per modulació. L'àrea coberta sense pèrdua per metall (No Metall Loss), en camp obert i amb amplada de segment de bucle de fins a 25 m és de fins a 260 m2 (amb bucle perimetral de relació d'aspecte 1:1), 330 m2 (amb bucle perimetral de relació d'aspecte 1:2) o 450 m2 (amb bucle: amb bucle). Incloent la formació i posada en marxa de la instal·lació. Marca/Model: OPTIMUS/PLS-X3 o equivalent. | 1165.44 | 1 | 1165.44
01.0R.06.11.02 | 3 | EP31U53J | u | Equip de recepció i prova (listener) de bucles d´inducció, amb auriculars. Marca/Model: OPTIMUS/LSTN-H o equivalent. | 324.16 | 1 | 324.16
01.0R.06.11.02 | 4 | EP3511IJ | u | Altaveu de sostre per a muntatge en superfície de 6,5'', 10 W (10, 6, 3 i 1,5 W seleccionable), 100 V, especial VA (EN54, BS 5839, part 8). Sensibilitat 93 dB i SPL màx 103 dB (1 m, 1 kHz). Resposta en freqüència 230 ~ 24.000 Hz. Dimensions 170 mm (diàmetre) x 75 mm (fons), pes 1,30 kg. Acabat metàl·lic color blanc RAL 9010. Entrada de cables per darrere. Totalment muntat i connexionat. Marca/Model: OPTIMUS/AS-226EN o equivalent. | 92.89 | 14 | 1300.46
01.0R.06.11.02 | 5 | EP31U94J | u | Projector acústic per a línia de 100 V, potència de 20 W RMS seleccionable a 10, 5 i 2,5 W. Recinte d'ABS preparat per a intempèrie amb grau de protecció IP66. Inclou una caixa de connexions separada amb terminals ceràmics i fusible tèrmic. Resposta en freqüència de 150~21.000 Hz. Pressió acústica màxima de 100 dB (1 m/1 kHz). Suport en U metàl·lic inclòs. Certificació EN 54-24. Compleix a més amb la normativa britànica de seguretat BS 5839, part 8. Totalment instal·lat i amb la posat en marxa. Marca/Model: OPTIMUS/SP-920EN o equivalent. | 115.06 | 17 | 1956.02
01.0R.06.11.02 | 6 | EP31U9BJ | u | Matriu PA&VA integrada amb 2 amplificadors de 460 W RMS, carregador de bateria i control de 8 zones d'altaveus. Totalment instal·lat i amb la posat en marxa. Marca/Model: OPTIMUS/COMPACT LITE o equivalent. | 2799 | 1 | 2799
01.0R.06.11.02 | 7 | EP31U9CJ | u | Batería de litio internas para COMPACT LITE Marca/Model: OPTIMUS/K1BAT-LI o equivalent. | 991.14 | 1 | 991.14
01.0R.06.11.02 | 8 | EP31U9DJ | u | Pupitre microfònic per a difusió d'avisos, directes o pregravats a través de la xarxa Ethernet, control i supervisió del sistema de megafonia i configuració de paràmetres. Amb funcions de Pupitre de Bombers segons EN54. Enviament d'avisos a zones/grups. Activació de missatges pregravats i de missatges de preevacuació i evacuació (EN 54-16). Avisos de viva veu, amb o sense to de preavís (gong). Connexió de font musical i enviament del programa musical a la matriu via Ethernet. Mostra la llista d'alarmes del sistema. Doble connexió a Ethernet (layer2 i layer3) per a instal·lacions amb xarxa redundant. Sobretaula, amb càpsula microfònica dinàmica unidireccional sobre flexo. Marca/Model: OPTIMUS/DC-700ETH o equivalent. | 1949.55 | 1 | 1949.55
01.0R.06.11.02 | 9 | EP31U9EJ | u | Font d'alimentació 24V 2.5Amp. Marca/Model: OPTIMUS/FA24-2.5A o equivalent. | 119.69 | 1 | 119.69
01.0R.06.11.02 | 10 | EP49UL3J | m | Cable 2x1,5mm2 resistent al foc. Cable format per conductors de coure flexible, aïllats en un elastòmer reticulat, cablejats, apantallats amb una cinta d'alumini/polièster, i una coberta exterior de Poliolefina LHR, construït segons UNE 211025. | 1.46 | 1450 | 2117
01.0R.06.11.02 | 11 | EG222715 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 1.29 | 1450 | 1870.5
01.0R.06.11.02 | 12 | EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 16.58 | 40 | 663.2
01.0R.06.11.02 | 13 | EP31E13J | u | Posada en marxa de tota la instal·lació, tecnic especialitzat en horari laboral. | 631.16 | 1 | 631.16
|  |  |  | TOTAL |  |  | 17012.12
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 11 | Audiovisuals
|  | Titol | 03 | Avisos minusvàlids
01.0R.06.11.03 | 1 | EG64BL3J | u | Conjunt de mecanismes de trucada i senyalització per a banys assistits, segons CTE DB SU - SUA3. Incloent mecanisme de trucada per polsador i tirador, mecanisme de reposició de trucada, unitat central amb senyalització acústica i lluminosa, marcs i font d'alimentació. Marca/Model: OPTIMUS/KB-10F o equivalent. | 234.52 | 3 | 703.56
01.0R.06.11.03 | 2 | EG64BL4J | u | Mòdul de senyalització per a rebre la trucada de fins a quatre banys assistits. Disposa de quatre LEDs que s'il·luminen indicant l'origen de la trucada. El polsador de MUTE Elimina el so temporalment a l'espera d'atendre les trucades i anul·lar-les des del polsador de reposició del bany. Marca/Model: OPTIMUS/CC-40F o equivalent. | 261.51 | 1 | 261.51
01.0R.06.11.03 | 3 | EP434A5J | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, CPR Cca, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 1.77 | 330 | 584.1
01.0R.06.11.03 | 4 | EG222515 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 1.21 | 330 | 399.3
01.0R.06.11.03 | 5 | EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 16.58 | 4 | 66.32
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2014.79
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 12 | Instal·lacions de Protecció contra incendi
|  | Titol | 01 | Protecció d'incendis
01.0R.06.12.01 | 1 | EM12U02J | u | Subministrament i instal·lació de central de detecció d'incendis analògica multiprogramable INSPIRE de 2 llaços, connectable a la plataforma Cloud CLSS de Honeywell per a la sincronització i el control d'esdeveniments del sistema. Muntada amb cabina de 10 HU i porta amb pantalla tàctil a color de 10´´. Protocol Opal, amb capacitat de 159 detectors i 159 mòduls monitors (entrada) o de control (sortida) per cada llaç. Compatible amb dispositius de protocol CLIP heretats. Admet la potent xarxa ID²net d'Inspire amb capacitats de xarxa avançades. Permet la connexió directa i integració (gestió) amb els sistemes dalarma per veu Variodyn mitjançant maquinari addicional. Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Amb certificat CPD: 0786-CPD-20878; EN54 part 2 i 4. - Admet fins a 6 mòduls intercanviables en calent. - Pantalla tàctil a color de 10” i botons retroil·luminats. - Suport d'eines de programació gràfiques i de text de causa i efecte dins i fora del lloc posada en marxa - Caixa posterior amb adaptacions per a muntatge en rack de 19” o semiencastat. Equipada amb: INSPIRE E10 de 2 bucles (HOP-131-206) Caixa del darrere E10 Panell posterior de 6 ranures Font d'alimentació de 240 W Porta amb pantalla tàctil de 10” Touchscreen Mòdul carregador Mòdul CPU 1 Mòdul Port Serial COM HOP-405-100 Llicència TPP HOPS-935-100 Llicència d'idioma HOP-931-1ES 2 Bateries de 12V/24Ah PS-1224 Totalment instal·lada, programada i funcionant segons plànols i plec de condicions. Durant la posada en marxa, es recomana fer una lectura/diagnòstic dels circuits analògics, utilitzant l'eina opcional del verificador de llaços POL-200TS Marca/Model: NOTIFIER/INSIRE HOP-131-206_2 o equivalent. | 2589.85 | 1 | 2589.85
01.0R.06.12.01 | 2 | EM121207 | u | Bateria recarregable de tipus acid-Plom, 12V, 7Ah, VdS. Marca/Model: NOTIFIER/PS-1207 o equivalent. | 51.82 | 2 | 103.64
01.0R.06.12.01 | 3 | EM133167 | u | Subministrament i instal·lació de sirena exterior fabricada en policarbonat de color vermell, amb focus intermitent i serigrafia de la paraula FOC en color blanc, consum 25mA a 24VDC. Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Totalment instal·lada i funcionant segons plànols i plec de condicions. Marca/Model: NOTIFIER/HSR-E24 o equivalent. | 141.35 | 1 | 141.35
01.0R.06.12.01 | 4 | EM13JL3J | u | Subministrament i instal·lació de sirena amb flaix direccionable WRA-RC-I02 alimentat del llaç analògic amb aïllador de curtcircuit incorporat. Tecnologia de leds d´alta lluminositat. Consum màx.: 3,5mA. Freqüència del flaix estroboscòpic: 1Hz. Possibilitat de muntatge amb bases de baix perfil, altes i estanques IP66 (B501AP, BRR o WRR). Inclou funció de bloqueig a base i base BRR. Compatible amb protocol Clip i Opal. Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovada segons els requisits d'EN54-23 i EN54-17 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i plec de condicions. Marca/Model: NOTIFIER/WRA-RC-I02_BRR o equivalent. | 169.62 | 18 | 3053.16
01.0R.06.12.01 | 5 | EM11212J | u | Subministrament i instal·lació d'un detector de fum òptic analògic intel·ligent amb aïllant NFXI-OPT integrat. Direccionament senzill mitjançant interruptors rotatius de dues dècades (01-159). Funcions lògiques programables des del panell d'incendis. Fabricat en ABS ignífug. Equipat amb un doble LED que permet visualitzar l'estat del detector des de qualsevol posició i un microinterruptor activat per un imant per realitzar una prova funcional local. Ideal per a incendis de combustió lenta amb partícules de fum visibles. Inclou funcions de prova manuals i automàtiques. Fàcilment desmuntable per a la neteja. De color blanc, inclou una base B501AP intercanviable amb altres detectors analògics. Compatible amb els protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Compleix amb el Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu sobre productes de construcció. Aprovat segons els requisits EN54-7 i EN54-17, amb certificat CPD: 0786-CPD-20640 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i especificacions. Marca/Model: NOTIFIER/NFXI-OPT o equivalent. | 86.83 | 132 | 11461.56
01.0R.06.12.01 | 6 | EM11212K | u | Subministrament i instal·lació de detector blanc tèrmic-termovelocimètric analògic intel·ligent amb aïllador incorporat NFXI-TDIFF. Direccionament senzill mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159). Funcions lògiques programables des de la central dincendis. Fabricat amb ABS piroretardant. Equipat amb doble led que permet veure l'estat del detector des de qualsevol posició i microinterruptor activable mitjançant imant per fer un test de funcionament local. Recomanat per a la detecció dincendis en ambients on la temperatura és baixa i estable. Integra la funció de temperatura fixa 58ºC i termovelocimètrica, amb funcions de test manual i automàtic Fàcilment desmuntable per a la neteja. De color blanc, inclou base B501AP intercanviable amb la resta de detectors analògics. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99 Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits de EN54-5. Classe A1R i EN54-17, amb certificat CPD: 0786-CPD-20643 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i plec de condicions. Marca/Model: NOTIFIER/NFXI-TDIFF o equivalent. | 88.72 | 1 | 88.72
01.0R.06.12.01 | 7 | EM141103 | u | Subministrament i instal·lació de polsador manual d'alarma amb element rearmable, direccionable i amb aïllador de curtcircuit incorporat M5A-RP02FF-N026-41. Direccionament senzill mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159). Disposa de Led que permet veure lestat de lequip. Prova de funcionament i rear-me mitjançant clau. Inclou caixa per a muntatge en superfície PS031W i tapa de protecció. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits d'EN54-11 i EN54-17 amb certificat CPD: 0832-CPD-0702 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i plec de condicions. Marca/Model: NOTIFIER/M5A-RP02FF-N026-41 o equivalent. | 80.79 | 18 | 1454.22
01.0R.06.12.01 | 8 | EM121210 | u | Mòdul de control adreçable per a l'activació de sistemes de senyalització. Disposa de 1 circuit de sortida configurable, mitjançant microinterruptor, com a sortida supervisada amb RFL o de forma relé amb contactes lliures de tensió. Incorpora circuit aïllador de curtcircuit de llaç, led per indicar l'estat del mòdul i selector de direcció decàdic (01-159). per adaptar-se a la central dincendi. Marca/Model: NOTIFIER/701+M200SMB o equivalent. | 89.79 | 9 | 808.11
01.0R.06.12.01 | 9 | EM1212UY | u | Mòdul monitor i de control direccionable Disposa de 2 circuits d'entrada supervisats per a la monitorització d'equips d'alarma i de senyals tècnics amb contactes lliures de tensió i 1 circuit de sortida de relé amb contactes lliures de tensió. Muntatge en superfície amb caixa. Marca/Model: NOTIFIER/M721+M200SMB+M200PMB o equivalent. | 75.25 | 3 | 225.75
01.0R.06.12.01 | 10 | EM121KJH | u | Subministrament i instal·lació de font d'alimentació de 24 Vcc i 5 Amp estabilitzada, curtcircuitable, amb carregador de bateries i dues sortides independents protegides per fusibles. Dotada amb relé d'avaria energitzat en repòs que es fa servir per a actuació local o repetició a la central d'incendis. Equipada amb 4 leds externs, 3 leds interns, i ubicada a cabina metàl·lica. Fins i tot dues bateries de 12Vcc/7Ah. Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Totalment instal·lada i funcionant segons plànols i plec de condicions. Marca/Model: HONEYWELL/HLSPS50 o equivalent. | 415.38 | 1 | 415.38
01.0R.06.12.01 | 11 | EM121K65 | u | Retenidor de paret de 400N amb caixa i polsador, per porta tallafoc. Caixa de plàstic reforçat amb fibra i polsador de desbloqueig vermell. L?equip allibera la porta quan es deixa d?aplicar la tensió de 24Vcc. Inclou díode de protecció i polarització i placa ferromagnètica articulada Ref.960110. Marca/Model: NOTIFIER/960120 o equivalent. | 72.72 | 4 | 290.88
01.0R.06.12.01 | 12 | EP49UL3J | m | Cable 2x1,5mm2 resistent al foc. Cable format per conductors de coure flexible, aïllats en un elastòmer reticulat, cablejats, apantallats amb una cinta d'alumini/polièster, i una coberta exterior de Poliolefina LHR, construït segons UNE 211025. | 1.46 | 1675 | 2445.5
01.0R.06.12.01 | 13 | EG222711 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1.29 | 1423.75 | 1836.64
01.0R.06.12.01 | 14 | EG21271J | m | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 3.59 | 251.25 | 901.99
01.0R.06.12.01 | 15 | EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 16.58 | 150 | 2487
01.0R.06.12.01 | 16 | EMS06Z0D | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical | 7.25 | 40 | 290
|  |  |  | TOTAL |  |  | 28593.75
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 12 | Instal·lacions de Protecció contra incendi
|  | Titol | 02 | Extinció d'incendis
01.0R.06.12.02 | 1 | EM31351J | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret | 81.65 | 20 | 1633
01.0R.06.12.02 | 2 | EM31351K | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment | 128.53 | 1 | 128.53
01.0R.06.12.02 | 3 | EM31261J | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret | 51.23 | 34 | 1741.82
01.0R.06.12.02 | 4 | EM31261K | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment | 98.11 | 1 | 98.11
01.0R.06.12.02 | 5 | EM235AAA | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge | 327.75 | 16 | 5244
01.0R.06.12.02 | 6 | EEU6U001 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat | 19.17 | 16 | 306.72
01.0R.06.12.02 | 7 | EN314724 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada | 18.28 | 16 | 292.48
01.0R.06.12.02 | 8 | EF4238CB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 20.68 | 742 | 15344.56
01.0R.06.12.02 | 9 | EF423BEB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 57.77 | 486 | 28076.22
01.0R.06.12.02 | 10 | EMS06Z0D | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical | 7.25 | 74 | 536.5
01.0R.06.12.02 | 11 | EN45-FD2P | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | 42.63 | 4 | 170.52
01.0R.06.12.02 | 12 | EN812594 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada en pericó de canalització soterrada | 34.77 | 1 | 34.77
01.0R.06.12.02 | 13 | EN8114D4 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2 ´´1/2 de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en arqueta de canalització enterrada. | 70.58 | 1 | 70.58
01.0R.06.12.02 | 14 | EJ6227GG | u | Panell de control PH+CLORO LIBRE POTENC. (K102)-CL 5PPM per a sistema de cloració. Marca/Model: SALTOKI/2159927138 o equivalent. | 4334.02 | 1 | 4334.02
01.0R.06.12.02 | 15 | ENM132FD | u | Bomba dosificadora electrònica amb accessoris d'aspiració i impulsió i amb sistema de purga d'aire per a sistema de cloració. Marca/Model: Klinwass/AKS 603 PVDF Inex o equivalent. | 343.33 | 2 | 686.66
01.0R.06.12.02 | 16 | ENM13L0J | u | Bomba de piscina. Electrobomba autoaspirant per a piscines, amb prefiltre incorporat de grans dimensions, amb tapa transparent en policarbonat. Cosbobomba, disc porta-segell i difusor en polipropilè resistent als productes químics de les piscines. Q: 18,00 m3/h i Alçada Impulsió: 4 m.c.a. Potència: 0,95 kW. Connexió Roscada 1 1/2´´ i Pes 10,90 Kg. Marca/Model: SALTOKI/0600020010 o equivalent. | 461.13 | 1 | 461.13
01.0R.06.12.02 | 17 | EJAB11QW | u | Quadre de maniobra piscina C/DIFERENCIAL 0,75-1CV 220V. Marca/Model: SALTOKI/0605080602 o equivalent. | 200.74 | 1 | 200.74
01.0R.06.12.02 | 18 | EJMBA15T | u | Sonda de nivell mínim per dipòsit que evita que la bomba treballi sense producte. Amb les següents característiques: -Dimensions sonda: 37 x 142 mm -Tub: 6 x 8 mm -Materials: PVDF - Longitud de cable: 2 m -Connector: BNC -Contacte de sortida: Tipus ´´Reed´´ N.C. - Límit de contacte: 24 V - 1 A dc, ac. | 80.88 | 1 | 80.88
01.0R.06.12.02 | 19 | EEJB4K4J | u | Grup de pressió. Amb les següents característiques: - 2 Bombes principals monobloc verticals multietapa model EVMSG 15-8F5/7,5 - 1 Bomba auxiliar Jockey model MVP 5-380/12 - Depòsit hidropneumàtic - Pressòstats d'arrancada per a cada bomba - Quadre de control en xapa conforme la UNE 23-500-2012 - Col·lector comú d'impulsió - Vàlvules de tall i retenció per a cada bomba - Manòmetres en acer inoxidable - Bancada metàl·lica amb suport de quadre - Cabal de 15.000 l/h. - Pèrdua de càrrega: 90 mca - Consum elèctric: 7500 W - Tensió 400 V - Variador de freqüència Incloent tots els accessoris necessaris, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: EBARA/AFU 12 EVMSG 15-8F5/7,5 EJ o equivalent. | 11357.2 | 1 | 11357.2
01.0R.06.12.02 | 20 | EN318727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 30.27 | 18 | 544.86
|  |  |  | TOTAL |  |  | 71343.3
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 12 | Instal·lacions de Protecció contra incendi
|  | Titol | 03 | Ruixadors
01.0R.06.12.03 | 1 | EM242A2B | u | Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre i muntat en canonada. Marca/Model: KOMTES/AG SPRINKLER DH80 GA5661 o equivalent | 18.15 | 279 | 5063.85
01.0R.06.12.03 | 2 | EM242L3H | u | Ruixador automàtic de paret empotratl, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre i muntat en canonada. Marca/Model: KOMTES/AG SPRINKLER DH80 RA0362 o equivalent | 18.96 | 102 | 1933.92
01.0R.06.12.03 | 3 | EM251L4J | u | Col·lector d'acer negre de diàmetre nominal 5”, proveït de contrabrides, segons esquema de principi, segons la normativa DIN ISO 2440-35, soldat amb grau de dificultat Alt i col·locat superficialment, incloent capa d'imprimació i una d'acabat, aïllament amb 9mm de gruix, accessoris, suport0 elements per al correcte duncionament de la instal·lació. | 842.34 | 1 | 842.34
01.0R.06.12.03 | 4 | EM251011 | u | Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de 2´´ de diàmetre, muntada | 886.47 | 5 | 4432.35
01.0R.06.12.03 | 5 | EN4216B7 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | 51.88 | 5 | 259.4
01.0R.06.12.03 | 6 | EN4216D7 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per muntar entre brides, de 4´mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epo 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | 64.56 | 2 | 129.12
01.0R.06.12.03 | 7 | EN8216B7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment | 131.63 | 1 | 131.63
01.0R.06.12.03 | 8 | EN8216D7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment | 171.14 | 1 | 171.14
01.0R.06.12.03 | 9 | EN74DC17 | u | Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 4”, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment. | 883.02 | 1 | 883.02
01.0R.06.12.03 | 10 | EF15L8B0 | m | Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura , fabricat d'acer S195 T, d'1 1/2 ´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 48,3 mm i DN= 40 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3,2 mm segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 2 sortides de maniguets per 6m de llargària de tub, amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 1 1/4 ´´, acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat suspès amb abraçadores | 37.43 | 1086 | 40648.98
01.0R.06.12.03 | 11 | EF15LAD0 | m | Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura , fabricat d'acer S195 T, de 2 1/2 ´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 76,1 mm i DN= 65 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3,6 mm segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 2 sortides de maniguets per 6m de llargària de tub, amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 2 ´´, acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat suspès amb abraçadores | 54.59 | 317 | 17305.03
01.0R.06.12.03 | 12 | EF15LBE0 | m | Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura , fabricat d'acer S195 T, de 3 ´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 88,9 mm i DN= 80 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 4 mm segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 2 sortides de maniguets per 6m de llargària de tub, amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 2 1/2 ´´, acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat suspès amb abraçadores | 66.41 | 305 | 20255.05
|  |  |  | TOTAL |  |  | 92055.83
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 12 | Instal·lacions de Protecció contra incendi
|  | Titol | 04 | Varis
01.0R.06.12.04 | 1 | EMS06L3J | u | Segellat d'instal·lacions, mantenint la sectorització, entre els diferents sectors d'incendis. Format per: - Segellat de baixants mitjançant collarins intumiscents EI-120 amb un diàmetre > 75mm de diàmetre. - Segellat de passos d'instal·lacions que travessin els diferents sectors i els diferents locals de risc, amb l'EI corresponent. Incloent tots els accessoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Es realitzarà tot segons esquemes, memòria i plànols d'instal lacions i CTE-DB-SI. | 3406.34 | 1 | 3406.34
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3406.34
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 14 | Altres intal·lacions de protecció i seguretat
|  | Titol | 01 | Intrusió
01.0R.06.14.01 | 1 | EMD3HLTJ | u | Subministrament de Panell de Control de 16 zones ampliable a 48. Fins a 8 teclats. Font d'alimentació de 1,5A. Port sèrie RS232 i Comunicador telefònic interessats. 1 Sortida Bus RS485. Possibilitat incorporar elements via ràdio. 100 codis dusuari. Grau 3. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL/GXY-D48-C o equivalent. | 615.88 | 1 | 615.88
01.0R.06.14.01 | 2 | EMD3HM3J | u | Subministrament de Bateria plom àcid de 12V - 17Ah. Sistema de immobilització d'electròlit AGM. Recombinació d'asos molt eficient (>99%). Vàlvula de seguretat de baixa pressió. Confi uracions en sèrie i en paral·lel. La vida d'operació. Baixa autodescar a. Ampli rang de temperatures d'operació. Dimensions: 181x76x167mm. Totalment connexionat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL/BAT_12V17A o equivalent. | 98.28 | 1 | 98.28
01.0R.06.14.01 | 3 | EMD3HM4J | u | Subministrament de teclat multifunció retroil·luminada amb display alfanumèric LCD (2 línies de 16 caràcters), teclat de silicona, brunzidor. CERTIFICAT EN50131. Totalment connexionat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL/GXY-MK-8 o equivalent. | 160.62 | 1 | 160.62
01.0R.06.14.01 | 4 | EMD3HM5J | u | Subministrament de Mòdul ETHERNET per a comunicacions TCP/IP. Centrals Galaxy. Totalment connexionat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL/GALAXY/ETH o equivalent. | 990.31 | 1 | 990.31
01.0R.06.14.01 | 5 | EMD3HM6J | u | MÒDUL COMUNICACIONS CRA AMB CONNEXIÓ IP/GPRS/SMS Totalment connexionat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL o equivalent. | 608.01 | 1 | 608.01
01.0R.06.14.01 | 6 | EMD134NC | u | Subministrament de Detector de doble tecnologia IR/MO, amb antiemmascarament actiu. Cobertura 15mt, 3 leds per indicació i proves. Alimentació de 9 a 16Vcc. Dimensions 11O x 66 x 42mm. Certificat EN50131 GRAU 3. Totalment muntat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL/DT15+ o equivalent. | 69.96 | 9 | 629.64
01.0R.06.14.01 | 7 | EMD134IN | u | Subministrament de detector infraroig passiu amb antiemmascarament. Cobertura de 20m/86° i una cobertura de cortina de 60m/3. Grau 3. Totalment muntat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL/VE735AM o equivalent. | 260.19 | 2 | 520.38
01.0R.06.14.01 | 8 | EMD134TE | u | Subministrament de detector DT G3 can ACT i antiemmascarament p/sostre. Detector doble tecnala a can antimaskini;r. Abast 13m diàmetre a 4m dalçada. Tecnaloi;:la dual lR+MO, tecnologia Anti-Cloak. Antimasking per IR actiu, RFL incloses. Auto test local i remata. Compleix P0662, EN50131-1 Grau 3 i T550131-2-4. Totalment muntat i funcionant. Marca/Model: RIACO/LUNAR DTAM G3 o equivalent. | 77.38 | 10 | 773.8
01.0R.06.14.01 | 9 | EMD24L3J | u | Subministrment de contacte mai;rnètica de superfície d'aquesta potència. Muntatge adequat per a qualsevol tipus de porta metàl·lica. Carcassa d'alumini anaditzada. Contacta balancejada per a instal·lacions de alta sesruritat. Obertura operativa màx. 75 mm. Contacte NC. Lani:itud del cable de 2 m. Dimensions: 76 x 12 x 25 mm. Certificació EN50131-2-6 Grada 2. Marca/Model: SENTROL/DC-118 o equivalent. | 77.62 | 7 | 543.34
01.0R.06.14.01 | 10 | EMD4HL3J | u | Subministrament de Sirena interior de 1tona. Plàstica ABS de colar blanca. Alimentació a 12Vcc. Temperatura de treball de -25°C a 55°C. Dimensions: 155x114x44mm. Gr3. lP315. Marca/Model: CADDX/AS210N o equivalent. | 37.16 | 2 | 74.32
01.0R.06.14.01 | 11 | EMD7UL3J | u | Subministrament de Polsador lòipc compacte de superfície per a sortides d'emeri;rència amb temporització rei;rulable del temps de desbloqueja i pre-alarma, capaç de controlar fins a dos elements de bloqueig (si treballa a 24V.) i i;:estionar l'estat de la porta àcies 11 el seu control lòipc intei;:rat, permetent el desbloqueig immediat de la porta en cas d'emeri;rència, així com l'obertura de la mateixa mitjançant el bombeta de perfil europeu que incorpora, equipada amb 3 LEOS per assenyalar l'estada de la porta, polsador tipus bolet lluminós, brunzidor peça de 107 dB i protecció anti-sabotatge. Grada de Protecció: IP20 (Instal·lació a interiors). Marca/Model: EFF/EFF/1340-14 o equivalent. | 1293.95 | 5 | 6469.75
01.0R.06.14.01 | 12 | EMD7UL4J | u | Subministrament de ventosa de superfície de 3000N can contacta armadura i led. Tensió nominal 12/24VCC. Marca/Model: KLESCO/ EF_3DDCTC o equivalent. | 255.61 | 10 | 2556.1
01.0R.06.14.01 | 13 | EMD7UL5J | u | Subministrament de Mitja cilindre amb afegir 164exp041 (3 claus) Marca/Model: KABA/164EXP301DNE15 o equivalent. | 417.93 | 5 | 2089.65
01.0R.06.14.01 | 14 | EMD7UL6J | u | Subministrament d'esquadra amb amfitul de fixació ajustable en L per a la sèrie EF300. Marca/Model: KLESCO/EF300LN o equivalent. | 79.66 | 10 | 796.6
01.0R.06.14.01 | 15 | EMD3HM8 | u | Suministrament de módul expansor multiplexado de 8 zonas+ 4 sortides per ampliació de sistema. Inclou caixa plástic auto protejida. Incloent: - Font d'alimentació intel·ligent 12V 3A. Inclou mòdul expansor supervisat per a controls GALAXY de B entrades identificades individualment de doble balanceig i 4 sortides l cas proi;rramables.lncluye caixa metàl·lica autoprotesrida.CERTIFICAT EN50131 GRAU 3. - Bateria plom àcid de 12V - 17Ah. Sistema de immobilització d'electròlit AGM. Vàlvula de seiguretat de baixa pressió. Dimensions: 181x76x167mm. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: GALAXY DIME/GXY-RIO o equivalent. | 615.88 | 2 | 1231.76
01.0R.06.14.01 | 16 | EMD62423 | m | Conductor blindat i apantallat, de 4x0.22 mm2 + 2x0.75 mm2, col·locat en tub | 1.37 | 1558 | 2134.46
01.0R.06.14.01 | 17 | EMD62223 | m | Conductor blindat i apantallat, de 2x0.22 mm2 + 2x0.75 mm2, col·locat en tub | 1.27 | 252 | 320.04
01.0R.06.14.01 | 18 | EG312324 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 2.04 | 312 | 636.48
01.0R.06.14.01 | 19 | EG222515 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 1.21 | 1803.7 | 2182.48
01.0R.06.14.01 | 20 | EG23E715 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | 6.02 | 318.3 | 1916.17
01.0R.06.14.01 | 21 | EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 16.58 | 40 | 663.2
01.0R.06.14.01 | 22 | EP31E13J | u | Posada en marxa de tota la instal·lació, tecnic especialitzat en horari laboral. | 631.16 | 1 | 631.16
|  |  |  | TOTAL |  |  | 26642.43
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 14 | Altres intal·lacions de protecció i seguretat
|  | Titol | 02 | CCTV
01.0R.06.14.02 | 1 | EPA1ULLJ | u | Subministrament de càmera IP Bullet de 6.0 M'apíxels color i B/N. Sensor d'imam en 1/1.8´´ CMOS. Òptica de 4.4-9.3mm. Resolució: 2688x1520, 2560x1440 i 1920x1080. Ran o dinàmic: 120dB. ANAR de abast entre 30-70 metres. Il·luminació:0.02Lux en color. Format: H264, H265 i MJPEG. Alimentació: PoE (IEEE802 .3at Classe 3 i PoE+ (IEEE802.3at Classe 4). Grau de protecció: IP68 i IK1O. Marca/Model: AVIGILON/6.0-H6A-B01-IR o equivalent. | 1414.88 | 1 | 1414.88
01.0R.06.14.02 | 2 | EPA1UL4J | u | MINIDOMO 5.0 MP, WDR INDOOR 3,4-10,5mm IR Marca/Model: AVIGILON/5.0C-H6SL-D1-IR o equivalent. | 843.1 | 5 | 4215.5
01.0R.06.14.02 | 3 | EPACUAS3 | u | LICENCIA ACC7 VISUALIZACION GRABACION ENTERPRISE 1 | 295.84 | 8 | 2366.72
01.0R.06.14.02 | 4 | EPACUAS4 | u | LICENCIA ACC7 ENTERPRISE FAILOVER PARA 1 CAMARA | 85.02 | 8 | 680.16
01.0R.06.14.02 | 5 | EPACUASB | u | Entre a d'As-Built final d'obra, que inclou la següent documentació: - Detall dels sistemes instal·lats:Detall de zones o elements a Cad - Acta d'entre a de l'obra - Certificat del sistema (Incendi i intrusió) fitxes tècniques dels equips instal·lats | 338.92 | 1 | 338.92
01.0R.06.14.02 | 6 | EP434A5J | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, CPR Cca, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 1.77 | 378 | 669.06
01.0R.06.14.02 | 7 | EG222515 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 1.21 | 321.3 | 388.77
|  |  |  | TOTAL |  |  | 10074.01
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 16 | Control i gestió centralitzat de l'edifici
|  | Titol | 01 | Elements de camp
01.0R.06.16.01 | 1 | EG73128J | u | Detector de lluminositat i presència de sostre amb BMS. Incloent posada en marxa del equip. Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: SHNEIDER ELECTRIC/MTN6303-0019 o equivalent. | 117.56 | 18 | 2116.08
01.0R.06.16.01 | 2 | EEVB6L0J | u | Detector de lluminositat i presència de paret amb BMS. Incloent posada en marxa del equip. Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: SHNEIDER ELECTRIC/MTN630419 o equivalent. | 129.62 | 47 | 6092.14
01.0R.06.16.01 | 3 | EEVB-6L3J | u | Sensor de Temperatura i CO2 amb protocol Modbus RTU/BACnet MSTP seleccionable, acabat OPTIMUM Negre. Amb les següents caracteristiques: - Precisió sensor temperatura ±0.2 ºC. - Rang d'operació 0-50 ºC. - Resolució 0.1ºC. - Terminals de connexió 18-24 AWG. 24VAC - Precisió sensor de CO2 ±30ppm ±3% valor mesurat. - Rang de sortida de 0 a 2000 ppm. - Sensor CO2 tipus NDIR. - Interfície d'usuari: Pantalla Tàctil Totalment muntada i connectada. Marca/Model: Schneider Electric/SpaceLogic SLPWTC2 o equivalent. | 530.87 | 4 | 2123.48
01.0R.06.16.01 | 4 | EEVB-6PTT | u | Sensor Pressió/Veloc aire canonada, No LCD 0…25/50/100/250 Pa. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider/EPD301 o equivalent. | 298.86 | 20 | 5977.2
01.0R.06.16.01 | 5 | EEVB-6P4J | u | Presòstat diferencial per a aire, ajustable de 500 Pa de pressió diferencial entre preses de pressió (diàmetre 6,2 mm). A la caixa de material plàstic (PC 10% GF), coberta de PC i membrana (en contacte amb el medi) de silicona LSR. Protecció elèctrica tipus IP54. Dimensions 88mm x 91,4mm x 52mm. Rosca interna de l'adaptador G1/8. Rang de pressió 0,2-50 mbar. Totalment muntada i connectada. Marca/Model: Schneider/SPD910-500 o equivalent. | 123.84 | 14 | 1733.76
01.0R.06.16.01 | 6 | EEVB-6P3J | u | Sensor de conductes de qualitat de l'aire per a sales de planta és una plataforma multisensor flexible per utilitzar amb controladors BAS. Està dissenyat per acceptar sortides de 4 a 20 mA, 0 a 5 V DC o 0 a 10 V DC. Aquest sensor de qualitat de l'aire inclou una temperatura i elements d'humitat relativa, muntada i connectada. Marca/Model: Schneider/SHD2XA2A o equivalent. | 365.43 | 22 | 8039.46
01.0R.06.16.01 | 7 | EN72-4LIJ | u | Actuador rotatiu amb posicionador per a comportes d'aire 10Nm (aprox. 2 m2 de secció de comporta) per a maniobra 0-10V (opera al rang 2-10V) i SORTIDA 2-10V CC per a senyal de verificació de posició. Alimentació elèctrica a 24V CA o CC, consum 2W, incorpora cable de 1m/4x0,75 mm2 per a connexió elèctrica. Angle de rotació màx.: 95º, ajustable mecànicament amb topalls. Temps de maniobra 150seg. Adreça de rotació seleccionable. Indicació de posició mecànica. Protecció classe III, IP54. Màxim nivell sonor 35 dB(A). Acoblament a eixos circulars o quadrats de 8 a 26,7mm. Permet desembragament per a rotació manual. Marca, Model Ref. 8751019000 Marca/Model: Schneider/MD10A-24 o equivalent. | 282.16 | 3 | 846.48
01.0R.06.16.01 | 8 | EN72-4LRJ | u | Actuador rotatiu per a comportes d'aire 5Nm (aprox. 1 m2 de secció de comporta) per a maniobra on/off o tres punts. Alimentació elèctrica a 24V CA o CC, consum 1W, incorpora cable de 1m/3x0,75 mm2 per a connexió elèctrica. Angle de rotació màx.: 95º, ajustable mecànicament amb topalls. Temps de maniobra 150seg. Adreça de rotació seleccionable. Indicació de posició mecànica. Protecció classe III, IP54. Màxim nivell sonor 35 dB(A). Acoblament a eixos circulars o quadrats de 6 a 20mm. Permet desembragament per a rotació manual. Ref. 875100500 Marca/Model: Schneider/MD5B-24 o equivalent. | 282.16 | 10 | 2821.6
01.0R.06.16.01 | 9 | EN72-4LJJ | u | Sonda de temperatura d'immersió, per a lectura ràpida, L immersió = 220mm. Tipus Termistor NTC 10 kOhm. Tub d'immersió d'acer inoxidable (diàm. 3mm). Protecció IP65, PN16, amb rosca M 1/2´´. Rang de lectura: -40ºC a 120ºC. Cte de temps: 1,5seg. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider/STP500-150 Ref.: 5123174010 o equivalent. | 49.65 | 32 | 1588.8
01.0R.06.16.01 | 10 | EN72-4LVJ | u | Beina de Llautó niquelat (diàm.7-10mm), PN16, amb rosca M 1/2´´. Linm.=150mm, Ltot.=163, Øin=7mm, Øout 10mm. Rang de temperatura: -40ºC a 150 ºC. Fixació mitjançant cargol. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider/Beina 150 Ref.: 9121042000 o equivalent. | 20.12 | 32 | 643.84
01.0R.06.16.01 | 11 | EN72-4IVJ | u | Interruptor de flux d'aigua de la sèrie CP s'utilitzen per monitoritzar el flux de líquid, com aigua, glicol o altres no perillosos, líquids, a través de canonades. Quan el flux de líquid excedeix o cau sota el valor de flux predeterminat, aquest unipolar, doble tir L'interruptor de flux (SPDT) pot obrir un circuit i tancar-ne un altre a alhora. En aplicacions típiques, l'interruptor de flux sèrie CP pot aturar El corrent del compressor quan es refreda aigua en un sistema de refrigeració. es talla el sistema, protegint tant el propi frigorífic com el protegir tot el sistema de refrigeració contra danys. Característiques . Ideal per a una àmplia varietat d'aplicacions de pressió de líquids fins 10bar (1MPa) . Suporta canonades de DN25 a DN200 . Les paletes d'acer inoxidable (4 mides) es poden treure o modificat per adaptar-se a l'aplicació . Valors de flux i punt d?ajust ajustables . La carcassa completament tancada protegeix els components elèctrics Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider/CP-LI-FL-SW-BSP0 o equivalent. | 69.51 | 8 | 556.08
01.0R.06.16.01 | 12 | EN72-4ITR | u | Transmissor de pressió diferencial d'aigua de 0 a 4 bar entre preses de pressió (connexió amb rosca tipus Screw fitting per a canonades de 8mm), amb sortida 0-10V. Requereix alimentació a 24V CA o 18-33V CC. Caixa de connexió en fluor elastòmer i membrana (en contacte amb el medi) d'inoxidable. Protecció IP65. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider/Huba, Model DPT Agua 0-4 Ref: 6552051000 o equivalent. | 736.47 | 12 | 8837.64
01.0R.06.16.01 | 13 | EN72-4LKJ | u | SHO2 S. Analogica exterior 2%RH T. Trans Marca/Model: Schneider/SHO2XA2A o equivalent. | 374.62 | 1 | 374.62
01.0R.06.16.01 | 14 | EN72-4LQJ | u | Sensor de lluminositat exterior. Rangs de lectura seleccionables per switch interns: 0-400 Lux/0-20 kLux, amb sortida seleccionable 4-20mA o 0-10. A la caixa de material plàstic tipus Poliamida, amb grau de protecció elèctrica IP65. El sensor té la mateixa sensibilitat que l'ull humà i és resistent a la llum ultraviolada. Dimensions 65mm x 85mm. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider/SLO320 Ref: 006920640 o equivalent. | 242.29 | 1 | 242.29
01.0R.06.16.01 | 15 | EEVB-6PAJ | u | Sensor de dispersió làser amb tecnologia innovadora de resistència a la contaminació per a un mesurament molt precís de partícules. Fàcil d'instal·lar i engegar: - Tapa del sensor amb tancament - Cablejat de bloc de terminals sense cargols amb actuador de ressort - Analògic DIP interruptor seleccionable de sortida: 4 a 20 mA, - 0 a 5 Vcc, 0 a 10 Vcc - Estabilitat única a llarg termini - Classificació avançada de la mida de les partícules - Detecció precisa de la concentració de massa - Múltiples opcions de mesura de partícules - Component clau per al programa d'edificis verds LEED i la norma de construcció WELL* Marca/Model: Schneider/SPMOP o equivalent. | 381.25 | 4 | 1525
01.0R.06.16.01 | 16 | EEVB-6P2J | u | Sonda d¡humitat amb sonda externa. A la caixa de material plàstic (PC 10% GF), coberta de PC i membrana (en contacte amb el medi) de silicona LSR. Protecció elèctrica tipus IP65. Dimensions 118mm x 92mm x 68mm. Temperatura de funcionament 0...60ºC Rang de funcionament 0-100% Totalment muntada i connectada. Marca/Model: Schneider/SCP100 o equivalent. | 123.84 | 2 | 247.68
|  |  |  | TOTAL |  |  | 43766.15
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 16 | Control i gestió centralitzat de l'edifici
|  | Titol | 02 | Subquadres de Gestió
|  | Titol 5 | 01 | Quadre Control Coberta Nau
01.0R.06.16.02.01 | 1 | EEV8-7LAJ | u | QUADRE DE CONTROL TIPUS 6, dimensions 1000x800x250, amb capacitat per albergar un màxim d'1 controlador Smart Automation Server i 14 mòduls d'entrada/sortida. Inclou prou equips per albergar els punts de control que depenen d'aquesta subestació. Quadre sense bornes de connexió, previst per connectar-se directament a les bornes dels controladors o equips de control. Elements muntats i amb cablejat intern del bus de comunicacions i alimentació elèctrica d'elements interiors al quadre. Inclou: . Armari Schneider CRN108/250 . Placa de muntatge Schneider MM 108 Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider o equivalent. | 1554.3 | 1 | 1554.3
01.0R.06.16.02.01 | 2 | EEV8-7L4J | u | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 16 Entrades digitals, cada entrada pot ser tipus contacte o tipus comptador, Protecció contra Curtcircuits, Alimentació per Backplane, Muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWDI16XX10001 o equivalent. | 294.66 | 4 | 1178.64
01.0R.06.16.02.01 | 3 | EEV8-7L5J | u | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 16 Entrades Universals, cada entrada pot suportar tant entrades tipus de contacte, comptador, i supervisada com de voltatge, corrent, termistor i resistència. Alimentació per Backplane , Muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWUI16XX10001 o equivalent. | 567.46 | 3 | 1702.38
01.0R.06.16.02.01 | 4 | EEV8-7L7J | u | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 12 Sortides Digitals FormA (Comú/NA), sortides Relé per a aplicacions de càrrega directa fins a 2A.alimentació per Backplane, muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWDOA12X10001 o equivalent. | 389.06 | 2 | 778.12
01.0R.06.16.02.01 | 5 | EEV8-7L9J | u | Automation Server, plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap ,CPU con soporte de módulos de Input/Output, controlador y servidor de comunicaciones. WebServer incluido, con la nueva tecnología HTML5 para la fácil conexión con smartphones/tablets. La solución EcoStruxure for Buildings soporte protocolos abiertos standard. El Automation Server Premium puede comunicar nativamente con 4 de los protocolos más usados en los edificios: BACnet, LonWorks, Modbus y Web Services. El autodireccionamiento elimina la necesidad de ajustar DIP switches o botones de programación. Con la familia de Automation Server, cada módulo de entradas/salidas se asigna automaticamente el orden en la cadena de configuración. Protocolos soportados: IP addressing (IPv6 ready). DUAL-PORT Ethernet para comunicaciones TCP, DHCP/DNS para un despliegue de las direcciones optimizado. Posibilidad de tener red IP privada para tener la red BMS diferenciada de la red corporativa. Marca/Model: Schneider Electric/SXWASPSBX10001 o equivalent. | 920.28 | 1 | 920.28
01.0R.06.16.02.01 | 6 | EEV8-7L8J | u | Base Terminal para Módulos de Entra/Salida. Plataforma EcoStruxure for Buildings, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBIOW110001 o equivalent. | 93.6 | 4 | 374.4
01.0R.06.16.02.01 | 7 | EEVC-3L3J | u | Llicència programari embegut al controlador AS-P que habilita la connectivitat de fins a 25 equips connectats amb connectivitat a l'Enterprise Server. Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWXBU0000SD o equivalent. | 1062.64 | 1 | 1062.64
01.0R.06.16.02.01 | 8 | EEVC-3TRA | u | Licencia software embebido en el controlador AS-P que habilita la conectividad ModBus Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWX000MBRTU o equivalent. | 200.26 | 1 | 200.26
01.0R.06.16.02.01 | 9 | EEVC-3LPJ | u | Base Terminal para Automation Server Premium del Sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBASW110002 o equivalent. | 99.46 | 1 | 99.46
01.0R.06.16.02.01 | 10 | EG84-HL3J | u | Font d'alimentació del sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings, Alimentació subministrada a la resta de mòduls per backplane. 24vac/24vdc. Marca/Model: Schneider Electric/SXWPS24VX10001 o equivalent. | 355.09 | 1 | 355.09
01.0R.06.16.02.01 | 11 | EEVC-3LBJ | u | Base Terminal para Fuente de Alimentación del Sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBPSW110001 o equivalent. | 100.41 | 1 | 100.41
|  |  |  | TOTAL |  |  | 8325.98
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 16 | Control i gestió centralitzat de l'edifici
|  | Titol | 02 | Subquadres de Gestió
|  | Titol 5 | 02 | Quadre Nau
01.0R.06.16.02.02 | 1 | EEV8-7L3J | u | QUADRE DE CONTROL TIPUS 7, dimensions 1000x1000x300, amb capacitat per albergar 1 controlador Smart Automation Server i 18 mòdul entrada/sortida. Inclou prou equips per albergar els punts de control que depenen d'aquesta subestació. Quadre amb bornes de connexió, totalment cablejat internament a elements de protecció i equips de control. Elements muntats i amb cablejat intern del bus de comunicacions i alimentació elèctrica d'elements interiors al quadre. Inclou: . Armari Schneider CRN1210/300 . Placa de muntatge Schneider MM 1210 Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider o equivalent. | 1687.05 | 1 | 1687.05
01.0R.06.16.02.02 | 2 | EEV8-7L4J | u | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 16 Entrades digitals, cada entrada pot ser tipus contacte o tipus comptador, Protecció contra Curtcircuits, Alimentació per Backplane, Muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWDI16XX10001 o equivalent. | 294.66 | 2 | 589.32
01.0R.06.16.02.02 | 3 | EEV8-7L5J | u | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 16 Entrades Universals, cada entrada pot suportar tant entrades tipus de contacte, comptador, i supervisada com de voltatge, corrent, termistor i resistència. Alimentació per Backplane , Muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWUI16XX10001 o equivalent. | 567.46 | 2 | 1134.92
01.0R.06.16.02.02 | 4 | EEV8-7L6J | u | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 8 Sortides Analògiques, 0..10vdc, Protecció contra Curtocircuits, Alimentació per Backplane, muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWAOV8XX10001 o equivalent. | 383.25 | 2 | 766.5
01.0R.06.16.02.02 | 5 | EEV8-7L7J | u | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 12 Sortides Digitals FormA (Comú/NA), sortides Relé per a aplicacions de càrrega directa fins a 2A.alimentació per Backplane, muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWDOA12X10001 o equivalent. | 389.06 | 3 | 1167.18
01.0R.06.16.02.02 | 6 | EEV8-7L8J | u | Base Terminal para Módulos de Entra/Salida. Plataforma EcoStruxure for Buildings, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBIOW110001 o equivalent. | 93.6 | 9 | 842.4
01.0R.06.16.02.02 | 7 | EEV8-7L9J | u | Automation Server, plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap ,CPU con soporte de módulos de Input/Output, controlador y servidor de comunicaciones. WebServer incluido, con la nueva tecnología HTML5 para la fácil conexión con smartphones/tablets. La solución EcoStruxure for Buildings soporte protocolos abiertos standard. El Automation Server Premium puede comunicar nativamente con 4 de los protocolos más usados en los edificios: BACnet, LonWorks, Modbus y Web Services. El autodireccionamiento elimina la necesidad de ajustar DIP switches o botones de programación. Con la familia de Automation Server, cada módulo de entradas/salidas se asigna automaticamente el orden en la cadena de configuración. Protocolos soportados: IP addressing (IPv6 ready). DUAL-PORT Ethernet para comunicaciones TCP, DHCP/DNS para un despliegue de las direcciones optimizado. Posibilidad de tener red IP privada para tener la red BMS diferenciada de la red corporativa. Marca/Model: Schneider Electric/SXWASPSBX10001 o equivalent. | 920.28 | 1 | 920.28
01.0R.06.16.02.02 | 8 | EEVC-3L3J | u | Llicència programari embegut al controlador AS-P que habilita la connectivitat de fins a 25 equips connectats amb connectivitat a l'Enterprise Server. Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWXBU0000SD o equivalent. | 1062.64 | 1 | 1062.64
01.0R.06.16.02.02 | 9 | EEVC-3TRA | u | Licencia software embebido en el controlador AS-P que habilita la conectividad ModBus Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWX000MBRTU o equivalent. | 200.26 | 1 | 200.26
01.0R.06.16.02.02 | 10 | EEVC-3LPJ | u | Base Terminal para Automation Server Premium del Sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBASW110002 o equivalent. | 99.46 | 1 | 99.46
01.0R.06.16.02.02 | 11 | EEVC-3LBJ | u | Base Terminal para Fuente de Alimentación del Sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBPSW110001 o equivalent. | 100.41 | 2 | 200.82
01.0R.06.16.02.02 | 12 | EG84-HL3J | u | Font d'alimentació del sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings, Alimentació subministrada a la resta de mòduls per backplane. 24vac/24vdc. Marca/Model: Schneider Electric/SXWPS24VX10001 o equivalent. | 355.09 | 1 | 355.09
01.0R.06.16.02.02 | 13 | EEV8-2LIL | u | BMS IP Gateway SpaceLogic KNX és un dispositiu multifuncional bidireccional que us permet integrar instal·lacions Spacelogic KNX dins d'Ecostruxure Building Operation. La principal interfície de comunicació són els protocols KNX TP i BACnet IP. - Funcions combinades en un sol dispositiu: - Passarel·la de comunicació entre KNX TP i BACnet IP - router IP KNX (max. 500 objectes) - interfície IP KNX - font d'alimentació KNX màx 320 mA (necessita Font d'alimentació 24 V CC addicional) Característiques: - Nombre d'objectes BACnet: 4000 - Adreces de grup KNX: 4000 - Objectes KNX IP routing: 500 - Compatibilitat KNX IP Secure - Importació directa de fitxer .knxproj amb taules de filtre automàtica Tensió d'alimentació: 12 – 30 V CC SELV Tensió d'alimentació per a Font d'alimentació KNX: 21 – 31 V CC SELV Marca/Model: Schneider Electric/BMS IP Gateway SpaceLogic KNX | 901.65 | 1 | 901.65
01.0R.06.16.02.02 | 14 | EG73-6PLJ | u | KNX DALI-Gateway Basic format per: . Integra el bus DALI (Digital Addressable Lighting Interface) en una instalación KNX. Sistema maestro DALI con fuente de alimentación incorporada. Permite conectar hasta 128 balastos electrónicos DALI a un solo gateway. Se pueden controlar dichos balastos repartidos en 32 grupos. . Posibilidad de configurar 32 escenas . Tensión de alimentación: 100-240 V AC/DC, 50/60 Hz . Acoplador al bus integrado . Salidas: 2 x DALI (D+ D-) DC 16-18 V, max. 128 mA protegido contra cortocircuitos . Ancho: 4 módulos DIN 18 mm Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: SCHNEIDER/MTN6725-0004 o equivalent. | 761.93 | 3 | 2285.79
01.0R.06.16.02.02 | 15 | EG73-6PFJ | u | Font d'alimentació SpaceLogic KNX de 1280mA amb filtre integrat. Disposa de sortida addicional a 29Vcc i contacte lliure de potencial de diagnosi. Marca/Model: SCHNEIDER/MTN6513-1201 o equivalent. | 147.54 | 1 | 147.54
|  |  |  | TOTAL |  |  | 12360.9
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 16 | Control i gestió centralitzat de l'edifici
|  | Titol | 02 | Subquadres de Gestió
|  | Titol 5 | 03 | Quadre Sala Producció AD
01.0R.06.16.02.03 | 1 | EEV8-7LDJ | u | QUADRE DE CONTROL TIPUS 2 , dimensions 600x400x150, amb capacitat per albergar un màxim d'1 controlador Smart Automation Server i tres mòduls d'entrada/sortida. Inclou prou equips per albergar els punts de control que depenen d'aquesta subestació. Quadre sense bornes de connexió, previst per connectar-se directament a les bornes dels controladors o equips de control. Elements muntats i amb cablejat intern del bus de comunicacions i dalimentació elèctrica delements interiors al quadre. Inclou: . Armari Schneider CRN54/150 . Placa de muntatge Schneider MM 54 Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider o equivalent. | 703.46 | 1 | 703.46
01.0R.06.16.02.03 | 2 | EEVC-3L2J | u | Automation Server-BUNDLE, Plataforma EcoStruxure. Servidor compacte que inclou font d'alimentació, CPU, controlador de 24 Entrades/Sortides (16 Universals) i Servidor/Gestor de comunicacions, Incorpora Webserver, amb comunicacions BacNet o ModBus Natiu, autodireccionable, Suporta TCP/IP, DHCP/DNS, HTTP, NTP, SMTP. Interfície d'usuari Webstation Inclosa. Aquesta nova referència és compatible amb les llicències Standard i Full. Marca/Model: Schneider Electric/SXWASB24PX10001 o equivalent. | 734.15 | 1 | 734.15
01.0R.06.16.02.03 | 3 | EEVC-3L1J | u | Llicència programari embegut al controlador AS-B que habilita la connectivitat de fins a 10 equips connectats. Inclou kit de substitució de terminals per als models AS-B marca Schneider model SXWASBCON10001 o equivalent. Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWXBBU010SD o equivalent. | 463.24 | 1 | 463.24
01.0R.06.16.02.03 | 4 | EEVC-3L0J | u | Controlador BACnet/IP SmartX Controller MP-C-36A multiús, lliurement programable, basat en IP per realitzar funcions clau per a l'edifici com lògiques de control avançades, registre de tendències, gestió d'horaris d'ús, alarmes, etc. La gran flexibilitat de l'equip resideix en les nombroses entrades/sortides del tipus UNIVERSAL, les quals es poden programar analògiques, corrent, temperatura resistives i RTD temperatura) o sortides (analògiques), a més disposa de sortides tipus triac o relé. En concret el MP-C-36A disposa de 20 Ub, 8 Uc i 8DO (2A). Equip BACnet/IP nadiu (B-AAC device profile+) Dual-port Ethernet switch incorporat per facilitar xarxes IT tipus estrella o Daisy chain. Protocols suportades: IP adressing, comunicacions BACnet/IP i DHCP per a una fàcil configuració de xarxa. Disposa de Sensor Bus 24VDC per a l'alimentació i comunicació fins a 4 SmartX sensors. Disposa d'USB Host per a advance display i mini-USB per a configuració. Disponible de l'APP Commisioning Tool per a configuració i commissioning in situ des del telèfon intel·ligent. Possibilitat de programació a Script i Function Block. Marca/Model: Schneider Electric/SXWMPC36A10001 o equivalent. | 2153.85 | 1 | 2153.85
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4054.7
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 16 | Control i gestió centralitzat de l'edifici
|  | Titol | 02 | Subquadres de Gestió
|  | Titol 5 | 04 | Quadre Administració
01.0R.06.16.02.04 | 1 | EEV8-7LAJ | u | QUADRE DE CONTROL TIPUS 6, dimensions 1000x800x250, amb capacitat per albergar un màxim d'1 controlador Smart Automation Server i 14 mòduls d'entrada/sortida. Inclou prou equips per albergar els punts de control que depenen d'aquesta subestació. Quadre sense bornes de connexió, previst per connectar-se directament a les bornes dels controladors o equips de control. Elements muntats i amb cablejat intern del bus de comunicacions i alimentació elèctrica d'elements interiors al quadre. Inclou: . Armari Schneider CRN108/250 . Placa de muntatge Schneider MM 108 Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider o equivalent. | 1554.3 | 1 | 1554.3
01.0R.06.16.02.04 | 2 | EEV8-7L4J | u | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 16 Entrades digitals, cada entrada pot ser tipus contacte o tipus comptador, Protecció contra Curtcircuits, Alimentació per Backplane, Muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWDI16XX10001 o equivalent. | 294.66 | 2 | 589.32
01.0R.06.16.02.04 | 3 | EEV8-7L5J | u | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 16 Entrades Universals, cada entrada pot suportar tant entrades tipus de contacte, comptador, i supervisada com de voltatge, corrent, termistor i resistència. Alimentació per Backplane , Muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWUI16XX10001 o equivalent. | 567.46 | 1 | 567.46
01.0R.06.16.02.04 | 4 | EEV8-7L6J | u | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 8 Sortides Analògiques, 0..10vdc, Protecció contra Curtocircuits, Alimentació per Backplane, muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWAOV8XX10001 o equivalent. | 383.25 | 2 | 766.5
01.0R.06.16.02.04 | 5 | EEV8-7L7J | u | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 12 Sortides Digitals FormA (Comú/NA), sortides Relé per a aplicacions de càrrega directa fins a 2A.alimentació per Backplane, muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWDOA12X10001 o equivalent. | 389.06 | 2 | 778.12
01.0R.06.16.02.04 | 6 | EEV8-7L8J | u | Base Terminal para Módulos de Entra/Salida. Plataforma EcoStruxure for Buildings, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBIOW110001 o equivalent. | 93.6 | 7 | 655.2
01.0R.06.16.02.04 | 7 | EEV8-7L9J | u | Automation Server, plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap ,CPU con soporte de módulos de Input/Output, controlador y servidor de comunicaciones. WebServer incluido, con la nueva tecnología HTML5 para la fácil conexión con smartphones/tablets. La solución EcoStruxure for Buildings soporte protocolos abiertos standard. El Automation Server Premium puede comunicar nativamente con 4 de los protocolos más usados en los edificios: BACnet, LonWorks, Modbus y Web Services. El autodireccionamiento elimina la necesidad de ajustar DIP switches o botones de programación. Con la familia de Automation Server, cada módulo de entradas/salidas se asigna automaticamente el orden en la cadena de configuración. Protocolos soportados: IP addressing (IPv6 ready). DUAL-PORT Ethernet para comunicaciones TCP, DHCP/DNS para un despliegue de las direcciones optimizado. Posibilidad de tener red IP privada para tener la red BMS diferenciada de la red corporativa. Marca/Model: Schneider Electric/SXWASPSBX10001 o equivalent. | 920.28 | 1 | 920.28
01.0R.06.16.02.04 | 8 | EEVC-3L3J | u | Llicència programari embegut al controlador AS-P que habilita la connectivitat de fins a 25 equips connectats amb connectivitat a l'Enterprise Server. Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWXBU0000SD o equivalent. | 1062.64 | 1 | 1062.64
01.0R.06.16.02.04 | 9 | EEVC-3TRA | u | Licencia software embebido en el controlador AS-P que habilita la conectividad ModBus Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWX000MBRTU o equivalent. | 200.26 | 1 | 200.26
01.0R.06.16.02.04 | 10 | EEVC-3LPJ | u | Base Terminal para Automation Server Premium del Sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBASW110002 o equivalent. | 99.46 | 1 | 99.46
01.0R.06.16.02.04 | 11 | EEVC-3LBJ | u | Base Terminal para Fuente de Alimentación del Sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBPSW110001 o equivalent. | 100.41 | 1 | 100.41
01.0R.06.16.02.04 | 12 | EG84-HL3J | u | Font d'alimentació del sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings, Alimentació subministrada a la resta de mòduls per backplane. 24vac/24vdc. Marca/Model: Schneider Electric/SXWPS24VX10001 o equivalent. | 355.09 | 1 | 355.09
01.0R.06.16.02.04 | 13 | EG73-6PLJ | u | KNX DALI-Gateway Basic format per: . Integra el bus DALI (Digital Addressable Lighting Interface) en una instalación KNX. Sistema maestro DALI con fuente de alimentación incorporada. Permite conectar hasta 128 balastos electrónicos DALI a un solo gateway. Se pueden controlar dichos balastos repartidos en 32 grupos. . Posibilidad de configurar 32 escenas . Tensión de alimentación: 100-240 V AC/DC, 50/60 Hz . Acoplador al bus integrado . Salidas: 2 x DALI (D+ D-) DC 16-18 V, max. 128 mA protegido contra cortocircuitos . Ancho: 4 módulos DIN 18 mm Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: SCHNEIDER/MTN6725-0004 o equivalent. | 761.93 | 1 | 761.93
01.0R.06.16.02.04 | 14 | EG73-6MLJ | u | KNX DALI-Gateway Basic format per: . Integra el bus DALI (Digital Addressable Lighting Interface) en una instalación KNX. Sistema maestro DALI con fuente de alimentación incorporada. Permite conectar hasta 64 balastos electrónicos DALI a un solo gateway. Se pueden controlar dichos balastos repartidos en 16 grupos. . Posibilidad de configurar 16 escenas . Tensión de alimentación: 100-240 V AC/DC, 50/60 Hz . Acoplador al bus integrado . Salidas: DALI (D+ D-) DC 16-18 V, max. 128 mA protegido contra cortocircuitos . Ancho: 4 módulos DIN 18 mm Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: SCHNEIDER/MTN6725-0003 o equivalent. | 508.08 | 1 | 508.08
01.0R.06.16.02.04 | 15 | EG73-6PFJ | u | Font d'alimentació SpaceLogic KNX de 1280mA amb filtre integrat. Disposa de sortida addicional a 29Vcc i contacte lliure de potencial de diagnosi. Marca/Model: SCHNEIDER/MTN6513-1201 o equivalent. | 147.54 | 1 | 147.54
|  |  |  | TOTAL |  |  | 9066.59
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 16 | Control i gestió centralitzat de l'edifici
|  | Titol | 02 | Subquadres de Gestió
|  | Titol 5 | 08 | Quadre Planta Coberta
01.0R.06.16.02.08 | 1 | EEV8-7LDJ | u | QUADRE DE CONTROL TIPUS 2 , dimensions 600x400x150, amb capacitat per albergar un màxim d'1 controlador Smart Automation Server i tres mòduls d'entrada/sortida. Inclou prou equips per albergar els punts de control que depenen d'aquesta subestació. Quadre sense bornes de connexió, previst per connectar-se directament a les bornes dels controladors o equips de control. Elements muntats i amb cablejat intern del bus de comunicacions i dalimentació elèctrica delements interiors al quadre. Inclou: . Armari Schneider CRN54/150 . Placa de muntatge Schneider MM 54 Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider o equivalent. | 703.46 | 1 | 703.46
01.0R.06.16.02.08 | 2 | EEVC-3L2J | u | Automation Server-BUNDLE, Plataforma EcoStruxure. Servidor compacte que inclou font d'alimentació, CPU, controlador de 24 Entrades/Sortides (16 Universals) i Servidor/Gestor de comunicacions, Incorpora Webserver, amb comunicacions BacNet o ModBus Natiu, autodireccionable, Suporta TCP/IP, DHCP/DNS, HTTP, NTP, SMTP. Interfície d'usuari Webstation Inclosa. Aquesta nova referència és compatible amb les llicències Standard i Full. Marca/Model: Schneider Electric/SXWASB24PX10001 o equivalent. | 734.15 | 1 | 734.15
01.0R.06.16.02.08 | 3 | EEVC-3L1J | u | Llicència programari embegut al controlador AS-B que habilita la connectivitat de fins a 10 equips connectats. Inclou kit de substitució de terminals per als models AS-B marca Schneider model SXWASBCON10001 o equivalent. Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWXBBU010SD o equivalent. | 463.24 | 1 | 463.24
01.0R.06.16.02.08 | 4 | EEVC-3LNJ | u | Controlador BACnet/IP SmartX Controller MP-C-18A multiús, lliurement programable, basat en IP per realitzar funcions clau per a l'edifici com a lògiques de control avançades, registre de tendències, gestió d'horaris d'ús, alarmes, etc. La gran flexibilitat de l'equip resideix en les nombroses entrades/sortides del tipus UNIVERSAL, les quals es poden programar tant com entrades (tipus digital, comptador, supervisades, analògiques, corrent, temperatura resistives i RTD temperatura) o sortides (analògiques), a més disposa de sortides tipus triac o relé. En concret el MP-C-18A disposa de 10 Ub, 4 Triac, 3DO (2A) i 1 DO (12A). Equip BACnet/IP nadiu (B-AAC device profile+) Dual-port Ethernet switch incorporat per facilitar xarxes IT tipus estrella o Daisy chain. Protocols suportades: IP adressing, comunicacions BACnet/IP i DHCP per a una fàcil configuració de xarxa. Disposa de Sensor Bus 24VDC per a l'alimentació i comunicació fins a 4 SmartX sensors. Disposa d'USB Host per a advance display i mini-USB per a configuració. Disponible de l'APP Commisioning Tool per a configuració i commissioning in situ des del telèfon intel·ligent. Possibilitat de programació a Script i Function Block. Marca Schneider Electric Marca/Model: Schneider Electric/SXWMPC18A10001 o equivalent. | 1073.97 | 1 | 1073.97
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2974.82
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 16 | Control i gestió centralitzat de l'edifici
|  | Titol | 03 | Control FC Sortida EC
01.0R.06.16.03 | 1 | EEVC-3LQJ | u | Controlador de Fan Coil SE8300 parametritzable (2 o 4 tubs) Display Tàctil retroil·luminat. Colors display i idioma seleccionables. 12 pantalles HMI seleccionables. Color blanc. Per a control de FanCoil. Maneres: Confort / Stand-by / Desocupat. Disposa de 4DO, 4UO (4AO, 2 Triac o 4DO), 2DI, 3UI (3AI, 3DI, 3T) Inclou mesura d'humitat relativa i la seva visualització per pantalla. Comunicació: BACnet i Modbus. Alimentació 24Vac. Parametrització avançada amb LUA. Marca Schneider Electric | 367.55 | 45 | 16539.75
|  |  |  | TOTAL |  |  | 16539.75
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 16 | Control i gestió centralitzat de l'edifici
|  | Titol | 04 | Posada en marxa
01.0R.06.16.04 | 1 | EEVC-3TRE | u | TREBALLS D'ENGINYERIA, PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA de les Instal·lacions de CONTROL DE CLIMA incloses en aquest projecte. Comprèn: . Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir. Facultativa i/o representants de la Propietat, del projecte de Control de Clima quant a les necessitats del sistema i solucions generals. Inclou el replanteig tècnic corresponent a l'arquitectura de comunicacions corresponent a l'edifici/s objecte del projecte. . Enginyeria del sistema, selecció de controladors i material de camp, realització d'esquemes de connexió . Programació de controladors per a la implementació de les regulacions, automatitzacions i gestió del sistema, segons el projecte de detall. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. . Verificació del funcionament correcte del sistema de control de Clima. . Posada en marxa, comprovació de tots els senyals tant físics com d'integració. . Verificació del funcionament correcte del sistema de control de Clima. . Un curs de formació per al personal designat a l'explotació del sistema. . Cal presenciar un representant de l'instal·lador durant la posada en marxa. La posada en marxa començarà quan la instal·lació s'hagi executat al 95% i s'acordarà amb Schneider Electric la data d'inici. Abans d'iniciar la posada en marxa, haurà d'estar finalitzada la xarxa de comunicacions. Tots els equips han d'estar amb alimentació elèctrica per fer la posada en marxa, si per causes alienes, l'alimentació elèctrica no és estable i produeix retards en la posada en marxa, es valora a part. TREBALLS D'ENGINYERIA, PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA de les Instal·lacions de CONTROL D'IL·LUMINACIÓ incloses en aquest projecte. Comprèn: . Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir. Facultativa i/o representants de la Propietat, del projecte de Control d'Il·luminació quant a les necessitats del sistema i solucions generals. Inclou el replanteig tècnic corresponent a larquitectura de comunicacions corresponent a ledifici/s objecte del projecte. . Programació de controladors per a la implementació de les regulacions, automatitzacions i gestió del sistema, segons el projecte de detall. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. . Verificació del funcionament correcte del sistema de control d'Il·luminació. . Un curs de formació per al personal designat a lexplotació del sistema. . Cal presenciar un representant de l'instal·lador durant la posada en marxa. INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE SUPERVISIÓ del subsistema de control i gestió del sistema d'ANALITZADORS DE XARXES de l'edifici amb 15 punts aproximadament per equip de mesura mitjançant protocol Modbus. Comprèn: . Mapeig de variables, segons documentació del sistema. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. S'exclou: . Interfície i/o programari necessari per a la comunicació oberta del sistema que s'integra (subministrat per tercers) . Targetes d'entrades/sortides del sistema a integrar, quan siguin requerides . Documentació tècnica completa, així com plànols as-buit en suport informàtic, del sistema que s'integra . Qualsevol material i/o treball que hagi de proporcionar el subministrador. INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE SUPERVISIÓ del subsistema de control i gestió del sistema segons llistat de punts Comprèn: . Mapeig de variables, segons documentació del sistema. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. Se n'exclou: . Interfície i/o programari necessari per a la comunicació oberta del sistema que s'integra (subministrat per tercers) . Targetes d'entrades/sortides del sistema a integrar, quan siguin requerides . Documentació tècnica completa, així com plànols as-buit en suport informàtic, del sistema que s'hi integra. . Qualsevol material i/o treball que hagi proporcional el subministrador del sistema que s'hi integra. INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE SUPERVISIÓ del subsistema de control i gestió del COMPTADOR D'ENERGIA de l'edifici amb 10 punts aproximadament per equip de mesura mitjançant protocol Bacnet. Comprèn: . Mapeig de variables, segons documentació del sistema. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. Se n'exclou: . Interfície i/o programari necessari per a la comunicació oberta del sistema que s'integra (subministrat per tercers) . Targetes d'entrades/sortides del sistema a integrar, quan siguin requerides . Documentació tècnica completa, així com plànols as-buit en suport informàtic, del sistema que s'hi integra. . Qualsevol material i/o treball que hagi proporcional el subministrador del sistema que s'hi integra. INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE SUPERVISIÓ del subsistema de control i gestió del sistema de Bombes de Calor comprenent 25 punts de control per Bomba de calor aproximadament amb comunicació Modbus. Comprèn: . Mapeig de variables, segons documentació del sistema. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. INTEGRACIÓ EN EL SISTEMA DE SUPERVISIÓ de les mesures elèctriques recollides al Llistat de Senyals comprenent 10 Unitats mitjançant protocol Modbus. Comprèn: . Mapeig de variables, segons documentació del sistema. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. Se n'exclou: . Interfície i/o programari necessari per a la comunicació mitjançant protocols oberts (Lon, BacNet, Modbus) del sistema que s'integra (subministrat per tercers). . Targetes d'entrades/sortides del sistema a integrar, quan siguin requerides. . Qualsevol material i/o treball que hagi proporcional el subministrador del sistema que s'hi integra. S'INCLOU LLICENCIA SOFTWARE CONTROL CENTRAL Programari ENTERPRISE SERVER, Plataforma EcoStruxure for Buildings. Enterprise Server és l'agregador central des d'on els usuaris poden configurar, controlar i monitoritzar el sistema complet controlat per diversos SmartX Servers (Automation Servers). La llicència SXWSWESXX00010 permet gestionar fins a 10 Automation Servers (AS-P, AS-B, Edge Server). Es comunica mitjançant estàndards de la xarxa, fent que les instal·lacions siguin fàcils, la gestió senzilla i les transaccions cibersegures, mitjançant l'ús dels protocols (TCP/IP, DHCP/DNS, HTTP/HTTPS, NTP, SMTP/SMTPS, WSS i TLS1.3...). Suporta protocols OT com BACnet IP, BACnet SC, MODBUS TCP, mitjançant drivers nadius i IT mitjançant llicències addicionals. Gestiona alarmes, usuaris compatibles amb Windows Active Directory, horaris, esdeveniments i registres. La informació es pot alliberar directament a l'usuari mitjançant la potent interfície gràfica (HTML5), o altres dispositius, aplicatius o sistemes (comunicacions en mode client i servidor). Disposa de dos tipus de llenguatges de programació, script i diagrama de blocs. L'Enterprise Server conté l'històric (tendències, alarmes i esdeveniments) i la configuració de la BBDD, en cas que sigui necessari, connectar amb BBDD externes com TimeScaleDB (Postgre SQL), Microsoft SQL Server o AVEVA PI per a una major capacitat d'emmagatzematge extern. Disposa de la capacitat integrada de generar informes senzills en format de text (txt, csv), full de càlcul (XLSX) o impresos en PDF. Permet el modelatge digital de les instal·lacions mitjançant “etiquetatge semàntic” basat en l'estàndard Brick Schema, que proporciona més comprensibilitat a l'usuari i contextualitza la informació per generar el Bessó Digital. El paquet d'instal·lació inclou GraphDB que emmagatzema la informació de l'estructura semàntica. Mitjançant llicència addicional el sistema permet comunicació usant protocol Lonworks, Web services, MQTT o connexió a bases de dades externes. Mitjançant llicència addicional permet el compliment de la certificació CFR21 part 11. Mitjançant una llicència addicional permet l'autenticació d'usuari mitjançant SAM2.0 (SSO). Inclou 3 llicències d'usuari concurrents a escollir entre llicència CLIENT Workstation o Webstation. Veure especificacions tècniques per a requeriments de plataforma programari i maquinari. Marca: Schneider Electric, Referència SXWSWESXX00010 | 48128.17 | 1 | 48128.17
|  |  |  | TOTAL |  |  | 48128.17
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | 0R | Obra Reforma
|  | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
|  | Subsistema | 16 | Control i gestió centralitzat de l'edifici
|  | Titol | 05 | Cablejat i canalitzacions
01.0R.06.16.05 | 1 | EP434AA0 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 2.63 | 180 | 473.4
01.0R.06.16.05 | 2 | EHV41210 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, muntat en canalització i connectat | 1.44 | 5256 | 7568.64
01.0R.06.16.05 | 3 | EG222711 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1.29 | 4467.6 | 5763.2
01.0R.06.16.05 | 4 | EG23E715 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | 6.02 | 938.4 | 5649.17
01.0R.06.16.05 | 5 | EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 16.58 | 100 | 1658
|  |  |  | TOTAL |  |  | 21112.41
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | GR | Pressupost de Gestió Residus
|  | Sistema | 01 | Residus construcció
01.GR.01 | 1 | P2RA-EU5T | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | -34.27 | 81 | -2775.87
01.GR.01 | 2 | P2RA-EU5J | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 18 | 0
01.GR.01 | 3 | P2RA-EU5L | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 15 | 0
01.GR.01 | 4 | P2RA-EU5R | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus | 12.37 | 30.5 | 377.29
01.GR.01 | 5 | P2R2-EU9P | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals | 24.92 | 144.5 | 3600.94
01.GR.01 | 6 | P2R6-4I52 | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km | 8.92 | 144.5 | 1288.94
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2491.3
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | SS | Pressupost de Seguretat i Salut
|  | Sistema | 01 | Proteccions personals
01.SS.01 | 1 | P1477-65LG | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 5.56 | 25 | 139
01.SS.01 | 2 | P147Q-65M2 | u | Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric | 11.9 | 4 | 47.6
01.SS.01 | 3 | P1473-EPWW | u | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1, UNE-EN 458 | 12.47 | 6 | 74.82
01.SS.01 | 4 | P147Y-EPWX | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2, UNE-EN 458 | 0.19 | 5 | 0.95
01.SS.01 | 5 | P147P-EPWV | u | Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1, UNE-EN 458 | 13.03 | 6 | 78.18
01.SS.01 | 6 | P1474-65MY | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347 | 15.87 | 20 | 317.4
01.SS.01 | 7 | P1474-65MV | u | Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347 | 22.57 | 6 | 135.42
01.SS.01 | 8 | P1474-65N0 | u | Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347 | 8.06 | 25 | 201.5
01.SS.01 | 9 | P147L-EQD8 | u | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420 | 2.42 | 50 | 121
01.SS.01 | 10 | P147L-EQDJ | u | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420 | 7.45 | 30 | 223.5
01.SS.01 | 11 | P147L-EQDA | u | Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell | 1.41 | 100 | 141
01.SS.01 | 12 | P147L-EQDI | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420 | 7.19 | 10 | 71.9
01.SS.01 | 13 | P147N-EPX1 | u | Mascareta de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN 140 | 1.32 | 100 | 132
01.SS.01 | 14 | P147O-10MP9 | u | Mascareta autofiltrant contra partícules sòlides tipus FFP classe 3 no reutilitzable (NR), homologada segons UNE-EN 149 | 1.71 | 20 | 34.2
01.SS.01 | 15 | P147N-EPX2 | u | Màscara de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN 136 | 9.87 | 20 | 197.4
01.SS.01 | 16 | P147V-65S8 | u | Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE | 14.11 | 10 | 141.1
01.SS.01 | 17 | P147Z-FITH | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168 | 6.21 | 30 | 186.3
01.SS.01 | 18 | P147Z-FITL | u | Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168 | 5.56 | 15 | 83.4
01.SS.01 | 19 | P147W-65ND | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365, UNE-EN 360 | 118.21 | 5 | 591.05
01.SS.01 | 20 | P147W-65NG | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365, UNE-EN 354 | 37.74 | 10 | 377.4
01.SS.01 | 21 | P1480-FK75 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 13.6 | 60 | 816
01.SS.01 | 22 | P1487-EQE2 | u | Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 22.34 | 16 | 357.44
01.SS.01 | 23 | P1488-EQEZ | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 | 4.45 | 15 | 66.75
01.SS.01 | 24 | P1488-EQF0 | u | Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat, homologat segons UNE-EN 340 | 6.12 | 10 | 61.2
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4596.51
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | SS | Pressupost de Seguretat i Salut
|  | Sistema | 02 | Proteccions col.lectives
01.SS.02 | 1 | P151C-65M0 | m | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs | 6.51 | 70 | 455.7
01.SS.02 | 2 | P151F-483P | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs | 15.81 | 20.8 | 328.85
01.SS.02 | 3 | P151G-49AL | m | Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs | 11.07 | 50 | 553.5
01.SS.02 | 4 | P151G-49AM | m | Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs | 8.33 | 15 | 124.95
01.SS.02 | 5 | P151N-H7X5 | m | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre | 2.55 | 50 | 127.5
01.SS.02 | 6 | P151P-H7WX | m2 | Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs | 1.7 | 80 | 136
01.SS.02 | 7 | P15Z0-67C7 | h | Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions | 54.78 | 40 | 2191.2
01.SS.02 | 8 | P16C-67C8 | u | Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones | 179.17 | 14 | 2508.38
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6426.08
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | SS | Pressupost de Seguretat i Salut
|  | Sistema | 03 | Sistemes de tancament i senyalització
01.SS.03 | 1 | PBC5-I4S2 | u | Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària | 6.74 | 10 | 67.4
01.SS.03 | 2 | PBC4-56GX | m | Cinta d'abalisament estàndar d'amplària 50 mm, per a seguretat i salut, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs | 1.79 | 100 | 179
01.SS.03 | 3 | PBB8-65KD | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 43.8 | 6 | 262.8
01.SS.03 | 4 | PBBA-EOJA | u | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 32.03 | 6 | 192.18
01.SS.03 | 5 | PBBJ-5677 | u | Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 57.46 | 6 | 344.76
01.SS.03 | 6 | PBBL-56GK | u | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs | 15.16 | 10 | 151.6
01.SS.03 | 7 | PM33-5T8R | u | Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs | 47.85 | 10 | 478.5
01.SS.03 | 8 | PHB3-HZA1 | u | Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1500 mm de llargària, 30 W de potència, flux lluminós de 3900 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 6500 K, muntada superficialment, inclòs la part proporcional d'instal.lació d'electrica amb manguera apta per exterior, mitjans de protecció de diferencial, totalment muntada i en funcionament. | 94.67 | 20 | 1893.4
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3569.64
|  | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
|  | Capítol | SS | Pressupost de Seguretat i Salut
|  | Sistema | 04 | Equipaments pel personal i obra
01.SS.04 | 1 | PQUA-7BA1 | mes | Lloguer de modul prefabricat climatitzat per a realització de les reunions de seguiment d'obra i a disposició de la Propietat, Direcció Facultativa, Project Manager, etc, de dimensions 7,20 x 2,40 m en planta i 2,30 m d'alçada, realitzat amb plafó d'acer lacat i aillament de poliureta de 35 mm de gruix revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de goma tipus pvc, taula de formica de 80x180 cm i 10 cadires, equipat amb un aparell d'aire condicionat calent/fred, amb 2 llumeneres estanques de 2 x 20 w led, 6 endolls; disposarà d'un servei equipat amb un inodor i un rentamans amb finestreta de ventilació, amb llumenera de 1x9 w led amb interruptor i endolls; proteccions diferencials del conjunt del mòdul, totalment muntat, col.locat i amb les instal.lacions en funcionament, incloient les esomeses. | 129.92 | 28 | 3637.76
01.SS.04 | 2 | PQUA-7B4E | u | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció | 77.17 | 2 | 154.34
01.SS.04 | 3 | PQUB-BIR3 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. I un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs | 112.5 | 14 | 1575
01.SS.04 | 4 | PQUC-BIQL | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell | 101.73 | 14 | 1424.22
01.SS.04 | 5 | PQUC-BIQI | u | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell | 187.38 | 1 | 187.38
01.SS.04 | 6 | PQUE-BIQT | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial | 123.9 | 14 | 1734.6
01.SS.04 | 7 | PQUE-BIQU | u | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial | 187.38 | 1 | 187.38
01.SS.04 | 8 | PQUI-566W | u | Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs | 113.67 | 1 | 113.67
01.SS.04 | 9 | PQU4-65LW | u | Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 58.65 | 1 | 58.65
01.SS.04 | 10 | PQUO-5671 | u | Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs | 29.47 | 2 | 58.94
01.SS.04 | 11 | PQU1-49TH | u | Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 22.31 | 4 | 89.24
01.SS.04 | 12 | PQUM-566Z | u | Recipient per a recollida selectiva, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 39.49 | 4 | 157.96
01.SS.04 | 13 | PQU3-0235 | u | Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball | 91.81 | 1 | 91.81
01.SS.04 | 14 | PQU7-0238 | u | Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball | 61.19 | 1 | 61.19
01.SS.04 | 15 | PM33-5T8R | u | Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs | 47.85 | 4 | 191.4
|  |  |  | TOTAL |  |  | 9723.54
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 2380992.16

## T-APU
PROJECTE EXECUTIU LOT-2 | PROJECTE EXECUTIU LOT-2 | PROJECTE EXECUTIU LOT-2 | PROJECTE EXECUTIU LOT-2 | PROJECTE EXECUTIU LOT-2 | PROJECTE EXECUTIU LOT-2 | PROJECTE EXECUTIU LOT-2 | PROJECTE EXECUTIU LOT-2 | PROJECTE EXECUTIU LOT-2 | PROJECTE EXECUTIU LOT-2 | PROJECTE EXECUTIU LOT-2
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB | Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB | Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB | Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB | Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB | Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB | Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB | Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB | Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB | Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB | Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos | UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos | UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos | UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos | UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos | UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos | UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos | UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos | UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos | UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos | UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025 | setembre-2025 | setembre-2025 | setembre-2025 | setembre-2025 | setembre-2025 | setembre-2025 | setembre-2025 | setembre-2025 | setembre-2025 | setembre-2025
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Element compost
| D070A4D1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 186.49 | Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x | 25.38 | = | 26.649
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 26.649
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x | 1.73 | = | 1.2543
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.2543
Material
| B0532310 | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 400 |  | x | 0.27 | = | 108
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.2 |  | x | 116.64 | = | 23.328
| B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.53 |  | x | 17.59 | = | 26.9127
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.72 | = | 0.344
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 158.5847
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 186.488
|  |  | Total | [6 empty] | 186.488
Partida d'obra
| D0701641 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 86.3 | Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 25.38 | = | 25.38
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 25.38
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 1.73 | = | 1.211
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.211
Material
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.25 |  | x | 116.64 | = | 29.16
| B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.63 |  | x | 17.59 | = | 28.6717
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.72 | = | 0.344
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 58.1757
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % | 0.2538
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 85.0205
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.2753
|  |  | Total | [6 empty] | 86.2958
| E7DZD2C1 | u | Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 125 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 46.39 | Segell.canonada EI-180,D=125mm,parets+sostres tallafocs,abraçadora anell metàl.,col.superf.+cargols
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.1 | /R | x | 26.12 | = | 2.612
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x | 29.42 | = | 2.942
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.554
Material
| B7DZB2C2 | u | Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de diàmetre 125 mm, formada per anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-180, per anar fixada a la paret o al sostre superficialment o encastada amb cargols | 1 |  | x | 39.35 | = | 39.35
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 4 |  | x | 0.2 | = | 0.8
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 40.15
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 45.704
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.68556
|  |  | Total | [6 empty] | 46.3896
| E7DZD2E1 | u | Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 160 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 52.82 | Segell.canonada EI-180,D=160mm,parets+sostres tallafocs,abraçadora anell metàl.,col.superf.+cargols
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.1 | /R | x | 26.12 | = | 2.612
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x | 29.42 | = | 2.942
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.554
Material
| B7DZB2E2 | u | Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de diàmetre 160 mm, formada per anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-180, per anar fixada a la paret o al sostre superficialment o encastada amb cargols | 1 |  | x | 45.69 | = | 45.69
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 4 |  | x | 0.2 | = | 0.8
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 46.49
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 52.044
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.78066
|  |  | Total | [6 empty] | 52.8247
P-1 | ED116271 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 23.56 | Desg.ap.sanitari tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=40mm
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x | 26.08 | = | 4.6944
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 30.41 | = | 10.9476
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 15.642
Material
| BDY3E200 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm | 1 |  | x | 0.03 | = | 0.03
| BDW3E200 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm | 1 |  | x | 2.01 | = | 2.01
| BD136270 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, amb junt elàstic | 1.25 |  | x | 4.42 | = | 5.525
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.565
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 23.207
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.34811
|  |  | Total | [6 empty] | 23.5551
P-2 | ED116671 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 36.39 | Desg.ap.sanitari tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=90mm
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x | 26.08 | = | 4.6944
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 30.41 | = | 10.9476
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 15.642
Material
| BDW3E600 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=90 mm | 1 |  | x | 6.84 | = | 6.84
| BDY3E600 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=90 mm | 1 |  | x | 0.08 | = | 0.08
| BD136670 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 90 mm, amb junt elàstic | 1.25 |  | x | 10.63 | = | 13.2875
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 20.2075
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 35.8495
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.53774
|  |  | Total | [6 empty] | 36.3872
P-3 | ED116LLJ | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 25 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 23.05 | Desg.ap.sanitari tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=25mm
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x | 26.08 | = | 4.6944
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 30.41 | = | 10.9476
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 15.642
Material
| BDY3E100 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm | 1 |  | x | 0.02 | = | 0.02
| BDW3E100 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm | 1 |  | x | 1.73 | = | 1.73
| BD136170 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, amb junt elàstic | 1.25 |  | x | 4.25 | = | 5.3125
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.0625
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 22.7045
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.34057
|  |  | Total | [6 empty] | 23.0451
P-4 | ED144L5J | m | Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 110 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 31.7 | Tub planx.glav.+lacada+unió.pleg.,DN110mm,g=0,6mm,fix.mec.brides
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.22 | /R | x | 26.12 | = | 5.7464
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.44 | /R | x | 29.42 | = | 12.9448
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 18.6912
Material
| BD1Z5000 | u | Brida per a tub de planxa galvanitzada | 0.5 |  | x | 6.89 | = | 3.445
| BDW44730 | u | Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix | 0.33 |  | x | 5.4 | = | 1.782
| BDY47730 | u | Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix | 1 |  | x | 0.65 | = | 0.65
| BD144730 | m | Tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 110 mm i 0,6 mm de gruix | 1.4 |  | x | 4.76 | = | 6.664
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.541
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 31.2322
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.46848
|  |  | Total | [6 empty] | 31.7007
P-5 | ED15N511 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 75 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 26.61 | Baixant PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=75mm,fix.mec.brides
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.15 | /R | x | 26.12 | = | 3.918
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.3 | /R | x | 29.42 | = | 8.826
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.744
Material
| BDY3E500 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=75 mm | 1 |  | x | 0.06 | = | 0.06
| BDW3E500 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=75 mm | 0.33 |  | x | 5.09 | = | 1.6797
| BD1Z4200 | u | Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i 110 mm | 0.9 |  | x | 1.77 | = | 1.593
| BD136570 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 75 mm, amb junt elàstic | 1.4 |  | x | 7.24 | = | 10.136
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 13.4687
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 26.2127
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.39319
|  |  | Total | [6 empty] | 26.6059
P-6 | ED15N711 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 36.88 | Baixant PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=110mm,fix.mec.brides
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.18 | /R | x | 26.12 | = | 4.7016
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.36 | /R | x | 29.42 | = | 10.5912
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 15.2928
Material
| BD136770 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic | 1.4 |  | x | 11.55 | = | 16.17
| BDW3E700 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 0.33 |  | x | 10.69 | = | 3.5277
| BDY3E700 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x | 0.16 | = | 0.16
| BD1Z4200 | u | Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i 110 mm | 0.67 |  | x | 1.77 | = | 1.1859
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 21.0436
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 36.3364
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.54505
|  |  | Total | [6 empty] | 36.8815
P-7 | ED353565 | u | Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mesures interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1: 2: 10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 182.53 | Pericó pas,tapa regist.,60x60x60cm,paret g=15cm maó calat 290x140x100mm,mort.1:2:10
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 3 | /R | x | 29.42 | = | 88.26
| A0140000 | h | Manobre | 1.5 | /R | x | 24.55 | = | 36.825
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 125.085
Material
| B064300C | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0.085 |  | x | 70.33 | = | 5.978
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.004 |  | x | 116.64 | = | 0.46656
| B0F1D2A1 | u | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 60.005 |  | x | 0.2 | = | 12.001
| BD3Z2776 | u | Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm | 1 |  | x | 22.13 | = | 22.13
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.002 |  | x | 1.72 | = | 0.00344
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 40.579
Element compost
| D070A4D1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.076 |  | x | 186.488 | = | 14.1731
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 14.1731
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 179.8371
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.6976
|  |  | Total | [6 empty] | 182.5347
P-8 | ED353L3J | u | Pericó de pas i tapa registrable, de 80x80x80 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 301.88 | Pericó pas,80x80x80cm,paret g=15cm maó calat 290x140x100mm,mort.1:2:10
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 2.8 | /R | x | 24.55 | = | 68.74
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 5.7 | /R | x | 29.42 | = | 167.694
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 236.434
Material
| B0F1D2A1 | u | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 112.002 |  | x | 0.2 | = | 22.4004
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.003 |  | x | 1.72 | = | 0.00516
| B064300C | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0.1512 |  | x | 70.33 | = | 10.6339
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.0095 |  | x | 116.64 | = | 1.1081
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 34.1475
Element compost
| D070A4D1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.1439 |  | x | 186.488 | = | 26.8356
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 26.8356
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 297.4172
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 4.4613
|  |  | Total | [6 empty] | 301.8784
P-9 | ED353L4J | u | Pericó de pas i tapa registrable, de 130x120x150 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 449.35 | Pericó pas,130x120x150cm,paret g=15cm maó calat 290x140x100mm,mort.1:2:10
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 4 | /R | x | 24.55 | = | 98.2
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 8 | /R | x | 29.42 | = | 235.36
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 333.56
Material
| B0F1D2A1 | u | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 265 |  | x | 0.2 | = | 53
| B064300C | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0.1155 |  | x | 70.33 | = | 8.1231
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.012 |  | x | 116.64 | = | 1.3997
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.005 |  | x | 1.72 | = | 0.0086
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 62.5314
Element compost
| D070A4D1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.25 |  | x | 186.488 | = | 46.622
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 46.622
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 442.7134
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 6.6407
|  |  | Total | [6 empty] | 449.3541
P-10 | ED353LLJ | u | Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 160.03 | Pericó pas,60x60x60cm,paret g=15cm maó calat 290x140x100mm,mort.1:2:10
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 1.5 | /R | x | 24.55 | = | 36.825
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 3 | /R | x | 29.42 | = | 88.26
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 125.085
Material
| B064300C | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0.0851 |  | x | 70.33 | = | 5.9851
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.002 |  | x | 1.72 | = | 0.00344
| B0F1D2A1 | u | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 60.005 |  | x | 0.2 | = | 12.001
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.0042 |  | x | 116.64 | = | 0.48989
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 18.4794
Element compost
| D070A4D1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0756 |  | x | 186.488 | = | 14.0985
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 14.0985
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 157.6629
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.3649
|  |  | Total | [6 empty] | 160.0278
P-11 | ED51QDJ1 | u | Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 42.31 | Bonera sifònica PVC rígid,D=110mm,tapa plana metàl.,fix.mec.
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.5 | /R | x | 29.42 | = | 14.71
| A0140000 | h | Manobre | 0.25 | /R | x | 24.55 | = | 6.1375
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 20.8475
Material
| BD515DJ1 | u | Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica | 1 |  | x | 19.92 | = | 19.92
| B5ZZJLPT | u | Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm | 4 |  | x | 0.23 | = | 0.92
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 20.84
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 41.6875
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.62531
|  |  | Total | [6 empty] | 42.3128
P-12 | ED754L4J | u | Sifó registrable amb tub de PVC, de DN 160 mm, segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 151.61 | Sifó registrable amb tub de PVC D160
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 2 | /R | x | 29.42 | = | 58.84
| A0140000 | h | Manobre | 2 | /R | x | 24.55 | = | 49.1
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 107.94
Material
| BD13199B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 5 m, per a encolar | 3.5 |  | x | 9.87 | = | 34.545
| BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x | 2.64 | = | 1.7424
| BDY3B900 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm | 1 |  | x | 0.22 | = | 0.22
| BDW3B900 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm | 0.33 |  | x | 14.91 | = | 4.9203
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 41.4277
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 149.3677
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.2405
|  |  | Total | [6 empty] | 151.6082
P-13 | ED754L5J | u | Sifó registrable amb tub de PVC, de DN 200 mm, segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 173.06 | Sifó registrable amb tub de PVC D200
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 2 | /R | x | 29.42 | = | 58.84
| A0140000 | h | Manobre | 2 | /R | x | 24.55 | = | 49.1
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 107.94
Material
| BD131A9B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm i de llargària 5 m, per a encolar | 3.5 |  | x | 14.81 | = | 51.835
| BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x | 2.64 | = | 1.7424
| BDY3BA00 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm | 1 |  | x | 0.39 | = | 0.39
| BDW3BA00 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm | 0.33 |  | x | 26.06 | = | 8.5998
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 62.5672
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 170.5072
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.5576
|  |  | Total | [6 empty] | 173.0648
P-14 | ED754L6J | u | Sifó registrable amb tub de PVC, de DN 315 mm, segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 286.39 | Sifó registrable amb tub de PVC D315
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 2 | /R | x | 24.55 | = | 49.1
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 2 | /R | x | 29.42 | = | 58.84
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 107.94
Material
| BDY3BC00 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm | 1 |  | x | 1.77 | = | 1.77
| BDW3BC00 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm | 0.33 |  | x | 118.19 | = | 39.0027
| BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x | 2.64 | = | 1.7424
| BD131C9B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 315 mm i de llargària 5 m, per a encolar | 3.5 |  | x | 37.63 | = | 131.705
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 174.2201
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 282.1601
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 4.2324
|  |  | Total | [6 empty] | 286.3925
P-15 | ED754L7J | u | Sifó registrable amb tub de PVC, de DN 250 mm, segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 188.1 | Sifó registrable amb tub de PVC D250
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 2 | /R | x | 29.42 | = | 58.84
| A0140000 | h | Manobre | 2 | /R | x | 24.55 | = | 49.1
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 107.94
Material
| BD131A9B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm i de llargària 5 m, per a encolar | 4.5 |  | x | 14.81 | = | 66.645
| BDY3BA00 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm | 1 |  | x | 0.39 | = | 0.39
| BDW3BA00 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm | 0.33 |  | x | 26.06 | = | 8.5998
| BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x | 2.64 | = | 1.7424
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 77.3772
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 185.3172
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.7798
|  |  | Total | [6 empty] | 188.097
P-16 | ED7FBB7P | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 37.5 | Clavegueró PVC-U paret massissa,B,DN=110mm,penj.sostr.
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.3 | /R | x | 26.12 | = | 7.836
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.6 | /R | x | 29.42 | = | 17.652
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 25.488
Material
| BDY3B700 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm | 1 |  | x | 0.07 | = | 0.07
| BDW3B700 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm | 0.33 |  | x | 4.84 | = | 1.5972
| BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x | 2.64 | = | 1.7424
| BD13179B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar | 1.2 |  | x | 6.71 | = | 8.052
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11.4616
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 36.9496
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.55424
|  |  | Total | [6 empty] | 37.5038
P-17 | ED7FBB8P | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, penjat al sostre |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 39.34 | Clavegueró PVC-U paret massissa,B,DN=125mm,penj.sostr.
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.3 | /R | x | 26.12 | = | 7.836
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.6 | /R | x | 29.42 | = | 17.652
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 25.488
Material
| BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x | 2.64 | = | 1.7424
| BDW3B800 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm | 0.33 |  | x | 6.77 | = | 2.2341
| BDY3B800 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm | 1 |  | x | 0.1 | = | 0.1
| BD13189B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 5 m, per a encolar | 1.2 |  | x | 7.66 | = | 9.192
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 13.2685
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 38.7565
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.58135
|  |  | Total | [6 empty] | 39.3379
P-18 | ED7FBB9P | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 49.19 | Clavegueró PVC-U paret massissa,B,DN=160mm,penj.sostr.
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.35 | /R | x | 26.12 | = | 9.142
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.7 | /R | x | 29.42 | = | 20.594
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 29.736
Material
| BDY3B900 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm | 1 |  | x | 0.22 | = | 0.22
| BDW3B900 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm | 0.33 |  | x | 14.91 | = | 4.9203
| BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x | 2.64 | = | 1.7424
| BD13199B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 5 m, per a encolar | 1.2 |  | x | 9.87 | = | 11.844
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 18.7267
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 48.4627
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.72694
|  |  | Total | [6 empty] | 49.1896
P-19 | ED7FBBBP | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 250 mm, penjat al sostre |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 81.47 | Clavegueró PVC-U paret massissa,B,DN=250mm,penj.sostr.
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.4 | /R | x | 26.12 | = | 10.448
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.8 | /R | x | 29.42 | = | 23.536
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 33.984
Material
| BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x | 2.64 | = | 1.7424
| BDY3BB00 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm | 1 |  | x | 0.71 | = | 0.71
| BD131B9B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 250 mm i de llargària 5 m, per a encolar | 1.2 |  | x | 23.58 | = | 28.296
| BDW3BB00 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm | 0.33 |  | x | 47.07 | = | 15.5331
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 46.2815
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 80.2655
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.204
|  |  | Total | [6 empty] | 81.4695
P-20 | ED7FBBCP | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 315 mm, penjat al sostre |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 132.1 | Clavegueró PVC-U paret massissa,B,DN=315mm,penj.sostr.
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.5 | /R | x | 26.12 | = | 13.06
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 1 | /R | x | 29.42 | = | 29.42
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 42.48
Material
| BDY3BC00 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm | 1 |  | x | 1.77 | = | 1.77
| BDW3BC00 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm | 0.33 |  | x | 118.19 | = | 39.0027
| BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x | 2.64 | = | 1.7424
| BD131C9B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 315 mm i de llargària 5 m, per a encolar | 1.2 |  | x | 37.63 | = | 45.156
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 87.6711
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 130.1511
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.9523
|  |  | Total | [6 empty] | 132.1034
P-21 | ED7FBL3J | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 400 mm, penjat al sostre |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 165.14 | Clavegueró PVC-U paret massissa,B,DN=400mm,penj.sostr.
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.5 | /R | x | 26.12 | = | 13.06
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 1 | /R | x | 29.42 | = | 29.42
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 42.48
Material
| BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x | 2.64 | = | 1.7424
| BDW3BD00 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=400 mm | 0.33 |  | x | 179.79 | = | 59.3307
| BDY3BD00 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm | 1 |  | x | 2.7 | = | 2.7
| BD131C9B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 315 mm i de llargària 5 m, per a encolar | 1.5 |  | x | 37.63 | = | 56.445
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 120.2181
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 162.6981
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.4405
|  |  | Total | [6 empty] | 165.1386
P-22 | ED7FBL4J | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 500 mm, penjat al sostre |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 187.43 | Clavegueró PVC-U paret massissa,B,DN=500mm,penj.sostr.
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.5 | /R | x | 26.12 | = | 13.06
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 1 | /R | x | 29.42 | = | 29.42
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 42.48
Material
| BDY3BE00 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=500 mm | 1 |  | x | 3.65 | = | 3.65
| BDW3BE00 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=500 mm | 0.33 |  | x | 243.47 | = | 80.3451
| BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x | 2.64 | = | 1.7424
| BD131C9B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 315 mm i de llargària 5 m, per a encolar | 1.5 |  | x | 37.63 | = | 56.445
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 142.1825
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 184.6625
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.7699
|  |  | Total | [6 empty] | 187.4324
P-23 | ED7FR111 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 23.52 | Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=110mm,SN4,s/llit sorra 15cm
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.15 | /R | x | 26.12 | = | 3.918
| A0140000 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 24.55 | = | 2.455
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.15 | /R | x | 29.42 | = | 4.413
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 29.42 | = | 2.942
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.728
Material
| BD7FR110 | m | Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 1.2 |  | x | 4.25 | = | 5.1
| BDW3B700 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm | 0.33 |  | x | 4.84 | = | 1.5972
| BDY3B700 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm | 1 |  | x | 0.07 | = | 0.07
| B0310500 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0.1554 |  | x | 17.22 | = | 2.676
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.4432
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 23.1712
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.34757
|  |  | Total | [6 empty] | 23.5188
P-24 | ED7FR212 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 37.53 | Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=125mm,SN4,s/llit sorra 15cm+reblert sorra
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 29.42 | = | 2.942
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.15 | /R | x | 29.42 | = | 4.413
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.15 | /R | x | 26.12 | = | 3.918
| A0140000 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 24.55 | = | 4.91
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.183
Maquinària
| C133A0J0 | h | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm | 0.1 | /R | x | 5.57 | = | 0.557
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.0422 | /R | x | 47.69 | = | 2.0125
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 2.5695
Material
| BDW3B800 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm | 0.33 |  | x | 6.77 | = | 2.2341
| BD7FR210 | m | Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 1.2 |  | x | 4.68 | = | 5.616
| BDY3B800 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm | 1 |  | x | 0.1 | = | 0.1
| B0310500 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0.5964 |  | x | 17.22 | = | 10.27
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 18.2201
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 36.9726
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.55459
|  |  | Total | [6 empty] | 37.5272
P-25 | ED7FR312 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 46.87 | Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=160mm,SN4,s/llit sorra 15cm+reblert sorra
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 24.55 | = | 4.91
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x | 29.42 | = | 5.884
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 29.42 | = | 2.942
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 26.12 | = | 5.224
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 18.96
Maquinària
| C133A0J0 | h | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm | 0.11 | /R | x | 5.57 | = | 0.6127
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.0422 | /R | x | 47.69 | = | 2.0125
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 2.6252
Material
| BD7FR310 | m | Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 1.2 |  | x | 6.69 | = | 8.028
| B0310500 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0.6636 |  | x | 17.22 | = | 11.4272
| BDW3B900 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm | 0.33 |  | x | 14.91 | = | 4.9203
| BDY3B900 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm | 1 |  | x | 0.22 | = | 0.22
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 24.5955
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 46.1807
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.69271
|  |  | Total | [6 empty] | 46.8734
P-26 | ED7FR412 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 56.9 | Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=200mm,SN4,s/llit sorra 15cm+reblert sorra
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 29.42 | = | 2.942
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x | 29.42 | = | 5.884
| A0140000 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 24.55 | = | 4.91
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 26.12 | = | 5.224
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 18.96
Maquinària
| C133A0J0 | h | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm | 0.13 | /R | x | 5.57 | = | 0.7241
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.0507 | /R | x | 47.69 | = | 2.4179
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 3.142
Material
| BD7FR410 | m | Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 1.2 |  | x | 10.26 | = | 12.312
| BDW3BA00 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm | 0.33 |  | x | 26.06 | = | 8.5998
| BDY3BA00 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm | 1 |  | x | 0.39 | = | 0.39
| B0310500 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0.735 |  | x | 17.22 | = | 12.6567
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 33.9585
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 56.0605
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.84091
|  |  | Total | [6 empty] | 56.9014
P-27 | ED7FR612 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 121.29 | Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=315mm,SN4,s/llit sorra 15cm+reblert sorra
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.15 | /R | x | 29.42 | = | 4.413
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.3 | /R | x | 29.42 | = | 8.826
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.3 | /R | x | 26.12 | = | 7.836
| A0140000 | h | Manobre | 0.3 | /R | x | 24.55 | = | 7.365
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 28.44
Maquinària
| C133A0J0 | h | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm | 0.17 | /R | x | 5.57 | = | 0.9469
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.0676 | /R | x | 47.69 | = | 3.2238
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 4.1707
Material
| BDW3BC00 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm | 0.33 |  | x | 118.19 | = | 39.0027
| BD7FR610 | m | Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 1.2 |  | x | 24.88 | = | 29.856
| BDY3BC00 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm | 1 |  | x | 1.77 | = | 1.77
| B0310500 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0.944 |  | x | 17.22 | = | 16.2557
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 86.8844
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 119.4951
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.7924
|  |  | Total | [6 empty] | 121.2875
P-28 | ED7FR712 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 175.55 | Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=400mm,SN4,s/llit sorra 15cm+reblert sorra
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.4 | /R | x | 24.55 | = | 9.82
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.2 | /R | x | 29.42 | = | 5.884
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 29.42 | = | 11.768
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.4 | /R | x | 26.12 | = | 10.448
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 37.92
Maquinària
| C133A0J0 | h | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm | 0.2 | /R | x | 5.57 | = | 1.114
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.0845 | /R | x | 47.69 | = | 4.0298
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 5.1438
Material
| BD7FR710 | m | Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 1.2 |  | x | 40.67 | = | 48.804
| B0310500 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 1.1067 |  | x | 17.22 | = | 19.0574
| BDW3BD00 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=400 mm | 0.33 |  | x | 179.79 | = | 59.3307
| BDY3BD00 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm | 1 |  | x | 2.7 | = | 2.7
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 129.8921
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 172.9559
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.5943
|  |  | Total | [6 empty] | 175.5502
P-29 | ED7FR812 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 500 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 245.5 | Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=500mm,SN4,s/llit sorra 15cm+reblert sorra
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.5 | /R | x | 24.55 | = | 12.275
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.25 | /R | x | 29.42 | = | 7.355
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.55 | /R | x | 29.42 | = | 16.181
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.55 | /R | x | 26.12 | = | 14.366
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 50.177
Maquinària
| C133A0J0 | h | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm | 0.24 | /R | x | 5.57 | = | 1.3368
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.1014 | /R | x | 47.69 | = | 4.8358
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 6.1726
Material
| BD7FR810 | m | Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 500 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 1.2 |  | x | 65.86 | = | 79.032
| BDW3BE00 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=500 mm | 0.33 |  | x | 243.47 | = | 80.3451
| BDY3BE00 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=500 mm | 1 |  | x | 3.65 | = | 3.65
| B0310500 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 1.3062 |  | x | 17.22 | = | 22.4928
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 185.5199
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 241.8694
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 3.628
|  |  | Total | [6 empty] | 245.4975
P-30 | ED7FRLHJ | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 75 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 31.3 | Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=75mm,SN4,s/llit sorra 15cm+reblert sorra
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.15 | /R | x | 26.12 | = | 3.918
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.15 | /R | x | 29.42 | = | 4.413
| A0140000 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 24.55 | = | 4.91
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 29.42 | = | 2.942
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.183
Maquinària
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.0422 | /R | x | 47.69 | = | 2.0125
| C133A0J0 | h | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm | 0.1 | /R | x | 5.57 | = | 0.557
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 2.5695
Material
| B0310500 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0.546 |  | x | 17.22 | = | 9.4021
| BD13159B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm i de llargària 5 m, per a encolar | 1.02 |  | x | 2.63 | = | 2.6826
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.0847
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 30.8372
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.46256
|  |  | Total | [6 empty] | 31.2998
P-31 | ED7K677S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, penjat al sostre |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 45.45 | Clavegueró PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=110mm,penj.sostr.
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.3 | /R | x | 26.12 | = | 7.836
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.6 | /R | x | 29.42 | = | 17.652
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 25.488
Material
| BDY3E700 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x | 0.16 | = | 0.16
| BDW3E700 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 0.33 |  | x | 10.69 | = | 3.5277
| BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x | 2.64 | = | 1.7424
| BD136770 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic | 1.2 |  | x | 11.55 | = | 13.86
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 19.2901
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 44.7781
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.67167
|  |  | Total | [6 empty] | 45.4498
P-32 | ED7K687S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, penjat al sostre |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 52.29 | Clavegueró PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=125mm,penj.sostr.
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.6 | /R | x | 29.42 | = | 17.652
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.3 | /R | x | 26.12 | = | 7.836
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 25.488
Material
| BDW3E800 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm | 0.33 |  | x | 13.32 | = | 4.3956
| BD136870 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, amb junt elàstic | 1.2 |  | x | 16.4 | = | 19.68
| BDY3E800 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm | 1 |  | x | 0.21 | = | 0.21
| BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x | 2.64 | = | 1.7424
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 26.028
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 51.516
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.77274
|  |  | Total | [6 empty] | 52.2887
P-33 | ED7K697S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, penjat al sostre |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 69.33 | Clavegueró PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=160mm,penj.sostr.
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.35 | /R | x | 26.12 | = | 9.142
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.7 | /R | x | 29.42 | = | 20.594
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 29.736
Material
| BDY3E900 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm | 1 |  | x | 0.45 | = | 0.45
| BDW3E900 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm | 0.33 |  | x | 18.79 | = | 6.2007
| BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x | 2.64 | = | 1.7424
| BD136970 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, amb junt elàstic | 1.2 |  | x | 25.15 | = | 30.18
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 38.5731
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 68.3091
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.0246
|  |  | Total | [6 empty] | 69.3337
P-34 | ED7K6B7S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 200 mm, penjat al sostre |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 103.67 | Clavegueró PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=200mm,penj.sostr.
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.7 | /R | x | 29.42 | = | 20.594
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.35 | /R | x | 26.12 | = | 9.142
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 29.736
Material
| BDW3EB00 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm | 0.33 |  | x | 36.41 | = | 12.0153
| BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x | 2.64 | = | 1.7424
| BDY3EB00 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm | 1 |  | x | 0.8 | = | 0.8
| BD136B70 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 200 mm, amb junt elàstic | 1.2 |  | x | 48.2 | = | 57.84
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 72.3977
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 102.1337
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.532
|  |  | Total | [6 empty] | 103.6657
P-35 | ED7K6L6J | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 90 mm, penjat al sostre |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 42.96 | Clavegueró PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=90mm,penj.sostr.
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.3 | /R | x | 26.12 | = | 7.836
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.6 | /R | x | 29.42 | = | 17.652
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 25.488
Material
| BDY3E600 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=90 mm | 1 |  | x | 0.08 | = | 0.08
| BDW3E600 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=90 mm | 0.33 |  | x | 6.84 | = | 2.2572
| BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x | 2.64 | = | 1.7424
| BD136670 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 90 mm, amb junt elàstic | 1.2 |  | x | 10.63 | = | 12.756
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 16.8356
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 42.3236
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.63485
|  |  | Total | [6 empty] | 42.9584
P-36 | ED7K6LGJ | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, penjat al sostre |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 34.63 | Clavegueró PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=50mm,penj.sostr.
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.3 | /R | x | 26.12 | = | 7.836
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.6 | /R | x | 29.42 | = | 17.652
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 25.488
Material
| BDW3E300 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm | 0.33 |  | x | 2.81 | = | 0.9273
| BDY3E300 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm | 1 |  | x | 0.04 | = | 0.04
| BD136370 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, amb junt elàstic | 1.2 |  | x | 4.93 | = | 5.916
| BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x | 2.64 | = | 1.7424
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.6257
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 34.1137
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.51171
|  |  | Total | [6 empty] | 34.6254
P-37 | EDE81A54 | u | Instal·lació completa de grup automàtic d'elevació d'aigües residuals, format per un dipòsit en polietilè d'alta densitat i dues bombes DW (acer inoxidable. Adequats per a la recollida d'aigües aigües carregades (Vortex amb pas de sòlids fins a 50 mm). Compost per: - Dipòsit en polietilè d'alta densitat - Entrada Dn Ø 100 - Entrada/Sortida suplementàries. - Gran tapa per a facilitar intervencions. - Orifici de ventilació. - Tapa estanca amb junta tòrica. - Equipat amb 2 Bombes DW VOX 75, admet pas de sòlids fins a Ø 50 mm. - Pes sense bomba: 30kg. - Volum: 540l. Incloent quadre de control i en genral tot el necessari per a deixar la partida totalment instal·lada i funcionant. Marca/Model: EBARA/SANIRELEV 22-075 DW M 75 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4993.22 | Grup automàtic d'aigües residuals Marca/Model: EBARA/SANIRELEV 22-075 DW M 75
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 6 | /R | x | 26.12 | = | 156.72
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 6 | /R | x | 30.41 | = | 182.46
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 339.18
Material
| BDE81A51 | u | Instal·lació completa de grup automàtic d'elevació d'aigües residuals, format per un dipòsit en polietilè d'alta densitat i dues bombes DW (acer inoxidable. Adequats per a la recollida d'aigües aigües carregades (Vortex amb pas de sòlids fins a 50 mm). Compost per: - Dipòsit en polietilè d'alta densitat - Entrada Dn Ø 100 - Entrada/Sortida suplementàries. - Gran tapa per a facilitar intervencions. - Orifici de ventilació. - Tapa estanca amb junta tòrica. - Equipat amb 2 Bombes DW VOX 75, admet pas de sòlids fins a Ø 50 mm. - Pes sense bomba: 30kg. - Volum: 540l. Incloent quadre de control i en genral tot el necessari per a deixar la partida totalment instal·lada i funcionant. Marca/Model: EBARA/SANIRELEV 22-075 DW M 75 o equivalent. | 1 |  | x | 4580.25 | = | 4580.25
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4580.25
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4919.43
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 73.7914
|  |  | Total | [6 empty] | 4993.2215
P-38 | EDKZHJB4 | u | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 133.46 | Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort.
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.45 | /R | x | 24.55 | = | 11.0475
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.45 | /R | x | 29.42 | = | 13.239
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 24.2865
Material
| BDKZHJB0 | u | Bastiment i tapa rodona de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de D600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter | 1 |  | x | 106.95 | = | 106.95
| B0710150 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0053 |  | x | 47.2 | = | 0.25016
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 107.2002
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 131.4867
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.9723
|  |  | Total | [6 empty] | 133.459
P-39 | EDKZHL5J | u | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 133.46 | Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 800x800mm,B125,col.mort.
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.45 | /R | x | 24.55 | = | 11.0475
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.45 | /R | x | 29.42 | = | 13.239
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 24.2865
Material
| BDKZHL5J | u | Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 1 |  | x | 106.95 | = | 106.95
| B0710150 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0053 |  | x | 47.2 | = | 0.25016
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 107.2002
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 131.4867
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.9723
|  |  | Total | [6 empty] | 133.459
P-40 | EDKZHL6J | u | Bastiment i tapa rodona de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de D600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 138.18 | Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil D600mm,B125,col.mort.
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.45 | /R | x | 24.55 | = | 11.0475
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.45 | /R | x | 29.42 | = | 13.239
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 24.2865
Material
| BDKZHL6J | u | Bastiment rodó i tapa rodona de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 1 |  | x | 111.6 | = | 111.6
| B0710150 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0053 |  | x | 47.2 | = | 0.25016
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 111.8502
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 136.1367
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.0421
|  |  | Total | [6 empty] | 138.1787
P-41 | EE21UL3J | u | Bomba de calor aerotermia Aire-Aigua amb ventiladors axials, per a instal·lació a 2 tubs de les següents característiques: + Mode fred - Condicions: 7ºC/12ºC/35°C - Potència Frigorífica: 162,2 KW - Potència Frigorífica amb recuperació total: 170 KW - EER: 3,08 + Mode Calor - Capacitat Calorífica: 169,8 KW - COP: 3,50 - Tensió / Ph / Hz: 400 V / 3/50 Segons norma ISO 9614-1 i certificació d'Eurovent. - CTD. Compressors: 1 - Refrigerant: R-32 I amb els accessoris següents: - Kit d'antivibratoris VT. - Mòdul hidrònic amb bomba doble alta pressió - Targeta de comunicació Bacnet IP - Kit de connexió soldada de l'evaporador - Vas d'expansió - Protecció anticorrosió, bateria Cu-Al - Protecció davant de congelació del mòdul hidrònic i de l'evaporador - Dimensions: 4500x1350x2070 mm - Pes 1970 kg Totalment muntat i instal·lat incloent la posada en marxa Marca/Model: MITSUBISHI/NX-Q-G06 /EC /0602P o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 49947.07 | Bomba de calor. BC1
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 6 | /R | x | 26.08 | = | 156.48
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 6 | /R | x | 30.41 | = | 182.46
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 338.94
Material
| BE21UL3J | u | Bomba de calor aerotermia Aire-Aigua amb ventiladors axials, per a instal·lació a 2 tubs de les següents característiques: + Mode fred - Condicions: 7ºC/12ºC/35°C - Potència Frigorífica: 162,2 KW - Potència Frigorífica amb recuperació total: 170 KW - EER: 3,08 + Mode Calor - Capacitat Calorífica: 169,8 KW - COP: 3,50 - Tensió / Ph / Hz: 400 V / 3/50 Segons norma ISO 9614-1 i certificació d'Eurovent. - CTD. Compressors: 1 - Refrigerant: R-32 I amb els accessoris següents: - Kit d'antivibratoris VT. - Mòdul hidrònic amb bomba doble alta pressió - Targeta de comunicació Bacnet IP - Kit de connexió soldada de l'evaporador - Vas d'expansió - Protecció anticorrosió, bateria Cu-Al - Protecció davant de congelació del mòdul hidrònic i de l'evaporador Totalment muntat i instal·lat incloent la posada en marxa Marca/Model: MITSUBISHI/NX-Q-G06 /EC /0602P | 1 |  | x | 48870 | = | 48870
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 48870
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 49208.94
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 738.1341
|  |  | Total | [6 empty] | 49947.0741
P-42 | EE21UL4J | u | Bomba de calor aerotermia Aire-Aigua amb ventiladors axials, per a instal·lació a 2 tubs de les següents característiques: + Mode fred - Condicions: 7ºC/12ºC/35°C - Potència Frigorífica: 109,8 KW - EER: 3,80 + Mode Calor - Capacitat Calorífica: 111,3 KW - COP: 3,70 - Tensió / Ph / Hz: 400 V / 3/50 - Dimensions: 2125x2275x1330 mm Segons norma ISO 9614-1 i certificació d'Eurovent. - CTD. Compressors: 1 - Mínima capacitat 25% - Refrigerant: R-32 I amb els accessoris següents: - Kit d'antivibratoris VT. - Mòdul hidrònic amb bomba doble alta pressió - Targeta de comunicació Bacnet IP - Kit de connexió soldada de l'evaporador - Vas d'expansió - Protecció anticorrosió, bateria Cu-Al - Protecció davant de congelació del mòdul hidrònic i de l'evaporador Totalment muntat i instal·lat incloent la posada en marxa Marca/Model: MITSUBISHI/NX-Q-G06-SL-EC / 0402 P + EV o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 25856.05 | Bomba de calor. BC2
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 6 | /R | x | 26.08 | = | 156.48
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 6 | /R | x | 30.41 | = | 182.46
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 338.94
Material
| BE21UL4J | u | Bomba de calor aerotermia Aire-Aigua amb ventiladors axials, per a instal·lació a 2 tubs de les següents característiques: + Mode fred - Condicions: 7ºC/12ºC/35°C - Potència Frigorífica: 109,8 KW - EER: 3,80 + Mode Calor - Capacitat Calorífica: 111,3 KW - COP: 3,70 - Tensió / Ph / Hz: 400 V / 3/50 - Dimensions: 2125x2275x1330 mm Segons norma ISO 9614-1 i certificació d'Eurovent. - CTD. Compressors: 1 - Mínima capacitat 25% - Refrigerant: R-32 I amb els accessoris següents: - Kit d'antivibratoris VT. - Mòdul hidrònic amb bomba doble alta pressió - Targeta de comunicació Bacnet IP - Kit de connexió soldada de l'evaporador - Vas d'expansió - Protecció anticorrosió, bateria Cu-Al - Protecció davant de congelació del mòdul hidrònic i de l'evaporador Totalment muntat i instal·lat incloent la posada en marxa Marca/Model: MITSUBISHI/NX-Q-G06-SL-EC / 0402 P + EV | 1 |  | x | 25135 | = | 25135
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 25135
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 25473.94
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 382.1091
|  |  | Total | [6 empty] | 25856.0491
P-43 | EE42CL3J | m | Formació de xemeneia de doble paret d'acer inoxidable aïllada. Format pel següent material: - Interiorment: acer inoxidable AISI-316 L/1.4404 de diàmetre D130 mm. - Aïllament: Llana de roca de 30 mm. - Exteriorment: acer inoxidable AISI-304 /1.4301 de diàmetre D180 mm. Incloent colzes, col·lector de sutge amb desguàs, junta d'estanqueitat, passamurs i ancoratges i en general tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. Marca/Model: DINAK/DP 130/180 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 246.88 | Xemeneia de doble paret. Marca/Model: DINAK/DP 130/180
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.15 | /R | x | 26.08 | = | 3.912
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.15 | /R | x | 30.41 | = | 4.5615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.4735
Material
| BE42CL3J | m | Formació de xemeneia de doble paret d'acer inoxidable aïllada. Format pel següent material: - Interiorment: acer inoxidable AISI-316 L/1.4404 de diàmetre D130 mm. - Aïllament: Llana de roca de 30 mm. - Exteriorment: acer inoxidable AISI-304 /1.4301 de diàmetre D180 mm. Incloent colzes, col·lector de sutge amb desguàs, junta d'estanqueitat, passamurs i ancoratges i en general tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. Marca/Model: DINAK/DP 130/180 o equivalent. | 1.02 |  | x | 227.85 | = | 232.407
| BEW49001 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 275 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 7.11 | = | 2.3463
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 234.7533
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 243.2268
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 3.6484
|  |  | Total | [6 empty] | 246.8752
P-44 | EE42QL2J | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, amb juntes de goma, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17.02 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 26.08 | = | 5.216
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 30.41 | = | 6.082
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.298
Material
| BEW44000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 4.88 | = | 1.6104
| BE42Q410 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1.02 |  | x | 3.78 | = | 3.8556
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.466
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 16.764
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.25146
|  |  | Total | [6 empty] | 17.0155
P-45 | EE42QL3J | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, amb juntes de goma, muntat superficialment. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17.82 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 26.08 | = | 5.216
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 30.41 | = | 6.082
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.298
Material
| BEW46000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 5.5 | = | 1.815
| BE42Q610 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1.02 |  | x | 4.36 | = | 4.4472
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.2622
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 17.5602
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.2634
|  |  | Total | [6 empty] | 17.8236
P-46 | EE42QL4J | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, amb juntes de goma, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 18.18 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=175mm,g=0,5mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 26.08 | = | 5.216
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 30.41 | = | 6.082
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.298
Material
| BEW46001 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 5.57 | = | 1.8381
| BE42Q710 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1.02 |  | x | 4.68 | = | 4.7736
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.6117
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 17.9097
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.26865
|  |  | Total | [6 empty] | 18.1784
P-47 | EE42QL5J | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, amb juntes de goma, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 20.24 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,6mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 26.08 | = | 5.216
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 30.41 | = | 6.082
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.298
Material
| BEW48000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 5.99 | = | 1.9767
| BE42Q820 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm | 1.02 |  | x | 6.54 | = | 6.6708
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.6475
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 19.9455
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.29918
|  |  | Total | [6 empty] | 20.2447
P-48 | EE42QL6J | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, amb juntes de goma, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 21.38 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=225mm,g=0,6mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 26.08 | = | 5.216
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 30.41 | = | 6.082
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.298
Material
| BEW48001 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 225 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 6.51 | = | 2.1483
| BE42Q220 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm | 1.02 |  | x | 7.47 | = | 7.6194
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.7677
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 21.0657
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.31599
|  |  | Total | [6 empty] | 21.3817
P-49 | EE42QL7J | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, amb juntes de goma, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 39.35 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,6mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 26.08 | = | 13.04
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 30.41 | = | 15.205
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 28.245
Material
| BE42Q920 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm | 1.02 |  | x | 8.04 | = | 8.2008
| BEW49000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 7.04 | = | 2.3232
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.524
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 38.769
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.58154
|  |  | Total | [6 empty] | 39.3505
P-50 | EE42QL8J | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 280 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, amb juntes de goma, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 52.83 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=280mm,g=1mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 26.08 | = | 15.648
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 30.41 | = | 18.246
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 33.894
Material
| BE42QA40 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 275 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm | 1.02 |  | x | 15.5 | = | 15.81
| BEW49001 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 275 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 7.11 | = | 2.3463
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 18.1563
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 52.0503
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.78075
|  |  | Total | [6 empty] | 52.831
P-51 | EE42QL9J | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 53.76 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=300mm,g=1mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 26.08 | = | 15.648
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 30.41 | = | 18.246
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 33.894
Material
| BEW49002 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 7.17 | = | 2.3661
| BE42QC40 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm | 1.02 |  | x | 16.38 | = | 16.7076
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 19.0737
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 52.9677
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.79452
|  |  | Total | [6 empty] | 53.7622
P-52 | EE4424S3 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.66 | Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+LV,D=125mm,col.
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 30.41 | = | 3.041
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 26.08 | = | 2.608
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.649
Material
| BE4424S0 | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits | 1 |  | x | 2.88 | = | 2.88
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.88
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.529
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.12794
|  |  | Total | [6 empty] | 8.6569
P-53 | EE442ES3 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 150 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.92 | Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+LV,D=150mm,col.
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 30.41 | = | 3.041
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 26.08 | = | 2.608
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.649
Material
| BE442ES0 | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 150 mm de diàmetre sense gruixos definits | 1 |  | x | 3.14 | = | 3.14
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.14
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.789
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.13184
|  |  | Total | [6 empty] | 8.9208
P-54 | EE4Z0J3L | u | Barret de lamel·les d'acer inoxidable per a xemeneia Aisi 316L-304 aïllat amb 30 mm de llana de roca. Incloent tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. Marca/Model: DINAK/DW o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 179.53 | Barret xemeneia. Marca/Model: DINAK/DW
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x | 26.08 | = | 6.52
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 30.41 | = | 7.6025
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.1225
Material
| BE4DJ3LJ | u | Barret de lamel·les d'acer inoxidable per a xemeneia Aisi 316L-304 aïllat amb 30 mm de llana de roca. Incloent tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. Marca/Model: DINAK/DW o equivalent. | 1 |  | x | 162.75 | = | 162.75
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 162.75
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 176.8725
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.6531
|  |  | Total | [6 empty] | 179.5256
P-55 | EE51LX10 | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras, incloent soportacions i accessoris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 27.01 | Formació conducte rect.MW,R>=0,78125m2.K/W,Al+kraft+malla+vel p/ext.+teixit vid.negre p/int.,encast.
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.32 | /R | x | 26.08 | = | 8.3456
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.32 | /R | x | 30.41 | = | 9.7312
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 18.0768
Material
| BEY5B000 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt | 1 |  | x | 0.22 | = | 0.22
| BEW5B000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt | 0.5 |  | x | 4.55 | = | 2.275
| BE51LQ11 | m2 | Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/mK, resistència tèrmica >=0,78125 | 1.15 |  | x | 5.25 | = | 6.0375
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.5325
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 26.6093
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.39914
|  |  | Total | [6 empty] | 27.0084
P-56 | EE52Q22A | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 36.55 | Conducte ac.galv.,g=0,6mm,+unió marc cargolat,munt./suports
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 26.08 | = | 10.432
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 30.41 | = | 12.164
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.596
Material
| BEW52000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 0.25 |  | x | 4.55 | = | 1.1375
| BE52Q220 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips | 1 |  | x | 12.28 | = | 12.28
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 13.4175
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 36.0135
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.5402
|  |  | Total | [6 empty] | 36.5537
P-57 | EE5AAAV3 | m2 | Formació de conducte de ventilació i extracció de fums, tant vertical com horitzontal, resistent al foc EI-120 amb plaques de silicat càlcic de 52 mm, amb una conductivitat tèrmica 0,09 W/mK i una densitat de 500 kg/m3, totalment instal·lat, inclòs sistema de suspensió |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 186.79 | Conduc.ventil./extrac.,EI-120,plaq.silicat càlcic g=52mm,0,09W/mK,500kg/m3,instal.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x | 26.12 | = | 39.18
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x | 30.41 | = | 45.615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 84.795
Material
| BEW52000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 1.1 |  | x | 4.55 | = | 5.005
| B7DZE100 | kg | Pasta de morter sec per a reblert i aïllament de junts i forats en plaques de silicat càlcic | 0.4 |  | x | 2.38 | = | 0.952
| B7D66Y31 | m2 | Placa de fibres seleccionades, silicats i altres additius, de protecció contra el foc, de 52 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,09 W/mK i una densitat de 500 kg/m3, incombustible i d'aplicació en edificació i indústria | 1.1 |  | x | 84.8 | = | 93.28
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 99.237
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 184.032
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.7605
|  |  | Total | [6 empty] | 186.7925
P-58 | EE611L4J | m2 | Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,034 W/mK, resistència tèrmica >=0,73529 m2.K/W, amb alumini incombustible i recobert per una de les cares amb un complex alumini pur reforçat amb malla de vidre, muntat exteriorment. Marca/Model: URSA/AIR M5102L o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 26.28 | Aïllament conductes manta MW. Marca/Model: URSA/AIR M5102L
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x | 26.08 | = | 6.52
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 30.41 | = | 7.6025
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.1225
Material
| BE613L4J | m2 | Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,034 W/mK, resistència tèrmica >=0,73529 m2.K/W, amb alumini incombustible i recobert per una de les cares amb un complex alumini pur reforçat amb malla de vidre, muntat exteriorment. Incloent p.p. cinta autoadhesiva d'alumini, de 50 micres de gruix i 65 mm d'amplada, a base de resines acríliques, per segellar i fixar l'aïllament. Marca/Model: URSA/AIR M5102L o equivalent. | 1.1 |  | x | 10.7 | = | 11.77
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11.77
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 25.8925
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.38839
|  |  | Total | [6 empty] | 26.2809
P-59 | EE611L5J | m2 | Aïllament de llana de vidre, segons UNE-EN 14303, revestida per una de les cares amb un complex d'alumini pur reforçat amb malla, proveït d'una llengüeta, de 25 mm de gruix,0 tèrmica 0,034 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment. Marca/Model: URSA/AIR M3606 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 24.2 | Aïllament conductes manta MW. Marca/Model: URSA/AIR M3606
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 30.41 | = | 7.6025
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x | 26.08 | = | 6.52
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.1225
Material
| BE612L3J | m2 | Aïllament de llana de vidre, segons UNE-EN 14303, revestida per una de les cares amb un complex d'alumini pur reforçat amb malla, proveït d'una llengüeta, de 25 mm de gruix,0 tèrmica 0,034 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment. Incloent p.p. cinta autoadhesiva d'alumini, de 50 micres de gruix i 65 mm d'amplada, a base de resines acríliques, per segellar i fixar l'aïllament. Marca/Model: URSA/AIR M3606 o equivalent. | 1.1 |  | x | 8.84 | = | 9.724
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.724
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 23.8465
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.3577
|  |  | Total | [6 empty] | 24.2042
P-60 | EEC44LCJ | u | Unitat de tractament d'aire construït amb perfils ocults, ruptura de pont tèrmic i aïllament de llana mineral d'alta densitat no combustible A1 segons EN13501. Panells de 50mm de gruix tipus sandvitx amb xapes exteriors i interiors pintades al forn amb resistència a la corrosió C4 segons UNE-EN ISO12944-2:2018. Bastidor fabricat en Magnelis amb resistència a la corrosió C5 segons UNE-EN ISO12944-2:2018 Panells enrasats entre si formant superfícies interiors llises, adequades per facilitar les tasques de neteja interior de l'equip. Interior de l'equip higiènic. Panells per a inspecció ensamblats a banda i banda amb possibilitat d'extreure del tot. Incorporen juntes interiors contínues a tot el perímetre dels accessos per a inspecció, fabricades en EPDM garantint una excel·lent estanquitat, i cargols de mètrica que permeten el muntatge i desmuntatge sense perdre en cap cas l'estanquitat de l'equip Registres daccés de construcció idèntica a la resta dels panells. Equips per a interior o intempèrie amb coberta addicional de xapa. Amb les següents caracteristiques: + Ventiladors: - Impulsió amb cabal de 9643 m3/h. - Retorn amb cabal de 9643 m3/h. + Filtres: - 2 M10+M1 + Recuperador: - De plaques + Bateries: Cu-Al-Inox304 P40AR 3R-21T-1336A- 2.5pa 8C 1 1/2´´ i Cu-Al-FeZn P40AC 2R-21T-1336A- Dimensions: 5070x2100x1577 mm Pes: 2182 kg Inclou quadre de control amb PLC, programació a mida, sonda de CO2, pressòstats a cada secció de filtratge, quadre elèctric i proteccions tèrmiques. Incloent mitjans d'elevació, conjunt d'amortidors metàl·lics, interruptor per a reparació, sifó de desguàs, lones antivibratòries a la connexió de conducte, presa terra, bancada/suport, connexió hidràulic i elèctric i funcionant. Totalment muntat i instal·lat incloent suportació i posada en marxa. Marca/Model: TROX/X-CUBE o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 21574.51 | Unitat de tractament d'aire.Marca/Model: TROX/X-CUBE URE1
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 7.5 | /R | x | 30.41 | = | 228.075
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 7.5 | /R | x | 26.08 | = | 195.6
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 423.675
Material
| BEC44LCJ | u | Unitat de tractament d'aire construït amb perfils ocults, ruptura de pont tèrmic i aïllament de llana mineral d'alta densitat no combustible A1 segons EN13501. Panells de 50mm de gruix tipus sandvitx amb xapes exteriors i interiors pintades al forn amb resistència a la corrosió C4 segons UNE-EN ISO12944-2:2018. Bastidor fabricat en Magnelis amb resistència a la corrosió C5 segons UNE-EN ISO12944-2:2018 Panells enrasats entre si formant superfícies interiors llises, adequades per facilitar les tasques de neteja interior de l'equip. Interior de l'equip higiènic. Panells per a inspecció ensamblats a banda i banda amb possibilitat d'extreure del tot. Incorporen juntes interiors contínues a tot el perímetre dels accessos per a inspecció, fabricades en EPDM garantint una excel·lent estanquitat, i cargols de mètrica que permeten el muntatge i desmuntatge sense perdre en cap cas l'estanquitat de l'equip Registres daccés de construcció idèntica a la resta dels panells. Equips per a interior o intempèrie amb coberta addicional de xapa. Amb les següents caracteristiques: + Ventiladors: - Impulsió amb cabal de 9643 m3/h. - Retorn amb cabal de 9643 m3/h. + Filtres: - 2 M10+M1 + Recuperador: - De plaques + Bateries: Cu-Al-Inox304 P40AR 3R-21T-1336A- 2.5pa 8C 1 1/2´´ i Cu-Al-FeZn P40AC 2R-21T-1336A- Dimensions: 5070x2100x1577 mm Pes: 2182 kg Inclou quadre de control amb PLC, programació a mida, sonda de CO2, pressòstats a cada secció de filtratge, quadre elèctric i proteccions tèrmiques. Incloent mitjans d'elevació, conjunt d'amortidors metàl·lics, interruptor per a reparació, sifó de desguàs, lones antivibratòries a la connexió de conducte, presa terra, bancada/suport, connexió hidràulic i elèctric i funcionant. Totalment muntat i instal·lat incloent suportació i posada en marxa. Marca/Model: TROX/X-CUBE | 1 |  | x | 20832 | = | 20832
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 20832
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 21255.675
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 318.8351
|  |  | Total | [6 empty] | 21574.5101
P-61 | EEC44LGJ | u | Unitat de tractament d'aire construït amb perfils ocults, ruptura de pont tèrmic i aïllament de llana mineral d'alta densitat no combustible A1 segons EN13501. Panells de 50mm de gruix tipus sandvitx amb xapes exteriors i interiors pintades al forn amb resistència a la corrosió C4 segons UNE-EN ISO12944-2:2018. Bastidor fabricat en Magnelis amb resistència a la corrosió C5 segons UNE-EN ISO12944-2:2018 Panells enrasats entre si formant superfícies interiors llises, adequades per facilitar les tasques de neteja interior de l'equip. Interior de l'equip higiènic. Panells per a inspecció ensamblats a banda i banda amb possibilitat d'extreure del tot. Incorporen juntes interiors contínues a tot el perímetre dels accessos per a inspecció, fabricades en EPDM garantint una excel·lent estanquitat, i cargols de mètrica que permeten el muntatge i desmuntatge sense perdre en cap cas l'estanquitat de l'equip Registres daccés de construcció idèntica a la resta dels panells. Equips per a interior o intempèrie amb coberta addicional de xapa. Amb les següents caracteristiques: + Ventiladors: - Impulsió amb cabal de 10949 m3/h. - Retorn amb cabal de 10949 m3/h. + Filtres: - 2 M10+M1 + Recuperador: - De plaques + Bateries: Cu-Al-Inox304 P40AR 3R-28T-1326A- i Cu-Al-FeZn P40AC 2R-28T-1336A- Dimensions: 4876x2712x1772 mm Pes: 2448 kg Inclou quadre de control amb PLC, programació a mida, sonda de CO2, pressòstats a cada secció de filtratge, quadre elèctric i proteccions tèrmiques. Incloent mitjans d'elevació, conjunt d'amortidors metàl·lics, interruptor per a reparació, sifó de desguàs, lones antivibratòries a la connexió de conducte, presa terra, bancada/suport, connexió hidràulic i elèctric i funcionant. Totalment muntat i instal·lat incloent suportació i posada en marxa. Marca/Model: TROX/X-CUBE o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 23273.62 | Unitat de tractament d'aire.Marca/Model: TROX/X-CUBE URE2
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 7.5 | /R | x | 26.08 | = | 195.6
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 7.5 | /R | x | 30.41 | = | 228.075
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 423.675
Material
| BEC44LGJ | u | Unitat de tractament d'aire construït amb perfils ocults, ruptura de pont tèrmic i aïllament de llana mineral d'alta densitat no combustible A1 segons EN13501. Panells de 50mm de gruix tipus sandvitx amb xapes exteriors i interiors pintades al forn amb resistència a la corrosió C4 segons UNE-EN ISO12944-2:2018. Bastidor fabricat en Magnelis amb resistència a la corrosió C5 segons UNE-EN ISO12944-2:2018 Panells enrasats entre si formant superfícies interiors llises, adequades per facilitar les tasques de neteja interior de l'equip. Interior de l'equip higiènic. Panells per a inspecció ensamblats a banda i banda amb possibilitat d'extreure del tot. Incorporen juntes interiors contínues a tot el perímetre dels accessos per a inspecció, fabricades en EPDM garantint una excel·lent estanquitat, i cargols de mètrica que permeten el muntatge i desmuntatge sense perdre en cap cas l'estanquitat de l'equip Registres daccés de construcció idèntica a la resta dels panells. Equips per a interior o intempèrie amb coberta addicional de xapa. Amb les següents caracteristiques: + Ventiladors: - Impulsió amb cabal de 8962 m3/h. - Retorn amb cabal de 8962 m3/h. + Filtres: - 2 M10+M1 + Recuperador: - De plaques Dimensions: 3757x2100x1671 mm Pes: 1754 kg Inclou quadre de control amb PLC, programació a mida, sonda de CO2, pressòstats a cada secció de filtratge, quadre elèctric i proteccions tèrmiques. Incloent mitjans d'elevació, conjunt d'amortidors metàl·lics, interruptor per a reparació, sifó de desguàs, lones antivibratòries a la connexió de conducte, presa terra, bancada/suport, connexió hidràulic i elèctric i funcionant. Totalment muntat i instal·lat incloent suportació i posada en marxa. Marca/Model: TROX/X-CUBE | 1 |  | x | 22506 | = | 22506
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 22506
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 22929.675
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 343.9451
|  |  | Total | [6 empty] | 23273.6201
P-62 | EEC44LHJ | u | Unitat de tractament d'aire construït amb perfils ocults, ruptura de pont tèrmic i aïllament de llana mineral d'alta densitat no combustible A1 segons EN13501. Panells de 50mm de gruix tipus sandvitx amb xapes exteriors i interiors pintades al forn amb resistència a la corrosió C4 segons UNE-EN ISO12944-2:2018. Bastidor fabricat en Magnelis amb resistència a la corrosió C5 segons UNE-EN ISO12944-2:2018 Panells enrasats entre si formant superfícies interiors llises, adequades per facilitar les tasques de neteja interior de l'equip. Interior de l'equip higiènic. Panells per a inspecció ensamblats a banda i banda amb possibilitat d'extreure del tot. Incorporen juntes interiors contínues a tot el perímetre dels accessos per a inspecció, fabricades en EPDM garantint una excel·lent estanquitat, i cargols de mètrica que permeten el muntatge i desmuntatge sense perdre en cap cas l'estanquitat de l'equip Registres daccés de construcció idèntica a la resta dels panells. Equips per a interior o intempèrie amb coberta addicional de xapa. Amb les següents caracteristiques: + Ventiladors: - Impulsió amb cabal de 8962 m3/h. - Retorn amb cabal de 8962 m3/h. + Filtres: - 2 M10+M1 + Recuperador: - De plaques Dimensions: 3757x2100x1671 mm Pes: 1754 kg Inclou quadre de control amb PLC, programació a mida, sonda de CO2, pressòstats a cada secció de filtratge, quadre elèctric i proteccions tèrmiques. Incloent mitjans d'elevació, conjunt d'amortidors metàl·lics, interruptor per a reparació, sifó de desguàs, lones antivibratòries a la connexió de conducte, presa terra, bancada/suport, connexió hidràulic i elèctric i funcionant. Totalment muntat i instal·lat incloent suportació i posada en marxa. Marca/Model: TROX/X-CUBE o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 16005.21 | Unitat de tractament d'aire.Marca/Model: TROX/X-CUBE URE3
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 7.5 | /R | x | 26.08 | = | 195.6
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 7.5 | /R | x | 30.41 | = | 228.075
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 423.675
Material
| BEC44LPJ | u | Unitat de tractament d'aire construït amb perfils ocults, ruptura de pont tèrmic i aïllament de llana mineral d'alta densitat no combustible A1 segons EN13501. Panells de 50mm de gruix tipus sandvitx amb xapes exteriors i interiors pintades al forn amb resistència a la corrosió C4 segons UNE-EN ISO12944-2:2018. Bastidor fabricat en Magnelis amb resistència a la corrosió C5 segons UNE-EN ISO12944-2:2018 Panells enrasats entre si formant superfícies interiors llises, adequades per facilitar les tasques de neteja interior de l'equip. Interior de l'equip higiènic. Panells per a inspecció ensamblats a banda i banda amb possibilitat d'extreure del tot. Incorporen juntes interiors contínues a tot el perímetre dels accessos per a inspecció, fabricades en EPDM garantint una excel·lent estanquitat, i cargols de mètrica que permeten el muntatge i desmuntatge sense perdre en cap cas l'estanquitat de l'equip Registres daccés de construcció idèntica a la resta dels panells. Equips per a interior o intempèrie amb coberta addicional de xapa. Amb les següents caracteristiques: + Ventiladors: - Impulsió amb cabal de 8962 m3/h. - Retorn amb cabal de 8962 m3/h. + Filtres: - 2 M10+M1 + Recuperador: - De plaques Dimensions: 3757x2100x1671 mm Pes: 1754 kg Inclou quadre de control amb PLC, programació a mida, sonda de CO2, pressòstats a cada secció de filtratge, quadre elèctric i proteccions tèrmiques. Incloent mitjans d'elevació, conjunt d'amortidors metàl·lics, interruptor per a reparació, sifó de desguàs, lones antivibratòries a la connexió de conducte, presa terra, bancada/suport, connexió hidràulic i elèctric i funcionant. Totalment muntat i instal·lat incloent suportació i posada en marxa. Marca/Model: TROX/X-CUBE o equivalent. | 1 |  | x | 15345 | = | 15345
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 15345
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 15768.675
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 236.5301
|  |  | Total | [6 empty] | 16005.2051
P-63 | EEC44LIJ | u | Unitat de tractament d'aire construït amb perfils ocults, ruptura de pont tèrmic i aïllament de llana mineral d'alta densitat no combustible A1 segons EN13501. Panells de 50mm de gruix tipus sandvitx amb xapes exteriors i interiors pintades al forn amb resistència a la corrosió C4 segons UNE-EN ISO12944-2:2018. Bastidor fabricat en Magnelis amb resistència a la corrosió C5 segons UNE-EN ISO12944-2:2018 Panells enrasats entre si formant superfícies interiors llises, adequades per facilitar les tasques de neteja interior de l'equip. Interior de l'equip higiènic. Panells per a inspecció ensamblats a banda i banda amb possibilitat d'extreure del tot. Incorporen juntes interiors contínues a tot el perímetre dels accessos per a inspecció, fabricades en EPDM garantint una excel·lent estanquitat, i cargols de mètrica que permeten el muntatge i desmuntatge sense perdre en cap cas l'estanquitat de l'equip Registres daccés de construcció idèntica a la resta dels panells. Equips per a interior o intempèrie amb coberta addicional de xapa. Amb les següents caracteristiques: + Ventiladors: - Impulsió amb cabal de 3054 m3/h. - Retorn amb cabal de 3054 m3/h. + Filtres: - 2 M10+M1 + Recuperador: - De plaques Dimensions: 3374x1059x1488 mm Pes: 1059 kg Inclou quadre de control amb PLC, programació a mida, sonda de CO2, pressòstats a cada secció de filtratge, quadre elèctric i proteccions tèrmiques. Incloent mitjans d'elevació, conjunt d'amortidors metàl·lics, interruptor per a reparació, sifó de desguàs, lones antivibratòries a la connexió de conducte, presa terra, bancada/suport, connexió hidràulic i elèctric i funcionant. Totalment muntat i instal·lat incloent suportació i posada en marxa. Marca/Model: TROX/X-CUBE o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11814.07 | Unitat de tractament d'aire.Marca/Model: TROX/X-CUBE URE4
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 7.5 | /R | x | 26.08 | = | 195.6
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 7.5 | /R | x | 30.41 | = | 228.075
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 423.675
Material
| BEC44LIJ | u | Unitat de tractament d'aire construït amb perfils ocults, ruptura de pont tèrmic i aïllament de llana mineral d'alta densitat no combustible A1 segons EN13501. Panells de 50mm de gruix tipus sandvitx amb xapes exteriors i interiors pintades al forn amb resistència a la corrosió C4 segons UNE-EN ISO12944-2:2018. Bastidor fabricat en Magnelis amb resistència a la corrosió C5 segons UNE-EN ISO12944-2:2018 Panells enrasats entre si formant superfícies interiors llises, adequades per facilitar les tasques de neteja interior de l'equip. Interior de l'equip higiènic. Panells per a inspecció ensamblats a banda i banda amb possibilitat d'extreure del tot. Incorporen juntes interiors contínues a tot el perímetre dels accessos per a inspecció, fabricades en EPDM garantint una excel·lent estanquitat, i cargols de mètrica que permeten el muntatge i desmuntatge sense perdre en cap cas l'estanquitat de l'equip Registres daccés de construcció idèntica a la resta dels panells. Equips per a interior o intempèrie amb coberta addicional de xapa. Amb les següents caracteristiques: + Ventiladors: - Impulsió amb cabal de 3054 m3/h. - Retorn amb cabal de 3054 m3/h. + Filtres: - 2 M10+M1 + Recuperador: - De plaques Dimensions: 3374x1059x1488 mm Pes: 1059 kg Inclou quadre de control amb PLC, programació a mida, sonda de CO2, pressòstats a cada secció de filtratge, quadre elèctric i proteccions tèrmiques. Incloent mitjans d'elevació, conjunt d'amortidors metàl·lics, interruptor per a reparació, sifó de desguàs, lones antivibratòries a la connexió de conducte, presa terra, bancada/suport, connexió hidràulic i elèctric i funcionant. Totalment muntat i instal·lat incloent suportació i posada en marxa. Marca/Model: TROX/X-CUBE | 1 |  | x | 11215.8 | = | 11215.8
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11215.8
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11639.475
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 174.5921
|  |  | Total | [6 empty] | 11814.0671
P-64 | EEGA123J | u | Unitat split de baixa densitat, gamma It Cooling, composat per unitat interior+ unitat exterior amb les següents caracteristiques: - Capacitat fred nominal (mín.-màx.) 3,5 (1, 5-4,0) kW, - Consum nominal fred 0,76 kW - EER 4,61 - SEER 9,0 + Unitat interior: - cabal d'aire (B/Media/A/Màx.) 10 ,1/11,6/13,7/16,4 m³/min. - Nivell sonor (B/Media/A/Màx.) 31/36/40/45 dB(A). - Potència sonora 60 dB(A) - Dimensions (HxAxF) 305x923x250 mm - Pes 12,5 kg. + Unitat exterior: - Cabal d'aire 29,3 m³/min. - Nivell sonor 45 dB(A). - Dimensions (HxAxF) 550x800x285 mm - Pes 34 kg. - Refrigerant R32 amb càrrega de fàbrica 0,85 kg. Totalment col.locada i instal·lada. Marca/Model: MITSUBISHI ELECTRIC/MSY-TP35VF-C40+MUY-TP35VF o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1220.5 | Bomba de calor (sala Rack). Marca/Model: MITSUBISHI ELECTRIC/MSY-TP35VF-C40+MUY-TP35VF
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 4 | /R | x | 26.08 | = | 104.32
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 4 | /R | x | 30.41 | = | 121.64
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 225.96
Material
| BEGA12EJ | u | Unitat split de baixa densitat, gamma It Cooling, composat per unitat interior+ unitat exterior amb les següents caracteristiques: - Capacitat fred nominal (mín.-màx.) 3,5 (1, 5-4,0) kW, - Consum nominal fred 0,76 kW - EER 4,61 - SEER 9,0 + Unitat interior: - cabal d'aire (B/Media/A/Màx.) 10 ,1/11,6/13,7/16,4 m³/min. - Nivell sonor (B/Media/A/Màx.) 31/36/40/45 dB(A). - Potència sonora 60 dB(A) - Dimensions (HxAxF) 305x923x250 mm - Pes 12,5 kg. + Unitat exterior: - Cabal d'aire 29,3 m³/min. - Nivell sonor 45 dB(A). - Dimensions (HxAxF) 550x800x285 mm - Pes 34 kg. - Refrigerant R32 amb càrrega de fàbrica 0,85 kg. Totalment col.locada i instal·lada. Marca/Model: MITSUBISHI ELECTRIC/MSY-TP35VF-C40+MUY-TP35VF o equivalent. | 1 |  | x | 976.5 | = | 976.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 976.5
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1202.46
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 18.0369
|  |  | Total | [6 empty] | 1220.4969
P-65 | EEJ12L0J | u | Unitat de tractament de baixa silueta, construït amb estructura portant de panell sandvitx de 20 mm de gruix i resistent a la corrosió prepintat blanc RAL 9002. El panell sandvitx està farcit de fibra de vidre per a una excel·lent atenuació de la potència irradiada i és autoportant desmuntable. Dissenyat per a instal·lacions canalitzades que requereixin fins a 150 Pa i una altura de 315 mm, amb una bateria d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua dalumini. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un molt baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100% per a una ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics. Inclou safata de condensats de material termoplàstic per a instal·lació horitzontal o vertical, a funció de la versió escollida, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Inclou els següents accessoris: - Filtre d'aire MFCK1. - Regleta tipo mamut con tapa MRS3. - Bandeja auxiliar de condensats vertical MBCV - Bomba de condensats versió vcal amb alarma PMP6 Totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/FPMI 132 K1 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 957.13 | Fan-coil. Marca/Model: AIRLAN/FPMI 132 K1
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 4 | /R | x | 26.08 | = | 104.32
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 4 | /R | x | 30.41 | = | 121.64
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 225.96
Material
| BEJ12L0J | u | Unitat de tractament de baixa silueta, construït amb estructura portant de panell sandvitx de 20 mm de gruix i resistent a la corrosió prepintat blanc RAL 9002. El panell sandvitx està farcit de fibra de vidre per a una excel·lent atenuació de la potència irradiada i és autoportant desmuntable. Dissenyat per a instal·lacions canalitzades que requereixin fins a 150 Pa i una altura de 315 mm, amb una bateria d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua dalumini. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un molt baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100% per a una ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics. Inclou safata de condensats de material termoplàstic per a instal·lació horitzontal o vertical, a funció de la versió escollida, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Inclou els següents accessoris: - Filtre d'aire MFCK1. - Regleta tipo mamut con tapa MRS3. - Bandeja auxiliar de condensats vertical MBCV - Bomba de condensats versió vcal amb alarma PMP6 Totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/FPMI 132 K1 o equivalent. | 1 |  | x | 717.03 | = | 717.03
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 717.03
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 942.99
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 14.1448
|  |  | Total | [6 empty] | 957.1349
P-66 | EEJ12L1J | u | Unitat de tractament de baixa silueta, construït amb estructura portant de panell sandvitx de 20 mm de gruix i resistent a la corrosió prepintat blanc RAL 9002. El panell sandvitx està farcit de fibra de vidre per a una excel·lent atenuació de la potència irradiada i és autoportant desmuntable. Dissenyat per a instal·lacions canalitzades que requereixin fins a 150 Pa i una altura de 315 mm, amb una bateria d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua dalumini. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un molt baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100% per a una ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics. Inclou safata de condensats de material termoplàstic per a instal·lació horitzontal o vertical, a funció de la versió escollida, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Inclou els següents accessoris: - Filtre d'aire MFCK1. - Regleta tipo mamut con tapa MRS3. - Bandeja auxiliar de condensats vertical MBCV - Bomba de condensats versió vcal amb alarma PMP6 Totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/FPMI 122 K1 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 918.43 | Fan-coil. Marca/Model: AIRLAN/FPMI 122 K1
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 4 | /R | x | 26.08 | = | 104.32
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 4 | /R | x | 30.41 | = | 121.64
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 225.96
Material
| BEJ12L1J | u | Unitat de tractament de baixa silueta, construït amb estructura portant de panell sandvitx de 20 mm de gruix i resistent a la corrosió prepintat blanc RAL 9002. El panell sandvitx està farcit de fibra de vidre per a una excel·lent atenuació de la potència irradiada i és autoportant desmuntable. Dissenyat per a instal·lacions canalitzades que requereixin fins a 150 Pa i una altura de 315 mm, amb una bateria d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua dalumini. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un molt baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100% per a una ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics. Inclou safata de condensats de material termoplàstic per a instal·lació horitzontal o vertical, a funció de la versió escollida, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Inclou els següents accessoris: - Filtre d'aire MFCK1. - Regleta tipo mamut con tapa MRS3. - Bandeja auxiliar de condensats vertical MBCV - Bomba de condensats versió vcal amb alarma PMP6 Totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/FPMI 122 K1 o equivalent. | 1 |  | x | 678.9 | = | 678.9
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 678.9
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 904.86
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 13.5729
|  |  | Total | [6 empty] | 918.4329
P-67 | EEJ12L2J | u | Unitat de tractament de baixa silueta, construït amb estructura portant de panell sandvitx de 20 mm de gruix i resistent a la corrosió prepintat blanc RAL 9002. El panell sandvitx està farcit de fibra de vidre per a una excel·lent atenuació de la potència irradiada i és autoportant desmuntable. Dissenyat per a instal·lacions canalitzades que requereixin fins a 150 Pa i una altura de 315 mm, amb una bateria d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua dalumini. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un molt baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100% per a una ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics. Inclou safata de condensats de material termoplàstic per a instal·lació horitzontal o vertical, a funció de la versió escollida, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Inclou els següents accessoris: - Filtre d'aire MFCK1. - Regleta tipo mamut con tapa MRS3. - Bandeja auxiliar de condensats vertical MBCV - Bomba de condensats versió vcal amb alarma PMP6 Totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/FPMI 222 K1 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1241.26 | Fan-coil. Marca/Model: AIRLAN/FPMI 222 K1
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 4 | /R | x | 26.08 | = | 104.32
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 4 | /R | x | 30.41 | = | 121.64
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 225.96
Material
| BEJ12L2J | u | Unitat de tractament de baixa silueta, construït amb estructura portant de panell sandvitx de 20 mm de gruix i resistent a la corrosió prepintat blanc RAL 9002. El panell sandvitx està farcit de fibra de vidre per a una excel·lent atenuació de la potència irradiada i és autoportant desmuntable. Dissenyat per a instal·lacions canalitzades que requereixin fins a 150 Pa i una altura de 315 mm, amb una bateria d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua dalumini. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un molt baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100% per a una ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics. Inclou safata de condensats de material termoplàstic per a instal·lació horitzontal o vertical, a funció de la versió escollida, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Inclou els següents accessoris: - Filtre d'aire MFCK1. - Regleta tipo mamut con tapa MRS3. - Bandeja auxiliar de condensats vertical MBCV - Bomba de condensats versió vcal amb alarma PMP6 Totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/FPMI 222 K1 o equivalent. | 1 |  | x | 996.96 | = | 996.96
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 996.96
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1222.92
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 18.3438
|  |  | Total | [6 empty] | 1241.2638
P-68 | EEJ12L3J | u | Fancoil amb certificació Eurovent, construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruixos i una alçada de 216 mm, per treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, amb una potència frigorífica de 1.110 W i potència calorífica de 1.463 W, cabal de 0,045 l/s, amb una pressió disponible de 50 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Incloent els accessoris següents: Inclou filtre d'aire i tot allò necessari per deixar la partida totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/FCZI200PO |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 494.6 | Fan-coil. Marca/Model: AIRLAN/FCZI200PO
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 4 | /R | x | 26.08 | = | 104.32
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 4 | /R | x | 30.41 | = | 121.64
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 225.96
Material
| BEJ12L3J | u | Fancoil amb certificació Eurovent, construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruixos i una alçada de 216 mm, per treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, amb una potència frigorífica de 1.110 W i potència calorífica de 1.463 W, cabal de 0,045 l/s, amb una pressió disponible de 50 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Incloent els accessoris següents: Inclou filtre d'aire i tot allò necessari per deixar la partida totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/FCZI200PO | 1 |  | x | 261.33 | = | 261.33
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 261.33
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 487.29
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 7.3094
|  |  | Total | [6 empty] | 494.5993
P-69 | EEJ12L4J | u | Fancoil amb certificació Eurovent, construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruixos i una alçada de 216 mm, per treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, amb una potència frigorífica de 2.002 W i potència calorífica de 2.366 W, cabal de 0,082 l/s, amb una pressió disponible de 80 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Incloent els accessoris següents: Inclou filtre d'aire i tot allò necessari per deixar la partida totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/CZI300PO o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 524.81 | Fan-coil. Marca/Model: AIRLAN/FCZI300PO
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 4 | /R | x | 26.08 | = | 104.32
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 4 | /R | x | 30.41 | = | 121.64
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 225.96
Material
| BEJ12L4J | u | Fancoil amb certificació Eurovent, construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruixos i una alçada de 216 mm, per treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, amb una potència frigorífica de 2.002 W i potència calorífica de 2.366 W, cabal de 0,082 l/s, amb una pressió disponible de 80 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Incloent els accessoris següents: Inclou filtre d'aire i tot allò necessari per deixar la partida totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/CZI300PO o equivalent. | 1 |  | x | 291.09 | = | 291.09
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 291.09
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 517.05
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 7.7557
|  |  | Total | [6 empty] | 524.8057
P-70 | EEJ12L6J | u | Fancoil amb certificació Eurovent, construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruixos i una alçada de 216 mm, per treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, amb una potència frigorífica de 2.912 W i potència calorífica de 3.308 W, cabal de 0,1227 l/s, amb una pressió disponible de 80 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Incloent els accessoris següents: Inclou filtre d'aire i tot allò necessari per deixar la partida totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/CZI500PO o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 558.79 | Fan-coil. Marca/Model: AIRLAN/FCZI500PO
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 4 | /R | x | 26.08 | = | 104.32
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 4 | /R | x | 30.41 | = | 121.64
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 225.96
Material
| BEJ12LBJ | u | Fancoil amb certificació Eurovent, construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruixos i una alçada de 216 mm, per treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, amb una potència frigorífica de 2.912 W i potència calorífica de 3.308 W, cabal de 0,1227 l/s, amb una pressió disponible de 80 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Incloent els accessoris següents: Inclou filtre d'aire i tot allò necessari per deixar la partida totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/CZI500PO o equivalent. | 1 |  | x | 324.57 | = | 324.57
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 324.57
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 550.53
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 8.2579
|  |  | Total | [6 empty] | 558.788
P-71 | EEJ12L9J | u | Unitat de tractament de baixa silueta, construït amb estructura portant de panell sandvitx de 20 mm de gruix i resistent a la corrosió prepintat blanc RAL 9002. El panell sandvitx està farcit de fibra de vidre per a una excel·lent atenuació de la potència irradiada i és autoportant desmuntable. Dissenyat per a instal·lacions canalitzades que requereixin fins a 150 Pa i una altura de 315 mm, amb una bateria d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua dalumini. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un molt baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100% per a una ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics. Inclou safata de condensats de material termoplàstic per a instal·lació horitzontal o vertical, a funció de la versió escollida, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Inclou els següents accessoris: - Filtre d'aire MFCK1. - Regleta tipo mamut con tapa MRS3. - Bandeja auxiliar de condensats vertical MBCV - Bomba de condensats versió vcal amb alarma PMP6 Totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/FPMI 332 K1 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1598.08 | Fan-coil. Marca/Model: AIRLAN/FPMI 332 K1
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 4 | /R | x | 26.08 | = | 104.32
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 4 | /R | x | 30.41 | = | 121.64
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 225.96
Material
| BEJ12L9J | u | Unitat de tractament de baixa silueta, construït amb estructura portant de panell sandvitx de 20 mm de gruix i resistent a la corrosió prepintat blanc RAL 9002. El panell sandvitx està farcit de fibra de vidre per a una excel·lent atenuació de la potència irradiada i és autoportant desmuntable. Dissenyat per a instal·lacions canalitzades que requereixin fins a 150 Pa i una altura de 315 mm, amb una bateria d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua dalumini. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un molt baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100% per a una ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics. Inclou safata de condensats de material termoplàstic per a instal·lació horitzontal o vertical, a funció de la versió escollida, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Inclou els següents accessoris: - Filtre d'aire MFCK1. - Regleta tipo mamut con tapa MRS3. - Bandeja auxiliar de condensats vertical MBCV - Bomba de condensats versió vcal amb alarma PMP6 Totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/FPMI 332 K1 o equivalent. | 1 |  | x | 1348.5 | = | 1348.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1348.5
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1574.46
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 23.6169
|  |  | Total | [6 empty] | 1598.0769
P-72 | EEJ16LRJ | u | Fancoil amb certificació Eurovent, construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruixos i una alçada de 216 mm, per treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, amb una potència frigorífica de 2.922 W i potència calorífica de 2.502 W, cabal de 460m3/h, amb una pressió disponible de 80 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Incloent els accessoris següents: Inclou filtre d'aire i tot allò necessari per deixar la partida totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/FCZI400PO o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 550.29 | Fan-coil. Marca/Model: AIRLAN/FCZI400PO
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 4 | /R | x | 30.41 | = | 121.64
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 4 | /R | x | 26.08 | = | 104.32
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 225.96
Material
| BEJ12L7J | u | Fancoil amb certificació Eurovent, construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruixos i una alçada de 216 mm, per treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, amb una potència frigorífica de 2.922 W i potència calorífica de 2.502 W, cabal de 460m3/h, amb una pressió disponible de 80 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Incloent els accessoris següents: Inclou filtre d'aire i tot allò necessari per deixar la partida totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/FCZI400PO o equivalent. | 1 |  | x | 316.2 | = | 316.2
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 316.2
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 542.16
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 8.1324
|  |  | Total | [6 empty] | 550.2924
P-73 | EEJB4K3J | u | Grup de pressió. Amb les següents caracteristiques: - 3 Bombes model CMVA/15 - Cabal de 3950 l/h. - Perdua de càrrega: 42 mca. - Consum elèctric: 3300 W. - Tensió 400 V. - Variador de frequencia - Inclou quadre de connexió electrica i quadre de control Incloent tots els accessoris necessaris, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: EBARA/AP A/15-3 VVo equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6707.3 | Grup de pressió. Marca/Model: EBARA/AP A/15-3 VV
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 7.5 | /R | x | 30.41 | = | 228.075
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 7.5 | /R | x | 26.08 | = | 195.6
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 423.675
Material
| BEJB4K3J | u | Grup de pressió. Amb les següents caracteristiques: - 3 Bombes model CMVA/15 - Cabal de 3950 l/h. - Perdua de càrrega: 42 mca. - Consum elèctric: 3300 W. - Tensió 400 V. - Variador de frequencia - Inclou quadre de connexió electrica i quadre de control Incloent tots els accessoris necessaris, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: EBARA/AP A/15-3 VVo equivalent. | 1 |  | x | 6184.5 | = | 6184.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6184.5
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6608.175
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 99.1226
|  |  | Total | [6 empty] | 6707.2976
P-74 | EEJB4K4J | u | Grup de pressió. Amb les següents característiques: - 2 Bombes principals monobloc verticals multietapa model EVMSG 15-8F5/7,5 - 1 Bomba auxiliar Jockey model MVP 5-380/12 - Depòsit hidropneumàtic - Pressòstats d'arrancada per a cada bomba - Quadre de control en xapa conforme la UNE 23-500-2012 - Col·lector comú d'impulsió - Vàlvules de tall i retenció per a cada bomba - Manòmetres en acer inoxidable - Bancada metàl·lica amb suport de quadre - Cabal de 15.000 l/h. - Pèrdua de càrrega: 90 mca - Consum elèctric: 7500 W - Tensió 400 V - Variador de freqüència Incloent tots els accessoris necessaris, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: EBARA/AFU 12 EVMSG 15-8F5/7,5 EJ o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11357.2 | Grup de pressió. Marca/Model: EBARA/AFU 12 EVMSG 15-8F5/7,5 EJ
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 7.5 | /R | x | 26.08 | = | 195.6
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 7.5 | /R | x | 30.41 | = | 228.075
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 423.675
Material
| BEJB4K4J | u | Grup de pressió. Amb les següents característiques: - 2 Bombes principals monobloc verticals multietapa model EVMSG 15-8F5/7,5 - 1 Bomba auxiliar Jockey model MVP 5-380/12 - Depòsit hidropneumàtic - Pressòstats d'arrancada per a cada bomba - Quadre de control en xapa conforme la UNE 23-500-2012 - Col·lector comú d'impulsió - Vàlvules de tall i retenció per a cada bomba - Manòmetres en acer inoxidable - Bancada metàl·lica amb suport de quadre - Cabal de 15.000 l/h. - Pèrdua de càrrega: 90 mca - Consum elèctric: 7500 W - Tensió 400 V - Variador de freqüència Incloent tots els accessoris necessaris, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: EBARA/AFU 12 EVMSG 15-8F5/7,5 EJ | 1 |  | x | 10765.68 | = | 10765.68
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10765.68
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11189.355
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 167.8403
|  |  | Total | [6 empty] | 11357.1953
P-75 | EEJB4L6J | u | Bomba de circulació amb les següents característiques: - Camisa del rotor i placa de suport d'acer inoxidable. - Impulsor resistent a la corrosió compost PES/PP. - Pressió: 10,4 m.c.a. - Cabal: 8900 l/h. - Tensió dalimentació: 230V. - Consum de 440 W. Marca/Model: Grundfos/MAGNA 3 40-150F Connectada elèctrica i hidràulicament, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Incloent accessoris, suportació, i en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1938.46 | Bomba de circulació. Marca/Model: Grundfos/MAGNA 3 40-150F
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 7.5 | /R | x | 30.41 | = | 228.075
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 7.5 | /R | x | 26.08 | = | 195.6
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 423.675
Material
| BEJB4L7J | u | Bomba de circulació amb les següents característiques: - Camisa del rotor i placa de suport d'acer inoxidable. - Impulsor resistent a la corrosió compost PES/PP. - Pressió: 10,4 m.c.a. - Cabal: 8900 l/h. - Tensió dalimentació: 230V. - Consum de 440 W. Marca/Model: Grundfos/MAGNA 3 40-150F Connectada elèctrica i hidràulicament, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Incloent accessoris, suportació, i en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. | 1 |  | x | 1486.14 | = | 1486.14
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1486.14
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1909.815
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 28.6472
|  |  | Total | [6 empty] | 1938.4622
P-76 | EEJB4L8J | u | Bomba circuladora de circuit. Amb les següents caracteristiques: - Cabal de 20700-30700 l/h. - Perdua de càrrega: 8,8-9,2 mca. - Consum elèctric: 809-1058 W. - Tensió 230 V. Incloent tots els accessoris necessaris, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: Grundfos/MAGNA3 65-150F o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2681.35 | Bomba circuladora. Marca/Model: Grundfos/MAGNA3 65-150F
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 7.5 | /R | x | 30.41 | = | 228.075
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 7.5 | /R | x | 26.08 | = | 195.6
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 423.675
Material
| BEJB4L9J | u | Bomba circuladora de circuit. Amb les següents caracteristiques: - Cabal de 20700-30700 l/h. - Perdua de càrrega: 8,8-9,2 mca. - Consum elèctric: 809-1058 W. - Tensió 230 V. Incloent tots els accessoris necessaris, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: Grundfos/MAGNA3 65-150F o equivalent. | 1 |  | x | 2218.05 | = | 2218.05
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2218.05
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2641.725
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 39.6259
|  |  | Total | [6 empty] | 2681.3509
P-77 | EEJB4LBJ | u | Bomba circuladora de circuit. Amb les següents caracteristiques: - Cabal de 30900 l/h. - Perdua de càrrega: 11,5 mca. - Consum elèctric: 1564 W. - Tensió 230 V. Incloent tots els accessoris necessaris, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: Grundfos/MAGNA3 100-120F o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4311.55 | Bomba circuladora en linia. Marca/Model: Grundfos/MAGNA3 100-120F
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 7.5 | /R | x | 26.08 | = | 195.6
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 7.5 | /R | x | 30.41 | = | 228.075
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 423.675
Material
| BEJB4LBJ | u | Bomba circuladora de circuit. Amb les següents caracteristiques: - Cabal de 30900 l/h. - Perdua de càrrega: 11,5 mca. - Consum elèctric: 1564 W. - Tensió 230 V. Incloent tots els accessoris necessaris, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: Grundfos/MAGNA3 100-120F | 1 |  | x | 3824.16 | = | 3824.16
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3824.16
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4247.835
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 63.7175
|  |  | Total | [6 empty] | 4311.5525
P-78 | EEJB5L3J | u | Unitat de tractament d'aire vertical, construït amb bastidor en perfil dalumini extruït pintat. Panells de 50 mm de gruix tipus sandvitx: amb xapa exterior prelacada de 1mm i xapa interior galvanitzada de 1 mm. Amb trencament de pont tèrmic i aïllament de llana mineral. Enrasats amb el bastidor formant superfícies interiors llises, adequats per facilitar les tasques de neteja interior de lequip. Portes d'accés de construcció idèntica als panells, amb frontisses i manetes d'obertura ràpida. Bancada construïda en perfils en U d'acer galvanitzat i laminat en fred de 3mm de gruix. Els equips amb execució per a intempèrie incorporaran teuladet de xapa. De les següents característiques: - Cabal d'aire impulsió: 16000 m³/h. - Pressió Disponible: 300 Pa. - Pressió Total: 1322 Pa. - 2 filtres M10. - 1 filtre M1. - Cabal d'aire retorn: 16000 m³/h. - Pressió Disponible: 300 Pa. - Pressió Total: 1322 Pa. - Bateries Cu-Al-Inox304 P40AR 4R-28T-1632A- 2.5pa 14C 2´´ Cu-Al-FeZn P40AC 1R-28T-1642A-2.0pa 7C 1 1/2´´ - Recuperador rotatiu Entálpic(Alumini higroscòpic)(0.05 KW-230 V/I//50 Hz). - Silenciadors XSA200-8/ L=500 i XSA200-8/ L=1000. Dimensions: 4868x2712x1671 mm Incloent quadre de control, termòmetres de capil·lar en l'entrada de l'aire de tornada i la sortida de l'aire d'impulsió, conjunt d'amortidors metàl·lics, interruptors per a reparacions, sifó de desguàs, lones antivibratorias en la connexió a conductes, presa de terra, tub de desguàs fins a baixant més pròxim, viseras i/o colls de cigne, petit material, subministrament, grua, muntatge i engegada. Conexionado elèctric i hidraulico i funcionant. Marca/Model: TROX/X-CUBE o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 25732.98 | Climatitzador CL1
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 7.59 | /R | x | 30.41 | = | 230.8119
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 7.5872 | /R | x | 26.08 | = | 197.8742
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 428.6861
Material
| BEJB5323 | u | Unitat de tractament d'aire vertical, construït amb bastidor en perfil dalumini extruït pintat. Panells de 50 mm de gruix tipus sandvitx: amb xapa exterior prelacada de 1mm i xapa interior galvanitzada de 1 mm. Amb trencament de pont tèrmic i aïllament de llana mineral. Enrasats amb el bastidor formant superfícies interiors llises, adequats per facilitar les tasques de neteja interior de lequip. Portes d'accés de construcció idèntica als panells, amb frontisses i manetes d'obertura ràpida. Bancada construïda en perfils en U d'acer galvanitzat i laminat en fred de 3mm de gruix. Els equips amb execució per a intempèrie incorporaran teuladet de xapa. De les següents característiques: - Cabal d'aire impulsió: 16000 m³/h. - Pressió Disponible: 300 Pa. - Pressió Total: 1322 Pa. - 2 filtres M10. - 1 filtre M1. - Cabal d'aire retorn: 16000 m³/h. - Pressió Disponible: 300 Pa. - Pressió Total: 1322 Pa. - Bateries Cu-Al-Inox304 P40AR 4R-28T-1632A- 2.5pa 14C 2´´ Cu-Al-FeZn P40AC 1R-28T-1642A-2.0pa 7C 1 1/2´´ - Recuperador rotatiu Entálpic(Alumini higroscòpic)(0.05 KW-230 V/I//50 Hz). - Silenciadors XSA200-8/ L=500 i XSA200-8/ L=1000. Dimensions: 4868x2712x1671 mm Incloent quadre de control, termòmetres de capil·lar en l'entrada de l'aire de tornada i la sortida de l'aire d'impulsió, conjunt d'amortidors metàl·lics, interruptors per a reparacions, sifó de desguàs, lones antivibratorias en la connexió a conductes, presa de terra, tub de desguàs fins a baixant més pròxim, viseras i/o colls de cigne, petit material, subministrament, grua, muntatge i engegada. Conexionado elèctric i hidraulico i funcionant. Marca/Model: TROX/X-CUBE o equivalent. | 1 |  | x | 24924 | = | 24924
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 24924
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 25352.6861
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 380.2903
|  |  | Total | [6 empty] | 25732.9764
P-79 | EEJB6LBJ | u | Bomba circuladora de circuit. Amb les següents caracteristiques: - Cabal de 13000 l/h. - Perdua de càrrega: 10,9 mca. - Consum elèctric: 764 W. - Tensió 230 V. Incloent tots els accessoris necessaris, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: Grundfos/MAGNA3 50-180F o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3257.16 | Bomba circuladora en linia. Marca/Model: Grundfos/MAGNA3 50-180F
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 7.5 | /R | x | 26.08 | = | 195.6
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 7.5 | /R | x | 30.41 | = | 228.075
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 423.675
Material
| BEJB6LBJ | u | Bomba circuladora de circuit. Amb les següents caracteristiques: - Cabal de 13000 l/h. - Perdua de càrrega: 10,9 mca. - Consum elèctric: 764 W. - Tensió 230 V. Incloent tots els accessoris necessaris, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: Grundfos/MAGNA3 50-180F | 1 |  | x | 2785.35 | = | 2785.35
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2785.35
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3209.025
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 48.1354
|  |  | Total | [6 empty] | 3257.1604
P-80 | EEK31L0J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 425x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-425x125/AG o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 45.52 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-425x125/AG
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BEK31L0J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 425x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-425x125/AG | 1 |  | x | 27.9 | = | 27.9
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 27.9
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 44.847
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.67271
|  |  | Total | [6 empty] | 45.5197
P-81 | EEK31L1J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1425x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1425x125/AG o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 77.38 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1425x125/AG
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BEK31L1J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1425x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1425x125/AG | 1 |  | x | 59.29 | = | 59.29
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 59.29
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 76.237
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.1436
|  |  | Total | [6 empty] | 77.3806
P-82 | EEK31L1T | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1625x225 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x225/AG o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 114.19 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x225/AG
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BEK31L1T | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1625x225 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x225/AG | 1 |  | x | 95.56 | = | 95.56
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 95.56
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 112.507
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.6876
|  |  | Total | [6 empty] | 114.1946
P-83 | EEK31L2J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 825x225 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-825x225/AG o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 75.96 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-825x225/AG
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BEK31L2J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 825x225 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-825x225/AG | 1 |  | x | 57.89 | = | 57.89
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 57.89
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 74.837
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.1226
|  |  | Total | [6 empty] | 75.9596
P-84 | EEK31L2T | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 825x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-825x75/AG o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 48.35 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-825x75/AG
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BEK31L2T | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 825x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-825x75/AG | 1 |  | x | 30.69 | = | 30.69
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 30.69
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 47.637
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.71456
|  |  | Total | [6 empty] | 48.3516
P-85 | EEK31L3J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1625x325 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x325/AG o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 146.76 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x325/AG
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BEK31L3J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1625x325 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x325/AG | 1 |  | x | 127.64 | = | 127.64
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 127.64
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 144.587
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.1688
|  |  | Total | [6 empty] | 146.7558
P-86 | EEK31L3T | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 825x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-825x125/AG o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 114.19 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-825x125/AG
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BEK31L3T | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1625x225 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x225/AG | 1 |  | x | 95.56 | = | 95.56
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 95.56
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 112.507
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.6876
|  |  | Total | [6 empty] | 114.1946
P-87 | EEK31L4J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1225x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-VF0-M-SP-1225x125/AG o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 104.28 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-VF0-M-SP-1225x125/AG
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BEK31L4J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1025x325 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-VF0-M-SP-1025x325/AG | 1 |  | x | 85.79 | = | 85.79
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 85.79
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 102.737
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.5411
|  |  | Total | [6 empty] | 104.2781
P-88 | EEK31L4T | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 2025x165 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-2025x165/AG o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 141.09 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-2025x165/AG
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BEK31L4T | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 2025x165 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-2025x165/AG o equivalent. | 1 |  | x | 122.06 | = | 122.06
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 122.06
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 139.007
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.0851
|  |  | Total | [6 empty] | 141.0921
P-89 | EEK31L5J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1025x165 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1025x165/AG o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 78.79 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1025x165/AG
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BEK31L7J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1225x165 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1225x165/AG | 1 |  | x | 60.68 | = | 60.68
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 60.68
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 77.627
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.1644
|  |  | Total | [6 empty] | 78.7914
P-90 | EEK31L5T | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 425x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: Fixació amb marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/TR2-3-V/425X75/AS o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 55.62 | Reixeta. Marca/Model: TROX/TR2-3-V/425X75/AS
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BEK31L5T | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 425x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: Fixació amb marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/TR2-3-V/425X75/AS o equivalent. | 1 |  | x | 37.85 | = | 37.85
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 37.85
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 54.797
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.82196
|  |  | Total | [6 empty] | 55.619
P-91 | EEK31L6J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 2025x225 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-2025x225/AG o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 148.89 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-2025x225/AG
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BEK31L5J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 2025x225 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-2025x225/AG | 1 |  | x | 129.74 | = | 129.74
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 129.74
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 146.687
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.2003
|  |  | Total | [6 empty] | 148.8873
P-92 | EEK31L6T | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1025x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: Fixació amb marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/TR2-3-V/1025X125/AS o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 70.3 | Reixeta. Marca/Model: TROX/TR2-3-V/1025X125/AS
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BEK31L6T | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1025x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: Fixació amb marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/TR2-3-V/1025X125/AS | 1 |  | x | 52.31 | = | 52.31
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 52.31
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 69.257
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.0389
|  |  | Total | [6 empty] | 70.2959
P-93 | EEK31L7J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1225x165 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1225x165/AG o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 78.79 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1225x165/AG
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BEK31L7J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1225x165 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1225x165/AG | 1 |  | x | 60.68 | = | 60.68
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 60.68
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 77.627
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.1644
|  |  | Total | [6 empty] | 78.7914
P-94 | EEK31L8J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1025x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1025x125/AG o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 53.3 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1025x125/AG
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BEK31L8J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1025x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1025x125/AG | 1 |  | x | 35.57 | = | 35.57
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 35.57
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 52.517
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.78776
|  |  | Total | [6 empty] | 53.3048
P-95 | EEK31L9J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1625x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x75/AG o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 49.06 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x75/AG
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BEK31LL2 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 625x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-625x125/AG o equivalent. | 1 |  | x | 31.39 | = | 31.39
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 31.39
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 48.337
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.72506
|  |  | Total | [6 empty] | 49.0621
P-96 | EEK31LL1 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1225x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1225x75/AG o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 58.97 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1225x75/AG
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BEK31LL1 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1225x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1225x75/AG | 1 |  | x | 41.15 | = | 41.15
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 41.15
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 58.097
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.87146
|  |  | Total | [6 empty] | 58.9685
P-97 | EEK31LL2 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 625x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-625x125/AG o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 49.06 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-625x125/AG
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BEK31LL2 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 625x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-625x125/AG o equivalent. | 1 |  | x | 31.39 | = | 31.39
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 31.39
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 48.337
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.72506
|  |  | Total | [6 empty] | 49.0621
P-98 | EEK31LL3 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1025x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1025x75/AG o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 53.3 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1025x75/AG
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BEK31LL4 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1025x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1025x75/AG | 1 |  | x | 35.57 | = | 35.57
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 35.57
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 52.517
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.78776
|  |  | Total | [6 empty] | 53.3048
P-99 | EEK31LL5 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1425x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1425x75/AG o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 65.34 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1425x75/AG
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BEK31LL5 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1425x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1425x75/AG | 1 |  | x | 47.43 | = | 47.43
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 47.43
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 64.377
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.96566
|  |  | Total | [6 empty] | 65.3427
P-100 | EEK31LL6 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 225x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-225x75/AG o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 38.45 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-225x75/AG
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BEK31LL6 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 225x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-225x75/AG | 1 |  | x | 20.93 | = | 20.93
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 20.93
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 37.877
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.56816
|  |  | Total | [6 empty] | 38.4452
P-101 | EEK31LL7 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1625x165 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x165/AG o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 95.78 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x165/AG
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BEK31LL7 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1625x165 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x165/AG | 1 |  | x | 77.42 | = | 77.42
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 77.42
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 94.367
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.4155
|  |  | Total | [6 empty] | 95.7825
P-102 | EEK31LL8 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 2025x325 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-2025x325/AG o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 210.71 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-2025x325/AG
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BEK31LL8 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 2025x325 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-2025x325/AG o equivalent. | 1 |  | x | 190.65 | = | 190.65
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 190.65
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 207.597
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 3.114
|  |  | Total | [6 empty] | 210.711
P-103 | EEK31LL9 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 825x425 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-825x425/AG o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 83.04 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-825x425/AG
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BEK31LL9 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 825x425 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-825x425/AG o equivalent. | 1 |  | x | 64.87 | = | 64.87
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 64.87
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 81.817
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.2273
|  |  | Total | [6 empty] | 83.0443
P-104 | EEK31LTE | u | Reixeta de lamel·les fixes fabricada en alumini per a instal·lació en terra, resistent al pas de persones de dimensions 1225x125. Amb les següents caracteristiques: F0-Fixes 0ª I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/AF-0-AG/1225x125 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 189.23 | Reixeta. Marca/Model: TROX/AF-0-AG/1225x125
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BEK31LTE | u | Reixeta de lamel·les fixes fabricada en alumini per a instal·lació en terra, resistent al pas de persones de dimensions 1225x125. Amb les següents caracteristiques: F0-Fixes 0ª I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/AF-0-AG/1225x125 | 1 |  | x | 169.49 | = | 169.49
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 169.49
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 186.437
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.7966
|  |  | Total | [6 empty] | 189.2336
P-105 | EEK33L8J | u | Reixeta circular per presa d'aire exterior amb malla de diàmetre 160 mm, construïda en alumini i lacat color RAL6011, fixació amb cargols visibles (T). Marca/Model: MADEL/CXT-125 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 34.19 | Reixeta circular. Marca/Model: MADEL/CXT-125
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BEK21L8J | u | Reixeta circular per presa d'aire exterior amb malla de diàmetre 125 mm, construïda en alumini i lacat color RAL6011, fixació amb cargols visibles (T). Marca/Model: MADEL/CXT-125 | 1 |  | x | 16.74 | = | 16.74
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 16.74
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 33.687
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.50531
|  |  | Total | [6 empty] | 34.1923
P-106 | EEK33L9J | u | Reixeta circular per presa d'aire exterior amb malla de diàmetre 200 mm, construïda en alumini i lacat color RAL6011, fixació amb cargols visibles (T). Marca/Model: MADEL/CXT-200 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 40.8 | Reixeta circular. Marca/Model: MADEL/CXT-200
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BEK21L9J | u | Reixeta circular per presa d'aire exterior amb malla de diàmetre 200 mm, construïda en alumini i lacat color RAL6011, fixació amb cargols visibles (T). Marca/Model: MADEL/CXT-200 | 1 |  | x | 23.25 | = | 23.25
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 23.25
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 40.197
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.60296
|  |  | Total | [6 empty] | 40.8
P-107 | EEK3GL8J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1225x425 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1225x425/AG o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 71.36 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1225x425/AG
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BEK31L8J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1025x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1025x125/AG | 1.5 |  | x | 35.57 | = | 53.355
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 53.355
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 70.302
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.0545
|  |  | Total | [6 empty] | 71.3565
P-108 | EEK91L9J | u | Difusor rotacional de sostre circular amb tovera. Amb les següents caracteristiques: Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: TROX/RFD-R-Z-D-K/125 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 59.75 | Difusor rotacional de sostre. Marca/Model: TROX/RFD-R-Z-D-K/125
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 26.08 | = | 10.432
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 30.41 | = | 12.164
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.596
Material
| BEKA1L9J | u | Difusor rotacional de sostre circular amb tovera. Amb les següents caracteristiques: Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: TROX/RFD-R-Z-D-K/125 | 1 |  | x | 36.27 | = | 36.27
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 36.27
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 58.866
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.88299
|  |  | Total | [6 empty] | 59.749
P-109 | EEK91T2J | u | Tovera lineal de llarg abast d'alçada 20 mm. Amb les següents caracteristiques: - Orientació ± 30° - Amb plennum de connexió aïllat en base a 5 mm de espesor. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: TROX/DUL20-S-DK-N/2500 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1089.6 | Tovera lineal de llarg abast. Marca/Model: TROX/DUL20-S-DK-N/2500
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 30.41 | = | 12.164
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 26.08 | = | 10.432
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.596
Material
| BEKA1T2J | u | Tovera lineal de llarg abast d'alçada 20 mm. Amb les següents caracteristiques: - Orientació ± 30° - Amb plennum de connexió aïllat en base a 5 mm de espesor. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: TROX/DUL20-S-DK-N/2500 o equivalent. | 1 |  | x | 1050.9 | = | 1050.9
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1050.9
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1073.496
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 16.1024
|  |  | Total | [6 empty] | 1089.5984
P-110 | EEK91T3J | u | Tovera lineal de llarg abast d'alçada 20 mm. Amb les següents caracteristiques: - Orientació ± 30° - Amb plennum de connexió aïllat en base a 5 mm de espesor. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: TROX/DUL20-S-DK-N/750 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 282.52 | Tovera lineal de llarg abast. Marca/Model: TROX/DUL20-S-DK-N/750
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 26.08 | = | 10.432
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 30.41 | = | 12.164
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.596
Material
| BEKA1T3J | u | Tovera lineal de llarg abast d'alçada 20 mm. Amb les següents caracteristiques: - Orientació ± 30° - Amb plennum de connexió aïllat en base a 5 mm de espesor. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: TROX/DUL20-S-DK-N/750 | 1 |  | x | 255.75 | = | 255.75
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 255.75
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 278.346
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 4.1752
|  |  | Total | [6 empty] | 282.5212
P-111 | EEK91T4J | u | Tovera lineal de llarg abast d'alçada 20 mm. Amb les següents caracteristiques: - Orientació ± 30° - Amb plennum de connexió aïllat en base a 5 mm de espesor. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: TROX/DUL20-S-DK-N/1250 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 381.64 | Tovera lineal de llarg abast. Marca/Model: TROX/DUL20-S-DK-N/1250
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 26.08 | = | 10.432
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 30.41 | = | 12.164
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.596
Material
| BEKA1T4J | u | Tovera lineal de llarg abast d'alçada 20 mm. Amb les següents caracteristiques: - Orientació ± 30° - Amb plennum de connexió aïllat en base a 5 mm de espesor. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: TROX/DUL20-S-DK-N/1250 | 1 |  | x | 353.4 | = | 353.4
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 353.4
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 375.996
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 5.6399
|  |  | Total | [6 empty] | 381.6359
P-112 | EEK91T6J | u | Tovera lineal de llarg abast d'alçada 35 mm. Amb les següents caracteristiques: - Orientació ± 30° - Amb plennum de connexió aïllat en base a 5 mm de espesor. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: TROX/DUL35-S-DK-N/2000 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 655.38 | Tovera lineal de llarg abast. Marca/Model: TROX/DUL35-S-DK-N/2000
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 26.08 | = | 10.432
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 30.41 | = | 12.164
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.596
Material
| BEKA1T6J | u | Tovera lineal de llarg abast d'alçada 35 mm. Amb les següents caracteristiques: - Orientació ± 30° - Amb plennum de connexió aïllat en base a 5 mm de espesor. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: TROX/DUL35-S-DK-N/2000 | 1 |  | x | 623.1 | = | 623.1
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 623.1
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 645.696
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 9.6854
|  |  | Total | [6 empty] | 655.3814
P-113 | EEK91T7J | u | Tovera lineal de llarg abast d'alçada 35 mm. Amb les següents caracteristiques: - Orientació ± 30° - Amb plennum de connexió aïllat en base a 5 mm de espesor. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: TROX/DUL35-S-DK-N/2500 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 765.82 | Tovera lineal de llarg abast. Marca/Model: TROX/DUL35-S-DK-N/2500
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 26.08 | = | 10.432
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 30.41 | = | 12.164
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.596
Material
| BEKA1T7J | u | Tovera lineal de llarg abast d'alçada 35 mm. Amb les següents caracteristiques: - Orientació ± 30° - Amb plennum de connexió aïllat en base a 5 mm de espesor. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: TROX/DUL35-S-DK-N/2500 | 1 |  | x | 731.91 | = | 731.91
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 731.91
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 754.506
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 11.3176
|  |  | Total | [6 empty] | 765.8236
P-114 | EEKA1L8J | u | Difusor de 1 ranura per a impulsió d'aire amb perfil frontal de difusor fixat al plenum, no extraíble. Amb Plenum aïllat simètric amb connexió horizontal. De dimensiones 1050x125 mm. Totalment muntat i connexionat. Marca/Model: TROX/PL35-1-S-PF-HS/1050x123/1-D-L/B00/EA o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 157.52 | Difusor linial 1 ranura.Marca/Model: TROX/PL35-1-S-PF-HS/1050x123/2-D-L/B00/EA
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 26.08 | = | 13.04
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 30.41 | = | 15.205
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 28.245
Material
| BEKA1L8J | u | Difusor de 1 ranura per a impulsió d'aire amb perfil frontal de difusor fixat al plenum, no extraíble. Amb Plenum aïllat simètric amb connexió horizontal. De dimensiones 1050x125 mm. Totalment muntat i connexionat. Marca/Model: TROX/PL35-1-S-PF-HS/1050x123/1-D-L/B00/EA | 1 |  | x | 126.95 | = | 126.95
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 126.95
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 155.195
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.3279
|  |  | Total | [6 empty] | 157.5229
P-115 | EEKP4L2J | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes. Marca/Model: TROX/FKA-2 300x200 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 144.7 | Comporta tallafocs. Marca/Model: TROX/FKA-2 300x200
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 26.08 | = | 10.432
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 30.41 | = | 12.164
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.596
Material
| BEKP4L1J | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes. Marca/Model: TROX/FKA-2 300x200 o equivalent. | 1 |  | x | 119.97 | = | 119.97
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 119.97
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 142.566
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.1385
|  |  | Total | [6 empty] | 144.7045
P-116 | EEKP5L1J | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes. Marca/Model: TROX/FKA-2 350x200 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 147.54 | Comporta tallafocs. Marca/Model: TROX/FKA-2 350x200
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 26.08 | = | 10.432
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 30.41 | = | 12.164
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.596
Material
| BEKP5L2J | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes. Marca/Model: TROX/FKA-350x200 o equivalent. | 1 |  | x | 122.76 | = | 122.76
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 122.76
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 145.356
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.1803
|  |  | Total | [6 empty] | 147.5363
P-117 | EEKP5L3J | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de diàmetre D200 col·locada entre els conductes. Marca/Model: TROX/FKR-S D200 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 187.18 | Comporta tallafocs. Marca/Model: TROX/FKR-S D200
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 26.08 | = | 10.432
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 30.41 | = | 12.164
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.596
Material
| BEKP5L3J | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de diàmetre D200 col·locada entre els conductes. Marca/Model: TROX/FKR-S D200 o equivalent. | 1 |  | x | 161.82 | = | 161.82
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 161.82
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 184.416
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.7662
|  |  | Total | [6 empty] | 187.1822
P-118 | EEKP5L4J | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de diàmetre D250 col·locada entre els conductes. Marca/Model: TROX/FKR-S D250 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 219.04 | Comporta tallafocs. Marca/Model: TROX/FKR-S D250
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 30.41 | = | 12.164
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 26.08 | = | 10.432
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.596
Material
| BEKP5L4J | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de diàmetre D250 col·locada entre els conductes. Marca/Model: TROX/FKR-S D250 o equivalent. | 1 |  | x | 193.21 | = | 193.21
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 193.21
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 215.806
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 3.2371
|  |  | Total | [6 empty] | 219.0431
P-119 | EEKP5L5J | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de diàmetre D280 col·locada entre els conductes. Marca/Model: TROX/FKR-S D280 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 228.25 | Comporta tallafocs. Marca/Model: TROX/FKR-S D280
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 26.08 | = | 10.432
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 30.41 | = | 12.164
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.596
Material
| BEKP5L5J | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de diàmetre D280 col·locada entre els conductes. Marca/Model: TROX/FKR-S D280 o equivalent. | 1 |  | x | 202.28 | = | 202.28
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 202.28
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 224.876
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 3.3731
|  |  | Total | [6 empty] | 228.2491
P-120 | EEKP5L6J | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de diàmetre D450 col·locada entre els conductes. Marca/Model: TROX/FKR-S D450 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 341.52 | Comporta tallafocs. Marca/Model: TROX/FKR-S D450
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 30.41 | = | 12.164
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 26.08 | = | 10.432
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.596
Material
| BEKP5L6J | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de diàmetre D450 col·locada entre els conductes. Marca/Model: TROX/FKR-S D450 o equivalent. | 1 |  | x | 313.88 | = | 313.88
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 313.88
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 336.476
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 5.0471
|  |  | Total | [6 empty] | 341.5231
P-121 | EEKQ4L1J | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/VFC 100 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 111.43 | Regulador cabal circular D100. Marca/Model: TROX/VFC 100
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 26.08 | = | 10.432
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 30.41 | = | 12.164
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.596
Material
| BEKQ4L2J | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/VFC 100 o equivalent. | 1 |  | x | 87.19 | = | 87.19
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 87.19
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 109.786
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.6468
|  |  | Total | [6 empty] | 111.4328
P-122 | EEKQ4L2J | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/VFC 200 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 119.22 | Regulador cabal circular D200. Marca/Model: TROX/VFC 200
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 26.08 | = | 10.432
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 30.41 | = | 12.164
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.596
Material
| BEKQ4L4J | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/VFC 200 o equivalent. | 1 |  | x | 94.86 | = | 94.86
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 94.86
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 117.456
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.7618
|  |  | Total | [6 empty] | 119.2178
P-123 | EEKQ4L3J | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/VFC 160 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 115.68 | Regulador cabal circular D160. Marca/Model: TROX/VFC 160
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 30.41 | = | 12.164
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 26.08 | = | 10.432
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.596
Material
| BEKQ4L3J | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/VFC 160 o equivalent. | 1 |  | x | 91.37 | = | 91.37
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 91.37
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 113.966
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.7095
|  |  | Total | [6 empty] | 115.6755
P-124 | EEKQ4L4J | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/VFC 250 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 154.76 | Regulador cabal circular D250. Marca/Model: TROX/VFC 250
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 26.08 | = | 15.648
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 30.41 | = | 18.246
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 33.894
Material
| BEKQ4L5J | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/VFC 250 o equivalent. | 1 |  | x | 118.58 | = | 118.58
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 118.58
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 152.474
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.2871
|  |  | Total | [6 empty] | 154.7611
P-125 | EEKQKR1J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 350x200 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 350X200 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 225.42 | Comp.reg.cabal rectangular 350x200.Marca/Model: TROX/EN 350X200
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 26.08 | = | 10.432
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 30.41 | = | 12.164
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.596
Material
| BEKQ1R1J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 350x200 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 350X200 o equivalent. | 1 |  | x | 199.49 | = | 199.49
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 199.49
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 222.086
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 3.3313
|  |  | Total | [6 empty] | 225.4173
P-126 | EEKQKR2J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 300x200 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 300X200 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 218.33 | Comp.reg.cabal rectangular 300X200.Marca/Model: TROX/EN 300X200
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 26.08 | = | 10.432
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 30.41 | = | 12.164
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.596
Material
| BEKQ1R2J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 300x200 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 300X200 o equivalent. | 1 |  | x | 192.51 | = | 192.51
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 192.51
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 215.106
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 3.2266
|  |  | Total | [6 empty] | 218.3326
P-127 | EEKQKR3J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 250x150 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 250X150 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 188.6 | Comp.reg.cabal rectangular 250x150.Marca/Model: TROX/EN 250X150
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 26.08 | = | 10.432
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 30.41 | = | 12.164
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.596
Material
| BEKQ1R3J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 250x150 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 250x150 o equivalent. | 1 |  | x | 163.22 | = | 163.22
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 163.22
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 185.816
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.7872
|  |  | Total | [6 empty] | 188.6032
P-128 | EEKQKR4J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 300x150 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 300X150 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 204.65 | Comp.reg.cabal rectangular 300x150.Marca/Model: TROX/EN300X150
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 26.08 | = | 10.432
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 30.41 | = | 12.164
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.596
Material
| BEKQ1R4J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 300x150 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 300x150 o equivalent. | 1 |  | x | 179.03 | = | 179.03
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 179.03
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 201.626
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 3.0244
|  |  | Total | [6 empty] | 204.6504
P-129 | EEKQKR5J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 400x150 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 400X150 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 226.83 | Comp.reg.cabal rectangular 400x150.Marca/Model: TROX/EN 400X150
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 30.41 | = | 12.164
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 26.08 | = | 10.432
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.596
Material
| BEKQ1R5J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 400x150 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 400x150 o equivalent. | 1 |  | x | 200.88 | = | 200.88
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 200.88
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 223.476
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 3.3521
|  |  | Total | [6 empty] | 226.8281
P-130 | EEKQKR6J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 400x200 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 400X200 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 233.2 | Comp.reg.cabal rectangular 400x200.Marca/Model: TROX/EN 400X200
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 26.08 | = | 10.432
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 30.41 | = | 12.164
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.596
Material
| BEKQ1R6J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 400x200 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 400x200 o equivalent. | 1 |  | x | 207.16 | = | 207.16
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 207.16
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 229.756
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 3.4463
|  |  | Total | [6 empty] | 233.2023
P-131 | EEKQKR7J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 400x300 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 400X300 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 459.98 | Comp.reg.cabal rectangular 400x300.Marca/Model: TROX/EN 400X300
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 30.41 | = | 12.164
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 26.08 | = | 10.432
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.596
Material
| BEKQ1R7J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 400x300 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 400x300 o equivalent. | 1 |  | x | 430.59 | = | 430.59
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 430.59
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 453.186
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 6.7978
|  |  | Total | [6 empty] | 459.9838
P-132 | EEKQKR8J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 350x150 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 350X150 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 223.29 | Comp.reg.cabal rectangular 350x150.Marca/Model: TROX/EN350X150
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 30.41 | = | 12.164
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 26.08 | = | 10.432
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.596
Material
| BEKQ1R8J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 350x150 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 350x150 o equivalent. | 1 |  | x | 197.39 | = | 197.39
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 197.39
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 219.986
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 3.2998
|  |  | Total | [6 empty] | 223.2858
P-133 | EEKQKR9J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 600x250 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 600x250 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 322.4 | Comp.reg.cabal rectangular 600x250.Marca/Model: TROX/EN 600x250
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 26.08 | = | 10.432
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 30.41 | = | 12.164
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.596
Material
| BEKQ1R9J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 600x250 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 600x250 o equivalent. | 1 |  | x | 295.04 | = | 295.04
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 295.04
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 317.636
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 4.7645
|  |  | Total | [6 empty] | 322.4005
P-134 | EEKS3C3A | u | Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 2400 mm d'amplària, 600 mm d'alçària i 1200 mm de llargària, amb 8 cel·les de llana mineral amb protecció de vel de seda de vidre, de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 200 mm, col·locat. Marca/Model: SINTEC/20-26 l1200 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1389.01 | Silenciador cel·les 2400X600X1200. Marca/Model: SINTEC/20-26 l1200
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 2 | /R | x | 30.41 | = | 60.82
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 2 | /R | x | 26.08 | = | 52.16
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 112.98
Material
| BEKS3C3A | u | Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 2400 mm d'amplària, 600 mm d'alçària i 1200 mm de llargària, amb 8 cel·les de llana mineral amb protecció de vel de seda de vidre, de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 200 mm, col·locat. Marca/Model: SINTEC/20-26 l1200 o equivalent. | 1 |  | x | 1255.5 | = | 1255.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1255.5
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1368.48
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 20.5272
|  |  | Total | [6 empty] | 1389.0072
P-135 | EEKS3LLJ | u | Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 600 a 800 mm d'amplària, 900 mm d'alçària i 1200 mm de llargària, amb 2 cel·les de llana mineral amb protecció de vel de seda de vidre, de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 100 a 200 mm, col·locat. Marca/Model: S |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 493.63 | Silenciador cel·les 600-800x900x1200mm,2 cel.MW+vel vidre,g=200mm,col.
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.87 | /R | x | 30.41 | = | 26.4567
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.87 | /R | x | 26.08 | = | 22.6896
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 49.1463
Material
| BEKS345A | u | Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 600 a 800 mm d'amplària, 900 mm d'alçària i 1200 mm de llargària, amb 2 cel·les de llana mineral amb protecció de vel de seda de vidre, de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 100 a 200 mm | 1 |  | x | 437.19 | = | 437.19
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 437.19
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 486.3363
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 7.295
|  |  | Total | [6 empty] | 493.6313
P-136 | EEM93L5J | u | Unitat de ventilació helicocentrifug. Amb les següents característiques: - Cabal màximt de 576 m3/h. - Consum elèctric 102 W. - Tensió 230 V. - Pèrdua de càrrega 87 Pa. - Dimensions 568 x Ø264 mm. Incloent accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: S&P/TD-800/200 SILENT 3V o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 478.54 | Unitat de ventilació helicocentrifug. Marca/Model: S&P/TD-800/200 SILENT 3V
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x | 30.41 | = | 45.615
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x | 26.08 | = | 39.12
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 84.735
Material
| BEM93L5J | u | Unitat de ventilació helicocentrifug. Amb les següents característiques: - Cabal màximt de 576 m3/h. - Consum elèctric 102 W. - Tensió 230 V. - Pèrdua de càrrega 87 Pa. - Dimensions 568 x Ø264 mm. Incloent accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: S&P/TD-800/200 SILENT 3V o equivalent. | 1 |  | x | 386.73 | = | 386.73
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 386.73
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 471.465
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 7.072
|  |  | Total | [6 empty] | 478.537
P-137 | EEM93L6J | u | Unitat de ventilació helicocentrifug. Amb les següents característiques: - Cabal màximt de 869 m3/h. - Consum elèctric 130 W. - Tensió 230 V. - Pèrdua de càrrega 112 Pa. - Dimensions 568 x Ø264 mm. Incloent accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: S&P/TD-1000/250 SILENT 3V o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 624.76 | Unitat de ventilació helicocentrifug. Marca/Model: S&P/TD-1000/250 SILENT 3V
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x | 30.41 | = | 45.615
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x | 26.08 | = | 39.12
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 84.735
Material
| BEM93L6J | u | Unitat de ventilació helicocentrifug. Amb les següents característiques: - Cabal màximt de 869 m3/h. - Consum elèctric 130 W. - Tensió 230 V. - Pèrdua de càrrega 112 Pa. - Dimensions 568 x Ø264 mm. Incloent accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: S&P/TD-1000/250 SILENT 3V o equivalent. | 1 |  | x | 530.79 | = | 530.79
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 530.79
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 615.525
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 9.2329
|  |  | Total | [6 empty] | 624.7579
P-138 | EEM93LKJ | u | Unitat de ventilació helicocentrifug. Amb les següents característiques: - Cabal màximt de 378 m3/h. - Consum elèctric 59 W. - Tensió 230 V. - Pèrdua de càrrega 92 Pa. - Dimensions 484 x Ø221 mm. Incloent accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: S&P/TD-500-160 SILENT 3V o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 407.49 | Unitat de ventilació helicocentrifug. Marca/Model: S&P/TD-500-160 SILENT 3V
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x | 30.41 | = | 45.615
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x | 26.08 | = | 39.12
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 84.735
Material
| BEM93LKJ | u | Unitat de ventilació helicocentrifug. Amb les següents característiques: - Cabal màximt de 378 m3/h. - Consum elèctric 59 W. - Tensió 230 V. - Pèrdua de càrrega 92 Pa. - Dimensions 484 x Ø221 mm. Incloent accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: S&P/TD-500-160 SILENT o equivalent. | 1 |  | x | 316.73 | = | 316.73
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 316.73
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 401.465
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 6.022
|  |  | Total | [6 empty] | 407.487
P-139 | EEMH4LSJ | u | Unitat de ventilació helicocentrifug silenciat. Amb les següents característiques: - Cabal màximt de 135 m3/h. - Consum elèctric 27 W. - Tensió 230 V. - Pèrdua de càrrega 73 Pa. - Dimensions 462 x Ø204 mm. Incloent accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: S&P/TD-350-125 SILENT o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 251.69 | Unitat de ventilació helicocentrifug. Marca/Model: S&P/TD-350-125 SILENT
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.85 | /R | x | 26.08 | = | 22.168
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.85 | /R | x | 30.41 | = | 25.8485
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 48.0165
Material
| BEMH4LSJ | u | Unitat de ventilació helicocentrifug silenciat. Amb les següents característiques: - Cabal màximt de 135 m3/h. - Consum elèctric 27 W. - Tensió 230 V. - Pèrdua de càrrega 73 Pa. - Dimensions 462 x Ø204 mm. Incloent accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: S&P/TD-350-125 SILENT o equivalent. | 1 |  | x | 199.95 | = | 199.95
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 199.95
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 247.9665
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 3.7195
|  |  | Total | [6 empty] | 251.686
P-140 | EEP31L1J | u | Boca circular de con central ajustable per a ventilació amb coll de muntatge de D125, construïda en polipropilè blanc, fixació amb clips (S) i marc de muntatge. Incloent maniguet d'adaptació a D125 mm, accessoris, suport, i en general tots aquells elements per al funcionament correcte de la instal·lació. Marca/Model: TROX/LVS 100 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 33.49 | Boca extracció D125. Marca/Model: TROX/LVS 100
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 26.12 | = | 7.836
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.959
Material
| BEP31L1J | u | Boca circular de con central ajustable per a ventilació amb coll de muntatge de D125, construïda en polipropilè blanc, fixació amb clips (S) i marc de muntatge. Incloent maniguet d'adaptació a D125 mm, accessoris, suport, i en general tots aquells elements per al funcionament correcte de la instal·lació. Marca/Model: TROX/LVS 100 | 1 |  | x | 16.04 | = | 16.04
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 16.04
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 32.999
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.49499
|  |  | Total | [6 empty] | 33.494
P-141 | EEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 18.28 | Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.075 | /R | x | 26.08 | = | 1.956
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.079
Material
| BEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre | 1 |  | x | 6.93 | = | 6.93
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.93
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 18.009
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.27014
|  |  | Total | [6 empty] | 18.2791
P-142 | EEU11L3J | u | Comptador electrònic, dissenyat per al mesurament de consums en instal·lacions centralitzades o de districte. Amb les següents caracteristiques: - El disseny robust fa possible la precisió durant tota la vida útil del comptador. - Integrador M603-E Pt500 de 2 fils, t1-t2-t3, V1-V2 - Caudalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® tipus 54 per a CALOR (2ºC - 130ºC) - Cabal nominal qp 25,0 m³/h, 300 mm X DN65, PN 25 en acer inoxidable. - Joc de 2 sondes de butxaca amb 1,5 m de cable, & 5,8. amb Joc portasondes de 90 mm X R½´´, acer inox. per ø 5,8 mm (2 unit.) - 230 VAC alimentació - Cable de connexió entre Multical i Ultraflow – 2,5 m. - Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys, 36 mesos, 460 dies i 1.392 hores) - Targeta de comunicació 1: ModBus RTU (RS-485) o BACNET IP + 2 entrades de polsos (A, B)* - Placa metàl·lica per a capçal de lectura òptica - Suport pla per a muntatge a la paret - Compleix amb la normativa MID (caudàlímetre, integrador i sondes) Marca/Model: KAMSTRUPMultical 403 DN 50 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 657.85 | Comptador calor.hidrodin. Marca/Model: KAMPTRUP/MULTICAL 403+ULTRAFLOW DN50
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.075 | /R | x | 26.08 | = | 1.956
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.079
Material
| BEU11L3J | u | Comptador d'energia tèrmica per calor amb cabalímetre d'ultrasons, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 6,0 m3/hi una pressió nominal de 16 bar, de DN40, ràcords inclosos de DN40, per a una temperatura del fluid de 40 a 130 °C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i integrador Mbus RTU amb 2 entrades d'impulsos, muntat entre tubs en posició vertical o horitzontal i amb totes les connexions fetes. Compleix normativa MID (calimetre, integrador i sondes). Es pot programar per mesurar calories o frigories (2ºC-130ºC) i en dos registres diferents. Marca/Model: KAMPSTRUP MULTICAL 603 6 m3/h o equivalent. | 1 |  | x | 637.05 | = | 637.05
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 637.05
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 648.129
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 9.7219
|  |  | Total | [6 empty] | 657.8509
P-143 | EEU4UL3J | u | Dipòsit d'expansió de 140 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 6 bar, amb connexió de 1´´, col·locat roscat. Marca/Model: IBAIONDO/CMF 140 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 350.31 | Dipòsit exp.140l. Marca/Model: IBAIONDO/CMF140
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x | 26.08 | = | 39.12
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x | 30.41 | = | 45.615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 84.735
Material
| BEU4UL4J | u | Dipòsit d'expansió de 140 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 6 bar, amb connexió de 1´´, col·locat roscat. Marca/Model: IBAIONDO/CMF 140 | 1 |  | x | 260.4 | = | 260.4
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 260.4
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 345.135
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 5.177
|  |  | Total | [6 empty] | 350.312
P-144 | EEU4UL5J | u | Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 6 bar, amb connexió de 1´´, col·locat roscat. Marca/Model: IBAIONDO/CMF 200 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 423.94 | Dipòsit exp.200l. Marca/Model: IBAIONDO/CMF200
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x | 26.08 | = | 39.12
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x | 30.41 | = | 45.615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 84.735
Material
| BEU4U023 | u | Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 6 bar, amb connexió de 1´´, col·locat roscat. Marca/Model: IBAIONDO/CMF 200 | 1 |  | x | 332.94 | = | 332.94
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 332.94
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 417.675
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 6.2651
|  |  | Total | [6 empty] | 423.9401
P-145 | EEU4ULFJ | u | Dipòsit d'expansió de 500 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 6 bar, amb connexió de 1´´, col·locat roscat. Marca/Model: IBAIONDO/CMF 500 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 580.64 | Dipòsit exp.500l. Marca/Model: IBAIONDO/CMF500
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x | 30.41 | = | 45.615
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x | 26.08 | = | 39.12
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 84.735
Material
| BEU4U02F | u | Dipòsit d'expansió de 500 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 6 bar, amb connexió de 1´´, col·locat roscat. Marca/Model: IBAIONDO/CMF 500 o equivalent. | 1 |  | x | 487.32 | = | 487.32
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 487.32
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 572.055
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 8.5808
|  |  | Total | [6 empty] | 580.6358
P-146 | EEU52955 | u | Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat roscat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 25.09 | Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2´´,esfera 100mm,<=120°C,col.roscat
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 30.41 | = | 7.6025
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.6025
Material
| BEU52955 | u | Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120 °C | 1 |  | x | 17.12 | = | 17.12
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 17.12
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 24.7225
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.37084
|  |  | Total | [6 empty] | 25.0933
P-147 | EEU6U001 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 19.17 | Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 30.41 | = | 7.6025
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.6025
Material
| BEU6U001 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D | 1 |  | x | 11.28 | = | 11.28
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11.28
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 18.8825
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.28324
|  |  | Total | [6 empty] | 19.1657
P-148 | EEU6UL3J | u | Separador de partícules, llots i magnetita per a instal·lacions de calefacció i refrigeració per aigua. - Circulació ciclònica interior amb corrent descendent i efecte vòrtex. Separació de partícules i llots mitjançant aplicació de força centrífuga i gravitacional. - Vàlvula inferior de drenatge de llots amb posicionament variable. - Vàlvula superior de purgat manual. - Purgador automàtic d'aire de seguretat antifugues ''leakfree'', amb vàlvula de tres posicions (Purga normal, tancament i purga manual), per a separació d'addicional gasos. - Additiu antigel fins a un 50%. - Muntatge en línia en posició horitzontal o vertical, mitjançant brides. - Construcció en acer, color ´´Berylium´´. - Pressió màx. servei: 16bar - Temperatura màx servei 110 °C Inclou purgador automàtic per a un funcionament combinat amb un separador de colors. Incloent aïllament tèrmic amb imant per a captura de magnetita. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: IMI-PNEUMATEX/ZEPARO GFORCE ZG 80+AILLAMENT CGI o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1989.56 | Separador de partícules, llots. Marca/Model: IMI-PNEUMATEX/ZEPARO GFORCE ZG 80+AILLAMENT CGI
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 30.41 | = | 30.41
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 30.41
Material
| BEU6UL3J | u | Separador de partícules, llots i magnetita per a instal·lacions de calefacció i refrigeració per aigua. - Circulació ciclònica interior amb corrent descendent i efecte vòrtex. Separació de partícules i llots mitjançant aplicació de força centrífuga i gravitacional. - Vàlvula inferior de drenatge de llots amb posicionament variable. - Vàlvula superior de purgat manual. - Purgador automàtic d'aire de seguretat antifugues ''leakfree'', amb vàlvula de tres posicions (Purga normal, tancament i purga manual), per a separació d'addicional gasos. - Additiu antigel fins a un 50%. - Muntatge en línia en posició horitzontal o vertical, mitjançant brides. - Construcció en acer, color ´´Berylium´´. - Pressió màx. servei: 16bar - Temperatura màx servei 110 °C Inclou purgador automàtic per a un funcionament combinat amb un separador de colors. Incloent aïllament tèrmic amb imant per a captura de magnetita. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: IMI-PNEUMATEX/ZEPARO GFORCE ZG 80+AILLAMENT CGI o equivalent. | 1 |  | x | 1929.75 | = | 1929.75
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1929.75
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1960.16
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 29.4024
|  |  | Total | [6 empty] | 1989.5624
P-149 | EEU6UL4J | u | Separador de partícules, llots i magnetita per a instal·lacions de calefacció i refrigeració per aigua. - Circulació ciclònica interior amb corrent descendent i efecte vòrtex. Separació de partícules i llots mitjançant aplicació de força centrífuga i gravitacional. - Vàlvula inferior de drenatge de llots amb posicionament variable. - Vàlvula superior de purgat manual. - Purgador automàtic d'aire de seguretat antifugues ''leakfree'', amb vàlvula de tres posicions (Purga normal, tancament i purga manual), per a separació d'addicional gasos. - Additiu antigel fins a un 50%. - Muntatge en línia en posició horitzontal o vertical, mitjançant brides. - Construcció en acer, color ´´Berylium´´. - Pressió màx. servei: 16bar - Temperatura màx servei 110 °C Inclou purgador automàtic per a un funcionament combinat amb un separador de colors. Incloent aïllament tèrmic amb imant per a captura de magnetita. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: IMI-PNEUMATEX/ZEPARO GFORCE ZG 65+AILLAMENT o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1592.16 | Separador de partícules, llots. Marca/Model: IMI-PNEUMATEX/ZEPARO GFORCE ZG65+AILLAMENT
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 30.41 | = | 30.41
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 30.41
Material
| BEU6UL4J | u | Separador de partícules, llots i magnetita per a instal·lacions de calefacció i refrigeració per aigua. - Circulació ciclònica interior amb corrent descendent i efecte vòrtex. Separació de partícules i llots mitjançant aplicació de força centrífuga i gravitacional. - Vàlvula inferior de drenatge de llots amb posicionament variable. - Vàlvula superior de purgat manual. - Purgador automàtic d'aire de seguretat antifugues ''leakfree'', amb vàlvula de tres posicions (Purga normal, tancament i purga manual), per a separació d'addicional gasos. - Additiu antigel fins a un 50%. - Muntatge en línia en posició horitzontal o vertical, mitjançant brides. - Construcció en acer, color ´´Berylium´´. - Pressió màx. servei: 16bar - Temperatura màx servei 110 °C Inclou purgador automàtic per a un funcionament combinat amb un separador de colors. Incloent aïllament tèrmic amb imant per a captura de magnetita. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: IMI-PNEUMATEX/ZEPARO GFORCE ZG 65+AILLAMENT | 1 |  | x | 1538.22 | = | 1538.22
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1538.22
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1568.63
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 23.5295
|  |  | Total | [6 empty] | 1592.1595
P-150 | EEUE.L2J | u | Dipòsit acumulador industrial de gran capacitat 1500 l per acumulació d'ACS. Amb les següents caracteristiques: - Construït amb xapa d´acer al carboni. . Temperatura màxima admissible 90 º C en continu. . Pressió de treball màxima 6 Kg/cm2. . Mod. IB: Incorpora 1 boca d´home lateral amb pas DN400 per accedir al´interior del dipòsit, aïllada de sèrie amb poliuretà injectat en motlle. . Acabat exterior mitjançant escuma de poliuretà compacte injectat en motlle amb control permanent de cel·la, evitant condensacions al cos de l'acumulador i minimitzant pèrdues tèrmiques. Gruix d´aïllament 80mm amb densitat 45Kg/m3 i coeficient de transmissió tèrmica 0,025 W/mK. . Pèrdues calorífiques inferiors a les exigències esmentades a la DIN 4753/8 (Wh/24). . Pèrdues estàtiques i classificació energètica segons taula adjunta. . Incloent folre encoixinat per a interior o intempèrie, en PVC, color gris, amb semi-tapes superiors, i tapa lateral per a boca d'home. . Amb Certificat segons Directiva 2014/68/UE. Marca/Model: LAPESA/MV 1500 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3326.56 | Dipòsit inercia 1500L. Marca/Model: LAPESA/MV 1500
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 5.5 | /R | x | 30.41 | = | 167.255
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 5.5 | /R | x | 26.08 | = | 143.44
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 310.695
Material
| BEUE16T1 | u | Dipòsit acumulador industrial de gran capacitat 1500 l per acumulació d'ACS. Amb les següents caracteristiques: - Construït amb xapa d´acer al carboni. . Temperatura màxima admissible 90 º C en continu. . Pressió de treball màxima 6 Kg/cm2. . Mod. IB: Incorpora 1 boca d´home lateral amb pas DN400 per accedir al´interior del dipòsit, aïllada de sèrie amb poliuretà injectat en motlle. . Acabat exterior mitjançant escuma de poliuretà compacte injectat en motlle amb control permanent de cel·la, evitant condensacions al cos de l'acumulador i minimitzant pèrdues tèrmiques. Gruix d´aïllament 80mm amb densitat 45Kg/m3 i coeficient de transmissió tèrmica 0,025 W/mK. . Pèrdues calorífiques inferiors a les exigències esmentades a la DIN 4753/8 (Wh/24). . Pèrdues estàtiques i classificació energètica segons taula adjunta. . Incloent folre encoixinat per a interior o intempèrie, en PVC, color gris, amb semi-tapes superiors, i tapa lateral per a boca d'home. . Amb Certificat segons Directiva 2014/68/UE. Marca/Model: LAPESA/MV 1500 Marca/Model: LAPESA/MV 5000 | 1 |  | x | 2966.7 | = | 2966.7
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2966.7
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3277.395
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 49.1609
|  |  | Total | [6 empty] | 3326.5559
P-151 | EEUE.L3J | u | Dipòsit acumulador industrial de gran capacitat 3500 l per acumulació d'ACS. Amb les següents caracteristiques: - Construït amb xapa d´acer al carboni. . Temperatura màxima admissible 90 º C en continu. . Pressió de treball màxima 6 Kg/cm2. . Mod. IB: Incorpora 1 boca d´home lateral amb pas DN400 per accedir al´interior del dipòsit, aïllada de sèrie amb poliuretà injectat en motlle. . Acabat exterior mitjançant escuma de poliuretà compacte injectat en motlle amb control permanent de cel·la, evitant condensacions al cos de l'acumulador i minimitzant pèrdues tèrmiques. Gruix d´aïllament 80mm amb densitat 45Kg/m3 i coeficient de transmissió tèrmica 0,025 W/mK. . Pèrdues calorífiques inferiors a les exigències esmentades a la DIN 4753/8 (Wh/24). . Pèrdues estàtiques i classificació energètica segons taula adjunta. . Incloent folre encoixinat per a interior o intempèrie, en PVC, color gris, amb semi-tapes superiors, i tapa lateral per a boca d'home. . Amb Certificat segons Directiva 2014/68/UE. Marca/Model: LAPESA/MV 2500 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4618.82 | Dipòsit inercia 2500L. Marca/Model: LAPESA/MV 2500
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 5.5 | /R | x | 26.08 | = | 143.44
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 5.5 | /R | x | 30.41 | = | 167.255
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 310.695
Material
| BEUE16P1 | u | Dipòsit acumulador industrial de gran capacitat 3500 l per acumulació d'ACS. Amb les següents caracteristiques: - Construït amb xapa d´acer al carboni. . Temperatura màxima admissible 90 º C en continu. . Pressió de treball màxima 6 Kg/cm2. . Mod. IB: Incorpora 1 boca d´home lateral amb pas DN400 per accedir al´interior del dipòsit, aïllada de sèrie amb poliuretà injectat en motlle. . Acabat exterior mitjançant escuma de poliuretà compacte injectat en motlle amb control permanent de cel·la, evitant condensacions al cos de l'acumulador i minimitzant pèrdues tèrmiques. Gruix d´aïllament 80mm amb densitat 45Kg/m3 i coeficient de transmissió tèrmica 0,025 W/mK. . Pèrdues calorífiques inferiors a les exigències esmentades a la DIN 4753/8 (Wh/24). . Pèrdues estàtiques i classificació energètica segons taula adjunta. . Incloent folre encoixinat per a interior o intempèrie, en PVC, color gris, amb semi-tapes superiors, i tapa lateral per a boca d'home. . Amb Certificat segons Directiva 2014/68/UE. Marca/Model: LAPESA/MV 2500 | 1 |  | x | 4239.87 | = | 4239.87
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4239.87
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4550.565
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 68.2585
|  |  | Total | [6 empty] | 4618.8235
P-152 | EEUE2LAJ | u | Recobriment en xapa d'alumini per a diposit d'inercia de 2500 litres de dimensions indicades en taules. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1501.93 | Recobriment en xapa d'alumini per a diposit d'inercia de 2500 litres
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x | 30.41 | = | 45.615
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x | 26.08 | = | 39.12
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 84.735
Material
| BEUE1LAJ | u | Recobriment en xapa d'alumini per a diposit d'inercia de 2500 litres de dimensions indicades en taules. | 1 |  | x | 1395 | = | 1395
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1395
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1479.735
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 22.196
|  |  | Total | [6 empty] | 1501.931
P-153 | EEUE2LZJ | u | Recobriment en xapa d'alumini per a diposit d'inercia de 1500 litres de dimensions indicades en taules. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 935.56 | Recobriment en xapa d'alumini per a diposit d'inercia de 1500 litres
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x | 26.08 | = | 39.12
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x | 30.41 | = | 45.615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 84.735
Material
| BEUE1LZJ | u | Recobriment en xapa d'alumini per a diposit d'inercia de 1500 litres | 1 |  | x | 837 | = | 837
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 837
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 921.735
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 13.826
|  |  | Total | [6 empty] | 935.561
P-154 | EEV32L2J | u | Kit hidronic PCS amb amb vàlvula de control a 2 vies motoritzada independent de la pressió per aigues dures i esay mantenience amb presses de pressió EVOPICV sèrie 91 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de do s vies. Marca/Model: PETTINAROLI/X701GC 3/4 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 369.78 | Kit hidronic Pettinaroli 3/4´´. Marca/Model: PETTINAROLI/XT701G 2V
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.18 | /R | x | 30.41 | = | 5.4738
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.18 | /R | x | 26.12 | = | 4.7016
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.1754
Material
| BEV32L2J | u | Kit hidronic PCS amb EVOPICV sèrie 91 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de dis vies. Marca/Model: PETTINAROLI/X701GC 3/4 o equivalent. | 1 |  | x | 354.14 | = | 354.14
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 354.14
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 364.3154
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 5.4647
|  |  | Total | [6 empty] | 369.7801
P-155 | EEV32L3J | u | Comptador electrònic, dissenyat per al mesurament de consums en instal·lacions centralitzades o de districte. Amb les següents caracteristiques: - El disseny robust fa possible la precisió durant tota la vida útil del comptador. - Integrador M603-E Pt500 de 2 fils, t1-t2-t3, V1-V2 - Caudalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® tipus 54 per a CALOR (2ºC - 130ºC) - Cabal nominal qp 25,0 m³/h, 300 mm X DN65, PN 25 en acer inoxidable. - Joc de 2 sondes de butxaca amb 1,5 m de cable, & 5,8. amb Joc portasondes de 90 mm X R½´´, acer inox. per ø 5,8 mm (2 unit.) - 230 VAC alimentació - Cable de connexió entre Multical i Ultraflow – 2,5 m. - Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys, 36 mesos, 460 dies i 1.392 hores) - Targeta de comunicació 1: ModBus RTU (RS-485) o BACNET IP + 2 entrades de polsos (A, B)* - Placa metàl·lica per a capçal de lectura òptica - Suport pla per a muntatge a la paret - Compleix amb la normativa MID (caudàlímetre, integrador i sondes) Marca/Model: KAMSTRUPMultical 603 DN 50 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1130.12 | Comptador calor.hidrodin. Marca/Model: KAMPTRUP/MULTICAL 603+ULTRAFLOW DN50
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 30.41 | = | 91.23
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x | 26.12 | = | 39.18
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 130.41
Material
| BEV32L3J | u | Comptador electrònic, dissenyat per al mesurament de consums en instal·lacions centralitzades o de districte. Amb les següents caracteristiques: - El disseny robust fa possible la precisió durant tota la vida útil del comptador. - Integrador M603-E Pt500 de 2 fils, t1-t2-t3, V1-V2 - Caudalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® tipus 54 per a CALOR (2ºC - 130ºC) - Cabal nominal qp 25,0 m³/h, 300 mm X DN65, PN 25 en acer inoxidable. - Joc de 2 sondes de butxaca amb 1,5 m de cable, & 5,8. amb Joc portasondes de 90 mm X R½´´, acer inox. per ø 5,8 mm (2 unit.) - 230 VAC alimentació - Cable de connexió entre Multical i Ultraflow – 2,5 m. - Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys, 36 mesos, 460 dies i 1.392 hores) - Targeta de comunicació 1: ModBus RTU (RS-485) + 2 entrades de polsos (A, B)* - Placa metàl·lica per a capçal de lectura òptica - Suport pla per a muntatge a la paret - Compleix amb la normativa MID (caudàlímetre, integrador i sondes) Marca/Model: KAMSTRUPMultical 603 DN50 | 1 |  | x | 983.01 | = | 983.01
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 983.01
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1113.42
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 16.7013
|  |  | Total | [6 empty] | 1130.1213
P-156 | EEV32L4J | u | Comptador electrònic, dissenyat per al mesurament de consums en instal·lacions centralitzades o de districte. Amb les següents caracteristiques: - El disseny robust fa possible la precisió durant tota la vida útil del comptador. - Integrador M603-E Pt500 de 2 fils, t1-t2-t3, V1-V2 - Caudalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® tipus 44 per FRED (2ºC - 50ºC) - Cabal nominal qp 40,0 m³/h, 300 mm X DN80, PN 25 en acer inoxidable. - Joc de 2 sondes de butxaca amb 1,5 m de cable, & 5,8. amb Joc portasondes de 140 mm X R½´´, acer inox. per ø 5,8 mm (2 unit.) - 230 VAC alimentació - Cable de connexió entre Multical i Ultraflow – 10 m. - Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys, 36 mesos, 460 dies i 1.392 hores) - Targeta de comunicació 1: ModBus RTU (RS-485) o BACNET IP+ 2 entrades de polsos (A, B)* - Placa metàl·lica per a capçal de lectura òptica - Suport pla per a muntatge a la paret - Compleix amb la normativa MID (caudàlímetre, integrador i sondes) Marca/Model: KAMSTRUPMultical 603 DN 65 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1734.25 | Comptador calor.hidrodin. Marca/Model: KAMPTRUP/MULTICAL 603+ULTRAFLOW DN65
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 30.41 | = | 91.23
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x | 26.12 | = | 39.18
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 130.41
Material
| BEV32LBJ | u | Comptador electrònic, dissenyat per al mesurament de consums en instal·lacions centralitzades o de districte. Amb les següents caracteristiques: - El disseny robust fa possible la precisió durant tota la vida útil del comptador. - Integrador M603-E Pt500 de 2 fils, t1-t2-t3, V1-V2 - Caudalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® tipus 44 per FRED (2ºC - 50ºC) - Cabal nominal qp 40,0 m³/h, 300 mm X DN80, PN 25 en acer inoxidable. - Joc de 2 sondes de butxaca amb 1,5 m de cable, & 5,8. amb Joc portasondes de 140 mm X R½´´, acer inox. per ø 5,8 mm (2 unit.) - 230 VAC alimentació - Cable de connexió entre Multical i Ultraflow – 10 m. - Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys, 36 mesos, 460 dies i 1.392 hores) - Targeta de comunicació 1: ModBus RTU (RS-485) + 2 entrades de polsos (A, B)* - Placa metàl·lica per a capçal de lectura òptica - Suport pla per a muntatge a la paret - Compleix amb la normativa MID (caudàlímetre, integrador i sondes) Marca/Model: KAMSTRUPMultical 603 o equivalent. | 1 |  | x | 1578.21 | = | 1578.21
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1578.21
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1708.62
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 25.6293
|  |  | Total | [6 empty] | 1734.2493
P-157 | EEV32L5J | u | Comptador electrònic, dissenyat per al mesurament de consums en instal·lacions centralitzades o de districte. Amb les següents caracteristiques: - El disseny robust fa possible la precisió durant tota la vida útil del comptador. - Integrador M603-E Pt500 de 2 fils, t1-t2-t3, V1-V2 - Caudalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® tipus 44 per FRED (2ºC - 50ºC) - Cabal nominal qp 40,0 m³/h, 300 mm X DN80, PN 25 en acer inoxidable. - Joc de 2 sondes de butxaca amb 1,5 m de cable, & 5,8. amb Joc portasondes de 140 mm X R½´´, acer inox. per ø 5,8 mm (2 unit.) - 230 VAC alimentació - Cable de connexió entre Multical i Ultraflow – 10 m. - Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys, 36 mesos, 460 dies i 1.392 hores) - Targeta de comunicació 1: ModBus RTU (RS-485) o BACNET IP + 2 entrades de polsos (A, B)* - Placa metàl·lica per a capçal de lectura òptica - Suport pla per a muntatge a la paret - Compleix amb la normativa MID (caudàlímetre, integrador i sondes) Marca/Model: KAMSTRUPMultical 603 DN 80 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1935.31 | Comptador calor.hidrodin. Marca/Model: KAMPTRUP/MULTICAL 603+ULTRAFLOW DN80
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x | 26.12 | = | 39.18
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 30.41 | = | 91.23
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 130.41
Material
| BEV32LLJ | u | Comptador electrònic, dissenyat per al mesurament de consums en instal·lacions centralitzades o de districte. Amb les següents caracteristiques: - El disseny robust fa possible la precisió durant tota la vida útil del comptador. - Integrador M603-E Pt500 de 2 fils, t1-t2-t3, V1-V2 - Caudalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® tipus 44 per FRED (2ºC - 50ºC) - Cabal nominal qp 40,0 m³/h, 300 mm X DN80, PN 25 en acer inoxidable. - Joc de 2 sondes de butxaca amb 1,5 m de cable, & 5,8. amb Joc portasondes de 140 mm X R½´´, acer inox. per ø 5,8 mm (2 unit.) - 230 VAC alimentació - Cable de connexió entre Multical i Ultraflow – 10 m. - Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys, 36 mesos, 460 dies i 1.392 hores) - Targeta de comunicació 1: ModBus RTU (RS-485) + 2 entrades de polsos (A, B)* - Placa metàl·lica per a capçal de lectura òptica - Suport pla per a muntatge a la paret - Compleix amb la normativa MID (caudàlímetre, integrador i sondes) Marca/Model: KAMSTRUPMultical 603 o equivalent. | 1 |  | x | 1776.3 | = | 1776.3
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1776.3
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1906.71
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 28.6007
|  |  | Total | [6 empty] | 1935.3107
P-158 | EEV32LAJ | u | Kit hidronic PCS amb amb vàlvula de control a 2 vies motoritzada independent de la pressió per aigues dures i esay mantenience amb presses de pressió EVOPICV sèrie 93 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de dos vies. Marca/Model: PETTINAROLI/XT851G 2V o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 461.6 | Kit hidronic Pettinaroli 1´´. Marca/Model: PETTINAROLI/XT851G 2V
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 26.12 | = | 5.224
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 30.41 | = | 6.082
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.306
Material
| BEV32LAJ | u | Kit hidronic PCS amb amb vàlvula de control a 2 vies motoritzada independent de la pressió per aigues dures i esay mantenience amb presses de pressió EVOPICV sèrie 93 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de tres vies. Marca/Model: PETTINAROLI/XT851G 2V o equivalent. | 1 |  | x | 443.47 | = | 443.47
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 443.47
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 454.776
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 6.8216
|  |  | Total | [6 empty] | 461.5976
P-159 | EEV32LBJ | u | Kit hidronic PCS amb amb vàlvula de control a 2 vies motoritzada independent de la pressió per aigues dures i esay mantenience amb presses de pressió EVOPICV sèrie 91 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de tres vies. Marca/Model: PETTINAROLI/XT1314G 3/4 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 460.45 | Kit hidronic Pettinaroli 3/4´´. Marca/Model: PETTINAROLI/XT1314G 3V
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.18 | /R | x | 30.41 | = | 5.4738
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.18 | /R | x | 26.12 | = | 4.7016
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.1754
Material
| BEV32BNJ | u | Kit hidronic PCS amb EVOPICV sèrie 91 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de tres vies. Marca/Model: PETTINAROLI/XT1314G 3/4 o equivalent. | 1 |  | x | 443.47 | = | 443.47
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 443.47
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 453.6454
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 6.8047
|  |  | Total | [6 empty] | 460.4501
P-160 | EEV32LEJ | u | Kit hidronic PCS amb vàlvula de control a 2 vies motoritzada independent de la pressió per aigues dures i esay mantenience amb presses de pressió EVOPICV sèrie 91 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de dos vies. Marca/Model: PETTINAROLI/X701GC 1/2 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 365.77 | Kit hidronic Pettinaroli 1/2´´. Marca/Model: PETTINAROLI/XT701G 2V
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.18 | /R | x | 26.12 | = | 4.7016
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.18 | /R | x | 30.41 | = | 5.4738
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.1754
Material
| BEV32LEJ | u | Kit hidronic PCS amb EVOPICV sèrie 91 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de dis vies. Marca/Model: PETTINAROLI/X701GC 1/2 o equivalent. | 1 |  | x | 350.19 | = | 350.19
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 350.19
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 360.3654
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 5.4055
|  |  | Total | [6 empty] | 365.7709
P-161 | EEV32LMJ | u | Kit hidronic PCS amb amb vàlvula de control a 2 vies motoritzada independent de la pressió per aigues dures i esay mantenience amb presses de pressió EVOPICV-R sèrie 83 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de dos vies. Marca/Model: PETTINAROLI/XT2071 2V o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1392.33 | Kit hidronic Pettinaroli 2´´. Marca/Model: PETTINAROLI/XT2071 2V
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 30.41 | = | 6.082
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 26.12 | = | 5.224
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.306
Material
| BEV32LTJ | u | Kit hidronic PCS amb amb vàlvula de control a 2 vies motoritzada independent de la pressió per aigues dures i esay mantenience amb presses de pressió EVOPICV-R sèrie 83 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de dos vies. Marca/Model: PETTINAROLI/XT2071 2V o equivalent. | 1 |  | x | 1360.45 | = | 1360.45
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1360.45
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1371.756
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 20.5763
|  |  | Total | [6 empty] | 1392.3323
P-162 | EEV32LSJ | u | Kit hidronic PCS amb amb vàlvula de control a 2 vies motoritzada independent de la pressió per aigues dures i esay mantenience amb presses de pressió EVOPICV-R sèrie 83 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de dos vies. Marca/Model: PETTINAROLI/XT1681 2V o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1021.5 | Kit hidronic Pettinaroli 1 1/4´´. Marca/Model: PETTINAROLI/XT1681 2V
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 30.41 | = | 6.082
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 26.12 | = | 5.224
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.306
Material
| BEV32LSJ | u | Kit hidronic PCS amb amb vàlvula de control a 2 vies motoritzada independent de la pressió per aigues dures i esay mantenience amb presses de pressió EVOPICV-R sèrie 93 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de dos vies. Marca/Model: PETTINAROLI/XT1681 2V o equivalent. | 1 |  | x | 995.1 | = | 995.1
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 995.1
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1006.406
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 15.0961
|  |  | Total | [6 empty] | 1021.5021
P-163 | EEV32LTJ | u | Kit hidronic PCS amb amb vàlvula de control a 2 vies motoritzada independent de la pressió per aigues dures i esay mantenience amb presses de pressió EVOPICV-R sèrie 83 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de dos vies. Marca/Model: PETTINAROLI/XT1691 2V o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1139.5 | Kit hidronic Pettinaroli 1 1/2´´. Marca/Model: PETTINAROLI/XT1691 2V
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 30.41 | = | 6.082
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 26.12 | = | 5.224
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.306
Material
| BEV32LQJ | u | Kit hidronic PCS amb amb vàlvula de control a 2 vies motoritzada independent de la pressió per aigues dures i esay mantenience amb presses de pressió EVOPICV-R sèrie 93 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de dos vies. Marca/Model: PETTINAROLI/XT1681 2V o equivalent. | 1 |  | x | 1111.35 | = | 1111.35
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1111.35
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1122.656
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 16.8398
|  |  | Total | [6 empty] | 1139.4958
P-164 | EEV42001 | u | Instal·lació electrica i comunicacions de punt de control, tant BAC-NET, KNX, DMX O MBUS-RTU i altres protocols del projecte, incloent-hi cablejat, tubs corrugats, rigids i caixes de derivaió. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 37.04 | Instal·lació electrica i comunicacions de punt de control, tant BAC-NET, KNX, DMX O MBUS-RTU i altre
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.062 | /R | x | 30.41 | = | 1.8854
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.062 | /R | x | 26.12 | = | 1.6194
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.5049
Material
| BEV42001 | u | Material per a instal.lació electrica de punt de control | 0.75 |  | x | 43.99 | = | 32.9925
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 32.9925
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 36.4974
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.54746
|  |  | Total | [6 empty] | 37.0448
P-165 | EEV42SUP | u | Plataforma de manteniment juntament amb bancada. Formada pel següent material: - Estructura modular composta per bases Yeti 335 i Ursos Foot sense necessitat de perforar la coberta, perfileria RapidStrut® (BUP1000), cargols i accessoris d'unió amb recobriment BIS UltraProtect® (BUP1000), i plataformes de reixeta i sets d'unió de les mateixes. - Tots els productes BUP1000 testats en cambra de boira salina segons ISO 9227 durant 1000 h sense laparició de més dun 5% dòxid vermell. Totalment muntat. Marca/Model: Walraven Iberia o equivalent |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6163.92 | Plataforma de manteniment juntament amb bancada. Marca/Model: Walraven Iberia
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 5 | /R | x | 26.12 | = | 130.6
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 5 | /R | x | 30.41 | = | 152.05
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 282.65
Material
| BEV62SUP | u | Plataforma de manteniment juntament amb bancada. Formada pel següent material: - Estructura modular composta per bases Yeti 335 i Ursos Foot sense necessitat de perforar la coberta, perfileria RapidStrut® (BUP1000), cargols i accessoris d'unió amb recobriment BIS UltraProtect® (BUP1000), i plataformes de reixeta i sets d'unió de les mateixes. - Tots els productes BUP1000 testats en cambra de boira salina segons ISO 9227 durant 1000 h sense laparició de més dun 5% dòxid vermell. Totalment muntat. Marca/Model: Walraven Iberia o equivalent | 1 |  | x | 5790.18 | = | 5790.18
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5790.18
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6072.83
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 91.0924
|  |  | Total | [6 empty] | 6163.9225
P-166 | EEV43SUP | u | Plataforma de manteniment juntament amb bancada. Formada pel següent material: - Estructura modular composta per bases Yeti 335 i Ursos Foot sense necessitat de perforar la coberta, perfileria RapidStrut® (BUP1000), cargols i accessoris d'unió amb recobriment BIS UltraProtect® (BUP1000), i plataformes de reixeta i sets d'unió de les mateixes. - Tots els productes BUP1000 testats en cambra de boira salina segons ISO 9227 durant 1000 h sense laparició de més dun 5% dòxid vermell. Totalment muntat. Marca/Model: Walraven Iberia o equivalent |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10048.28 | Plataforma de manteniment juntament amb bancada. Marca/Model: Walraven Iberia
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 5 | /R | x | 26.12 | = | 130.6
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 5 | /R | x | 30.41 | = | 152.05
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 282.65
Material
| BEV63SUP | u | Plataforma de manteniment juntament amb bancada. Formada pel següent material: - Estructura modular composta per bases Yeti 335 i Ursos Foot sense necessitat de perforar la coberta, perfileria RapidStrut® (BUP1000), cargols i accessoris d'unió amb recobriment BIS UltraProtect® (BUP1000), i plataformes de reixeta i sets d'unió de les mateixes. - Tots els productes BUP1000 testats en cambra de boira salina segons ISO 9227 durant 1000 h sense laparició de més dun 5% dòxid vermell. Totalment muntat. Marca/Model: Walraven Iberia o equivalent | 1 |  | x | 9617.13 | = | 9617.13
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9617.13
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9899.78
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 148.4967
|  |  | Total | [6 empty] | 10048.2767
P-167 | EEV46BA2 | u | Formació de bancada per a Climatitzador mitjançant sistema Quadra dromat pels segúents materials: - 8 uts. Losa Quadra® cm. 50 x 50 x 6 mm - 32 uts. KIT apoyo - 8 uts. ALA-Din Marrón Totalment muntat. Marca/Model: QUADRA o equivalent |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2099.27 | Formació de bancada per a Climatitzador
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 5 | /R | x | 26.12 | = | 130.6
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 5 | /R | x | 30.41 | = | 152.05
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 282.65
Material
| BEV61LBJ | u | Formació de bancada per a Bomba de Calor mitjançant sistema Quadra dromat pels segúents materials: - 8 uts. Losa Quadra® cm. 50 x 50 x 6 mm - 32 uts. KIT apoyo - 8 uts. ALA-Din Marrón Totalment muntat. Marca/Model: QUADRA o equivalent | 1 |  | x | 1785.6 | = | 1785.6
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1785.6
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2068.25
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 31.0237
|  |  | Total | [6 empty] | 2099.2737
P-168 | EEV46BA3 | u | Formació de bancada per a Climatitzador mitjançant sistema Quadra dromat pels segúents materials: - 6 uts. Losa Quadra® cm. 50 x 50 x 6 mm - 24 uts. KIT apoyo - 6 uts. ALA-Din Marrón Totalment muntat. Marca/Model: QUADRA o equivalent |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1646.18 | Formació de bancada per a Climatitzador
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 5 | /R | x | 26.12 | = | 130.6
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 5 | /R | x | 30.41 | = | 152.05
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 282.65
Material
| BEV61LCJ | u | Formació de bancada per a Climatitzador mitjançant sistema Quadra dromat pels segúents materials: - 6 uts. Losa Quadra® cm. 50 x 50 x 6 mm - 24 uts. KIT apoyo - 6 uts. ALA-Din Marrón Totalment muntat. Marca/Model: QUADRA o equivalent | 1 |  | x | 1339.2 | = | 1339.2
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1339.2
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1621.85
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 24.3278
|  |  | Total | [6 empty] | 1646.1777
P-169 | EEV46BAN | u | Formació de bancada per a Bomba de Calor mitjançant sistema Quadra dromat pels segúents materials: - 8 uts. Losa Quadra® cm. 50 x 50 x 6 mm - 32 uts. KIT apoyo - 8 uts. ALA-Din Marrón Totalment muntat. Marca/Model: QUADRA o equivalent |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2099.27 | Formació de bancada per a Bomba de calor
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 5 | /R | x | 26.12 | = | 130.6
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 5 | /R | x | 30.41 | = | 152.05
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 282.65
Material
| BEV61LBJ | u | Formació de bancada per a Bomba de Calor mitjançant sistema Quadra dromat pels segúents materials: - 8 uts. Losa Quadra® cm. 50 x 50 x 6 mm - 32 uts. KIT apoyo - 8 uts. ALA-Din Marrón Totalment muntat. Marca/Model: QUADRA o equivalent | 1 |  | x | 1785.6 | = | 1785.6
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1785.6
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2068.25
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 31.0237
|  |  | Total | [6 empty] | 2099.2737
P-170 | EEV46SUP | u | Plataforma de manteniment juntament amb bancada. Formada pel següent material: Estructura modular composta per bases Yeti 335 i Ursos Foot sense necessitat de perforar la coberta, perfileria RapidStrut® (BUP1000), cargols i accessoris d'unió amb recobriment BIS UltraProtect® (BUP1000), i plataformes de reixeta i sets d'unió de les mateixes. Tots els productes BUP1000 testats en cambra de boira salina segons ISO 9227 durant 1000 h sense laparició de més dun 5% dòxid vermell. Totalment muntat. Marca/Model: Walraven Iberia o equivalent |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10238.01 | Plataforma de manteniment juntament amb bancada. Marca/Model: Walraven Iberia
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 5 | /R | x | 30.41 | = | 152.05
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 5 | /R | x | 26.12 | = | 130.6
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 282.65
Material
| BEV61SUP | u | Plataforma de manteniment juntament amb bancada. Formada pel següent material: Estructura modular composta per bases Yeti 335 i Ursos Foot sense necessitat de perforar la coberta, perfileria RapidStrut® (BUP1000), cargols i accessoris d'unió amb recobriment BIS UltraProtect® (BUP1000), i plataformes de reixeta i sets d'unió de les mateixes. Tots els productes BUP1000 testats en cambra de boira salina segons ISO 9227 durant 1000 h sense laparició de més dun 5% dòxid vermell. Totalment muntat. Marca/Model: Walraven Iberia o equivalent | 1 |  | x | 9804.06 | = | 9804.06
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9804.06
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10086.71
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 151.3006
|  |  | Total | [6 empty] | 10238.0106
P-171 | EEV8-2LIL | u | BMS IP Gateway SpaceLogic KNX és un dispositiu multifuncional bidireccional que us permet integrar instal·lacions Spacelogic KNX dins d'Ecostruxure Building Operation. La principal interfície de comunicació són els protocols KNX TP i BACnet IP. - Funcions combinades en un sol dispositiu: - Passarel·la de comunicació entre KNX TP i BACnet IP - router IP KNX (max. 500 objectes) - interfície IP KNX - font d'alimentació KNX màx 320 mA (necessita Font d'alimentació 24 V CC addicional) Característiques: - Nombre d'objectes BACnet: 4000 - Adreces de grup KNX: 4000 - Objectes KNX IP routing: 500 - Compatibilitat KNX IP Secure - Importació directa de fitxer .knxproj amb taules de filtre automàtica Tensió d'alimentació: 12 – 30 V CC SELV Tensió d'alimentació per a Font d'alimentació KNX: 21 – 31 V CC SELV Marca/Model: Schneider Electric/BMS IP Gateway SpaceLogic KNX |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 901.65 | BMS IP Gateway SpaceLogic KNX. Marca/Model: Schneider Electric/BMS IP Gateway SpaceLogic KNX
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 26.12 | = | 5.224
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 30.41 | = | 6.082
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.306
Material
| BEVC-2LIL | u | BMS IP Gateway SpaceLogic KNX és un dispositiu multifuncional bidireccional que us permet integrar instal·lacions Spacelogic KNX dins d'Ecostruxure Building Operation. La principal interfície de comunicació són els protocols KNX TP i BACnet IP. - Funcions combinades en un sol dispositiu: - Passarel·la de comunicació entre KNX TP i BACnet IP - router IP KNX (max. 500 objectes) - interfície IP KNX - font d'alimentació KNX màx 320 mA (necessita Font d'alimentació 24 V CC addicional) Característiques: - Nombre d'objectes BACnet: 4000 - Adreces de grup KNX: 4000 - Objectes KNX IP routing: 500 - Compatibilitat KNX IP Secure - Importació directa de fitxer .knxproj amb taules de filtre automàtica Tensió d'alimentació: 12 – 30 V CC SELV Tensió d'alimentació per a Font d'alimentació KNX: 21 – 31 V CC SELV Marca/Model: Schneider Electric/BMS IP Gateway SpaceLogic KNX | 1 |  | x | 877.02 | = | 877.02
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 877.02
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 888.326
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 13.3249
|  |  | Total | [6 empty] | 901.6509
P-172 | EEV8-7L3J | u | QUADRE DE CONTROL TIPUS 7, dimensions 1000x1000x300, amb capacitat per albergar 1 controlador Smart Automation Server i 18 mòdul entrada/sortida. Inclou prou equips per albergar els punts de control que depenen d'aquesta subestació. Quadre amb bornes de connexió, totalment cablejat internament a elements de protecció i equips de control. Elements muntats i amb cablejat intern del bus de comunicacions i alimentació elèctrica d'elements interiors al quadre. Inclou: . Armari Schneider CRN1210/300 . Placa de muntatge Schneider MM 1210 Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1687.05 | QUADRE DE CONTROL TIPUS 7
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 30.41 | = | 91.23
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x | 26.12 | = | 39.18
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 130.41
Material
| BEVC-1L3J | u | QUADRE DE CONTROL TIPUS 7, dimensions 1000x1000x300, amb capacitat per albergar 1 controlador Smart Automation Server i 18 mòdul entrada/sortida. Inclou prou equips per albergar els punts de control que depenen d'aquesta subestació. Quadre amb bornes de connexió, totalment cablejat internament a elements de protecció i equips de control. Elements muntats i amb cablejat intern del bus de comunicacions i alimentació elèctrica d'elements interiors al quadre. Inclou: . Armari Schneider CRN1210/300 . Placa de muntatge Schneider MM 1210 Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider o equivalent. | 1 |  | x | 1531.71 | = | 1531.71
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1531.71
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1662.12
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 24.9318
|  |  | Total | [6 empty] | 1687.0518
P-173 | EEV8-7L4J | u | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 16 Entrades digitals, cada entrada pot ser tipus contacte o tipus comptador, Protecció contra Curtcircuits, Alimentació per Backplane, Muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWDI16XX10001 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 294.66 | Mòdul d'Entrades/Sortides. Marca/Model: Schneider Electric/SXWDI16XX10001
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 30.41 | = | 6.082
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 26.12 | = | 5.224
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.306
Material
| BEVC-1L4J | u | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 16 Entrades digitals, cada entrada pot ser tipus contacte o tipus comptador, Protecció contra Curtcircuits, Alimentació per Backplane, Muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWDI16XX10001 o equivalent. | 1 |  | x | 279 | = | 279
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 279
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 290.306
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 4.3546
|  |  | Total | [6 empty] | 294.6606
P-174 | EEV8-7L5J | u | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 16 Entrades Universals, cada entrada pot suportar tant entrades tipus de contacte, comptador, i supervisada com de voltatge, corrent, termistor i resistència. Alimentació per Backplane , Muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWUI16XX10001 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 567.46 | Mòdul d'Entrades/Sortides. Marca/Model: Schneider Electric/SXWUI16XX10001
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 26.12 | = | 5.224
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 30.41 | = | 6.082
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.306
Material
| BEVC-1L5J | u | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 16 Entrades Universals, cada entrada pot suportar tant entrades tipus de contacte, comptador, i supervisada com de voltatge, corrent, termistor i resistència. Alimentació per Backplane , Muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric o equivalent. | 1 |  | x | 547.77 | = | 547.77
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 547.77
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 559.076
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 8.3861
|  |  | Total | [6 empty] | 567.4621
P-175 | EEV8-7L6J | u | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 8 Sortides Analògiques, 0..10vdc, Protecció contra Curtocircuits, Alimentació per Backplane, muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWAOV8XX10001 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 383.25 | Mòdul d'Entrades/Sortides. Marca/Model: Schneider Electric/SXWAOV8XX10001
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 30.41 | = | 6.082
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 26.12 | = | 5.224
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.306
Material
| BEVC-1L6J | u | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 8 Sortides Analògiques, 0..10vdc, Protecció contra Curtocircuits, Alimentació per Backplane, muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWAOV8XX10001 o equivalent. | 1 |  | x | 366.28 | = | 366.28
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 366.28
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 377.586
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 5.6638
|  |  | Total | [6 empty] | 383.2498
P-176 | EEV8-7L7J | u | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 12 Sortides Digitals FormA (Comú/NA), sortides Relé per a aplicacions de càrrega directa fins a 2A.alimentació per Backplane, muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWDOA12X10001 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 389.06 | Mòdul d'Entrades/Sortides. Marca/Model: Schneider Electric/SXWDOA12X10001
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 26.12 | = | 5.224
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 30.41 | = | 6.082
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.306
Material
| BEVC-1L7J | u | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 12 Sortides Digitals FormA (Comú/NA), sortides Relé per a aplicacions de càrrega directa fins a 2A.alimentació per Backplane, muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWDOA12X10001 o equivalent. | 1 |  | x | 372 | = | 372
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 372
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 383.306
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 5.7496
|  |  | Total | [6 empty] | 389.0556
P-177 | EEV8-7L8J | u | Base Terminal para Módulos de Entra/Salida. Plataforma EcoStruxure for Buildings, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBIOW110001 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 93.6 | Base Terminal para Módulos de Entra/Salida. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBIOW110001
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 30.41 | = | 6.082
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 26.12 | = | 5.224
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.306
Material
| BEVC-1L8J | u | Base Terminal para Módulos de Entra/Salida. Plataforma EcoStruxure for Buildings, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBIOW110001 o equivalent. | 1 |  | x | 80.91 | = | 80.91
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 80.91
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 92.216
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.3832
|  |  | Total | [6 empty] | 93.5992
P-178 | EEV8-7L9J | u | Automation Server, plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap ,CPU con soporte de módulos de Input/Output, controlador y servidor de comunicaciones. WebServer incluido, con la nueva tecnología HTML5 para la fácil conexión con smartphones/tablets. La solución EcoStruxure for Buildings soporte protocolos abiertos standard. El Automation Server Premium puede comunicar nativamente con 4 de los protocolos más usados en los edificios: BACnet, LonWorks, Modbus y Web Services. El autodireccionamiento elimina la necesidad de ajustar DIP switches o botones de programación. Con la familia de Automation Server, cada módulo de entradas/salidas se asigna automaticamente el orden en la cadena de configuración. Protocolos soportados: IP addressing (IPv6 ready). DUAL-PORT Ethernet para comunicaciones TCP, DHCP/DNS para un despliegue de las direcciones optimizado. Posibilidad de tener red IP privada para tener la red BMS diferenciada de la red corporativa. Marca/Model: Schneider Electric/SXWASPSBX10001 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 920.28 | Automation Server. Marca/Model: Schneider Electric/SXWASPSBX10001
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 5 | /R | x | 26.12 | = | 130.6
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 5 | /R | x | 30.41 | = | 152.05
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 282.65
Material
| BEVC-1L9J | u | Automation Server, plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap ,CPU con soporte de módulos de Input/Output, controlador y servidor de comunicaciones. WebServer incluido, con la nueva tecnología HTML5 para la fácil conexión con smartphones/tablets. La solución EcoStruxure for Buildings soporte protocolos abiertos standard. El Automation Server Premium puede comunicar nativamente con 4 de los protocolos más usados en los edificios: BACnet, LonWorks, Modbus y Web Services. El autodireccionamiento elimina la necesidad de ajustar DIP switches o botones de programación. Con la familia de Automation Server, cada módulo de entradas/salidas se asigna automaticamente el orden en la cadena de configuración. Protocolos soportados: IP addressing (IPv6 ready). DUAL-PORT Ethernet para comunicaciones TCP, DHCP/DNS para un despliegue de las direcciones optimizado. Posibilidad de tener red IP privada para tener la red BMS diferenciada de la red corporativa. Marca/Model: Schneider Electric/SXWASPSBX10001 | 1 |  | x | 624.03 | = | 624.03
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 624.03
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 906.68
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 13.6002
|  |  | Total | [6 empty] | 920.2802
P-179 | EEV8-7LAJ | u | QUADRE DE CONTROL TIPUS 6, dimensions 1000x800x250, amb capacitat per albergar un màxim d'1 controlador Smart Automation Server i 14 mòduls d'entrada/sortida. Inclou prou equips per albergar els punts de control que depenen d'aquesta subestació. Quadre sense bornes de connexió, previst per connectar-se directament a les bornes dels controladors o equips de control. Elements muntats i amb cablejat intern del bus de comunicacions i alimentació elèctrica d'elements interiors al quadre. Inclou: . Armari Schneider CRN108/250 . Placa de muntatge Schneider MM 108 Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1554.3 | QUADRE DE CONTROL TIPUS 6
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 30.41 | = | 91.23
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x | 26.12 | = | 39.18
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 130.41
Material
| BEVC-1LAJ | u | QUADRE DE CONTROL TIPUS 6, dimensions 1000x800x250, amb capacitat per albergar un màxim d'1 controlador Smart Automation Server i 14 mòduls d'entrada/sortida. Inclou prou equips per albergar els punts de control que depenen d'aquesta subestació. Quadre sense bornes de connexió, previst per connectar-se directament a les bornes dels controladors o equips de control. Elements muntats i amb cablejat intern del bus de comunicacions i alimentació elèctrica d'elements interiors al quadre. Inclou: . Armari Schneider CRN108/250 . Placa de muntatge Schneider MM 108 Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider o equivalent. | 1 |  | x | 1400.92 | = | 1400.92
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1400.92
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1531.33
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 22.97
|  |  | Total | [6 empty] | 1554.3
P-180 | EEV8-7LDJ | u | QUADRE DE CONTROL TIPUS 2 , dimensions 600x400x150, amb capacitat per albergar un màxim d'1 controlador Smart Automation Server i tres mòduls d'entrada/sortida. Inclou prou equips per albergar els punts de control que depenen d'aquesta subestació. Quadre sense bornes de connexió, previst per connectar-se directament a les bornes dels controladors o equips de control. Elements muntats i amb cablejat intern del bus de comunicacions i dalimentació elèctrica delements interiors al quadre. Inclou: . Armari Schneider CRN54/150 . Placa de muntatge Schneider MM 54 Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 703.46 | QUADRE DE CONTROL TIPUS 2
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 30.41 | = | 91.23
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x | 26.12 | = | 39.18
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 130.41
Material
| BEVC-1LDJ | u | QUADRE DE CONTROL TIPUS 2 , dimensions 600x400x150, amb capacitat per albergar un màxim d'1 controlador Smart Automation Server i tres mòduls d'entrada/sortida. Inclou prou equips per albergar els punts de control que depenen d'aquesta subestació. Quadre sense bornes de connexió, previst per connectar-se directament a les bornes dels controladors o equips de control. Elements muntats i amb cablejat intern del bus de comunicacions i dalimentació elèctrica delements interiors al quadre. Inclou: . Armari Schneider CRN54/150 . Placa de muntatge Schneider MM 54 Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider o equivalent. | 1 |  | x | 562.65 | = | 562.65
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 562.65
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 693.06
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 10.3959
|  |  | Total | [6 empty] | 703.4559
P-181 | EEVB6L0J | u | Detector de lluminositat i presència de paret amb BMS. Incloent posada en marxa del equip. Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: SHNEIDER ELECTRIC/MTN630419 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 129.62 | Detector de lluminositat i presència de paret amb BMS. Marca/Model: SHNEIDER ELECTRIC/MTN630419
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 26.12 | = | 10.448
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 30.41 | = | 12.164
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.612
Material
| BG731L9J | u | Detector de lluminositat i presència de paret amb BMS. Incloent posada en marxa del equip. Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: SHNEIDER ELECTRIC/MTN630419 o equivalent. | 1 |  | x | 105.09 | = | 105.09
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 105.09
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 127.702
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.9155
|  |  | Total | [6 empty] | 129.6175
P-182 | EEVB-6L3J | u | Sensor de Temperatura i CO2 amb protocol Modbus RTU/BACnet MSTP seleccionable, acabat OPTIMUM Negre. Amb les següents caracteristiques: - Precisió sensor temperatura ±0.2 ºC. - Rang d'operació 0-50 ºC. - Resolució 0.1ºC. - Terminals de connexió 18-24 AWG. 24VAC - Precisió sensor de CO2 ±30ppm ±3% valor mesurat. - Rang de sortida de 0 a 2000 ppm. - Sensor CO2 tipus NDIR. - Interfície d'usuari: Pantalla Tàctil Totalment muntada i connectada. Marca/Model: Schneider Electric/SpaceLogic SLPWTC2 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 530.87 | Sonda temp. Marca/Model: Schneider Electric/SpaceLogic SLPWTC2
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 26.12 | = | 15.672
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 30.41 | = | 18.246
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 33.918
Material
| BEVE-1L3J | u | Sensor de Temperatura i CO2 amb protocol Modbus RTU/BACnet MSTP seleccionable, acabat OPTIMUM Negre. Amb les següents caracteristiques: - Precisió sensor temperatura ±0.2 ºC. - Rang d'operació 0-50 ºC. - Resolució 0.1ºC. - Terminals de connexió 18-24 AWG. 24VAC - Precisió sensor de CO2 ±30ppm ±3% valor mesurat. - Rang de sortida de 0 a 2000 ppm. - Sensor CO2 tipus NDIR. - Interfície d'usuari: Pantalla Tàctil Totalment muntada i connectada. Marca/Model: Schneider Electric/SpaceLogic SLPWTC2 | 1 |  | x | 489.11 | = | 489.11
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 489.11
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 523.028
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 7.8454
|  |  | Total | [6 empty] | 530.8734
P-183 | EEVB-6P2J | u | Sonda d¡humitat amb sonda externa. A la caixa de material plàstic (PC 10% GF), coberta de PC i membrana (en contacte amb el medi) de silicona LSR. Protecció elèctrica tipus IP65. Dimensions 118mm x 92mm x 68mm. Temperatura de funcionament 0...60ºC Rang de funcionament 0-100% Totalment muntada i connectada. Marca/Model: Schneider/SCP100 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 123.84 | Sensor d'humitat terreny . Marca/Model: Schneider/SCP100
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 30.41 | = | 7.6025
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 26.12 | = | 6.53
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.1325
Material
| BEVE-1K4J | u | Sonda d¡humitat amb sonda externa. A la caixa de material plàstic (PC 10% GF), coberta de PC i membrana (en contacte amb el medi) de silicona LSR. Protecció elèctrica tipus IP65. Dimensions 118mm x 92mm x 68mm. Temperatura de funcionament 0...60ºC Rang de funcionament 0-100% Totalment muntada i connectada. Marca/Model: Schneider/SCP100 o equivalent. | 1 |  | x | 107.88 | = | 107.88
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 107.88
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 122.0125
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.8302
|  |  | Total | [6 empty] | 123.8427
P-184 | EEVB-6P3J | u | Sensor de conductes de qualitat de l'aire per a sales de planta és una plataforma multisensor flexible per utilitzar amb controladors BAS. Està dissenyat per acceptar sortides de 4 a 20 mA, 0 a 5 V DC o 0 a 10 V DC. Aquest sensor de qualitat de l'aire inclou una temperatura i elements d'humitat relativa, muntada i connectada. Marca/Model: Schneider/SHD2XA2A o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 365.43 | Sensor de conducte. Marca/Model: Schneider/SHD2XA2A
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 26.12 | = | 15.672
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 30.41 | = | 18.246
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 33.918
Material
| BEVE-1P3J | u | Sensor de conductes de qualitat de l'aire per a sales de planta és una plataforma multisensor flexible per utilitzar amb controladors BAS. Està dissenyat per acceptar sortides de 4 a 20 mA, 0 a 5 V DC o 0 a 10 V DC. Aquest sensor de qualitat de l'aire inclou una temperatura i elements d'humitat relativa, muntada i connectada. Marca/Model: Schneider/SHD2XA2A o equivalent. | 1 |  | x | 326.11 | = | 326.11
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 326.11
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 360.028
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 5.4004
|  |  | Total | [6 empty] | 365.4284
P-185 | EEVB-6P4J | u | Presòstat diferencial per a aire, ajustable de 500 Pa de pressió diferencial entre preses de pressió (diàmetre 6,2 mm). A la caixa de material plàstic (PC 10% GF), coberta de PC i membrana (en contacte amb el medi) de silicona LSR. Protecció elèctrica tipus IP54. Dimensions 88mm x 91,4mm x 52mm. Rosca interna de l'adaptador G1/8. Rang de pressió 0,2-50 mbar. Totalment muntada i connectada. Marca/Model: Schneider/SPD910-500 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 123.84 | Presòstat diferencial per a aire. Marca/Model: Schneider/SPD910-500
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 26.12 | = | 6.53
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 30.41 | = | 7.6025
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.1325
Material
| BEVE-1K4J | u | Sonda d¡humitat amb sonda externa. A la caixa de material plàstic (PC 10% GF), coberta de PC i membrana (en contacte amb el medi) de silicona LSR. Protecció elèctrica tipus IP65. Dimensions 118mm x 92mm x 68mm. Temperatura de funcionament 0...60ºC Rang de funcionament 0-100% Totalment muntada i connectada. Marca/Model: Schneider/SCP100 o equivalent. | 1 |  | x | 107.88 | = | 107.88
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 107.88
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 122.0125
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.8302
|  |  | Total | [6 empty] | 123.8427
P-186 | EEVB-6PAJ | u | Sensor de dispersió làser amb tecnologia innovadora de resistència a la contaminació per a un mesurament molt precís de partícules. Fàcil d'instal·lar i engegar: - Tapa del sensor amb tancament - Cablejat de bloc de terminals sense cargols amb actuador de ressort - Analògic DIP interruptor seleccionable de sortida: 4 a 20 mA, - 0 a 5 Vcc, 0 a 10 Vcc - Estabilitat única a llarg termini - Classificació avançada de la mida de les partícules - Detecció precisa de la concentració de massa - Múltiples opcions de mesura de partícules - Component clau per al programa d'edificis verds LEED i la norma de construcció WELL* Marca/Model: Schneider/SPMOP o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 381.25 | Sensor de dispersió làser. Marca/Model: Schneider/SPMOP
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 30.41 | = | 18.246
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 26.12 | = | 15.672
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 33.918
Material
| BN73-0LAJ | u | Sensor de dispersió làser amb tecnologia innovadora de resistència a la contaminació per a un mesurament molt precís de partícules. Fàcil d'instal·lar i engegar: - Tapa del sensor amb tancament - Cablejat de bloc de terminals sense cargols amb actuador de ressort - Analògic DIP interruptor seleccionable de sortida: 4 a 20 mA, - 0 a 5 Vcc, 0 a 10 Vcc - Estabilitat única a llarg termini - Classificació avançada de la mida de les partícules - Detecció precisa de la concentració de massa - Múltiples opcions de mesura de partícules - Component clau per al programa d'edificis verds LEED i la norma de construcció WELL* Marca/Model: Schneider/SPMOP o equivalent. | 1 |  | x | 341.7 | = | 341.7
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 341.7
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 375.618
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 5.6343
|  |  | Total | [6 empty] | 381.2523
P-187 | EEVB-6PTT | u | Sensor Pressió/Veloc aire canonada, No LCD 0…25/50/100/250 Pa. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider/EPD301 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 298.86 | Sensor Pressió/Veloc aire canonada. Marca/Model: Schneider/EPD301
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 26.12 | = | 15.672
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 30.41 | = | 18.246
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 33.918
Material
| BEVE-1LTT | u | Sensor de temperatura i humitat ambient KNX PL-Link per a muntatge en superfície, muntat i connectat. Marca/Model: SIEMENS/S55624-H116 o equivalent. | 1 |  | x | 260.53 | = | 260.53
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 260.53
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 294.448
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 4.4167
|  |  | Total | [6 empty] | 298.8647
P-188 | EEVC-3L0J | u | Controlador BACnet/IP SmartX Controller MP-C-36A multiús, lliurement programable, basat en IP per realitzar funcions clau per a l'edifici com lògiques de control avançades, registre de tendències, gestió d'horaris d'ús, alarmes, etc. La gran flexibilitat de l'equip resideix en les nombroses entrades/sortides del tipus UNIVERSAL, les quals es poden programar analògiques, corrent, temperatura resistives i RTD temperatura) o sortides (analògiques), a més disposa de sortides tipus triac o relé. En concret el MP-C-36A disposa de 20 Ub, 8 Uc i 8DO (2A). Equip BACnet/IP nadiu (B-AAC device profile+) Dual-port Ethernet switch incorporat per facilitar xarxes IT tipus estrella o Daisy chain. Protocols suportades: IP adressing, comunicacions BACnet/IP i DHCP per a una fàcil configuració de xarxa. Disposa de Sensor Bus 24VDC per a l'alimentació i comunicació fins a 4 SmartX sensors. Disposa d'USB Host per a advance display i mini-USB per a configuració. Disponible de l'APP Commisioning Tool per a configuració i commissioning in situ des del telèfon intel·ligent. Possibilitat de programació a Script i Function Block. Marca/Model: Schneider Electric/SXWMPC36A10001 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2153.85 | SmartX Controller MP-C-36A. Marca/Model: Schneider Electric/SXWMPC36A10001
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 26.08 | = | 26.08
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 30.41 | = | 30.41
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 56.49
Material
| BEV2-0L2J | u | Controlador BACnet/IP SmartX Controller MP-C-36A multiús, lliurement programable, basat en IP per realitzar funcions clau per a l'edifici com lògiques de control avançades, registre de tendències, gestió d'horaris d'ús, alarmes, etc. La gran flexibilitat de l'equip resideix en les nombroses entrades/sortides del tipus UNIVERSAL, les quals es poden programar analògiques, corrent, temperatura resistives i RTD temperatura) o sortides (analògiques), a més disposa de sortides tipus triac o relé. En concret el MP-C-36A disposa de 20 Ub, 8 Uc i 8DO (2A). Equip BACnet/IP nadiu (B-AAC device profile+) Dual-port Ethernet switch incorporat per facilitar xarxes IT tipus estrella o Daisy chain. Protocols suportades: IP adressing, comunicacions BACnet/IP i DHCP per a una fàcil configuració de xarxa. Disposa de Sensor Bus 24VDC per a l'alimentació i comunicació fins a 4 SmartX sensors. Disposa d'USB Host per a advance display i mini-USB per a configuració. Disponible de l'APP Commisioning Tool per a configuració i commissioning in situ des del telèfon intel·ligent. Possibilitat de programació a Script i Function Block. Marca/Model: Schneider Electric/SXWMPC36A10001 o equivalent. | 1 |  | x | 2065.53 | = | 2065.53
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2065.53
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2122.02
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 31.8303
|  |  | Total | [6 empty] | 2153.8503
P-189 | EEVC-3L1J | u | Llicència programari embegut al controlador AS-B que habilita la connectivitat de fins a 10 equips connectats. Inclou kit de substitució de terminals per als models AS-B marca Schneider model SXWASBCON10001 o equivalent. Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWXBBU010SD o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 463.24 | ASB Bundle - Standard amb Kit de substitució de term. Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWXBBU010SD
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 26.08 | = | 26.08
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 30.41 | = | 30.41
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 56.49
Material
| BEV2-0L1J | u | Llicència programari embegut al controlador AS-B que habilita la connectivitat de fins a 10 equips connectats. Inclou kit de substitució de terminals per als models AS-B marca Schneider model SXWASBCON10001 o equivalent. Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWXBBU010SD o equivalent. | 1 |  | x | 399.9 | = | 399.9
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 399.9
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 456.39
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 6.8459
|  |  | Total | [6 empty] | 463.2358
P-190 | EEVC-3L2J | u | Automation Server-BUNDLE, Plataforma EcoStruxure. Servidor compacte que inclou font d'alimentació, CPU, controlador de 24 Entrades/Sortides (16 Universals) i Servidor/Gestor de comunicacions, Incorpora Webserver, amb comunicacions BacNet o ModBus Natiu, autodireccionable, Suporta TCP/IP, DHCP/DNS, HTTP, NTP, SMTP. Interfície d'usuari Webstation Inclosa. Aquesta nova referència és compatible amb les llicències Standard i Full. Marca/Model: Schneider Electric/SXWASB24PX10001 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 734.15 | Automation server. Marca/Model: Schneider Electric/SXWASB24PX10001
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 30.41 | = | 30.41
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 26.08 | = | 26.08
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 56.49
Material
| BEV2-0L0J | u | Automation Server-BUNDLE, Plataforma EcoStruxure. Servidor compacte que inclou font d'alimentació, CPU, controlador de 24 Entrades/Sortides (16 Universals) i Servidor/Gestor de comunicacions, Incorpora Webserver, amb comunicacions BacNet o ModBus Natiu, autodireccionable, Suporta TCP/IP, DHCP/DNS, HTTP, NTP, SMTP. Interfície d'usuari Webstation Inclosa. Aquesta nova referència és compatible amb les llicències Standard i Full. Marca/Model: Schneider Electric/SXWASB24PX10001 o equivalent. | 1 |  | x | 666.81 | = | 666.81
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 666.81
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 723.3
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 10.8495
|  |  | Total | [6 empty] | 734.1495
P-191 | EEVC-3L3J | u | Llicència programari embegut al controlador AS-P que habilita la connectivitat de fins a 25 equips connectats amb connectivitat a l'Enterprise Server. Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWXBU0000SD o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1062.64 | Licencia software. Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWXBU0000SD
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 30.41 | = | 30.41
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 26.08 | = | 26.08
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 56.49
Material
| BEV2-0LVJ | u | Llicència programari embegut al controlador AS-P que habilita la connectivitat de fins a 25 equips connectats amb connectivitat a l'Enterprise Server. Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWXBU0000SD o equivalent. | 1 |  | x | 990.45 | = | 990.45
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 990.45
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1046.94
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 15.7041
|  |  | Total | [6 empty] | 1062.6441
P-192 | EEVC-3LBJ | u | Base Terminal para Fuente de Alimentación del Sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBPSW110001 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 100.41 | Base terminal. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBPSW110001
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 26.08 | = | 13.04
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 30.41 | = | 15.205
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 28.245
Material
| BEV2-0LBJ | u | Base Terminal para Fuente de Alimentación del Sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBPSW110001 o equivalent. | 1 |  | x | 70.68 | = | 70.68
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 70.68
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 98.925
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.4839
|  |  | Total | [6 empty] | 100.4089
P-193 | EEVC-3LNJ | u | Controlador BACnet/IP SmartX Controller MP-C-18A multiús, lliurement programable, basat en IP per realitzar funcions clau per a l'edifici com a lògiques de control avançades, registre de tendències, gestió d'horaris d'ús, alarmes, etc. La gran flexibilitat de l'equip resideix en les nombroses entrades/sortides del tipus UNIVERSAL, les quals es poden programar tant com entrades (tipus digital, comptador, supervisades, analògiques, corrent, temperatura resistives i RTD temperatura) o sortides (analògiques), a més disposa de sortides tipus triac o relé. En concret el MP-C-18A disposa de 10 Ub, 4 Triac, 3DO (2A) i 1 DO (12A). Equip BACnet/IP nadiu (B-AAC device profile+) Dual-port Ethernet switch incorporat per facilitar xarxes IT tipus estrella o Daisy chain. Protocols suportades: IP adressing, comunicacions BACnet/IP i DHCP per a una fàcil configuració de xarxa. Disposa de Sensor Bus 24VDC per a l'alimentació i comunicació fins a 4 SmartX sensors. Disposa d'USB Host per a advance display i mini-USB per a configuració. Disponible de l'APP Commisioning Tool per a configuració i commissioning in situ des del telèfon intel·ligent. Possibilitat de programació a Script i Function Block. Marca Schneider Electric Marca/Model: Schneider Electric/SXWMPC18A10001 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1073.97 | SmartX Controller MP-C-18A. Marca/Model: Schneider Electric/SXWMPC18A10001
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 30.41 | = | 30.41
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 26.08 | = | 26.08
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 56.49
Material
| BEV2-0LNJ | u | Controlador BACnet/IP SmartX Controller MP-C-18A multiús, lliurement programable, basat en IP per realitzar funcions clau per a l'edifici com a lògiques de control avançades, registre de tendències, gestió d'horaris d'ús, alarmes, etc. La gran flexibilitat de l'equip resideix en les nombroses entrades/sortides del tipus UNIVERSAL, les quals es poden programar tant com entrades (tipus digital, comptador, supervisades, analògiques, corrent, temperatura resistives i RTD temperatura) o sortides (analògiques), a més disposa de sortides tipus triac o relé. En concret el MP-C-18A disposa de 10 Ub, 4 Triac, 3DO (2A) i 1 DO (12A). Equip BACnet/IP nadiu (B-AAC device profile+) Dual-port Ethernet switch incorporat per facilitar xarxes IT tipus estrella o Daisy chain. Protocols suportades: IP adressing, comunicacions BACnet/IP i DHCP per a una fàcil configuració de xarxa. Disposa de Sensor Bus 24VDC per a l'alimentació i comunicació fins a 4 SmartX sensors. Disposa d'USB Host per a advance display i mini-USB per a configuració. Disponible de l'APP Commisioning Tool per a configuració i commissioning in situ des del telèfon intel·ligent. Possibilitat de programació a Script i Function Block. Marca Schneider Electric Marca/Model: Schneider Electric/SXWMPC18A10001 o equivalent. | 1 |  | x | 1001.61 | = | 1001.61
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1001.61
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1058.1
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 15.8715
|  |  | Total | [6 empty] | 1073.9715
P-194 | EEVC-3LPJ | u | Base Terminal para Automation Server Premium del Sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBASW110002 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 99.46 | Base terminal. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBASW110002
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 26.08 | = | 13.04
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 30.41 | = | 15.205
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 28.245
Material
| BEV2-0LPJ | u | Base Terminal para Automation Server Premium del Sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBASW110002 o equivalent. | 1 |  | x | 69.75 | = | 69.75
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 69.75
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 97.995
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.4699
|  |  | Total | [6 empty] | 99.4649
P-195 | EEVC-3LQJ | u | Controlador de Fan Coil SE8300 parametritzable (2 o 4 tubs) Display Tàctil retroil·luminat. Colors display i idioma seleccionables. 12 pantalles HMI seleccionables. Color blanc. Per a control de FanCoil. Maneres: Confort / Stand-by / Desocupat. Disposa de 4DO, 4UO (4AO, 2 Triac o 4DO), 2DI, 3UI (3AI, 3DI, 3T) Inclou mesura d'humitat relativa i la seva visualització per pantalla. Comunicació: BACnet i Modbus. Alimentació 24Vac. Parametrització avançada amb LUA. Marca Schneider Electric |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 367.55 | Controlador de Fan Coil SE8300 parametritzable
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 30.41 | = | 15.205
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 26.08 | = | 13.04
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 28.245
Material
| BEV2-0LQJ | u | Controlador de Fan Coil SE8300 parametritzable (2 o 4 tubs) Display Tàctil retroil·luminat. Colors display i idioma seleccionables. 12 pantalles HMI seleccionables. Color blanc. Per a control de FanCoil. Maneres: Confort / Stand-by / Desocupat. Disposa de 4DO, 4UO (4AO, 2 Triac o 4DO), 2DI, 3UI (3AI, 3DI, 3T) Inclou mesura d'humitat relativa i la seva visualització per pantalla. Comunicació: BACnet i Modbus. Alimentació 24Vac. Parametrització avançada amb LUA. Marca Schneider Electric | 1 |  | x | 333.87 | = | 333.87
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 333.87
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 362.115
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 5.4317
|  |  | Total | [6 empty] | 367.5467
P-196 | EEVC-3TRA | u | Licencia software embebido en el controlador AS-P que habilita la conectividad ModBus Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWX000MBRTU o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 200.26 | Licencia software. Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWX000MBRTU
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 26.08 | = | 5.216
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 30.41 | = | 6.082
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.298
Material
| BEV2-0TRA | u | Licencia software embebido en el controlador AS-P que habilita la conectividad ModBus Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWX000MBRTU o equivalent. | 1 |  | x | 186 | = | 186
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 186
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 197.298
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.9595
|  |  | Total | [6 empty] | 200.2575
P-197 | EEVC-3TRE | u | TREBALLS D'ENGINYERIA, PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA de les Instal·lacions de CONTROL DE CLIMA incloses en aquest projecte. Comprèn: . Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir. Facultativa i/o representants de la Propietat, del projecte de Control de Clima quant a les necessitats del sistema i solucions generals. Inclou el replanteig tècnic corresponent a l'arquitectura de comunicacions corresponent a l'edifici/s objecte del projecte. . Enginyeria del sistema, selecció de controladors i material de camp, realització d'esquemes de connexió . Programació de controladors per a la implementació de les regulacions, automatitzacions i gestió del sistema, segons el projecte de detall. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. . Verificació del funcionament correcte del sistema de control de Clima. . Posada en marxa, comprovació de tots els senyals tant físics com d'integració. . Verificació del funcionament correcte del sistema de control de Clima. . Un curs de formació per al personal designat a l'explotació del sistema. . Cal presenciar un representant de l'instal·lador durant la posada en marxa. La posada en marxa començarà quan la instal·lació s'hagi executat al 95% i s'acordarà amb Schneider Electric la data d'inici. Abans d'iniciar la posada en marxa, haurà d'estar finalitzada la xarxa de comunicacions. Tots els equips han d'estar amb alimentació elèctrica per fer la posada en marxa, si per causes alienes, l'alimentació elèctrica no és estable i produeix retards en la posada en marxa, es valora a part. TREBALLS D'ENGINYERIA, PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA de les Instal·lacions de CONTROL D'IL·LUMINACIÓ incloses en aquest projecte. Comprèn: . Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir. Facultativa i/o representants de la Propietat, del projecte de Control d'Il·luminació quant a les necessitats del sistema i solucions generals. Inclou el replanteig tècnic corresponent a larquitectura de comunicacions corresponent a ledifici/s objecte del projecte. . Programació de controladors per a la implementació de les regulacions, automatitzacions i gestió del sistema, segons el projecte de detall. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. . Verificació del funcionament correcte del sistema de control d'Il·luminació. . Un curs de formació per al personal designat a lexplotació del sistema. . Cal presenciar un representant de l'instal·lador durant la posada en marxa. INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE SUPERVISIÓ del subsistema de control i gestió del sistema d'ANALITZADORS DE XARXES de l'edifici amb 15 punts aproximadament per equip de mesura mitjançant protocol Modbus. Comprèn: . Mapeig de variables, segons documentació del sistema. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. S'exclou: . Interfície i/o programari necessari per a la comunicació oberta del sistema que s'integra (subministrat per tercers) . Targetes d'entrades/sortides del sistema a integrar, quan siguin requerides . Documentació tècnica completa, així com plànols as-buit en suport informàtic, del sistema que s'integra . Qualsevol material i/o treball que hagi de proporcionar el subministrador. INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE SUPERVISIÓ del subsistema de control i gestió del sistema segons llistat de punts Comprèn: . Mapeig de variables, segons documentació del sistema. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. Se n'exclou: . Interfície i/o programari necessari per a la comunicació oberta del sistema que s'integra (subministrat per tercers) . Targetes d'entrades/sortides del sistema a integrar, quan siguin requerides . Documentació tècnica completa, així com plànols as-buit en suport informàtic, del sistema que s'hi integra. . Qualsevol material i/o treball que hagi proporcional el subministrador del sistema que s'hi integra. INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE SUPERVISIÓ del subsistema de control i gestió del COMPTADOR D'ENERGIA de l'edifici amb 10 punts aproximadament per equip de mesura mitjançant protocol Bacnet. Comprèn: . Mapeig de variables, segons documentació del sistema. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. Se n'exclou: . Interfície i/o programari necessari per a la comunicació oberta del sistema que s'integra (subministrat per tercers) . Targetes d'entrades/sortides del sistema a integrar, quan siguin requerides . Documentació tècnica completa, així com plànols as-buit en suport informàtic, del sistema que s'hi integra. . Qualsevol material i/o treball que hagi proporcional el subministrador del sistema que s'hi integra. INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE SUPERVISIÓ del subsistema de control i gestió del sistema de Bombes de Calor comprenent 25 punts de control per Bomba de calor aproximadament amb comunicació Modbus. Comprèn: . Mapeig de variables, segons documentació del sistema. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. INTEGRACIÓ EN EL SISTEMA DE SUPERVISIÓ de les mesures elèctriques recollides al Llistat de Senyals comprenent 10 Unitats mitjançant protocol Modbus. Comprèn: . Mapeig de variables, segons documentació del sistema. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. Se n'exclou: . Interfície i/o programari necessari per a la comunicació mitjançant protocols oberts (Lon, BacNet, Modbus) del sistema que s'integra (subministrat per tercers). . Targetes d'entrades/sortides del sistema a integrar, quan siguin requerides. . Qualsevol material i/o treball que hagi proporcional el subministrador del sistema que s'hi integra. S'INCLOU LLICENCIA SOFTWARE CONTROL CENTRAL Programari ENTERPRISE SERVER, Plataforma EcoStruxure for Buildings. Enterprise Server és l'agregador central des d'on els usuaris poden configurar, controlar i monitoritzar el sistema complet controlat per diversos SmartX Servers (Automation Servers). La llicència SXWSWESXX00010 permet gestionar fins a 10 Automation Servers (AS-P, AS-B, Edge Server). Es comunica mitjançant estàndards de la xarxa, fent que les instal·lacions siguin fàcils, la gestió senzilla i les transaccions cibersegures, mitjançant l'ús dels protocols (TCP/IP, DHCP/DNS, HTTP/HTTPS, NTP, SMTP/SMTPS, WSS i TLS1.3...). Suporta protocols OT com BACnet IP, BACnet SC, MODBUS TCP, mitjançant drivers nadius i IT mitjançant llicències addicionals. Gestiona alarmes, usuaris compatibles amb Windows Active Directory, horaris, esdeveniments i registres. La informació es pot alliberar directament a l'usuari mitjançant la potent interfície gràfica (HTML5), o altres dispositius, aplicatius o sistemes (comunicacions en mode client i servidor). Disposa de dos tipus de llenguatges de programació, script i diagrama de blocs. L'Enterprise Server conté l'històric (tendències, alarmes i esdeveniments) i la configuració de la BBDD, en cas que sigui necessari, connectar amb BBDD externes com TimeScaleDB (Postgre SQL), Microsoft SQL Server o AVEVA PI per a una major capacitat d'emmagatzematge extern. Disposa de la capacitat integrada de generar informes senzills en format de text (txt, csv), full de càlcul (XLSX) o impresos en PDF. Permet el modelatge digital de les instal·lacions mitjançant “etiquetatge semàntic” basat en l'estàndard Brick Schema, que proporciona més comprensibilitat a l'usuari i contextualitza la informació per generar el Bessó Digital. El paquet d'instal·lació inclou GraphDB que emmagatzema la informació de l'estructura semàntica. Mitjançant llicència addicional el sistema permet comunicació usant protocol Lonworks, Web services, MQTT o connexió a bases de dades externes. Mitjançant llicència addicional permet el compliment de la certificació CFR21 part 11. Mitjançant una llicència addicional permet l'autenticació d'usuari mitjançant SAM2.0 (SSO). Inclou 3 llicències d'usuari concurrents a escollir entre llicència CLIENT Workstation o Webstation. Veure especificacions tècniques per a requeriments de plataforma programari i maquinari. Marca: Schneider Electric, Referència SXWSWESXX00010 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 48128.17 | TREBALLS D'ENGINYERIA, PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 8 | /R | x | 26.08 | = | 208.64
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 8 | /R | x | 30.41 | = | 243.28
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 451.92
Material
| BEVC-CPOS | u | TREBALLS D'ENGINYERIA, PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA de les Instal·lacions de CONTROL DE CLIMA incloses en aquest projecte. Comprèn: . Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir. Facultativa i/o representants de la Propietat, del projecte de Control de Clima quant a les necessitats del sistema i solucions generals. Inclou el replanteig tècnic corresponent a l'arquitectura de comunicacions corresponent a l'edifici/s objecte del projecte. . Enginyeria del sistema, selecció de controladors i material de camp, realització d'esquemes de connexió . Programació de controladors per a la implementació de les regulacions, automatitzacions i gestió del sistema, segons el projecte de detall. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. . Verificació del funcionament correcte del sistema de control de Clima. . Posada en marxa, comprovació de tots els senyals tant físics com d'integració. . Verificació del funcionament correcte del sistema de control de Clima. . Un curs de formació per al personal designat a l'explotació del sistema. . Cal presenciar un representant de l'instal·lador durant la posada en marxa. La posada en marxa començarà quan la instal·lació s'hagi executat al 95% i s'acordarà amb Schneider Electric la data d'inici. Abans d'iniciar la posada en marxa, haurà d'estar finalitzada la xarxa de comunicacions. Tots els equips han d'estar amb alimentació elèctrica per fer la posada en marxa, si per causes alienes, l'alimentació elèctrica no és estable i produeix retards en la posada en marxa, es valora a part. TREBALLS D'ENGINYERIA, PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA de les Instal·lacions de CONTROL D'IL·LUMINACIÓ incloses en aquest projecte. Comprèn: . Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir. Facultativa i/o representants de la Propietat, del projecte de Control d'Il·luminació quant a les necessitats del sistema i solucions generals. Inclou el replanteig tècnic corresponent a larquitectura de comunicacions corresponent a ledifici/s objecte del projecte. . Programació de controladors per a la implementació de les regulacions, automatitzacions i gestió del sistema, segons el projecte de detall. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. . Verificació del funcionament correcte del sistema de control d'Il·luminació. . Un curs de formació per al personal designat a lexplotació del sistema. . Cal presenciar un representant de l'instal·lador durant la posada en marxa. INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE SUPERVISIÓ del subsistema de control i gestió del sistema d'ANALITZADORS DE XARXES de l'edifici amb 15 punts aproximadament per equip de mesura mitjançant protocol Modbus. Comprèn: . Mapeig de variables, segons documentació del sistema. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. S'exclou: . Interfície i/o programari necessari per a la comunicació oberta del sistema que s'integra (subministrat per tercers) . Targetes d'entrades/sortides del sistema a integrar, quan siguin requerides . Documentació tècnica completa, així com plànols as-buit en suport informàtic, del sistema que s'integra . Qualsevol material i/o treball que hagi de proporcionar el subministrador. INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE SUPERVISIÓ del subsistema de control i gestió del sistema segons llistat de punts Comprèn: . Mapeig de variables, segons documentació del sistema. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. Se n'exclou: . Interfície i/o programari necessari per a la comunicació oberta del sistema que s'integra (subministrat per tercers) . Targetes d'entrades/sortides del sistema a integrar, quan siguin requerides . Documentació tècnica completa, així com plànols as-buit en suport informàtic, del sistema que s'hi integra. . Qualsevol material i/o treball que hagi proporcional el subministrador del sistema que s'hi integra. INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE SUPERVISIÓ del subsistema de control i gestió del COMPTADOR D'ENERGIA de l'edifici amb 10 punts aproximadament per equip de mesura mitjançant protocol Bacnet. Comprèn: . Mapeig de variables, segons documentació del sistema. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. Se n'exclou: . Interfície i/o programari necessari per a la comunicació oberta del sistema que s'integra (subministrat per tercers) . Targetes d'entrades/sortides del sistema a integrar, quan siguin requerides . Documentació tècnica completa, així com plànols as-buit en suport informàtic, del sistema que s'hi integra. . Qualsevol material i/o treball que hagi proporcional el subministrador del sistema que s'hi integra. INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE SUPERVISIÓ del subsistema de control i gestió del sistema de Bombes de Calor comprenent 25 punts de control per Bomba de calor aproximadament amb comunicació Modbus. Comprèn: . Mapeig de variables, segons documentació del sistema. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. INTEGRACIÓ EN EL SISTEMA DE SUPERVISIÓ de les mesures elèctriques recollides al Llistat de Senyals comprenent 10 Unitats mitjançant protocol Modbus. Comprèn: . Mapeig de variables, segons documentació del sistema. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. Se n'exclou: . Interfície i/o programari necessari per a la comunicació mitjançant protocols oberts (Lon, BacNet, Modbus) del sistema que s'integra (subministrat per tercers). . Targetes d'entrades/sortides del sistema a integrar, quan siguin requerides. . Qualsevol material i/o treball que hagi proporcional el subministrador del sistema que s'hi integra. | 1 |  | x | 46965 | = | 46965
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 46965
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 47416.92
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 711.2538
|  |  | Total | [6 empty] | 48128.1738
P-198 | EEVG2B61 | u | Comptador de consum d'aigua cabalímetre d'ultrasons, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 2,5 m³/h i una pressió nominal de 16 bar, de 1´´ de diàmetre nominal, ràcords inclosos de 1´´,amb integrador Mbusa RTU, muntat entre tubs en posició vertical o horitzontal i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: KAMSTRUP/multical K21 o equivalent |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 344.73 | Contador de calor. Marca/model: KAMSTRUP/MULTICAL K21 DN 1´´
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 26.12 | = | 6.53
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 30.41 | = | 7.6025
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.1325
Material
| BEVG2BT | u | Comptador de consum d'aigua cabalímetre d'ultrasons, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 2,5 m³/h i una pressió nominal de 16 bar, de 1´´ de diàmetre nominal, ràcords inclosos de 1´´,amb integrador Mbusa RTU, muntat entre tubs en posició vertical o horitzontal i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: KAMSTRUP/multical K21 o equivalent | 1 |  | x | 325.5 | = | 325.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 325.5
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 339.6325
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 5.0945
|  |  | Total | [6 empty] | 344.727
P-199 | EEVG2B62 | u | Contador de energía térmica por calor con caudalímetro de ultrasonidos, sin piezas móviles, para un caudal nominal de 10,0 m3/h y una presión nominal de 16 bar, de 2´´ de diámetro nominal, racores incluidos de 2´´, para una temperatura del fluido de 1 a 50°C en funcionamiento continuo, con sonda de temperatura de bajo consumo y larga duración e integrador Mbusa RTU, montado entre tubos en posición vertical u horizontal y con todas las conexiones hechas. Marca/Modelo: KAMSTRUP/MULTICAL 403. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 760.06 | Contador de calor. Marca/model: KAMSTRUP/MULTICAL 403 DN 2´´
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 30.41 | = | 7.6025
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 26.12 | = | 6.53
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.1325
Material
| BEVG2BR | u | Contador de energía térmica por calor con caudalímetro de ultrasonidos, sin piezas móviles, para un caudal nominal de 10,0 m3/h y una presión nominal de 16 bar, de 2´´ de diámetro nominal, racores incluidos de 2´´, para una temperatura del fluido de 1 a 50°C en funcionamiento continuo, con sonda de temperatura de bajo consumo y larga duración e integrador Mbusa RTU, montado entre tubos en posición vertical u horizontal y con todas las conexiones hechas. Marca/Modelo: KAMSTRUP/MULTICAL 403 o equivalente. | 1 |  | x | 734.7 | = | 734.7
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 734.7
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 748.8325
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 11.2325
|  |  | Total | [6 empty] | 760.065
P-200 | EEVG2B63 | u | Contador de energía térmica por calor con caudalímetro de ultrasonidos, sin piezas móviles, para un caudal nominal de 3,5 m3/h y una presión nominal de 16 bar, de 1´´1/4 de diámetro nominal, racores incluidos de 1´´1/4, para una temperatura del fluido de 1 a 50°C en funcionamiento continuo, con sonda de temperatura de bajo consumo y larga duración e integrador Mbusa RTU, montado entre tubos en posición vertical u horizontal y con todas las conexiones hechas. Marca/Modelo: KAMSTRUP/MULTICAL 403. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 575.99 | Contador de calor. Marca/model: KAMSTRUP/MULTICAL 403 DN 1´´1/4
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 30.41 | = | 7.6025
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 26.12 | = | 6.53
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.1325
Material
| BEVG2BS | u | Contador de energía térmica por calor con caudalímetro de ultrasonidos, sin piezas móviles, para un caudal nominal de 10,0 m3/h y una presión nominal de 16 bar, de 1´´1/4 de diámetro nominal, racores incluidos de 1´´1/4, para una temperatura del fluido de 1 a 50°C en funcionamiento continuo, con sonda de temperatura de bajo consumo y larga duración e integrador Mbusa RTU, montado entre tubos en posición vertical u horizontal y con todas las conexiones hechas. Marca/Modelo: KAMSTRUP/MULTICAL 403 o equivalente. | 1 |  | x | 553.35 | = | 553.35
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 553.35
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 567.4825
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 8.5122
|  |  | Total | [6 empty] | 575.9947
P-201 | EEVG2B64 | u | Comptador de consum d'aigua cabalímetre d'ultrasons, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 1,6 m³/h i una pressió nominal de 16 bar, de 3/4´´ de diàmetre nominal, ràcords inclosos de 3/4´´,amb integrador Mbusa RTU, muntat entre tubs en posició vertical o horitzontal i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: KAMSTRUP/multical K21 o equivalent |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 304.14 | Contador de calor. Marca/model: KAMSTRUP/MULTICAL K21 DN 3/4´´
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 26.12 | = | 6.53
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 30.41 | = | 7.6025
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.1325
Material
| BEVG2MT | u | Comptador de consum d'aigua cabalímetre d'ultrasons, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 1,6 m³/h i una pressió nominal de 16 bar, de 3/4´´ de diàmetre nominal, ràcords inclosos de 3/4´´,amb integrador Mbusa RTU, muntat entre tubs en posició vertical o horitzontal i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: KAMSTRUP/multical K21 o equivalent | 1 |  | x | 285.51 | = | 285.51
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 285.51
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 299.6425
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 4.4946
|  |  | Total | [6 empty] | 304.1371
P-202 | EEVG2BN3 | u | Contador de energía térmica por calor con caudalímetro de ultrasonidos, sin piezas móviles, para un caudal nominal de 4,5 m3/h y una presión nominal de 16 bar, de 1´´1/2 de diámetro nominal, racores incluidos de 1´´1/2, para una temperatura del fluido de 1 a 50°C en funcionamiento continuo, con sonda de temperatura de bajo consumo y larga duración e integrador Mbusa RTU, montado entre tubos en posición vertical u horizontal y con todas las conexiones hechas. Marca/Modelo: KAMSTRUP/MULTICAL 403. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 623.19 | Contador de calor. Marca/model: KAMSTRUP/MULTICAL 403 DN 1´´1/2
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 30.41 | = | 7.6025
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 26.12 | = | 6.53
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.1325
Material
| BEVG2NS | u | Contador de energía térmica por calor con caudalímetro de ultrasonidos, sin piezas móviles, para un caudal nominal de 4,5 m3/h y una presión nominal de 16 bar, de 1´´1/2 de diámetro nominal, racores incluidos de 1´´1/2, para una temperatura del fluido de 1 a 50°C en funcionamiento continuo, con sonda de temperatura de bajo consumo y larga duración e integrador Mbusa RTU, montado entre tubos en posición vertical u horizontal y con todas las conexiones hechas. Marca/Modelo: KAMSTRUP/MULTICAL 403. | 1 |  | x | 599.85 | = | 599.85
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 599.85
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 613.9825
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 9.2097
|  |  | Total | [6 empty] | 623.1922
P-203 | EF15L8B0 | m | Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura , fabricat d'acer S195 T, d'1 1/2 ´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 48,3 mm i DN= 40 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3,2 mm segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 2 sortides de maniguets per 6m de llargària de tub, amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 1 1/4 ´´, acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat suspès amb abraçadores |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 37.43 | Tub acer pref.+manig s/sold.(S),1 1/2´´, sèrie M,s/UNE-EN 10255,núm.manig.=2,connex.ranur.,D manig.=
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.32 | /R | x | 30.41 | = | 9.7312
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.32 | /R | x | 26.12 | = | 8.3584
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 18.0896
Material
| B0A76B31 | u | Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs de diàmetre 1 1/2 ´´, inclosa vareta de suspensió i tac per fixació | 0.33 |  | x | 2.5 | = | 0.825
| BF15L8B0 | m | Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura , fabricat d'acer S195 T, d'1 1/2 ´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 48,3 mm i DN= 40 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3,2 mm segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 2 sortides de maniguets per 6m de llargària de tub, amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 1 1/4 ´´, acabat pintat | 1 |  | x | 10.02 | = | 10.02
| BFW15800 | u | Accessori genèric per a tubs d'acer negre prefabricat d'1 1/2 ´´ de diàmetre, amb extrems ranurats i acabat pintat, amb part proporcional d'elements de muntatge | 0.3 |  | x | 26.47 | = | 7.941
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 18.786
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 36.8756
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.55313
|  |  | Total | [6 empty] | 37.4287
P-204 | EF15LAD0 | m | Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura , fabricat d'acer S195 T, de 2 1/2 ´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 76,1 mm i DN= 65 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3,6 mm segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 2 sortides de maniguets per 6m de llargària de tub, amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 2 ´´, acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat suspès amb abraçadores |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 54.59 | Tub acer pref.+manig s/sold.(S),2 1/2´´, sèrie M,s/UNE-EN 10255,núm.manig.=2,connex.ranur.,D manig.=
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.48 | /R | x | 30.41 | = | 14.5968
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.48 | /R | x | 26.12 | = | 12.5376
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 27.1344
Material
| BFW15A00 | u | Accessori genèric per a tubs d'acer negre prefabricat de 2 1/2 ´´ de diàmetre, amb extrems ranurats i acabat pintat, amb part proporcional d'elements de muntatge | 0.25 |  | x | 42.66 | = | 10.665
| BF15LAD0 | m | Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura , fabricat d'acer S195 T, de 2 1/2 ´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 76,1 mm i DN= 65 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3,6 mm segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 2 sortides de maniguets per 6m de llargària de tub, amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 2 ´´, acabat pintat | 1 |  | x | 15.39 | = | 15.39
| B0A76D31 | u | Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs de diàmetre 2 1/2 ´´, inclosa vareta de suspensió i tac per fixació | 0.22 |  | x | 2.69 | = | 0.5918
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 26.6468
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 53.7812
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.80672
|  |  | Total | [6 empty] | 54.5879
P-205 | EF15LBE0 | m | Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura , fabricat d'acer S195 T, de 3 ´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 88,9 mm i DN= 80 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 4 mm segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 2 sortides de maniguets per 6m de llargària de tub, amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 2 1/2 ´´, acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat suspès amb abraçadores |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 66.41 | Tub acer pref.+manig s/sold.(S),3´´, sèrie M,s/UNE-EN 10255,núm.manig.=2,connex.ranur.,D manig.=2 1/
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.56 | /R | x | 30.41 | = | 17.0296
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.56 | /R | x | 26.12 | = | 14.6272
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 31.6568
Material
| B0A76831 | u | Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs de diàmetre 3 ´´, inclosa vareta de suspensió i tac per fixació | 0.285 |  | x | 2.83 | = | 0.80655
| BF15LBE0 | m | Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura , fabricat d'acer S195 T, de 3 ´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 88,9 mm i DN= 80 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 4 mm segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 2 sortides de maniguets per 6m de llargària de tub, amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 2 1/2 ´´, acabat pintat | 1 |  | x | 19.49 | = | 19.49
| BFW15B00 | u | Accessori genèric per a tubs d'acer negre prefabricat de 3 ´´ de diàmetre, amb extrems ranurats i acabat pintat, amb part proporcional d'elements de muntatge | 0.25 |  | x | 53.92 | = | 13.48
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 33.7766
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 65.4334
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.9815
|  |  | Total | [6 empty] | 66.4149
P-206 | EF1Z060J | m | Realització de col·lector especial 248542A de Polipropilè PP-R a pressió de D250, SDR11 sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, amb les següents entrades/sortides: - 1 en brida D160 DN150. - 1 en brida D100 DN100 - 1 en brida D90 DN80 - 1 en R. Femella 1´´. Totalment muntat, connectat i provat. Marca/Model: ITALSAN o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1005.72 | Col·lector de polipropilè D250 2 sortides/entrades D250 1´´
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x | 26.12 | = | 52.24
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x | 30.41 | = | 60.82
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 113.06
Material
| BFY11F20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 6´´, soldat | 2 |  | x | 1.83 | = | 3.66
| BFC1PB00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 250x34,2 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 4 |  | x | 214.62 | = | 858.48
| B0A71R00 | u | Abraçadora metàl.lica, de 160 mm de diàmetre interior | 6 |  | x | 2.61 | = | 15.66
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 877.8
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 990.86
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 14.8629
|  |  | Total | [6 empty] | 1005.7229
P-207 | EF1Z062J | m | Realització de col·lector especial 248542A de Polipropilè PP-R a pressió de D200, SDR11 sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, amb les següents entrades/sortides: - 1 en brida de D100 DN100. - 1 en brida de D90 DN80. - 1 en R. Femella 1´´. Totalment muntat, connectat i provat. Marca/Model: ITALSAN o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 546.38 | Col·lector de polipropilè D200 1 sortides/entrades D200 1´´
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x | 26.12 | = | 52.24
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x | 30.41 | = | 60.82
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 113.06
Material
| BFY11F20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 6´´, soldat | 4 |  | x | 1.83 | = | 7.32
| BFYQUZ4 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic amb escumes elastomèriques, amb rotllo de 40 mm de gruix | 2 |  | x | 2.31 | = | 4.62
| BFC1NB00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 200x27,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 3 |  | x | 137.77 | = | 413.31
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 425.25
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 538.31
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 8.0747
|  |  | Total | [6 empty] | 546.3846
P-208 | EF1Z063J | m | Realització de col·lector especial de Polipropilè PP-R NIRON CLIMA a pressió de D200, SDR11 sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, amb les següents entrades/sortides: - 3 en brida de D75 DN75. - 3 en brida de D75 DN75.. Amb tap. Totalment aillat amb escuma elastomerica espessor segons RITE muntat, am, connectat i provat. Marca/Model: ITALSAN o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 406.55 | Col·lector de polipropilè D110 6 sortides/entrades
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x | 26.12 | = | 52.24
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x | 30.41 | = | 60.82
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 113.06
Material
| BFYQUZ4 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic amb escumes elastomèriques, amb rotllo de 40 mm de gruix | 2 |  | x | 2.31 | = | 4.62
| BFY11F20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 6´´, soldat | 4 |  | x | 1.83 | = | 7.32
| BFC1NB00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 200x27,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 2 |  | x | 137.77 | = | 275.54
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 287.48
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 400.54
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 6.0081
|  |  | Total | [6 empty] | 406.5481
P-209 | EF1Z064J | m | Realització de col·lector especial 248542A de Polipropilè PP-R a pressió de D200, SDR11 sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, amb les següents entrades/sortides: - 1 en brida de D100 DN100. - 1 en brida de D90 DN80. - 1 en R. Femella 1´´. Totalment muntat, connectat i provat. Marca/Model: ITALSAN o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 408.41 | Col·lector de polipropilè D110 6 sortides/entrades
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x | 30.41 | = | 60.82
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x | 26.12 | = | 52.24
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 113.06
Material
| BFYQUZ4 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic amb escumes elastomèriques, amb rotllo de 40 mm de gruix | 2 |  | x | 2.31 | = | 4.62
| BFC1NB00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 200x27,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 2 |  | x | 137.77 | = | 275.54
| BFY11F20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 6´´, soldat | 5 |  | x | 1.83 | = | 9.15
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 289.31
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 402.37
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 6.0355
|  |  | Total | [6 empty] | 408.4056
P-210 | EF4236CB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.8 | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),28x1,2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 26.12 | = | 2.612
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 30.41 | = | 3.041
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.653
Material
| BFW41C10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 28 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 0.3 |  | x | 6.51 | = | 1.953
| BF4236C0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i d'1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 1.02 |  | x | 4.25 | = | 4.335
| B0A7A600 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 28 mm de diàmetre interior | 0.4 |  | x | 1.67 | = | 0.668
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.956
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.609
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.18914
|  |  | Total | [6 empty] | 12.7981
P-211 | EF4237EB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17.36 | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),35x1,5,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 26.12 | = | 2.8732
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 30.41 | = | 3.3451
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.2183
Material
| BF4237E0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 1.02 |  | x | 6.42 | = | 6.5484
| BFW41E10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 35 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 0.3 |  | x | 10.89 | = | 3.267
| B0A7A700 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 35 mm de diàmetre interior | 0.4 |  | x | 2.68 | = | 1.072
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.8874
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 17.1057
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.25659
|  |  | Total | [6 empty] | 17.3623
P-212 | EF4238CB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 20.68 | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),42x1,2,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.125 | /R | x | 26.12 | = | 3.265
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.125 | /R | x | 30.41 | = | 3.8013
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.0663
Material
| BFW41G10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 42 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 0.3 |  | x | 16.58 | = | 4.974
| BF4238C0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i d'1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312 | 1.02 |  | x | 6.73 | = | 6.8646
| B0A7A800 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 42 mm de diàmetre interior | 0.4 |  | x | 3.68 | = | 1.472
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 13.3106
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 20.3769
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.30565
|  |  | Total | [6 empty] | 20.6825
P-213 | EF4238EB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 21.85 | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),42x1,5,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.125 | /R | x | 26.12 | = | 3.265
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.125 | /R | x | 30.41 | = | 3.8013
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.0663
Material
| BFW41G10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 42 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 0.3 |  | x | 16.58 | = | 4.974
| B0A7A800 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 42 mm de diàmetre interior | 0.4 |  | x | 3.68 | = | 1.472
| BF4238E0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 1.02 |  | x | 7.86 | = | 8.0172
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 14.4632
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 21.5295
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.32294
|  |  | Total | [6 empty] | 21.8524
P-214 | EF4239EB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 27.28 | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),54x1,5,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.14 | /R | x | 26.12 | = | 3.6568
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.14 | /R | x | 30.41 | = | 4.2574
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.9142
Material
| BFW41H10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 54 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 0.3 |  | x | 21.66 | = | 6.498
| BF4239E0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 1.02 |  | x | 10.02 | = | 10.2204
| B0A7B900 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 54 mm de diàmetre interior | 0.4 |  | x | 5.6 | = | 2.24
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 18.9584
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 26.8726
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.40309
|  |  | Total | [6 empty] | 27.2757
P-215 | EF423BEB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 57.77 | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),76,1x1,5,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 26.12 | = | 6.53
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 30.41 | = | 7.6025
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.1325
Material
| BF423BE0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312 | 1.02 |  | x | 15.07 | = | 15.3714
| BFW41J10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 76,1 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 0.3 |  | x | 83.03 | = | 24.909
| B0A7BB00 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 75 mm de diàmetre interior | 0.4 |  | x | 6.27 | = | 2.508
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 42.7884
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 56.9209
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.85381
|  |  | Total | [6 empty] | 57.7747
P-216 | EF423BFB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 62.22 | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),76,1x2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 26.12 | = | 6.53
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 30.41 | = | 7.6025
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.1325
Material
| BFW41J10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 76,1 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 0.3 |  | x | 83.03 | = | 24.909
| BF423BF0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 1.02 |  | x | 19.36 | = | 19.7472
| B0A7BB00 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 75 mm de diàmetre interior | 0.4 |  | x | 6.27 | = | 2.508
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 47.1642
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 61.2967
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.91945
|  |  | Total | [6 empty] | 62.2161
P-217 | EF423CFB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 76.14 | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),88,9x2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 26.12 | = | 7.836
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.959
Material
| BF423CF0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 1.02 |  | x | 22.57 | = | 23.0214
| B0A7BC00 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 90 mm de diàmetre interior | 0.4 |  | x | 6.74 | = | 2.696
| BFW41K10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 88,9 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 0.3 |  | x | 107.78 | = | 32.334
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 58.0514
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 75.0104
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.1252
|  |  | Total | [6 empty] | 76.1356
P-218 | EF423L4J | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 139,7 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 108.55 | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),139,7x2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x | 30.41 | = | 10.6435
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x | 26.12 | = | 9.142
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 19.7855
Material
| B0A7BD00 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 110 mm de diàmetre interior | 0.4 |  | x | 7.93 | = | 3.172
| BF423L4J | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 139,7 mm de diàmetre exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 1.02 |  | x | 43.43 | = | 44.2986
| BFW41L10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 108 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 0.3 |  | x | 132.31 | = | 39.693
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 87.1636
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 106.9491
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.6042
|  |  | Total | [6 empty] | 108.5533
P-219 | EF423OMP | u | Omplerta de la instal·lació de DN 32, formada per: - Comptador d'aigua. - Vàlvula antiretorn. - 2 Vàlvules de tall. - 1 manòmetre. - Desconectador - 1 Filtre. - Vàlvula de buidat. - 2 Picatges previs al comptador per afegir elements auxiliars, amb terminals amb clau de tall. - Tub de polipropilè i accessoris. - Aïllament de tubs i accessoris. Diàmetres segons plànols i esquemes de projecte. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 844.42 | Omplerta de la instal·lació de DN 32
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.075 | /R | x | 26.12 | = | 1.959
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.075 | /R | x | 30.41 | = | 2.2807
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.2397
Material
| BF423OMP | u | Omplerta de la instal·lació de DN 32, formada per: - Comptador d'aigua. - Vàlvula antiretorn. - 2 Vàlvules de tall. - 1 manòmetre. - Desconectador - 1 Filtre. - Vàlvula de buidat. - 2 Picatges previs al comptador per afegir elements auxiliars, amb terminals amb clau de tall. - Tub de polipropilè i accessoris. - Aïllament de tubs i accessoris. Diàmetres segons plànols i esquemes de projecte. | 1 |  | x | 827.7 | = | 827.7
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 827.7
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 831.9398
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 12.4791
|  |  | Total | [6 empty] | 844.4189
P-220 | EF5B24B1 | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.86 | Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.07 | /R | x | 26.12 | = | 1.8284
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.07 | /R | x | 30.41 | = | 2.1287
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.9571
Material
| BFY5CK00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 0.79 | = | 0.237
| BFW5A2B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 3.53 | = | 5.295
| BF5B2200 | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 1.99 | = | 2.0298
| B0A71100 | u | Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.3 | = | 0.168
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.7298
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.6869
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.1753
|  |  | Total | [6 empty] | 11.8622
P-221 | EF5B44B1 | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 14.67 | Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 26.12 | = | 2.3508
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 30.41 | = | 2.7369
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.0877
Material
| BF5B4200 | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 2.99 | = | 3.0498
| B0A71300 | u | Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.3 | = | 0.168
| BFW5A4B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 3.76 | = | 5.64
| BFY5CL00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 1.69 | = | 0.507
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.3648
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 14.4525
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.21679
|  |  | Total | [6 empty] | 14.6693
P-222 | EF912A00 | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.78 | Tub polietil.multic,tub int.PE D=16mm,ànima alum. i protecció ext.PE,pres=12bar,connect.pressió col.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 26.12 | = | 1.306
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x | 30.41 | = | 1.5205
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.8265
Material
| BFWB4305 | u | Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 1.58 | = | 0.474
| BF91PM86 | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar | 1.02 |  | x | 1.72 | = | 1.7544
| B0A75600 | u | Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior | 1.6 |  | x | 0.37 | = | 0.592
| BFYB4305 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.05 | = | 0.05
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.8704
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.6969
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.08545
|  |  | Total | [6 empty] | 5.7823
P-223 | EF912A3J | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.01 | Tub polietil.multic,tub int.PE D=20mm,ànima alum. i protecció ext.PE,pres=12bar,connect.pressió col.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.055 | /R | x | 26.12 | = | 1.4366
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.055 | /R | x | 30.41 | = | 1.6725
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.1092
Material
| BFWB4405 | u | Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 2.38 | = | 0.714
| BF91PM8A | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar | 1.02 |  | x | 2.38 | = | 2.4276
| BFYB4405 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.06 | = | 0.06
| B0A75800 | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior | 1.45 |  | x | 0.41 | = | 0.5945
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.7961
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.9052
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.10358
|  |  | Total | [6 empty] | 7.0088
P-224 | EF912A4J | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.18 | Tub polietil.multic,tub int.PE D=25mm,ànima alum. i protecció ext.PE,pres=12bar,connect.pressió col.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.055 | /R | x | 30.41 | = | 1.6725
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.055 | /R | x | 26.12 | = | 1.4366
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.1092
Material
| BFYB4505 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.08 | = | 0.08
| BFWB4505 | u | Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 3 | = | 0.9
| BF91PM8C | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar | 1.02 |  | x | 4.26 | = | 4.3452
| B0A75Y00 | u | Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior | 1.3 |  | x | 0.47 | = | 0.611
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.9362
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.0454
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.13568
|  |  | Total | [6 empty] | 9.181
P-225 | EF912A5J | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.72 | Tub polietil.multic,tub int.PE D=32mm,ànima alum. i protecció ext.PE,pres=12bar,connect.pressió col.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.055 | /R | x | 30.41 | = | 1.6725
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.055 | /R | x | 26.12 | = | 1.4366
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.1092
Material
| B0A75E00 | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 1.2 |  | x | 0.64 | = | 0.768
| BF91PM8E | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar | 1.02 |  | x | 6.17 | = | 6.2934
| BFYB4605 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.13 | = | 0.13
| BFWB4605 | u | Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 4.16 | = | 1.248
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.4394
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.5486
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.17323
|  |  | Total | [6 empty] | 11.7218
P-226 | EF912A8A | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 22.29 | Tub polietil.multic,tub int.PE D=20mm,ànima alum. i protecció ext.PE,pres=12bar,connect.pressió col.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.055 | /R | x | 26.12 | = | 1.4366
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.55 | /R | x | 30.41 | = | 16.7255
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 18.1621
Material
| BFWB4405 | u | Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 2.38 | = | 0.714
| BF91PM8A | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar | 1.02 |  | x | 2.38 | = | 2.4276
| BFYB4405 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.06 | = | 0.06
| B0A75800 | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior | 1.45 |  | x | 0.41 | = | 0.5945
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.7961
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 21.9582
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.32937
|  |  | Total | [6 empty] | 22.2876
P-227 | EF912A8C | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 24.46 | Tub polietil.multic,tub int.PE D=25mm,ànima alum. i protecció ext.PE,pres=12bar,connect.pressió col.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.055 | /R | x | 26.12 | = | 1.4366
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.55 | /R | x | 30.41 | = | 16.7255
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 18.1621
Material
| BF91PM8C | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar | 1.02 |  | x | 4.26 | = | 4.3452
| B0A75Y00 | u | Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior | 1.3 |  | x | 0.47 | = | 0.611
| BFWB4505 | u | Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 3 | = | 0.9
| BFYB4505 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.08 | = | 0.08
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.9362
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 24.0983
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.36147
|  |  | Total | [6 empty] | 24.4598
P-228 | EF912A8E | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 27 | Tub polietil.multic,tub int.PE D=32mm,ànima alum. i protecció ext.PE,pres=12bar,connect.pressió col.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.055 | /R | x | 26.12 | = | 1.4366
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.55 | /R | x | 30.41 | = | 16.7255
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 18.1621
Material
| BFWB4605 | u | Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 4.16 | = | 1.248
| BF91PM8E | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar | 1.02 |  | x | 6.17 | = | 6.2934
| B0A75E00 | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 1.2 |  | x | 0.64 | = | 0.768
| BFYB4605 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.13 | = | 0.13
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.4394
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 26.6015
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.39902
|  |  | Total | [6 empty] | 27.0005
P-229 | EF912A8G | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 34.26 | Tub polietil.multic,tub int.PE D=40mm,ànima alum. i protecció ext.PE,pres=12bar,connect.pressió col.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 30.41 | = | 18.246
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.06 | /R | x | 26.12 | = | 1.5672
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 19.8132
Material
| B0A75F02 | u | Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior | 1.1 |  | x | 0.88 | = | 0.968
| BF91PM8G | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar | 1.02 |  | x | 10.63 | = | 10.8426
| BFWB4705 | u | Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 6.44 | = | 1.932
| BFYB4705 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.2 | = | 0.2
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 13.9426
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 33.7558
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.50634
|  |  | Total | [6 empty] | 34.2621
P-230 | EF912A8P | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 75 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 57.71 | Tub polietil.multic,tub int.PE D=75mm,ànima alum. i protecció ext.PE,pres=12bar,connect.pressió col.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.06 | /R | x | 26.12 | = | 1.5672
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 30.41 | = | 18.246
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 19.8132
Material
| BF91PM8P | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 75 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar | 1.02 |  | x | 25.17 | = | 25.6734
| B0A75L00 | u | Abraçadora plàstica, de 75 mm de diàmetre interior | 1.1 |  | x | 2.54 | = | 2.794
| BFWB4A05 | u | Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 26.27 | = | 7.881
| BFYB4A05 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.7 | = | 0.7
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 37.0484
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 56.8616
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.85292
|  |  | Total | [6 empty] | 57.7145
P-231 | EF925PBA | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 20 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.56 | Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=20mm,FV i protecció ext.PP,pressió màx=20bar,connect.pressió col.su
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.055 | /R | x | 26.12 | = | 1.4366
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.055 | /R | x | 30.41 | = | 1.6725
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.1092
Material
| BFWC1420 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 0.65 | = | 0.195
| BF925PBA | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 20 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar | 1.02 |  | x | 1.48 | = | 1.5096
| B0A75800 | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior | 1.45 |  | x | 0.41 | = | 0.5945
| BFYC1420 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.07 | = | 0.07
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.3691
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.4783
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.08217
|  |  | Total | [6 empty] | 5.5604
P-232 | EF925PBC | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.31 | Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=25mm,FV i protecció ext.PP,pressió màx=20bar,connect.pressió col.su
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.055 | /R | x | 26.12 | = | 1.4366
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.055 | /R | x | 30.41 | = | 1.6725
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.1092
Material
| B0A75Y00 | u | Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior | 1.3 |  | x | 0.47 | = | 0.611
| BFWC1520 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 0.75 | = | 0.225
| BFYC1520 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.12 | = | 0.12
| BF925PBC | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar | 1.02 |  | x | 2.11 | = | 2.1522
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.1082
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.2173
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.09326
|  |  | Total | [6 empty] | 6.3106
P-233 | EF925PBE | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.84 | Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=32mm,FV i protecció ext.PP,pressió màx=20bar,connect.pressió col.su
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.055 | /R | x | 26.12 | = | 1.4366
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.055 | /R | x | 30.41 | = | 1.6725
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.1092
Material
| BFWC1620 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 1.33 | = | 0.399
| BF925PBE | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar | 1.02 |  | x | 3.2 | = | 3.264
| B0A75E00 | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 1.2 |  | x | 0.64 | = | 0.768
| BFYC1620 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.18 | = | 0.18
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.611
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.7201
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.1158
|  |  | Total | [6 empty] | 7.8359
P-234 | EF925PBG | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.17 | Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=40mm,FV i protecció ext.PP,pressió màx=20bar,connect.pressió col.su
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.06 | /R | x | 30.41 | = | 1.8246
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.06 | /R | x | 26.12 | = | 1.5672
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.3918
Material
| BFWC1720 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 2.9 | = | 0.87
| BF925PBG | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar | 1.02 |  | x | 5.4 | = | 5.508
| BFYC1720 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.27 | = | 0.27
| B0A75F02 | u | Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior | 1.1 |  | x | 0.88 | = | 0.968
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.616
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.0078
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.16512
|  |  | Total | [6 empty] | 11.1729
P-235 | EF925PBJ | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 50 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 14.36 | Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=50mm,FV i protecció ext.PP,pressió màx=20bar,connect.pressió col.su
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.06 | /R | x | 26.12 | = | 1.5672
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.06 | /R | x | 30.41 | = | 1.8246
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.3918
Material
| BFYC1820 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.33 | = | 0.33
| BFWC1820 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 4.66 | = | 1.398
| BF925PBJ | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 50 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar | 1.02 |  | x | 7.79 | = | 7.9458
| B0A75J00 | u | Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior | 0.9 |  | x | 1.2 | = | 1.08
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.7538
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 14.1456
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.21218
|  |  | Total | [6 empty] | 14.3578
P-236 | EF925PBK | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 63 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 19.14 | Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=63mm,FV i protecció ext.PP,pressió màx=20bar,connect.pressió col.su
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.06 | /R | x | 30.41 | = | 1.8246
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.06 | /R | x | 26.12 | = | 1.5672
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.3918
Material
| B0A72K00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de diàmetre interior | 0.9 |  | x | 0.6 | = | 0.54
| BF925PBK | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 63 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar | 1.02 |  | x | 12.35 | = | 12.597
| BFWC1920 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 6.41 | = | 1.923
| BFYC1920 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.41 | = | 0.41
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 15.47
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 18.8618
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.28293
|  |  | Total | [6 empty] | 19.1447
P-237 | EF925PBM | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 75 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 25.23 | Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=75mm,FV i protecció ext.PP,pressió màx=20bar,connect.pressió col.su
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.065 | /R | x | 30.41 | = | 1.9767
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.065 | /R | x | 26.12 | = | 1.6978
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.6745
Material
| BF925PBM | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 75 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar | 1.02 |  | x | 16.59 | = | 16.9218
| B0A72L00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior | 0.9 |  | x | 1.81 | = | 1.629
| BFYC1A20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.48 | = | 0.48
| BFWC1A20 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 7.17 | = | 2.151
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 21.1818
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 24.8563
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.37284
|  |  | Total | [6 empty] | 25.2291
P-238 | EF925PBP | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 90 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 33.31 | Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=90mm,FV i protecció ext.PP,pressió màx=20bar,connect.pressió col.su
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.065 | /R | x | 26.12 | = | 1.6978
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.065 | /R | x | 30.41 | = | 1.9767
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.6745
Material
| BFYC1C20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.56 | = | 0.56
| BFWC1C20 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 7.93 | = | 2.379
| B0A72M00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior | 0.9 |  | x | 1.85 | = | 1.665
| BF925PBP | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 90 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar | 1.02 |  | x | 24.06 | = | 24.5412
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 29.1452
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 32.8196
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.49229
|  |  | Total | [6 empty] | 33.3119
P-239 | EF925PBR | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 110 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 43.7 | Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=110mm,FV i protecció ext.PP,pressió màx=20bar,connect.pressió col.s
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.065 | /R | x | 30.41 | = | 1.9767
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.065 | /R | x | 26.12 | = | 1.6978
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.6745
Material
| BF925PBR | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 110 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar | 1.02 |  | x | 33.08 | = | 33.7416
| BFWC1E20 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 9.66 | = | 2.898
| B0A72N00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior | 0.9 |  | x | 2.42 | = | 2.178
| BFYC1E20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.56 | = | 0.56
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 39.3776
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 43.0521
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.64578
|  |  | Total | [6 empty] | 43.6978
P-240 | EFC14C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4.73 | Tub PP-R pressió,DN=20x1,9mm,sèrie S 5,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.055 | /R | x | 26.12 | = | 1.4366
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.055 | /R | x | 30.41 | = | 1.6725
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.1092
Material
| B0A75800 | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior | 1.1 |  | x | 0.41 | = | 0.451
| BFYC1420 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.07 | = | 0.07
| BFWC1420 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 0.65 | = | 0.195
| BFC14C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 0.82 | = | 0.8364
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.5524
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.6616
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.06992
|  |  | Total | [6 empty] | 4.7315
P-241 | EFC15C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.69 | Tub PP-R pressió,DN=25x2,3mm,sèrie S 5,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.06 | /R | x | 30.41 | = | 1.8246
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.06 | /R | x | 26.12 | = | 1.5672
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.3918
Material
| BFYC1520 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.12 | = | 0.12
| B0A75Y00 | u | Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior | 1.05 |  | x | 0.47 | = | 0.4935
| BFC15C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 1.35 | = | 1.377
| BFWC1520 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 0.75 | = | 0.225
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.2155
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.6073
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.08411
|  |  | Total | [6 empty] | 5.6914
P-242 | EFC16C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.5 | Tub PP-R pressió,DN=32x2,9mm,sèrie S 5,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.07 | /R | x | 30.41 | = | 2.1287
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.07 | /R | x | 26.12 | = | 1.8284
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.9571
Material
| BFWC1620 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 1.33 | = | 0.399
| BFC16C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 2.2 | = | 2.244
| BFYC1620 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.18 | = | 0.18
| B0A75E00 | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 0.95 |  | x | 0.64 | = | 0.608
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.431
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.3881
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.11082
|  |  | Total | [6 empty] | 7.4989
P-243 | EFC17C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.91 | Tub PP-R pressió,DN=40x3,7mm,sèrie S 5,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.075 | /R | x | 26.12 | = | 1.959
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.075 | /R | x | 30.41 | = | 2.2807
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.2397
Material
| BFC17C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 3.56 | = | 3.6312
| BFWC1720 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 2.9 | = | 0.87
| BFYC1720 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.27 | = | 0.27
| B0A75F02 | u | Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior | 0.85 |  | x | 0.88 | = | 0.748
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.5192
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.7589
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.14638
|  |  | Total | [6 empty] | 9.9053
P-244 | EFC18C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13.03 | Tub PP-R pressió,DN=50x4,6mm,sèrie S 5,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.08 | /R | x | 30.41 | = | 2.4328
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.08 | /R | x | 26.12 | = | 2.0896
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.5224
Material
| BFYC1820 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.33 | = | 0.33
| B0A75J00 | u | Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior | 0.7 |  | x | 1.2 | = | 0.84
| BFC18C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 5.63 | = | 5.7426
| BFWC1820 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 4.66 | = | 1.398
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.3106
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.833
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.1925
|  |  | Total | [6 empty] | 13.0255
P-245 | EFC1AC22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x6,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 24.22 | Tub PP-R pressió,DN=75x6,8mm,sèrie S 5,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 30.41 | = | 4.5615
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 26.12 | = | 3.918
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.4795
Material
| B0A72L00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior | 0.75 |  | x | 1.81 | = | 1.3575
| BFC1AC00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x6,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 11.17 | = | 11.3934
| BFWC1A20 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 7.17 | = | 2.151
| BFYC1A20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.48 | = | 0.48
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 15.3819
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 23.8614
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.35792
|  |  | Total | [6 empty] | 24.2193
P-246 | EFC1CC22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x8,2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 34.12 | Tub PP-R pressió,DN=90x8,2mm,sèrie S 5,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 30.41 | = | 6.082
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 26.12 | = | 5.224
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.306
Material
| B0A72M00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior | 0.66 |  | x | 1.85 | = | 1.221
| BFC1CC00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x8,2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 17.79 | = | 18.1458
| BFWC1C20 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 7.93 | = | 2.379
| BFYC1C20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.56 | = | 0.56
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 22.3058
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 33.6118
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.50418
|  |  | Total | [6 empty] | 34.116
P-247 | EFM28A30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 58.61 | Manig.EPDM+brides,DN=65mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.55 | /R | x | 26.12 | = | 14.366
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.55 | /R | x | 30.41 | = | 16.7255
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 31.0915
Material
| BFM28A30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C | 1 |  | x | 26.65 | = | 26.65
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 26.65
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 57.7415
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.86612
|  |  | Total | [6 empty] | 58.6076
P-248 | EFM28B30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 80 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 63.48 | Manig.EPDM+brides,DN=80mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.55 | /R | x | 30.41 | = | 16.7255
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.55 | /R | x | 26.12 | = | 14.366
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 31.0915
Material
| BFM28B30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 80 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C | 1 |  | x | 31.45 | = | 31.45
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 31.45
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 62.5415
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.93812
|  |  | Total | [6 empty] | 63.4796
P-249 | EFM28D30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 89.65 | Manig.EPDM+brides,DN=100mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.84 | /R | x | 30.41 | = | 25.5444
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.84 | /R | x | 26.12 | = | 21.9408
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 47.4852
Material
| BFM28D30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C | 1 |  | x | 40.84 | = | 40.84
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 40.84
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 88.3252
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.3249
|  |  | Total | [6 empty] | 89.6501
P-250 | EFQ33C7L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.29 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=32mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitj
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 26.12 | = | 2.3508
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 30.41 | = | 2.7369
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.0877
Material
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x | 0.18 | = | 0.18
| BFQ33C7A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 2.84 | = | 2.8968
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.0768
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.1645
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.12247
|  |  | Total | [6 empty] | 8.287
P-251 | EFQ33C9L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.33 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=32mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitj
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 30.41 | = | 3.041
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 26.12 | = | 2.612
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.653
Material
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x | 0.18 | = | 0.18
| BFQ33C9A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 3.29 | = | 3.3558
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.5358
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.1888
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.13783
|  |  | Total | [6 empty] | 9.3266
P-252 | EFQ33CBL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.96 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=32mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitj
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 30.41 | = | 3.3451
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 26.12 | = | 2.8732
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.2183
Material
| BFQ33CBA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 2.38 | = | 2.4276
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x | 0.18 | = | 0.18
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.6076
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.8259
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.13239
|  |  | Total | [6 empty] | 8.9583
P-253 | EFQ33CEL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.49 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=32mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitj
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 26.12 | = | 3.1344
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 30.41 | = | 3.6492
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.7836
Material
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x | 0.18 | = | 0.18
| BFQ33CEA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 3.31 | = | 3.3762
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.5562
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.3398
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.1551
|  |  | Total | [6 empty] | 10.4949
P-254 | EFQ33CJL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 14.61 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=76mm,g=32mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitj
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.14 | /R | x | 30.41 | = | 4.2574
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.14 | /R | x | 26.12 | = | 3.6568
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.9142
Material
| BFQ33CJA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 6.18 | = | 6.3036
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x | 0.18 | = | 0.18
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.4836
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 14.3978
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.21597
|  |  | Total | [6 empty] | 14.6138
P-255 | EFQ33CLL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15.66 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=89mm,g=32mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitj
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.14 | /R | x | 26.12 | = | 3.6568
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.14 | /R | x | 30.41 | = | 4.2574
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.9142
Material
| BFQ33CLA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 7.19 | = | 7.3338
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x | 0.18 | = | 0.18
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.5138
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 15.428
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.23142
|  |  | Total | [6 empty] | 15.6594
P-256 | EFQ33ECL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13.62 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=40mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitj
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 26.12 | = | 2.8732
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 30.41 | = | 3.3451
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.2183
Material
| BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 1 |  | x | 0.23 | = | 0.23
| BFQ33ECA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 6.83 | = | 6.9666
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.1966
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13.4149
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.20122
|  |  | Total | [6 empty] | 13.6161
P-257 | EFQ33EEL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15.86 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=40mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitj
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 30.41 | = | 3.6492
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 26.12 | = | 3.1344
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.7836
Material
| BFQ33EEA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 8.44 | = | 8.6088
| BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 1 |  | x | 0.23 | = | 0.23
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.8388
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 15.6224
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.23434
|  |  | Total | [6 empty] | 15.8567
P-258 | EFQ33EGL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 16.88 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=64mm,g=40mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitj
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.13 | /R | x | 26.12 | = | 3.3956
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.13 | /R | x | 30.41 | = | 3.9533
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.3489
Material
| BFQ33EGA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 8.87 | = | 9.0474
| BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 1 |  | x | 0.23 | = | 0.23
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.2774
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 16.6263
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.24939
|  |  | Total | [6 empty] | 16.8757
P-259 | EFQ33EJL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17.99 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=76mm,g=40mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitj
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.14 | /R | x | 26.12 | = | 3.6568
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.14 | /R | x | 30.41 | = | 4.2574
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.9142
Material
| BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 1 |  | x | 0.23 | = | 0.23
| BFQ33EJA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 9.39 | = | 9.5778
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.8078
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 17.722
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.26583
|  |  | Total | [6 empty] | 17.9878
P-260 | EFQ33ELL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 18.55 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=89mm,g=40mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitj
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.14 | /R | x | 30.41 | = | 4.2574
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.14 | /R | x | 26.12 | = | 3.6568
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.9142
Material
| BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 1 |  | x | 0.23 | = | 0.23
| BFQ33ELA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 9.93 | = | 10.1286
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.3586
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 18.2728
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.27409
|  |  | Total | [6 empty] | 18.5469
P-261 | EFQ33GLL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 25.46 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=89mm,g=50mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitj
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.14 | /R | x | 26.12 | = | 3.6568
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.14 | /R | x | 30.41 | = | 4.2574
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.9142
Material
| BFYQ30A0 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de gruix | 1 |  | x | 0.29 | = | 0.29
| BFQ33GLA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 16.55 | = | 16.881
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 17.171
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 25.0852
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.37628
|  |  | Total | [6 empty] | 25.4615
P-262 | EFQ33GRL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 140 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 34 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=140mm,g=50mm,factor dif.vapor>=7000superf.mit
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 26.12 | = | 4.3098
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 30.41 | = | 5.0176
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.3274
Material
| BFQ33GRA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 140 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 23.41 | = | 23.8782
| BFYQ30A0 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de gruix | 1 |  | x | 0.29 | = | 0.29
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 24.1682
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 33.4956
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.50243
|  |  | Total | [6 empty] | 33.9981
P-263 | EFQ33JPL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 60 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 37.65 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=114mm,g=60mm,factor dif.vapor>=7000superf.mit
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 30.41 | = | 4.5615
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 26.12 | = | 3.918
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.4795
Material
| BFYQ30B0 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 60 mm de gruix | 1 |  | x | 0.37 | = | 0.37
| BFQ33JPA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 60 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 27.69 | = | 28.2438
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 28.6138
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 37.0933
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.5564
|  |  | Total | [6 empty] | 37.6497
P-264 | EFQ3646L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.89 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=18mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000s
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 26.12 | = | 2.3508
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 30.41 | = | 2.7369
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.0877
Material
| BFQ3646A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 0.65 | = | 0.663
| BFYQ3020 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 1 |  | x | 0.05 | = | 0.05
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.713
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.8007
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.08701
|  |  | Total | [6 empty] | 5.8877
P-265 | EFQ3647L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.97 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=22mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000s
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 26.12 | = | 2.3508
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 30.41 | = | 2.7369
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.0877
Material
| BFYQ3020 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 1 |  | x | 0.05 | = | 0.05
| BFQ3647A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 0.73 | = | 0.7446
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.7946
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.8823
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.08823
|  |  | Total | [6 empty] | 5.9705
P-266 | EFQ3649L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.7 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000s
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 30.41 | = | 3.041
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 26.12 | = | 2.612
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.653
Material
| BFYQ3020 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 1 |  | x | 0.05 | = | 0.05
| BFQ3649A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 0.88 | = | 0.8976
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.9476
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.6006
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.09901
|  |  | Total | [6 empty] | 6.6996
P-267 | EFQ364BL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.53 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=35mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000s
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 30.41 | = | 3.3451
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 26.12 | = | 2.8732
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.2183
Material
| BFQ364BA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 1.13 | = | 1.1526
| BFYQ3020 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 1 |  | x | 0.05 | = | 0.05
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.2026
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.4209
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.11131
|  |  | Total | [6 empty] | 7.5322
P-268 | EFQ364CL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.65 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=42mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000s
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 30.41 | = | 3.3451
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 26.12 | = | 2.8732
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.2183
Material
| BFQ364CA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 2.21 | = | 2.2542
| BFYQ3020 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 1 |  | x | 0.05 | = | 0.05
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.3042
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.5225
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.12784
|  |  | Total | [6 empty] | 8.6503
P-269 | EFQ364EL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.8 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=54mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000s
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 30.41 | = | 3.6492
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 26.12 | = | 3.1344
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.7836
Material
| BFQ364EA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 2.77 | = | 2.8254
| BFYQ3020 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 1 |  | x | 0.05 | = | 0.05
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.8754
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.659
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.14489
|  |  | Total | [6 empty] | 9.8039
P-270 | EFQ364JL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.14 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=76mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000s
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.14 | /R | x | 26.12 | = | 3.6568
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.14 | /R | x | 30.41 | = | 4.2574
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.9142
Material
| BFYQ3020 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 1 |  | x | 0.05 | = | 0.05
| BFQ364JA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 3.92 | = | 3.9984
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.0484
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.9626
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.17944
|  |  | Total | [6 empty] | 12.142
P-271 | EFQ3689L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.37 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=19mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 26.12 | = | 2.612
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 30.41 | = | 3.041
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.653
Material
| BFYQ3040 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix | 1 |  | x | 0.11 | = | 0.11
| BFQ3689A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 3.4 | = | 3.468
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.578
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.231
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.13847
|  |  | Total | [6 empty] | 9.3695
P-272 | EFQ36L3J | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.56 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=18mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 30.41 | = | 2.7369
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 26.12 | = | 2.3508
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.0877
Material
| BFYQ3020 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 1 |  | x | 0.05 | = | 0.05
| BFQ3646A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 2.04 |  | x | 0.65 | = | 1.326
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.376
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.4637
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.09696
|  |  | Total | [6 empty] | 6.5607
P-273 | EFR11E12 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 200 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 44.66 | Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=200mm,g=0,6mm,dific.mitjà,superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 26.12 | = | 5.224
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 30.41 | = | 6.082
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.306
Material
| BFWR11E1 | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 200 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 0.3 |  | x | 15.33 | = | 4.599
| BFYR11E1 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 200 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1 |  | x | 1.09 | = | 1.09
| BFR11E10 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 200 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1.02 |  | x | 26.48 | = | 27.0096
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 32.6986
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 44.0046
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.66007
|  |  | Total | [6 empty] | 44.6647
P-274 | EG151411 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.64 | Caixa deriv.plàstic,90x90mm,prot.IP-40,encastada
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 30.41 | = | 4.5615
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 26.08 | = | 1.304
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.8655
Material
| BG151411 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar | 1 |  | x | 1.66 | = | 1.66
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.66
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.5255
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.11288
|  |  | Total | [6 empty] | 7.6384
P-275 | EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 16.58 | Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 26.08 | = | 3.912
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.035
Material
| BG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment | 1 |  | x | 2.99 | = | 2.99
| BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 1 |  | x | 0.31 | = | 0.31
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.3
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 16.335
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.24503
|  |  | Total | [6 empty] | 16.58
P-276 | EG161611 | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 23.27 | Caixa deriv.plàstic,130x200mm,prot.IP-40,encastada
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 26.08 | = | 3.912
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 30.41 | = | 15.205
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 19.117
Material
| BG161611 | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar | 1 |  | x | 3.81 | = | 3.81
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.81
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 22.927
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.34391
|  |  | Total | [6 empty] | 23.2709
P-277 | EG161B3K | u | Quadre elaborat en plàstic per a la seva col·locació a l'exterior, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment. Incloent la col·locació d'un carril DIN de 35mm per a la ubicació de fins a 15 portafusibles per una corrent nominal de 10A (inclosos els fusibles). Completament connectada als 5 strings corresponents del camp solar fotovoltaic. Inclou tot el material necessari auxiliar pel seu correcte muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 643.95 | Quadre elaborat en plàstic per a la seva col·locació a l'exterior
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.55 | /R | x | 30.41 | = | 16.7255
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 26.08 | = | 3.912
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 20.6375
Material
| BG161DL3 | u | Quadre elaborat en plàstic per a la seva col·locació a l'exterior, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment. Incloent la col·locació d'un carril DIN de 35mm per a la ubicació de fins a 15 portafusibles per una corrent nominal de 10A (inclosos els fusibles). Completament connectada als 5 strings corresponents del camp solar fotovoltaic. Inclou tot el material necessari auxiliar pel seu correcte muntatge. | 1 |  | x | 613.8 | = | 613.8
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 613.8
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 634.4375
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 9.5166
|  |  | Total | [6 empty] | 643.9541
P-278 | EG1A.L00 | u | Subquadre de baixa tensió de UNITAT DOCENT PB, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4885.75 | Subquadre de baixa tensió de UNITAT DOCENT PB
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.5 | /R | x | 26.08 | = | 65.2
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 30.41 | = | 76.025
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 141.225
Material
| BG1A.L00 | u | Subquadre de baixa tensió de UNITAT DOCENT PB, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1 |  | x | 4672.32 | = | 4672.32
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4672.32
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4813.545
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 72.2032
|  |  | Total | [6 empty] | 4885.7482
P-279 | EG1A.L01 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA SIMULACIO 1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. |  |  |  | Rend.: | 6.927 |  | 1134.55 | Subquadre de baixa tensió de SALA SIMULACIO 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.5 | /R | x | 26.08 | = | 9.4124
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 30.41 | = | 10.9752
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 20.3876
Material
| BG1A.L01 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA SIMULACIO 1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1 |  | x | 1097.4 | = | 1097.4
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1097.4
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1117.7876
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 16.7668
|  |  | Total | [6 empty] | 1134.5544
P-280 | EG1A.L02 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA MAQUINES PS, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. |  |  |  | Rend.: | 3.239 |  | 2086.85 | Subquadre de baixa tensió de SALA MAQUINES PS
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x | 26.08 | = | 40.2593
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 5 | /R | x | 30.41 | = | 46.9435
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 87.2028
Material
| BG1A.L02 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA MAQUINES PS, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1 |  | x | 1968.81 | = | 1968.81
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1968.81
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2056.0128
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 30.8402
|  |  | Total | [6 empty] | 2086.853
P-281 | EG1A.L03 | u | Subquadre de baixa tensió de SSALA MAQUINES NAU, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15128.41 | Subquadre de baixa tensió de SALA MAQUINES NAU
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x | 26.08 | = | 130.4
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 5 | /R | x | 30.41 | = | 152.05
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 282.45
Material
| BG1A.L03 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA MAQUINES NAU, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1 |  | x | 14622.39 | = | 14622.39
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 14622.39
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 14904.84
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 223.5726
|  |  | Total | [6 empty] | 15128.4126
P-282 | EG1A.L04 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA GRAUS, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3358.67 | Subquadre de baixa tensió de SALA GRAUS
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.58 | /R | x | 26.08 | = | 67.2864
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 30.41 | = | 76.025
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 143.3114
Material
| BG1A.L04 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA GRAUS, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1 |  | x | 3165.72 | = | 3165.72
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3165.72
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3309.0314
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 49.6355
|  |  | Total | [6 empty] | 3358.6669
P-283 | EG1A.L05 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA ESTUDIS PS, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. |  |  |  | Rend.: | 4.104 |  | 996.38 | Subquadre de baixa tensió de SALA ESTUDIS PS
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.58 | /R | x | 26.08 | = | 16.3953
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 30.41 | = | 18.5246
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 34.9199
Material
| BG1A.L05 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA ESTUDIS PS, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMA SISTEMA G. | 1 |  | x | 946.74 | = | 946.74
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 946.74
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 981.6599
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 14.7249
|  |  | Total | [6 empty] | 996.3848
P-284 | EG1A.L06 | u | Subquadre de baixa tensió de DESCANS P1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. |  |  |  | Rend.: | 15.891 |  | 1242.9 | Subquadre de baixa tensió de DESCANS P1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.58 | /R | x | 26.08 | = | 4.2343
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 30.41 | = | 4.7842
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.0184
Material
| BG1A.L06 | u | Subquadre de baixa tensió de DESCANS P1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMA SISTEMA G. | 1 |  | x | 1215.51 | = | 1215.51
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1215.51
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1224.5284
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 18.3679
|  |  | Total | [6 empty] | 1242.8963
P-285 | EG1A.L07 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA ESTUDIS PB, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. |  |  |  | Rend.: | 3.659 |  | 944.06 | Subquadre de baixa tensió de SALA ESTUDIS PB
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 30.41 | = | 20.7775
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.58 | /R | x | 26.08 | = | 18.3893
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 39.1668
Material
| BG1A.L07 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA ESTUDIS PB, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMA SISTEMA G. | 1 |  | x | 890.94 | = | 890.94
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 890.94
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 930.1068
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 13.9516
|  |  | Total | [6 empty] | 944.0584
P-286 | EG1A.L08 | u | Subquadre de baixa tensió d'ASCENSOR 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. |  |  |  | Rend.: | 1.907 |  | 1227.9 | Subquadre de baixa tensió d'ASCENSOR 2
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.58 | /R | x | 26.08 | = | 35.2839
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 30.41 | = | 39.8663
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 75.1502
Material
| BG1A.L08 | u | Subquadre de baixa tensió d'ASCENSOR 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMA SISTEMA G. | 1 |  | x | 1134.6 | = | 1134.6
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1134.6
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1209.7502
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 18.1462
|  |  | Total | [6 empty] | 1227.8964
P-287 | EG1A.L09 | u | Subquadre de baixa tensió de SOTERRANI_VEST, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. |  |  |  | Rend.: | 7.696 |  | 1128.99 | Subquadre de baixa tensió de SOTERRANI_VEST
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 30.41 | = | 9.8785
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.58 | /R | x | 26.08 | = | 8.743
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 18.6215
Material
| BG1A.L09 | u | Subquadre de baixa tensió de SOTERRANI_VEST, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMA SISTEMA G. | 1 |  | x | 1093.68 | = | 1093.68
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1093.68
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1112.3016
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 16.6845
|  |  | Total | [6 empty] | 1128.9861
P-288 | EG1A.L10 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA SIMULACIO 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. |  |  |  | Rend.: | 6.942 |  | 1135.45 | Subquadre de baixa tensió de SALA SIMULACIO 2
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.5 | /R | x | 26.08 | = | 9.3921
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 30.41 | = | 10.9514
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 20.3436
Material
| BG1A.L10 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA SIMULACIO 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1 |  | x | 1098.33 | = | 1098.33
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1098.33
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1118.6736
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 16.7801
|  |  | Total | [6 empty] | 1135.4537
P-289 | EG1A.L11 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA SIMULACIO 3, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. |  |  |  | Rend.: | 5.444 |  | 1057.12 | Subquadre de baixa tensió de SALA SIMULACIO 3
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 30.41 | = | 13.9649
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.5 | /R | x | 26.08 | = | 11.9765
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 25.9414
Material
| BG1A.L11 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA SIMULACIO 3, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1 |  | x | 1015.56 | = | 1015.56
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1015.56
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1041.5014
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 15.6225
|  |  | Total | [6 empty] | 1057.1239
P-290 | EG1A.L12 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA SIMULACIO 4, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. |  |  |  | Rend.: | 5.444 |  | 1057.12 | Subquadre de baixa tensió de SALA SIMULACIO 4
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 30.41 | = | 13.9649
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.5 | /R | x | 26.08 | = | 11.9765
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 25.9414
Material
| BG1A.L12 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA SIMULACIO 4, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1 |  | x | 1015.56 | = | 1015.56
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1015.56
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1041.5014
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 15.6225
|  |  | Total | [6 empty] | 1057.1239
P-291 | EG1A.L13 | u | Subquadre de baixa tensió de SERVEIS AUXILIARS, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. |  |  |  | Rend.: | 1.866 |  | 1181.24 | Subquadre de baixa tensió de SERVEIS AXILIARS
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.5 | /R | x | 26.08 | = | 34.941
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 30.41 | = | 40.7422
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 75.6833
Material
| BG1A.L13 | u | Subquadre de baixa tensió de SERVEIS AUXILIARS, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1 |  | x | 1088.1 | = | 1088.1
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1088.1
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1163.7833
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 17.4567
|  |  | Total | [6 empty] | 1181.24
P-292 | EG1A.L14 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA PETITA 1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. |  |  |  | Rend.: | 5.444 |  | 1076 | Subquadre de baixa tensió de AULA PETITA 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 30.41 | = | 13.9649
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.5 | /R | x | 26.08 | = | 11.9765
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 25.9414
Material
| BG1A.L14 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA PETITA 1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1 |  | x | 1034.16 | = | 1034.16
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1034.16
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1060.1014
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 15.9015
|  |  | Total | [6 empty] | 1076.0029
P-293 | EG1A.L15 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA PETITA 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. |  |  |  | Rend.: | 5.444 |  | 1057.12 | Subquadre de baixa tensió de AULA PETITA 2
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.5 | /R | x | 26.08 | = | 11.9765
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 30.41 | = | 13.9649
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 25.9414
Material
| BG1A.L15 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA PETITA 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1 |  | x | 1015.56 | = | 1015.56
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1015.56
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1041.5014
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 15.6225
|  |  | Total | [6 empty] | 1057.1239
P-294 | EG1A.L16 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA MITJANA 1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. |  |  |  | Rend.: | 5.444 |  | 1057.12 | Subquadre de baixa tensió de AULA MITJANA 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.5 | /R | x | 26.08 | = | 11.9765
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 30.41 | = | 13.9649
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 25.9414
Material
| BG1A.L16 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA MITJANA 1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1 |  | x | 1015.56 | = | 1015.56
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1015.56
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1041.5014
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 15.6225
|  |  | Total | [6 empty] | 1057.1239
P-295 | EG1A.L17 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA GRAN 1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. |  |  |  | Rend.: | 19.891 |  | 1240.01 | Subquadre de baixa tensió de AULA GRAN 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.5 | /R | x | 26.08 | = | 3.2779
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 30.41 | = | 3.8221
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.0999
Material
| BG1A.L17 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA GRAN 1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1 |  | x | 1214.58 | = | 1214.58
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1214.58
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1221.6799
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 18.3252
|  |  | Total | [6 empty] | 1240.0051
P-296 | EG1A.L18 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA GRAN 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. |  |  |  | Rend.: | 7.137 |  | 1082.97 | Subquadre de baixa tensió de AULA GRAN 2
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.5 | /R | x | 26.08 | = | 9.1355
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 30.41 | = | 10.6522
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 19.7877
Material
| BG1A.L18 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA GRAN 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1 |  | x | 1047.18 | = | 1047.18
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1047.18
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1066.9677
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 16.0045
|  |  | Total | [6 empty] | 1082.9722
P-297 | EG1A.L19 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA PETITA 3, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. |  |  |  | Rend.: | 7.137 |  | 1082.97 | Subquadre de baixa tensió de AULA PETITA 3
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.5 | /R | x | 26.08 | = | 9.1355
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 30.41 | = | 10.6522
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 19.7877
Material
| BG1A.L18 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA GRAN 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1 |  | x | 1047.18 | = | 1047.18
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1047.18
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1066.9677
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 16.0045
|  |  | Total | [6 empty] | 1082.9722
P-298 | EG1A.L20 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA PETITA 4, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. |  |  |  | Rend.: | 5.444 |  | 1057.12 | Subquadre de baixa tensió de AULA PETITA 4
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 30.41 | = | 13.9649
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.5 | /R | x | 26.08 | = | 11.9765
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 25.9414
Material
| BG1A.L20 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA PETITA 4, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1 |  | x | 1015.56 | = | 1015.56
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1015.56
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1041.5014
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 15.6225
|  |  | Total | [6 empty] | 1057.1239
P-299 | EG1A.L21 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA GRAN 3, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. |  |  |  | Rend.: | 10.75 |  | 1236.69 | Subquadre de baixa tensió de AULA GRAN 3
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 30.41 | = | 7.0721
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.5 | /R | x | 26.08 | = | 6.0651
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.1372
Material
| BG1A.L21 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA GRAN 3, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1 |  | x | 1205.28 | = | 1205.28
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1205.28
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1218.4172
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 18.2763
|  |  | Total | [6 empty] | 1236.6935
P-300 | EG1A.L22 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA HABILITAT GRAN 1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. |  |  |  | Rend.: | 5.444 |  | 1104.32 | Subquadre de baixa tensió de AULA HABILITAT GRAN 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.5 | /R | x | 26.08 | = | 11.9765
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 30.41 | = | 13.9649
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 25.9414
Material
| BG1A.L22 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA HABILITAT GRAN 1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1 |  | x | 1062.06 | = | 1062.06
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1062.06
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1088.0014
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 16.32
|  |  | Total | [6 empty] | 1104.3214
P-301 | EG1A.L23 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA HABILITAT GRAN 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. |  |  |  | Rend.: | 5.444 |  | 1057.12 | Subquadre de baixa tensió de AULA HABILITAT GRAN 2
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.5 | /R | x | 26.08 | = | 11.9765
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 30.41 | = | 13.9649
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 25.9414
Material
| BG1A.L23 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA HABILITAT GRAN 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1 |  | x | 1015.56 | = | 1015.56
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1015.56
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1041.5014
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 15.6225
|  |  | Total | [6 empty] | 1057.1239
P-302 | EG1A.L24 | u | Subquadre de baixa tensió de MENJADOR ESTUDIANTS, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2217.2 | Subquadre de baixa tensió de MENJADOR ESTUDIANTS
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.5 | /R | x | 26.08 | = | 65.2
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 30.41 | = | 76.025
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 141.225
Material
| BG1A.L24 | u | Subquadre de baixa tensió de MENJADOR ESTUDIANTS, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1 |  | x | 2043.21 | = | 2043.21
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2043.21
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2184.435
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 32.7665
|  |  | Total | [6 empty] | 2217.2015
P-303 | EG1A.L25 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA HABILITAT PETITA 1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. |  |  |  | Rend.: | 5.444 |  | 1057.12 | Subquadre de baixa tensió de AULA HABILITAT PETITA 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 30.41 | = | 13.9649
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.5 | /R | x | 26.08 | = | 11.9765
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 25.9414
Material
| BG1A.L25 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA HABILITAT PETITA 1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1 |  | x | 1015.56 | = | 1015.56
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1015.56
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1041.5014
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 15.6225
|  |  | Total | [6 empty] | 1057.1239
P-304 | EG1A.L26 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA HABILITAT PETITA 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. |  |  |  | Rend.: | 5.444 |  | 1057.12 | Subquadre de baixa tensió de AULA HABILITAT PETITA 2
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.5 | /R | x | 26.08 | = | 11.9765
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 30.41 | = | 13.9649
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 25.9414
Material
| BG1A.L26 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA HABILITAT PETITA 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1 |  | x | 1015.56 | = | 1015.56
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1015.56
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1041.5014
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 15.6225
|  |  | Total | [6 empty] | 1057.1239
P-305 | EG1A.L27 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA MITJANA 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. |  |  |  | Rend.: | 5.444 |  | 1057.12 | Subquadre de baixa tensió de AULA MITJANA 2
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.5 | /R | x | 26.08 | = | 11.9765
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 30.41 | = | 13.9649
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 25.9414
Material
| BG1A.L27 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA MITJANA 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1 |  | x | 1015.56 | = | 1015.56
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1015.56
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1041.5014
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 15.6225
|  |  | Total | [6 empty] | 1057.1239
P-306 | EG1A.LF2 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA MAQUINES PC ADMIN 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. |  |  |  | Rend.: | 4.993 |  | 4055.99 | Subquadre de baixa tensió de SALA MAQUINES PC ADMIN 2
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 5 | /R | x | 30.41 | = | 30.4526
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x | 26.08 | = | 26.1166
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 56.5692
Material
| BG1A.LF2 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA MAQUINES PC ADMIN 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1 |  | x | 3939.48 | = | 3939.48
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3939.48
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3996.0492
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 59.9407
|  |  | Total | [6 empty] | 4055.9899
P-307 | EG1A.LFF | u | Subquadre de baixa tensió de SALA MAQUINES PC ADMIN, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8476.4 | Subquadre de baixa tensió de SALA MAQUINES PC ADMIN
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 5 | /R | x | 30.41 | = | 152.05
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x | 26.08 | = | 130.4
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 282.45
Material
| BG1A.LFF | u | Subquadre de baixa tensió de SALA MAQUINES PC ADMIN, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1 |  | x | 8068.68 | = | 8068.68
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8068.68
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8351.13
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 125.2669
|  |  | Total | [6 empty] | 8476.397
P-308 | EG1AUL0J | u | Subquadre de baixa tensió d'ADMINISTRACIÓ I SOS, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15226.58 | Subquadre de baixa tensió d'ADMINISTRACIÓ I SOS
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 5 | /R | x | 30.41 | = | 152.05
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x | 26.08 | = | 130.4
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 282.45
Material
| BG1AUL0J | u | Subquadre de baixa tensió d'ADMINISTRACIÓ I SOS, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1 |  | x | 14719.11 | = | 14719.11
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 14719.11
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 15001.56
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 225.0234
|  |  | Total | [6 empty] | 15226.5834
P-309 | EG1AUL5J | u | Quadre general de baixa tensió i SOS, incloent-hi interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablejat interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET P. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 25574.16 | Quadre general de baixa tensió i SOS
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 5 | /R | x | 30.41 | = | 152.05
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x | 26.08 | = | 130.4
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 282.45
Material
| BG1AUL5J | u | Quadre general de baixa tensió i SOS, incloent-hi interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablejat interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET P. | 1 |  | x | 24913.77 | = | 24913.77
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 24913.77
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 25196.22
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 377.9433
|  |  | Total | [6 empty] | 25574.1633
P-310 | EG1AULAI | u | Subquadre de baixa tensió de SALA AIGÜES SOTERRANI, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. |  |  |  | Rend.: | 1.78 |  | 1146.54 | Subquadre de baixa tensió de SALA AIGÜES SOTERRANI
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x | 26.08 | = | 73.2584
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 5 | /R | x | 30.41 | = | 85.4214
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 158.6798
Material
| BG1AULAI | u | Subquadre de baixa tensió de SALA AIGÜES SOTERRANI, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1 |  | x | 970.92 | = | 970.92
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 970.92
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1129.5998
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 16.944
|  |  | Total | [6 empty] | 1146.5438
P-311 | EG1AULCJ | u | Subquadre de baixa tensió d'ASCENSOR, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. |  |  |  | Rend.: | 1.907 |  | 1227.9 | Subquadre de baixa tensió d'ASCENSOR
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 30.41 | = | 39.8663
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.58 | /R | x | 26.08 | = | 35.2839
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 75.1502
Material
| BG1AULCJ | u | Subquadre de baixa tensió d'ASCENSOR, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMA SISTEMA G. | 1 |  | x | 1134.6 | = | 1134.6
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1134.6
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1209.7502
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 18.1462
|  |  | Total | [6 empty] | 1227.8964
P-312 | EG1AULGJ | u | Quadre general de baixa tensióal MT IP30 PTRANS , incloent-hi interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablejat interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET P. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7290.8 | Quadre Commutació Manual MT IP30 PTRANS
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 5 | /R | x | 30.41 | = | 152.05
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x | 26.08 | = | 130.4
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 282.45
Material
| BG1AULGJ | u | Quadre Commutació Manual MT IP30 PTRANS , incloent-hi interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablejat interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET P. | 1 |  | x | 6900.6 | = | 6900.6
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6900.6
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7183.05
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 107.7458
|  |  | Total | [6 empty] | 7290.7958
P-313 | EG1AULLL | u | Subquadre general de baixa tensió i SOS, incloent-hi interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablejat interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET P. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 38431.71 | Subquadre general de baixa tensió i SOS
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x | 26.08 | = | 130.4
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 5 | /R | x | 30.41 | = | 152.05
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 282.45
Material
| BG1AULLL | u | Subquadre general de baixa tensió i SOS, incloent-hi interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablejat interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET P. | 1 |  | x | 37581.3 | = | 37581.3
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 37581.3
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 37863.75
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 567.9562
|  |  | Total | [6 empty] | 38431.7063
P-314 | EG1AULNJ | u | Subquadre de baixa tensió de SALA REUNIONS PB, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. |  |  |  | Rend.: | 1.765 |  | 1128.09 | Subquadre de baixa tensió de SALA REUNIONS PB
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 5 | /R | x | 30.41 | = | 86.1473
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x | 26.08 | = | 73.881
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 160.0283
Material
| BG1AULNJ | u | Subquadre de baixa tensió de SALA REUNIONS PB, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1 |  | x | 951.39 | = | 951.39
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 951.39
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1111.4183
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 16.6713
|  |  | Total | [6 empty] | 1128.0896
P-315 | EG1AUTOR | u | Quadre general de baixa de Torre, incloent-hi interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablejat interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET P. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1077.15 | Quadre general de baixa de Torre
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1.5 | /R | x | 30.41 | = | 45.615
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1.5 | /R | x | 26.08 | = | 39.12
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 84.735
Material
| BG1AUTOR | u | Quadre general de baixa de Torre, incloent-hi interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablejat interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET P. | 1 |  | x | 976.5 | = | 976.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 976.5
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1061.235
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 15.9185
|  |  | Total | [6 empty] | 1077.1535
P-316 | EG21271J | m | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.59 | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 26.08 | = | 1.304
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.037 | /R | x | 30.41 | = | 1.1252
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.4292
Material
| BG212710 | m | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.95 | = | 0.969
| BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x | 0.14 | = | 0.14
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.109
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.5382
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.05307
|  |  | Total | [6 empty] | 3.5912
P-317 | EG21291J | m | Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4.84 | Tub rígid PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 26.08 | = | 1.304
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.044 | /R | x | 30.41 | = | 1.338
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.642
Material
| BG212910 | m | Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 1.95 | = | 1.989
| BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x | 0.14 | = | 0.14
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.129
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.771
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.07157
|  |  | Total | [6 empty] | 4.8426
P-318 | EG212A1J | m | Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.97 | Tub rígid PVC,DN=40mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 26.08 | = | 1.304
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.049 | /R | x | 30.41 | = | 1.4901
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.7941
Material
| BG212A10 | m | Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 2.89 | = | 2.9478
| BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x | 0.14 | = | 0.14
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.0878
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.8819
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.08823
|  |  | Total | [6 empty] | 5.9701
P-319 | EG222511 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.21 | Tub flexible corrugat PVC,DN=16mm,1J,320N,2000V,encastat
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 26.08 | = | 0.5216
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 30.41 | = | 0.48656
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.0082
Material
| BG222510 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.18 | = | 0.1836
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.1836
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.1918
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.01788
|  |  | Total | [6 empty] | 1.2096
P-320 | EG222515 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.21 | Tub flexible corrugat PVC,DN=16mm,1J,320N,2000V,sob/sostremort
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 26.08 | = | 0.5216
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 30.41 | = | 0.48656
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.0082
Material
| BG222510 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.18 | = | 0.1836
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.1836
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.1918
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.01788
|  |  | Total | [6 empty] | 1.2096
P-321 | EG222711 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.29 | Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,encastat
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 26.08 | = | 0.5216
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 30.41 | = | 0.48656
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.0082
Material
| BG222710 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.26 | = | 0.2652
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.2652
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.2734
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.0191
|  |  | Total | [6 empty] | 1.2925
P-322 | EG222715 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.29 | Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,sob/sostremort
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 26.08 | = | 0.5216
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 30.41 | = | 0.48656
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.0082
Material
| BG222710 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.26 | = | 0.2652
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.2652
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.2734
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.0191
|  |  | Total | [6 empty] | 1.2925
P-323 | EG222815 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.36 | Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V,sob/sostremort
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 26.08 | = | 0.5216
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 30.41 | = | 0.48656
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.0082
Material
| BG222810 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.33 | = | 0.3366
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.3366
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.3448
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.02017
|  |  | Total | [6 empty] | 1.3649
P-324 | EG222915 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.54 | Tub flexible corrugat PVC,DN=32mm,1J,320N,2000V,sob/sostremort
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 26.08 | = | 0.5216
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 30.41 | = | 0.48656
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.0082
Material
| BG222910 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.5 | = | 0.51
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.51
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.5182
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.02277
|  |  | Total | [6 empty] | 1.5409
P-325 | EG22TD1K | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2.94 | Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63mm,20J,450N,canal.sot.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 26.08 | = | 0.5216
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.025 | /R | x | 30.41 | = | 0.76025
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.2818
Material
| BG22TD10 | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 1.02 |  | x | 1.58 | = | 1.6116
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.6116
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.8934
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.0434
|  |  | Total | [6 empty] | 2.9368
P-326 | EG23E715 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.02 | Tub rígid acer galv.,DN=20mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió endollada+munt.superf.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 26.08 | = | 1.304
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.037 | /R | x | 30.41 | = | 1.1252
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.4292
Material
| BG23E710 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar | 1.02 |  | x | 3.21 | = | 3.2742
| BGW23000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer | 1 |  | x | 0.23 | = | 0.23
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.5042
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.9334
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.089
|  |  | Total | [6 empty] | 6.0224
P-327 | EG23E915 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.35 | Tub rígid acer galv.,DN=32mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió endollada+munt.superf.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 26.08 | = | 1.304
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.044 | /R | x | 30.41 | = | 1.338
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.642
Material
| BG23E910 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar | 1.02 |  | x | 6.22 | = | 6.3444
| BGW23000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer | 1 |  | x | 0.23 | = | 0.23
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.5744
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.2164
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.13825
|  |  | Total | [6 empty] | 9.3547
P-328 | EG2B1SIM | m | Canal de PVC, per adaptació de mecanismes, d'amplària 130 mm, de fondària 53 mm, de 2 tapes, amb compartiments, muntada sobre parament vertical, amb part proporcional d'accessoris i d'elements d'acabat. Marca/Model: SIMON/K45 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 43.51 | Canal de PVC. Marca/Model: SIMON/K45
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 30.41 | = | 3.041
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 26.08 | = | 2.608
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.649
Material
| BG6Z2111 | u | Element per adaptar mecanismes modulars a canals i caixes, amb tapa de 65 mm | 1 |  | x | 0.96 | = | 0.96
| BGW2C810 | u | Part proporcional d'accessoris per a canals d'alumini, d'amplària entre 110 i 170 mm, acabat anoditzat gris | 1 |  | x | 7.32 | = | 7.32
| BG2B1L3J | m | Canal de PVC, per adaptació de mecanismes, d'amplària 130 mm, de fondària 53 mm, de 2 tapes, amb compartiments, muntada sobre parament vertical, amb part proporcional d'accessoris i d'elements d'acabat. Marca/Model: SIMON/K45 o equivalent. | 1.02 |  | x | 28.37 | = | 28.9374
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 37.2174
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 42.8664
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.643
|  |  | Total | [6 empty] | 43.5094
P-329 | EG2C1E43 | m | Safata aïllant de PVC llisa, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports verticals |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 28.3 | Safata aïllant PVC llisa,60x100mm,1 compart.,a/coberta,munt.s/sup.vert.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.087 | /R | x | 26.08 | = | 2.269
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.17 | /R | x | 30.41 | = | 5.1697
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.4387
Material
| BG2Z10D0 | m | Coberta per a safata aïllant de PVC, de 100 mm d'amplària | 1.02 |  | x | 4.78 | = | 4.8756
| BG2C10E0 | m | Safata aïllant de PVC llisa, de 60x100 mm | 1.02 |  | x | 9.92 | = | 10.1184
| BGY210D4 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports verticals | 1 |  | x | 4.29 | = | 4.29
| BGW2108D | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària | 1 |  | x | 1.16 | = | 1.16
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 20.444
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 27.8827
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.41824
|  |  | Total | [6 empty] | 28.3009
P-330 | EG2DBL3J | m | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 49.48 | Safata xapa llisa+coberta acer galv.calent,60mmx150mm,col.susp/param.horitz.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 26.08 | = | 2.608
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 30.41 | = | 3.041
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.649
Material
| BG2DB8E0 | m | Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm | 1 |  | x | 27.41 | = | 27.41
| BG2ZAAE0 | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 150 mm d'amplària | 1 |  | x | 5.83 | = | 5.83
| BGY2ABE2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 150 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 9.86 | = | 9.86
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 43.1
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 48.749
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.73124
|  |  | Total | [6 empty] | 49.4802
P-331 | EG2DBL4J | m | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 71.84 | Safata xapa llisa+coberta acer galv.calent,60mmx300mm,col.susp/param.horitz.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 26.08 | = | 2.608
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 30.41 | = | 3.041
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.649
Material
| BG2ZAAH0 | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 300 mm d'amplària | 1 |  | x | 11.2 | = | 11.2
| BG2DB8H0 | m | Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm | 1 |  | x | 41.22 | = | 41.22
| BGY2ABH2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 12.71 | = | 12.71
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 65.13
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 70.779
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.0617
|  |  | Total | [6 empty] | 71.8407
P-332 | EG2DEGF8 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 41.71 | Safata xapa perforada+coberta acer galvanitzat sendzimir,100mmx200mm,col.susp/param.horitz.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.096 | /R | x | 26.08 | = | 2.5037
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.208 | /R | x | 30.41 | = | 6.3253
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.829
Material
| BGY2ACF2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 6.05 | = | 6.05
| BG2DEGF0 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm | 1 |  | x | 18.08 | = | 18.08
| BG2ZABF0 | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 200 mm d'amplària | 1 |  | x | 3.36 | = | 3.36
| BGW2DCGF | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'alçària i 200 mm d'amplària | 1 |  | x | 4.77 | = | 4.77
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 32.26
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 41.089
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.61633
|  |  | Total | [6 empty] | 41.7053
P-333 | EG2DEGK8 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 68.99 | Safata xapa perforada+coberta acer galvanitzat sendzimir,100mmx400mm,col.susp/param.horitz.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.124 | /R | x | 26.08 | = | 3.2339
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.273 | /R | x | 30.41 | = | 8.3019
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.5358
Material
| BG2ZABK0 | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 400 mm d'amplària | 1 |  | x | 6.58 | = | 6.58
| BG2DEGK0 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm | 1 |  | x | 31.97 | = | 31.97
| BGY2ACK2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 400 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 11.13 | = | 11.13
| BGW2DCGK | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'alçària i 400 mm d'amplària | 1 |  | x | 6.75 | = | 6.75
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 56.43
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 67.9659
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.0195
|  |  | Total | [6 empty] | 68.9853
P-334 | EG2DEGP8 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 86.13 | Safata xapa perforada+coberta acer galvanitzat sendzimir,100mmx600mm,col.susp/param.horitz.
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.273 | /R | x | 30.41 | = | 8.3019
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.124 | /R | x | 26.08 | = | 3.2339
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.5358
Material
| BG2DEGP0 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm | 1 |  | x | 41.66 | = | 41.66
| BGY2ACP2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 600 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 13.71 | = | 13.71
| BG2ZABP0 | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 600 mm d'amplària | 1 |  | x | 9.69 | = | 9.69
| BGW2DCGP | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'alçària i 600 mm d'amplària | 1 |  | x | 8.26 | = | 8.26
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 73.32
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 84.8558
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.2728
|  |  | Total | [6 empty] | 86.1287
P-335 | EG312142 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.8 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),1x4mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1,col.superf.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 26.08 | = | 0.3912
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 30.41 | = | 0.45615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.84735
Material
| BG312140 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 0.91 | = | 0.9282
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.9282
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.7755
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.02663
|  |  | Total | [6 empty] | 1.8022
P-336 | EG312152 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.53 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),1x6mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1,col.superf.
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 30.41 | = | 1.2164
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x | 26.08 | = | 1.0432
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.2596
Material
| BG312150 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 1.19 | = | 1.2138
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.2138
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.4734
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.0521
|  |  | Total | [6 empty] | 3.5255
P-337 | EG312176 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.04 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),1x16mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1,col.canal/safata
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 30.41 | = | 1.2164
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x | 26.08 | = | 1.0432
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.2596
Material
| BG312170 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 2.65 | = | 2.703
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.703
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.9626
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.07444
|  |  | Total | [6 empty] | 5.037
P-338 | EG312182 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.99 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),1x25mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1,col.superf.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 26.08 | = | 1.304
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.05 | /R | x | 30.41 | = | 1.5205
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.8245
Material
| BG312180 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 3.98 | = | 4.0596
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.0596
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.8841
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.10326
|  |  | Total | [6 empty] | 6.9874
P-339 | EG312196 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.12 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),1x35mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1,col.canal/safata
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.052 | /R | x | 26.08 | = | 1.3562
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.052 | /R | x | 30.41 | = | 1.5813
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.9375
Material
| BG312190 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 4.96 | = | 5.0592
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.0592
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.9967
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.11995
|  |  | Total | [6 empty] | 8.1166
P-340 | EG3121B2 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15.7 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),1x70mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1,col.superf.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.09 | /R | x | 26.08 | = | 2.3472
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.09 | /R | x | 30.41 | = | 2.7369
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.0841
Material
| BG3121B0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 10.18 | = | 10.3836
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.3836
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 15.4677
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.23202
|  |  | Total | [6 empty] | 15.6997
P-341 | EG3121B6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 14.67 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),1x70mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1,col.canal/safata
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.072 | /R | x | 26.08 | = | 1.8778
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.072 | /R | x | 30.41 | = | 2.1895
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.0673
Material
| BG3121B0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 10.18 | = | 10.3836
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.3836
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 14.4509
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.21676
|  |  | Total | [6 empty] | 14.6676
P-342 | EG3121C6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17.21 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),1x95mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1,col.canal/safata
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.072 | /R | x | 26.08 | = | 1.8778
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.072 | /R | x | 30.41 | = | 2.1895
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.0673
Material
| BG3121C0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 12.64 | = | 12.8928
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.8928
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 16.9601
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.2544
|  |  | Total | [6 empty] | 17.2145
P-343 | EG3121E6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 25.63 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),1x150mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1,col.canal/safata
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.092 | /R | x | 26.08 | = | 2.3994
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.092 | /R | x | 30.41 | = | 2.7977
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.1971
Material
| BG3121E0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 19.66 | = | 20.0532
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 20.0532
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 25.2503
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.37875
|  |  | Total | [6 empty] | 25.629
P-344 | EG3121G6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 37.7 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),1x240mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1,col.canal/safata
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.12 | /R | x | 26.08 | = | 3.1296
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.12 | /R | x | 30.41 | = | 3.6492
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.7788
Material
| BG3121G0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 29.77 | = | 30.3654
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 30.3654
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 37.1442
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.55716
|  |  | Total | [6 empty] | 37.7014
P-345 | EG312324 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2.04 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),3x1,5mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1,col.tub
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 26.08 | = | 0.3912
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 30.41 | = | 0.45615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.84735
Material
| BG312320 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 1.14 | = | 1.1628
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.1628
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.0102
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.03015
|  |  | Total | [6 empty] | 2.0403
P-346 | EG312334 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2.5 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),3x2,5mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1,col.tub
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 26.08 | = | 0.3912
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 30.41 | = | 0.45615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.84735
Material
| BG312330 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 1.58 | = | 1.6116
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.6116
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.4589
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.03688
|  |  | Total | [6 empty] | 2.4958
P-347 | EG312344 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.18 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),3x4mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1,col.tub
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 26.08 | = | 0.3912
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 30.41 | = | 0.45615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.84735
Material
| BG312340 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 2.24 | = | 2.2848
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.2848
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.1322
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.04698
|  |  | Total | [6 empty] | 3.1791
P-348 | EG312582 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 16.92 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),4x25mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1,col.superf.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 26.08 | = | 1.304
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.05 | /R | x | 30.41 | = | 1.5205
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.8245
Material
| BG312580 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 13.57 | = | 13.8414
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 13.8414
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 16.6659
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.24999
|  |  | Total | [6 empty] | 16.9159
P-349 | EG312594 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 26.18 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),4x35mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1,col.tub
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.065 | /R | x | 26.08 | = | 1.6952
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.065 | /R | x | 30.41 | = | 1.9767
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.6719
Material
| BG312590 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 21.69 | = | 22.1238
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 22.1238
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 25.7956
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.38693
|  |  | Total | [6 empty] | 26.1826
P-350 | EG3125A2 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 35.09 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),4x50mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1,col.superf.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.065 | /R | x | 26.08 | = | 1.6952
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.065 | /R | x | 30.41 | = | 1.9767
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.6719
Material
| BG3125A0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 30.29 | = | 30.8958
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 30.8958
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 34.5677
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.51851
|  |  | Total | [6 empty] | 35.0862
P-351 | EG312634 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.38 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),5x2,5mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1,col.tub
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 26.08 | = | 0.3912
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 30.41 | = | 0.45615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.84735
Material
| BG312630 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 2.43 | = | 2.4786
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.4786
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.326
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.04989
|  |  | Total | [6 empty] | 3.3758
P-352 | EG312644 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4.51 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),5x4mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1,col.tub
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 26.08 | = | 0.3912
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 30.41 | = | 0.45615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.84735
Material
| BG312640 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 3.53 | = | 3.6006
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.6006
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.448
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.06672
|  |  | Total | [6 empty] | 4.5147
P-353 | EG312652 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.43 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),5x6mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1,col.superf.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x | 26.08 | = | 1.0432
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 30.41 | = | 1.2164
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.2596
Material
| BG312650 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 4.96 | = | 5.0592
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.0592
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.3188
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.10978
|  |  | Total | [6 empty] | 7.4286
P-354 | EG312662 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.94 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),5x10mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1,col.superf.
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 30.41 | = | 1.2164
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x | 26.08 | = | 1.0432
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.2596
Material
| BG312660 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 7.39 | = | 7.5378
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.5378
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.7974
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.14696
|  |  | Total | [6 empty] | 9.9444
P-355 | EG312674 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 16.68 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),5x16mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1,col.tub
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.05 | /R | x | 30.41 | = | 1.5205
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 26.08 | = | 1.304
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.8245
Material
| BG314670 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, + cable de comandament, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 13.34 | = | 13.6068
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 13.6068
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 16.4313
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.24647
|  |  | Total | [6 empty] | 16.6778
P-356 | EG315342 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.89 | Cable Cu 0,6/1 kV, RZ1-K (AS+),3x4mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1,col.superf.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 26.08 | = | 0.3912
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 30.41 | = | 0.45615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.84735
Material
| BG315340 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 2.93 | = | 2.9886
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.9886
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.8359
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.05754
|  |  | Total | [6 empty] | 3.8935
P-357 | EG315632 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4.77 | Cable Cu 0,6/1 kV, RZ1-K (AS+),5x2,5mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1,col.superf.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 26.08 | = | 0.3912
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 30.41 | = | 0.45615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.84735
Material
| BG315630 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 3.78 | = | 3.8556
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.8556
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.7029
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.07054
|  |  | Total | [6 empty] | 4.7735
P-358 | EG31F182 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F, unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4.85 | Cable Cu 0,6/1 kV,ZZ-F,1x25mm2, a/coberta poliolefines,Eca,col.superf.
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.05 | /R | x | 30.41 | = | 1.5205
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 26.08 | = | 1.304
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.8245
Material
| BG31F180 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F, unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 1.92 | = | 1.9584
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.9584
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.7829
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.07174
|  |  | Total | [6 empty] | 4.8546
P-359 | EG380907 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 14 | Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | = | 5.216
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 30.41 | = | 6.082
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.298
Material
| BGY38000 | u | Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus | 1 |  | x | 0.21 | = | 0.21
| BG380900 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 | 1.02 |  | x | 2.24 | = | 2.2848
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.4948
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13.7928
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.20689
|  |  | Total | [6 empty] | 13.9997
P-360 | EG380X50 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4.14 | Conductor Cu nu,1x16mm2,munt.p.terra
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 26.08 | = | 1.304
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.05 | /R | x | 30.41 | = | 1.5205
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.8245
Material
| BG380700 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 | 1.02 |  | x | 1.02 | = | 1.0404
| BGY38000 | u | Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus | 1 |  | x | 0.21 | = | 0.21
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.2504
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.0749
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.06112
|  |  | Total | [6 empty] | 4.136
P-361 | EG51564J | u | Subministrament, configuració i instal·lació d'un sistema complet de control, monitoratge i gestió de la producció fotovoltaica amb funcionalitat d'injecció zero, incloent analitzadors de xarxa trifàsics per a la mesura precisa tant de la producció solar com del consum en frontera. Aquest sistema garanteix el compliment normatiu en instal·lacions on es prohibeix o es restringeix l'exportació d'excedents a la xarxa elèctrica. Components Inclouen a la Partida: Controlador d'Injecció Zero – Enerclic Zero Injection Controller Dispositiu intel·ligent de control dinàmic que actua sobre l'inversor fotovoltaic limitant la seva producció en temps real en funció del consum instantani de la instal·lació. Evita de manera precisa i certificada l'exportació d'energia a la xarxa. Compatible amb els principals fabricants d'inversors Comunicació mitjançant Modbus RTU/TCP o API. Analitzador de Xarxes per al Consum en Frontera - Trifàsic (Enerclic PowerMonitor o equivalent) Mesurador d'energia trifàsic certificat MID per a la lectura de consums en el punt de connexió amb la xarxa (frontera). Lectura en temps real de potència activa/reactiva, tensions, intensitats, factor de potència i energia acumulada. Comunicació RS485 Modbus RTU. Analitzador de Xarxes per a Producció FV – Trifàsic (Enerclic PowerMonitor PV o equivalent) Mesurador d'energia trifàsic certificat MID per a la lectura de consums en el punt de connexió amb la xarxa (frontera). Lectura en temps real de potència activa/reactiva, tensions, intensitats, factor de potència i energia acumulada. Comunicació RS485 Modbus RTU. Gateway de Comunicacions i Registre de Dades – Enerclic iMonitor o iGateway Equip d'adquisició i gestió de dades energètiques. Comunicació amb analitzadors i controlador mitjançant Modbus. Enviament de dades a la plataforma en el núvol Enerclic Cloud mitjançant Ethernet/Wi-Fi. Registre local a la memòria interna per a resguard en cas de pèrdua de connexió. Plataforma Enerclic Cloud – Supervisió Online Accés remot i en temps real a dades de consum, generació, balanç energètic i estat d'injecció zero. Accés remot i en temps real a dades de consum, generació, balanç energètic i estat d'injecció zero. Gestió d'alertes, esdeveniments i manteniment preventiu. Incloent petit material auxiliar, programació del sistema de control e integració amb els inversors, formació básica per a l'usuari de manteniment i tot el necessari per deiixar la partida totalment acabada i en funcionament. Marca: Enerclic o equivalent |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1562.51 | Sistema de gestio Enerclic
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 26.08 | = | 3.912
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.033 | /R | x | 30.41 | = | 1.0035
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.9155
Material
| BG513L4J | u | Subministrament, configuració i instal·lació d'un sistema complet de control, monitoratge i gestió de la producció fotovoltaica amb funcionalitat d'injecció zero, incloent analitzadors de xarxa trifàsics per a la mesura precisa tant de la producció solar com del consum en frontera. Aquest sistema garanteix el compliment normatiu en instal·lacions on es prohibeix o es restringeix l'exportació d'excedents a la xarxa elèctrica. Components Inclouen a la Partida: Controlador d'Injecció Zero – Enerclic Zero Injection Controller Dispositiu intel·ligent de control dinàmic que actua sobre l'inversor fotovoltaic limitant la seva producció en temps real en funció del consum instantani de la instal·lació. Evita de manera precisa i certificada l'exportació d'energia a la xarxa. Compatible amb els principals fabricants d'inversors Comunicació mitjançant Modbus RTU/TCP o API. Analitzador de Xarxes per al Consum en Frontera - Trifàsic (Enerclic PowerMonitor o equivalent) Mesurador d'energia trifàsic certificat MID per a la lectura de consums en el punt de connexió amb la xarxa (frontera). Lectura en temps real de potència activa/reactiva, tensions, intensitats, factor de potència i energia acumulada. Comunicació RS485 Modbus RTU. Analitzador de Xarxes per a Producció FV – Trifàsic (Enerclic PowerMonitor PV o equivalent) Mesurador d'energia trifàsic certificat MID per a la lectura de consums en el punt de connexió amb la xarxa (frontera). Lectura en temps real de potència activa/reactiva, tensions, intensitats, factor de potència i energia acumulada. Comunicació RS485 Modbus RTU. Gateway de Comunicacions i Registre de Dades – Enerclic iMonitor o iGateway Equip d'adquisició i gestió de dades energètiques. Comunicació amb analitzadors i controlador mitjançant Modbus. Enviament de dades a la plataforma en el núvol Enerclic Cloud mitjançant Ethernet/Wi-Fi. Registre local a la memòria interna per a resguard en cas de pèrdua de connexió. Plataforma Enerclic Cloud – Supervisió Online Accés remot i en temps real a dades de consum, generació, balanç energètic i estat d'injecció zero. Accés remot i en temps real a dades de consum, generació, balanç energètic i estat d'injecció zero. Gestió d'alertes, esdeveniments i manteniment preventiu. Incloent petit material auxiliar, programació del sistema de control e integració amb els inversors, formació básica per a l'usuari de manteniment i tot el necessari per deiixar la partida totalment acabada i en funcionament. Marca: Enerclic o equivalent | 1 |  | x | 1534.5 | = | 1534.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1534.5
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1539.4155
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 23.0912
|  |  | Total | [6 empty] | 1562.5068
P-362 | EG611L5J | u | Kit mecanismes,6 elements,4 bases endoll,+ 2RJ 45 incloent mecanismes, marc i bastidor per encastar a paret. Marca/Model: SIMON/500 CIMA oequivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 37.17 | Conjunt mecanismes de 6 elements encastat. Marca/Model: SIMON/500 CIMA
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | = | 5.216
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 30.41 | = | 6.082
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.298
Material
| BG61CEF7 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 fileres, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, per a encastar | 1 |  | x | 15.32 | = | 15.32
| BG638152 | u | Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa | 4 |  | x | 2.5 | = | 10
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 25.32
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 36.618
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.54927
|  |  | Total | [6 empty] | 37.1673
P-363 | EG611LEJ | u | Kit mecanismes,6 elements,4 bases endoll,+ 2RJ 45 incloent mecanismes, marc i bastidor de superficie a paret. Marca/Model: SIMON/500 CIMA oequivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 39.34 | Conjunt mecanismes de 6 mecanismes de superficie. Marca/Model: SIMON/500 CIMA
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | = | 5.216
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 30.41 | = | 6.082
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.298
Material
| BG638152 | u | Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa | 4 |  | x | 2.5 | = | 10
| BG61CSC6 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, per a muntar superficialment | 1 |  | x | 17.46 | = | 17.46
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 27.46
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 38.758
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.58137
|  |  | Total | [6 empty] | 39.3394
P-364 | EG611LMJ | u | Kit mecanismes,6 elements,4 bases endoll,+ 2RJ 45 incloent mecanismes, marc i bastidor per col·locar en mobiliari. Marca/Model: SIMON/500 CIMA oequivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 42.35 | Conjunt mecanismes de 6 mecanismes per col·locar en mobiliari. Marca/Model: SIMON/500 CIMA
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | = | 5.216
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 30.41 | = | 6.082
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.298
Material
| BG61CDL3 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, d'1 filera, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars, per a encastar | 1.5 |  | x | 13.62 | = | 20.43
| BG638152 | u | Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa | 4 |  | x | 2.5 | = | 10
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 30.43
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 41.728
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.62592
|  |  | Total | [6 empty] | 42.3539
P-365 | EG621L3J | u | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla ample i marc fi, preu alt, encastat. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.29 | Interruptor,tipus univ. Marca/Model: SIMON/27
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 26.08 | = | 3.4686
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 30.41 | = | 4.5615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.0301
Material
| BG621L3J | u | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla ample i marc fi, preu alt, encastat. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. | 1 |  | x | 4.08 | = | 4.08
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.08
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.1101
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.18165
|  |  | Total | [6 empty] | 12.2918
P-366 | EG62DL4J | u | Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment. Marca/Model: SIMON/AQUA 44 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15.35 | Interruptor de superficie i estanc. Marca/Model: SIMON/AQUA 44
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.183 | /R | x | 26.08 | = | 4.7726
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 30.41 | = | 4.5615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.3341
Material
| BG62D19K | u | Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, | 1 |  | x | 5.44 | = | 5.44
| BGW62000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors | 1 |  | x | 0.35 | = | 0.35
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.79
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 15.1241
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.22686
|  |  | Total | [6 empty] | 15.351
P-367 | EG631L3J | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.67 | Presa corrent,tipus univ. Marca/Model: SIMON/27
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 26.08 | = | 3.4686
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 30.41 | = | 4.5615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.0301
Material
| BG631L3J | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. | 1 |  | x | 4.45 | = | 4.45
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.45
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.4801
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.1872
|  |  | Total | [6 empty] | 12.6673
P-368 | EG63915N | u | Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45º, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 16.51 | Presa corrent,tipus modular,mòd.ample doble(2P+T),16A/250V,a/tapa girada 45º,preu mitjà,munt.caixa/b
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 26.08 | = | 3.4686
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 30.41 | = | 4.5615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.0301
Material
| BG63915N | u | Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45º, preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa | 1 |  | x | 8.24 | = | 8.24
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.24
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 16.2701
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.24405
|  |  | Total | [6 empty] | 16.5142
P-369 | EG63B153 | u | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 14.35 | Presa corrent(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,munt.superf.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.183 | /R | x | 26.08 | = | 4.7726
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 30.41 | = | 4.5615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.3341
Material
| BG63B153 | u | Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt | 1 |  | x | 4.43 | = | 4.43
| BGW63000 | u | Part proporcional d'accessoris per a endolls | 1 |  | x | 0.37 | = | 0.37
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.8
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 14.1341
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.21201
|  |  | Total | [6 empty] | 14.3461
P-370 | EG641LKJ | u | Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat. Marca/Model: SIMON/82 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13.27 | Pols. tipus univ.,10A/250V,1NA,a/tecla,preu alt,encastat
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 26.08 | = | 3.912
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 30.41 | = | 4.5615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.4735
Material
| BG641173 | u | Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, per a encastar | 1 |  | x | 4.6 | = | 4.6
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.6
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13.0735
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.1961
|  |  | Total | [6 empty] | 13.2696
P-371 | EG64BL3J | u | Conjunt de mecanismes de trucada i senyalització per a banys assistits, segons CTE DB SU - SUA3. Incloent mecanisme de trucada per polsador i tirador, mecanisme de reposició de trucada, unitat central amb senyalització acústica i lluminosa, marcs i font d'alimentació. Marca/Model: OPTIMUS/KB-10F o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 234.52 | Conjunt de mecanismes de trucada i senyalització per a banys assistit
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.183 | /R | x | 26.08 | = | 4.7726
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 30.41 | = | 4.5615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.3341
Material
| BG643L3J | u | Conjunt de mecanismes de trucada i senyalització per a banys assistits, segons CTE DB SU - SUA3. Incloent mecanisme de trucada per polsador i tirador, mecanisme de reposició de trucada, unitat central amb senyalització acústica i lluminosa, marcs i font d'alimentació. Marca/Model: OPTIMUS/KB-10F o equivalent. | 1 |  | x | 221.34 | = | 221.34
| BGW64000 | u | Part proporcional d'accessoris per a polsadors | 1 |  | x | 0.38 | = | 0.38
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 221.72
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 231.0541
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 3.4658
|  |  | Total | [6 empty] | 234.5199
P-372 | EG64BL4J | u | Mòdul de senyalització per a rebre la trucada de fins a quatre banys assistits. Disposa de quatre LEDs que s'il·luminen indicant l'origen de la trucada. El polsador de MUTE Elimina el so temporalment a l'espera d'atendre les trucades i anul·lar-les des del polsador de reposició del bany. Marca/Model: OPTIMUS/CC-40F o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 261.51 | Mòdul de senyalització per a rebre la trucada de fins a quatre banys assistits
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.183 | /R | x | 26.08 | = | 4.7726
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 30.41 | = | 4.5615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.3341
Material
| BG643L4J | u | Mòdul de senyalització per a rebre la trucada de fins a quatre banys assistits. Disposa de quatre LEDs que s'il·luminen indicant l'origen de la trucada. El polsador de MUTE Elimina el so temporalment a l'espera d'atendre les trucades i anul·lar-les des del polsador de reposició del bany. Marca/Model: OPTIMUS/CC-40F o equivalent. | 1 |  | x | 248.31 | = | 248.31
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 248.31
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 257.6441
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 3.8647
|  |  | Total | [6 empty] | 261.5088
P-373 | EG6H-CL0J | u | Kit mecanismes,1 elements bases endoll incloent mecanismes, marc i bastidor per encastar a terra. Marca/Model: SIMON/CIMA 500 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 57.05 | Kit mecanismes,1 elements encastat a terra
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.18 | /R | x | 30.41 | = | 5.4738
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.18 | /R | x | 26.08 | = | 4.6944
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.1682
Material
| BG6C-3LLJ | u | Kit mecanismes,1 elements bases endoll incloent mecanismes, marc i bastidor per encastar a terra. Marca/Model: SIMON/CIMA 500 o equivalent. | 1 |  | x | 46.04 | = | 46.04
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 46.04
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 56.2082
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.84312
|  |  | Total | [6 empty] | 57.0513
P-374 | EG6H-CL4J | u | Kit mecanismes,6 elements,4 bases endoll,+ 2RJ 45 incloent mecanismes, marc i bastidor per encastar a paret. Marca/Model: OBO/UDHOME 4 oequivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 169.85 | Kit mecanismes,6 elements encastat a terra
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.18 | /R | x | 30.41 | = | 5.4738
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.18 | /R | x | 26.08 | = | 4.6944
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.1682
Material
| BG6C-3L4J | u | Kit mecanismes,6 elements,4 bases endoll,+ 2RJ 45 incloent mecanismes, marc i bastidor per encastar a paret. Marca/Model: OBO/UDHOME 4 oequivalent. | 1 |  | x | 157.17 | = | 157.17
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 157.17
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 167.3382
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.5101
|  |  | Total | [6 empty] | 169.8483
P-375 | EG6H-CL8J | u | Kit mecanismes,6 elements,4 bases endoll,+ 1 RJ 45 + 1 HDMI incloent mecanismes, marc i bastidor per encastar a paret. Marca/Model: OBO/UDHOME 4 oequivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 168.9 | Kit mecanismes,6 elements encastat a terra
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.18 | /R | x | 30.41 | = | 5.4738
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.18 | /R | x | 26.08 | = | 4.6944
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.1682
Material
| BG6C-3L6J | u | Kit mecanismes,6 elements,4 bases endoll,+ 1 RJ 45 + 1 HDMI incloent mecanismes, marc i bastidor per encastar a paret. Marca/Model: OBO/UDHOME 4 oequivalent. | 1 |  | x | 156.24 | = | 156.24
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 156.24
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 166.4082
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.4961
|  |  | Total | [6 empty] | 168.9043
P-376 | EG73128J | u | Detector de lluminositat i presència de sostre amb BMS. Incloent posada en marxa del equip. Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: SHNEIDER ELECTRIC/MTN6303-0019 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 117.56 | Detector de lluminositat. Marca/Model: SHNEIDER ELECTRIC/MTN6303-0019
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 30.41 | = | 6.082
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.082
Material
| BG73128J | u | Detector de lluminositat i presència de sostre amb BMS. Incloent posada en marxa del equip. Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: SHNEIDER ELECTRIC/MTN6303-0019 o equivalent. | 1 |  | x | 109.74 | = | 109.74
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 109.74
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 115.822
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.7373
|  |  | Total | [6 empty] | 117.5593
P-377 | EG731L7J | u | Detector de presència tipus mecanisme encastat. Incloent posada en marxa del equip. Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 76.73 | Detector de presència tipus mecanisme encastat. Marca/Model: SIMON/27
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 26.08 | = | 3.4686
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.17 | /R | x | 30.41 | = | 5.1697
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.6383
Material
| BG731L7J | u | Detector de presència tipus mecanisme encastat. Incloent posada en marxa del equip. Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. | 1 |  | x | 66.96 | = | 66.96
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 66.96
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 75.5983
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.134
|  |  | Total | [6 empty] | 76.7323
P-378 | EG731L8J | u | Detector de presència autònom de sostre. Incloent posada en marxa del equip. Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: LUXOMAT/PD9-1C o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 117.27 | Detector de presència autònom de sostre. Marca/Model: LUXOMAT/PD9-1C
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.17 | /R | x | 30.41 | = | 5.1697
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 26.08 | = | 3.4686
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.6383
Material
| BG731L8J | u | Detector de presència autònom de sostre. Incloent posada en marxa del equip. Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: LUXOMAT/PD9-1C o equivalent. | 1 |  | x | 106.9 | = | 106.9
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 106.9
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 115.5383
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.7331
|  |  | Total | [6 empty] | 117.2714
P-379 | EG73-6MLJ | u | KNX DALI-Gateway Basic format per: . Integra el bus DALI (Digital Addressable Lighting Interface) en una instalación KNX. Sistema maestro DALI con fuente de alimentación incorporada. Permite conectar hasta 64 balastos electrónicos DALI a un solo gateway. Se pueden controlar dichos balastos repartidos en 16 grupos. . Posibilidad de configurar 16 escenas . Tensión de alimentación: 100-240 V AC/DC, 50/60 Hz . Acoplador al bus integrado . Salidas: DALI (D+ D-) DC 16-18 V, max. 128 mA protegido contra cortocircuitos . Ancho: 4 módulos DIN 18 mm Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: SCHNEIDER/MTN6725-0003 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 508.08 | KNX DALI-Gateway Basic. Marca/Model: SCHNEIDER/MTN6725-0003
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 30.41 | = | 4.5615
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 26.08 | = | 3.4686
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.0301
Material
| BG72-1MLJ | u | KNX DALI-Gateway Basic format per: . Integra el bus DALI (Digital Addressable Lighting Interface) en una instalación KNX. Sistema maestro DALI con fuente de alimentación incorporada. Permite conectar hasta 64 balastos electrónicos DALI a un solo gateway. Se pueden controlar dichos balastos repartidos en 16 grupos. . Posibilidad de configurar 16 escenas . Tensión de alimentación: 100-240 V AC/DC, 50/60 Hz . Acoplador al bus integrado . Salidas: DALI (D+ D-) DC 16-18 V, max. 128 mA protegido contra cortocircuitos . Ancho: 4 módulos DIN 18 mm Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: SCHNEIDER/MTN6725-0003 | 1 |  | x | 492.54 | = | 492.54
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 492.54
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 500.5701
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 7.5085
|  |  | Total | [6 empty] | 508.0787
P-380 | EG73-6PFJ | u | Font d'alimentació SpaceLogic KNX de 1280mA amb filtre integrat. Disposa de sortida addicional a 29Vcc i contacte lliure de potencial de diagnosi. Marca/Model: SCHNEIDER/MTN6513-1201 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 147.54 | Font d'alimentació. Marca/Model: SCHNEIDER/MTN6513-1201
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 30.41 | = | 4.5615
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 26.08 | = | 3.4686
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.0301
Material
| BG72-1LFJ | u | Font d'alimentació SpaceLogic KNX de 1280mA amb filtre integrat. Disposa de sortida addicional a 29Vcc i contacte lliure de potencial de diagnosi. Marca/Model: SCHNEIDER/MTN6513-1201 o equivalent. | 1 |  | x | 137.33 | = | 137.33
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 137.33
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 145.3601
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.1804
|  |  | Total | [6 empty] | 147.5405
P-381 | EG73-6PLJ | u | KNX DALI-Gateway Basic format per: . Integra el bus DALI (Digital Addressable Lighting Interface) en una instalación KNX. Sistema maestro DALI con fuente de alimentación incorporada. Permite conectar hasta 128 balastos electrónicos DALI a un solo gateway. Se pueden controlar dichos balastos repartidos en 32 grupos. . Posibilidad de configurar 32 escenas . Tensión de alimentación: 100-240 V AC/DC, 50/60 Hz . Acoplador al bus integrado . Salidas: 2 x DALI (D+ D-) DC 16-18 V, max. 128 mA protegido contra cortocircuitos . Ancho: 4 módulos DIN 18 mm Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: SCHNEIDER/MTN6725-0004 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 761.93 | KNX DALI-Gateway Basic. Marca/Model: SCHNEIDER/MTN6725-0004
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 26.08 | = | 3.4686
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 30.41 | = | 4.5615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.0301
Material
| BG72-1LLJ | u | KNX DALI-Gateway Basic format per: . Integra el bus DALI (Digital Addressable Lighting Interface) en una instalación KNX. Sistema maestro DALI con fuente de alimentación incorporada. Permite conectar hasta 128 balastos electrónicos DALI a un solo gateway. Se pueden controlar dichos balastos repartidos en 32 grupos. . Posibilidad de configurar 32 escenas . Tensión de alimentación: 100-240 V AC/DC, 50/60 Hz . Acoplador al bus integrado . Salidas: 2 x DALI (D+ D-) DC 16-18 V, max. 128 mA protegido contra cortocircuitos . Ancho: 4 módulos DIN 18 mm Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: SCHNEIDER/MTN6725-0004 o equivalent. | 1 |  | x | 742.64 | = | 742.64
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 742.64
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 750.6701
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 11.26
|  |  | Total | [6 empty] | 761.9302
P-382 | EG84-HL3J | u | Font d'alimentació del sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings, Alimentació subministrada a la resta de mòduls per backplane. 24vac/24vdc. Marca/Model: Schneider Electric/SXWPS24VX10001 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 355.09 | Font d'alimentació. Marca/Model: Schneider Electric/SXWPS24VX10001
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x | 30.41 | = | 45.615
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x | 26.12 | = | 39.18
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 84.795
Material
| BG89-HL3J | u | Font d'alimentació del sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings, Alimentació subministrada a la resta de mòduls per backplane. 24vac/24vdc. Marca/Model: Schneider Electric/SXWPS24VX10001 o equivalent. | 1 |  | x | 265.05 | = | 265.05
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 265.05
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 349.845
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 5.2477
|  |  | Total | [6 empty] | 355.0927
P-383 | EGB1UL3J | u | Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 75 kVAr de potència reactiva, de funcionament automàtic, sense filtre d'armònics, per a xarxes no pol·lucionades per armònics, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció IP-21, de peu, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3361.16 | Bateria condensadors 400V-50Hz,75 kVAr,s/filtre,s/int.automàtic,col.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 26.08 | = | 26.08
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 30.41 | = | 30.41
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 56.49
Material
| BGB1UL3J | u | Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 150 kVAr de potència reactiva, de funcionament automàtic, sense filtre d'armònics, per a xarxes no pol·lucionades per armònics, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció IP-21, de peu | 1 |  | x | 3255 | = | 3255
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3255
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3311.49
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 49.6724
|  |  | Total | [6 empty] | 3361.1623
P-384 | EGC1DL3J | u | Grup electrogen en execució EURO SILENT de 118 kVA de potència a PRINCIPAL (PRP) i 130kVA de potència a EMERGÈNCIA (ESP) equipat amb: - Quadre d'arrencada i control tipus automàtic muntat sobre el grup mod. APM303. Predisposició per a arrencada automàtica per ordre externa. - Mesuraments i visualització de corrents i potències (transformadors de corrent integrats). Paquet AUTO (carregador de bateria + resistència del motor) - Comunicació amb protocol MODBUS RTU a través de connexió RS485 - Interruptor automàtic de comandament manual 4x250 A. - Motor GASOIL JOHN DEERE model 4045HF121 1500 rpm refrigerat per aigua mitjançant Radiador - Alternador Síncron Trifàsic REHLKO model KH01051T a 400 V. - Silenciós d'escapament de 27 dBA d'atenuació integrat a capotatge. - Regulador de velocitat tipus Mecànica - Dimensions: 2600x1150x1792 mm, pes: 2225 kg ODM (a confirmar amb la comanda). - Dipòsit de combustible Doble Paret de 500 litres de capacitat amb indicador de nivell. - Autonomia de 23,3h @ ¾ càrrega - Xassís mecano soldat amb amortidors de vibració disposats entre el conjunt motor alternador i la bancada. - Marcat CE. Format per: - Estructura de xapa d'acer plegada, composta per plafons units mitjançant cargols d'acer inoxidable permetent un desmuntatge ràpid en cas de necessitat. - Portes, fundes i sostre amb xapa d'acer electrocincat. - Passos en ziga-zaga a les entrades i sortides d'aire. – Revestiment interior de les parets mitjançant materials absorbents. - Portes d'accés lateral amb panys de clau única i d'àmplies dimensions per a un còmode accés (una porta és desmuntable) - Punts d'hissat. - Cargols exterior d'acer inoxidable. - Accés exterior per a cables de potència. - Porta d'accés a quadre de control integrat a bancada - Pintura: . Primera capa EPOXY: de 20 a 40 micres . Capa final POLIURETÀ: de 40 a 70 micres . Acabat del capotatge en color Gris RAL 7035 . Acabat de la bancada en color negre RAL 9005 - Col·lector de sortida d'escapament. - Nivell de pressió acústica mitjà 79 dBA a 1m a 3/4 de càrrega mesurats segons ISO8528-10. Incloent: - Quadre de Commutació de 200 A 4P tetrapolar IP31 amb Automatisme Verso 200 per a gestió commutació. - Protecció Diferencial Ajustable 300 mA – Règim Neutre TT - Pack Reports. Senyals a distància mitjançant contactes lliures de tensió: - Grup a Marxa - Fallada General - Baix Nivell de Combustible Totalment muntat i funcionant. Marca/Model: REHLKO-SDMO/MONTANA J-130 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 30271.2 | Grup electrògen. Marca/Model: REHLKO-SDMO/MONTANA J-130
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2 | /R | x | 26.08 | = | 52.16
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2 | /R | x | 30.41 | = | 60.82
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 112.98
Material
| BGWC1000 | u | Part proporcional d' accessoris per a grups electrògens | 1 |  | x | 62.46 | = | 62.46
| BGC1D040 | u | Grup electrogen en execució EURO SILENT de 118 kVA de potència a PRINCIPAL (PRP) i 130kVA de potència a EMERGÈNCIA (ESP) equipat amb: - Quadre d'arrencada i control tipus automàtic muntat sobre el grup mod. APM303. Predisposició per a arrencada automàtica per ordre externa. - Mesuraments i visualització de corrents i potències (transformadors de corrent integrats). Paquet AUTO (carregador de bateria + resistència del motor) - Comunicació amb protocol MODBUS RTU a través de connexió RS485 - Interruptor automàtic de comandament manual 4x250 A. - Motor GASOIL JOHN DEERE model 4045HF121 1500 rpm refrigerat per aigua mitjançant Radiador - Alternador Síncron Trifàsic REHLKO model KH01051T a 400 V. - Silenciós d'escapament de 27 dBA d'atenuació integrat a capotatge. - Regulador de velocitat tipus Mecànica - Dimensions: 2600x1150x1792 mm, pes: 2225 kg ODM (a confirmar amb la comanda). - Dipòsit de combustible Doble Paret de 500 litres de capacitat amb indicador de nivell. - Autonomia de 23,3h @ ¾ càrrega - Xassís mecano soldat amb amortidors de vibració disposats entre el conjunt motor alternador i la bancada. - Marcat CE. Format per: - Estructura de xapa d'acer plegada, composta per plafons units mitjançant cargols d'acer inoxidable permetent un desmuntatge ràpid en cas de necessitat. - Portes, fundes i sostre amb xapa d'acer electrocincat. - Passos en ziga-zaga a les entrades i sortides d'aire. – Revestiment interior de les parets mitjançant materials absorbents. - Portes d'accés lateral amb panys de clau única i d'àmplies dimensions per a un còmode accés (una porta és desmuntable) - Punts d'hissat. - Cargols exterior d'acer inoxidable. - Accés exterior per a cables de potència. - Porta d'accés a quadre de control integrat a bancada - Pintura: . Primera capa EPOXY: de 20 a 40 micres . Capa final POLIURETÀ: de 40 a 70 micres . Acabat del capotatge en color Gris RAL 7035 . Acabat de la bancada en color negre RAL 9005 - Col·lector de sortida d'escapament. - Nivell de pressió acústica mitjà 79 dBA a 1m a 3/4 de càrrega mesurats segons ISO8528-10. Incloent: - Quadre de Commutació de 200 A 4P tetrapolar IP31 amb Automatisme Verso 200 per a gestió commutació. - Protecció Diferencial Ajustable 300 mA – Règim Neutre TT - Pack Reports. Senyals a distància mitjançant contactes lliures de tensió: - Grup a Marxa - Fallada General - Baix Nivell de Combustible Totalment muntat i funcionant. Marca/Model: REHLKO-SDMO/MONTANA J-130 | 1 |  | x | 29648.4 | = | 29648.4
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 29710.86
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 29823.84
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 447.3576
|  |  | Total | [6 empty] | 30271.1976
P-385 | EGD1441E | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 35.01 | Piqueta connex.terra acer,estànd.,long.=2500mm,D=18,3mm,clav.terr.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.266 | /R | x | 26.08 | = | 6.9373
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.266 | /R | x | 30.41 | = | 8.0891
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 15.0263
Material
| BGYD1000 | u | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra | 1 |  | x | 4.28 | = | 4.28
| BGD14410 | u | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de diàmetre, estàndard | 1 |  | x | 15.19 | = | 15.19
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 19.47
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 34.4963
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.51745
|  |  | Total | [6 empty] | 35.0138
P-386 | EGD2614N | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 39.18 | Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 26.12 | = | 6.53
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 30.41 | = | 7.6025
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.1325
Material
| BGD21L4J | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment | 1 |  | x | 24.47 | = | 24.47
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 24.47
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 38.6025
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.57904
|  |  | Total | [6 empty] | 39.1815
P-387 | EGE1821F | u | Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació amb connexió a xarxa, potència de pic 500 Wp, amb 22,25% d'eficiència, unes dimensions de 1909x1134x35 mm, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, col·locat amb suport sobre terra i coberta plana. Incloent estructura de suport i connectors. Marca/Model: AIKO/NEOSTAR 3P54 (AIKO-A500-MCE54Mw) o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 186.31 | Mòdul fotovoltaic policristal·lí. Marca/Model: AIKO/NEOSTAR 3P54 (AIKO-A500-MCE54Mw)
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1.5 | /R | x | 26.08 | = | 39.12
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1.5 | /R | x | 30.41 | = | 45.615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 84.735
Material
| BGE1821F | u | Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació amb connexió a xarxa, potència de pic 500 Wp, amb 22,25% d'eficiència, unes dimensions de 1909x1134x35 mm, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, col·locat amb suport sobre terra i coberta plana. Incloent estructura de suport i connectors. Marca/Model: AIKO/NEOSTAR 3P54 (AIKO-A500-MCE54Mw) o equivalent. | 1 |  | x | 91.14 | = | 91.14
| BGWE1000 | u | Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic | 1 |  | x | 7.68 | = | 7.68
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 98.82
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 183.555
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.7533
|  |  | Total | [6 empty] | 186.3083
P-388 | EGE18SUP | u | Estructura per a suportació per a mòduls fotovoltaics, per a col·locar en posició horitzontal, amb inclinació de 30 o 40º, per a col·locar sobre terra i teulada plana. Incloent transport i muntatge a obra, deixant la partida totalment acabada. Marca/Model: RENUSOL o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2445.88 | Suportació plaques. Marca/Model: RENUSOL
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1.5 | /R | x | 26.08 | = | 39.12
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1.5 | /R | x | 30.41 | = | 45.615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 84.735
Material
| BGES1210 | u | Estructura per a suportació per a mòdul fotovoltaic, per a col·locar en posició horitzontal, amb inclinació de 30 o 40º, per a col·locar sobre terra i teulada plana. Incloent transport i muntatge a obra, deixant la partida totalment acabada. Marca/Model: RENUSOL o equivalent. | 1 |  | x | 2325 | = | 2325
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2325
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2409.735
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 36.146
|  |  | Total | [6 empty] | 2445.881
P-389 | EGE1C7LE | u | Caixa connexió PV modular per a 4MPPT, 1string x mppt (4 entrades, 4 sortides) x base i fusible 15A gPV + seccionador 25 A+ protector sobretensió classe I+II, per realitzar instal·lacions amb tota seguretat. Caixa en policarbonat de doble aïllament classe II apte per a ús exterior amb una elevada resistència als cops (IK08). Dimensions de 436x418x148mm. Marca/Model: GAVE/STM11025D15/4 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1031.22 | Quadre protecció de strings. Marca/Model: GAVE/STM11025D15/4
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BGE1C7LE | u | Caixa connexió PV modular per a 4MPPT, 1string x mppt (4 entrades, 4 sortides) x base i fusible 15A gPV + seccionador 25 A+ protector sobretensió classe I+II, per realitzar instal·lacions amb tota seguretat. Caixa en policarbonat de doble aïllament classe II apte per a ús exterior amb una elevada resistència als cops (IK08). Dimensions de 436x418x148mm. Marca/Model: GAVE/STM11025D15/4 | 1 |  | x | 999.03 | = | 999.03
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 999.03
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1015.977
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 15.2397
|  |  | Total | [6 empty] | 1031.2167
P-390 | EGE1C8LE | u | Quadre SOLVER protecció AC per a inversor trifàsic de 30KW. Caixa de superfície de dimensions 302x418x151mm, amb porta transparent i grau de protecció IP65. Automàtic 4x50A amb poder de tall 6/10KA. Diferencial 4x63A/300mA classe A. Protector de sobretensions transitòries tipus 2. Preparat per cable dentrada i sortida fins a 16mm2. Complet, muntat, cablejat sense bornes, retolat i marcat CE. Marca/Model: SOLVER/AC TRIFÁSICO 30KW o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 489.1 | Quadre SOLVER protecció AC per a inversor trifàsic de 30KW
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BGE1C8LE | u | Quadre SOLVER protecció AC per a inversor trifàsic de 30KW. Caixa de superfície de dimensions 302x418x151mm, amb porta transparent i grau de protecció IP65. Automàtic 4x50A amb poder de tall 6/10KA. Diferencial 4x63A/300mA classe A. Protector de sobretensions transitòries tipus 2. Preparat per cable dentrada i sortida fins a 16mm2. Complet, muntat, cablejat sense bornes, retolat i marcat CE. Marca/Model: SOLVER/AC TRIFÁSICO 30KW o equivalent. | 1 |  | x | 464.92 | = | 464.92
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 464.92
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 481.867
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 7.228
|  |  | Total | [6 empty] | 489.095
P-391 | EGE21E15 | u | Inversor trifàsic per exterior amb display LCD. Amb les següents caracteristiques: - Potència nominal: 30.000 Wp. - Potència màxima: 30.000 VA. - Corrent màxim d'entrada per string: 43,0 / 47,9 A - Rang MPPT: 200 - 1000 V. - Tensió/freqüència de treball: 50 Hz/60 Hz (45 - 65 Hz). - Dimensions: 640 x 530 x 270 mm. - Grau de protecció: IP66. Incloent tot el necessari per deixar la partida totalment acabada i en funcionament. Marca/Model: HUAWEI/SUN2000-30KTL-M3 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2507.13 | Inversor trifasic per exterior. Marca/Model: HUAWEI/SUN2000-30KTL-M3
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 30.41 | = | 30.41
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 26.08 | = | 26.08
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 56.49
Material
| BGWE2000 | u | Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic | 1 |  | x | 7.68 | = | 7.68
| BGE21X15 | u | Inversor trifàsic per exterior amb display LCD. Amb les següents caracteristiques: - Potència nominal: 30.000 Wp. - Potència màxima: 30.000 VA. - Corrent màxim d'entrada per string: 43,0 / 47,9 A - Rang MPPT: 200 - 1000 V. - Tensió/freqüència de treball: 50 Hz/60 Hz (45 - 65 Hz). - Dimensions: 640 x 530 x 270 mm. - Grau de protecció: IP66. Incloent tot el necessari per deixar la partida totalment acabada i en funcionament. Marca/Model: HUAWEI/SUN2000-30KTL-M3 o equivalent. | 1 |  | x | 2405.91 | = | 2405.91
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2413.59
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2470.08
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 37.0512
|  |  | Total | [6 empty] | 2507.1312
P-392 | EGH11L4J | u | Conjunt de ferratges format per portes, bancades i armaris, tots ells galvanitzats en calent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12673.23 | Conjunt de ferratges format per portes, bancades i armaris, tots ells galvanitzats en calent.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 26.08 | = | 26.08
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 30.41 | = | 30.41
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 56.49
Material
| BGH11L4J | u | Conjunt de ferratges format per portes, bancades i armaris, tots ells galvanitzats en calent. | 1 |  | x | 12429.45 | = | 12429.45
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12429.45
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12485.94
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 187.2891
|  |  | Total | [6 empty] | 12673.2291
P-393 | EGH2243J | u | Obra civil per instal·lació de centre de transformació integrat en edifici existent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 19573.69 | Obra civil per instal·lació de centre de transformació integrat en edifici existent.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 8 | /R | x | 26.08 | = | 208.64
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x | 30.41 | = | 243.28
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 451.92
Material
| BGH22L3J | u | Obra civul per instal·lació de centre de transformació integrat en edifici existent. | 1 |  | x | 18832.5 | = | 18832.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 18832.5
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 19284.42
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 289.2663
|  |  | Total | [6 empty] | 19573.6863
P-394 | EGH6643J | u | Armari de telecomandament. Totalment muntat i instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5027.23 | Armari de telecomandament.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 26.08 | = | 26.08
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 30.41 | = | 30.41
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 56.49
Material
| BGH66L6J | u | Armari de telecomandament. Totalment muntat i instal·lat. | 1 |  | x | 4896.45 | = | 4896.45
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4896.45
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4952.94
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 74.2941
|  |  | Total | [6 empty] | 5027.2341
P-395 | EGH664BJ | u | Pont d'interconexión de MT de cel·la d'entrega a cel·la de remunta format per un circuit de 3x1x150mm2 Al 18/30kV. Totalment muntat i instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1089.55 | Pont d'interconexión de MT de cel·la d'entrega a cel·la de remunta format per un circuit de 3x1x150m
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 26.08 | = | 26.08
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 30.41 | = | 30.41
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 56.49
Material
| BGH66LBJ | u | Pont d'interconexión de MT de cel·la d'entrega a cel·la de remunta format per un circuit de 3x1x150mm2 Al 18/30kV. Totalment muntat i instal·lat. | 1 |  | x | 1016.96 | = | 1016.96
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1016.96
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1073.45
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 16.1017
|  |  | Total | [6 empty] | 1089.5518
P-396 | EGH66BDJ | u | Posta a terra general i de servei. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3588.76 | Posta a terra general i de servei.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.5 | /R | x | 26.08 | = | 65.2
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 30.41 | = | 76.025
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 141.225
Material
| BGH63LDJ | u | Posta a terra general i de servei. | 1 |  | x | 3394.5 | = | 3394.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3394.5
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3535.725
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 53.0359
|  |  | Total | [6 empty] | 3588.7609
P-397 | EGH66BTJ | u | Mòdul per equip de mesura. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1519.62 | Mòdul per equip de mesura.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.5 | /R | x | 26.08 | = | 65.2
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 30.41 | = | 76.025
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 141.225
Material
| BGH63LTJ | u | Mòdul per equip de mesura. | 1 |  | x | 1355.94 | = | 1355.94
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1355.94
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1497.165
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 22.4575
|  |  | Total | [6 empty] | 1519.6225
P-398 | EGH74L5J | u | Cel·la de protecció d´´Ormazabal´´ CGM.3L motoritzades+reé RCI, col·locada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5485.99 | Cel·la de protecció d´´Ormazabal´´ CGM.3L motoritzades+reé RCI, col·locada.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 26.08 | = | 26.08
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 30.41 | = | 30.41
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 56.49
Material
| BGH73L3J | u | Cel·la de protecció d´´Ormazabal´´ CGM.3L motoritzades+reé RCI, col·locada. | 1 |  | x | 5348.43 | = | 5348.43
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5348.43
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5404.92
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 81.0738
|  |  | Total | [6 empty] | 5485.9938
P-399 | EGH74LTT | u | Cel·la de protecció ´´ORMAZABAL´´ CGM.3-P (SSAA) per serveis auxiliars. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12138.01 | Cel·la de protecció ´´ORMAZABAL´´ CGM.3-P (SSAA) per serveis auxiliars
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 26.08 | = | 26.08
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 30.41 | = | 30.41
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 56.49
Material
| BGH73LTT | u | Cel·la de protecció ´´ORMAZABAL´´ CGM.3-P (SSAA) per serveis auxiliars. | 1 |  | x | 11902.14 | = | 11902.14
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11902.14
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11958.63
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 179.3794
|  |  | Total | [6 empty] | 12138.0094
P-400 | EGH76B3J | u | Cel·la de remunta de cables “ORMAZABAL” CGM.3-RC. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1804.45 | Cel·la de remunta de cables “ORMAZABAL” CGM.3-RC.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.8 | /R | x | 26.08 | = | 20.864
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.8 | /R | x | 30.41 | = | 24.328
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 45.192
Material
| BGH73LVJ | u | Cel·la de remunta de cables “ORMAZABAL” CGM.3-RC. | 1 |  | x | 1732.59 | = | 1732.59
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1732.59
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1777.782
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 26.6667
|  |  | Total | [6 empty] | 1804.4487
P-401 | EGH76BFJ | u | Cel·la de ruptofuble “ORMAZABAL” CGM.3-P. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7789.34 | Cel·la de ruptofuble “ORMAZABAL” CGM.3-P
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.5 | /R | x | 26.08 | = | 65.2
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 30.41 | = | 76.025
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 141.225
Material
| BGH73LFJ | u | Cel·la de ruptofuble “ORMAZABAL” CGM.3-P. | 1 |  | x | 7533 | = | 7533
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7533
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7674.225
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 115.1134
|  |  | Total | [6 empty] | 7789.3384
P-402 | EGH76BKJ | u | Cel·la d'interruptor automátic “ORMAZABAL” CGM.3-V. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13294.45 | Cel·la d'interruptor automátic “ORMAZABAL” CGM.3-V
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.5 | /R | x | 26.08 | = | 65.2
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 30.41 | = | 76.025
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 141.225
Material
| BGH73LKJ | u | Cel·la d'interruptor automátic “ORMAZABAL” CGM.3-V. | 1 |  | x | 12956.76 | = | 12956.76
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12956.76
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13097.985
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 196.4698
|  |  | Total | [6 empty] | 13294.4548
P-403 | EGH76BPJ | u | Transformador de potencia de éster natural de 630kVA 25/0,42kV. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 16199.93 | Transformador de potencia de éster natural de 630kVA 25/0,42kV.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.5 | /R | x | 26.08 | = | 65.2
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 30.41 | = | 76.025
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 141.225
Material
| BGH73LPJ | u | Transformador de potencia de éster natural de 630kVA 25/0,42kV. | 1 |  | x | 15819.3 | = | 15819.3
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 15819.3
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 15960.525
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 239.4079
|  |  | Total | [6 empty] | 16199.9329
P-404 | EGH76BUJ | u | Cel·la de mesura “ORMAZABAL” CGM.3-M incluit 3TT+3TI. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7407.04 | Cel·la de mesura “ORMAZABAL” CGM.3-M incluit 3TT+3TI
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.5 | /R | x | 26.08 | = | 65.2
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 30.41 | = | 76.025
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 141.225
Material
| BGH73LUJ | u | Cel·la de mesura “ORMAZABAL” CGM.3-M incluit 3TT+3TI. | 1 |  | x | 7156.35 | = | 7156.35
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7156.35
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7297.575
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 109.4636
|  |  | Total | [6 empty] | 7407.0386
P-405 | EGH76BWJ | u | Pont d'interconexión de MT de cel·la de protecció a transformador de potencia de format per un circuit de 3x1x150mm2 Al 18/30kV. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1175.56 | Pont d'interconexión de MT de cel·la de protecció a transformador de potencia de format per un circu
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.5 | /R | x | 26.08 | = | 65.2
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 30.41 | = | 76.025
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 141.225
Material
| BGH73LWJ | u | Pont d'interconexión de MT de cel·la de protecció a transformador de potencia de format per un circuit de 3x1x150mm2 Al 18/30kV. | 1 |  | x | 1016.96 | = | 1016.96
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1016.96
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1158.185
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 17.3728
|  |  | Total | [6 empty] | 1175.5578
P-406 | EH111LU4 | u | Llum de superficie tipus plafó de D330 de 15W,1750lm, 3000K, CRI 80, amb kit emergencia, muntada superficialment. Incloent lampades i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada i funcionant. Marca/Model: DISANO/672092.002.8.1.19 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 114.91 | Llum de superficie tipus plafó de D330 kit emergencia i sensor. Marca/Model: DISANO/672092.002.8.1.1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BH11-1L6J | u | Llum de superficie tipus plafó de D330 de 15W,1750lm, 3000K, CRI 80, amb kit emergencia, muntada superficialment. Incloent lampades i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada i funcionant. Marca/Model: DISANO/672092.002.8.1.19 o equivalent. | 1 |  | x | 96.26 | = | 96.26
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 96.26
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 113.207
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.6981
|  |  | Total | [6 empty] | 114.9051
P-407 | EH11HLUN | u | Llum de superficie tipus plafó de D330 de 20W,2050lm, 3000K, CRI 80, amb kit emergencia, muntada superficialment. Incloent lampades i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada i funcionant. Marca/Model: DISANO/672093.002.8.7 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 97.44 | Llum de superficie tipus plafó de D330 kit emergencia. Marca/Model: DISANO/672093.002.8.7
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BH11-1L5J | u | Llum de superficie tipus plafó de D330 de 20W,2050lm, 3000K, CRI 80, amb kit emergencia, muntada superficialment. Incloent lampades i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada i funcionant. Marca/Model: DISANO/672093.002.8.7 o equivalent. | 1 |  | x | 79.05 | = | 79.05
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 79.05
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 95.997
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.44
|  |  | Total | [6 empty] | 97.437
P-408 | EH1D5L3J | u | Downlight per suspendre de la marca LAMP. Cos fabricat en extrusió i injecció d'alumini. Model per a COB amb reflector de policarbonat flood, amb temperatura de color 3000K i CRI80. - Equip electrònic ON OFF incorporat. - Amb un grau de protecció IP20. - Classe d´aïllament I. - Hores de vida: 50.000 L80 B10. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/STORMBELL DECO 5000 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 350.9 | Downlight. Marca/Model: LAMP/STORMBELL DECO 5000
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BH1D5L3J | u | Downlight per suspendre de la marca LAMP. Cos fabricat en extrusió i injecció d'alumini. Model per a COB amb reflector de policarbonat flood, amb temperatura de color 3000K i CRI80. - Equip electrònic ON OFF incorporat. - Amb un grau de protecció IP20. - Classe d´aïllament I. - Hores de vida: 50.000 L80 B10. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/STORMBELL DECO 5000 o equivalent. | 1 |  | x | 328.77 | = | 328.77
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 328.77
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 345.717
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 5.1858
|  |  | Total | [6 empty] | 350.9028
P-409 | EH1D5L3X | u | Aplic per adossar a paret, Cos fabricat en extrusió d´alumini reciclat amb una taxa del 80%, pintat en color negre. Model per a LED COB. Amb temperatura de color 3000K, CRI 80 i equip electrònic incorporat. Reflector directe-indirecte Wide Flood d'alumini d'alta puresa. Amb un grau de protecció IP65, IK06. Classe d´aïllament I. Hores de vida: 50.000 L90 B10. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/LUP WALL Ø70 DIR/INDIR 1300 WW WFL BK o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 242.81 | Aplic per adossar a paret. Marca/Model: LAMP/LUP WALL Ø70 DIR/INDIR 1300 WW WFL BK
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BH1D5L3X | u | Aplic per adossar a paret, Cos fabricat en extrusió d´alumini reciclat amb una taxa del 80%, pintat en color negre. Model per a LED COB. Amb temperatura de color 3000K, CRI 80 i equip electrònic incorporat. Reflector directe-indirecte Wide Flood d'alumini d'alta puresa. Amb un grau de protecció IP65, IK06. Classe d´aïllament I. Hores de vida: 50.000 L90 B10. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/LUP WALL Ø70 DIR/INDIR 1300 WW WFL BK | 1 |  | x | 222.27 | = | 222.27
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 222.27
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 239.217
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 3.5883
|  |  | Total | [6 empty] | 242.8053
P-410 | EH1D5L4J | u | Downlight encastable rodó.Reflector fabricat en policarbonat. Reflector interior i marc amb acabat blanc i làmina òptica amb dissipador d'alumini injectat. Model per a LED COB amb temperatura de color 4000K, CRI90 i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP43. Classe d'aïllament II. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/KOMBIC 100 RD 1500 IP40 9NW OP WH/WH o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 54.21 | Downlight. Marca/Model: LAMP/KOMBIC 100 RD 1500 IP40 9NW OP WH/WH
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BH1D5L4J | u | Downlight encastable rodó.Reflector fabricat en policarbonat. Reflector interior i marc amb acabat blanc i làmina òptica amb dissipador d'alumini injectat. Model per a LED COB amb temperatura de color 4000K, CRI90 i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP43. Classe d'aïllament II. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/KOMBIC 100 RD 1500 IP40 9NW OP WH/WH o equivalent. | 1 |  | x | 36.46 | = | 36.46
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 36.46
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 53.407
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.80111
|  |  | Total | [6 empty] | 54.2081
P-411 | EH1D5L5J | u | Aplic de superfície per adossar a paret o sostre. Fabricat en policarbonat blanc RAL 9003 i difusor de policarbonat opal. Led MID-POWER amb temperatura de color 4000K amb CRI80. Lluminària amb equip electrònic inclòs. Classe d'aïllament II. Hores de vida: 50000h. Amb un grau de protecció IP54, IK10. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/COMMA 280 SUR 2000 IP54 NW OP WH o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 61.8 | Aplic de superficie. Marca/Model: LAMP/COMMA 280 SUR 2000 IP54 NW OP WH
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BH1D5L5J | u | Aplic de superfície per adossar a paret o sostre. Fabricat en policarbonat blanc RAL 9003 i difusor de policarbonat opal. Led MID-POWER amb temperatura de color 4000K amb CRI80. Lluminària amb equip electrònic inclòs. Classe d'aïllament II. Hores de vida: 50000h. Amb un grau de protecció IP54, IK10. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/COMMA 280 SUR 2000 IP54 NW OP WH o equivalent. | 1 |  | x | 43.94 | = | 43.94
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 43.94
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 60.887
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.91331
|  |  | Total | [6 empty] | 61.8003
P-412 | EH1D5L5Q | u | Aplic de superfície per adossar a paret o sostre. Fabricat en policarbonat blanc RAL 9003 i difusor de policarbonat opal. Led MID-POWER amb temperatura de color 4000K amb CRI80. Lluminària amb equip electrònic inclòs. Classe d'aïllament II. Hores de vida: 50000h. Amb un grau de protecció IP54, IK10. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/COMMA 280 SUR 3000 IP54 NW OP WH o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 68.85 | Aplic de superficie. Marca/Model: LAMP/COMMA 280 SUR 3000 IP54 NW OP WH
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BH1D5L5Q | u | Aplic de superfície per adossar a paret o sostre. Fabricat en policarbonat blanc RAL 9003 i difusor de policarbonat opal. Led MID-POWER amb temperatura de color 4000K amb CRI80. Lluminària amb equip electrònic inclòs. Classe d'aïllament II. Hores de vida: 50000h. Amb un grau de protecció IP54, IK10. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/COMMA 280 SUR 3000 IP54 NW OP WH o equivalent. | 1 |  | x | 50.89 | = | 50.89
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 50.89
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 67.837
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.0176
|  |  | Total | [6 empty] | 68.8546
P-413 | EH1D5L6J | u | Lluminària de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat en una taxa de 95%, amb difusor PRISMÀTIC de policarbonat per a un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR19. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura de color 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 50.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc i negre. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/MUN LIGHT G2 SF Ø350 LO PRISM 9NW DA WH o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 296.31 | Lluminària de superfície. Marca/Model: LAMP/MUN LIGHT G2 SF Ø350 LO PRISM 9NW DA WH
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BH12CL6J | u | Lluminària de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat en una taxa de 95%, amb difusor PRISMÀTIC de policarbonat per a un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR19. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura de color 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 50.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc i negre. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/MUN LIGHT G2 SF Ø350 LO PRISM 9NW DA WH | 1 |  | x | 274.98 | = | 274.98
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 274.98
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 291.927
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 4.3789
|  |  | Total | [6 empty] | 296.3059
P-414 | EH1D5L6X | u | Projector d´exterior amb lira. Cos fabricat en injecció d'alumini i vidre temperat serigrafiat. Òptica asimètrica. Lira fabricada en acer inox AISI304 plegat que permet girs entre 90 º i -30 º, amb temperatura de color 4000K i CRI80. Equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP66, IK06. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 100Khoras < L90. BUG Rate: B3 U0 G0, ULOR 0%. Instal·lat sobre bàcul existent. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/FLUT 180 G3 ASYM 830 GR o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 295.67 | Projector d'exterior. Marca/Model: LAMP/FLUT 180 G3 ASYM 830 GR
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BHN63L6X | u | Projector d´exterior amb lira. Cos fabricat en injecció d'alumini i vidre temperat serigrafiat. Òptica asimètrica. Lira fabricada en acer inox AISI304 plegat que permet girs entre 90 º i -30 º, amb temperatura de color 4000K i CRI80. Equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP66, IK06. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 100Khoras < L90. BUG Rate: B3 U0 G0, ULOR 0%. Instal·lat sobre bàcul existent. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/FLUT 180 G3 ASYM 830 GR | 1 |  | x | 274.35 | = | 274.35
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 274.35
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 291.297
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 4.3695
|  |  | Total | [6 empty] | 295.6665
P-415 | EH1D5LB2 | u | Lluminària de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat en una taxa de 95%, amb difusor PRISMÀTIC de policarbonat per a un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR19. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura de color 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 50.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc i negre. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/MUN LIGHT G2 SF Ø350 MO PRISM 9NW NR WH o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 296.31 | Lluminària de superfície. Marca/Model: LAMP/MUN LIGHT G2 SF Ø350 MO PRISM 9NW NR WH
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BH12CL6J | u | Lluminària de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat en una taxa de 95%, amb difusor PRISMÀTIC de policarbonat per a un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR19. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura de color 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 50.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc i negre. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/MUN LIGHT G2 SF Ø350 LO PRISM 9NW DA WH | 1 |  | x | 274.98 | = | 274.98
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 274.98
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 291.927
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 4.3789
|  |  | Total | [6 empty] | 296.3059
P-416 | EH1D5LBI | u | Lluminària de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat en una taxa de 95%, amb difusor PRISMÀTIC de policarbonat per a un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR19. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura de color 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 50.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc i negre. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/MUN LIGHT G2 SF Ø350 LO PRISM 9NW NR WH o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 296.31 | Lluminària de superfície. Marca/Model: LAMP/MUN LIGHT G2 SF Ø350 LO PRISM 9NW NR WH
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BH12CL6J | u | Lluminària de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat en una taxa de 95%, amb difusor PRISMÀTIC de policarbonat per a un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR19. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura de color 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 50.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc i negre. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/MUN LIGHT G2 SF Ø350 LO PRISM 9NW DA WH | 1 |  | x | 274.98 | = | 274.98
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 274.98
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 291.927
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 4.3789
|  |  | Total | [6 empty] | 296.3059
P-417 | EH1D5LGJ | u | Aplic de superfície de paret i sostre amb lampada led de 24W, IP65, IK07, 2273 lm, 3000K amb kit d'emergencia i sensor. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: DISANO/PASTILLA REF:220425/4-19 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 125.76 | Aplic de superficie. Marca/Model: DISANO/PASTILLA REF:220425/4-19
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BH1D5LGJ | u | Aplic de superfície de paret i sostre amb lampada led de 24W, IP65, IK07, 2273 lm, 3000K amb kit d'emergencia i sensor. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: DISANO/PASTILLA REF:220425/4-19 o equivalent. | 1 |  | x | 106.95 | = | 106.95
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 106.95
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 123.897
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.8585
|  |  | Total | [6 empty] | 125.7555
P-418 | EH1D5LÑJ | u | Lluminària de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat en una taxa de 95%, amb difusor PRISMÀTIC de policarbonat per a un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR19. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura de color 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 50.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc i negre. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/MUN LIGHT G2 SF Ø350 MO PRISM 9NW DA WH o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 296.31 | Lluminària de superfície. Marca/Model: LAMP/MUN LIGHT G2 SF Ø350 MO PRISM 9NW DA WH
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BH12CL6J | u | Lluminària de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat en una taxa de 95%, amb difusor PRISMÀTIC de policarbonat per a un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR19. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura de color 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 50.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc i negre. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/MUN LIGHT G2 SF Ø350 LO PRISM 9NW DA WH | 1 |  | x | 274.98 | = | 274.98
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 274.98
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 291.927
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 4.3789
|  |  | Total | [6 empty] | 296.3059
P-419 | EH61RHEJ | u | Equip autònom d'emergència i senyalització encastat de 200lm IP 43/20; IK04 Classe II i 1 h d'autonomia. Amb compliment normativa UNE 60598-2-22. Incloent làmpades, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: DAISALUX/IZAR N30 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 82.23 | Equip autònom d'emergència. Marca/Model: DAISALUX/IZAR N30
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 26.08 | = | 3.912
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 30.41 | = | 4.5615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.4735
Material
| BH61RC9J | u | Equip autònom d'emergència i senyalització encastat de 200lm IP 43/20; IK04 Classe II i 1 h d'autonomia. Amb compliment normativa UNE 60598-2-22. Incloent làmpades, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: DAISALUX/IZAR N30 o equivalent. | 1 |  | x | 72.54 | = | 72.54
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 72.54
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 81.0135
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.2152
|  |  | Total | [6 empty] | 82.2287
P-420 | EHB56G2X | m | Tira flexible model fine led, temperatura de color 3000K, CRI 80. Amb un grau de protecció IP65. Classe d?aïllament III. Hores de vida: 50.000 L70 B10. Se subministra en bobina de 5 metres i adhesiu 3M a la zona posterior. Aquestes tires permeten el tall modular. Incloent làmpades, accessoris, fonts d'alimentació, drivers, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/LED MID POWER F2SF500LO658300 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 260.64 | Tira flexible model fine led. Marca/Modelo: LAMP/LED MID POWER F2SF500LO658300
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.22 | /R | x | 26.08 | = | 5.7376
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.22 | /R | x | 30.41 | = | 6.6902
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.4278
Material
| BHB56G2X | m | Tira flexible model fine led, temperatura de color 3000K, CRI 80. Amb un grau de protecció IP65. Classe d?aïllament III. Hores de vida: 50.000 L70 B10. Se subministra en bobina de 5 metres i adhesiu 3M a la zona posterior. Aquestes tires permeten el tall modular. Incloent làmpades, accessoris, fonts d'alimentació, drivers, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/LED MID POWER F2SF500LO658300 | 1 |  | x | 244.36 | = | 244.36
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 244.36
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 256.7878
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 3.8518
|  |  | Total | [6 empty] | 260.6396
P-421 | EHB56GJ8 | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. - Equip electrònic DALI incorporat. - Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. - Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. - Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. FLUJO 4313LM OUTPUT OPTICA EXTENSIVA 90º Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH DALI WH o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 296.61 | Estructura de superfície per suspendre. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH DALI WH
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BHB56G5K | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. - Equip electrònic DALI incorporat. - Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. - Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. - Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. FLUJO 4313LM OUTPUT OPTICA EXTENSIVA 90º Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 1 |  | x | 275.28 | = | 275.28
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 275.28
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 292.227
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 4.3834
|  |  | Total | [6 empty] | 296.6104
P-422 | EHB56GJB | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. - Equip electrònic DALI incorporat. - Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. - Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. - Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. FLUJO 3500LM OUTPUT Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH DALI WH o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 272.2 | Estructura de superfície per suspendre. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH DALI WH
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.22 | /R | x | 26.08 | = | 5.7376
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.22 | /R | x | 30.41 | = | 6.6902
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.4278
Material
| BHB56G5B | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. - Equip electrònic DALI incorporat. - Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. - Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. - Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. FLUJO 3500LM OUTPUT Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 1 |  | x | 255.75 | = | 255.75
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 255.75
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 268.1778
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 4.0227
|  |  | Total | [6 empty] | 272.2005
P-423 | EHB56GJC | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d' alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. FLUJO 3400LM OUTPUT Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH DALI WH o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 234.44 | Estructura de superfície per suspendre. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH DALI WH
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.22 | /R | x | 26.08 | = | 5.7376
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.22 | /R | x | 30.41 | = | 6.6902
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.4278
Material
| BHB56G5C | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d' alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. FLUJO 3400LM OUTPUT Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 1 |  | x | 218.55 | = | 218.55
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 218.55
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 230.9778
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 3.4647
|  |  | Total | [6 empty] | 234.4425
P-424 | EHB56GJD | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d' alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. FLUJO 3697LM OUTPUT OPTICA EXTENSIVA 90º Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH DALI WH o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 298.63 | Estructura de superfície per suspendre. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH DALI WH
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.22 | /R | x | 26.08 | = | 5.7376
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.22 | /R | x | 30.41 | = | 6.6902
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.4278
Material
| BHB56G5D | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d' alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. FLUJO 3697LM OUTPUT OPTICA EXTENSIVA 90º Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 1 |  | x | 281.79 | = | 281.79
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 281.79
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 294.2178
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 4.4133
|  |  | Total | [6 empty] | 298.6311
P-425 | EHB56GJE | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d' alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. FLUJO 5300LM OUTPUT Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH DALI WH o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 347.72 | Estructura de superfície per suspendre. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH DALI WH
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.22 | /R | x | 26.08 | = | 5.7376
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.22 | /R | x | 30.41 | = | 6.6902
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.4278
Material
| BHB56G5E | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d' alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. FLUJO 5300LM OUTPUT Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 1 |  | x | 330.15 | = | 330.15
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 330.15
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 342.5778
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 5.1387
|  |  | Total | [6 empty] | 347.7165
P-426 | EHB56GJF | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar model FIL45 G2 SUD 1400 de la marca LAMP. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1400 2800 9NW TECH DALI WH o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 272.2 | Estructura de superfície per suspendre. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1400 2800 9NW TECH DALI WH
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.22 | /R | x | 26.08 | = | 5.7376
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.22 | /R | x | 30.41 | = | 6.6902
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.4278
Material
| BHB56G5F | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar model FIL45 G2 SUD 1400 de la marca LAMP. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1400 2800 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 1 |  | x | 255.75 | = | 255.75
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 255.75
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 268.1778
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 4.0227
|  |  | Total | [6 empty] | 272.2005
P-427 | EHB56GJG | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar.alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1120 2240 9NW TECH DALI WH o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 235.39 | Estructura de superfície per suspendre. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1120 2240 9NW TECH DALI WH
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.22 | /R | x | 26.08 | = | 5.7376
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.22 | /R | x | 30.41 | = | 6.6902
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.4278
Material
| BHB56G5G | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar.alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1120 2240 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 1 |  | x | 219.48 | = | 219.48
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 219.48
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 231.9078
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 3.4786
|  |  | Total | [6 empty] | 235.3864
P-428 | EHB56GJH | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar model FIL45 G2 SUD 1680 de la marca LAMP. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH DALI WH o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 283.53 | Estructura de superfície per suspendre. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH DALI WH
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.22 | /R | x | 26.08 | = | 5.7376
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.22 | /R | x | 30.41 | = | 6.6902
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.4278
Material
| BHB56G5H | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar model FIL45 G2 SUD 1680 de la marca LAMP. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 1 |  | x | 266.91 | = | 266.91
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 266.91
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 279.3378
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 4.1901
|  |  | Total | [6 empty] | 283.5279
P-429 | EHB56GJJ | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. - Equip electrònic DALI incorporat. - Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. - Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. - Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH DALI WH o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 328.84 | Estructura de superfície per suspendre. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH DALI WH
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.22 | /R | x | 30.41 | = | 6.6902
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.22 | /R | x | 26.08 | = | 5.7376
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.4278
Material
| BHB56GJJ | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. - Equip electrònic DALI incorporat. - Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. - Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. - Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUD 1960 o equivalent. | 1 |  | x | 311.55 | = | 311.55
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 311.55
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 323.9778
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 4.8597
|  |  | Total | [6 empty] | 328.8375
P-430 | EHB56GJK | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. - Equip electrònic DALI incorporat. - Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. - Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. - Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. FLUJO 4313LM OUTPUT OPTICA EXTENSIVA 90º Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH DALI WH o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 292.02 | Estructura de superfície per suspendre. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH DALI WH
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.22 | /R | x | 30.41 | = | 6.6902
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.22 | /R | x | 26.08 | = | 5.7376
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.4278
Material
| BHB56G5K | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. - Equip electrònic DALI incorporat. - Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. - Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. - Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. FLUJO 4313LM OUTPUT OPTICA EXTENSIVA 90º Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 1 |  | x | 275.28 | = | 275.28
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 275.28
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 287.7078
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 4.3156
|  |  | Total | [6 empty] | 292.0234
P-431 | EHB56GJW | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 840 1680 9NW TECH DALI WH o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 210.84 | Estructura de superfície per suspendre o adMarca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 840 1680 9NW TECH DALI WH
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.22 | /R | x | 26.08 | = | 5.7376
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.22 | /R | x | 30.41 | = | 6.6902
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.4278
Material
| BHB56G5W | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar model FIL45 G2 SUD 840 de la marca LAMP. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 840 1680 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 1 |  | x | 195.3 | = | 195.3
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 195.3
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 207.7278
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 3.1159
|  |  | Total | [6 empty] | 210.8437
P-432 | EHB56GLL | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar model FIL45 G2 SUD 1960 de la marca LAMP. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic ON OFF incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015.. FLUJO 5300LM OUTPUT Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH WH o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 287.73 | Estructura de superfície per suspendre. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH WH
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.22 | /R | x | 26.08 | = | 5.7376
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.22 | /R | x | 30.41 | = | 6.6902
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.4278
Material
| BHB56GLL | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar model FIL45 G2 SUD 1960 de la marca LAMP. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic ON OFF incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015.. FLUJO 5300LM OUTPUT Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH WH | 1 |  | x | 271.05 | = | 271.05
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 271.05
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 283.4778
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 4.2522
|  |  | Total | [6 empty] | 287.73
P-433 | EHB56PUF | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar model FIL45 G2 SUD 1400 de la marca LAMP. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1400 2800 9NW TECH DALI WH o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 272.2 | Estructura de superfície per suspendre. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1400 2800 9NW TECH DALI WH
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.22 | /R | x | 30.41 | = | 6.6902
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.22 | /R | x | 26.08 | = | 5.7376
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.4278
Material
| BHB56G5F | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar model FIL45 G2 SUD 1400 de la marca LAMP. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1400 2800 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 1 |  | x | 255.75 | = | 255.75
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 255.75
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 268.1778
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 4.0227
|  |  | Total | [6 empty] | 272.2005
P-434 | EHV41210 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, muntat en canalització i connectat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.44 | Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 30.41 | = | 0.3041
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x | 26.12 | = | 0.2612
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.5653
Material
| BHV41210 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat | 1.05 |  | x | 0.81 | = | 0.8505
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.8505
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.4158
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.02124
|  |  | Total | [6 empty] | 1.437
P-435 | EJ2ZN42K | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2´´ |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15 | Maniguet flex.,malla met.,preu alt,2unions 1/2´´
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.075 | /R | x | 26.08 | = | 1.956
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.079
Material
| BJ2ZN42K | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2´´ | 1 |  | x | 3.7 | = | 3.7
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.7
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 14.779
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.22169
|  |  | Total | [6 empty] | 15.0007
P-436 | EJ2ZN43K | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 3/4´´ |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15.91 | Maniguet flex.,malla met.,preu alt,2 unions 3/4´´
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.075 | /R | x | 26.08 | = | 1.956
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.079
Material
| BJ2ZN43K | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 3/4´´ | 1 |  | x | 4.6 | = | 4.6
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.6
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 15.679
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.23519
|  |  | Total | [6 empty] | 15.9142
P-437 | EJ6227GG | u | Panell de control PH+CLORO LIBRE POTENC. (K102)-CL 5PPM per a sistema de cloració. Marca/Model: SALTOKI/2159927138 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4334.02 | Panell de control PH+CLORO LIBRE POTENC. (K102)-CL 5PPM per a sistema de cloració.
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.5 | /R | x | 30.41 | = | 15.205
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.5 | /R | x | 26.08 | = | 13.04
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 28.245
Material
| BJ6227GG | u | Panell de control PH+CLORO LIBRE POTENC. (K102)-CL 5PPM per a sistema de cloració. Marca/Model: SALTOKI/2159927138 o equivalent. | 1 |  | x | 4241.73 | = | 4241.73
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4241.73
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4269.975
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 64.0496
|  |  | Total | [6 empty] | 4334.0246
P-438 | EJ62UL1J | u | Sistema mòbil d'osmosis invers per a producció d'aigua amb baix contingut de sals, lliure de virus i contaminants químics. - Funcionament automàtic - Aplicatiu que permet conèixer l'estat de l'equip - Litres consumits diàriament per membrana - Caudal equip - Pressió ajustable - LED indicatiu de l'estat - Inclou membranes encapsulades BWT AQA therm MOVE - Protecció IP-54 - Pressió de treball 2-8 bar - Temperatura de treball 10ºC-35ºC - Alimentació 230 V Col·locat en posició vertical i connectada. Marca/Model: CILLIT/BWT AQA THERM MOVE POWER o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5715.99 | Equip osmosis inversa Marca/Model: CILLIT/BWT AQA THERM MOVE POWER
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 26.12 | = | 13.06
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 30.41 | = | 15.205
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 28.265
Material
| BJ681L1J | u | Sistema mòbil d'osmosis invers per a producció d'aigua amb baix contingut de sals, lliure de virus i contaminants químics. - Funcionament automàtic - Aplicatiu que permet conèixer l'estat de l'equip - Litres consumits diàriament per membrana - Caudal equip - Pressió ajustable - LED indicatiu de l'estat - Inclou membranes encapsulades BWT AQA therm MOVE - Protecció IP-54 - Pressió de treball 2-8 bar - Temperatura de treball 10ºC-35ºC - Alimentació 230 V Col·locat en posició vertical i connectada. Marca/Model: CILLIT/BWT AQA THERM MOVE POWER o equivalent. | 1 |  | x | 5603.25 | = | 5603.25
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5603.25
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5631.515
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 84.4727
|  |  | Total | [6 empty] | 5715.9877
P-439 | EJ62UL7J | u | Descalcificador amb les següents característiques: - Disseny compacte. - Inclou connexions estàndard i kit d'anàlisi de duresa. - Totalment automàtic. - Generació proporcional de salmorra (major capacitat, menor consum de sal). - Equip pre-muntat i ajustat en fàbrica per a una fàcil instal·lació i posada en marxa. - Sistema avançat de control digital per obtenir un màxim rendiment i eficàcia. - Vàlvula rotatòria de gran fiabilitat. - L'equip compleix amb la norma europea de qualitat EN 14743. - Connexió nominal (rosca externa) BSP: ¾- (DN 20) - Cabal nominal segons EN 14743: 1680 L / h - Pressió de funcionament mín. / Màx. EU - UK bar 1,0 / 8,0 (per a EU) - 1,7 / 5,0 (per UK) - Pèrdua de càrrega a cabal nominal segons EN 14743: 1,0 bar - Volum de resina: 20 L. - Capacitat d'intercanvi segons EN 14743: 60 m³x ° dH/10,7 ml/1070 rppm. - Capacitat de sal del dipòsit: 24 kg - Consum de sal per regeneració: 2,5kg - Consum d'aigua per regeneració: 125 L - Temperatura mín. / Màx. aigua - ambient: 5 / 30ºC - 5 / 40ºC - Protecció IP 51 Alimentació elèctrica: 230/50 V / Hz - Consum elèctric: 15 W - Dimensions (Amp. X Prof. x Alt.): 270 x 480 x 804 mm - Alçada de connexions entrada i sortida: 675 mm - Pes en funcionament: 65 kg Marca/Model: CILLIT/PARAT ECO/BIO o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 661.14 | Descalcificador Marca/Model: CILLIT/PARAT ECO/BIO
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 26.12 | = | 13.06
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 30.41 | = | 15.205
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 28.265
Material
| BJ62UL7J | u | Descalcificador amb les següents característiques: - Disseny compacte. - Inclou connexions estàndard i kit d'anàlisi de duresa. - Totalment automàtic. - Generació proporcional de salmorra (major capacitat, menor consum de sal). - Equip pre-muntat i ajustat en fàbrica per a una fàcil instal·lació i posada en marxa. - Sistema avançat de control digital per obtenir un màxim rendiment i eficàcia. - Vàlvula rotatòria de gran fiabilitat. - L'equip compleix amb la norma europea de qualitat EN 14743. - Connexió nominal (rosca externa) BSP: ¾- (DN 20) - Cabal nominal segons EN 14743: 1680 L / h - Pressió de funcionament mín. / Màx. EU - UK bar 1,0 / 8,0 (per a EU) - 1,7 / 5,0 (per UK) - Pèrdua de càrrega a cabal nominal segons EN 14743: 1,0 bar - Volum de resina: 20 L. - Capacitat d'intercanvi segons EN 14743: 60 m³x ° dH/10,7 ml/1070 rppm. - Capacitat de sal del dipòsit: 24 kg - Consum de sal per regeneració: 2,5kg - Consum d'aigua per regeneració: 125 L - Temperatura mín. / Màx. aigua - ambient: 5 / 30ºC - 5 / 40ºC - Protecció IP 51 Alimentació elèctrica: 230/50 V / Hz - Consum elèctric: 15 W - Dimensions (Amp. X Prof. x Alt.): 270 x 480 x 804 mm - Alçada de connexions entrada i sortida: 675 mm - Pes en funcionament: 65 kg Marca/Model: CILLIT/PARAT ECO/BIO o equivalent. | 1 |  | x | 623.1 | = | 623.1
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 623.1
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 651.365
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 9.7705
|  |  | Total | [6 empty] | 661.1355
P-440 | EJ681161 | u | Equip compacte de desinfecció mitjançant llum ultravioleta amb camara d'irradiació en acer inoxidable. - Diametre de connexió: 1 1/2´´ - Caudal nominal : 7.8 m3/h - Potència lampada: 95 W Inclou tot el material accesori per a la seva instalació i correcte funcionament, compleix el RD140 i la certificació UNE 149101. Marca/Modelo: Cillit/Aquazon VP- 950 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1435.17 | Equip compacte de desinfecció Marca/Model: Cillit/Aquazon VP- 950
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 26.12 | = | 13.06
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 30.41 | = | 15.205
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 28.265
Material
| BJ681161 | u | Equip compacte de desinfecció mitjançant llum ultravioleta amb camara d'irradiació en acer inoxidable. - Diametre de connexió: 1 1/2´´ - Caudal nominal : 7.8 m3/h - Potència lampada: 95 W Inclou tot el material accesori per a la seva instalació i correcte funcionament, compleix el RD140 i la certificació UNE 149101. Marca/Modelo: Cillit/Aquazon VP- 950 o equivalent. | 1 |  | x | 1385.7 | = | 1385.7
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1385.7
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1413.965
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 21.2095
|  |  | Total | [6 empty] | 1435.1745
P-441 | EJA2.L1J | u | Escalfador acumulador elèctric de 30 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. Marca/Model: COINTRA/TL PLUS S 30 L o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 190.77 | Escalf.acumulador elèct.,30l. Marca/Model: COINTRA/TL PLUS S 30 L
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1.1 | /R | x | 30.41 | = | 33.451
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.275 | /R | x | 26.08 | = | 7.172
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 40.623
Material
| BJA2.L1J | u | Escalfador acumulador elèctric de 30 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. Marca/Model: COINTRA/TL PLUS S 30 L | 1 |  | x | 147.33 | = | 147.33
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 147.33
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 187.953
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.8193
|  |  | Total | [6 empty] | 190.7723
P-442 | EJA2.L2J | u | Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. Marca/Model: COINTRA/TL PLUS S 100 L o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 281.27 | Escalf.acumulador elèct.,100l. Marca/Model: COINTRA/TL PLUS S 100 L
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1.3 | /R | x | 30.41 | = | 39.533
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.31 | /R | x | 26.08 | = | 8.0848
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 47.6178
Material
| BJA2.L2J | u | Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. Marca/Model: COINTRA/TL PLUS S 100 L o equivalent. | 1 |  | x | 229.5 | = | 229.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 229.5
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 277.1178
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 4.1568
|  |  | Total | [6 empty] | 281.2746
P-443 | EJAB11QW | u | Quadre de maniobra piscina C/DIFERENCIAL 0,75-1CV 220V. Marca/Model: SALTOKI/0605080602 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 200.74 | Quadre de maniobra piscina C/DIFERENCIAL 0,75-1CV 220V.
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.5 | /R | x | 26.08 | = | 13.04
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.5 | /R | x | 30.41 | = | 15.205
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 28.245
Material
| BJAB11QW | u | Quadre de maniobra piscina C/DIFERENCIAL 0,75-1CV 220V. Marca/Model: SALTOKI/0605080602 o equivalent. | 1 |  | x | 169.53 | = | 169.53
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 169.53
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 197.775
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.9666
|  |  | Total | [6 empty] | 200.7416
P-444 | EJMBA15T | u | Sonda de nivell mínim per dipòsit que evita que la bomba treballi sense producte. Amb les següents característiques: -Dimensions sonda: 37 x 142 mm -Tub: 6 x 8 mm -Materials: PVDF - Longitud de cable: 2 m -Connector: BNC -Contacte de sortida: Tipus ´´Reed´´ N.C. - Límit de contacte: 24 V - 1 A dc, ac. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 80.88 | Sonda de nivell mínim per dipòsit
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.25 | /R | x | 30.41 | = | 7.6025
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.6025
Material
| BJMBA15T | u | Sonda de nivell mínim per dipòsit que evita que la bomba treballi sense producte. Amb les següents característiques: -Dimensions sonda: 37 x 142 mm -Tub: 6 x 8 mm -Materials: PVDF - Longitud de cable: 2 m -Connector: BNC -Contacte de sortida: Tipus ´´Reed´´ N.C. - Límit de contacte: 24 V - 1 A dc, ac. | 1 |  | x | 72.08 | = | 72.08
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 72.08
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 79.6825
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.1952
|  |  | Total | [6 empty] | 80.8777
P-445 | EM11212J | u | Subministrament i instal·lació d'un detector de fum òptic analògic intel·ligent amb aïllant NFXI-OPT integrat. Direccionament senzill mitjançant interruptors rotatius de dues dècades (01-159). Funcions lògiques programables des del panell d'incendis. Fabricat en ABS ignífug. Equipat amb un doble LED que permet visualitzar l'estat del detector des de qualsevol posició i un microinterruptor activat per un imant per realitzar una prova funcional local. Ideal per a incendis de combustió lenta amb partícules de fum visibles. Inclou funcions de prova manuals i automàtiques. Fàcilment desmuntable per a la neteja. De color blanc, inclou una base B501AP intercanviable amb altres detectors analògics. Compatible amb els protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Compleix amb el Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu sobre productes de construcció. Aprovat segons els requisits EN54-7 i EN54-17, amb certificat CPD: 0786-CPD-20640 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i especificacions. Marca/Model: NOTIFIER/NFXI-OPT o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 86.83 | Detector de fums òptic. Marca/Model: NOTIFIER/NFXI-OPT
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 26.12 | = | 6.2688
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 30.41 | = | 7.2984
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.5672
Material
| BMY11000 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 1 |  | x | 0.37 | = | 0.37
| BM11212J | u | Detector de fum òptic analògic intel·ligent amb aïllant NFXI-OPT integrat. Direccionament senzill mitjançant interruptors rotatius de dues dècades (01-159). Funcions lògiques programables des del panell d'incendis. Fabricat en ABS ignífug. Equipat amb un doble LED que permet visualitzar l'estat del detector des de qualsevol posició i un microinterruptor activat per un imant per realitzar una prova funcional local. Ideal per a incendis de combustió lenta amb partícules de fum visibles. Inclou funcions de prova manuals i automàtiques. Fàcilment desmuntable per a la neteja. De color blanc, inclou una base B501AP intercanviable amb altres detectors analògics. Compatible amb els protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Compleix amb el Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu sobre productes de construcció. Aprovat segons els requisits EN54-7 i EN54-17, amb certificat CPD: 0786-CPD-20640 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i especificacions. Marca/Model: NOTIFIER/NFXI-OPT | 1 |  | x | 71.61 | = | 71.61
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 71.98
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 85.5472
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.2832
|  |  | Total | [6 empty] | 86.8304
P-446 | EM11212K | u | Subministrament i instal·lació de detector blanc tèrmic-termovelocimètric analògic intel·ligent amb aïllador incorporat NFXI-TDIFF. Direccionament senzill mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159). Funcions lògiques programables des de la central dincendis. Fabricat amb ABS piroretardant. Equipat amb doble led que permet veure l'estat del detector des de qualsevol posició i microinterruptor activable mitjançant imant per fer un test de funcionament local. Recomanat per a la detecció dincendis en ambients on la temperatura és baixa i estable. Integra la funció de temperatura fixa 58ºC i termovelocimètrica, amb funcions de test manual i automàtic Fàcilment desmuntable per a la neteja. De color blanc, inclou base B501AP intercanviable amb la resta de detectors analògics. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99 Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits de EN54-5. Classe A1R i EN54-17, amb certificat CPD: 0786-CPD-20643 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i plec de condicions. Marca/Model: NOTIFIER/NFXI-TDIFF o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 88.72 | Detector tèrmic analògic. Marca/Model: NOTIFIER/NFXI-TDIFF
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 30.41 | = | 7.2984
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 26.12 | = | 6.2688
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.5672
Material
| BMY11000 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 1 |  | x | 0.37 | = | 0.37
| BM11212K | u | Subministrament i instal·lació de detector blanc tèrmic-termovelocimètric analògic intel·ligent amb aïllador incorporat NFXI-TDIFF. Direccionament senzill mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159). Funcions lògiques programables des de la central dincendis. Fabricat amb ABS piroretardant. Equipat amb doble led que permet veure l'estat del detector des de qualsevol posició i microinterruptor activable mitjançant imant per fer un test de funcionament local. Recomanat per a la detecció dincendis en ambients on la temperatura és baixa i estable. Integra la funció de temperatura fixa 58ºC i termovelocimètrica, amb funcions de test manual i automàtic Fàcilment desmuntable per a la neteja. De color blanc, inclou base B501AP intercanviable amb la resta de detectors analògics. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99 Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits de EN54-5. Classe A1R i EN54-17, amb certificat CPD: 0786-CPD-20643 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i plec de condicions. Marca/Model: NOTIFIER/NFXI-TDIFF | 1 |  | x | 73.47 | = | 73.47
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 73.84
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 87.4072
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.3111
|  |  | Total | [6 empty] | 88.7183
P-447 | EM121207 | u | Bateria recarregable de tipus acid-Plom, 12V, 7Ah, VdS. Marca/Model: NOTIFIER/PS-1207 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 51.82 | Bateria recarregable de tipus acid-Plom, 12V, 7Ah, VdS
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 26.12 | = | 13.06
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 30.41 | = | 15.205
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 28.265
Material
| BM121207 | u | Bateria recargable de tipus àcid-plom, 12V, 7Ah, VdS | 1 |  | x | 22.79 | = | 22.79
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 22.79
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 51.055
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.76583
|  |  | Total | [6 empty] | 51.8208
P-448 | EM121210 | u | Mòdul de control adreçable per a l'activació de sistemes de senyalització. Disposa de 1 circuit de sortida configurable, mitjançant microinterruptor, com a sortida supervisada amb RFL o de forma relé amb contactes lliures de tensió. Incorpora circuit aïllador de curtcircuit de llaç, led per indicar l'estat del mòdul i selector de direcció decàdic (01-159). per adaptar-se a la central dincendi. Marca/Model: NOTIFIER/701+M200SMB o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 89.79 | Mòdul d'1 sortida de rele programable Marca/Model: NOTIFIER/701+M200SMB
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 26.12 | = | 3.918
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 30.41 | = | 4.5615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.4795
Material
| BM121210 | u | Mòdul de control adreçable per a l'activació de sistemes de senyalització. Disposa de 1 circuit de sortida configurable, mitjançant microinterruptor, com a sortida supervisada amb RFL o en forma relé amb contactes lliures de tensió. Incorpora circuit aïllador de curtcircuit de llaç, led per indicar l'estat del mòdul i selector de direcció decàdic (01-159). per adaptar-se a la central dincendi. Marca/Model: NOTIFIER/701+M200SMB o equivalent. | 1 |  | x | 79.98 | = | 79.98
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 79.98
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 88.4595
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.3269
|  |  | Total | [6 empty] | 89.7864
P-449 | EM1212UY | u | Mòdul monitor i de control direccionable Disposa de 2 circuits d'entrada supervisats per a la monitorització d'equips d'alarma i de senyals tècnics amb contactes lliures de tensió i 1 circuit de sortida de relé amb contactes lliures de tensió. Muntatge en superfície amb caixa. Marca/Model: NOTIFIER/M721+M200SMB+M200PMB o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 75.25 | Mòdul monitor 2 entrades i 1 sortida. Marca/Model: NOTIFIER/M721+M200SMB
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 26.12 | = | 3.918
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 30.41 | = | 4.5615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.4795
Material
| BM121265 | u | Mòdul monitor i de control direccionable. Disposa de 2 circuits d'entrada supervisats per monitoritzar equips d'alarma i senyals tècnics amb contactes lliures de tensió i 1 circuit de sortida de relé amb contactes lliures de tensió. Incorpora circuit aïllador de curtcircuit de llaç, leds per indicar l'estat del mòdul i selector de direcció decàdic (01-159). Permet muntatge en superfície amb caixa M200SMB o SMB6-V0, amb guia DIN estàndard mitjançant el suport M200E-DIN o en qualsevol tipus de superfície amb el suport M200PMB. Marca/Model: NOTIFIER/M721+M200SMB o equivalent. | 1 |  | x | 65.66 | = | 65.66
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 65.66
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 74.1395
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.1121
|  |  | Total | [6 empty] | 75.2516
P-450 | EM121K65 | u | Retenidor de paret de 400N amb caixa i polsador, per porta tallafoc. Caixa de plàstic reforçat amb fibra i polsador de desbloqueig vermell. L?equip allibera la porta quan es deixa d?aplicar la tensió de 24Vcc. Inclou díode de protecció i polarització i placa ferromagnètica articulada Ref.960110. Marca/Model: NOTIFIER/960120 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 72.72 | Retenidor de paret. Marca/Model: NOTIFIER/960120
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 26.12 | = | 1.306
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x | 30.41 | = | 1.5205
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.8265
Material
| BM121287 | u | Retenidor de paret de 400N amb caixa i polsador, per porta tallafoc. Caixa de plàstic reforçat amb fibra i polsador de desbloqueig vermell. L?equip allibera la porta quan es deixa d?aplicar la tensió de 24Vcc. Inclou díode de protecció i polarització i placa ferromagnètica articulada Ref.960110. Marca/Model: NOTIFIER/960120 o equivalent. | 1 |  | x | 68.82 | = | 68.82
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 68.82
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 71.6465
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.0747
|  |  | Total | [6 empty] | 72.7212
P-451 | EM121KJH | u | Subministrament i instal·lació de font d'alimentació de 24 Vcc i 5 Amp estabilitzada, curtcircuitable, amb carregador de bateries i dues sortides independents protegides per fusibles. Dotada amb relé d'avaria energitzat en repòs que es fa servir per a actuació local o repetició a la central d'incendis. Equipada amb 4 leds externs, 3 leds interns, i ubicada a cabina metàl·lica. Fins i tot dues bateries de 12Vcc/7Ah. Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Totalment instal·lada i funcionant segons plànols i plec de condicions. Marca/Model: HONEYWELL/HLSPS50 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 415.38 | Font d'alimentació. Marca/Model: HONEYWELL/HLSPS50
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 26.12 | = | 1.306
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x | 30.41 | = | 1.5205
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.8265
Material
| BM1212RE | u | Subministrament i instal·lació de font d'alimentació de 24 Vcc i 5 Amp estabilitzada, curtcircuitable, amb carregador de bateries i dues sortides independents protegides per fusibles. Dotada amb relé d'avaria energitzat en repòs que es fa servir per a actuació local o repetició a la central d'incendis. Equipada amb 4 leds externs, 3 leds interns, i ubicada a cabina metàl·lica. Fins i tot dues bateries de 12Vcc/7Ah. Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Totalment instal·lada i funcionant segons plànols i plec de condicions. Marca/Model: HONEYWELL/HLSPS50 o equivalent. | 1 |  | x | 406.41 | = | 406.41
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 406.41
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 409.2365
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 6.1386
|  |  | Total | [6 empty] | 415.3751
P-452 | EM12U02J | u | Subministrament i instal·lació de central de detecció d'incendis analògica multiprogramable INSPIRE de 2 llaços, connectable a la plataforma Cloud CLSS de Honeywell per a la sincronització i el control d'esdeveniments del sistema. Muntada amb cabina de 10 HU i porta amb pantalla tàctil a color de 10´´. Protocol Opal, amb capacitat de 159 detectors i 159 mòduls monitors (entrada) o de control (sortida) per cada llaç. Compatible amb dispositius de protocol CLIP heretats. Admet la potent xarxa ID²net d'Inspire amb capacitats de xarxa avançades. Permet la connexió directa i integració (gestió) amb els sistemes dalarma per veu Variodyn mitjançant maquinari addicional. Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Amb certificat CPD: 0786-CPD-20878; EN54 part 2 i 4. - Admet fins a 6 mòduls intercanviables en calent. - Pantalla tàctil a color de 10” i botons retroil·luminats. - Suport d'eines de programació gràfiques i de text de causa i efecte dins i fora del lloc posada en marxa - Caixa posterior amb adaptacions per a muntatge en rack de 19” o semiencastat. Equipada amb: INSPIRE E10 de 2 bucles (HOP-131-206) Caixa del darrere E10 Panell posterior de 6 ranures Font d'alimentació de 240 W Porta amb pantalla tàctil de 10” Touchscreen Mòdul carregador Mòdul CPU 1 Mòdul Port Serial COM HOP-405-100 Llicència TPP HOPS-935-100 Llicència d'idioma HOP-931-1ES 2 Bateries de 12V/24Ah PS-1224 Totalment instal·lada, programada i funcionant segons plànols i plec de condicions. Durant la posada en marxa, es recomana fer una lectura/diagnòstic dels circuits analògics, utilitzant l'eina opcional del verificador de llaços POL-200TS Marca/Model: NOTIFIER/INSIRE HOP-131-206_2 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2589.85 | Central de detecció dincendis analògica. Marca/Model: NOTIFIER/INSIRE HOP-131-206_2
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 8 | /R | x | 26.12 | = | 208.96
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 8 | /R | x | 30.41 | = | 243.28
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 452.24
Material
| BMY12000 | u | Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció | 80 |  | x | 0.69 | = | 55.2
| BM12U02J | u | Subministrament i instal·lació de central de detecció d'incendis analògica multiprogramable INSPIRE de 2 llaços, connectable a la plataforma Cloud CLSS de Honeywell per a la sincronització i el control d'esdeveniments del sistema. Muntada amb cabina de 10 HU i porta amb pantalla tàctil a color de 10´´. Protocol Opal, amb capacitat de 159 detectors i 159 mòduls monitors (entrada) o de control (sortida) per cada llaç. Compatible amb dispositius de protocol CLIP heretats. Admet la potent xarxa ID²net d'Inspire amb capacitats de xarxa avançades. Permet la connexió directa i integració (gestió) amb els sistemes dalarma per veu Variodyn mitjançant maquinari addicional. Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Amb certificat CPD: 0786-CPD-20878; EN54 part 2 i 4. - Admet fins a 6 mòduls intercanviables en calent. - Pantalla tàctil a color de 10” i botons retroil·luminats. - Suport d'eines de programació gràfiques i de text de causa i efecte dins i fora del lloc posada en marxa - Caixa posterior amb adaptacions per a muntatge en rack de 19” o semiencastat. Equipada amb: INSPIRE E10 de 2 bucles (HOP-131-206) Caixa del darrere E10 Panell posterior de 6 ranures Font d'alimentació de 240 W Porta amb pantalla tàctil de 10” Touchscreen Mòdul carregador Mòdul CPU 1 Mòdul Port Serial COM HOP-405-100 Llicència TPP HOPS-935-100 Llicència d'idioma HOP-931-1ES 2 Bateries de 12V/24Ah PS-1224 Totalment instal·lada, programada i funcionant segons plànols i plec de condicions. Durant la posada en marxa, es recomana fer una lectura/diagnòstic dels circuits analògics, utilitzant l'eina opcional del verificador de llaços POL-200TS Marca/Model: NOTIFIER/INSIRE HOP-131-206_2 | 1 |  | x | 2044.14 | = | 2044.14
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2099.34
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2551.58
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 38.2737
|  |  | Total | [6 empty] | 2589.8537
P-453 | EM133167 | u | Subministrament i instal·lació de sirena exterior fabricada en policarbonat de color vermell, amb focus intermitent i serigrafia de la paraula FOC en color blanc, consum 25mA a 24VDC. Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Totalment instal·lada i funcionant segons plànols i plec de condicions. Marca/Model: NOTIFIER/HSR-E24 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 141.35 | Sirena electrònica. Marca/Model: NOTIFIER/HSR-E24
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 26.12 | = | 6.2688
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 30.41 | = | 7.2984
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.5672
Material
| BMY13000 | u | Part proporcional d'elements especials per a sirenes | 1 |  | x | 0.62 | = | 0.62
| BM133067 | u | Subministrament i instal·lació de sirena exterior fabricada en policarbonat de color vermell, amb focus intermitent i serigrafia de la paraula FOC en color blanc, consum 25mA a 24VDC. Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Totalment instal·lada i funcionant segons plànols i plec de condicions. Marca/Model: NOTIFIER/HSR-E24 | 1 |  | x | 125.07 | = | 125.07
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 125.69
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 139.2572
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.0889
|  |  | Total | [6 empty] | 141.3461
P-454 | EM13JL3J | u | Subministrament i instal·lació de sirena amb flaix direccionable WRA-RC-I02 alimentat del llaç analògic amb aïllador de curtcircuit incorporat. Tecnologia de leds d´alta lluminositat. Consum màx.: 3,5mA. Freqüència del flaix estroboscòpic: 1Hz. Possibilitat de muntatge amb bases de baix perfil, altes i estanques IP66 (B501AP, BRR o WRR). Inclou funció de bloqueig a base i base BRR. Compatible amb protocol Clip i Opal. Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovada segons els requisits d'EN54-23 i EN54-17 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i plec de condicions. Marca/Model: NOTIFIER/WRA-RC-I02_BRR o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 169.62 | Sirena amb flaix direccionable. Marca/Model: NOTIFIER/WRA-RC-I02_BRR
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 26.12 | = | 7.836
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.959
Material
| BM130L3J | u | Subministrament i instal·lació de sirena amb flaix direccionable WRA-RC-I02 alimentat del llaç analògic amb aïllador de curtcircuit incorporat. Tecnologia de leds d´alta lluminositat. Consum màx.: 3,5mA. Freqüència del flaix estroboscòpic: 1Hz. Possibilitat de muntatge amb bases de baix perfil, altes i estanques IP66 (B501AP, BRR o WRR). Inclou funció de bloqueig a base i base BRR. Compatible amb protocol Clip i Opal. Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovada segons els requisits d'EN54-23 i EN54-17 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i plec de condicions. Marca/Model: NOTIFIER/WRA-RC-I02_BRR | 1 |  | x | 150.15 | = | 150.15
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 150.15
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 167.109
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.5066
|  |  | Total | [6 empty] | 169.6156
P-455 | EM141103 | u | Subministrament i instal·lació de polsador manual d'alarma amb element rearmable, direccionable i amb aïllador de curtcircuit incorporat M5A-RP02FF-N026-41. Direccionament senzill mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159). Disposa de Led que permet veure lestat de lequip. Prova de funcionament i rear-me mitjançant clau. Inclou caixa per a muntatge en superfície PS031W i tapa de protecció. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits d'EN54-11 i EN54-17 amb certificat CPD: 0832-CPD-0702 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i plec de condicions. Marca/Model: NOTIFIER/M5A-RP02FF-N026-41 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 80.79 | Polsador manual d'alarma analògic. Marca/Model: NOTIFIER/M5A-RP02FF-N026-41
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 26.12 | = | 6.2688
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 30.41 | = | 7.2984
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.5672
Material
| BM141102 | u | Polsador manual d'alarma amb element rearmable, direccionable i amb aïllador de curtcircuit incorporat M5A-RP02FF-N026-41. Direccionament senzill mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159). Disposa de Led que permet veure lestat de lequip. Prova de funcionament i rear-me mitjançant clau. Inclou caixa per a muntatge en superfície PS031W i tapa de protecció. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits d'EN54-11 i EN54-17 amb certificat CPD: 0832-CPD-0702 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i plec de condicions. Marca/Model: NOTIFIER/M5A-RP02FF-N026-41 | 1 |  | x | 66.03 | = | 66.03
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 66.03
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 79.5972
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.194
|  |  | Total | [6 empty] | 80.7912
P-456 | EM235AAA | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 327.75 | BIE-25,armari xapa pintada,porta xapa pintada,(mànega 20m )p/col.superf. inclòs p.p.acces.+connexió+
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x | 26.12 | = | 39.18
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x | 30.41 | = | 45.615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 84.795
Material
| BMY23000 | u | Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi | 1 |  | x | 0.59 | = | 0.59
| BM235AAA | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment | 1 |  | x | 237.52 | = | 237.52
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 238.11
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 322.905
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 4.8436
|  |  | Total | [6 empty] | 327.7486
P-457 | EM242A2B | u | Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre i muntat en canonada. Marca/Model: KOMTES/AG SPRINKLER DH80 GA5661 o equivalent |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 18.15 | Ruixador automàtic sostrel,bronze,fusible metàl·lic68-74°C,D=1/2´´,munt.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.22 | /R | x | 30.41 | = | 6.6902
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.22 | /R | x | 26.12 | = | 5.7464
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.4366
Material
| BMY24000 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics | 1 |  | x | 1.47 | = | 1.47
| BM242A20 | u | Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre | 1 |  | x | 3.98 | = | 3.98
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.45
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 17.8866
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.2683
|  |  | Total | [6 empty] | 18.1549
P-458 | EM242L3H | u | Ruixador automàtic de paret empotratl, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre i muntat en canonada. Marca/Model: KOMTES/AG SPRINKLER DH80 RA0362 o equivalent |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 18.96 | Ruixador automàtic paretl,bronze,fusible metàl·lic68-74°C,D=1/2´´,munt.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.22 | /R | x | 30.41 | = | 6.6902
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.22 | /R | x | 26.12 | = | 5.7464
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.4366
Material
| BMY24000 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics | 1 |  | x | 1.47 | = | 1.47
| BM242A20 | u | Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre | 1.2 |  | x | 3.98 | = | 4.776
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.246
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 18.6826
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.28024
|  |  | Total | [6 empty] | 18.9628
P-459 | EM251011 | u | Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de 2´´ de diàmetre, muntada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 886.47 | Vàlv.control+alarma ruixadors automàtics,D=2´´,munt.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x | 26.12 | = | 78.36
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 30.41 | = | 91.23
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 169.59
Material
| BMY25000 | u | Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i alarma | 1 |  | x | 11.4 | = | 11.4
| BM251010 | u | Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de 3´´ de diàmetre | 1 |  | x | 692.38 | = | 692.38
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 703.78
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 873.37
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 13.1006
|  |  | Total | [6 empty] | 886.4706
P-460 | EM251L4J | u | Col·lector d'acer negre de diàmetre nominal 5”, proveït de contrabrides, segons esquema de principi, segons la normativa DIN ISO 2440-35, soldat amb grau de dificultat Alt i col·locat superficialment, incloent capa d'imprimació i una d'acabat, aïllament amb 9mm de gruix, accessoris, suport0 elements per al correcte duncionament de la instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 842.34 | Col·lector d'acer negre D 5´´
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x | 26.12 | = | 78.36
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 30.41 | = | 91.23
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 169.59
Material
| BM251L5J | u | Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de 3´´ de diàmetre | 1 |  | x | 660.3 | = | 660.3
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 660.3
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 829.89
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 12.4483
|  |  | Total | [6 empty] | 842.3383
P-461 | EM31261J | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 51.23 | Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 30.41 | = | 6.082
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 26.12 | = | 5.224
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.306
Material
| BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 1 |  | x | 0.3 | = | 0.3
| BM312611 | u | Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat | 1 |  | x | 38.87 | = | 38.87
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 39.17
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 50.476
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.75714
|  |  | Total | [6 empty] | 51.2331
P-462 | EM31261K | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 98.11 | Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,armari munt.superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 30.41 | = | 12.164
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 26.12 | = | 10.448
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.612
Material
| BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 1 |  | x | 0.3 | = | 0.3
| BM3A1000 | u | Armari per a extintor per a muntar superficialment | 1 |  | x | 34.88 | = | 34.88
| BM312611 | u | Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat | 1 |  | x | 38.87 | = | 38.87
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 74.05
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 96.662
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.4499
|  |  | Total | [6 empty] | 98.1119
P-463 | EM31351J | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 81.65 | Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 26.12 | = | 5.224
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 30.41 | = | 6.082
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.306
Material
| BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 1 |  | x | 0.3 | = | 0.3
| BM313511 | u | Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat | 1 |  | x | 68.84 | = | 68.84
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 69.14
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 80.446
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.2067
|  |  | Total | [6 empty] | 81.6527
P-464 | EM31351K | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 128.53 | Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,armari munt.superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 30.41 | = | 12.164
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 26.12 | = | 10.448
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.612
Material
| BM313511 | u | Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat | 1 |  | x | 68.84 | = | 68.84
| BM3A1000 | u | Armari per a extintor per a muntar superficialment | 1 |  | x | 34.88 | = | 34.88
| BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 1 |  | x | 0.3 | = | 0.3
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 104.02
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 126.632
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.8995
|  |  | Total | [6 empty] | 128.5315
P-465 | EM91BL3J | u | Construcció d'una instal·lació de parallamps equipada amb el següent material: - 1 Parallamps Normalitzat. PDC Modelo 6.3 (UNE 21.186, IEC 62.561) - 1 Peça d'adaptació 1 1/2´´ Ø20mm conductor rodó. - 1 Pal 6m Ø1'1/2´´ amb unió interior AC.GALV. - 1 Ancoratge placa 15cm Ø1'1/2´´ (2 peces). - 22 Cable trenat de coure 50 mm² (IEC 62.561). - 24 Abraçadora M-8 per a cable de 50 mm² (IEC 62.561). - 1 Tub de protecció inferior, incloses fixacions - 1 sistema de posada a terra formada per elèctrodes de 40 mm de diàmetre i 1,5 m. de profunditat, piquetes de ferro galvanitzat de 18 mm. de diàmetre i 1,5 m. de profunditat, pont de comprovació, arqueta de registre amb tapa, tub humidificació, maneguets per a la connexió, segons reglamentació vigent, plànols, esquemes i memòria de projecte. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4354.31 | Parallamps
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 4 | /R | x | 26.12 | = | 104.48
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 4 | /R | x | 30.41 | = | 121.64
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 226.12
Material
| BM910L3J | u | Construcció d'una instal·lació de parallamps equipada amb el següent material: - 1 Parallamps Normalitzat. PDC Modelo 6.3 (UNE 21.186, IEC 62.561) - 1 Peça d'adaptació 1 1/2´´ Ø20mm conductor rodó. - 1 Pal 6m Ø1'1/2´´ amb unió interior AC.GALV. - 1 Ancoratge placa 15cm Ø1'1/2´´ (2 peces). - 22 Cable trenat de coure 50 mm² (IEC 62.561). - 24 Abraçadora M-8 per a cable de 50 mm² (IEC 62.561). - 1 Tub de protecció inferior, incloses fixacions - 1 sistema de posada a terra formada per elèctrodes de 40 mm de diàmetre i 1,5 m. de profunditat, piquetes de ferro galvanitzat de 18 mm. de diàmetre i 1,5 m. de profunditat, pont de comprovació, arqueta de registre amb tapa, tub humidificació, maneguets per a la connexió, segons reglamentació vigent, plànols, esquemes i memòria de projecte. | 1 |  | x | 4063.84 | = | 4063.84
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4063.84
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4289.96
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 64.3494
|  |  | Total | [6 empty] | 4354.3094
P-466 | EM9AHL3J | u | Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, per a muntar en el cable conductor de la instal·lació del parallamps, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 382.52 | Comptador de llamps instal·lat
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 26.12 | = | 7.836
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.959
Material
| BM9AH6PJ | u | Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, per a muntar en el cable conductor de la instal·lació del parallamps, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent | 1 |  | x | 359.91 | = | 359.91
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 359.91
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 376.869
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 5.653
|  |  | Total | [6 empty] | 382.522
P-467 | EMD134IN | u | Subministrament de detector infraroig passiu amb antiemmascarament. Cobertura de 20m/86° i una cobertura de cortina de 60m/3. Grau 3. Totalment muntat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL/VE735AM o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 260.19 | Detector. Marca/Model: CEMOEL/VE735AM
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 30.41 | = | 4.5615
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 26.12 | = | 3.918
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.4795
Material
| BMD134IN | u | Subministrament de detector infraroig passiu amb antiemmascarament. Cobertura de 20m/86° i una cobertura de cortina de 60m/3. Grau 3. Totalment muntat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL/VE735AM o equivalent. | 1 |  | x | 247.87 | = | 247.87
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 247.87
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 256.3495
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 3.8452
|  |  | Total | [6 empty] | 260.1947
P-468 | EMD134NC | u | Subministrament de Detector de doble tecnologia IR/MO, amb antiemmascarament actiu. Cobertura 15mt, 3 leds per indicació i proves. Alimentació de 9 a 16Vcc. Dimensions 11O x 66 x 42mm. Certificat EN50131 GRAU 3. Totalment muntat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL/DT15+ o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 69.96 | Detector. Marca/Model: CEMOEL/DT15+
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 26.12 | = | 3.918
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 30.41 | = | 4.5615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.4795
Material
| BMD1346I | u | Subministrament de Detector de doble tecnologia IR/MO, amb antiemmascarament actiu. Cobertura 15mt, 3 leds per indicació i proves. Alimentació de 9 a 16Vcc. Dimensions 11O x 66 x 42mm. Certificat EN50131 GRAU 3. Totalment muntat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL/DT15+ o equivalent. | 1 |  | x | 60.45 | = | 60.45
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 60.45
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 68.9295
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.0339
|  |  | Total | [6 empty] | 69.9634
P-469 | EMD134TE | u | Subministrament de detector DT G3 can ACT i antiemmascarament p/sostre. Detector doble tecnala a can antimaskini;r. Abast 13m diàmetre a 4m dalçada. Tecnaloi;:la dual lR+MO, tecnologia Anti-Cloak. Antimasking per IR actiu, RFL incloses. Auto test local i remata. Compleix P0662, EN50131-1 Grau 3 i T550131-2-4. Totalment muntat i funcionant. Marca/Model: RIACO/LUNAR DTAM G3 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 77.38 | Detector. Marca/Model: RIACO/LUNAR DTAM G3
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 26.12 | = | 3.918
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 30.41 | = | 4.5615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.4795
Material
| BMD134TE | u | Subministrament de detector DT G3 can ACT i antiemmascarament p/sostre. Detector doble tecnala a can antimaskini;r. Abast 13m diàmetre a 4m dalçada. Tecnaloi;:la dual lR+MO, tecnologia Anti-Cloak. Antimasking per IR actiu, RFL incloses. Auto test local i remata. Compleix P0662, EN50131-1 Grau 3 i T550131-2-4. Totalment muntat i funcionant. Marca/Model: RIACO/LUNAR DTAM G3 o equivalent. | 1 |  | x | 67.76 | = | 67.76
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 67.76
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 76.2395
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.1436
|  |  | Total | [6 empty] | 77.3831
P-470 | EMD24L3J | u | Subministrment de contacte mai;rnètica de superfície d'aquesta potència. Muntatge adequat per a qualsevol tipus de porta metàl·lica. Carcassa d'alumini anaditzada. Contacta balancejada per a instal·lacions de alta sesruritat. Obertura operativa màx. 75 mm. Contacte NC. Lani:itud del cable de 2 m. Dimensions: 76 x 12 x 25 mm. Certificació EN50131-2-6 Grada 2. Marca/Model: SENTROL/DC-118 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 77.62 | Contacte magnètic. Marca/Model: SENTROL/DC-118
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 26.12 | = | 3.918
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 30.41 | = | 4.5615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.4795
Material
| BMD20L3J | u | Subministrment de contacte mai;rnètica de superfície d'aquesta potència. Muntatge adequat per a qualsevol tipus de porta metàl·lica. Carcassa d'alumini anaditzada. Contacta balancejada per a instal·lacions de alta sesruritat. Obertura operativa màx. 75 mm. Contacte NC. Lani:itud del cable de 2 m. Dimensions: 76 x 12 x 25 mm. Certificació EN50131-2-6 Grada 2. Marca/Model: SENTROL/DC-118 o equivalent. | 1 |  | x | 67.99 | = | 67.99
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 67.99
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 76.4695
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.147
|  |  | Total | [6 empty] | 77.6165
P-471 | EMD3HLTJ | u | Subministrament de Panell de Control de 16 zones ampliable a 48. Fins a 8 teclats. Font d'alimentació de 1,5A. Port sèrie RS232 i Comunicador telefònic interessats. 1 Sortida Bus RS485. Possibilitat incorporar elements via ràdio. 100 codis dusuari. Grau 3. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL/GXY-D48-C o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 615.88 | Central intrusió. Marca/Model: CEMOEL/GXY-D48-C
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 30.41 | = | 7.6025
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 26.12 | = | 6.53
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.1325
Material
| BMD3HLTJ | u | Suministrament de módul expansor multiplexado de 8 zonas+ 4 sortides per ampliació de sistema. Inclou caixa plástic auto protejida. Incloent: - Font d'alimentació intel·ligent 12V 3A. Inclou mòdul expansor supervisat per a controls GALAXY de B entrades identificades individualment de doble balanceig i 4 sortides l cas proi;rramables.lncluye caixa metàl·lica autoprotesrida.CERTIFICAT EN50131 GRAU 3. - Bateria plom àcid de 12V - 17Ah. Sistema de immobilització d'electròlit AGM. Vàlvula de seiguretat de baixa pressió. Dimensions: 181x76x167mm. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: GALAXY DIME/GXY-RIO o equivalent. | 1 |  | x | 592.65 | = | 592.65
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 592.65
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 606.7825
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 9.1017
|  |  | Total | [6 empty] | 615.8842
P-472 | EMD3HM3J | u | Subministrament de Bateria plom àcid de 12V - 17Ah. Sistema de immobilització d'electròlit AGM. Recombinació d'asos molt eficient (>99%). Vàlvula de seguretat de baixa pressió. Confi uracions en sèrie i en paral·lel. La vida d'operació. Baixa autodescar a. Ampli rang de temperatures d'operació. Dimensions: 181x76x167mm. Totalment connexionat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL/BAT_12V17A o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 98.28 | Bateria de plom. Marca/Model: CEMOEL/BAT_12V17A
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 30.41 | = | 4.5615
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 26.12 | = | 3.918
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.4795
Material
| BMD3HM3J | u | Subministrament de Bateria plom àcid de 12V - 17Ah. Sistema de immobilització d'electròlit AGM. Recombinació d'asos molt eficient (>99%). Vàlvula de seguretat de baixa pressió. Confi uracions en sèrie i en paral·lel. La vida d'operació. Baixa autodescar a. Ampli rang de temperatures d'operació. Dimensions: 181x76x167mm. Totalment connexionat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL/BAT_12V17A o equivalent. | 1 |  | x | 88.35 | = | 88.35
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 88.35
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 96.8295
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.4524
|  |  | Total | [6 empty] | 98.2819
P-473 | EMD3HM4J | u | Subministrament de teclat multifunció retroil·luminada amb display alfanumèric LCD (2 línies de 16 caràcters), teclat de silicona, brunzidor. CERTIFICAT EN50131. Totalment connexionat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL/GXY-MK-8 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 160.62 | Teclat. Marca/Model: CEMOEL/GXY-MK-8
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 30.41 | = | 4.5615
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 26.12 | = | 3.918
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.4795
Material
| BMD3HMRJ | u | Subministrament de teclat multifunció retroil·luminada amb display alfanumèric LCD (2 línies de 16 caràcters), teclat de silicona, brunzidor. CERTIFICAT EN50131. Totalment connexionat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL/GXY-MK-8 o equivalent. | 1 |  | x | 149.77 | = | 149.77
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 149.77
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 158.2495
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.3737
|  |  | Total | [6 empty] | 160.6232
P-474 | EMD3HM5J | u | Subministrament de Mòdul ETHERNET per a comunicacions TCP/IP. Centrals Galaxy. Totalment connexionat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL/GALAXY/ETH o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 990.31 | Mòdul ethernet. Marca/Model: CEMOEL/GALAXY/ETH
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 26.12 | = | 3.918
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 30.41 | = | 4.5615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.4795
Material
| BMD3HM4J | u | Subministrament de Mòdul ETHERNET per a comunicacions TCP/IP. Centrals Galaxy. Totalment connexionat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL/GALAXY/ETH o equivalent. | 1 |  | x | 967.2 | = | 967.2
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 967.2
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 975.6795
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 14.6352
|  |  | Total | [6 empty] | 990.3147
P-475 | EMD3HM6J | u | MÒDUL COMUNICACIONS CRA AMB CONNEXIÓ IP/GPRS/SMS Totalment connexionat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 608.01 | MÒDUL COMUNICACIONS CRA AMB CONNEXIÓ IP/GPRS/SMS
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 30.41 | = | 4.5615
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 26.12 | = | 3.918
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.4795
Material
| BMD3HM6J | u | MÒDUL COMUNICACIONS CRA AMB CONNEXIÓ IP/GPRS/SMS Totalment connexionat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL/GALAXY/ETH o equivalent. | 1 |  | x | 590.55 | = | 590.55
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 590.55
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 599.0295
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 8.9854
|  |  | Total | [6 empty] | 608.0149
P-476 | EMD3HM8 | u | Suministrament de módul expansor multiplexado de 8 zonas+ 4 sortides per ampliació de sistema. Inclou caixa plástic auto protejida. Incloent: - Font d'alimentació intel·ligent 12V 3A. Inclou mòdul expansor supervisat per a controls GALAXY de B entrades identificades individualment de doble balanceig i 4 sortides l cas proi;rramables.lncluye caixa metàl·lica autoprotesrida.CERTIFICAT EN50131 GRAU 3. - Bateria plom àcid de 12V - 17Ah. Sistema de immobilització d'electròlit AGM. Vàlvula de seiguretat de baixa pressió. Dimensions: 181x76x167mm. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: GALAXY DIME/GXY-RIO o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 615.88 | Modul expansor 8 zones. Marca/Model: GALAXY DIME/GXY-RIO
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 30.41 | = | 7.6025
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 26.12 | = | 6.53
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.1325
Material
| BMD3HLTJ | u | Suministrament de módul expansor multiplexado de 8 zonas+ 4 sortides per ampliació de sistema. Inclou caixa plástic auto protejida. Incloent: - Font d'alimentació intel·ligent 12V 3A. Inclou mòdul expansor supervisat per a controls GALAXY de B entrades identificades individualment de doble balanceig i 4 sortides l cas proi;rramables.lncluye caixa metàl·lica autoprotesrida.CERTIFICAT EN50131 GRAU 3. - Bateria plom àcid de 12V - 17Ah. Sistema de immobilització d'electròlit AGM. Vàlvula de seiguretat de baixa pressió. Dimensions: 181x76x167mm. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: GALAXY DIME/GXY-RIO o equivalent. | 1 |  | x | 592.65 | = | 592.65
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 592.65
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 606.7825
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 9.1017
|  |  | Total | [6 empty] | 615.8842
P-477 | EMD4HL3J | u | Subministrament de Sirena interior de 1tona. Plàstica ABS de colar blanca. Alimentació a 12Vcc. Temperatura de treball de -25°C a 55°C. Dimensions: 155x114x44mm. Gr3. lP315. Marca/Model: CADDX/AS210N o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 37.16 | Sirena interior. Marca/Model: CADDX/AS210N
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 30.41 | = | 6.082
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 26.12 | = | 5.224
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.306
Material
| BMD4HL3J | u | Subministrament de Sirena interior de 1tona. Plàstica ABS de colar blanca. Alimentació a 12Vcc. Temperatura de treball de -25°C a 55°C. Dimensions: 155x114x44mm. Gr3. lP315. Marca/Model: CADDX/AS210N o equivalent. | 1 |  | x | 25.3 | = | 25.3
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 25.3
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 36.606
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.54909
|  |  | Total | [6 empty] | 37.1551
P-478 | EMD62223 | m | Conductor blindat i apantallat, de 2x0.22 mm2 + 2x0.75 mm2, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.27 | Conductor blindat+apantallat,2x0.22mm2+2x0.75mm2,tub
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 26.12 | = | 0.3918
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 30.41 | = | 0.45615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.84795
Material
| BMD62220 | m | Conductor blindat i apantallat, de 2x0.22 mm2 + 2x0.75 mm2 | 1.05 |  | x | 0.38 | = | 0.399
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.399
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.247
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.0187
|  |  | Total | [6 empty] | 1.2656
P-479 | EMD62423 | m | Conductor blindat i apantallat, de 4x0.22 mm2 + 2x0.75 mm2, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.37 | Conductor blindat+apantallat,4x0.22mm2+2x0.75mm2,tub
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 26.12 | = | 0.3918
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 30.41 | = | 0.45615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.84795
Material
| BMD62420 | m | Conductor blindat i apantallat, de 4x0.22 mm2 + 2x0.75 mm2 | 1.05 |  | x | 0.48 | = | 0.504
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.504
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.3519
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.02028
|  |  | Total | [6 empty] | 1.3722
P-480 | EMD6HLFJ | u | Amplificador de bucle d'inducció professional amb transformador electrònic del 90% d'eficiència per aconseguir un so d'alta qualitat sense distorsió per modulació. L'àrea coberta sense pèrdua per metall (No Metall Loss), en camp obert i amb amplada de segment de bucle de fins a 25 m és de fins a 260 m2 (amb bucle perimetral de relació d'aspecte 1:1), 330 m2 (amb bucle perimetral de relació d'aspecte 1:2) o 450 m2 (amb bucle: amb bucle). Incloent la formació i posada en marxa de la instal·lació. Marca/Model: OPTIMUS/PLS-X3 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1165.44 | Ampliació de bucle inductiu. Marca/Model: OPTIMUS/PLS-X3
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 26.12 | = | 3.918
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 30.41 | = | 4.5615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.4795
Material
| BMD1HLFJ | u | Amplificador de bucle d'inducció professional amb transformador electrònic del 90% d'eficiència per aconseguir un so d'alta qualitat sense distorsió per modulació. L'àrea coberta sense pèrdua per metall (No Metall Loss), en camp obert i amb amplada de segment de bucle de fins a 25 m és de fins a 260 m2 (amb bucle perimetral de relació d'aspecte 1:1), 330 m2 (amb bucle perimetral de relació d'aspecte 1:2) o 450 m2 (amb bucle: amb bucle). Incloent la formació i posada en marxa de la instal·lació. Marca/Model: OPTIMUS/PLS-X3 o equivalent. | 1 |  | x | 1139.74 | = | 1139.74
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1139.74
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1148.2195
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 17.2233
|  |  | Total | [6 empty] | 1165.4428
P-481 | EMD7UL3J | u | Subministrament de Polsador lòipc compacte de superfície per a sortides d'emeri;rència amb temporització rei;rulable del temps de desbloqueja i pre-alarma, capaç de controlar fins a dos elements de bloqueig (si treballa a 24V.) i i;:estionar l'estat de la porta àcies 11 el seu control lòipc intei;:rat, permetent el desbloqueig immediat de la porta en cas d'emeri;rència, així com l'obertura de la mateixa mitjançant el bombeta de perfil europeu que incorpora, equipada amb 3 LEOS per assenyalar l'estada de la porta, polsador tipus bolet lluminós, brunzidor peça de 107 dB i protecció anti-sabotatge. Grada de Protecció: IP20 (Instal·lació a interiors). Marca/Model: EFF/EFF/1340-14 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1293.95 | Polsador antiatracament, 1 botó mecànic, p/muntar superf., a/clau desenclav., col.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 26.12 | = | 26.12
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 30.41 | = | 30.41
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 56.53
Material
| BMD7UL3J | u | Subministrament de Polsador lòipc compacte de superfície per a sortides d'emeri;rència amb temporització rei;rulable del temps de desbloqueja i pre-alarma, capaç de controlar fins a dos elements de bloqueig (si treballa a 24V.) i i;:estionar l'estat de la porta àcies 11 el seu control lòipc intei;:rat, permetent el desbloqueig immediat de la porta en cas d'emeri;rència, així com l'obertura de la mateixa mitjançant el bombeta de perfil europeu que incorpora, equipada amb 3 LEOS per assenyalar l'estada de la porta, polsador tipus bolet lluminós, brunzidor peça de 107 dB i protecció anti-sabotatge. Grada de Protecció: IP20 (Instal·lació a interiors). Marca/Model: EFF/EFF/1340-14 o equivalent. | 1 |  | x | 1218.3 | = | 1218.3
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1218.3
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1274.83
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 19.1225
|  |  | Total | [6 empty] | 1293.9524
P-482 | EMD7UL4J | u | Subministrament de ventosa de superfície de 3000N can contacta armadura i led. Tensió nominal 12/24VCC. Marca/Model: KLESCO/ EF_3DDCTC o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 255.61 | Ventosa. Marca/Model: KLESCO/ EF_3DDCTC
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 30.41 | = | 30.41
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 26.12 | = | 26.12
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 56.53
Material
| BMD7UL4J | u | Subministrament de ventosa de superfície de 3000N can contacta armadura i led. Tensió nominal 12/24VCC. Marca/Model: KLESCO/ EF_3DDCTC o equivalent. | 1 |  | x | 195.3 | = | 195.3
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 195.3
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 251.83
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 3.7774
|  |  | Total | [6 empty] | 255.6075
P-483 | EMD7UL5J | u | Subministrament de Mitja cilindre amb afegir 164exp041 (3 claus) Marca/Model: KABA/164EXP301DNE15 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 417.93 | Cilindre. Marca/Model: KABA/164EXP301DNE15
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 30.41 | = | 30.41
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 26.12 | = | 26.12
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 56.53
Material
| BMD7UL5J | u | Subministrament de Mitja cilindre amb afegir 164exp041 (3 claus) Marca/Model: KABA/164EXP301DNE15 o equivalent. | 1 |  | x | 355.22 | = | 355.22
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 355.22
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 411.75
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 6.1762
|  |  | Total | [6 empty] | 417.9262
P-484 | EMD7UL6J | u | Subministrament d'esquadra amb amfitul de fixació ajustable en L per a la sèrie EF300. Marca/Model: KLESCO/EF300LN o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 79.66 | Esquadra. Marca/Model: KLESCO/EF300LN
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 30.41 | = | 15.205
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 26.12 | = | 13.06
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 28.265
Material
| BMD7UL6J | u | Subministrament d'esquadra amb amfitul de fixació ajustable en L per a la sèrie EF300. Marca/Model: KLESCO/EF300LN o equivalent. | 1 |  | x | 50.22 | = | 50.22
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 50.22
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 78.485
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.1773
|  |  | Total | [6 empty] | 79.6623
P-486 | EMS06Z0D | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.25 | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina pol
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 30.41 | = | 3.041
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.041
Material
| BMS01K0P | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva | 1 |  | x | 4.1 | = | 4.1
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.1
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.141
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.10712
|  |  | Total | [6 empty] | 7.2481
P-487 | EMSB3L3J | u | Plaques de senyalització d'Escomesa fotovoltaica i inversors per establir les condicions de protecció contra incendis de les instal·lacions fotovoltaiques (FV) tenint en compte el risc d’electrocució que suposa per a l’actuació dels bombers en cas de sinistre pel fet que els mòduls FV no deixen de produir energia mentre els hi arriba llum solar. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17.6 | Plaques de senyalització d'Escomesa fotovoltaica i inversors
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.117 | /R | x | 26.12 | = | 3.056
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.118 | /R | x | 30.41 | = | 3.5884
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.6444
Material
| BMDBUL3J | u | Plaques de senyalització d'Escomesa fotovoltaica i inversors per establir les condicions de protecció contra incendis de les instal·lacions fotovoltaiques (FV) tenint en compte el risc d’electrocució que suposa per a l’actuació dels bombers en cas de sinistre pel fet que els mòduls FV no deixen de produir energia mentre els hi arriba llum solar. | 1 |  | x | 10.7 | = | 10.7
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.7
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 17.3444
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.26017
|  |  | Total | [6 empty] | 17.6046
P-488 | EMSBF23J | u | Rètol senyalització instal·lació fotovoltaica, triangular de 20 cms d'amplada, de panell de polipropilè de 1.5 mm de gruix, co·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 18.55 | Rètol senyalització instal·lació fotovoltaica, triangular de 20 cms d'amplada, de panell de poliprop
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.117 | /R | x | 26.12 | = | 3.056
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.118 | /R | x | 30.41 | = | 3.5884
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.6444
Material
| BMSBFL3J | u | Rètol senyalització instal·lació fotovoltaica, triangular de 20 cms d'amplada, de panell de polipropilè de 1.5 mm de gruix, co·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. | 1 |  | x | 11.63 | = | 11.63
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11.63
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 18.2744
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.27412
|  |  | Total | [6 empty] | 18.5485
P-489 | EN1216A7 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 101.06 | Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 30.41 | = | 12.164
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 26.12 | = | 10.448
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.612
Material
| BN1216A0 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 1 |  | x | 76.95 | = | 76.95
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 76.95
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 99.562
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.4934
|  |  | Total | [6 empty] | 101.0554
P-490 | EN1216B7 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 132.86 | Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.66 | /R | x | 26.12 | = | 17.2392
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.66 | /R | x | 30.41 | = | 20.0706
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 37.3098
Material
| BN1216B0 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 1 |  | x | 93.59 | = | 93.59
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 93.59
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 130.8998
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.9635
|  |  | Total | [6 empty] | 132.8633
P-491 | EN1216D7 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 164.05 | Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.84 | /R | x | 30.41 | = | 25.5444
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.84 | /R | x | 26.12 | = | 21.9408
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 47.4852
Material
| BN1216D0 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 1 |  | x | 114.14 | = | 114.14
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 114.14
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 161.6252
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.4244
|  |  | Total | [6 empty] | 164.0496
P-492 | EN1216E7 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 221.35 | Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=125mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.95 | /R | x | 30.41 | = | 28.8895
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.95 | /R | x | 26.12 | = | 24.814
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 53.7035
Material
| BN1216E0 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 1 |  | x | 164.38 | = | 164.38
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 164.38
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 218.0835
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 3.2713
|  |  | Total | [6 empty] | 221.3548
P-493 | EN1216F7 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 268.05 | Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.1 | /R | x | 26.12 | = | 28.732
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.1 | /R | x | 30.41 | = | 33.451
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 62.183
Material
| BN1216F0 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 1 |  | x | 201.91 | = | 201.91
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 201.91
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 264.093
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 3.9614
|  |  | Total | [6 empty] | 268.0544
P-494 | EN314724 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 18.28 | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2´´,PN=25bar,pericó canal.sot.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 26.12 | = | 6.53
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 30.41 | = | 7.6025
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.1325
Material
| BN314720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 3.88 | = | 3.88
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.88
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 18.0125
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.27019
|  |  | Total | [6 empty] | 18.2827
P-495 | EN314727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13.41 | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2´´,PN=25bar,superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 30.41 | = | 5.0176
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 26.12 | = | 4.3098
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.3274
Material
| BN314720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 3.88 | = | 3.88
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.88
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13.2074
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.19811
|  |  | Total | [6 empty] | 13.4056
P-496 | EN315727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 14.93 | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4´´,PN=25bar,superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 26.12 | = | 4.3098
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 30.41 | = | 5.0176
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.3274
Material
| BN315720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 5.38 | = | 5.38
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.38
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 14.7074
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.22061
|  |  | Total | [6 empty] | 14.9281
P-497 | EN315L6J | u | Vàlvula de bola manual de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´ amb connexió a mànega, muntada superficialment. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 14.93 | Vàlvula de bola manual de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´ amb connexió a mànega
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 30.41 | = | 5.0176
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 26.12 | = | 4.3098
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.3274
Material
| BN315720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 5.38 | = | 5.38
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.38
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 14.7074
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.22061
|  |  | Total | [6 empty] | 14.9281
P-498 | EN316727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 20.49 | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1´´,PN=25bar,superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 26.12 | = | 5.224
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 30.41 | = | 6.082
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.306
Material
| BN316720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 8.88 | = | 8.88
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.88
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 20.186
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.30279
|  |  | Total | [6 empty] | 20.4888
P-499 | EN317727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 28.34 | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1´´1/4,PN=25bar,superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 26.12 | = | 6.53
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 30.41 | = | 7.6025
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.1325
Material
| BN317720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 13.79 | = | 13.79
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 13.79
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 27.9225
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.41884
|  |  | Total | [6 empty] | 28.3413
P-500 | EN318727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 30.27 | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1´´1/2,PN=25bar,superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 30.41 | = | 7.6025
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 26.12 | = | 6.53
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.1325
Material
| BN318720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 15.69 | = | 15.69
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 15.69
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 29.8225
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.44734
|  |  | Total | [6 empty] | 30.2698
P-501 | EN319727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 50.86 | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=2´´,PN=25bar,superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 26.12 | = | 7.836
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.959
Material
| BN319720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 33.15 | = | 33.15
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 33.15
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 50.109
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.75164
|  |  | Total | [6 empty] | 50.8606
P-502 | EN4216B7 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 51.88 | Vàlvula papll.concènt.,UNE-EN 593,manual,entre brides,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,p
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.275 | /R | x | 26.12 | = | 7.183
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.275 | /R | x | 30.41 | = | 8.3628
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 15.5457
Material
| BN4216B0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca | 1 |  | x | 35.57 | = | 35.57
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 35.57
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 51.1157
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.76674
|  |  | Total | [6 empty] | 51.8825
P-503 | EN4216D7 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per muntar entre brides, de 4´mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epo 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 64.56 | Válvula de papallona concéntrica 4´´
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x | 26.12 | = | 9.142
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x | 30.41 | = | 10.6435
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 19.7855
Material
| BN4216D0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca | 1 |  | x | 43.82 | = | 43.82
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 43.82
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 63.6055
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.95408
|  |  | Total | [6 empty] | 64.5596
P-504 | EN42Y5A4 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 52.89 | Vàlvula papll.concènt.,UNE-EN 593,manual,entre brides,DN=65mm,PN=10bar,alumini fos/EN-GJS-400-15,pal
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.281 | /R | x | 26.12 | = | 7.3397
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.281 | /R | x | 30.41 | = | 8.5452
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 15.8849
Material
| BN42Y5A0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca | 1 |  | x | 36.22 | = | 36.22
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 36.22
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 52.1049
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.78157
|  |  | Total | [6 empty] | 52.8865
P-505 | EN42Y5B4 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 69.16 | Vàlvula papll.concènt.,UNE-EN 593,manual,entre brides,DN=80mm,PN=10bar,alumini fos/EN-GJS-400-15,pal
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.467 | /R | x | 30.41 | = | 14.2015
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.467 | /R | x | 26.12 | = | 12.198
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 26.3995
Material
| BN42Y5B0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca | 1 |  | x | 41.74 | = | 41.74
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 41.74
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 68.1395
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.0221
|  |  | Total | [6 empty] | 69.1616
P-506 | EN42Y5D4 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 83.83 | Vàlvula papll.concènt.,UNE-EN 593,manual,entre brides,DN=100mm,PN=10bar,alumini fos/EN-GJS-400-15,pa
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.586 | /R | x | 26.12 | = | 15.3063
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.596 | /R | x | 30.41 | = | 18.1244
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 33.4307
Material
| BN42Y5D0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca | 1 |  | x | 49.16 | = | 49.16
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 49.16
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 82.5907
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.2389
|  |  | Total | [6 empty] | 83.8295
P-507 | EN45-FD2P | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 42.63 | Vàlvula papll.concènt.,UNE-EN 593,manual,entre brides,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,p
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 26.12 | = | 4.3098
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 30.41 | = | 5.0176
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.3274
Material
| BN44-2JQO | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca | 1 |  | x | 32.67 | = | 32.67
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 32.67
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 41.9975
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.62996
|  |  | Total | [6 empty] | 42.6274
P-508 | EN4M3L5J | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, per a muntar entre brides, DN 300 (per a tub de 315 mm de diàmetre nominal), de 6 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per reductor manual, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1455.31 | Vàlvula papll.concènt.,manual,entre brides,DN 300 (tub 315mm),PN=6bar,PVC-U/PVC-U/EPDM,reductor manu
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.75 | /R | x | 30.41 | = | 22.8075
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.75 | /R | x | 26.12 | = | 19.59
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 42.3975
Material
| BN4M3J40 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, per a muntar entre brides, DN 300 (per a tub de 315 mm de diàmetre nominal), de 6 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per reductor manual | 1 |  | x | 1391.41 | = | 1391.41
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1391.41
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1433.8075
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 21.5071
|  |  | Total | [6 empty] | 1455.3146
P-509 | EN723L3J | u | Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt, muntada entre tubs. Incloent servomotor 0-10V. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 414.56 | Vàlvula 3 vies motor.+rosca,DN=2´´,PN=16bar,llautó,munt.entre tubs
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.48 | /R | x | 26.12 | = | 12.5376
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.48 | /R | x | 30.41 | = | 14.5968
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 27.1344
Material
| BN723L3J | u | Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt, muntada entre tubs. Incloent servomotor 0-10V. | 1 |  | x | 381.3 | = | 381.3
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 381.3
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 408.4344
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 6.1265
|  |  | Total | [6 empty] | 414.5609
P-510 | EN72-4ITR | u | Transmissor de pressió diferencial d'aigua de 0 a 4 bar entre preses de pressió (connexió amb rosca tipus Screw fitting per a canonades de 8mm), amb sortida 0-10V. Requereix alimentació a 24V CA o 18-33V CC. Caixa de connexió en fluor elastòmer i membrana (en contacte amb el medi) d'inoxidable. Protecció IP65. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider/Huba, Model DPT Agua 0-4 Ref: 6552051000 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 736.47 | Transmissor de pressió diferencial. Marca/Model: Schneider/Huba, Modelo DPT Agua 0-4 Ref: 6552051000
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 30.41 | = | 3.041
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 26.12 | = | 2.612
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.653
Material
| BN73-0ITR | u | Transmissor de pressió diferencial d'aigua de 0 a 4 bar entre preses de pressió (connexió amb rosca tipus Screw fitting per a canonades de 8mm), amb sortida 0-10V. Requereix alimentació a 24V CA o 18-33V CC. Caixa de connexió en fluor elastòmer i membrana (en contacte amb el medi) d'inoxidable. Protecció IP65. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider/Huba, Model DPT Agua 0-4 Ref: 6552051000 | 1 |  | x | 719.93 | = | 719.93
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 719.93
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 725.583
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 10.8837
|  |  | Total | [6 empty] | 736.4667
P-511 | EN72-4IVJ | u | Interruptor de flux d'aigua de la sèrie CP s'utilitzen per monitoritzar el flux de líquid, com aigua, glicol o altres no perillosos, líquids, a través de canonades. Quan el flux de líquid excedeix o cau sota el valor de flux predeterminat, aquest unipolar, doble tir L'interruptor de flux (SPDT) pot obrir un circuit i tancar-ne un altre a alhora. En aplicacions típiques, l'interruptor de flux sèrie CP pot aturar El corrent del compressor quan es refreda aigua en un sistema de refrigeració. es talla el sistema, protegint tant el propi frigorífic com el protegir tot el sistema de refrigeració contra danys. Característiques . Ideal per a una àmplia varietat d'aplicacions de pressió de líquids fins 10bar (1MPa) . Suporta canonades de DN25 a DN200 . Les paletes d'acer inoxidable (4 mides) es poden treure o modificat per adaptar-se a l'aplicació . Valors de flux i punt d?ajust ajustables . La carcassa completament tancada protegeix els components elèctrics Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider/CP-LI-FL-SW-BSP0 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 69.51 | Interruptor de flux. Marca/Model: Schneider/CP-LI-FL-SW-BSP0
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 26.12 | = | 2.612
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 30.41 | = | 3.041
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.653
Material
| BN73-0IVJ | u | Interruptor de flux d'aigua de la sèrie CP s'utilitzen per monitoritzar el flux de líquid, com aigua, glicol o altres no perillosos, líquids, a través de canonades. Quan el flux de líquid excedeix o cau sota el valor de flux predeterminat, aquest unipolar, doble tir L'interruptor de flux (SPDT) pot obrir un circuit i tancar-ne un altre a alhora. En aplicacions típiques, l'interruptor de flux sèrie CP pot aturar El corrent del compressor quan es refreda aigua en un sistema de refrigeració. es talla el sistema, protegint tant el propi frigorífic com el protegir tot el sistema de refrigeració contra danys. Característiques . Ideal per a una àmplia varietat d'aplicacions de pressió de líquids fins 10bar (1MPa) . Suporta canonades de DN25 a DN200 . Les paletes d'acer inoxidable (4 mides) es poden treure o modificat per adaptar-se a l'aplicació . Valors de flux i punt d?ajust ajustables . La carcassa completament tancada protegeix els components elèctrics Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider/CP-LI-FL-SW-BSP0 | 1 |  | x | 62.83 | = | 62.83
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 62.83
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 68.483
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.0272
|  |  | Total | [6 empty] | 69.5102
P-512 | EN72-4LIJ | u | Actuador rotatiu amb posicionador per a comportes d'aire 10Nm (aprox. 2 m2 de secció de comporta) per a maniobra 0-10V (opera al rang 2-10V) i SORTIDA 2-10V CC per a senyal de verificació de posició. Alimentació elèctrica a 24V CA o CC, consum 2W, incorpora cable de 1m/4x0,75 mm2 per a connexió elèctrica. Angle de rotació màx.: 95º, ajustable mecànicament amb topalls. Temps de maniobra 150seg. Adreça de rotació seleccionable. Indicació de posició mecànica. Protecció classe III, IP54. Màxim nivell sonor 35 dB(A). Acoblament a eixos circulars o quadrats de 8 a 26,7mm. Permet desembragament per a rotació manual. Marca, Model Ref. 8751019000 Marca/Model: Schneider/MD10A-24 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 282.16 | Actuador rotatiu. Marca/Model: Schneider/MD10A-24
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x | 30.41 | = | 1.5205
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 26.12 | = | 1.306
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.8265
Material
| BN73-0LIJ | u | Actuador rotatiu amb posicionador per a comportes d'aire 10Nm (aprox. 2 m2 de secció de comporta) per a maniobra 0-10V (opera al rang 2-10V) i SORTIDA 2-10V CC per a senyal de verificació de posició. Alimentació elèctrica a 24V CA o CC, consum 2W, incorpora cable de 1m/4x0,75 mm2 per a connexió elèctrica. Angle de rotació màx.: 95º, ajustable mecànicament amb topalls. Temps de maniobra 150seg. Adreça de rotació seleccionable. Indicació de posició mecànica. Protecció classe III, IP54. Màxim nivell sonor 35 dB(A). Acoblament a eixos circulars o quadrats de 8 a 26,7mm. Permet desembragament per a rotació manual. Marca, Model Ref. 8751019000 Marca/Model: Schneider/MD10A-24 o equivalent. | 1 |  | x | 275.16 | = | 275.16
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 275.16
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 277.9865
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 4.1698
|  |  | Total | [6 empty] | 282.1563
P-513 | EN72-4LJJ | u | Sonda de temperatura d'immersió, per a lectura ràpida, L immersió = 220mm. Tipus Termistor NTC 10 kOhm. Tub d'immersió d'acer inoxidable (diàm. 3mm). Protecció IP65, PN16, amb rosca M 1/2´´. Rang de lectura: -40ºC a 120ºC. Cte de temps: 1,5seg. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider/STP500-150 Ref.: 5123174010 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 49.65 | Sonda de temperatura per a conductes. Marca/Model: Schneider/STP500-150 Ref.: 5123174010
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 26.12 | = | 2.612
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 30.41 | = | 3.041
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.653
Material
| BN73-0LJJ | u | Sonda de temperatura d'immersió, per a lectura ràpida, L immersió = 220mm. Tipus Termistor NTC 10 kOhm. Tub d'immersió d'acer inoxidable (diàm. 3mm). Protecció IP65, PN16, amb rosca M 1/2´´. Rang de lectura: -40ºC a 120ºC. Cte de temps: 1,5seg. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider/STP500-150 Ref.: 5123174010 o equivalent. | 1 |  | x | 43.26 | = | 43.26
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 43.26
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 48.913
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.7337
|  |  | Total | [6 empty] | 49.6467
P-514 | EN72-4LKJ | u | SHO2 S. Analogica exterior 2%RH T. Trans Marca/Model: Schneider/SHO2XA2A o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 374.62 | SHO2 S. Analogica exterior 2%RH T. Trans. Marca/Model: Schneider/SHO2XA2A
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 30.41 | = | 3.041
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 26.12 | = | 2.612
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.653
Material
| BN73-0LKJ | u | SHO2 S. Analogica exterior 2%RH T. Trans Marca/Model: Schneider/SHO2XA2A o equivalent. | 1 |  | x | 363.43 | = | 363.43
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 363.43
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 369.083
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 5.5362
|  |  | Total | [6 empty] | 374.6193
P-515 | EN72-4LQJ | u | Sensor de lluminositat exterior. Rangs de lectura seleccionables per switch interns: 0-400 Lux/0-20 kLux, amb sortida seleccionable 4-20mA o 0-10. A la caixa de material plàstic tipus Poliamida, amb grau de protecció elèctrica IP65. El sensor té la mateixa sensibilitat que l'ull humà i és resistent a la llum ultraviolada. Dimensions 65mm x 85mm. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider/SLO320 Ref: 006920640 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 242.29 | Sensor de lluminositat exterior. Marca/Model: Schneider/SLO320 Ref: 006920640
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 26.12 | = | 2.612
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 30.41 | = | 3.041
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.653
Material
| BN73-0LQJ | u | Sensor de lluminositat exterior. Rangs de lectura seleccionables per switch interns: 0-400 Lux/0-20 kLux, amb sortida seleccionable 4-20mA o 0-10. A la caixa de material plàstic tipus Poliamida, amb grau de protecció elèctrica IP65. El sensor té la mateixa sensibilitat que l'ull humà i és resistent a la llum ultraviolada. Dimensions 65mm x 85mm. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider/SLO320 Ref: 006920640 o equivalent. | 1 |  | x | 233.06 | = | 233.06
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 233.06
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 238.713
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 3.5807
|  |  | Total | [6 empty] | 242.2937
P-516 | EN72-4LRJ | u | Actuador rotatiu per a comportes d'aire 5Nm (aprox. 1 m2 de secció de comporta) per a maniobra on/off o tres punts. Alimentació elèctrica a 24V CA o CC, consum 1W, incorpora cable de 1m/3x0,75 mm2 per a connexió elèctrica. Angle de rotació màx.: 95º, ajustable mecànicament amb topalls. Temps de maniobra 150seg. Adreça de rotació seleccionable. Indicació de posició mecànica. Protecció classe III, IP54. Màxim nivell sonor 35 dB(A). Acoblament a eixos circulars o quadrats de 6 a 20mm. Permet desembragament per a rotació manual. Ref. 875100500 Marca/Model: Schneider/MD5B-24 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 282.16 | Actuador rotatiu. Marca/Model: Schneider/MD5B-24
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 26.12 | = | 1.306
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x | 30.41 | = | 1.5205
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.8265
Material
| BN73-0LIJ | u | Actuador rotatiu amb posicionador per a comportes d'aire 10Nm (aprox. 2 m2 de secció de comporta) per a maniobra 0-10V (opera al rang 2-10V) i SORTIDA 2-10V CC per a senyal de verificació de posició. Alimentació elèctrica a 24V CA o CC, consum 2W, incorpora cable de 1m/4x0,75 mm2 per a connexió elèctrica. Angle de rotació màx.: 95º, ajustable mecànicament amb topalls. Temps de maniobra 150seg. Adreça de rotació seleccionable. Indicació de posició mecànica. Protecció classe III, IP54. Màxim nivell sonor 35 dB(A). Acoblament a eixos circulars o quadrats de 8 a 26,7mm. Permet desembragament per a rotació manual. Marca, Model Ref. 8751019000 Marca/Model: Schneider/MD10A-24 o equivalent. | 1 |  | x | 275.16 | = | 275.16
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 275.16
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 277.9865
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 4.1698
|  |  | Total | [6 empty] | 282.1563
P-517 | EN72-4LVJ | u | Beina de Llautó niquelat (diàm.7-10mm), PN16, amb rosca M 1/2´´. Linm.=150mm, Ltot.=163, Øin=7mm, Øout 10mm. Rang de temperatura: -40ºC a 150 ºC. Fixació mitjançant cargol. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider/Beina 150 Ref.: 9121042000 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 20.12 | Beina de llautó niquelat. Marca/Model: Schneider/Beina 150 Ref.: 9121042000
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 30.41 | = | 3.041
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 26.12 | = | 2.612
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.653
Material
| BN73-0LVJ | u | Beina de Llautó niquelat (diàm.7-10mm), PN16, amb rosca M 1/2´´. Linm.=150mm, Ltot.=163, Øin=7mm, Øout 10mm. Rang de temperatura: -40ºC a 150 ºC. Fixació mitjançant cargol. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider/Beina 150 Ref.: 9121042000 o equivalent. | 1 |  | x | 14.17 | = | 14.17
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 14.17
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 19.823
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.29735
|  |  | Total | [6 empty] | 20.1204
P-518 | EN74DC17 | u | Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 4”, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 883.02 | Válvula reductora de presió 3´´
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 26.12 | = | 13.06
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 30.41 | = | 15.205
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 28.265
Material
| BN74DC10 | u | Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 4´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà | 1 |  | x | 841.71 | = | 841.71
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 841.71
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 869.975
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 13.0496
|  |  | Total | [6 empty] | 883.0246
P-519 | EN8114D4 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2 ´´1/2 de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en arqueta de canalització enterrada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 70.58 | Vàlvula retenció clap.+Rosca, DN=2´´1/2, PN=*8bar, llautó/llautó, seient elàstic, arqueta canal.sot.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.561 | /R | x | 30.41 | = | 17.06
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.561 | /R | x | 26.12 | = | 14.6533
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 31.7133
Material
| BN8114D0 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2 ´´1/2 de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en arqueta de canalització enterrada. | 1 |  | x | 37.82 | = | 37.82
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 37.82
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 69.5333
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.043
|  |  | Total | [6 empty] | 70.5763
P-520 | EN812594 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 34.77 | Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=1´´1/4,PN=10bar,llautó/llautó,seient metàl·lic,pericó canal.sot.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.375 | /R | x | 30.41 | = | 11.4038
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.375 | /R | x | 26.12 | = | 9.795
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 21.1988
Material
| BN812590 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic | 1 |  | x | 13.06 | = | 13.06
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 13.06
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 34.2587
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.51388
|  |  | Total | [6 empty] | 34.7726
P-521 | EN8216A4 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 118.94 | Vàlvula retenció,clap.+brides,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,seient elàsticmuntadaperi
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.68 | /R | x | 26.12 | = | 17.7616
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.68 | /R | x | 30.41 | = | 20.6788
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 38.4404
Material
| BN8216A0 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic | 1 |  | x | 78.74 | = | 78.74
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 78.74
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 117.1804
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.7577
|  |  | Total | [6 empty] | 118.9381
P-522 | EN8216B4 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 158.02 | Vàlvula retenció,clap.+brides,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,seient elàsticmuntadaperi
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.12 | /R | x | 26.12 | = | 29.2544
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.12 | /R | x | 30.41 | = | 34.0592
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 63.3136
Material
| BN8216B0 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic | 1 |  | x | 92.37 | = | 92.37
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 92.37
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 155.6836
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.3352
|  |  | Total | [6 empty] | 158.0189
P-523 | EN8216B7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 131.63 | Vàlvula retenció,clap.+brides,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,seient elàsticmuntadasupe
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.66 | /R | x | 26.12 | = | 17.2392
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.66 | /R | x | 30.41 | = | 20.0706
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 37.3098
Material
| BN8216B0 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic | 1 |  | x | 92.37 | = | 92.37
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 92.37
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 129.6798
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.9452
|  |  | Total | [6 empty] | 131.625
P-524 | EN8216D7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 171.14 | Vàlvula retenció,clap.+brides,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,seient elàsticmuntadasup
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.84 | /R | x | 26.12 | = | 21.9408
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.84 | /R | x | 30.41 | = | 25.5444
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 47.4852
Material
| BN8216D0 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic | 1 |  | x | 121.13 | = | 121.13
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 121.13
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 168.6152
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.5292
|  |  | Total | [6 empty] | 171.1444
P-525 | ENC21010 | u | Vàlvula d'equilibrat embridada de 65 mm de diàmetre nominal i Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 341.89 | Valv.equilib.brides D65mm,Kvs=85, PN-16,fosa,preajust cabal,preses press.,inst.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.1 | /R | x | 30.41 | = | 33.451
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.1 | /R | x | 26.12 | = | 28.732
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 62.183
Material
| BNC21010 | u | Vàlvula d'equilibrat amb brides de 65 mm de diàmetre nominal i Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 1 |  | x | 274.65 | = | 274.65
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 274.65
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 336.833
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 5.0525
|  |  | Total | [6 empty] | 341.8855
P-526 | ENC21020 | u | Vàlvula d'equilibrat embridada de 80 mm de diàmetre nominal i Kvs=120, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 577.16 | Valv.equilib.brides D80mm,Kvs=120, PN-16,fosa,preajust cabal,preses press.,inst.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.1 | /R | x | 26.12 | = | 28.732
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.1 | /R | x | 30.41 | = | 33.451
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 62.183
Material
| BNC21020 | u | Vàlvula d'equilibrat amb brides de 80 mm de diàmetre nominal i Kvs=120, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 1 |  | x | 506.45 | = | 506.45
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 506.45
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 568.633
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 8.5295
|  |  | Total | [6 empty] | 577.1625
P-527 | ENC21030 | u | Vàlvula d'equilibrat embridada de 100 mm de diàmetre nominal i Kvs=190, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 768.88 | Valv.equilib.brides D100mm,Kvs=190, PN-16,fosa,preajust cabal,preses press.,inst.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x | 30.41 | = | 45.615
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x | 26.12 | = | 39.18
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 84.795
Material
| BNC21030 | u | Vàlvula d'equilibrat amb brides de 100 mm de diàmetre nominal i Kvs=190, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 1 |  | x | 672.72 | = | 672.72
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 672.72
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 757.515
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 11.3627
|  |  | Total | [6 empty] | 768.8777
P-528 | ENE193FI | u | Filtre autonetejador manual, especialment robust, amb un sistema de neteja format per anells autoaspirants que es desplacen recorrent tota la superfície interna de l'element filtrant quan es detecta que el filtre el precisa. La neteja es realitza facilmente mitjançant l'accionament manual d'un volant. Aquest procés garanteix una alta eficàcia de rentada sense interrupció del pas de l'aigua. Caracteristiques: - Connexió nominal: DN 80 - Cabal punta: 36 m³/h - Grau de filtració: 50 micres - Pressió nominal: 10 bar - Pressió de servei min/*max: 2,5/10 bar - Temperatura màx. aigua: 30 °C - Temperatura màx. ambient: 40 °C Marca/Model: CILLIT/ MULTIPUR M BIO DN 80 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2370.06 | Filtre autonetejable. Marca/Model: CILLIT/ MULTIPUR M BIO DN 80
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 26.12 | = | 26.12
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 30.41 | = | 30.41
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 56.53
Material
| BNE193HT | u | Filtre autonetejador manual, especialment robust, amb un sistema de neteja format per anells autoaspirants que es desplacen recorrent tota la superfície interna de l'element filtrant quan es detecta que el filtre el precisa. La neteja es realitza facilmente mitjançant l'accionament manual d'un volant. Aquest procés garanteix una alta eficàcia de rentada sense interrupció del pas de l'aigua. Caracteristiques: - Connexió nominal: DN 80 - Cabal punta: 36 m³/h - Grau de filtració: 50 micres - Pressió nominal: 10 bar - Pressió de servei min/*max: 2,5/10 bar - Temperatura màx. aigua: 30 °C - Temperatura màx. ambient: 40 °C Marca/Model: CILLIT/ MULTIPUR M BIO DN 80 | 1 |  | x | 2278.5 | = | 2278.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2278.5
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2335.03
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 35.0254
|  |  | Total | [6 empty] | 2370.0555
P-529 | ENE2A304 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 94.63 | Filtre colador en ´´Y´´,+brides,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 26.12 | = | 10.448
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 30.41 | = | 12.164
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.612
Material
| BNE2A300 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre | 1 |  | x | 70.62 | = | 70.62
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 70.62
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 93.232
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.3985
|  |  | Total | [6 empty] | 94.6305
P-530 | ENE2B304 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 143.25 | Filtre colador en ´´Y´´,+brides,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.66 | /R | x | 26.12 | = | 17.2392
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.66 | /R | x | 30.41 | = | 20.0706
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 37.3098
Material
| BNE2B300 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre | 1 |  | x | 103.82 | = | 103.82
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 103.82
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 141.1298
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.117
|  |  | Total | [6 empty] | 143.2467
P-531 | ENM132FD | u | Bomba dosificadora electrònica amb accessoris d'aspiració i impulsió i amb sistema de purga d'aire per a sistema de cloració. Marca/Model: Klinwass/AKS 603 PVDF Inex o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 343.33 | Bomba dosificadora. Marca/Model: Klinwass/AKS 603 PVDF Inex
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.65 | /R | x | 26.12 | = | 16.978
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.65 | /R | x | 30.41 | = | 19.7665
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 36.7445
Material
| BNM132FD | u | Bomba dosificadora electrònica amb accessoris d'aspiració i impulsió i amb sistema de purga d'aire per a sistema de cloració. Marca/Model: Klinwass/AKS 603 PVDF Inex o equivalent. | 1 |  | x | 301.51 | = | 301.51
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 301.51
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 338.2545
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 5.0738
|  |  | Total | [6 empty] | 343.3283
P-532 | ENM13L0J | u | Bomba de piscina. Electrobomba autoaspirant per a piscines, amb prefiltre incorporat de grans dimensions, amb tapa transparent en policarbonat. Cosbobomba, disc porta-segell i difusor en polipropilè resistent als productes químics de les piscines. Q: 18,00 m3/h i Alçada Impulsió: 4 m.c.a. Potència: 0,95 kW. Connexió Roscada 1 1/2´´ i Pes 10,90 Kg. Marca/Model: SALTOKI/0600020010 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 461.13 | Bomba piscina. Marca/Model: SALTOKI/0600020010
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.65 | /R | x | 26.12 | = | 16.978
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.65 | /R | x | 30.41 | = | 19.7665
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 36.7445
Material
| BNM13L0J | u | Bomba de piscina. Electrobomba autoaspirant per a piscines, amb prefiltre incorporat de grans dimensions, amb tapa transparent en policarbonat. Cosbobomba, disc porta-segell i difusor en polipropilè resistent als productes químics de les piscines. Q: 18,00 m3/h i Alçada Impulsió: 4 m.c.a. Potència: 0,95 kW. Connexió Roscada 1 1/2´´ i Pes 10,90 Kg. Marca/Model: SALTOKI/0600020010 o equivalent. | 1 |  | x | 417.57 | = | 417.57
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 417.57
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 454.3145
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 6.8147
|  |  | Total | [6 empty] | 461.1292
P-533 | EP229FER | u | Placa de carrer sistema 2 fils amb 1 pulsador , equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara blanc / negre, servei a un accés, muntada superficialment. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 265.43 | Placa de carrer sistema 2 fils amb 1 pulsador , equipada amb intercomunicador audio i video, amb sec
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.2 | /R | x | 30.41 | = | 36.492
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.2 | /R | x | 26.12 | = | 31.344
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 67.836
Material
| BP229FER | u | Placa de carrer sistema 2 fils amb 2 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb intercomunicador audio, amb secret de conversació, servei a un accés, per a muntatge superficial | 1 |  | x | 193.67 | = | 193.67
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 193.67
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 261.506
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 3.9226
|  |  | Total | [6 empty] | 265.4286
P-534 | EP255FER | u | Kit video city Veo Wifi Duox Plus 1L per a sistema audio 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb trucada electrònica , amb secret de conversació i dos pulsadors per a obertura i addicional, col·locat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 447.15 | Kit video city Veo Wifi Duox Plus
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 26.12 | = | 5.224
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 30.41 | = | 6.082
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.306
Material
| BP255FER | u | KIT VIDEO CITY VEO WIFI DUOX PLUS 1L (A)per a sistema audio 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb trucada electrònica , amb secret de conversació i dos pulsadors per a obertura i addicional, col·locat. | 1 |  | x | 429.24 | = | 429.24
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 429.24
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 440.546
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 6.6082
|  |  | Total | [6 empty] | 447.1542
P-535 | EP256FER | u | Caixa encastar City KIT per a Telèfon per a sistema audio i video a 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb trucada electrònica , amb secret de conversació i dos pulsadors per a obertura i addicional, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17.62 | Caixa encastar City KIT per a Telèfon per a sistema audio i video a 2 fils, per a instal·lació mural
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 26.12 | = | 5.224
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 30.41 | = | 6.082
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.306
Material
| BP256FER | u | Caixa encastar City KIT per a Telèfon per a sistema audio i video a 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb trucada electrònica , amb secret de conversació i dos pulsadors per a obertura i addicional, col·locat | 1 |  | x | 6.05 | = | 6.05
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.05
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 17.356
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.26034
|  |  | Total | [6 empty] | 17.6163
P-536 | EP271103 | m | Cable per a transmissió telefònica, de 8 parells de cables de secció 0,51 mm2 cada un i col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.55 | Cable p/transm.telefòn.,8 parells 0,51mm2,col.tub
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.13 | /R | x | 30.41 | = | 3.9533
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.13 | /R | x | 26.12 | = | 3.3956
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.3489
Material
| BP271100 | m | Cable per a transmissió telefònica, per a 8 parells de cables, de secció 0,51 mm2 cada un | 1.05 |  | x | 1.02 | = | 1.071
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.071
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.4199
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.1263
|  |  | Total | [6 empty] | 8.5462
P-537 | EP31E13J | u | Posada en marxa de tota la instal·lació, tecnic especialitzat en horari laboral. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 631.16 | Posada en marxa de tota la instal·lació, tecnic especialitzat en horari laboral.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 11 | /R | x | 26.12 | = | 287.32
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 11 | /R | x | 30.41 | = | 334.51
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 621.83
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 621.83
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 9.3275
|  |  | Total | [6 empty] | 631.1574
P-538 | EP31U53J | u | Equip de recepció i prova (listener) de bucles d´inducció, amb auriculars. Marca/Model: OPTIMUS/LSTN-H o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 324.16 | Equip de recepció i prova (listener) de bucles d´inducció. Marca/Model: OPTIMUS/LSTN-H
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 30.41 | = | 7.6025
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 26.12 | = | 6.53
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.1325
Material
| BP31UL3J | u | Equip de recepció i prova (listener) de bucles d´inducció, amb auriculars. Marca/Model: OPTIMUS/LSTN-H o equivalent. | 1 |  | x | 305.24 | = | 305.24
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 305.24
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 319.3725
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 4.7906
|  |  | Total | [6 empty] | 324.1631
P-539 | EP31U94J | u | Projector acústic per a línia de 100 V, potència de 20 W RMS seleccionable a 10, 5 i 2,5 W. Recinte d'ABS preparat per a intempèrie amb grau de protecció IP66. Inclou una caixa de connexions separada amb terminals ceràmics i fusible tèrmic. Resposta en freqüència de 150~21.000 Hz. Pressió acústica màxima de 100 dB (1 m/1 kHz). Suport en U metàl·lic inclòs. Certificació EN 54-24. Compleix a més amb la normativa britànica de seguretat BS 5839, part 8. Totalment instal·lat i amb la posat en marxa. Marca/Model: OPTIMUS/SP-920EN o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 115.06 | Projector acústic per a línia de 100 V, potència de 20 W RMS. Marca/Model: OPTIMUS/SP-920EN
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 30.41 | = | 7.6025
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 26.12 | = | 6.53
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.1325
Material
| BP31U94J | u | Projector acústic per a línia de 100 V, potència de 20 W RMS seleccionable a 10, 5 i 2,5 W. Recinte d'ABS preparat per a intempèrie amb grau de protecció IP66. Inclou una caixa de connexions separada amb terminals ceràmics i fusible tèrmic. Resposta en freqüència de 150~21.000 Hz. Pressió acústica màxima de 100 dB (1 m/1 kHz). Suport en U metàl·lic inclòs. Certificació EN 54-24. Compleix a més amb la normativa britànica de seguretat BS 5839, part 8. Totalment instal·lat i amb la posat en marxa. Marca/Model: OPTIMUS/SP-920EN o equivalent. | 1 |  | x | 99.23 | = | 99.23
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 99.23
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 113.3625
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.7004
|  |  | Total | [6 empty] | 115.0629
P-540 | EP31U9BJ | u | Matriu PA&VA integrada amb 2 amplificadors de 460 W RMS, carregador de bateria i control de 8 zones d'altaveus. Totalment instal·lat i amb la posat en marxa. Marca/Model: OPTIMUS/COMPACT LITE o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2799 | Matriu PA&VA integrada amb 2 amplificadors de 460 W RMS. Marca/Model: OPTIMUS/COMPACT LITE
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 30.41 | = | 7.6025
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 26.12 | = | 6.53
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.1325
Material
| BP31U9BJ | u | Matriu PA&VA integrada amb 2 amplificadors de 460 W RMS, carregador de bateria i control de 8 zones d'altaveus. Totalment instal·lat i amb la posat en marxa. Marca/Model: OPTIMUS/COMPACT LITE o equivalent. | 1 |  | x | 2743.5 | = | 2743.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2743.5
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2757.6325
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 41.3645
|  |  | Total | [6 empty] | 2798.997
P-541 | EP31U9CJ | u | Batería de litio internas para COMPACT LITE Marca/Model: OPTIMUS/K1BAT-LI o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 991.14 | Batería de litio internas para COMPACT LITE. Marca/Model: OPTIMUS/K1BAT-LI
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 26.12 | = | 6.53
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 30.41 | = | 7.6025
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.1325
Material
| BP31U9CJ | u | Batería de litio internas para COMPACT LITE Marca/Model: OPTIMUS/K1BAT-LI o equivalent. | 1 |  | x | 962.36 | = | 962.36
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 962.36
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 976.4925
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 14.6474
|  |  | Total | [6 empty] | 991.1399
P-542 | EP31U9DJ | u | Pupitre microfònic per a difusió d'avisos, directes o pregravats a través de la xarxa Ethernet, control i supervisió del sistema de megafonia i configuració de paràmetres. Amb funcions de Pupitre de Bombers segons EN54. Enviament d'avisos a zones/grups. Activació de missatges pregravats i de missatges de preevacuació i evacuació (EN 54-16). Avisos de viva veu, amb o sense to de preavís (gong). Connexió de font musical i enviament del programa musical a la matriu via Ethernet. Mostra la llista d'alarmes del sistema. Doble connexió a Ethernet (layer2 i layer3) per a instal·lacions amb xarxa redundant. Sobretaula, amb càpsula microfònica dinàmica unidireccional sobre flexo. Marca/Model: OPTIMUS/DC-700ETH o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1949.55 | Pupitre microfònic per a difusió d'avisos. Marca/Model: OPTIMUS/DC-700ETH
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 26.12 | = | 6.53
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 30.41 | = | 7.6025
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.1325
Material
| BP31U9DJ | u | Pupitre microfònic per a difusió d'avisos, directes o pregravats a través de la xarxa Ethernet, control i supervisió del sistema de megafonia i configuració de paràmetres. Amb funcions de Pupitre de Bombers segons EN54. Enviament d'avisos a zones/grups. Activació de missatges pregravats i de missatges de preevacuació i evacuació (EN 54-16). Avisos de viva veu, amb o sense to de preavís (gong). Connexió de font musical i enviament del programa musical a la matriu via Ethernet. Mostra la llista d'alarmes del sistema. Doble connexió a Ethernet (layer2 i layer3) per a instal·lacions amb xarxa redundant. Sobretaula, amb càpsula microfònica dinàmica unidireccional sobre flexo. Marca/Model: OPTIMUS/DC-700ETH | 1 |  | x | 1906.61 | = | 1906.61
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1906.61
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1920.7425
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 28.8111
|  |  | Total | [6 empty] | 1949.5536
P-543 | EP31U9EJ | u | Font d'alimentació 24V 2.5Amp. Marca/Model: OPTIMUS/FA24-2.5A o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 119.69 | Font d'alimentació 24V 2.5Amp. Marca/Model: OPTIMUS/FA24-2.5A
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 30.41 | = | 7.6025
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 26.12 | = | 6.53
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.1325
Material
| BP31U9EJ | u | Font d'alimentació 24V 2.5Amp. Marca/Model: OPTIMUS/FA24-2.5A o equivalent. | 1 |  | x | 103.79 | = | 103.79
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 103.79
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 117.9225
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.7688
|  |  | Total | [6 empty] | 119.6913
P-544 | EP3511IJ | u | Altaveu de sostre per a muntatge en superfície de 6,5'', 10 W (10, 6, 3 i 1,5 W seleccionable), 100 V, especial VA (EN54, BS 5839, part 8). Sensibilitat 93 dB i SPL màx 103 dB (1 m, 1 kHz). Resposta en freqüència 230 ~ 24.000 Hz. Dimensions 170 mm (diàmetre) x 75 mm (fons), pes 1,30 kg. Acabat metàl·lic color blanc RAL 9010. Entrada de cables per darrere. Totalment muntat i connexionat. Marca/Model: OPTIMUS/AS-226EN o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 92.89 | Altaveu de sostre de 6,5´´. Marca/Model: OPTIMUS/AS-226EN
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 30.41 | = | 7.6025
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 26.12 | = | 6.53
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.1325
Material
| BP35100J | u | Altaveu de sostre per a muntatge en superfície de 6,5'', 10 W (10, 6, 3 i 1,5 W seleccionable), 100 V, especial VA (EN54, BS 5839, part 8). Sensibilitat 93 dB i SPL màx 103 dB (1 m, 1 kHz). Resposta en freqüència 230 ~ 24.000 Hz. Dimensions 170 mm (diàmetre) x 75 mm (fons), pes 1,30 kg. Acabat metàl·lic color blanc RAL 9010. Entrada de cables per darrere. Totalment muntat i connexionat. Marca/Model: OPTIMUS/AS-226EN | 1 |  | x | 77.38 | = | 77.38
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 77.38
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 91.5125
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.3727
|  |  | Total | [6 empty] | 92.8852
P-545 | EP434A5J | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, CPR Cca, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.77 | Cable transm.dades,4par.,cat.6a F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332,col.tub/ca
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 30.41 | = | 0.45615
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 26.12 | = | 0.3918
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.84795
Material
| BP434A50 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 | 1.05 |  | x | 0.85 | = | 0.8925
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.8925
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.7405
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.02611
|  |  | Total | [6 empty] | 1.7666
P-546 | EP434AA0 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2.63 | Cable transm.dades,4par.,cat.6a F/FTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332,col.tub/ca
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 30.41 | = | 0.45615
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 26.12 | = | 0.3918
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.84795
Material
| BP434AA0 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 | 1.05 |  | x | 1.66 | = | 1.743
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.743
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.591
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.03886
|  |  | Total | [6 empty] | 2.6298
P-547 | EP49UL3J | m | Cable 2x1,5mm2 resistent al foc. Cable format per conductors de coure flexible, aïllats en un elastòmer reticulat, cablejats, apantallats amb una cinta d'alumini/polièster, i una coberta exterior de Poliolefina LHR, construït segons UNE 211025. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.46 | Cable 2x1,5mm2 resistent al foc. Cable format per conductors de coure flexible, aïllats en un elastò
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 26.12 | = | 0.3918
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 30.41 | = | 0.45615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.84795
Material
| BP49U010 | m | Cable 2x1,5mm2 resistent al foc. Cable format per conductors de coure flexible, aïllats en un elastòmer reticulat, cablejats, apantallats amb una cinta d'alumini/polièster, i una coberta exterior de Poliolefina LHR | 1.1 |  | x | 0.54 | = | 0.594
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.594
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.4419
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.02163
|  |  | Total | [6 empty] | 1.4636
P-548 | EP74SL3J | u | Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 600 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura fixa, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1124.8 | Armari metàl.+bastid.rack 19´´,42 U,1993x600x600mm,1 comp.,a/porta vidre+pany,a/laterals,fixa,col.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 26.12 | = | 26.12
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 30.41 | = | 30.41
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 56.53
Material
| BP74SE10 | u | Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000x600x800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura fixa | 1 |  | x | 1051.65 | = | 1051.65
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1051.65
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1108.18
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 16.6227
|  |  | Total | [6 empty] | 1124.8027
P-549 | EPA1UL4J | u | MINIDOMO 5.0 MP, WDR INDOOR 3,4-10,5mm IR Marca/Model: AVIGILON/5.0C-H6SL-D1-IR o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 843.1 | Minidomo. Marca/Model: AVIGILON/5.0C-H6SL-D1-IR
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 26.12 | = | 13.06
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 30.41 | = | 15.205
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 28.265
Material
| BPA1UL4J | u | MINIDOMO 5.0 MP, WDR INDOOR 3,4-10,5mm IR Marca/Model: AVIGILON/5.0C-H6SL-D1-IR o equivalent. | 1 |  | x | 802.38 | = | 802.38
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 802.38
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 830.645
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 12.4597
|  |  | Total | [6 empty] | 843.1047
P-550 | EPA1ULLJ | u | Subministrament de càmera IP Bullet de 6.0 M'apíxels color i B/N. Sensor d'imam en 1/1.8´´ CMOS. Òptica de 4.4-9.3mm. Resolució: 2688x1520, 2560x1440 i 1920x1080. Ran o dinàmic: 120dB. ANAR de abast entre 30-70 metres. Il·luminació:0.02Lux en color. Format: H264, H265 i MJPEG. Alimentació: PoE (IEEE802 .3at Classe 3 i PoE+ (IEEE802.3at Classe 4). Grau de protecció: IP68 i IK1O. Marca/Model: AVIGILON/6.0-H6A-B01-IR o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1414.88 | Càmera. Marca/Model: AVIGILON/6.0-H6A-B01-IR
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 30.41 | = | 15.205
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 26.12 | = | 13.06
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 28.265
Material
| BPA1UL3J | u | Subministrament de càmera IP Bullet de 6.0 M'apíxels color i B/N. Sensor d'imam en 1/1.8´´ CMOS. Òptica de 4.4-9.3mm. Resolució: 2688x1520, 2560x1440 i 1920x1080. Ran o dinàmic: 120dB. ANAR de abast entre 30-70 metres. Il·luminació:0.02Lux en color. Format: H264, H265 i MJPEG. Alimentació: PoE (IEEE802 .3at Classe 3 i PoE+ (IEEE802.3at Classe 4). Grau de protecció: IP68 i IK1O. Marca/Model: AVIGILON/6.0-H6A-B01-IR o equivalent. | 1 |  | x | 1365.71 | = | 1365.71
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1365.71
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1393.975
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 20.9096
|  |  | Total | [6 empty] | 1414.8846
P-551 | EPACUAS3 | u | LICENCIA ACC7 VISUALIZACION GRABACION ENTERPRISE 1 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 295.84 | LICENCIA ACC7 VISUALIZACION GRABACION ENTERPRISE 1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x | 30.41 | = | 45.615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 45.615
Material
| BPACULMJ | u | LICENCIA ACC7 VISUALIZACION GRABACION ENTERPRISE 1 | 1 |  | x | 245.85 | = | 245.85
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 245.85
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 291.465
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 4.372
|  |  | Total | [6 empty] | 295.837
P-552 | EPACUAS4 | u | LICENCIA ACC7 ENTERPRISE FAILOVER PARA 1 CAMARA |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 85.02 | LICENCIA ACC7 ENTERPRISE FAILOVER PARA 1 CAMARA
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x | 30.41 | = | 45.615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 45.615
Material
| BPACULFJ | u | LICENCIA ACC7 ENTERPRISE FAILOVER PARA 1 CAMARA | 1 |  | x | 38.15 | = | 38.15
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 38.15
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 83.765
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.2565
|  |  | Total | [6 empty] | 85.0215
P-553 | EPACUASB | u | Entre a d'As-Built final d'obra, que inclou la següent documentació: - Detall dels sistemes instal·lats:Detall de zones o elements a Cad - Acta d'entre a de l'obra - Certificat del sistema (Incendi i intrusió) fitxes tècniques dels equips instal·lats |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 338.92 | Asbuilt
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x | 30.41 | = | 45.615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 45.615
Material
| BPACUL5J | u | Entre a d'As-Built final d'obra, que inclou la següent documentació: - Detall dels sistemes instal·lats:Detall de zones o elements a Cad - Acta d'entre a de l'obra - Certificat del sistema (Incendi i intrusió) fitxes tècniques dels equips instal·lats | 1 |  | x | 288.3 | = | 288.3
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 288.3
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 333.915
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 5.0087
|  |  | Total | [6 empty] | 338.9237
P-554 | EPD11141 | u | Caixa de registre d'enllaç per a instal·lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat amb aïllament interior i amb porta de planxa d'acer lacat, de 500x500x150 mm, muntada superficialment. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 88.09 | Caixa reg.enllaç ICT,cos planx.ac.lac.+porta planx.ac.lac.,500x500x150 mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 26.12 | = | 7.836
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.959
Material
| BPD11140 | u | Caixa de registre d'enllaç per a instal·lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat amb aïllament interior i amb porta de planxa d'acer lacat, de 500x500x150 mm, per a muntar superficialment o per a encastar | 1 |  | x | 69.83 | = | 69.83
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 69.83
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 86.789
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.3018
|  |  | Total | [6 empty] | 88.0908
P-555 | FDG285LJ | u | Treballs d'obra civil de connexió a la xarxa publica d'evacuació de sanejament de les xarxes de pluvials i fecals objecte del projecte amb la xarxa existent, inclós materials, ajudes de paleta totalment acabat. Inclou formació de rasa i reomplert amb sauló i formigó i retirada de runes a l'abocador autoritzat. Reposició de tots els paviments afectats i tramitació dels permisos municipals necessaris. Tot segons instruccions dels tècnics municipals. Segons plànols d'instal.lacions: Segons especifacions del Plec de Condicions adjunt al projecte. Segons Normativa vigent en materia de Seguretat i Salut. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1866.91 | Treballs d'obra civil de connexió a la xarxa publica d'evacuació de sanejament objecte del projecte.
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 8 | /R | x | 26.12 | = | 208.96
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 8 | /R | x | 29.42 | = | 235.36
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 444.32
Material
| BFD7ZL3J | u | Treballs d'obra civil de connexió a la xarxa publica d'evacuació de sanejament de les xarxes de pluvials i fecals objecte del projecte amb la xarxa existent, inclós materials, ajudes de paleta totalment acabat. Inclou formació de rasa i reomplert amb sauló i formigó i retirada de runes a l'abocador autoritzat. Reposició de tots els paviments afectats i tramitació dels permisos municipals necessaris. Tot segons instruccions dels tècnics municipals. Segons plànols d'instal.lacions: Segons especifacions del Plec de Condicions adjunt al projecte. Segons Normativa vigent en materia de Seguretat i Salut. | 1 |  | x | 1395 | = | 1395
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1395
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1839.32
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 27.5898
|  |  | Total | [6 empty] | 1866.9098
P-556 | FDK2YL5J | u | Pericó de registre de formigó prefabricat amb fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 107.81 | Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x60 cm
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 1 | /R | x | 24.55 | = | 24.55
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.5 | /R | x | 29.42 | = | 14.71
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 39.26
Maquinària
| C1503000 | h | Camió grua | 0.2 | /R | x | 52.42 | = | 10.484
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 10.484
Material
| BDK21L5J | u | Pericó de registre de formigó prefabricat amb fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. | 1 |  | x | 54.67 | = | 54.67
| B0332020 | t | Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens | 0.097 |  | x | 18.6 | = | 1.8042
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 56.4742
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 106.2182
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.5933
|  |  | Total | [6 empty] | 107.8115
P-557 | FDK2YL8J | u | Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 242/336 MM de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral. Marca/model: Rainbird/VBA02673+VBA02676 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 72.62 | Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg,
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 1 | /R | x | 24.55 | = | 24.55
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.5 | /R | x | 29.42 | = | 14.71
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 39.26
Maquinària
| C1503000 | h | Camió grua | 0.2 | /R | x | 52.42 | = | 10.484
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 10.484
Material
| BDK21L8J | u | Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 242/336 MM de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral. Marca/model: Rainbird/VBA02673+VBA02676 o equivalent. | 1 |  | x | 20 | = | 20
| B0332020 | t | Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens | 0.097 |  | x | 18.6 | = | 1.8042
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 21.8042
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 71.5482
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.0732
|  |  | Total | [6 empty] | 72.6214
P-558 | FDKZHEEJ | u | Bastiment i tapa rectangular de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 83.52 | Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,C250,col.mort.
Mà d'obra
| A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.4 | /R | x | 29.42 | = | 11.768
| A0140000 | h | Manobre | 0.4 | /R | x | 24.55 | = | 9.82
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 21.588
Material
| B0710150 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0053 |  | x | 47.2 | = | 0.25016
| BDKZHLJ | u | Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124 | 1 |  | x | 60.45 | = | 60.45
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 60.7002
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 82.2882
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.2343
|  |  | Total | [6 empty] | 83.5225
P-560 | FFB25455 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4.85 | Tub PE 40,DN=25mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons rasa
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.06 | /R | x | 26.12 | = | 1.5672
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.06 | /R | x | 30.41 | = | 1.8246
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.3918
Material
| BFWB2505 | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 2.2 | = | 0.66
| BFYB2505 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.04 | = | 0.04
| BFB25400 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2 | 1.02 |  | x | 0.67 | = | 0.6834
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.3834
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.7752
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.07163
|  |  | Total | [6 empty] | 4.8468
P-561 | FFB26455 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.11 | Tub PE 40,DN=32mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons rasa
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.07 | /R | x | 30.41 | = | 2.1287
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.07 | /R | x | 26.12 | = | 1.8284
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.9571
Material
| BFYB2605 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.07 | = | 0.07
| BFWB2605 | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 3.05 | = | 0.915
| BFB26400 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2 | 1.02 |  | x | 1.06 | = | 1.0812
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.0662
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.0233
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.09035
|  |  | Total | [6 empty] | 6.1136
P-562 | FHN63L4X | u | Projector exterior amb lira per adaptar a superfície, bàcul o columna. Cos fabricat amb injecció d'alumini lacat, amb vidre temperat, cargols d'acer inoxidable i junta de silicona. Dissipació passiva per a una correcta gestió tèrmica. Model per a LED MID-POWER temperatura de color 3000K, CRI80. Òptica Medium Flood. Orientable 270 º. Equip electrònic incorporat ON/OFF. Amb un grau de protecció IP65, IK08. Classe d´aïllament 1. Hores de vida: 100.000 L90 B10 (Ta=25ºC). BUG Rate: B3 U0 G0, ULOR: 0%. Fàcil instal·lació, es subministra amb mànega i connector. Marca/Model: LAMP/SHOT 290 G3 5500 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 424.83 | Projector exterior. Marca/Model: LAMP/SHOT 290 G3 5500
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x | 30.41 | = | 10.6435
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.35 | /R | x | 26.08 | = | 9.128
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 19.7715
Material
| BHN63L4X | u | Projector exterior amb lira per adaptar a superfície, bàcul o columna. Cos fabricat amb injecció d'alumini lacat, amb vidre temperat, cargols d'acer inoxidable i junta de silicona. Dissipació passiva per a una correcta gestió tèrmica. Model per a LED MID-POWER temperatura de color 3000K, CRI80. Òptica Medium Flood. Orientable 270 º. Equip electrònic incorporat ON/OFF. Amb un grau de protecció IP65, IK08. Classe d´aïllament 1. Hores de vida: 100.000 L90 B10 (Ta=25ºC). BUG Rate: B3 U0 G0, ULOR: 0%. Fàcil instal·lació, es subministra amb mànega i connector. Marca/Model: LAMP/SHOT 290 G3 5500 | 1 |  | x | 398.78 | = | 398.78
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 398.78
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 418.5515
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 6.2783
|  |  | Total | [6 empty] | 424.8298
P-563 | FHN63L5X | u | Banyador exterior encastat a paret. Fabricat en injecció d'alumini pintat de color gris texturitzat amb vidre temperat. Caixa d'encastat inclosa. Model per a LED MID-POWER amb temperatura de color 2700K, CRI 90. Equip electrònic ON/OFF incorporat. Amb un grau de protecció IP65, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiologica grup 0. Hores de vida: 50. 000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Marca/Model: LAMP/URBAN 100 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 94.45 | Banyador exterior encastat a paret. Marca/Model: LAMP/URBAN 100
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x | 30.41 | = | 10.6435
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.35 | /R | x | 26.08 | = | 9.128
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 19.7715
Material
| BHN63L5X | u | Banyador exterior encastat a paret. Fabricat en injecció d'alumini pintat de color gris texturitzat amb vidre temperat. Caixa d'encastat inclosa. Model per a LED MID-POWER amb temperatura de color 2700K, CRI 90. Equip electrònic ON/OFF incorporat. Amb un grau de protecció IP65, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiologica grup 0. Hores de vida: 50. 000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Marca/Model: LAMP/URBAN 100 o equivalent. | 1 |  | x | 73.28 | = | 73.28
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 73.28
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 93.0515
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.3958
|  |  | Total | [6 empty] | 94.4473
P-564 | FJS51L5J | m2 | Instal·lació en rasa de graella de goters autocompensants entre 0,7 i 4 bar de pressió i cabal de 2,3 l/h amb separació entre goters de 0,33 m i entre laterals de 0,6 m. inclou l'excavació de rases, part proporcional de connexió amb collarins de presa i accessoris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.22 | Graella got. autocomp., sep. got. 0,33m lat. 0,6m, 0,7-4bars, c:2,3l/h
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.07 | /R | x | 30.41 | = | 2.1287
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.07 | /R | x | 26.12 | = | 1.8284
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.9571
Material
| BJS54L4J | m | Canonada de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diametre exterior i 14,6 mm de diametre interior, amb gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal de 2,3 l/h, amb una separació entre gotejadors de 30 cm | 2.5 |  | x | 1.26 | = | 3.15
| BFYB2305 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.1 |  | x | 0.02 | = | 0.002
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.152
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.1091
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.10664
|  |  | Total | [6 empty] | 7.2157
P-565 | FJS5R102 | u | Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13.33 | Vàlvula rentat reg degoteig,mat.plàstic,d:1/2'',pericó
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 30.41 | = | 7.6025
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.6025
Material
| BJS5R100 | u | Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre | 1 |  | x | 5.53 | = | 5.53
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.53
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13.1325
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.19699
|  |  | Total | [6 empty] | 13.3295
P-566 | FJS5RLKJ | u | Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13.52 | Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetr
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 30.41 | = | 7.6025
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.6025
Material
| BJS5RLKJ | u | Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó | 1 |  | x | 5.72 | = | 5.72
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.72
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13.3225
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.19984
|  |  | Total | [6 empty] | 13.5223
P-567 | FJSA4261 | u | Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 276.24 | Prog.reg 24V no codificable,no ampliable+no centralitzable,6 estacions,munt.superf. conn./progr./com
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 30.41 | = | 30.41
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 30.41
Material
| BJSA4260B | u | Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions | 1 |  | x | 241.75 | = | 241.75
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 241.75
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 272.16
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 4.0824
|  |  | Total | [6 empty] | 276.2424
P-568 | FJSB2211 | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 52.76 | Electovàlvula reg 1´´,24V,pres.max:10bar+regulador cabal
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.75 | /R | x | 30.41 | = | 22.8075
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.8075
Material
| BJSB2210 | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal | 1 |  | x | 23.7 | = | 23.7
| BJSWE100 | u | Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´ | 1 |  | x | 5.47 | = | 5.47
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 29.17
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 51.9775
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.77966
|  |  | Total | [6 empty] | 52.7572
P-569 | FN3G2LJJ | u | Vàlvula de tall de plàstic, manual, per a tub de reg, de 32 mm de diàmetre, connectada en tub. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 28.47 | Vàlvula de tall de plàstic, manual, per a tub de reg, de 32 mm de diàmetre, connectada en tub.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 30.41 | = | 6.082
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 26.12 | = | 5.224
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.306
Material
| BN3G2870 | u | Vàlvula de tall de plàstic, manual, per a tub de reg, de 32 mm de diàmetre, connectada en tub. | 1 |  | x | 16.74 | = | 16.74
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 16.74
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 28.046
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.42069
|  |  | Total | [6 empty] | 28.4667
P-570 | P1473-EPWW | u | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1, UNE-EN 458 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.47 | Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll
Material
| B1473-0XJI | u | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1, UNE-EN 458 | 1 |  | x | 12.29 | = | 12.29
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.29
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.29
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.18435
|  |  | Total | [6 empty] | 12.4743
P-571 | P1474-65MV | u | Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 22.57 | Parella botes aigua,PVC,canya alta,p/posada obra form.,plant.metàl.+sola antillisc.
Material
| B1474-0XKX | u | Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347 | 1 |  | x | 22.24 | = | 22.24
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 22.24
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 22.24
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.3336
|  |  | Total | [6 empty] | 22.5736
P-572 | P1474-65MY | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15.87 | Parella botesbaixes,seguretat industrial,p/treballs construcció,resist.humit.,pell rectif.,punt.metà
Material
| B1474-0XL0 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347 | 1 |  | x | 15.64 | = | 15.64
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 15.64
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 15.64
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.2346
|  |  | Total | [6 empty] | 15.8746
P-573 | P1474-65N0 | u | Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.06 | Parella botes mitja canya
Material
| B1474-0XL1 | u | Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347 | 1 |  | x | 7.94 | = | 7.94
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.94
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.94
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.1191
|  |  | Total | [6 empty] | 8.0591
P-574 | P1477-65LG | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.56 | Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,pmàxim de 400 g
Material
| B1477-07TR | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 |  | x | 5.48 | = | 5.48
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.48
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.48
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.0822
|  |  | Total | [6 empty] | 5.5622
P-575 | P147L-EQD8 | u | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2.42 | Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell
Material
| B147J-0XKD | u | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420 | 1 |  | x | 2.38 | = | 2.38
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.38
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.38
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.0357
|  |  | Total | [6 empty] | 2.4157
P-576 | P147L-EQDA | u | Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.41 | Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell
Material
| B147J-0XKF | u | Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell | 1 |  | x | 1.39 | = | 1.39
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.39
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.39
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.02085
|  |  | Total | [6 empty] | 1.4108
P-577 | P147L-EQDI | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.19 | Guants protecció c/riscs mecànics nivell 3
Material
| B147J-0XKN | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420 | 1 |  | x | 7.08 | = | 7.08
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.08
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.08
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.1062
|  |  | Total | [6 empty] | 7.1862
P-578 | P147L-EQDJ | u | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.45 | Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5
Material
| B147J-0XKO | u | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420 | 1 |  | x | 7.34 | = | 7.34
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.34
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.34
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.1101
|  |  | Total | [6 empty] | 7.4501
P-579 | P147N-EPX1 | u | Mascareta de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN 140 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.32 | Mascareta,protecció respiratòria
Material
| B147N-0XK6 | u | Mascareta de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN 140 | 1 |  | x | 1.3 | = | 1.3
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.3
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.3
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.0195
|  |  | Total | [6 empty] | 1.3195
P-580 | P147N-EPX2 | u | Màscara de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN 136 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.87 | Màscara,protecció respiratòria
Material
| B147N-0XK7 | u | Màscara de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN 136 | 1 |  | x | 9.72 | = | 9.72
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.72
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.72
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.1458
|  |  | Total | [6 empty] | 9.8658
P-581 | P147O-10MP9 | u | Mascareta autofiltrant contra partícules sòlides tipus FFP classe 3 no reutilitzable (NR), homologada segons UNE-EN 149 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.71 | Mascareta autofiltrant c/part.sòl.,FFP3(NR) s/UNE-EN 149
Material
| B147O-10MPA | u | Mascareta autofiltrant contra partícules sòlides tipus FFP classe 3 no reutilitzable (NR), homologada segons UNE-EN 149 | 1 |  | x | 1.68 | = | 1.68
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.68
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.68
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.0252
|  |  | Total | [6 empty] | 1.7052
P-582 | P147P-EPWV | u | Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1, UNE-EN 458 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13.03 | Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat
Material
| B147P-19OE | u | Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1, UNE-EN 458 | 1 |  | x | 12.84 | = | 12.84
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.84
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.84
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.1926
|  |  | Total | [6 empty] | 13.0326
P-583 | P147Q-65M2 | u | Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.9 | Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,abat.p/acobl.casc
Material
| B147Q-0XIT | u | Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric | 1 |  | x | 11.72 | = | 11.72
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11.72
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.72
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.1758
|  |  | Total | [6 empty] | 11.8958
P-584 | P147V-65S8 | u | Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 14.11 | Respirador allotj.p/filt.,cautxú nat.,4punts fix.
Material
| B147V-0XK2 | u | Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE | 1 |  | x | 13.9 | = | 13.9
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 13.9
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13.9
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.2085
|  |  | Total | [6 empty] | 14.1085
P-585 | P147W-65ND | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365, UNE-EN 360 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 118.21 | Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist.tipus retràctil
Material
| B147W-19P1 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365, UNE-EN 360 | 1 |  | x | 116.46 | = | 116.46
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 116.46
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 116.46
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.7469
|  |  | Total | [6 empty] | 118.2069
P-586 | P147W-65NG | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365, UNE-EN 354 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 37.74 | Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.terminal manufacturat
Material
| B147W-19P4 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365, UNE-EN 354 | 1 |  | x | 37.18 | = | 37.18
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 37.18
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 37.18
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.5577
|  |  | Total | [6 empty] | 37.7377
P-587 | P147Y-EPWX | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2, UNE-EN 458 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0.19 | Protector auditiu tap escuma
Material
| B147Y-0XJE | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2, UNE-EN 458 | 1 |  | x | 0.19 | = | 0.19
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.19
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0.19
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.00285
|  |  | Total | [6 empty] | 0.19285
P-588 | P147Z-FITH | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.21 | Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.
Material
| B147Z-0XI6 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168 | 1 |  | x | 6.12 | = | 6.12
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.12
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.12
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.0918
|  |  | Total | [6 empty] | 6.2118
P-589 | P147Z-FITL | u | Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.56 | Ulleres antiimp.poliv.,muntura univ.,visor transp.c/entel/UV/rat.
Material
| B147Z-0XIA | u | Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168 | 1 |  | x | 5.48 | = | 5.48
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.48
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.48
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.0822
|  |  | Total | [6 empty] | 5.5622
P-590 | P1480-FK75 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13.6 | Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.
Material
| B1480-0XLP | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 1 |  | x | 13.4 | = | 13.4
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 13.4
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13.4
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.201
|  |  | Total | [6 empty] | 13.601
P-591 | P1487-EQE2 | u | Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 22.34 | Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beix,trama 240,butxa.int.
Material
| B1487-0XM7 | u | Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 1 |  | x | 22.01 | = | 22.01
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 22.01
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 22.01
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.33015
|  |  | Total | [6 empty] | 22.3402
P-592 | P1488-EQEZ | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4.45 | Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/edif.,PVC sold.,g=0,3mm
Material
| B1488-0XLI | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 | 1 |  | x | 4.38 | = | 4.38
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.38
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.38
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.0657
|  |  | Total | [6 empty] | 4.4457
P-593 | P1488-EQF0 | u | Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat, homologat segons UNE-EN 340 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.12 | Impermeable tip.enginy.,p/treballs construcció,jaq.+cap.+pant.,niló soldat
Material
| B1488-0XLJ | u | Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat, homologat segons UNE-EN 340 | 1 |  | x | 6.03 | = | 6.03
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.03
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.03
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.09045
|  |  | Total | [6 empty] | 6.1204
P-594 | P151C-65M0 | m | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.51 | Cable fiador p/cinturó segur.,fix.ancorat.servei,desmunt.inclòs
Mà d'obra
| A0F-0015 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 0.1 | /R | x | 29.42 | = | 2.942
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.1 | /R | x | 24.55 | = | 2.455
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.397
Material
| B0A4-07OA | m | Cable d'acer galvanitzat, rígid, de 9 mm de diàmetre i de composició 1x7+0 | 1.2 |  | x | 0.85 | = | 1.02
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.02
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.417
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.09626
|  |  | Total | [6 empty] | 6.5133
P-595 | P151F-483P | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15.81 | Protecció horitz.obert., D<=1m,fusta,desm.
Mà d'obra
| A0F-0015 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 0.25 | /R | x | 29.42 | = | 7.355
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.25 | /R | x | 24.55 | = | 6.1375
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.4925
Material
| B0D21-07P1 | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut | 3.6 |  | x | 0.35 | = | 1.26
| B0D31-07P6 | m3 | Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut | 0.0019 |  | x | 351.98 | = | 0.66876
| B0AK-07AY | kg | Clau acer, per a seguretat i salut | 0.1007 |  | x | 1.5 | = | 0.15105
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.0798
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 15.5723
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.23358
|  |  | Total | [6 empty] | 15.8059
P-596 | P151G-49AL | m | Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.07 | Línia horitz.p/ancoratge-despl.cinturó,corda/disp.anticaiguda,desm.
Mà d'obra
| A0F-0015 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 0.1 | /R | x | 29.42 | = | 2.942
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.1 | /R | x | 24.55 | = | 2.455
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.397
Material
| B1515-0MCE | u | Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de diàmetre, d'aliatge lleuger estampat | 0.07 |  | x | 66.06 | = | 4.6242
| B15Z0-0MDT | m | Corda de poliamida de 16 mm de, per a seguretat i salut | 1.05 |  | x | 0.84 | = | 0.882
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.5062
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.9032
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.16355
|  |  | Total | [6 empty] | 11.0668
P-597 | P151G-49AM | m | Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.33 | Línia vert.p/ancoratge-despl.cinturó,corda/disp.anticaiguda,desm.
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.05 | /R | x | 24.55 | = | 1.2275
| A0F-0015 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 0.05 | /R | x | 29.42 | = | 1.471
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.6985
Material
| B15Z0-0MDT | m | Corda de poliamida de 16 mm de, per a seguretat i salut | 1.05 |  | x | 0.84 | = | 0.882
| B1515-0MCE | u | Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de diàmetre, d'aliatge lleuger estampat | 0.07 |  | x | 66.06 | = | 4.6242
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.5062
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.2047
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.12307
|  |  | Total | [6 empty] | 8.3278
P-598 | P151N-H7X5 | m | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2.55 | Tanca advertència malla taronja polietilè
Mà d'obra
| A0F-0015 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 0.05 | /R | x | 29.42 | = | 1.471
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.471
Material
| B1519-H6LN | m | Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada, per a seguretat i salut | 1.05 |  | x | 0.51 | = | 0.5355
| B151D-0MCB | u | Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos | 0.5 |  | x | 1.02 | = | 0.51
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.0455
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.5165
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.03775
|  |  | Total | [6 empty] | 2.5542
P-599 | P151P-H7WX | m2 | Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.7 | Protecció horitzontal sota encofrats sostre xarxa fil trenat
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.06 | /R | x | 24.55 | = | 1.473
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.473
Material
| B15Z1-H6LP | u | Ganxo metàl·lic amb forma de S, per a seguretat i salut | 4 |  | x | 0.01 | = | 0.04
| B151L-0M3G | m2 | Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 0.16 | = | 0.16
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.2
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.673
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.0251
|  |  | Total | [6 empty] | 1.6981
P-600 | P15Z0-67C7 | h | Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 54.78 | Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.
Mà d'obra
| A0F-0015 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 1 | /R | x | 29.42 | = | 29.42
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 1 | /R | x | 24.55 | = | 24.55
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 53.97
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 53.97
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.80955
|  |  | Total | [6 empty] | 54.7796
P-601 | P16C-67C8 | u | Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 179.17 | Reunió comitè S/S 6 pers.
Mà d'obra
| A0F-0015 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 6 | /R | x | 29.42 | = | 176.52
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 176.52
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 176.52
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.6478
|  |  | Total | [6 empty] | 179.1678
P-602 | P2R2-EU9P | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 24.92 | Classif.obra residus construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1 | /R | x | 24.55 | = | 24.55
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 24.55
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 24.55
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.36825
|  |  | Total | [6 empty] | 24.9183
P-603 | P2R6-4I52 | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.92 | Càrr.mec. Residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.més de 10 i fins
Maquinària
| C138-00KQ | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 0.007 | /R | x | 86.62 | = | 0.60634
| C154-003M | h | Camió per a transport de 12 t | 0.179 | /R | x | 45.72 | = | 8.1839
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 8.7902
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.7902
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.13185
|  |  | Total | [6 empty] | 8.9221
P-604 | P2RA-EU5J | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Disposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no perillosos,0,035t/m3,LER 17 02 03
Material
| B2RA-28TU | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus | 0.035 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-605 | P2RA-EU5L | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Disposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no perillosos,0,04t/m3,LER 15 01 01
Material
| B2RA-28UL | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 0.04 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-606 | P2RA-EU5R | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.37 | Disposició controlada centre reciclatge,residus fusta no perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 01
Material
| B2RA-28TK | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus | 0.19 |  | x | 64.14 | = | 12.1866
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.1866
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.1866
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.1828
|  |  | Total | [6 empty] | 12.3694
P-607 | P2RA-EU5T | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  | -34.27 | Disposició controlada centre reciclatge,residus metalls no perillosos,0,2t/m3,LER 17 04 07
Material
| B2RA-28UG | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | 0.2 |  | x | -168.8 | = | -33.76
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | -33.76
|  |  | Cost directe | [6 empty] | -33.76
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | -0.5064
|  |  | Total | [6 empty] | -34.2664
P-608 | PBB8-65KD | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 43.8 | Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell neg.,cost.major 41cm,cartell explic
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 1 | /R | x | 24.55 | = | 24.55
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 24.55
Material
| BBB0-19MO | u | Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc amb el cantell negre, costat major 41 cm per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 10.73 | = | 10.73
| BBB4-19MF | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 7.87 | = | 7.87
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 18.6
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 43.15
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.64725
|  |  | Total | [6 empty] | 43.7972
P-609 | PBBA-EOJA | u | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 32.03 | Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/vermell,forma rectang/quadr.,cost.maj
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 1 | /R | x | 24.55 | = | 24.55
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 24.55
Material
| BBB6-CW2W | u | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 7.01 | = | 7.01
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.01
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 31.56
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.4734
|  |  | Total | [6 empty] | 32.0334
P-610 | PBBJ-5677 | u | Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 57.46 | Placa pintura reflectant circ.,D=60cm,fix.mec.+desmunt.
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 1 | /R | x | 24.55 | = | 24.55
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 24.55
Material
| BBL1-0RMQ | u | Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 32.06 | = | 32.06
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 32.06
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 56.61
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.84915
|  |  | Total | [6 empty] | 57.4592
P-611 | PBBL-56GK | u | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15.16 | Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mec.+desmunt.
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.15 | /R | x | 24.55 | = | 3.6825
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.6825
Material
| BBB9-0R6S | u | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 11.09 | = | 11.09
| B0AQ-07GU | cu | Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut | 0.04 |  | x | 4.03 | = | 0.1612
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11.2512
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 14.9337
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.22401
|  |  | Total | [6 empty] | 15.1577
P-612 | PBC4-56GX | m | Cinta d'abalisament estàndar d'amplària 50 mm, per a seguretat i salut, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.79 | Cinta balisament estàndara=50mm,p/SiS,suport/5m,desmuntatge inclòs
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.065 | /R | x | 24.55 | = | 1.5958
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.5958
Material
| BBC6-0R90 | m | Cinta d'abalisament estàndar d'amplària 50 mm, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 0.07 | = | 0.07
| B0B7-106U | kg | Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut | 0.12 |  | x | 0.78 | = | 0.0936
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.1636
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.7593
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.02639
|  |  | Total | [6 empty] | 1.7857
P-613 | PBC5-I4S2 | u | Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.74 | Con de plàstic reflector h=50cm
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.02 | /R | x | 24.55 | = | 0.491
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.491
Material
| BBC7-0R8R | u | Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 6.15 | = | 6.15
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.15
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.641
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.09962
|  |  | Total | [6 empty] | 6.7406
P-614 | PH57-RHB2 | u | Lluminària d'emergència autònoma amb tecnologia LED IP42, IK04, Clase II, 100 lm-250 lm, amb cos rectangular i difusor de policarbonat de superficie o encastada segons cada cas. Consta d'un LED com a font de llum que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Incloent làmpades, caixa d'encastament en cas necessari, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: DAISALUX/SOL LD o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 126.59 | Lluminària d'emergència autònoma. Marca/Model: DAISALUX/SOL LD
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 26.08 | = | 3.912
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 30.41 | = | 4.5615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.4735
Material
| BH65-2LB2 | u | Lluminària d'emergència autònoma amb tecnologia LED IP42, IK04, Clase II, 100 lm-250 lm, amb cos rectangular i difusor de policarbonat de superficie o encastada segons cada cas. Consta d'un LED com a font de llum que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Incloent làmpades, caixa d'encastament en cas necessari, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: DAISALUX/SOL LD o equivalent. | 1 |  | x | 116.25 | = | 116.25
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 116.25
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 124.7235
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.8708
|  |  | Total | [6 empty] | 126.5944
P-615 | PH57-RHB3 | u | Lluminària d'emergència autònoma amb tecnologia LED IP42, IK04, Clase II, 100 lm-250 lm, amb cos rectangular i difusor de policarbonat de superficie o encastada segons cada cas. Consta d'un LED com a font de llum que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Incloent làmpades, caixa d'encastament en cas necessari, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: DAISALUX/NOVA ESTANCA o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 69.96 | Lluminària d'emergència autònoma. Marca/Model: DAISALUX/NOVA ESTANCA
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 26.08 | = | 3.912
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 30.41 | = | 4.5615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.4735
Material
| BH65-2LB3 | u | Lluminària d'emergència autònoma amb tecnologia LED IP42, IK04, Clase II, 100 lm-250 lm, amb cos rectangular i difusor de policarbonat de superficie o encastada segons cada cas. Consta d'un LED com a font de llum que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Incloent làmpades, caixa d'encastament en cas necessari, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: DAISALUX/NOVA ESTANCA o equivalent. | 1 |  | x | 60.45 | = | 60.45
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 60.45
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 68.9235
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.0338
|  |  | Total | [6 empty] | 69.9574
P-616 | PH57-RHEJ | u | Lluminària d'emergència autònoma amb tecnologia LED IP42, IK04, Clase II, 100 lm-250 lm, amb cos rectangular i difusor de policarbonat de superficie o encastada segons cada cas. Consta d'un LED com a font de llum que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Incloent làmpades, caixa d'encastament en cas necessari, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: DAISALUX/HYDRA o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 79.4 | Lluminària d'emergència autònoma. Marca/Model: DAISALUX/HYDRA
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 26.08 | = | 3.912
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 30.41 | = | 4.5615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.4735
Material
| BH65-2L3J | u | Lluminària d'emergència autònoma amb tecnologia LED IP42, IK04, Clase II, 100 lm-250 lm, amb cos rectangular i difusor de policarbonat de superficie o encastada segons cada cas. Consta d'un LED com a font de llum que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Incloent làmpades, caixa d'encastament en cas necessari, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: DAISALUX/HYDRA o equivalent. | 1 |  | x | 69.75 | = | 69.75
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 69.75
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 78.2235
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.1733
|  |  | Total | [6 empty] | 79.3969
P-617 | PHB3-HLJJ | u | Lluminària estanca de superfície LED amb difusor opalitzat de 32W, 5537 lm, 4000K muntada superficialment al sostre. Incloent làmpades i tot el necessari per deixar la partida totalment muntada. Marca/Model: DISANO/927 ECHO REF:164704-00 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 95.02 | Llum.estanca de superficie. Marca/Model: DISANO/927 ECHO REF:164704-00
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.22 | /R | x | 26.08 | = | 5.7376
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.22 | /R | x | 30.41 | = | 6.6902
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.4278
Material
| BHB1-HLJJ | u | Lluminària estanca de superfície LED amb difusor opalitzat de 32W, 5537 lm, 4000K muntada superficialment al sostre. Incloent làmpades i tot el necessari per deixar la partida totalment muntada. Marca/Model: DISANO/927 ECHO REF:164704-00 | 1 |  | x | 81.19 | = | 81.19
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 81.19
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 93.6178
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.4043
|  |  | Total | [6 empty] | 95.0221
P-618 | PHB3-HZA1 | u | Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1500 mm de llargària, 30 W de potència, flux lluminós de 3900 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 6500 K, muntada superficialment, inclòs la part proporcional d'instal.lació d'electrica amb manguera apta per exterior, mitjans de protecció de diferencial, totalment muntada i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 94.67 | Llum.estanca+leds <= 50000 h,rect.,l=1500mm,30W,3900lm,no regulable,classe I,policarbon.,IP65,6500K,
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 26.08 | = | 7.824
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 30.41 | = | 9.123
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.947
Material
| BHB1-HZ2Z | u | Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1500 mm de llargària, 30 W de potència, flux lluminós de 3900 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 6500 K | 1 |  | x | 44.32 | = | 44.32
| BHB3-HZA1 | u | Part proporcional d'instal.lació elèctrica per a llumeneres en treballs d'obra, cablejat, proteccions i aparellatge. | 1 |  | x | 32 | = | 32
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 76.32
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 93.267
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.399
|  |  | Total | [6 empty] | 94.666
P-619 | PM33-5T8R | u | Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 47.85 | Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,suport/desmunt.incl.
Mà d'obra
| A0F-0015 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 0.2 | /R | x | 29.42 | = | 5.884
| A01-FEPM | h | Ajudant per a seguretat i salut | 0.2 | /R | x | 26.12 | = | 5.224
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.108
Material
| BM33-0T4T | u | Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 35.73 | = | 35.73
| BMY3-0TC8 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 0.3 | = | 0.3
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 36.03
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 47.138
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.70707
|  |  | Total | [6 empty] | 47.8451
P-620 | PNE1-7L4J | u | Filtre ultra filtració amb les següents característiques: - Amb tapa d'acer inoxidable - Reixeta de filtració 0,35 mm - Connexions D300/D400 - Amb sistema de neteja de filtre Totalment connectat i funcionant. Marca/Model: GRAF/OPTIMAX XXL EXTERNO o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4593.43 | Filtre. Marca/Model: GRAF/OPTIMAX XXL EXTERNO
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x | 26.12 | = | 39.18
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x | 30.41 | = | 45.615
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 84.795
Material
| BNE1-1L8J | u | Filtre ultra filtració amb les següents característiques: - Amb tapa d'acer inoxidable - Reixeta de filtració 0,35 mm - Connexions D300/D400 - Amb sistema de neteja de filtre Totalment connectat i funcionant. Marca/Model: GRAF/OPTIMAX XXL EXTERNO o equivalent. | 1 |  | x | 4440.75 | = | 4440.75
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4440.75
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4525.545
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 67.8832
|  |  | Total | [6 empty] | 4593.4282
P-621 | PPZZ-NOTA | u | NOTA BREEAM: En el presupuesto se consideran incluidas las medidas necesarias para cumplir los requisitos para la obtención de la certificación BREEAM. La empresa constructora deberá cumplir con todos Los requisitos que incluye la certificación BREEAM, incorporados en el ´´Pliego de especificaciones técnicas BREEAM´´ del proyecto y la DF. Las responsabilidades de la empresa Constructora- Contratista quedan definidas en dicho pliego, resumiéndose en los capítulos siguientes: 1. Designación de interlocutor BREEAM con experiencia 2. Cumplimiento con los requisitos del Pliego 3. Responsabilidad sobre los subcontratistas 4. Justificación documental Criterios de selección de los materiales: - Toda la madera y productos de madera empleados para el proceso de ejecución de la obra es ´´madera aprovechada y comercializada legalmente´´. El contratista deberá justificar que toda la madera utilizada en el proyecto es ´´madera aprovechada y comercializada legalmente´´- Todas las lámparas fluorescentes y fluorescentes compactas deben estar equipadas con balastos de alta frecuencia. Los fabricantes de los cerámicos, aislamientos, yesos y hormigón utilizados en proyecto deberán contar con una DAP. Si se desea se puede cambiar alguna categoría de materiales por otra definida en el capítulo 2.3.1. MAT 1 IMPACTES DEL CICLE DE VIDA previo aprobación de asesor BREEAM. Los proveedores de, como mínimo, acero, hormigón, cerámicos, particiones interiores, aislamientos térmicos, deberán contar con ISO 14001 del proceso de fabricación del material. NOTA BREEAM: En el presupuesto se consideran incluidas las medidas necesarias para cumplir los requisitos para la obtención de la certificación BREEAM. La empresa constructora deberá cumplir con todos Los requisitos que incluye la certificación BREEAM, incorporados en el ´´Pliego de especificaciones técnicas BREEAM´´ del proyecto y la DF. Las responsabilidades de la empresa Constructora- Contratista quedan definidas en dicho pliego, resumiéndose en los capítulos siguientes: 1. Designación de interlocutor BREEAM con experiencia 2. Cumplimiento con los requisitos del Pliego 3. Responsabilidad sobre los subcontratistas 4. Justificación documental Criterios de selección de los materiales: - Toda la madera y productos de madera empleados para el proceso de ejecución de la obra es ´´madera aprovechada y comercializada legalmente´´. El contratista deberá justificar que toda la madera utilizada en el proyecto es ´´madera aprovechada y comercializada legalmente´´ - Todas las lámparas fluorescentes y fluorescentes compactas deben estar equipadas con balastos de alta frecuencia. Los fabricantes de los cerámicos, aislamientos, yesos y hormigón utilizados en proyecto deberán contar con una DAP. Si se desea se puede cambiar alguna categoría de materiales por otra definida en el capítulo 2.3.1. MAT 1 IMPACTES DEL CICLE DE VIDA previo aprobación de asesor BREEAM. Los proveedores de, como mínimo, acero, hormigón, cerámicos, particiones interiores, aislamientos térmicos, deberán contar con ISO 14001 del proceso de fabricación del material. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | NOTA BREEAM
P-622 | PQU1-49TH | u | Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 22.31 | Banc fusta,3,5mx0,4m,p/5pers.,col.+desmunt.inclòs
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.15 | /R | x | 24.55 | = | 3.6825
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.6825
Material
| BQU1-0THX | u | Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut | 0.25 |  | x | 73.18 | = | 18.295
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 18.295
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 21.9775
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.32966
|  |  | Total | [6 empty] | 22.3072
P-623 | PQU3-0235 | u | Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 91.81 | Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS
Material
| BQU3-0TIC | u | Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball | 1 |  | x | 90.45 | = | 90.45
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 90.45
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 90.45
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.3567
|  |  | Total | [6 empty] | 91.8068
P-624 | PQU4-65LW | u | Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 58.65 | Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.05 | /R | x | 24.55 | = | 1.2275
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.2275
Material
| BQU4-19O7 | u | Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 56.56 | = | 56.56
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 56.56
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 57.7875
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.86681
|  |  | Total | [6 empty] | 58.6543
P-625 | PQU7-0238 | u | Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 61.19 | Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS
Material
| BQU7-0TJC | u | Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball | 1 |  | x | 60.29 | = | 60.29
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 60.29
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 60.29
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.90435
|  |  | Total | [6 empty] | 61.1944
P-626 | PQUA-7B4E | u | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 77.17 | Trans.,entr.,retir, munta. I desmunt.mòd.pref.oficina 6x2,3m,paret tauler fenòlic
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.3 | /R | x | 24.55 | = | 7.365
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.365
Maquinària
| C152-003B | h | Camió grua | 0.3 | /R | x | 52.42 | = | 15.726
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 15.726
Material
| BQUB-171E | u | Transport per a entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en obra de 6x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció | 1 |  | x | 52.94 | = | 52.94
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 52.94
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 76.031
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.1405
|  |  | Total | [6 empty] | 77.1715
P-627 | PQUA-7BA1 | mes | Lloguer de modul prefabricat climatitzat per a realització de les reunions de seguiment d'obra i a disposició de la Propietat, Direcció Facultativa, Project Manager, etc, de dimensions 7,20 x 2,40 m en planta i 2,30 m d'alçada, realitzat amb plafó d'acer lacat i aillament de poliureta de 35 mm de gruix revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de goma tipus pvc, taula de formica de 80x180 cm i 10 cadires, equipat amb un aparell d'aire condicionat calent/fred, amb 2 llumeneres estanques de 2 x 20 w led, 6 endolls; disposarà d'un servei equipat amb un inodor i un rentamans amb finestreta de ventilació, amb llumenera de 1x9 w led amb interruptor i endolls; proteccions diferencials del conjunt del mòdul, totalment muntat, col.locat i amb les instal.lacions en funcionament, incloient les esomeses. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 129.92 | Lloguer de modul prefabricat climatitzat per a realització de les reunions de seguiment d'obra i a d
Material
| BQUB-17A1 | mes | Lloguer de modul prefabricat climatitzat per a realització de les reunions de seguiment d'obra i a disposició de la Propietat, Direcció Facultativa, Project Manager, etc, de dimensions 7,20 x 2,40 m en planta i 2,30 m d'alçada, realitzat amb plafó d'acer lacat i aillament de poliureta de 35 mm de gruix revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de goma tipus pvc, taula de formica de 80x180 cm i 10 cadires, equipat amb un aparell d'aire condicionat calent/fred, amb 2 llumeneres estanques de 2 x 20 w led, 6 endolls; disposarà d'un servei equipat amb un inodor i un rentamans amb finestreta de ventilació, amb llumenera de 1x9 w led amb interruptor i endolls; proteccions diferencials del conjunt del mòdul, totalment muntat, col.locat i amb les instal.lacions en funcionament, incloient les esomeses. | 1 |  | x | 128 | = | 128
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 128
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 128
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.92
|  |  | Total | [6 empty] | 129.92
P-628 | PQUB-BIR3 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. I un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 112.5 | Llog. Cabina inodor químic,1,05x1,05m,1 inodor quím.+1 lavabo,+manteniment
Material
| BQU8-2RBJ | mes | Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. I un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs | 1 |  | x | 110.84 | = | 110.84
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 110.84
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 110.84
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.6626
|  |  | Total | [6 empty] | 112.5026
P-629 | PQUC-BIQI | u | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 187.38 | Transport entr.,retir, munta. I desmunt.mòd.pref.menjador 6x2,4m
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.3 | /R | x | 24.55 | = | 7.365
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.365
Maquinària
| C152-003D | h | Camió grua per a seguretat i salut | 0.3 | /R | x | 52.42 | = | 15.726
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 15.726
Material
| BQUA-2RB3 | u | Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell | 1 |  | x | 161.52 | = | 161.52
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 161.52
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 184.611
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.7692
|  |  | Total | [6 empty] | 187.3802
P-630 | PQUC-BIQL | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 101.73 | Llog. De mòd.pref.menjador 6x2,4m
Material
| BQUA-2RAZ | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell | 1 |  | x | 100.23 | = | 100.23
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 100.23
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 100.23
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.5034
|  |  | Total | [6 empty] | 101.7335
P-631 | PQUE-BIQT | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 123.9 | Llog.mòd.pref.vestidors 8x2,4m
Material
| BQUE-2RB8 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial | 1 |  | x | 122.07 | = | 122.07
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 122.07
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 122.07
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.8311
|  |  | Total | [6 empty] | 123.901
P-632 | PQUE-BIQU | u | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 187.38 | Transportentr.,retir, munta. I desmunt.mòd.pref.vestidors 8x2,4m
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.3 | /R | x | 24.55 | = | 7.365
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.365
Maquinària
| C152-003D | h | Camió grua per a seguretat i salut | 0.3 | /R | x | 52.42 | = | 15.726
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 15.726
Material
| BQUE-2RB5 | u | Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial | 1 |  | x | 161.52 | = | 161.52
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 161.52
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 184.611
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 2.7692
|  |  | Total | [6 empty] | 187.3802
P-633 | PQUI-566W | u | Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 113.67 | Nevera elèctrica 100l,col.+desmunt.inclòs
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.35 | /R | x | 24.55 | = | 8.5925
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.5925
Material
| BQUF-0TI6 | u | Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 103.4 | = | 103.4
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 103.4
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 111.9925
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.6799
|  |  | Total | [6 empty] | 113.6724
P-634 | PQUM-566Z | u | Recipient per a recollida selectiva, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 39.49 | Recipient p/recollida selectiv,100l,col.+desmunt.inclòs
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.1 | /R | x | 24.55 | = | 2.455
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.455
Material
| BQUI-0TI9 | u | Recipient per a recollida selectiva de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 36.45 | = | 36.45
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 36.45
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 38.905
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.58358
|  |  | Total | [6 empty] | 39.4886
P-635 | PQUO-5671 | u | Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 29.47 | Taula fusta tauler melamina,3,5mx0,8m,p/10pers.,col.+desmunt.inclòs
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.35 | /R | x | 24.55 | = | 8.5925
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.5925
Material
| BQUK-0TI0 | u | Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut | 0.25 |  | x | 81.77 | = | 20.4425
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 20.4425
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 29.035
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.43553
|  |  | Total | [6 empty] | 29.4705
P-485 | EMS06L3J | u | Segellat d'instal·lacions, mantenint la sectorització, entre els diferents sectors d'incendis. Format per: - Segellat de baixants mitjançant collarins intumiscents EI-120 amb un diàmetre > 75mm de diàmetre. - Segellat de passos d'instal·lacions que travessin els diferents sectors i els diferents locals de risc, amb l'EI corresponent. Incloent tots els accessoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Es realitzarà tot segons esquemes, memòria i plànols d'instal lacions i CTE-DB-SI. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3406.34 | Segellat d'instal·lacions, mantenint la sectorització, entre els diferents sectors d'incendis
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 30 | /R | x | 30.41 | = | 912.3
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 912.3
Partida d'obra
| E7DZD2C1 | u | Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 125 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols | 25 |  | x | 45.704 | = | 1142.6
| E7DZD2E1 | u | Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 160 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols | 25 |  | x | 52.044 | = | 1301.1
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 2443.7
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3356
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 50.34
|  |  | Total | [6 empty] | 3406.34
P-559 | FDKZV095 | u | Marc i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus FD Benito D-400 o equivalent, de 610x610x75mm, col·locat amb morter ciment. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 114.83 | Bast.+tapa p/pericó serv.,fosa dúctil 610x610x75mm D-400
Mà d'obra
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.45 | /R | x | 29.42 | = | 13.239
| A0140000 | h | Manobre | 0.45 | /R | x | 24.55 | = | 11.0475
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 24.2865
Material
| BDKZU024 | u | Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus FDBenito D-400 o equivalent, de 610x610x75 mm | 1 |  | x | 86.3 | = | 86.3
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 86.3
Partida d'obra
| D0701641 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.03 |  | x | 85.0205 | = | 2.5506
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 113.1371
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 1.5 | % |  | 1.6971
|  |  | Total | [6 empty] | 114.8342

## T-SMP
PROJECTE EXECUTIU LOT-2 | PROJECTE EXECUTIU LOT-2 | PROJECTE EXECUTIU LOT-2 | PROJECTE EXECUTIU LOT-2
Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB | Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB | Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB | Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos | UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos | UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos | UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
setembre-2025 | setembre-2025 | setembre-2025 | setembre-2025
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 26.08 | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 26.08 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 26.12 | Ajudant muntador | 0 | 0
A01-FEPM | h | Ajudant per a seguretat i salut | 26.12 | Ajudant p/SiS | 0 | 0
A0121000 | h | Oficial 1a | 29.42 | Oficial 1a | 0 | 0
A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 29.42 | Oficial 1a paleta | 0 | 0
A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 29.42 | Oficial 1a col·locador | 0 | 0
A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 30.41 | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 30.41 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 30.41 | Oficial 1a lampista | 0 | 0
A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 29.42 | Oficial 1a d'obra pública | 0 | 0
A0137000 | h | Ajudant col·locador | 26.12 | Ajudant col·locador | 0 | 0
A013G000 | h | Ajudant calefactor | 26.08 | Ajudant calefactor | 0 | 0
A013H000 | h | Ajudant electricista | 26.08 | Ajudant electricista | 0 | 0
A013J000 | h | Ajudant lampista | 26.08 | Ajudant lampista | 0 | 0
A013M000 | h | Ajudant muntador | 26.12 | Ajudant muntador | 0 | 0
A0140000 | h | Manobre | 24.55 | Manobre | 0 | 0
A0150000 | h | Manobre especialista | 25.38 | Manobre especialista | 0 | 0
A0D-0007 | h | Manobre | 24.55 | Manobre | 0 | 0
A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 24.55 | Manobre p/SiS | 0 | 0
A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 30.41 | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 30.41 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-0015 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 29.42 | Oficial 1a p/SiS | 0 | 0
Maquinària
C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 47.69 | Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t | 36.6922 | 575.412
C133A0J0 | h | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm | 5.57 | Picó vibrant,plac.30x30cm | 4.4764 | 528.6371
C138-00KQ | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 86.62 | Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20 t | 30.806 | 426.5824
C1503000 | h | Camió grua | 52.42 | Camió grua | 97.041 | 1217.244
C152-003B | h | Camió grua | 52.42 | Camió grua | 0 | 0
C152-003D | h | Camió grua per a seguretat i salut | 52.42 | Camió grua p/SiS | 0 | 0
C154-003M | h | Camió per a transport de 12 t | 45.72 | Camió transp.12 t | 20.2537 | 280.4603
C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 1.73 | Formigonera 165l | 1.9214 | 46.7044
Material
B0111000 | m3 | Aigua | 1.72 | Aigua | 0.25151 | 5.0347
B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 17.59 | Sorra p/morters | 2.6549 | 51.1173
B0310500 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 17.22 | Sorra 0-3,5 mm | 2.6549 | 51.1173
B0332020 | t | Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens | 18.6 | Grava pedra graníticap/drens | 8 | 150
B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 116.64 | Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs | 925.196 | 3949.16
B0532310 | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 0.27 | Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs | 0.87639 | 4.7837
B064300C | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 70.33 | Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment | 183.714 | 1076.56
B0710150 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 47.2 | Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 | 115.25 | 621.64
B0A4-07OA | m | Cable d'acer galvanitzat, rígid, de 9 mm de diàmetre i de composició 1x7+0 | 0.85 | Cable acer galv.,ríg.,D=9mm,composició 1x7+0 | 0 | 0
B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 0.2 | Tac niló D=6-8mm,+vis | 0.11052 | 1.3704
B0A71100 | u | Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior | 0.3 | Abraçadora metàl.,d/int.=6mm | 0 | 0
B0A71300 | u | Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior | 0.3 | Abraçadora metàl.,d/int.=10mm | 0 | 0
B0A71R00 | u | Abraçadora metàl.lica, de 160 mm de diàmetre interior | 2.61 | Abraçadora metàl.,d/int.=160mm | 0 | 0
B0A72K00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de diàmetre interior | 0.6 | Abraçadora acer galv.+isofònica,d/int.=60mm | 0 | 0
B0A72L00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior | 1.81 | Abraçadora acer galv.+isofònica,d/int.=75mm | 0.002267 | 0.02504
B0A72M00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior | 1.85 | Abraçadora acer galv.+isofònica,d/int.=90mm | 0.002619 | 0.028977
B0A72N00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior | 2.42 | Abraçadora acer galv.+isofònica,d/int.=110mm | 0 | 0
B0A75600 | u | Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior | 0.37 | Abraçadora plàstica,d/int.=16mm | 0 | 0
B0A75800 | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior | 0.41 | Abraçadora plàstica,d/int.=20mm | 0.041594 | 0.68432
B0A75E00 | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 0.64 | Abraçadora plàstica,d/int.=32mm | 0.11764 | 1.9355
B0A75F02 | u | Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior | 0.88 | Abraçadora plàstica,d/int.=40mm | 0.14453 | 2.3779
B0A75J00 | u | Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior | 1.2 | Abraçadora plàstica,d/int.=50mm | 0.17814 | 2.9308
B0A75L00 | u | Abraçadora plàstica, de 75 mm de diàmetre interior | 2.54 | Abraçadora plàstica,d/int.=75mm | 0.26217 | 4.3133
B0A75Y00 | u | Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior | 0.47 | Abraçadora plàstica,d/int.=25mm | 0.094111 | 1.5484
B0A76831 | u | Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs de diàmetre 3 ´´, inclosa vareta de suspensió i tac per fixació | 2.83 | Abraçadora tip.pera acer galv. D=3´´,+elem.munt. | 0 | 0
B0A76B31 | u | Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs de diàmetre 1 1/2 ´´, inclosa vareta de suspensió i tac per fixació | 2.5 | Abraçadora tip.pera acer galv. D=1 1/2´´,+elem.munt. | 0 | 0
B0A76D31 | u | Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs de diàmetre 2 1/2 ´´, inclosa vareta de suspensió i tac per fixació | 2.69 | Abraçadora tip.pera acer galv. D=2 1/2´´,+elem.munt. | 0 | 0
B0A7A600 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 28 mm de diàmetre interior | 1.67 | Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=28mm | 0 | 0
B0A7A700 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 35 mm de diàmetre interior | 2.68 | Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=35mm | 0 | 0
B0A7A800 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 42 mm de diàmetre interior | 3.68 | Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=42mm | 0.034629 | 0.4127
B0A7B900 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 54 mm de diàmetre interior | 5.6 | Abraçadora inox.,isofònica,D=54mm | 0.050888 | 0.74718
B0A7BB00 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 75 mm de diàmetre interior | 6.27 | Abraçadora inox.,isofònica,D=75mm | 0.070677 | 1.0377
B0A7BC00 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 90 mm de diàmetre interior | 6.74 | Abraçadora inox.,isofònica,D=90mm | 0.084813 | 1.2453
B0A7BD00 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 110 mm de diàmetre interior | 7.93 | Abraçadora inox.,isofònica,D=110mm | 0.10366 | 1.522
B0AK-07AY | kg | Clau acer, per a seguretat i salut | 1.5 | Clau acer,p/SiS | 0 | 0
B0AQ-07GU | cu | Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut | 4.03 | Visos p/fusta/tacs PVC,p/SiS | 0 | 0
B0B7-106U | kg | Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut | 0.78 | Acer b/corrugada B400S,p/SiS | 0 | 0
B0D21-07P1 | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut | 0.35 | Tauló fusta pi p/10 usos,p/SiS | 0 | 0
B0D31-07P6 | m3 | Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut | 351.98 | Llata fusta pi,p/SiS | 0 | 0
B0F1D2A1 | u | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.2 | Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 | 0.96109 | 10.6108
B1473-0XJI | u | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1, UNE-EN 458 | 12.29 | Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll | 0 | 0
B1474-0XKX | u | Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347 | 22.24 | Parella botes aigua,PVC,canya alta,p/posada obra form.,plant.metàl.+sola antillisc. | 0 | 0
B1474-0XL0 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347 | 15.64 | Parella botesbaixes,seguretat industrial,p/treballs construcció,resist.humit.,pell rectif.,punt.metà | 0 | 0
B1474-0XL1 | u | Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347 | 7.94 | Parella botes mitja canya | 0 | 0
B1477-07TR | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 5.48 | Casc seguretat p/úsnormal,contra cops,PE,pmàxim de 400 g | 0 | 0
B147J-0XKD | u | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420 | 2.38 | Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell | 0 | 0
B147J-0XKF | u | Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell | 1.39 | Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell | 0 | 0
B147J-0XKN | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420 | 7.08 | Guants protecció c/riscs mecànics nivell 3 | 0 | 0
B147J-0XKO | u | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420 | 7.34 | Guants protecció c/riscos mecànics nivell 5 | 0 | 0
B147N-0XK6 | u | Mascareta de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN 140 | 1.3 | Mascareta,protecció respiratòria | 0 | 0
B147N-0XK7 | u | Màscara de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN 136 | 9.72 | Màscara,protecció respiratòria | 0 | 0
B147O-10MPA | u | Mascareta autofiltrant contra partícules sòlides tipus FFP classe 3 no reutilitzable (NR), homologada segons UNE-EN 149 | 1.68 | Mascareta autofiltrant c/part.sòl.,FFP3(NR) s/UNE-EN 149 | 0 | 0
B147P-19OE | u | Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1, UNE-EN 458 | 12.84 | Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat | 0 | 0
B147Q-0XIT | u | Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric | 11.72 | Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,abat.p/acobl.casc | 0 | 0
B147V-0XK2 | u | Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE | 13.9 | Respirador allotj.p/filt.,4punts fix. | 0 | 0
B147W-19P1 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365, UNE-EN 360 | 116.46 | Sistema anticaiguda amb un arnès anticaiguda+tirants,incorp.subsist.tipus retràctil | 0 | 0
B147W-19P4 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365, UNE-EN 354 | 37.18 | Sistema anticaiguda amb un arnès anticaiguda+tirants,incorp.terminal manufacturat | 0 | 0
B147Y-0XJE | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2, UNE-EN 458 | 0.19 | Protector auditiu tap escuma | 0 | 0
B147Z-0XI6 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168 | 6.12 | Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam. | 0 | 0
B147Z-0XIA | u | Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168 | 5.48 | Ulleres antiimp.poliv.,muntura univ.,visor transp.c/entel/UV/rat. | 0 | 0
B1480-0XLP | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 13.4 | Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu. | 0 | 0
B1487-0XM7 | u | Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 22.01 | Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beix,trama 240,butxa.int. | 0 | 0
B1488-0XLI | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 | 4.38 | Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/edif.,PVC sold.,g=0,3mm | 0 | 0
B1488-0XLJ | u | Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat, homologat segons UNE-EN 340 | 6.03 | Impermeabletip.enginy.,p/treballs construcció,jaq.+cap.+pant.,niló soldat | 0 | 0
B1515-0MCE | u | Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de diàmetre, d'aliatge lleuger estampat | 66.06 | Disp.anticaiguda p/cinturó,aliatg.lleug.estamp. | 0 | 0
B1519-H6LN | m | Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada, per a seguretat i salut | 0.51 | Malla HPDE toronja p/tanques advertència/abalisament h:1m,p/SiS | 0 | 0
B151D-0MCB | u | Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos | 1.02 | Muntant metàl·lic p/bara.segur.,h=1m,p/allotj.perfor.sost.,15usos | 0 | 0
B151L-0M3G | m2 | Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut | 0.16 | Xarxa poliam.n/regen.tenac.alt.,4mm,80x80mm,corda perim.poliam.,10usos,p/SiS | 0 | 0
B15Z0-0MDT | m | Corda de poliamida de 16 mm de, per a seguretat i salut | 0.84 | Corda poliam.,D=16mm,p/SiS | 0 | 0
B15Z1-H6LP | u | Ganxo metàl·lic amb forma de S, per a seguretat i salut | 0.01 | Ganxo metàl·lic amb forma de S,p/SiS | 0 | 0
B2RA-28TK | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus | 64.14 | Disposició controlada centre reciclatge,residus fusta no perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 01 | 0 | 0
B2RA-28TU | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus | 0 | Disposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no perillosos,0,035t/m3,LER 17 02 03 | 0 | 0
B2RA-28UG | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | -168.8 | Disposició controlada centre reciclatge,residus metalls no perillosos,0,2t/m3,LER 17 04 07 | 0 | 0
B2RA-28UL | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 0 | Disposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no perillosos,0,04t/m3,LER 15 01 01 | 0 | 0
B5ZZJLPT | u | Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm | 0.23 | Vis acer galv.5,4x65mm,junt metall/goma,tac D=8/10mm | 0 | 0
B7D66Y31 | m2 | Placa de fibres seleccionades, silicats i altres additius, de protecció contra el foc, de 52 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,09 W/mK i una densitat de 500 kg/m3, incombustible i d'aplicació en edificació i indústria | 84.8 | Placa fibres+silicats+additius protecció c/foc,52mm,cond.tèrmica=0,09W/mK,dens.=500kg/m3,incombustib | 44.5757 | 813.414
B7DZB2C2 | u | Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de diàmetre 125 mm, formada per anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-180, per anar fixada a la paret o al sostre superficialment o encastada amb cargols | 39.35 | Abraçadora p/segellar pas canonades D=125mm, anell metàl.folrat int.material intumes.,EI-180,p/fix.p | 24.5513 | 302.268
B7DZB2E2 | u | Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de diàmetre 160 mm, formada per anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-180, per anar fixada a la paret o al sostre superficialment o encastada amb cargols | 45.69 | Abraçadora p/segellar pas canonades D=160mm, anell metàl.folrat int.material intumes.,EI-180,p/fix.p | 4.933 | 60.7335
B7DZE100 | kg | Pasta de morter sec per a reblert i aïllament de junts i forats en plaques de silicat càlcic | 2.38 | Pasta morter p/reblert+aïllam.junts plaques silicat càlcic | 0.94238 | 16.8312
BBB0-19MO | u | Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc amb el cantell negre, costat major 41 cm per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut | 10.73 | Cart.explic. Rect. P/fix.mecàn.,advertència,text negre s/groc+cantell neg.,costat major 41cm,p/ésser | 0 | 0
BBB4-19MF | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut | 7.87 | Senyal advert.,normalitzada negre s/groc,triangular,cantell neg.,costat major 41cm,p/ésser vista <=1 | 0 | 0
BBB6-CW2W | u | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, per a seguretat i salut | 7.01 | Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitzada blanc s/vermell,rectang/quadr.,costat major 29cm,p/ | 0 | 0
BBB9-0R6S | u | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut | 11.09 | Placa seguretat laboral,planxa acer llisa serigraf.,40x33cm,p/SiS | 0 | 0
BBC6-0R90 | m | Cinta d'abalisament estàndar d'amplària 50 mm, per a seguretat i salut | 0.07 | Cinta balisament estàndara=50mm,p/SiS | 0 | 0
BBC7-0R8R | u | Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut | 6.15 | Con plàstic reflector h=50cm,2usos,p/SiS | 0 | 0
BBL1-0RMQ | u | Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut | 32.06 | Placa circ.,D=60cm pintura reflectant,2usos,p/SiS | 0 | 0
BD13159B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm i de llargària 5 m, per a encolar | 2.63 | Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=75mm,llarg.=5m,p/encolar | -9999999999 | -9999999999
BD13179B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar | 6.71 | Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=110mm,llarg.=5m,p/encolar | 15.425 | 104.502
BD13189B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 5 m, per a encolar | 7.66 | Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=125mm,llarg.=5m,p/encolar | 17.528 | 118.752
BD13199B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 5 m, per a encolar | 9.87 | Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=160mm,llarg.=5m,p/encolar | 22.436 | 152.003
BD131A9B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm i de llargària 5 m, per a encolar | 14.81 | Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=200mm,llarg.=5m,p/encolar | 0 | 0
BD131B9B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 250 mm i de llargària 5 m, per a encolar | 23.58 | Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=250mm,llarg.=5m,p/encolar | 53.679 | 363.679
BD131C9B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 315 mm i de llargària 5 m, per a encolar | 37.63 | Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=315mm,llarg.=5m,p/encolar | 85.58 | 579.809
BD136170 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, amb junt elàstic | 4.25 | Tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=32mm,junt elàstic | 0 | 0
BD136270 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, amb junt elàstic | 4.42 | Tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=40mm,junt elàstic | 0 | 0
BD136370 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, amb junt elàstic | 4.93 | Tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=50mm,junt elàstic | 0 | 0
BD136570 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 75 mm, amb junt elàstic | 7.24 | Tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=75mm,junt elàstic | 1.5541 | 54.0142
BD136670 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 90 mm, amb junt elàstic | 10.63 | Tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=90mm,junt elàstic | 0 | 0
BD136770 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic | 11.55 | Tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=110mm,junt elàstic | 2.4313 | 84.5023
BD136870 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, amb junt elàstic | 16.4 | Tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=125mm,junt elàstic | 2.7628 | 96.0253
BD136970 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, amb junt elàstic | 25.15 | Tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=160mm,junt elàstic | 3.5364 | 122.912
BD136B70 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 200 mm, amb junt elàstic | 48.2 | Tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=200mm,junt elàstic | 5.3875 | 187.249
BD144730 | m | Tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 110 mm i 0,6 mm de gruix | 4.76 | Tub planx.glav.+lacada+unió.pleg.,DN110mm,g=0,6mm | 0 | 0
BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 2.64 | Brida p/tub penj.sost. | 0.4736 | 5.0546
BD1Z4200 | u | Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i 110 mm | 1.77 | Brida p/tub PP,D=75-110mm | 0.4736 | 5.0546
BD1Z5000 | u | Brida per a tub de planxa galvanitzada | 6.89 | Brida p/tub planx.galv. | 0 | 0
BD3Z2776 | u | Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm | 22.13 | Tapa pref.form.arm.,70x70x6cm | 0 | 0
BD515DJ1 | u | Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica | 19.92 | Bonera sifònica PVC rígid,D=110mm,tapa plana metàl. | 0 | 0
BD7FR110 | m | Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 4.25 | Tub PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=110mm,SN4,p/unió anella elastom. | 0 | 0
BD7FR210 | m | Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 4.68 | Tub PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=125mm,SN4,p/unió anella elastom. | 0 | 0
BD7FR310 | m | Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 6.69 | Tub PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=160mm,SN4,p/unió anella elastom. | 0 | 0
BD7FR410 | m | Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 10.26 | Tub PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=200mm,SN4,p/unió anella elastom. | 0 | 0
BD7FR610 | m | Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 24.88 | Tub PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=315mm,SN4,p/unió anella elastom. | 120.088 | 813.603
BD7FR710 | m | Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 40.67 | Tub PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=400mm,SN4,p/unió anella elastom. | 192.807 | 1306.28
BD7FR810 | m | Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 500 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 65.86 | Tub PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=500mm,SN4,p/unió anella elastom. | 302.356 | 2048.48
BDE81A51 | u | Instal·lació completa de grup automàtic d'elevació d'aigües residuals, format per un dipòsit en polietilè d'alta densitat i dues bombes DW (acer inoxidable. Adequats per a la recollida d'aigües aigües carregades (Vortex amb pas de sòlids fins a 50 mm). Compost per: - Dipòsit en polietilè d'alta densitat - Entrada Dn Ø 100 - Entrada/Sortida suplementàries. - Gran tapa per a facilitar intervencions. - Orifici de ventilació. - Tapa estanca amb junta tòrica. - Equipat amb 2 Bombes DW VOX 75, admet pas de sòlids fins a Ø 50 mm. - Pes sense bomba: 30kg. - Volum: 540l. Incloent quadre de control i en genral tot el necessari per a deixar la partida totalment instal·lada i funcionant. Marca/Model: EBARA/SANIRELEV 22-075 DW M 75 o equivalent. | 4580.25 | Grup automàtic d'aigües residuals Marca/Model: EBARA/SANIRELEV 22-075 DW M 75 | -9999999999 | -9999999999
BDK21L5J | u | Pericó de registre de formigó prefabricat amb fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. | 54.67 | Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60x60 cm | 63.832 | 667
BDK21L8J | u | Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 242/336 MM de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral. Marca/model: Rainbird/VBA02673+VBA02676 o equivalent. | 20 | Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, | 63.832 | 667
BDKZHJB0 | u | Bastiment i tapa rodona de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de D600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter | 106.95 | Bastiment circular,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas D600mm,B125 | 139.876 | 1730.08
BDKZHL5J | u | Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 106.95 | Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 800x800mm,B125 | 139.876 | 1730.08
BDKZHL6J | u | Bastiment rodó i tapa rodona de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 111.6 | Bastiment rodó,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas D600mm,B125 | 139.876 | 1730.08
BDKZHLJ | u | Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124 | 60.45 | Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 600x600mm,C250 | 0 | 0
BDKZU024 | u | Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus FDBenito D-400 o equivalent, de 610x610x75 mm | 86.3 | Bast.+tapa p/per.serv.,f.dúctil D-400 610x610x75mm | 0 | 0
BDW3B700 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm | 4.84 | Accessori genèric p/tub PVC,D=110mm | 2.4366 | 72.6416
BDW3B800 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm | 6.77 | Accessori genèric p/tub PVC,D=125mm | 2.7688 | 82.5473
BDW3B900 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm | 14.91 | Accessori genèric p/tub PVC,D=160mm | 3.5441 | 105.661
BDW3BA00 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm | 26.06 | Accessori genèric p/tub PVC,D=200mm | 0 | 0
BDW3BB00 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm | 47.07 | Accessori genèric p/tub PVC,D=250mm | 8.4287 | 251.071
BDW3BC00 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm | 118.19 | Accessori genèric p/tub PVC,D=315mm | 13.4058 | 399.19
BDW3BD00 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=400 mm | 179.79 | Accessori genèric p/tub PVC,D=400mm | 0.15315 | 5.2108
BDW3BE00 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=500 mm | 243.47 | Accessori genèric p/tub PVC,D=500mm | 0.19143 | 6.5135
BDW3E100 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm | 1.73 | Accessori genèric p/tub PPD=32mm | 0 | 0
BDW3E200 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm | 2.01 | Accessori genèric p/tub PPD=40mm | 0 | 0
BDW3E300 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm | 2.81 | Accessori genèric p/tub PPD=50mm | 0 | 0
BDW3E500 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=75 mm | 5.09 | Accessori genèric p/tub PPD=75mm | 1.112 | 40.6455
BDW3E600 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=90 mm | 6.84 | Accessori genèric p/tub PPD=90mm | 0 | 0
BDW3E700 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 10.69 | Accessori genèric p/tub PPD=110mm | 1.7368 | 63.4921
BDW3E800 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm | 13.32 | Accessori genèric p/tub PPD=125mm | 1.9736 | 72.1501
BDW3E900 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm | 18.79 | Accessori genèric p/tub PPD=160mm | 2.5263 | 92.3521
BDW3EB00 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm | 36.41 | Accessori genèric p/tub PPD=200mm | 3.8318 | 140.123
BDW44730 | u | Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix | 5.4 | Accessori p/baixant tub planx.glav.+lacada+unió.pleg.,DN=80mm,g=0,6mm | 0 | 0
BDY3B700 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm | 0.07 | Element munt. p/tub PVC,D=110mm | 2.4366 | 72.6416
BDY3B800 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm | 0.1 | Element munt. p/tub PVC,D=125mm | 2.7688 | 82.5473
BDY3B900 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm | 0.22 | Element munt. p/tub PVC,D=160mm | 3.5441 | 105.661
BDY3BA00 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm | 0.39 | Element munt. p/tub PVC,D=200mm | 0 | 0
BDY3BB00 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm | 0.71 | Element munt. p/tub PVC,D=250mm | 8.4287 | 251.071
BDY3BC00 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm | 1.77 | Element munt. p/tub PVC,D=315mm | 13.4058 | 399.19
BDY3BD00 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm | 2.7 | Element munt. p/tub PVC,D=400mm | 0.15315 | 5.2108
BDY3BE00 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=500 mm | 3.65 | Element munt. p/tub PVC,D=500mm | 0.19143 | 6.5135
BDY3E100 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm | 0.02 | Element de munt.p/tub PPD=32mm | 0 | 0
BDY3E200 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm | 0.03 | Element de munt.p/tub PPD=40mm | 0 | 0
BDY3E300 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm | 0.04 | Element de munt.p/tub PPD=50mm | 0 | 0
BDY3E500 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=75 mm | 0.06 | Element de munt.p/tub PPD=75mm | 0.040622 | 1.4876
BDY3E600 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=90 mm | 0.08 | Element de munt.p/tub PPD=90mm | 0 | 0
BDY3E700 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 0.16 | Element de munt.p/tub PPD=110mm | 0.063521 | 2.3261
BDY3E800 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm | 0.21 | Element de munt.p/tub PPD=125mm | 0.072202 | 2.644
BDY3E900 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm | 0.45 | Element de munt.p/tub PPD=160mm | 0.092438 | 3.3851
BDY3EB00 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm | 0.8 | Element de munt.p/tub PPD=200mm | 0.1408 | 5.156
BDY47730 | u | Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix | 0.65 | Element munt.p/baix.planxa galv.+lac.pleg.,DN=80mm,g=0,6mm | 0 | 0
BE21UL3J | u | Bomba de calor aerotermia Aire-Aigua amb ventiladors axials, per a instal·lació a 2 tubs de les següents característiques: + Mode fred - Condicions: 7ºC/12ºC/35°C - Potència Frigorífica: 162,2 KW - Potència Frigorífica amb recuperació total: 170 KW - EER: 3,08 + Mode Calor - Capacitat Calorífica: 169,8 KW - COP: 3,50 - Tensió / Ph / Hz: 400 V / 3/50 Segons norma ISO 9614-1 i certificació d'Eurovent. - CTD. Compressors: 1 - Refrigerant: R-32 I amb els accessoris següents: - Kit d'antivibratoris VT. - Mòdul hidrònic amb bomba doble alta pressió - Targeta de comunicació Bacnet IP - Kit de connexió soldada de l'evaporador - Vas d'expansió - Protecció anticorrosió, bateria Cu-Al - Protecció davant de congelació del mòdul hidrònic i de l'evaporador Totalment muntat i instal·lat incloent la posada en marxa Marca/Model: MITSUBISHI/NX-Q-G06 /EC /0602P | 48870 | Bomba de calor. BC1 | 0 | 0
BE21UL4J | u | Bomba de calor aerotermia Aire-Aigua amb ventiladors axials, per a instal·lació a 2 tubs de les següents característiques: + Mode fred - Condicions: 7ºC/12ºC/35°C - Potència Frigorífica: 109,8 KW - EER: 3,80 + Mode Calor - Capacitat Calorífica: 111,3 KW - COP: 3,70 - Tensió / Ph / Hz: 400 V / 3/50 - Dimensions: 2125x2275x1330 mm Segons norma ISO 9614-1 i certificació d'Eurovent. - CTD. Compressors: 1 - Mínima capacitat 25% - Refrigerant: R-32 I amb els accessoris següents: - Kit d'antivibratoris VT. - Mòdul hidrònic amb bomba doble alta pressió - Targeta de comunicació Bacnet IP - Kit de connexió soldada de l'evaporador - Vas d'expansió - Protecció anticorrosió, bateria Cu-Al - Protecció davant de congelació del mòdul hidrònic i de l'evaporador Totalment muntat i instal·lat incloent la posada en marxa Marca/Model: MITSUBISHI/NX-Q-G06-SL-EC / 0402 P + EV | 25135 | Bomba de calor. BC2 | 0 | 0
BE42CL3J | m | Formació de xemeneia de doble paret d'acer inoxidable aïllada. Format pel següent material: - Interiorment: acer inoxidable AISI-316 L/1.4404 de diàmetre D130 mm. - Aïllament: Llana de roca de 30 mm. - Exteriorment: acer inoxidable AISI-304 /1.4301 de diàmetre D180 mm. Incloent colzes, col·lector de sutge amb desguàs, junta d'estanqueitat, passamurs i ancoratges i en general tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. Marca/Model: DINAK/DP 130/180 o equivalent. | 227.85 | Xemeneia de doble paret. Marca/Model: DINAK/DP 130/180 | 0 | 0
BE42Q220 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm | 7.47 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=225mm,g=0,6mm | 7.9272 | 83.3887
BE42Q410 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 3.78 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm | 0 | 0
BE42Q610 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 4.36 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=160mm,g=0,5mm | 4.6976 | 49.4155
BE42Q710 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 4.68 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=175mm,g=0,5mm | 5.138 | 54.0483
BE42Q820 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm | 6.54 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,6mm | 0 | 0
BE42Q920 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm | 8.04 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,6mm | 8.808 | 92.6541
BE42QA40 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 275 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm | 15.5 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=275mm,g=1mm | 16.148 | 169.866
BE42QC40 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm | 16.38 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=300mm,g=1mm | 17.616 | 185.308
BE4424S0 | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits | 2.88 | Conducte circular,Al+espiral acer+LV,D=125mm | 1.1206 | 18.749
BE442ES0 | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 150 mm de diàmetre sense gruixos definits | 3.14 | Conducte circular,Al+espiral acer+LV,D=150mm | 1.3367 | 22.3213
BE4DJ3LJ | u | Barret de lamel·les d'acer inoxidable per a xemeneia Aisi 316L-304 aïllat amb 30 mm de llana de roca. Incloent tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. Marca/Model: DINAK/DW o equivalent. | 162.75 | Barret xemeneia. Marca/Model: DINAK/DW | 0 | 0
BE51LQ11 | m2 | Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/mK, resistència tèrmica >=0,78125 | 5.25 | Conducte rect.MW,recobr.ext.Al+kraft+malla+vel,recobr.int.teixit vid.negre,g=25mm,R>=0,78125 | 0 | 0
BE52Q220 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips | 12.28 | Conducte ac.galv.,g=0,6mm,+unió marc cargolat | 0 | 0
BE612L3J | m2 | Aïllament de llana de vidre, segons UNE-EN 14303, revestida per una de les cares amb un complex d'alumini pur reforçat amb malla, proveït d'una llengüeta, de 25 mm de gruix,0 tèrmica 0,034 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment. Incloent p.p. cinta autoadhesiva d'alumini, de 50 micres de gruix i 65 mm d'amplada, a base de resines acríliques, per segellar i fixar l'aïllament. Marca/Model: URSA/AIR M3606 o equivalent. | 8.84 | Manta llana mineral p/aïllam.conductes. Marca/Model: URSA/AIR M3606 | 0 | 0
BE613L4J | m2 | Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,034 W/mK, resistència tèrmica >=0,73529 m2.K/W, amb alumini incombustible i recobert per una de les cares amb un complex alumini pur reforçat amb malla de vidre, muntat exteriorment. Incloent p.p. cinta autoadhesiva d'alumini, de 50 micres de gruix i 65 mm d'amplada, a base de resines acríliques, per segellar i fixar l'aïllament. Marca/Model: URSA/AIR M5102L o equivalent. | 10.7 | Manta llana mineral p/aïllam.conductes. Marca/Model: URSA/AIR M5102L | 1.1371 | 15.2165
BEC44LCJ | u | Unitat de tractament d'aire construït amb perfils ocults, ruptura de pont tèrmic i aïllament de llana mineral d'alta densitat no combustible A1 segons EN13501. Panells de 50mm de gruix tipus sandvitx amb xapes exteriors i interiors pintades al forn amb resistència a la corrosió C4 segons UNE-EN ISO12944-2:2018. Bastidor fabricat en Magnelis amb resistència a la corrosió C5 segons UNE-EN ISO12944-2:2018 Panells enrasats entre si formant superfícies interiors llises, adequades per facilitar les tasques de neteja interior de l'equip. Interior de l'equip higiènic. Panells per a inspecció ensamblats a banda i banda amb possibilitat d'extreure del tot. Incorporen juntes interiors contínues a tot el perímetre dels accessos per a inspecció, fabricades en EPDM garantint una excel·lent estanquitat, i cargols de mètrica que permeten el muntatge i desmuntatge sense perdre en cap cas l'estanquitat de l'equip Registres daccés de construcció idèntica a la resta dels panells. Equips per a interior o intempèrie amb coberta addicional de xapa. Amb les següents caracteristiques: + Ventiladors: - Impulsió amb cabal de 9643 m3/h. - Retorn amb cabal de 9643 m3/h. + Filtres: - 2 M10+M1 + Recuperador: - De plaques + Bateries: Cu-Al-Inox304 P40AR 3R-21T-1336A- 2.5pa 8C 1 1/2´´ i Cu-Al-FeZn P40AC 2R-21T-1336A- Dimensions: 5070x2100x1577 mm Pes: 2182 kg Inclou quadre de control amb PLC, programació a mida, sonda de CO2, pressòstats a cada secció de filtratge, quadre elèctric i proteccions tèrmiques. Incloent mitjans d'elevació, conjunt d'amortidors metàl·lics, interruptor per a reparació, sifó de desguàs, lones antivibratòries a la connexió de conducte, presa terra, bancada/suport, connexió hidràulic i elèctric i funcionant. Totalment muntat i instal·lat incloent suportació i posada en marxa. Marca/Model: TROX/X-CUBE | 20832 | Unitat de tractament d'aire. Marca/Model: TROX/X-CUBE | 0 | 0
BEC44LGJ | u | Unitat de tractament d'aire construït amb perfils ocults, ruptura de pont tèrmic i aïllament de llana mineral d'alta densitat no combustible A1 segons EN13501. Panells de 50mm de gruix tipus sandvitx amb xapes exteriors i interiors pintades al forn amb resistència a la corrosió C4 segons UNE-EN ISO12944-2:2018. Bastidor fabricat en Magnelis amb resistència a la corrosió C5 segons UNE-EN ISO12944-2:2018 Panells enrasats entre si formant superfícies interiors llises, adequades per facilitar les tasques de neteja interior de l'equip. Interior de l'equip higiènic. Panells per a inspecció ensamblats a banda i banda amb possibilitat d'extreure del tot. Incorporen juntes interiors contínues a tot el perímetre dels accessos per a inspecció, fabricades en EPDM garantint una excel·lent estanquitat, i cargols de mètrica que permeten el muntatge i desmuntatge sense perdre en cap cas l'estanquitat de l'equip Registres daccés de construcció idèntica a la resta dels panells. Equips per a interior o intempèrie amb coberta addicional de xapa. Amb les següents caracteristiques: + Ventiladors: - Impulsió amb cabal de 8962 m3/h. - Retorn amb cabal de 8962 m3/h. + Filtres: - 2 M10+M1 + Recuperador: - De plaques Dimensions: 3757x2100x1671 mm Pes: 1754 kg Inclou quadre de control amb PLC, programació a mida, sonda de CO2, pressòstats a cada secció de filtratge, quadre elèctric i proteccions tèrmiques. Incloent mitjans d'elevació, conjunt d'amortidors metàl·lics, interruptor per a reparació, sifó de desguàs, lones antivibratòries a la connexió de conducte, presa terra, bancada/suport, connexió hidràulic i elèctric i funcionant. Totalment muntat i instal·lat incloent suportació i posada en marxa. Marca/Model: TROX/X-CUBE | 22506 | Unitat de tractament d'aire. Marca/Model: TROX/X-CUBE | 0 | 0
BEC44LIJ | u | Unitat de tractament d'aire construït amb perfils ocults, ruptura de pont tèrmic i aïllament de llana mineral d'alta densitat no combustible A1 segons EN13501. Panells de 50mm de gruix tipus sandvitx amb xapes exteriors i interiors pintades al forn amb resistència a la corrosió C4 segons UNE-EN ISO12944-2:2018. Bastidor fabricat en Magnelis amb resistència a la corrosió C5 segons UNE-EN ISO12944-2:2018 Panells enrasats entre si formant superfícies interiors llises, adequades per facilitar les tasques de neteja interior de l'equip. Interior de l'equip higiènic. Panells per a inspecció ensamblats a banda i banda amb possibilitat d'extreure del tot. Incorporen juntes interiors contínues a tot el perímetre dels accessos per a inspecció, fabricades en EPDM garantint una excel·lent estanquitat, i cargols de mètrica que permeten el muntatge i desmuntatge sense perdre en cap cas l'estanquitat de l'equip Registres daccés de construcció idèntica a la resta dels panells. Equips per a interior o intempèrie amb coberta addicional de xapa. Amb les següents caracteristiques: + Ventiladors: - Impulsió amb cabal de 3054 m3/h. - Retorn amb cabal de 3054 m3/h. + Filtres: - 2 M10+M1 + Recuperador: - De plaques Dimensions: 3374x1059x1488 mm Pes: 1059 kg Inclou quadre de control amb PLC, programació a mida, sonda de CO2, pressòstats a cada secció de filtratge, quadre elèctric i proteccions tèrmiques. Incloent mitjans d'elevació, conjunt d'amortidors metàl·lics, interruptor per a reparació, sifó de desguàs, lones antivibratòries a la connexió de conducte, presa terra, bancada/suport, connexió hidràulic i elèctric i funcionant. Totalment muntat i instal·lat incloent suportació i posada en marxa. Marca/Model: TROX/X-CUBE | 11215.8 | Unitat de tractament d'aire. Marca/Model: TROX/X-CUBE | 0 | 0
BEC44LPJ | u | Unitat de tractament d'aire construït amb perfils ocults, ruptura de pont tèrmic i aïllament de llana mineral d'alta densitat no combustible A1 segons EN13501. Panells de 50mm de gruix tipus sandvitx amb xapes exteriors i interiors pintades al forn amb resistència a la corrosió C4 segons UNE-EN ISO12944-2:2018. Bastidor fabricat en Magnelis amb resistència a la corrosió C5 segons UNE-EN ISO12944-2:2018 Panells enrasats entre si formant superfícies interiors llises, adequades per facilitar les tasques de neteja interior de l'equip. Interior de l'equip higiènic. Panells per a inspecció ensamblats a banda i banda amb possibilitat d'extreure del tot. Incorporen juntes interiors contínues a tot el perímetre dels accessos per a inspecció, fabricades en EPDM garantint una excel·lent estanquitat, i cargols de mètrica que permeten el muntatge i desmuntatge sense perdre en cap cas l'estanquitat de l'equip Registres daccés de construcció idèntica a la resta dels panells. Equips per a interior o intempèrie amb coberta addicional de xapa. Amb les següents caracteristiques: + Ventiladors: - Impulsió amb cabal de 8962 m3/h. - Retorn amb cabal de 8962 m3/h. + Filtres: - 2 M10+M1 + Recuperador: - De plaques Dimensions: 3757x2100x1671 mm Pes: 1754 kg Inclou quadre de control amb PLC, programació a mida, sonda de CO2, pressòstats a cada secció de filtratge, quadre elèctric i proteccions tèrmiques. Incloent mitjans d'elevació, conjunt d'amortidors metàl·lics, interruptor per a reparació, sifó de desguàs, lones antivibratòries a la connexió de conducte, presa terra, bancada/suport, connexió hidràulic i elèctric i funcionant. Totalment muntat i instal·lat incloent suportació i posada en marxa. Marca/Model: TROX/X-CUBE o equivalent. | 15345 | Unitat de tractament d'aire. Marca/Model: TROX/X-CUBE | 0 | 0
BEGA12EJ | u | Unitat split de baixa densitat, gamma It Cooling, composat per unitat interior+ unitat exterior amb les següents caracteristiques: - Capacitat fred nominal (mín.-màx.) 3,5 (1, 5-4,0) kW, - Consum nominal fred 0,76 kW - EER 4,61 - SEER 9,0 + Unitat interior: - cabal d'aire (B/Media/A/Màx.) 10 ,1/11,6/13,7/16,4 m³/min. - Nivell sonor (B/Media/A/Màx.) 31/36/40/45 dB(A). - Potència sonora 60 dB(A) - Dimensions (HxAxF) 305x923x250 mm - Pes 12,5 kg. + Unitat exterior: - Cabal d'aire 29,3 m³/min. - Nivell sonor 45 dB(A). - Dimensions (HxAxF) 550x800x285 mm - Pes 34 kg. - Refrigerant R32 amb càrrega de fàbrica 0,85 kg. Totalment col.locada i instal·lada. Marca/Model: MITSUBISHI ELECTRIC/MSY-TP35VF-C40+MUY-TP35VF o equivalent. | 976.5 | Bomba de calor (sala Rack). Marca/Model: MITSUBISHI ELECTRIC/MSY-TP35VF-C40+MUY-TP35VF | 0 | 0
BEJ12L0J | u | Unitat de tractament de baixa silueta, construït amb estructura portant de panell sandvitx de 20 mm de gruix i resistent a la corrosió prepintat blanc RAL 9002. El panell sandvitx està farcit de fibra de vidre per a una excel·lent atenuació de la potència irradiada i és autoportant desmuntable. Dissenyat per a instal·lacions canalitzades que requereixin fins a 150 Pa i una altura de 315 mm, amb una bateria d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua dalumini. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un molt baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100% per a una ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics. Inclou safata de condensats de material termoplàstic per a instal·lació horitzontal o vertical, a funció de la versió escollida, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Inclou els següents accessoris: - Filtre d'aire MFCK1. - Regleta tipo mamut con tapa MRS3. - Bandeja auxiliar de condensats vertical MBCV - Bomba de condensats versió vcal amb alarma PMP6 Totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/FPMI 132 K1 o equivalent. | 717.03 | Fan-coil. Marca/Model: AIRLAN/FPMI 134 K1 | 0 | 0
BEJ12L1J | u | Unitat de tractament de baixa silueta, construït amb estructura portant de panell sandvitx de 20 mm de gruix i resistent a la corrosió prepintat blanc RAL 9002. El panell sandvitx està farcit de fibra de vidre per a una excel·lent atenuació de la potència irradiada i és autoportant desmuntable. Dissenyat per a instal·lacions canalitzades que requereixin fins a 150 Pa i una altura de 315 mm, amb una bateria d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua dalumini. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un molt baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100% per a una ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics. Inclou safata de condensats de material termoplàstic per a instal·lació horitzontal o vertical, a funció de la versió escollida, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Inclou els següents accessoris: - Filtre d'aire MFCK1. - Regleta tipo mamut con tapa MRS3. - Bandeja auxiliar de condensats vertical MBCV - Bomba de condensats versió vcal amb alarma PMP6 Totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/FPMI 122 K1 o equivalent. | 678.9 | Fan-coil. Marca/Model: AIRLAN/FPMI 122 K1 | 0 | 0
BEJ12L2J | u | Unitat de tractament de baixa silueta, construït amb estructura portant de panell sandvitx de 20 mm de gruix i resistent a la corrosió prepintat blanc RAL 9002. El panell sandvitx està farcit de fibra de vidre per a una excel·lent atenuació de la potència irradiada i és autoportant desmuntable. Dissenyat per a instal·lacions canalitzades que requereixin fins a 150 Pa i una altura de 315 mm, amb una bateria d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua dalumini. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un molt baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100% per a una ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics. Inclou safata de condensats de material termoplàstic per a instal·lació horitzontal o vertical, a funció de la versió escollida, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Inclou els següents accessoris: - Filtre d'aire MFCK1. - Regleta tipo mamut con tapa MRS3. - Bandeja auxiliar de condensats vertical MBCV - Bomba de condensats versió vcal amb alarma PMP6 Totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/FPMI 222 K1 o equivalent. | 996.96 | Fan-coil. Marca/Model: AIRLAN/FPMI 222 K1 | 0 | 0
BEJ12L3J | u | Fancoil amb certificació Eurovent, construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruixos i una alçada de 216 mm, per treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, amb una potència frigorífica de 1.110 W i potència calorífica de 1.463 W, cabal de 0,045 l/s, amb una pressió disponible de 50 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Incloent els accessoris següents: Inclou filtre d'aire i tot allò necessari per deixar la partida totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/FCZI200PO | 261.33 | Fan-coil. Marca/Model: AIRLAN/FCZI200PO | 0 | 0
BEJ12L4J | u | Fancoil amb certificació Eurovent, construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruixos i una alçada de 216 mm, per treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, amb una potència frigorífica de 2.002 W i potència calorífica de 2.366 W, cabal de 0,082 l/s, amb una pressió disponible de 80 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Incloent els accessoris següents: Inclou filtre d'aire i tot allò necessari per deixar la partida totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/CZI300PO o equivalent. | 291.09 | Fan-coil. Marca/Model: AIRLAN/CZI301PO | 0 | 0
BEJ12L7J | u | Fancoil amb certificació Eurovent, construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruixos i una alçada de 216 mm, per treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, amb una potència frigorífica de 2.922 W i potència calorífica de 2.502 W, cabal de 460m3/h, amb una pressió disponible de 80 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Incloent els accessoris següents: Inclou filtre d'aire i tot allò necessari per deixar la partida totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/FCZI400PO o equivalent. | 316.2 | Fan-coil.Marca/Model: AIRLAN/FCZI401P | 0 | 0
BEJ12L9J | u | Unitat de tractament de baixa silueta, construït amb estructura portant de panell sandvitx de 20 mm de gruix i resistent a la corrosió prepintat blanc RAL 9002. El panell sandvitx està farcit de fibra de vidre per a una excel·lent atenuació de la potència irradiada i és autoportant desmuntable. Dissenyat per a instal·lacions canalitzades que requereixin fins a 150 Pa i una altura de 315 mm, amb una bateria d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua dalumini. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un molt baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100% per a una ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics. Inclou safata de condensats de material termoplàstic per a instal·lació horitzontal o vertical, a funció de la versió escollida, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Inclou els següents accessoris: - Filtre d'aire MFCK1. - Regleta tipo mamut con tapa MRS3. - Bandeja auxiliar de condensats vertical MBCV - Bomba de condensats versió vcal amb alarma PMP6 Totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/FPMI 332 K1 o equivalent. | 1348.5 | Fan-coil. Marca/Model: AIRLAN/FPMI 332 K1 | 0 | 0
BEJ12LBJ | u | Fancoil amb certificació Eurovent, construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruixos i una alçada de 216 mm, per treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, amb una potència frigorífica de 2.912 W i potència calorífica de 3.308 W, cabal de 0,1227 l/s, amb una pressió disponible de 80 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Incloent els accessoris següents: Inclou filtre d'aire i tot allò necessari per deixar la partida totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/CZI500PO o equivalent. | 324.57 | Fan-coil. Marca/Model: AIRLAN/FCZI501P | 0 | 0
BEJB4K3J | u | Grup de pressió. Amb les següents caracteristiques: - 3 Bombes model CMVA/15 - Cabal de 3950 l/h. - Perdua de càrrega: 42 mca. - Consum elèctric: 3300 W. - Tensió 400 V. - Variador de frequencia - Inclou quadre de connexió electrica i quadre de control Incloent tots els accessoris necessaris, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: EBARA/AP A/15-3 VVo equivalent. | 6184.5 | Grup de pressió. Marca/Model: EBARA/AP A/15-3 | 0 | 0
BEJB4K4J | u | Grup de pressió. Amb les següents característiques: - 2 Bombes principals monobloc verticals multietapa model EVMSG 15-8F5/7,5 - 1 Bomba auxiliar Jockey model MVP 5-380/12 - Depòsit hidropneumàtic - Pressòstats d'arrancada per a cada bomba - Quadre de control en xapa conforme la UNE 23-500-2012 - Col·lector comú d'impulsió - Vàlvules de tall i retenció per a cada bomba - Manòmetres en acer inoxidable - Bancada metàl·lica amb suport de quadre - Cabal de 15.000 l/h. - Pèrdua de càrrega: 90 mca - Consum elèctric: 7500 W - Tensió 400 V - Variador de freqüència Incloent tots els accessoris necessaris, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: EBARA/AFU 12 EVMSG 15-8F5/7,5 EJ | 10765.68 | Grup de pressió. Marca/Model: EBARA/AFU 12 EVMSG 15-8F5/7,5 EJ | 0 | 0
BEJB4L7J | u | Bomba de circulació amb les següents característiques: - Camisa del rotor i placa de suport d'acer inoxidable. - Impulsor resistent a la corrosió compost PES/PP. - Pressió: 10,4 m.c.a. - Cabal: 8900 l/h. - Tensió dalimentació: 230V. - Consum de 440 W. Marca/Model: Grundfos/MAGNA 3 40-150F Connectada elèctrica i hidràulicament, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Incloent accessoris, suportació, i en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. | 1486.14 | Bomba circulació.Marca/Model: Grundfos/MAGNA 3 40-150F | 0 | 0
BEJB4L9J | u | Bomba circuladora de circuit. Amb les següents caracteristiques: - Cabal de 20700-30700 l/h. - Perdua de càrrega: 8,8-9,2 mca. - Consum elèctric: 809-1058 W. - Tensió 230 V. Incloent tots els accessoris necessaris, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: Grundfos/MAGNA3 65-150F o equivalent. | 2218.05 | Bomba circuladora. Marca/Model: Grundfos/MAGNA3 65-150F | 0 | 0
BEJB4LBJ | u | Bomba circuladora de circuit. Amb les següents caracteristiques: - Cabal de 30900 l/h. - Perdua de càrrega: 11,5 mca. - Consum elèctric: 1564 W. - Tensió 230 V. Incloent tots els accessoris necessaris, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: Grundfos/MAGNA3 100-120F | 3824.16 | Bomba circuladora en linia. Marca/Model: Grundfos/MAGNA3 100-120F | 0 | 0
BEJB5323 | u | Unitat de tractament d'aire vertical, construït amb bastidor en perfil dalumini extruït pintat. Panells de 50 mm de gruix tipus sandvitx: amb xapa exterior prelacada de 1mm i xapa interior galvanitzada de 1 mm. Amb trencament de pont tèrmic i aïllament de llana mineral. Enrasats amb el bastidor formant superfícies interiors llises, adequats per facilitar les tasques de neteja interior de lequip. Portes d'accés de construcció idèntica als panells, amb frontisses i manetes d'obertura ràpida. Bancada construïda en perfils en U d'acer galvanitzat i laminat en fred de 3mm de gruix. Els equips amb execució per a intempèrie incorporaran teuladet de xapa. De les següents característiques: - Cabal d'aire impulsió: 16000 m³/h. - Pressió Disponible: 300 Pa. - Pressió Total: 1322 Pa. - 2 filtres M10. - 1 filtre M1. - Cabal d'aire retorn: 16000 m³/h. - Pressió Disponible: 300 Pa. - Pressió Total: 1322 Pa. - Bateries Cu-Al-Inox304 P40AR 4R-28T-1632A- 2.5pa 14C 2´´ Cu-Al-FeZn P40AC 1R-28T-1642A-2.0pa 7C 1 1/2´´ - Recuperador rotatiu Entálpic(Alumini higroscòpic)(0.05 KW-230 V/I//50 Hz). - Silenciadors XSA200-8/ L=500 i XSA200-8/ L=1000. Dimensions: 4868x2712x1671 mm Incloent quadre de control, termòmetres de capil·lar en l'entrada de l'aire de tornada i la sortida de l'aire d'impulsió, conjunt d'amortidors metàl·lics, interruptors per a reparacions, sifó de desguàs, lones antivibratorias en la connexió a conductes, presa de terra, tub de desguàs fins a baixant més pròxim, viseras i/o colls de cigne, petit material, subministrament, grua, muntatge i engegada. Conexionado elèctric i hidraulico i funcionant. Marca/Model: TROX/X-CUBE o equivalent. | 24924 | Climatitzador CL1 | 148.696 | 1817.89
BEJB6LBJ | u | Bomba circuladora de circuit. Amb les següents caracteristiques: - Cabal de 13000 l/h. - Perdua de càrrega: 10,9 mca. - Consum elèctric: 764 W. - Tensió 230 V. Incloent tots els accessoris necessaris, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: Grundfos/MAGNA3 50-180F | 2785.35 | Bomba circuladora en linia. Marca/Model: Grundfos/MAGNA3 50-180F | 0 | 0
BEK21L8J | u | Reixeta circular per presa d'aire exterior amb malla de diàmetre 125 mm, construïda en alumini i lacat color RAL6011, fixació amb cargols visibles (T). Marca/Model: MADEL/CXT-125 | 16.74 | Reixeta ciruclar. Marca/Model: MADEL/CXT-125 | 0 | 0
BEK21L9J | u | Reixeta circular per presa d'aire exterior amb malla de diàmetre 200 mm, construïda en alumini i lacat color RAL6011, fixació amb cargols visibles (T). Marca/Model: MADEL/CXT-200 | 23.25 | Reixeta ciruclar. Marca/Model: MADEL/CXT-200 | 0 | 0
BEK31L0J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 425x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-425x125/AG | 27.9 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-425x125/AG | 5.9587 | 84.6377
BEK31L1J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1425x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1425x125/AG | 59.29 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1425x125/AG | 5.9587 | 84.6377
BEK31L1T | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1625x225 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x225/AG | 95.56 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x225/AG | 5.9587 | 84.6377
BEK31L2J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 825x225 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-825x225/AG | 57.89 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-825x225/AG | 5.9587 | 84.6377
BEK31L2T | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 825x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-825x75/AG | 30.69 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-825x75/AG | 5.9587 | 84.6377
BEK31L3J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1625x325 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x325/AG | 127.64 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x325/AG | 5.9587 | 84.6377
BEK31L3T | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1625x225 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x225/AG | 95.56 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x225/AG | 5.9587 | 84.6377
BEK31L4J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1025x325 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-VF0-M-SP-1025x325/AG | 85.79 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-VF0-M-SP-1025x325/AG | 5.9587 | 84.6377
BEK31L4T | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 2025x165 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-2025x165/AG o equivalent. | 122.06 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-2025x165/AG | 5.9587 | 84.6377
BEK31L5J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 2025x225 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-2025x225/AG | 129.74 | Reixeta.Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-2025x225/AG | 5.9587 | 84.6377
BEK31L5T | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 425x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: Fixació amb marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/TR2-3-V/425X75/AS o equivalent. | 37.85 | Reixeta.Marca/Model: TROX/TR2-3-V/425X75/AS | 5.9587 | 84.6377
BEK31L6T | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1025x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: Fixació amb marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/TR2-3-V/1025X125/AS | 52.31 | Reixeta. Marca/Model: TROX/TR2-3-V/1025X125/ASv | 5.9587 | 84.6377
BEK31L7J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1225x165 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1225x165/AG | 60.68 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1225x165/AG | 5.9587 | 84.6377
BEK31L8J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1025x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1025x125/AG | 35.57 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1025x125/AG | 5.9587 | 84.6377
BEK31LL1 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1225x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1225x75/AG | 41.15 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1225x75/AG | 5.9587 | 84.6377
BEK31LL2 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 625x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-625x125/AG o equivalent. | 31.39 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-625x125/AG | 5.9587 | 84.6377
BEK31LL4 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1025x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1025x75/AG | 35.57 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1025x75/AG | 5.9587 | 84.6377
BEK31LL5 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1425x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1425x75/AG | 47.43 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1425x75/AG | 5.9587 | 84.6377
BEK31LL6 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 225x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-225x75/AG | 20.93 | Reixeta. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-225x75/AG | 5.9587 | 84.6377
BEK31LL7 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1625x165 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x165/AG | 77.42 | Reixeta.Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x165/AG | 5.9587 | 84.6377
BEK31LL8 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 2025x325 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-2025x325/AG o equivalent. | 190.65 | Reixeta.Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-2025x325/AG | 5.9587 | 84.6377
BEK31LL9 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 825x425 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-825x425/AG o equivalent. | 64.87 | Reixeta.Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-825x425/AG | 5.9587 | 84.6377
BEK31LTE | u | Reixeta de lamel·les fixes fabricada en alumini per a instal·lació en terra, resistent al pas de persones de dimensions 1225x125. Amb les següents caracteristiques: F0-Fixes 0ª I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/AF-0-AG/1225x125 | 169.49 | Reixeta. Marca/Model: TROX/AF-0-AG/1225x125 | 5.9587 | 84.6377
BEKA1L8J | u | Difusor de 1 ranura per a impulsió d'aire amb perfil frontal de difusor fixat al plenum, no extraíble. Amb Plenum aïllat simètric amb connexió horizontal. De dimensiones 1050x125 mm. Totalment muntat i connexionat. Marca/Model: TROX/PL35-1-S-PF-HS/1050x123/1-D-L/B00/EA | 126.95 | Difusor linial 1 ranura. Marca/Model: TROX/PL35-1-S-PF-HS/1050x123/1-D-L/B00/EA | 18.9392 | 269.014
BEKA1L9J | u | Difusor rotacional de sostre circular amb tovera. Amb les següents caracteristiques: Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: TROX/RFD-R-Z-D-K/125 | 36.27 | Difusor rotacional de sostre. Marca/Model: TROX/RFD-R-Z-D-K/125 | 18.9392 | 269.014
BEKA1T2J | u | Tovera lineal de llarg abast d'alçada 20 mm. Amb les següents caracteristiques: - Orientació ± 30° - Amb plennum de connexió aïllat en base a 5 mm de espesor. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: TROX/DUL20-S-DK-N/2500 o equivalent. | 1050.9 | Tovera lineal de llarg abast. Marca/Model: TROX/DUL20-S-DK-N/2500 | 2.24 | 31.8168
BEKA1T3J | u | Tovera lineal de llarg abast d'alçada 20 mm. Amb les següents caracteristiques: - Orientació ± 30° - Amb plennum de connexió aïllat en base a 5 mm de espesor. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: TROX/DUL20-S-DK-N/750 | 255.75 | Tovera lineal de llarg abast. Marca/Model: TROX/DUL20-S-DK-N/750 | 2.24 | 31.8168
BEKA1T4J | u | Tovera lineal de llarg abast d'alçada 20 mm. Amb les següents caracteristiques: - Orientació ± 30° - Amb plennum de connexió aïllat en base a 5 mm de espesor. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: TROX/DUL20-S-DK-N/1250 | 353.4 | Tovera lineal de llarg abast. Marca/Model: TROX/DUL20-S-DK-N/1250 | 2.24 | 31.8168
BEKA1T6J | u | Tovera lineal de llarg abast d'alçada 35 mm. Amb les següents caracteristiques: - Orientació ± 30° - Amb plennum de connexió aïllat en base a 5 mm de espesor. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: TROX/DUL35-S-DK-N/2000 | 623.1 | Tovera lineal de llarg abast. Marca/Model: TROX/DUL35-S-DK-N/2000 | 2.24 | 31.8168
BEKA1T7J | u | Tovera lineal de llarg abast d'alçada 35 mm. Amb les següents caracteristiques: - Orientació ± 30° - Amb plennum de connexió aïllat en base a 5 mm de espesor. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: TROX/DUL35-S-DK-N/2500 | 731.91 | Tovera lineal de llarg abast. Marca/Model: TROX/DUL35-S-DK-N/2500 | 2.24 | 31.8168
BEKP4L1J | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes. Marca/Model: TROX/FKA-2 300x200 o equivalent. | 119.97 | Comporta tallafocs. Marca/Model: TROX/FKA-2 300x200 | 6.0836 | 64.9281
BEKP5L2J | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes. Marca/Model: TROX/FKA-350x200 o equivalent. | 122.76 | Comporta tallafocs. Marca/Model: TROX/FKA-350x200 | 7.0975 | 75.7495
BEKP5L3J | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de diàmetre D200 col·locada entre els conductes. Marca/Model: TROX/FKR-S D200 o equivalent. | 161.82 | Comporta tallafocs. Marca/Model: TROX/FKR-S D200 | 7.0975 | 75.7495
BEKP5L4J | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de diàmetre D250 col·locada entre els conductes. Marca/Model: TROX/FKR-S D250 o equivalent. | 193.21 | Comporta tallafocs. Marca/Model: TROX/FKR-S D250 | 7.0975 | 75.7495
BEKP5L5J | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de diàmetre D280 col·locada entre els conductes. Marca/Model: TROX/FKR-S D280 o equivalent. | 202.28 | Comporta tallafocs. Marca/Model: TROX/FKR-S D280 | 7.0975 | 75.7495
BEKP5L6J | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de diàmetre D450 col·locada entre els conductes. Marca/Model: TROX/FKR-S D450 o equivalent. | 313.88 | Comporta tallafocs. Marca/Model: TROX/FKR-S D450 | 7.0975 | 75.7495
BEKQ1R1J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 350x200 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 350X200 o equivalent. | 199.49 | Comp.reg.cabal rectangular 350x200. Marca/Model: TROX/EN 350X200 | -9999999999 | -9999999999
BEKQ1R2J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 300x200 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 300X200 o equivalent. | 192.51 | Comp.reg.cabal rectangular 300x200. Marca/Model: TROX/EN 300X200 | -9999999999 | -9999999999
BEKQ1R3J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 250x150 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 250x150 o equivalent. | 163.22 | Comp.reg.cabal rectangular 250x150. Marca/Model: TROX/EN 250x150 | -9999999999 | -9999999999
BEKQ1R4J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 300x150 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 300x150 o equivalent. | 179.03 | Comp.reg.cabal rectangular 300x150. Marca/Model: TROX/EN 300x150 | -9999999999 | -9999999999
BEKQ1R5J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 400x150 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 400x150 o equivalent. | 200.88 | Comp.reg.cabal rectangular 400x150. Marca/Model: TROX/EN 400x150 | -9999999999 | -9999999999
BEKQ1R6J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 400x200 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 400x200 o equivalent. | 207.16 | Comp.reg.cabal rectangular 400x200. Marca/Model: TROX/EN 400x200 | -9999999999 | -9999999999
BEKQ1R7J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 400x300 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 400x300 o equivalent. | 430.59 | Comp.reg.cabal rectangular 400x300. Marca/Model: TROX/EN 400x300 | -9999999999 | -9999999999
BEKQ1R8J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 350x150 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 350x150 o equivalent. | 197.39 | Comp.reg.cabal rectangular 350x150. Marca/Model: TROX/EN 350x150 | -9999999999 | -9999999999
BEKQ1R9J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 600x250 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 600x250 o equivalent. | 295.04 | Comp.reg.cabal rectangular 600x250. Marca/Model: TROX/EN 600x250 | -9999999999 | -9999999999
BEKQ4L2J | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/VFC 100 o equivalent. | 87.19 | Regulador cabal circular D100. Marca/Model: TROX/VFC 100 | 4.3782 | 46.7271
BEKQ4L3J | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/VFC 160 o equivalent. | 91.37 | Regulador cabal circular D160. Marca/Model: TROX/VFC 160 | 7.5418 | 80.4911
BEKQ4L4J | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/VFC 200 o equivalent. | 94.86 | Regulador cabal circular D200. Marca/Model: TROX/VFC 200 | 9.6509 | 103
BEKQ4L5J | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/VFC 250 o equivalent. | 118.58 | Regulador cabal circular D250. Marca/Model: TROX/VFC 250 | 12.2872 | 131.137
BEKS345A | u | Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 600 a 800 mm d'amplària, 900 mm d'alçària i 1200 mm de llargària, amb 2 cel·les de llana mineral amb protecció de vel de seda de vidre, de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 100 a 200 mm | 437.19 | Silenciador cel·les 600-800x900x1200mm,2 cel.MW+vel vidre,g=200mm | 196.806 | 3439.1
BEKS3C3A | u | Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 2400 mm d'amplària, 600 mm d'alçària i 1200 mm de llargària, amb 8 cel·les de llana mineral amb protecció de vel de seda de vidre, de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 200 mm, col·locat. Marca/Model: SINTEC/20-26 l1200 o equivalent. | 1255.5 | Silenciador cel·les. Marca/Model: SINTEC/20-26 l1200 | 486.399 | 8659.03
BEM93L5J | u | Unitat de ventilació helicocentrifug. Amb les següents característiques: - Cabal màximt de 576 m3/h. - Consum elèctric 102 W. - Tensió 230 V. - Pèrdua de càrrega 87 Pa. - Dimensions 568 x Ø264 mm. Incloent accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: S&P/TD-800/200 SILENT 3V o equivalent. | 386.73 | Unitat de ventilació helicocentrifug. Marca/Model: S&P/TD-800/200 SILENT 3V | 0 | 0
BEM93L6J | u | Unitat de ventilació helicocentrifug. Amb les següents característiques: - Cabal màximt de 869 m3/h. - Consum elèctric 130 W. - Tensió 230 V. - Pèrdua de càrrega 112 Pa. - Dimensions 568 x Ø264 mm. Incloent accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: S&P/TD-1000/250 SILENT 3V o equivalent. | 530.79 | Unitat de ventilació helicocentrifug. Marca/Model: S&P/TD-1000/250 SILENT 3V | 0 | 0
BEM93LKJ | u | Unitat de ventilació helicocentrifug. Amb les següents característiques: - Cabal màximt de 378 m3/h. - Consum elèctric 59 W. - Tensió 230 V. - Pèrdua de càrrega 92 Pa. - Dimensions 484 x Ø221 mm. Incloent accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: S&P/TD-500-160 SILENT o equivalent. | 316.73 | Unitat de ventilació helicocentrifug. Marca/Model: S&P/TD-500-160 SILENT | 0 | 0
BEMH4LSJ | u | Unitat de ventilació helicocentrifug silenciat. Amb les següents característiques: - Cabal màximt de 135 m3/h. - Consum elèctric 27 W. - Tensió 230 V. - Pèrdua de càrrega 73 Pa. - Dimensions 462 x Ø204 mm. Incloent accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: S&P/TD-350-125 SILENT o equivalent. | 199.95 | Unitat de ventilació helicocentrifug. Marca/Model: S&P/TD-350-125 SILENT | 0 | 0
BEP31L1J | u | Boca circular de con central ajustable per a ventilació amb coll de muntatge de D125, construïda en polipropilè blanc, fixació amb clips (S) i marc de muntatge. Incloent maniguet d'adaptació a D125 mm, accessoris, suport, i en general tots aquells elements per al funcionament correcte de la instal·lació. Marca/Model: TROX/LVS 100 | 16.04 | Boca extracció D125. Marca/Model: TROX/LVS 100 | 0 | 0
BEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre | 6.93 | Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´ | 1.6202 | 28.5859
BEU11L3J | u | Comptador d'energia tèrmica per calor amb cabalímetre d'ultrasons, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 6,0 m3/hi una pressió nominal de 16 bar, de DN40, ràcords inclosos de DN40, per a una temperatura del fluid de 40 a 130 °C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i integrador Mbus RTU amb 2 entrades d'impulsos, muntat entre tubs en posició vertical o horitzontal i amb totes les connexions fetes. Compleix normativa MID (calimetre, integrador i sondes). Es pot programar per mesurar calories o frigories (2ºC-130ºC) i en dos registres diferents. Marca/Model: KAMPSTRUP MULTICAL 603 6 m3/h o equivalent. | 637.05 | Comptador denergia tèrmica 6,0m3/h | -9999999999 | -9999999999
BEU4U023 | u | Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 6 bar, amb connexió de 1´´, col·locat roscat. Marca/Model: IBAIONDO/CMF 200 | 332.94 | Dipòsit exp.200l. Marca/Model: IBAIONDO/CMF 200 | 0 | 0
BEU4U02F | u | Dipòsit d'expansió de 500 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 6 bar, amb connexió de 1´´, col·locat roscat. Marca/Model: IBAIONDO/CMF 500 o equivalent. | 487.32 | Dipòsit exp.500l. Marca/Model: IBAIONDO/CMF 500 | 0 | 0
BEU4UL4J | u | Dipòsit d'expansió de 140 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 6 bar, amb connexió de 1´´, col·locat roscat. Marca/Model: IBAIONDO/CMF 140 | 260.4 | Dipòsit exp.140l. Marca/Model: IBAIONDO/CMF140 | 0 | 0
BEU52955 | u | Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120 °C | 17.12 | Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2´´,esfera 100mm,<=120°C | 0 | 0
BEU6U001 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D | 11.28 | Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4' | -9999999999 | -9999999999
BEU6UL3J | u | Separador de partícules, llots i magnetita per a instal·lacions de calefacció i refrigeració per aigua. - Circulació ciclònica interior amb corrent descendent i efecte vòrtex. Separació de partícules i llots mitjançant aplicació de força centrífuga i gravitacional. - Vàlvula inferior de drenatge de llots amb posicionament variable. - Vàlvula superior de purgat manual. - Purgador automàtic d'aire de seguretat antifugues ''leakfree'', amb vàlvula de tres posicions (Purga normal, tancament i purga manual), per a separació d'addicional gasos. - Additiu antigel fins a un 50%. - Muntatge en línia en posició horitzontal o vertical, mitjançant brides. - Construcció en acer, color ´´Berylium´´. - Pressió màx. servei: 16bar - Temperatura màx servei 110 °C Inclou purgador automàtic per a un funcionament combinat amb un separador de colors. Incloent aïllament tèrmic amb imant per a captura de magnetita. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: IMI-PNEUMATEX/ZEPARO GFORCE ZG 80+AILLAMENT CGI o equivalent. | 1929.75 | Separador de partícules, llots. Marca/Model: IMI-PNEUMATEX/ZEPARO GFORCE ZG 80+AILLAMENT CGI | -9999999999 | -9999999999
BEU6UL4J | u | Separador de partícules, llots i magnetita per a instal·lacions de calefacció i refrigeració per aigua. - Circulació ciclònica interior amb corrent descendent i efecte vòrtex. Separació de partícules i llots mitjançant aplicació de força centrífuga i gravitacional. - Vàlvula inferior de drenatge de llots amb posicionament variable. - Vàlvula superior de purgat manual. - Purgador automàtic d'aire de seguretat antifugues ''leakfree'', amb vàlvula de tres posicions (Purga normal, tancament i purga manual), per a separació d'addicional gasos. - Additiu antigel fins a un 50%. - Muntatge en línia en posició horitzontal o vertical, mitjançant brides. - Construcció en acer, color ´´Berylium´´. - Pressió màx. servei: 16bar - Temperatura màx servei 110 °C Inclou purgador automàtic per a un funcionament combinat amb un separador de colors. Incloent aïllament tèrmic amb imant per a captura de magnetita. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: IMI-PNEUMATEX/ZEPARO GFORCE ZG 65+AILLAMENT | 1538.22 | Separador de partícules, llots. Marca/Model: IMI-PNEUMATEX/ZEPARO GFORCE ZG 65+AILLAMENT | -9999999999 | -9999999999
BEUE16P1 | u | Dipòsit acumulador industrial de gran capacitat 3500 l per acumulació d'ACS. Amb les següents caracteristiques: - Construït amb xapa d´acer al carboni. . Temperatura màxima admissible 90 º C en continu. . Pressió de treball màxima 6 Kg/cm2. . Mod. IB: Incorpora 1 boca d´home lateral amb pas DN400 per accedir al´interior del dipòsit, aïllada de sèrie amb poliuretà injectat en motlle. . Acabat exterior mitjançant escuma de poliuretà compacte injectat en motlle amb control permanent de cel·la, evitant condensacions al cos de l'acumulador i minimitzant pèrdues tèrmiques. Gruix d´aïllament 80mm amb densitat 45Kg/m3 i coeficient de transmissió tèrmica 0,025 W/mK. . Pèrdues calorífiques inferiors a les exigències esmentades a la DIN 4753/8 (Wh/24). . Pèrdues estàtiques i classificació energètica segons taula adjunta. . Incloent folre encoixinat per a interior o intempèrie, en PVC, color gris, amb semi-tapes superiors, i tapa lateral per a boca d'home. . Amb Certificat segons Directiva 2014/68/UE. Marca/Model: LAPESA/MV 2500 | 4239.87 | Dipòsit inercia 2500L. Marca/Model: LAPESA/MV 2500 | 1107.67 | 16100.6
BEUE16T1 | u | Dipòsit acumulador industrial de gran capacitat 1500 l per acumulació d'ACS. Amb les següents caracteristiques: - Construït amb xapa d´acer al carboni. . Temperatura màxima admissible 90 º C en continu. . Pressió de treball màxima 6 Kg/cm2. . Mod. IB: Incorpora 1 boca d´home lateral amb pas DN400 per accedir al´interior del dipòsit, aïllada de sèrie amb poliuretà injectat en motlle. . Acabat exterior mitjançant escuma de poliuretà compacte injectat en motlle amb control permanent de cel·la, evitant condensacions al cos de l'acumulador i minimitzant pèrdues tèrmiques. Gruix d´aïllament 80mm amb densitat 45Kg/m3 i coeficient de transmissió tèrmica 0,025 W/mK. . Pèrdues calorífiques inferiors a les exigències esmentades a la DIN 4753/8 (Wh/24). . Pèrdues estàtiques i classificació energètica segons taula adjunta. . Incloent folre encoixinat per a interior o intempèrie, en PVC, color gris, amb semi-tapes superiors, i tapa lateral per a boca d'home. . Amb Certificat segons Directiva 2014/68/UE. Marca/Model: LAPESA/MV 1500 Marca/Model: LAPESA/MV 5000 | 2966.7 | Dipòsit inercia 1500L. Marca/Model: LAPESA/MV 1500 | 1750.21 | 25440.3
BEUE1LAJ | u | Recobriment en xapa d'alumini per a diposit d'inercia de 2500 litres de dimensions indicades en taules. | 1395 | Recobriment en xapa d'alumini per a diposit d'inercia de 2500 litres | 0 | 0
BEUE1LZJ | u | Recobriment en xapa d'alumini per a diposit d'inercia de 1500 litres | 837 | Recobriment en xapa d'alumini per a diposit d'inercia de 1500 litres | 0 | 0
BEV2-0L0J | u | Automation Server-BUNDLE, Plataforma EcoStruxure. Servidor compacte que inclou font d'alimentació, CPU, controlador de 24 Entrades/Sortides (16 Universals) i Servidor/Gestor de comunicacions, Incorpora Webserver, amb comunicacions BacNet o ModBus Natiu, autodireccionable, Suporta TCP/IP, DHCP/DNS, HTTP, NTP, SMTP. Interfície d'usuari Webstation Inclosa. Aquesta nova referència és compatible amb les llicències Standard i Full. Marca/Model: Schneider Electric/SXWASB24PX10001 o equivalent. | 666.81 | Automation server. Marca/Model: Schneider Electric/SXWASB24PX10001 | 0 | 0
BEV2-0L1J | u | Llicència programari embegut al controlador AS-B que habilita la connectivitat de fins a 10 equips connectats. Inclou kit de substitució de terminals per als models AS-B marca Schneider model SXWASBCON10001 o equivalent. Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWXBBU010SD o equivalent. | 399.9 | ASB Bundle - Standard amb Kit de substitució de term. Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWXBBU010SD | 0 | 0
BEV2-0L2J | u | Controlador BACnet/IP SmartX Controller MP-C-36A multiús, lliurement programable, basat en IP per realitzar funcions clau per a l'edifici com lògiques de control avançades, registre de tendències, gestió d'horaris d'ús, alarmes, etc. La gran flexibilitat de l'equip resideix en les nombroses entrades/sortides del tipus UNIVERSAL, les quals es poden programar analògiques, corrent, temperatura resistives i RTD temperatura) o sortides (analògiques), a més disposa de sortides tipus triac o relé. En concret el MP-C-36A disposa de 20 Ub, 8 Uc i 8DO (2A). Equip BACnet/IP nadiu (B-AAC device profile+) Dual-port Ethernet switch incorporat per facilitar xarxes IT tipus estrella o Daisy chain. Protocols suportades: IP adressing, comunicacions BACnet/IP i DHCP per a una fàcil configuració de xarxa. Disposa de Sensor Bus 24VDC per a l'alimentació i comunicació fins a 4 SmartX sensors. Disposa d'USB Host per a advance display i mini-USB per a configuració. Disponible de l'APP Commisioning Tool per a configuració i commissioning in situ des del telèfon intel·ligent. Possibilitat de programació a Script i Function Block. Marca/Model: Schneider Electric/SXWMPC36A10001 o equivalent. | 2065.53 | SmartX Controller MP-C-36A. Marca/Model: Schneider Electric/SXWMPC36A10001 | 0 | 0
BEV2-0LBJ | u | Base Terminal para Fuente de Alimentación del Sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBPSW110001 o equivalent. | 70.68 | Base Terminal para Automation Server. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBPSW110001 | 0 | 0
BEV2-0LNJ | u | Controlador BACnet/IP SmartX Controller MP-C-18A multiús, lliurement programable, basat en IP per realitzar funcions clau per a l'edifici com a lògiques de control avançades, registre de tendències, gestió d'horaris d'ús, alarmes, etc. La gran flexibilitat de l'equip resideix en les nombroses entrades/sortides del tipus UNIVERSAL, les quals es poden programar tant com entrades (tipus digital, comptador, supervisades, analògiques, corrent, temperatura resistives i RTD temperatura) o sortides (analògiques), a més disposa de sortides tipus triac o relé. En concret el MP-C-18A disposa de 10 Ub, 4 Triac, 3DO (2A) i 1 DO (12A). Equip BACnet/IP nadiu (B-AAC device profile+) Dual-port Ethernet switch incorporat per facilitar xarxes IT tipus estrella o Daisy chain. Protocols suportades: IP adressing, comunicacions BACnet/IP i DHCP per a una fàcil configuració de xarxa. Disposa de Sensor Bus 24VDC per a l'alimentació i comunicació fins a 4 SmartX sensors. Disposa d'USB Host per a advance display i mini-USB per a configuració. Disponible de l'APP Commisioning Tool per a configuració i commissioning in situ des del telèfon intel·ligent. Possibilitat de programació a Script i Function Block. Marca Schneider Electric Marca/Model: Schneider Electric/SXWMPC18A10001 o equivalent. | 1001.61 | SmartX Controller MP-C-18A. Marca/Model: Schneider Electric/SXWMPC18A10001 | 0 | 0
BEV2-0LPJ | u | Base Terminal para Automation Server Premium del Sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBASW110002 o equivalent. | 69.75 | Base Terminal para Automation Server. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBASW110002 | 0 | 0
BEV2-0LQJ | u | Controlador de Fan Coil SE8300 parametritzable (2 o 4 tubs) Display Tàctil retroil·luminat. Colors display i idioma seleccionables. 12 pantalles HMI seleccionables. Color blanc. Per a control de FanCoil. Maneres: Confort / Stand-by / Desocupat. Disposa de 4DO, 4UO (4AO, 2 Triac o 4DO), 2DI, 3UI (3AI, 3DI, 3T) Inclou mesura d'humitat relativa i la seva visualització per pantalla. Comunicació: BACnet i Modbus. Alimentació 24Vac. Parametrització avançada amb LUA. Marca Schneider Electric | 333.87 | Controlador de Fan Coil SE8300 parametritzable | 0 | 0
BEV2-0LVJ | u | Llicència programari embegut al controlador AS-P que habilita la connectivitat de fins a 25 equips connectats amb connectivitat a l'Enterprise Server. Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWXBU0000SD o equivalent. | 990.45 | Licencia software. Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWXBU0000SD | 0 | 0
BEV2-0TRA | u | Licencia software embebido en el controlador AS-P que habilita la conectividad ModBus Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWX000MBRTU o equivalent. | 186 | Licencia software. Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWX000MBRTU | 0 | 0
BEV32BNJ | u | Kit hidronic PCS amb EVOPICV sèrie 91 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de tres vies. Marca/Model: PETTINAROLI/XT1314G 3/4 o equivalent. | 443.47 | Kit hidronic Pettinaroli 3/4´´. Marca/Model: PETTINAROLI/XT1314G | -9999999999 | -9999999999
BEV32L2J | u | Kit hidronic PCS amb EVOPICV sèrie 91 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de dis vies. Marca/Model: PETTINAROLI/X701GC 3/4 o equivalent. | 354.14 | Kit hidronic Pettinaroli 3/4´´. Marca/Model: PETTINAROLI/XT701G | -9999999999 | -9999999999
BEV32L3J | u | Comptador electrònic, dissenyat per al mesurament de consums en instal·lacions centralitzades o de districte. Amb les següents caracteristiques: - El disseny robust fa possible la precisió durant tota la vida útil del comptador. - Integrador M603-E Pt500 de 2 fils, t1-t2-t3, V1-V2 - Caudalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® tipus 54 per a CALOR (2ºC - 130ºC) - Cabal nominal qp 25,0 m³/h, 300 mm X DN65, PN 25 en acer inoxidable. - Joc de 2 sondes de butxaca amb 1,5 m de cable, & 5,8. amb Joc portasondes de 90 mm X R½´´, acer inox. per ø 5,8 mm (2 unit.) - 230 VAC alimentació - Cable de connexió entre Multical i Ultraflow – 2,5 m. - Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys, 36 mesos, 460 dies i 1.392 hores) - Targeta de comunicació 1: ModBus RTU (RS-485) + 2 entrades de polsos (A, B)* - Placa metàl·lica per a capçal de lectura òptica - Suport pla per a muntatge a la paret - Compleix amb la normativa MID (caudàlímetre, integrador i sondes) Marca/Model: KAMSTRUPMultical 603 DN50 | 983.01 | Comptador calor.hidrodin. Marca/Model: KAMPTRUP/MULTICAL 603+ULTRAFLOW DN50 | 0 | 0
BEV32LAJ | u | Kit hidronic PCS amb amb vàlvula de control a 2 vies motoritzada independent de la pressió per aigues dures i esay mantenience amb presses de pressió EVOPICV sèrie 93 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de tres vies. Marca/Model: PETTINAROLI/XT851G 2V o equivalent. | 443.47 | Kit hidronic Pettinaroli 1´´. Marca/Model: PETTINAROLI/XT851G 2V | -9999999999 | -9999999999
BEV32LBJ | u | Comptador electrònic, dissenyat per al mesurament de consums en instal·lacions centralitzades o de districte. Amb les següents caracteristiques: - El disseny robust fa possible la precisió durant tota la vida útil del comptador. - Integrador M603-E Pt500 de 2 fils, t1-t2-t3, V1-V2 - Caudalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® tipus 44 per FRED (2ºC - 50ºC) - Cabal nominal qp 40,0 m³/h, 300 mm X DN80, PN 25 en acer inoxidable. - Joc de 2 sondes de butxaca amb 1,5 m de cable, & 5,8. amb Joc portasondes de 140 mm X R½´´, acer inox. per ø 5,8 mm (2 unit.) - 230 VAC alimentació - Cable de connexió entre Multical i Ultraflow – 10 m. - Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys, 36 mesos, 460 dies i 1.392 hores) - Targeta de comunicació 1: ModBus RTU (RS-485) + 2 entrades de polsos (A, B)* - Placa metàl·lica per a capçal de lectura òptica - Suport pla per a muntatge a la paret - Compleix amb la normativa MID (caudàlímetre, integrador i sondes) Marca/Model: KAMSTRUPMultical 603 o equivalent. | 1578.21 | Comptador calor.hidrodin. Marca/Model: KAMPTRUP/MULTICAL 603+ULTRAFLOW DN65 | 0 | 0
BEV32LEJ | u | Kit hidronic PCS amb EVOPICV sèrie 91 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de dis vies. Marca/Model: PETTINAROLI/X701GC 1/2 o equivalent. | 350.19 | Kit hidronic Pettinaroli 1/2´´. Marca/Model: PETTINAROLI/XT701G | -9999999999 | -9999999999
BEV32LLJ | u | Comptador electrònic, dissenyat per al mesurament de consums en instal·lacions centralitzades o de districte. Amb les següents caracteristiques: - El disseny robust fa possible la precisió durant tota la vida útil del comptador. - Integrador M603-E Pt500 de 2 fils, t1-t2-t3, V1-V2 - Caudalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® tipus 44 per FRED (2ºC - 50ºC) - Cabal nominal qp 40,0 m³/h, 300 mm X DN80, PN 25 en acer inoxidable. - Joc de 2 sondes de butxaca amb 1,5 m de cable, & 5,8. amb Joc portasondes de 140 mm X R½´´, acer inox. per ø 5,8 mm (2 unit.) - 230 VAC alimentació - Cable de connexió entre Multical i Ultraflow – 10 m. - Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys, 36 mesos, 460 dies i 1.392 hores) - Targeta de comunicació 1: ModBus RTU (RS-485) + 2 entrades de polsos (A, B)* - Placa metàl·lica per a capçal de lectura òptica - Suport pla per a muntatge a la paret - Compleix amb la normativa MID (caudàlímetre, integrador i sondes) Marca/Model: KAMSTRUPMultical 603 o equivalent. | 1776.3 | Comptador calor.hidrodin. Marca/Model: KAMPTRUP/MULTICAL 603+ULTRAFLOW DN80 | 0 | 0
BEV32LQJ | u | Kit hidronic PCS amb amb vàlvula de control a 2 vies motoritzada independent de la pressió per aigues dures i esay mantenience amb presses de pressió EVOPICV-R sèrie 93 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de dos vies. Marca/Model: PETTINAROLI/XT1681 2V o equivalent. | 1111.35 | Kit hidronic Pettinaroli 1 1/2´´. Marca/Model: PETTINAROLI/XT1681 2V | -9999999999 | -9999999999
BEV32LSJ | u | Kit hidronic PCS amb amb vàlvula de control a 2 vies motoritzada independent de la pressió per aigues dures i esay mantenience amb presses de pressió EVOPICV-R sèrie 93 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de dos vies. Marca/Model: PETTINAROLI/XT1681 2V o equivalent. | 995.1 | Kit hidronic Pettinaroli 1 1/4´´. Marca/Model: PETTINAROLI/XT1681 2V | -9999999999 | -9999999999
BEV32LTJ | u | Kit hidronic PCS amb amb vàlvula de control a 2 vies motoritzada independent de la pressió per aigues dures i esay mantenience amb presses de pressió EVOPICV-R sèrie 83 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de dos vies. Marca/Model: PETTINAROLI/XT2071 2V o equivalent. | 1360.45 | Kit hidronic Pettinaroli 2´´. Marca/Model: PETTINAROLI/XT2071 2V | -9999999999 | -9999999999
BEV42001 | u | Material per a instal.lació electrica de punt de control | 43.99 | Material p/instal.lació eléctrica punt control | -9999999999 | -9999999999
BEV61LBJ | u | Formació de bancada per a Bomba de Calor mitjançant sistema Quadra dromat pels segúents materials: - 8 uts. Losa Quadra® cm. 50 x 50 x 6 mm - 32 uts. KIT apoyo - 8 uts. ALA-Din Marrón Totalment muntat. Marca/Model: QUADRA o equivalent | 1785.6 | Formació de bancada per a Bomba de calor | 0 | 0
BEV61LCJ | u | Formació de bancada per a Climatitzador mitjançant sistema Quadra dromat pels segúents materials: - 6 uts. Losa Quadra® cm. 50 x 50 x 6 mm - 24 uts. KIT apoyo - 6 uts. ALA-Din Marrón Totalment muntat. Marca/Model: QUADRA o equivalent | 1339.2 | Formació de bancada per a Climatitzador | 0 | 0
BEV61SUP | u | Plataforma de manteniment juntament amb bancada. Formada pel següent material: Estructura modular composta per bases Yeti 335 i Ursos Foot sense necessitat de perforar la coberta, perfileria RapidStrut® (BUP1000), cargols i accessoris d'unió amb recobriment BIS UltraProtect® (BUP1000), i plataformes de reixeta i sets d'unió de les mateixes. Tots els productes BUP1000 testats en cambra de boira salina segons ISO 9227 durant 1000 h sense laparició de més dun 5% dòxid vermell. Totalment muntat. Marca/Model: Walraven Iberia o equivalent | 9804.06 | Plataforma de manteniment juntament amb bancada. Marca/Model: Walraven Iberia | 0 | 0
BEV62SUP | u | Plataforma de manteniment juntament amb bancada. Formada pel següent material: - Estructura modular composta per bases Yeti 335 i Ursos Foot sense necessitat de perforar la coberta, perfileria RapidStrut® (BUP1000), cargols i accessoris d'unió amb recobriment BIS UltraProtect® (BUP1000), i plataformes de reixeta i sets d'unió de les mateixes. - Tots els productes BUP1000 testats en cambra de boira salina segons ISO 9227 durant 1000 h sense laparició de més dun 5% dòxid vermell. Totalment muntat. Marca/Model: Walraven Iberia o equivalent | 5790.18 | Plataforma de manteniment juntament amb bancada. Marca/Model: Walraven Iberia | 0 | 0
BEV63SUP | u | Plataforma de manteniment juntament amb bancada. Formada pel següent material: - Estructura modular composta per bases Yeti 335 i Ursos Foot sense necessitat de perforar la coberta, perfileria RapidStrut® (BUP1000), cargols i accessoris d'unió amb recobriment BIS UltraProtect® (BUP1000), i plataformes de reixeta i sets d'unió de les mateixes. - Tots els productes BUP1000 testats en cambra de boira salina segons ISO 9227 durant 1000 h sense laparició de més dun 5% dòxid vermell. Totalment muntat. Marca/Model: Walraven Iberia o equivalent | 9617.13 | Plataforma de manteniment juntament amb bancada. Marca/Model: Walraven Iberia | 0 | 0
BEVC-1L3J | u | QUADRE DE CONTROL TIPUS 7, dimensions 1000x1000x300, amb capacitat per albergar 1 controlador Smart Automation Server i 18 mòdul entrada/sortida. Inclou prou equips per albergar els punts de control que depenen d'aquesta subestació. Quadre amb bornes de connexió, totalment cablejat internament a elements de protecció i equips de control. Elements muntats i amb cablejat intern del bus de comunicacions i alimentació elèctrica d'elements interiors al quadre. Inclou: . Armari Schneider CRN1210/300 . Placa de muntatge Schneider MM 1210 Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider o equivalent. | 1531.71 | QUADRE DE CONTROL TIPUS 7 | 0 | 0
BEVC-1L4J | u | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 16 Entrades digitals, cada entrada pot ser tipus contacte o tipus comptador, Protecció contra Curtcircuits, Alimentació per Backplane, Muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWDI16XX10001 o equivalent. | 279 | Mòdul d'alimentació. Marca/Model: Schneider Electric/SXWDI16XX10001 | 0 | 0
BEVC-1L5J | u | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 16 Entrades Universals, cada entrada pot suportar tant entrades tipus de contacte, comptador, i supervisada com de voltatge, corrent, termistor i resistència. Alimentació per Backplane , Muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric o equivalent. | 547.77 | Mòdul d'Entrades/Sortides. Marca/Model: Schneider Electric | 0 | 0
BEVC-1L6J | u | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 8 Sortides Analògiques, 0..10vdc, Protecció contra Curtocircuits, Alimentació per Backplane, muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWAOV8XX10001 o equivalent. | 366.28 | Mòdul d'Entrades/Sortides. Marca/Model: Schneider Electric/SXWAOV8XX10001 | 0 | 0
BEVC-1L7J | u | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 12 Sortides Digitals FormA (Comú/NA), sortides Relé per a aplicacions de càrrega directa fins a 2A.alimentació per Backplane, muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWDOA12X10001 o equivalent. | 372 | Mòdul d'Entrades/Sortides. Marca/Model: Schneider Electric/SXWDOA12X10001 | 0 | 0
BEVC-1L8J | u | Base Terminal para Módulos de Entra/Salida. Plataforma EcoStruxure for Buildings, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBIOW110001 o equivalent. | 80.91 | Base Terminal para Módulos de Entra/Salida. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBIOW110001 | 0 | 0
BEVC-1L9J | u | Automation Server, plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap ,CPU con soporte de módulos de Input/Output, controlador y servidor de comunicaciones. WebServer incluido, con la nueva tecnología HTML5 para la fácil conexión con smartphones/tablets. La solución EcoStruxure for Buildings soporte protocolos abiertos standard. El Automation Server Premium puede comunicar nativamente con 4 de los protocolos más usados en los edificios: BACnet, LonWorks, Modbus y Web Services. El autodireccionamiento elimina la necesidad de ajustar DIP switches o botones de programación. Con la familia de Automation Server, cada módulo de entradas/salidas se asigna automaticamente el orden en la cadena de configuración. Protocolos soportados: IP addressing (IPv6 ready). DUAL-PORT Ethernet para comunicaciones TCP, DHCP/DNS para un despliegue de las direcciones optimizado. Posibilidad de tener red IP privada para tener la red BMS diferenciada de la red corporativa. Marca/Model: Schneider Electric/SXWASPSBX10001 | 624.03 | Automation Server. Marca/Model: Schneider Electric/SXWASPSBX10001 | 0 | 0
BEVC-1LAJ | u | QUADRE DE CONTROL TIPUS 6, dimensions 1000x800x250, amb capacitat per albergar un màxim d'1 controlador Smart Automation Server i 14 mòduls d'entrada/sortida. Inclou prou equips per albergar els punts de control que depenen d'aquesta subestació. Quadre sense bornes de connexió, previst per connectar-se directament a les bornes dels controladors o equips de control. Elements muntats i amb cablejat intern del bus de comunicacions i alimentació elèctrica d'elements interiors al quadre. Inclou: . Armari Schneider CRN108/250 . Placa de muntatge Schneider MM 108 Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider o equivalent. | 1400.92 | QUADRE DE CONTROL TIPUS 6 | 0 | 0
BEVC-1LDJ | u | QUADRE DE CONTROL TIPUS 2 , dimensions 600x400x150, amb capacitat per albergar un màxim d'1 controlador Smart Automation Server i tres mòduls d'entrada/sortida. Inclou prou equips per albergar els punts de control que depenen d'aquesta subestació. Quadre sense bornes de connexió, previst per connectar-se directament a les bornes dels controladors o equips de control. Elements muntats i amb cablejat intern del bus de comunicacions i dalimentació elèctrica delements interiors al quadre. Inclou: . Armari Schneider CRN54/150 . Placa de muntatge Schneider MM 54 Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider o equivalent. | 562.65 | QUADRE DE CONTROL TIPUS 2 | 0 | 0
BEVC-2LIL | u | BMS IP Gateway SpaceLogic KNX és un dispositiu multifuncional bidireccional que us permet integrar instal·lacions Spacelogic KNX dins d'Ecostruxure Building Operation. La principal interfície de comunicació són els protocols KNX TP i BACnet IP. - Funcions combinades en un sol dispositiu: - Passarel·la de comunicació entre KNX TP i BACnet IP - router IP KNX (max. 500 objectes) - interfície IP KNX - font d'alimentació KNX màx 320 mA (necessita Font d'alimentació 24 V CC addicional) Característiques: - Nombre d'objectes BACnet: 4000 - Adreces de grup KNX: 4000 - Objectes KNX IP routing: 500 - Compatibilitat KNX IP Secure - Importació directa de fitxer .knxproj amb taules de filtre automàtica Tensió d'alimentació: 12 – 30 V CC SELV Tensió d'alimentació per a Font d'alimentació KNX: 21 – 31 V CC SELV Marca/Model: Schneider Electric/BMS IP Gateway SpaceLogic KNX | 877.02 | BMS IP Gateway SpaceLogic KNX. Marca/Model: Schneider Electric/BMS IP Gateway SpaceLogic KNX | 0 | 0
BEVC-CPOS | u | TREBALLS D'ENGINYERIA, PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA de les Instal·lacions de CONTROL DE CLIMA incloses en aquest projecte. Comprèn: . Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir. Facultativa i/o representants de la Propietat, del projecte de Control de Clima quant a les necessitats del sistema i solucions generals. Inclou el replanteig tècnic corresponent a l'arquitectura de comunicacions corresponent a l'edifici/s objecte del projecte. . Enginyeria del sistema, selecció de controladors i material de camp, realització d'esquemes de connexió . Programació de controladors per a la implementació de les regulacions, automatitzacions i gestió del sistema, segons el projecte de detall. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. . Verificació del funcionament correcte del sistema de control de Clima. . Posada en marxa, comprovació de tots els senyals tant físics com d'integració. . Verificació del funcionament correcte del sistema de control de Clima. . Un curs de formació per al personal designat a l'explotació del sistema. . Cal presenciar un representant de l'instal·lador durant la posada en marxa. La posada en marxa començarà quan la instal·lació s'hagi executat al 95% i s'acordarà amb Schneider Electric la data d'inici. Abans d'iniciar la posada en marxa, haurà d'estar finalitzada la xarxa de comunicacions. Tots els equips han d'estar amb alimentació elèctrica per fer la posada en marxa, si per causes alienes, l'alimentació elèctrica no és estable i produeix retards en la posada en marxa, es valora a part. TREBALLS D'ENGINYERIA, PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA de les Instal·lacions de CONTROL D'IL·LUMINACIÓ incloses en aquest projecte. Comprèn: . Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir. Facultativa i/o representants de la Propietat, del projecte de Control d'Il·luminació quant a les necessitats del sistema i solucions generals. Inclou el replanteig tècnic corresponent a larquitectura de comunicacions corresponent a ledifici/s objecte del projecte. . Programació de controladors per a la implementació de les regulacions, automatitzacions i gestió del sistema, segons el projecte de detall. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. . Verificació del funcionament correcte del sistema de control d'Il·luminació. . Un curs de formació per al personal designat a lexplotació del sistema. . Cal presenciar un representant de l'instal·lador durant la posada en marxa. INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE SUPERVISIÓ del subsistema de control i gestió del sistema d'ANALITZADORS DE XARXES de l'edifici amb 15 punts aproximadament per equip de mesura mitjançant protocol Modbus. Comprèn: . Mapeig de variables, segons documentació del sistema. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. S'exclou: . Interfície i/o programari necessari per a la comunicació oberta del sistema que s'integra (subministrat per tercers) . Targetes d'entrades/sortides del sistema a integrar, quan siguin requerides . Documentació tècnica completa, així com plànols as-buit en suport informàtic, del sistema que s'integra . Qualsevol material i/o treball que hagi de proporcionar el subministrador. INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE SUPERVISIÓ del subsistema de control i gestió del sistema segons llistat de punts Comprèn: . Mapeig de variables, segons documentació del sistema. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. Se n'exclou: . Interfície i/o programari necessari per a la comunicació oberta del sistema que s'integra (subministrat per tercers) . Targetes d'entrades/sortides del sistema a integrar, quan siguin requerides . Documentació tècnica completa, així com plànols as-buit en suport informàtic, del sistema que s'hi integra. . Qualsevol material i/o treball que hagi proporcional el subministrador del sistema que s'hi integra. INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE SUPERVISIÓ del subsistema de control i gestió del COMPTADOR D'ENERGIA de l'edifici amb 10 punts aproximadament per equip de mesura mitjançant protocol Bacnet. Comprèn: . Mapeig de variables, segons documentació del sistema. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. Se n'exclou: . Interfície i/o programari necessari per a la comunicació oberta del sistema que s'integra (subministrat per tercers) . Targetes d'entrades/sortides del sistema a integrar, quan siguin requerides . Documentació tècnica completa, així com plànols as-buit en suport informàtic, del sistema que s'hi integra. . Qualsevol material i/o treball que hagi proporcional el subministrador del sistema que s'hi integra. INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE SUPERVISIÓ del subsistema de control i gestió del sistema de Bombes de Calor comprenent 25 punts de control per Bomba de calor aproximadament amb comunicació Modbus. Comprèn: . Mapeig de variables, segons documentació del sistema. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. INTEGRACIÓ EN EL SISTEMA DE SUPERVISIÓ de les mesures elèctriques recollides al Llistat de Senyals comprenent 10 Unitats mitjançant protocol Modbus. Comprèn: . Mapeig de variables, segons documentació del sistema. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. Se n'exclou: . Interfície i/o programari necessari per a la comunicació mitjançant protocols oberts (Lon, BacNet, Modbus) del sistema que s'integra (subministrat per tercers). . Targetes d'entrades/sortides del sistema a integrar, quan siguin requerides. . Qualsevol material i/o treball que hagi proporcional el subministrador del sistema que s'hi integra. | 46965 | TREBALLS D'ENGINYERIA, PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA | 0 | 0
BEVE-1K4J | u | Sonda d¡humitat amb sonda externa. A la caixa de material plàstic (PC 10% GF), coberta de PC i membrana (en contacte amb el medi) de silicona LSR. Protecció elèctrica tipus IP65. Dimensions 118mm x 92mm x 68mm. Temperatura de funcionament 0...60ºC Rang de funcionament 0-100% Totalment muntada i connectada. Marca/Model: Schneider/SCP100 o equivalent. | 107.88 | Sensor d'humitat . Marca/Model: Schneider/SCP100 | 0 | 0
BEVE-1L3J | u | Sensor de Temperatura i CO2 amb protocol Modbus RTU/BACnet MSTP seleccionable, acabat OPTIMUM Negre. Amb les següents caracteristiques: - Precisió sensor temperatura ±0.2 ºC. - Rang d'operació 0-50 ºC. - Resolució 0.1ºC. - Terminals de connexió 18-24 AWG. 24VAC - Precisió sensor de CO2 ±30ppm ±3% valor mesurat. - Rang de sortida de 0 a 2000 ppm. - Sensor CO2 tipus NDIR. - Interfície d'usuari: Pantalla Tàctil Totalment muntada i connectada. Marca/Model: Schneider Electric/SpaceLogic SLPWTC2 | 489.11 | Sensor de Temperatura i CO2. Marca/Model: Schneider Electric/SpaceLogic SLPWTC2 | 0 | 0
BEVE-1LTT | u | Sensor de temperatura i humitat ambient KNX PL-Link per a muntatge en superfície, muntat i connectat. Marca/Model: SIEMENS/S55624-H116 o equivalent. | 260.53 | Sensor de temperatura i humitat ambient KNX.Marca/Model: SIEMENS/S55624-H116 | 0 | 0
BEVE-1P3J | u | Sensor de conductes de qualitat de l'aire per a sales de planta és una plataforma multisensor flexible per utilitzar amb controladors BAS. Està dissenyat per acceptar sortides de 4 a 20 mA, 0 a 5 V DC o 0 a 10 V DC. Aquest sensor de qualitat de l'aire inclou una temperatura i elements d'humitat relativa, muntada i connectada. Marca/Model: Schneider/SHD2XA2A o equivalent. | 326.11 | Sensor de conducte.Marca/Model: Schneider/SHD2XA2A | 0 | 0
BEVG2BR | u | Contador de energía térmica por calor con caudalímetro de ultrasonidos, sin piezas móviles, para un caudal nominal de 10,0 m3/h y una presión nominal de 16 bar, de 2´´ de diámetro nominal, racores incluidos de 2´´, para una temperatura del fluido de 1 a 50°C en funcionamiento continuo, con sonda de temperatura de bajo consumo y larga duración e integrador Mbusa RTU, montado entre tubos en posición vertical u horizontal y con todas las conexiones hechas. Marca/Modelo: KAMSTRUP/MULTICAL 403 o equivalente. | 734.7 | Contador de calor. Marca/model: KAMSTRUP/MULTICAL 403 DN 2´´ | -9999999999 | -9999999999
BEVG2BS | u | Contador de energía térmica por calor con caudalímetro de ultrasonidos, sin piezas móviles, para un caudal nominal de 10,0 m3/h y una presión nominal de 16 bar, de 1´´1/4 de diámetro nominal, racores incluidos de 1´´1/4, para una temperatura del fluido de 1 a 50°C en funcionamiento continuo, con sonda de temperatura de bajo consumo y larga duración e integrador Mbusa RTU, montado entre tubos en posición vertical u horizontal y con todas las conexiones hechas. Marca/Modelo: KAMSTRUP/MULTICAL 403 o equivalente. | 553.35 | Contador de calor. Marca/model: KAMSTRUP/MULTICAL 403 DN 1´´1/4 | -9999999999 | -9999999999
BEVG2BT | u | Comptador de consum d'aigua cabalímetre d'ultrasons, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 2,5 m³/h i una pressió nominal de 16 bar, de 1´´ de diàmetre nominal, ràcords inclosos de 1´´,amb integrador Mbusa RTU, muntat entre tubs en posició vertical o horitzontal i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: KAMSTRUP/multical K21 o equivalent | 325.5 | Contador de calor. Marca/model: KAMSTRUP/MULTICAL K21 DN 1´´ | -9999999999 | -9999999999
BEVG2MT | u | Comptador de consum d'aigua cabalímetre d'ultrasons, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 1,6 m³/h i una pressió nominal de 16 bar, de 3/4´´ de diàmetre nominal, ràcords inclosos de 3/4´´,amb integrador Mbusa RTU, muntat entre tubs en posició vertical o horitzontal i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: KAMSTRUP/multical K21 o equivalent | 285.51 | Contador de calor. Marca/model: KAMSTRUP/MULTICAL K21 DN 3/4´´ | -9999999999 | -9999999999
BEVG2NS | u | Contador de energía térmica por calor con caudalímetro de ultrasonidos, sin piezas móviles, para un caudal nominal de 4,5 m3/h y una presión nominal de 16 bar, de 1´´1/2 de diámetro nominal, racores incluidos de 1´´1/2, para una temperatura del fluido de 1 a 50°C en funcionamiento continuo, con sonda de temperatura de bajo consumo y larga duración e integrador Mbusa RTU, montado entre tubos en posición vertical u horizontal y con todas las conexiones hechas. Marca/Modelo: KAMSTRUP/MULTICAL 403. | 599.85 | Contador de calor. Marca/model: KAMSTRUP/MULTICAL 403 DN 1´´1/2 | -9999999999 | -9999999999
BEW44000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre | 4.88 | Suport estàndard p/conducte circ.D=125mm | 0 | 0
BEW46000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm de diàmetre | 5.5 | Suport estàndard p/conducte circ.D=160mm | 2.5286 | 26.9863
BEW46001 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de diàmetre | 5.57 | Suport estàndard p/conducte circ.D=175mm | 2.7627 | 29.485
BEW48000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre | 5.99 | Suport estàndard p/conducte circ.D=200mm | 0 | 0
BEW48001 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 225 mm de diàmetre | 6.51 | Suport estàndard p/conducte circ.D=225mm | 3.5431 | 37.8141
BEW49000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre | 7.04 | Suport estàndard p/conducte circ.D=250mm | 3.9333 | 41.9787
BEW49001 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 275 mm de diàmetre | 7.11 | Suport estàndard p/conducte circ.D=275mm | 4.3235 | 46.1432
BEW49002 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de diàmetre | 7.17 | Suport estàndard p/conducte circ.D=300mm | 4.7137 | 50.3078
BEW52000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 4.55 | Suport estàndard p/conducte rect.metàl·lic,preu alt | 2.5872 | 27.612
BEW5B000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt | 4.55 | Suport estàndard p/conducte rect.llana aïll.,preu alt | 0 | 0
BEY5B000 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt | 0.22 | P.p.conducte rect.,llana aïll.,preu alt | 0 | 0
BF15L8B0 | m | Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura , fabricat d'acer S195 T, d'1 1/2 ´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 48,3 mm i DN= 40 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3,2 mm segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 2 sortides de maniguets per 6m de llargària de tub, amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 1 1/4 ´´, acabat pintat | 10.02 | Tub acer pref.+manig s/sold.(S),1 1/2´´, sèrie M,s/UNE-EN 10255,núm.manig.=2,connex.ranur.,D manig.= | 0 | 0
BF15LAD0 | m | Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura , fabricat d'acer S195 T, de 2 1/2 ´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 76,1 mm i DN= 65 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3,6 mm segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 2 sortides de maniguets per 6m de llargària de tub, amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 2 ´´, acabat pintat | 15.39 | Tub acer pref.+manig s/sold.(S),2 1/2´´, sèrie M,s/UNE-EN 10255,núm.manig.=2,connex.ranur.,D manig.= | 0 | 0
BF15LBE0 | m | Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura , fabricat d'acer S195 T, de 3 ´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 88,9 mm i DN= 80 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 4 mm segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 2 sortides de maniguets per 6m de llargària de tub, amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 2 1/2 ´´, acabat pintat | 19.49 | Tub acer pref.+manig s/sold.(S),3´´, sèrie M,s/UNE-EN 10255,núm.manig.=2,connex.ranur.,D manig.=2 1/ | 0 | 0
BF4236C0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i d'1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 4.25 | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 28x1,2, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 | 3.4622 | 41.2617
BF4237E0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 6.42 | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 35x1,5, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 | 5.4096 | 64.4714
BF4238C0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i d'1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312 | 6.73 | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 42x1,2, sèrie 1 s/UNE-EN 10312 | 5.1932 | 61.8925
BF4238E0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 7.86 | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 42x1,5, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 | 6.4916 | 77.3656
BF4239E0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 10.02 | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 54x1,5, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 | 8.3463 | 99.4701
BF423BE0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312 | 15.07 | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 76,1x1,5, sèrie 1 s/UNE-EN 10312 | 11.7621 | 140.1792
BF423BF0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 19.36 | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 76,1x2, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 | 15.6828 | 186.906
BF423CF0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 22.57 | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 88,9x2, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 | 18.3206 | 218.343
BF423L4J | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 139,7 mm de diàmetre exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 43.43 | Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 139,7x2, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 | 22.2568 | 265.254
BF423OMP | u | Omplerta de la instal·lació de DN 32, formada per: - Comptador d'aigua. - Vàlvula antiretorn. - 2 Vàlvules de tall. - 1 manòmetre. - Desconectador - 1 Filtre. - Vàlvula de buidat. - 2 Picatges previs al comptador per afegir elements auxiliars, amb terminals amb clau de tall. - Tub de polipropilè i accessoris. - Aïllament de tubs i accessoris. Diàmetres segons plànols i esquemes de projecte. | 827.7 | Omplerta de la instal·lació de DN 32, formada per: - Comptador d'aigua. - Vàlvula antiretorn. - 2 | 0 | 0
BF5B2200 | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.99 | Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4´´,g= 0,8mm | 0 | 0
BF5B4200 | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 2.99 | Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8´´,g= 0,8mm | 0 | 0
BF91PM86 | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar | 1.72 | Tub polietil.multic tub int.PE D=16mm,ànima alum. i protecció ext.PE,pres=12bar | 0 | 0
BF91PM8A | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar | 2.38 | Tub polietil.multic tub int.PE D=20mm,ànima alum. i protecció ext.PE,pres=12bar | 0 | 0
BF91PM8C | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar | 4.26 | Tub polietil.multic tub int.PE D=25mm,ànima alum. i protecció ext.PE,pres=12bar | 0 | 0
BF91PM8E | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar | 6.17 | Tub polietil.multic tub int.PE D=32mm,ànima alum. i protecció ext.PE,pres=12bar | 0 | 0
BF91PM8G | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar | 10.63 | Tub polietil.multic tub int.PE D=40mm,ànima alum. i protecció ext.PE,pres=12bar | 7.093 | 55.464
BF91PM8P | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 75 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar | 25.17 | Tub polietil.multic tub int.PE D=75mm,ànima alum. i protecció ext.PE,pres=12bar | 21.363 | 158.859
BF925PBA | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 20 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar | 1.48 | Tub poliprop.multic amb tub int.PP,D=20mm,FV,protecció ext.PP,pres=20bar | 0 | 0
BF925PBC | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar | 2.11 | Tub poliprop.multic amb tub int.PP,D=25mm,FV,protecció ext.PP,pres=20bar | 0 | 0
BF925PBE | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar | 3.2 | Tub poliprop.multic amb tub int.PP,D=32mm,FV,protecció ext.PP,pres=20bar | 0 | 0
BF925PBG | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar | 5.4 | Tub poliprop.multic amb tub int.PP,D=40mm,FV,protecció ext.PP,pres=20bar | 0 | 0
BF925PBJ | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 50 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar | 7.79 | Tub poliprop.multic amb tub int.PP,D=50mm,FV,protecció ext.PP,pres=20bar | 0 | 0
BF925PBK | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 63 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar | 12.35 | Tub poliprop.multic amb tub int.PP,D=63mm,FV,protecció ext.PP,pres=20bar | 0 | 0
BF925PBM | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 75 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar | 16.59 | Tub poliprop.multic amb tub int.PP,D=75mm,FV,protecció ext.PP,pres=20bar | 0 | 0
BF925PBP | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 90 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar | 24.06 | Tub poliprop.multic amb tub int.PP,D=90mm,FV,protecció ext.PP,pres=20bar | 0 | 0
BF925PBR | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 110 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar | 33.08 | Tub poliprop.multic amb tub int.PP,D=110mm,FV,protecció ext.PP,pres=20bar | 0 | 0
BFB25400 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2 | 0.67 | Tub PE 40,DN=25mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2 | 0 | 0
BFB26400 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2 | 1.06 | Tub PE 40,DN=32mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2 | 0 | 0
BFC14C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 0.82 | Tub PP-R pressió,DN=20x1,9mm,sèrie S 5 | 0.23753 | 8.2558
BFC15C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.35 | Tub PP-R pressió,DN=25x2,3mm,sèrie S 5 | 0.36062 | 12.5337
BFC16C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 2.2 | Tub PP-R pressió,DN=32x2,9mm,sèrie S 5 | 0.58288 | 20.2589
BFC17C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 3.56 | Tub PP-R pressió,DN=40x3,7mm,sèrie S 5 | 0.92768 | 32.2429
BFC18C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 5.63 | Tub PP-R pressió,DN=50x4,6mm,sèrie S 5 | 1.4425 | 50.1348
BFC1AC00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x6,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 11.17 | Tub PP-R pressió,DN=75x6,8mm,sèrie S 5 | 3.2032 | 111.332
BFC1CC00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x8,2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 17.79 | Tub PP-R pressió,DN=90x8,2mm,sèrie S 5 | 4.6329 | 161.025
BFC1NB00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 200x27,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 137.77 | Tub PP-R pressió,DN=200x27,4mm,sèrie S 3,2 | 32.6649 | 1135.32
BFC1PB00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 250x34,2 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 214.62 | Tub PP-R pressió,DN=250x34,2mm,sèrie S 3,2 | 50.9762 | 1771.75
BFD7ZL3J | u | Treballs d'obra civil de connexió a la xarxa publica d'evacuació de sanejament de les xarxes de pluvials i fecals objecte del projecte amb la xarxa existent, inclós materials, ajudes de paleta totalment acabat. Inclou formació de rasa i reomplert amb sauló i formigó i retirada de runes a l'abocador autoritzat. Reposició de tots els paviments afectats i tramitació dels permisos municipals necessaris. Tot segons instruccions dels tècnics municipals. Segons plànols d'instal.lacions: Segons especifacions del Plec de Condicions adjunt al projecte. Segons Normativa vigent en materia de Seguretat i Salut. | 1395 | Treballs d'obra civil de connexió a la xarxa publica d'evacuació de sanejament objecte del projecte | 0 | 0
BFM28A30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C | 26.65 | Manig.EPDM+brides,DN=65mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C | -9999999999 | -9999999999
BFM28B30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 80 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C | 31.45 | Manig.EPDM+brides,DN=80mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C | -9999999999 | -9999999999
BFM28D30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C | 40.84 | Manig.EPDM+brides,DN=100mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C | -9999999999 | -9999999999
BFQ33C7A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 2.84 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=32mm,factor dif.vapor>=7000 | 0 | 0
BFQ33C9A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 3.29 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=32mm,factor dif.vapor>=7000 | 0 | 0
BFQ33CBA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 2.38 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=32mm,factor dif.vapor>=7000 | -9999999999 | -9999999999
BFQ33CEA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 3.31 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=32mm,factor dif.vapor>=7000 | -9999999999 | -9999999999
BFQ33CJA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 6.18 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=76mm,g=32mm,factor dif.vapor>=7000 | 8.678 | 58.831
BFQ33CLA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 7.19 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=89mm,g=32mm,factor dif.vapor>=7000 | 10.162 | 68.894
BFQ33ECA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 6.83 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=40mm,factor dif.vapor>=7000 | 0 | 0
BFQ33EEA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 8.44 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=40mm,factor dif.vapor>=7000 | 0 | 0
BFQ33EGA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 8.87 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=64mm,g=40mm,factor dif.vapor>=7000 | 0 | 0
BFQ33EJA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 9.39 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=76mm,g=40mm,factor dif.vapor>=7000 | 10.847 | 73.539
BFQ33ELA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 9.93 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=89mm,g=40mm,factor dif.vapor>=7000 | 12.702 | 86.118
BFQ33GLA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 16.55 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=89mm,g=50mm,factor dif.vapor>=7000 | 15.878 | 107.647
BFQ33GRA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 140 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 23.41 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=140mm,g=50mm,factor dif.vapor>=7000 | 24.977 | 169.332
BFQ33JPA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 60 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 27.69 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=114mm,g=60mm,factor dif.vapor>=7000 | 0 | 0
BFQ3646A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 0.65 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=18mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000 | -9999999999 | -9999999999
BFQ3647A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 0.73 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=22mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000 | -9999999999 | -9999999999
BFQ3649A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 0.88 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000 | -9999999999 | -9999999999
BFQ364BA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.13 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=35mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000 | -9999999999 | -9999999999
BFQ364CA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 2.21 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=42mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000 | 1.349 | 9.144
BFQ364EA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 2.77 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=54mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000 | 1.734 | 11.756
BFQ364JA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 3.92 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=76mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000 | 2.441 | 16.546
BFQ3689A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 3.4 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=19mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000 | 1.898 | 12.869
BFR11E10 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 200 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 26.48 | Recobriment aïllam.canon.,alum.,D=200mm,g=0,6mm | 0 | 0
BFW15800 | u | Accessori genèric per a tubs d'acer negre prefabricat d'1 1/2 ´´ de diàmetre, amb extrems ranurats i acabat pintat, amb part proporcional d'elements de muntatge | 26.47 | Accessori p/tubs acer negre prefab. D=1 1/2´´,extrems ranurats,acabat pintat +pp.elem.munt. | 0 | 0
BFW15A00 | u | Accessori genèric per a tubs d'acer negre prefabricat de 2 1/2 ´´ de diàmetre, amb extrems ranurats i acabat pintat, amb part proporcional d'elements de muntatge | 42.66 | Accessori p/tubs acer negre prefab. D=2 1/2´´,extrems ranurats,acabat pintat +pp.elem.munt. | 0 | 0
BFW15B00 | u | Accessori genèric per a tubs d'acer negre prefabricat de 3 ´´ de diàmetre, amb extrems ranurats i acabat pintat, amb part proporcional d'elements de muntatge | 53.92 | Accessori p/tubs acer negre prefab. D=3´´,extrems ranurats,acabat pintat +pp.elem.munt. | 0 | 0
BFW41C10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 28 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 6.51 | Accessori p/tub ac.inox.,D=28mm,p/unió pressió | 0 | 0
BFW41E10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 35 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 10.89 | Accessori p/tub ac.inox.,D=35mm,p/unió pressió | 0 | 0
BFW41G10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 42 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 16.58 | Accessori p/tub ac.inox.,D=42mm,p/unió pressió | 0.43285 | 5.1587
BFW41H10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 54 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 21.66 | Accessori p/tub ac.inox.,D=54mm,p/unió pressió | 0.55653 | 6.6326
BFW41J10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 76,1 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 83.03 | Accessori p/tub ac.inox.,D=76,1mm,p/unió pressió | 0.78429 | 9.3471
BFW41K10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 88,9 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 107.78 | Accessori p/tub ac.inox.,D=88,9mm,p/unió pressió | 0.91621 | 10.9192
BFW41L10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 108 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 132.31 | Accessori p/tub ac.inox.,D=108mm,p/unió pressió | 1.1131 | 13.2652
BFW5A2B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 3.53 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/4´´,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFW5A4B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 3.76 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/8'',p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFWB2505 | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió | 2.2 | Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=25mm, plàst.,p/connec.pressió | 0 | 0
BFWB2605 | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió | 3.05 | Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=32mm, plàst.,p/connec.pressió | 0 | 0
BFWB4305 | u | Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 1.58 | Accessori p/tubs poliet.multic. DN=16mm, metàl·lic,p/connec.pressió | 0 | 0
BFWB4405 | u | Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 2.38 | Accessori p/tubs poliet.multic. DN=20mm, metàl·lic,p/connec.pressió | 0 | 0
BFWB4505 | u | Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 3 | Accessori p/tubs poliet.multic. DN=25mm, metàl·lic,p/connec.pressió | 0 | 0
BFWB4605 | u | Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 4.16 | Accessori p/tubs poliet.multic. DN=32mm, metàl·lic,p/connec.pressió | 0 | 0
BFWB4705 | u | Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 6.44 | Accessori p/tubs poliet.multic. DN=40mm, metàl·lic,p/connec.pressió | 0.94173 | 16.6156
BFWB4A05 | u | Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 26.27 | Accessori p/tubs poliet.multic. DN=75mm, metàl·lic,p/connec.pressió | 3.7973 | 66.9983
BFWC1420 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar | 0.65 | Accessori p/tubs PP pres.,D=20mm,p/soldar | 0.16711 | 6.1194
BFWC1520 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar | 0.75 | Accessori p/tubs PP pres.,D=25mm,p/soldar | 0.25473 | 9.3283
BFWC1620 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar | 1.33 | Accessori p/tubs PP pres.,D=32mm,p/soldar | 0.38923 | 14.2537
BFWC1720 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar | 2.9 | Accessori p/tubs PP pres.,D=40mm,p/soldar | 0.63174 | 23.1343
BFWC1820 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar | 4.66 | Accessori p/tubs PP pres.,D=50mm,p/soldar | 1.0251 | 37.5372
BFWC1920 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar | 6.41 | Accessori p/tubs PP pres.,D=63mm,p/soldar | 0 | 0
BFWC1A20 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, per a soldar | 7.17 | Accessori p/tubs PP pres.,D=75mm,p/soldar | 2.5473 | 93.2833
BFWC1C20 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, per a soldar | 7.93 | Accessori p/tubs PP pres.,D=90mm,p/soldar | 3.4644 | 126.865
BFWC1E20 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de diàmetre, per a soldar | 9.66 | Accessori p/tubs PP pres.,D=110mm,p/soldar | 0 | 0
BFWR11E1 | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 200 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 15.33 | Accessori p/recob.aïll.canonada,alum.,DN=200mm,g=0,6mm | 0 | 0
BFY11F20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 6´´, soldat | 1.83 | Pp.elem.munt.p/tubs acer neg.s/sold.,D=6´´,soldat | 0 | 0
BFY5CK00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.79 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/4´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFY5CL00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1.69 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/8'',p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFYB2305 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.02 | Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=16mm,p/connec.pressió | 0 | 0
BFYB2505 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.04 | Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=25mm,p/connec.pressió | 0 | 0
BFYB2605 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.07 | Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=32mm,p/connec.pressió | 0 | 0
BFYB4305 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.05 | Pp.elem.munt.p/tubs poliet.multic. DN=16mm,p/connec.pressió | 0 | 0
BFYB4405 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.06 | Pp.elem.munt.p/tubs poliet.multic. DN=20mm,p/connec.pressió | 0 | 0
BFYB4505 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.08 | Pp.elem.munt.p/tubs poliet.multic. DN=25mm,p/connec.pressió | 0 | 0
BFYB4605 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.13 | Pp.elem.munt.p/tubs poliet.multic. DN=32mm,p/connec.pressió | 0 | 0
BFYB4705 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.2 | Pp.elem.munt.p/tubs poliet.multic. DN=40mm,p/connec.pressió | 0.003465 | 0.11789
BFYB4A05 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.7 | Pp.elem.munt.p/tubs poliet.multic. DN=75mm,p/connec.pressió | 0.012067 | 0.41059
BFYC1420 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat | 0.07 | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=20mm,soldat | 0.047792 | 1.6261
BFYC1520 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat | 0.12 | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=25mm,soldat | 0.05974 | 2.0326
BFYC1620 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat | 0.18 | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=32mm,soldat | 0.069298 | 2.3579
BFYC1720 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat | 0.27 | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=40mm,soldat | 0.086025 | 2.927
BFYC1820 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, soldat | 0.33 | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=50mm,soldat | 0.10753 | 3.6588
BFYC1920 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, soldat | 0.41 | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=63mm,soldat | 0 | 0
BFYC1A20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, soldat | 0.48 | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=75mm,soldat | 0.10753 | 3.6588
BFYC1C20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, soldat | 0.56 | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=90mm,soldat | 0.12187 | 4.1466
BFYC1E20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de diàmetre, soldat | 0.56 | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=110mm,soldat | 0 | 0
BFYQ3020 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 0.05 | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=9mm | -9999999999 | -9999999999
BFYQ3040 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix | 0.11 | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=19mm | -9999999999 | -9999999999
BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 0.18 | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm | -9999999999 | -9999999999
BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 0.23 | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=40mm | -9999999999 | -9999999999
BFYQ30A0 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de gruix | 0.29 | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=50mm | 0 | 0
BFYQ30B0 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 60 mm de gruix | 0.37 | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=60mm | 0 | 0
BFYQUZ4 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic amb escumes elastomèriques, amb rotllo de 40 mm de gruix | 2.31 | Part proporcional escumes elastomèriques rotllo de 40 mm | 0 | 0
BFYR11E1 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 200 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1.09 | Pp.p/recob.aïll.canonada,alum.,D=200mm,g=0,6mm | 0 | 0
BG151411 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar | 1.66 | Caixa deriv.plàstic,90x90mm,prot.IP-40,p/encastar | 0 | 0
BG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment | 2.99 | Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,p/munt.superf. | -9999999999 | -9999999999
BG161611 | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar | 3.81 | Caixa deriv.plàstic,130x200mm,prot.IP-40,p/encastar | 0 | 0
BG161DL3 | u | Quadre elaborat en plàstic per a la seva col·locació a l'exterior, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment. Incloent la col·locació d'un carril DIN de 35mm per a la ubicació de fins a 15 portafusibles per una corrent nominal de 10A (inclosos els fusibles). Completament connectada als 5 strings corresponents del camp solar fotovoltaic. Inclou tot el material necessari auxiliar pel seu correcte muntatge. | 613.8 | Quadre elaborat en plàstic per a la seva col·locació a l'exterior, amb grau de protecció IP-65 | 0 | 0
BG1A.L00 | u | Subquadre de baixa tensió de UNITAT DOCENT PB, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 4672.32 | Subquadre de baixa tensió de UNITAT DOCENT PB | 0 | 0
BG1A.L01 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA SIMULACIO 1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1097.4 | Subquadre de baixa tensió de SALA SIMULACIO 1 | 0 | 0
BG1A.L02 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA MAQUINES PS, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1968.81 | Subquadre de baixa tensió de SALA MAQUINES PS | 0 | 0
BG1A.L03 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA MAQUINES NAU, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 14622.39 | Subquadre de baixa tensió de SALA MAQUINES NAU | 0 | 0
BG1A.L04 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA GRAUS, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 3165.72 | Subquadre de baixa tensió de SALA GRAUS | 0 | 0
BG1A.L05 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA ESTUDIS PS, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMA SISTEMA G. | 946.74 | Subquadre de baixa tensió de SALA ESTUDIS PS | 0 | 0
BG1A.L06 | u | Subquadre de baixa tensió de DESCANS P1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMA SISTEMA G. | 1215.51 | Subquadre de baixa tensió de DESCANS P1 | 0 | 0
BG1A.L07 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA ESTUDIS PB, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMA SISTEMA G. | 890.94 | Subquadre de baixa tensió de SALA ESTUDIS PB | 0 | 0
BG1A.L08 | u | Subquadre de baixa tensió d'ASCENSOR 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMA SISTEMA G. | 1134.6 | Subquadre de baixa tensió d'ASCENSOR 2 | 0 | 0
BG1A.L09 | u | Subquadre de baixa tensió de SOTERRANI_VEST, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMA SISTEMA G. | 1093.68 | Subquadre de baixa tensió de SOTERRANI_VES | 0 | 0
BG1A.L10 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA SIMULACIO 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1098.33 | Subquadre de baixa tensió de SALA SIMULACIO 2 | 0 | 0
BG1A.L11 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA SIMULACIO 3, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1015.56 | Subquadre de baixa tensió de SALA SIMULACIO 3 | 0 | 0
BG1A.L12 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA SIMULACIO 4, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1015.56 | Subquadre de baixa tensió de SALA SIMULACIO 4 | 0 | 0
BG1A.L13 | u | Subquadre de baixa tensió de SERVEIS AUXILIARS, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1088.1 | Subquadre de baixa tensió de SERVEIS AUXILIARS | 0 | 0
BG1A.L14 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA PETITA 1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1034.16 | Subquadre de baixa tensió de AULA PETITA 1 | 0 | 0
BG1A.L15 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA PETITA 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1015.56 | Subquadre de baixa tensió de AULA PETITA 2 | 0 | 0
BG1A.L16 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA MITJANA 1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1015.56 | Subquadre de baixa tensió de AULA MITJANA 1 | 0 | 0
BG1A.L17 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA GRAN 1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1214.58 | Subquadre de baixa tensió de AULA GRAN 1 | 0 | 0
BG1A.L18 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA GRAN 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1047.18 | Subquadre de baixa tensió de AULA GRAN 2 | 0 | 0
BG1A.L20 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA PETITA 4, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1015.56 | Subquadre de baixa tensió de AULA PETITA 4 | 0 | 0
BG1A.L21 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA GRAN 3, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1205.28 | Subquadre de baixa tensió de AULA GRAN 3 | 0 | 0
BG1A.L22 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA HABILITAT GRAN 1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1062.06 | Subquadre de baixa tensió de AULA HABILITAT GRAN 1 | 0 | 0
BG1A.L23 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA HABILITAT GRAN 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1015.56 | Subquadre de baixa tensió de AULA HABILITAT GRAN 2 | 0 | 0
BG1A.L24 | u | Subquadre de baixa tensió de MENJADOR ESTUDIANTS, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 2043.21 | Subquadre de baixa tensió de MENJADOR ESTUDIANTS | 0 | 0
BG1A.L25 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA HABILITAT PETITA 1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1015.56 | Subquadre de baixa tensió de AULA HABILITAT PETITA 1 | 0 | 0
BG1A.L26 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA HABILITAT PETITA 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1015.56 | Subquadre de baixa tensió de AULA HABILITAT PETITA 2 | 0 | 0
BG1A.L27 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA MITJANA 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1015.56 | Subquadre de baixa tensió de AULA MITJANA 2 | 0 | 0
BG1A.LF2 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA MAQUINES PC ADMIN 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 3939.48 | Subquadre de baixa tensió de SALA MAQUINES PC ADMIN 2 | 0 | 0
BG1A.LFF | u | Subquadre de baixa tensió de SALA MAQUINES PC ADMIN, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 8068.68 | Subquadre de baixa tensió de SALA MAQUINES PC ADMIN | 0 | 0
BG1AUL0J | u | Subquadre de baixa tensió d'ADMINISTRACIÓ I SOS, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 14719.11 | Subquadre de baixa tensió d'Administració I SOS | 0 | 0
BG1AUL5J | u | Quadre general de baixa tensió i SOS, incloent-hi interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablejat interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET P. | 24913.77 | Quadre general de baixa tensió i SOS | 0 | 0
BG1AULAI | u | Subquadre de baixa tensió de SALA AIGÜES SOTERRANI, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 970.92 | Subquadre de baixa tensió de SALA AIGÜES SOTERRANI | 0 | 0
BG1AULCJ | u | Subquadre de baixa tensió d'ASCENSOR, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMA SISTEMA G. | 1134.6 | Subquadre de baixa tensió d'ASCENSOR | 0 | 0
BG1AULGJ | u | Quadre Commutació Manual MT IP30 PTRANS , incloent-hi interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablejat interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET P. | 6900.6 | Quadre Commutació Manual MT IP30 PTRANS | 0 | 0
BG1AULLL | u | Subquadre general de baixa tensió i SOS, incloent-hi interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablejat interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET P. | 37581.3 | Quadre general de baixa tensió i SOS | 0 | 0
BG1AULNJ | u | Subquadre de baixa tensió de SALA REUNIONS PB, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 951.39 | Subquadre de baixa tensió de SALA REUNIONS PB | 0 | 0
BG1AUTOR | u | Quadre general de baixa de Torre, incloent-hi interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablejat interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET P. | 976.5 | Quadre general de baixa tensió Torre | 0 | 0
BG212710 | m | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.95 | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | -9999999999 | -9999999999
BG212910 | m | Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.95 | Tub rígid PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | 0 | 0
BG212A10 | m | Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 2.89 | Tub rígid PVC,DN=40mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | 7.449 | 50.47
BG222510 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.18 | Tub flexible corrugat PVC,DN=16mm,1J,320N,2000V | 0 | 0
BG222710 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.26 | Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V | -9999999999 | -9999999999
BG222810 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.33 | Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V | 0 | 0
BG222910 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.5 | Tub flexible corrugat PVC,DN=32mm,1J,320N,2000V | 0 | 0
BG22TD10 | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 1.58 | Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal.soterrada | 9.453 | 64.046
BG23E710 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar | 3.21 | Tub rígid acer galv.,DN=20mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,p/endollar | 0 | 0
BG23E910 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar | 6.22 | Tub rígid acer galv.,DN=32mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,p/endollar | 2.853 | 38.016
BG2B1L3J | m | Canal de PVC, per adaptació de mecanismes, d'amplària 130 mm, de fondària 53 mm, de 2 tapes, amb compartiments, muntada sobre parament vertical, amb part proporcional d'accessoris i d'elements d'acabat. Marca/Model: SIMON/K45 o equivalent. | 28.37 | Canal de PVC. Marca/Model: SIMON/K45 | 0 | 0
BG2C10E0 | m | Safata aïllant de PVC llisa, de 60x100 mm | 9.92 | Safata aïllant PVC llisa,60x100mm | 0 | 0
BG2DB8E0 | m | Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm | 27.41 | Safata xapa llisa acer galv.calent,60mmx150mm | 4.8422 | 50.9361
BG2DB8H0 | m | Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm | 41.22 | Safata xapa llisa acer galv.calent,60mmx300mm | 7.6292 | 80.254
BG2DEGF0 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm | 18.08 | Safata xapa perforada acer galvanitzat sendzimir,100mmx200mm | 5.5462 | 58.3421
BG2DEGK0 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm | 31.97 | Safata xapa perforada acer galvanitzat sendzimir,100mmx400mm | 8.4837 | 89.2426
BG2DEGP0 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm | 41.66 | Safata xapa perforada acer galvanitzat sendzimir,100mmx600mm | 11.4212 | 120.143
BG2Z10D0 | m | Coberta per a safata aïllant de PVC, de 100 mm d'amplària | 4.78 | Coberta safata PVC,ample=100mm | 0 | 0
BG2ZAAE0 | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 150 mm d'amplària | 5.83 | Coberta safat.met.xapa acer galv.calent,ample=150mm | 1.242 | 16.544
BG2ZAAH0 | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 300 mm d'amplària | 11.2 | Coberta safat.met.xapa acer galv.calent,ample=300mm | 2.529 | 33.7
BG2ZABF0 | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 200 mm d'amplària | 3.36 | Coberta safat.met.xapa acer galvanitzat sendzimir,ample=200mm | 1.572 | 20.951
BG2ZABK0 | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 400 mm d'amplària | 6.58 | Coberta safat.met.xapa acer galvanitzat sendzimir,ample=400mm | 3.989 | 53.15
BG2ZABP0 | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 600 mm d'amplària | 9.69 | Coberta safat.met.xapa acer galvanitzat sendzimir,ample=600mm | 5.819 | 77.535
BG312140 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 0.91 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),1x4mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1 | 0 | 0
BG312150 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.19 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),1x6mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1 | 0.16656 | 4.6139
BG312170 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 2.65 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),1x16mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1 | 0.32174 | 7.6444
BG312180 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 3.98 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),1x25mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1 | 0.47324 | 10.8225
BG312190 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 4.96 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),1x35mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1 | 0.64047 | 14.3113
BG3121B0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 10.18 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),1x70mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1 | 1.2007 | 25.5672
BG3121C0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 12.64 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),1x95mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1 | 1.5334 | 31.0428
BG3121E0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 19.66 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),1x150mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1 | 2.3177 | 45.0751
BG3121G0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 29.77 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),1x240mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1 | 3.6722 | 70.7453
BG312320 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.14 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),3x1,5mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1 | 0 | 0
BG312330 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.58 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),3x2,5mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1 | 0 | 0
BG312340 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 2.24 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),3x4mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1 | 0 | 0
BG312580 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 13.57 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),4x25mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1 | 2.0395 | 48.866
BG312590 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 21.69 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),4x35mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1 | 2.8247 | 67.2514
BG3125A0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 30.29 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),4x50mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1 | 3.9184 | 91.6213
BG312630 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 2.43 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),5x2,5mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1 | 0 | 0
BG312640 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 3.53 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),5x4mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1 | 0.54515 | 14.9979
BG312650 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 4.96 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),5x6mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1 | 0.71237 | 18.4867
BG312660 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 7.39 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),5x10mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1 | 1.107 | 27.7557
BG314670 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, + cable de comandament, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 13.34 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),5x16mm2, a/coberta poliolefines+cable comand.,Cca-s1b,d1,a1 | 0 | 0
BG315340 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 2.93 | Cable Cu 0,6/1 kV, RZ1-K (AS+),3x4mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1 | 0.37927 | 10.9847
BG315630 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 3.78 | Cable Cu 0,6/1 kV, RZ1-K (AS+),5x2,5mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1 | 0.40719 | 11.9039
BG31F180 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F, unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575 | 1.92 | Cable Cu 0,6/1 kV,ZZ-F,1x25mm2, a/coberta poliolefines,Eca | 0.49909 | 11.1547
BG380700 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 | 1.02 | Conductor Cu nu,1x16mm2 | 0 | 0
BG380900 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 | 2.24 | Conductor Cu nu,1x35mm2 | 0 | 0
BG513L4J | u | Subministrament, configuració i instal·lació d'un sistema complet de control, monitoratge i gestió de la producció fotovoltaica amb funcionalitat d'injecció zero, incloent analitzadors de xarxa trifàsics per a la mesura precisa tant de la producció solar com del consum en frontera. Aquest sistema garanteix el compliment normatiu en instal·lacions on es prohibeix o es restringeix l'exportació d'excedents a la xarxa elèctrica. Components Inclouen a la Partida: Controlador d'Injecció Zero – Enerclic Zero Injection Controller Dispositiu intel·ligent de control dinàmic que actua sobre l'inversor fotovoltaic limitant la seva producció en temps real en funció del consum instantani de la instal·lació. Evita de manera precisa i certificada l'exportació d'energia a la xarxa. Compatible amb els principals fabricants d'inversors Comunicació mitjançant Modbus RTU/TCP o API. Analitzador de Xarxes per al Consum en Frontera - Trifàsic (Enerclic PowerMonitor o equivalent) Mesurador d'energia trifàsic certificat MID per a la lectura de consums en el punt de connexió amb la xarxa (frontera). Lectura en temps real de potència activa/reactiva, tensions, intensitats, factor de potència i energia acumulada. Comunicació RS485 Modbus RTU. Analitzador de Xarxes per a Producció FV – Trifàsic (Enerclic PowerMonitor PV o equivalent) Mesurador d'energia trifàsic certificat MID per a la lectura de consums en el punt de connexió amb la xarxa (frontera). Lectura en temps real de potència activa/reactiva, tensions, intensitats, factor de potència i energia acumulada. Comunicació RS485 Modbus RTU. Gateway de Comunicacions i Registre de Dades – Enerclic iMonitor o iGateway Equip d'adquisició i gestió de dades energètiques. Comunicació amb analitzadors i controlador mitjançant Modbus. Enviament de dades a la plataforma en el núvol Enerclic Cloud mitjançant Ethernet/Wi-Fi. Registre local a la memòria interna per a resguard en cas de pèrdua de connexió. Plataforma Enerclic Cloud – Supervisió Online Accés remot i en temps real a dades de consum, generació, balanç energètic i estat d'injecció zero. Accés remot i en temps real a dades de consum, generació, balanç energètic i estat d'injecció zero. Gestió d'alertes, esdeveniments i manteniment preventiu. Incloent petit material auxiliar, programació del sistema de control e integració amb els inversors, formació básica per a l'usuari de manteniment i tot el necessari per deiixar la partida totalment acabada i en funcionament. Marca: Enerclic o equivalent | 1534.5 | Analitzador de xarxa elèctricai muntat superficialment. | 0 | 0
BG61CDL3 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, d'1 filera, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars, per a encastar | 13.62 | Caixa mec.central.,plàstic,1fil.x4mec.mod.,p/encastar | 0 | 0
BG61CEF7 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 fileres, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, per a encastar | 15.32 | Caixa mec.central.,plàstic,3fil.x6mec.mod.,p/encastar | 10.356 | 70.428
BG61CSC6 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, per a muntar superficialment | 17.46 | Caixa mec.central.,plàstic,3col.x6mec.mod.,p/munt.superf. | 7.767 | 52.821
BG621L3J | u | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla ample i marc fi, preu alt, encastat. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. | 4.08 | Interruptor,tipus univ. Marca/Model: SIMON/27 | 0 | 0
BG62D19K | u | Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, | 5.44 | Interruptor,p/munt.superf.,(1P),10AX/250V,a/tecla+caixa superf.estanca,IP-55,preu alt, | 0.19197 | 1.367
BG631L3J | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. | 4.45 | Presa corrent,tipus univ. Marca/Model: SIMON/27 | 0 | 0
BG638152 | u | Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa | 2.5 | Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu mitjà,p/bast./caixa | 0 | 0
BG63915N | u | Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45º, preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa | 8.24 | Presa corrent,tipus modular,mòd.ample doble,(2P+T),16A/250V,a/tapa girada 45º,preu mitjà,p/bast./cai | 0.36327 | 2.594
BG63B153 | u | Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt | 4.43 | Presa corrent,p/munt.superf.,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt, | 0 | 0
BG641173 | u | Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, per a encastar | 4.6 | Pols. tipus univ.,10A/250V,1NA,a/tecla,preu altp/encastar | 0 | 0
BG643L3J | u | Conjunt de mecanismes de trucada i senyalització per a banys assistits, segons CTE DB SU - SUA3. Incloent mecanisme de trucada per polsador i tirador, mecanisme de reposició de trucada, unitat central amb senyalització acústica i lluminosa, marcs i font d'alimentació. Marca/Model: OPTIMUS/KB-10F o equivalent. | 221.34 | Conjunt de mecanismes de trucada i senyalització per a banys assistits, | 0 | 0
BG643L4J | u | Mòdul de senyalització per a rebre la trucada de fins a quatre banys assistits. Disposa de quatre LEDs que s'il·luminen indicant l'origen de la trucada. El polsador de MUTE Elimina el so temporalment a l'espera d'atendre les trucades i anul·lar-les des del polsador de reposició del bany. Marca/Model: OPTIMUS/CC-40F o equivalent. | 248.31 | Mòdul de senyalització per a rebre la trucada de fins a quatre banys assistits | 0 | 0
BG6C-3L4J | u | Kit mecanismes,6 elements,4 bases endoll,+ 2RJ 45 incloent mecanismes, marc i bastidor per encastar a paret. Marca/Model: OBO/UDHOME 4 oequivalent. | 157.17 | Kit mecanismes,6 elements encastat a terra | 0 | 0
BG6C-3L6J | u | Kit mecanismes,6 elements,4 bases endoll,+ 1 RJ 45 + 1 HDMI incloent mecanismes, marc i bastidor per encastar a paret. Marca/Model: OBO/UDHOME 4 oequivalent. | 156.24 | Kit mecanismes,6 elements encastat a terra | 0 | 0
BG6C-3LLJ | u | Kit mecanismes,1 elements bases endoll incloent mecanismes, marc i bastidor per encastar a terra. Marca/Model: SIMON/CIMA 500 o equivalent. | 46.04 | Kit mecanismes,1 elements encastat a terra | 0 | 0
BG6Z2111 | u | Element per adaptar mecanismes modulars a canals i caixes, amb tapa de 65 mm | 0.96 | Element p/adapt.mec.modulars a canals/caixes,tapa 65mm | 0 | 0
BG72-1LFJ | u | Font d'alimentació SpaceLogic KNX de 1280mA amb filtre integrat. Disposa de sortida addicional a 29Vcc i contacte lliure de potencial de diagnosi. Marca/Model: SCHNEIDER/MTN6513-1201 o equivalent. | 137.33 | Font d'alimentació. Marca/Model: SCHNEIDER/MTN6513-1201 | 0 | 0
BG72-1LLJ | u | KNX DALI-Gateway Basic format per: . Integra el bus DALI (Digital Addressable Lighting Interface) en una instalación KNX. Sistema maestro DALI con fuente de alimentación incorporada. Permite conectar hasta 128 balastos electrónicos DALI a un solo gateway. Se pueden controlar dichos balastos repartidos en 32 grupos. . Posibilidad de configurar 32 escenas . Tensión de alimentación: 100-240 V AC/DC, 50/60 Hz . Acoplador al bus integrado . Salidas: 2 x DALI (D+ D-) DC 16-18 V, max. 128 mA protegido contra cortocircuitos . Ancho: 4 módulos DIN 18 mm Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: SCHNEIDER/MTN6725-0004 o equivalent. | 742.64 | KNX DALI-Gateway Basic.Marca/Model: SCHNEIDER/MTN6725-0004 | 0 | 0
BG72-1MLJ | u | KNX DALI-Gateway Basic format per: . Integra el bus DALI (Digital Addressable Lighting Interface) en una instalación KNX. Sistema maestro DALI con fuente de alimentación incorporada. Permite conectar hasta 64 balastos electrónicos DALI a un solo gateway. Se pueden controlar dichos balastos repartidos en 16 grupos. . Posibilidad de configurar 16 escenas . Tensión de alimentación: 100-240 V AC/DC, 50/60 Hz . Acoplador al bus integrado . Salidas: DALI (D+ D-) DC 16-18 V, max. 128 mA protegido contra cortocircuitos . Ancho: 4 módulos DIN 18 mm Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: SCHNEIDER/MTN6725-0003 | 492.54 | KNX DALI-Gateway Basic. Marca/Model: SCHNEIDER/MTN6725-0003 | 0 | 0
BG73128J | u | Detector de lluminositat i presència de sostre amb BMS. Incloent posada en marxa del equip. Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: SHNEIDER ELECTRIC/MTN6303-0019 o equivalent. | 109.74 | Detector de lluminositat. Marca/Model: SHNEIDER ELECTRIC/MTN6303-0019 | 0 | 0
BG731L7J | u | Detector de presència tipus mecanisme encastat. Incloent posada en marxa del equip. Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. | 66.96 | Detector de presència tipus mecanisme encastat.. Marca/Model: SIMON/27 | 0 | 0
BG731L8J | u | Detector de presència autònom de sostre. Incloent posada en marxa del equip. Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: LUXOMAT/PD9-1C o equivalent. | 106.9 | Detector de presència. Marca/Model: LUXOMAT/PD9-1C | 0 | 0
BG731L9J | u | Detector de lluminositat i presència de paret amb BMS. Incloent posada en marxa del equip. Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: SHNEIDER ELECTRIC/MTN630419 o equivalent. | 105.09 | Detector de lluminositat i presència de paret amb BMS.. Marca/Model: SHNEIDER ELECTRIC/MTN630419 | 0 | 0
BG89-HL3J | u | Font d'alimentació del sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings, Alimentació subministrada a la resta de mòduls per backplane. 24vac/24vdc. Marca/Model: Schneider Electric/SXWPS24VX10001 o equivalent. | 265.05 | Font d'alimentació. Marca/Model: Schneider Electric/SXWPS24VX10001 | 0 | 0
BGB1UL3J | u | Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 150 kVAr de potència reactiva, de funcionament automàtic, sense filtre d'armònics, per a xarxes no pol·lucionades per armònics, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció IP-21, de peu | 3255 | Bateria condensadors 400V-50Hz,150 kVAr,s/filtre,s/int.automàtic | -9999999999 | -9999999999
BGC1D040 | u | Grup electrogen en execució EURO SILENT de 118 kVA de potència a PRINCIPAL (PRP) i 130kVA de potència a EMERGÈNCIA (ESP) equipat amb: - Quadre d'arrencada i control tipus automàtic muntat sobre el grup mod. APM303. Predisposició per a arrencada automàtica per ordre externa. - Mesuraments i visualització de corrents i potències (transformadors de corrent integrats). Paquet AUTO (carregador de bateria + resistència del motor) - Comunicació amb protocol MODBUS RTU a través de connexió RS485 - Interruptor automàtic de comandament manual 4x250 A. - Motor GASOIL JOHN DEERE model 4045HF121 1500 rpm refrigerat per aigua mitjançant Radiador - Alternador Síncron Trifàsic REHLKO model KH01051T a 400 V. - Silenciós d'escapament de 27 dBA d'atenuació integrat a capotatge. - Regulador de velocitat tipus Mecànica - Dimensions: 2600x1150x1792 mm, pes: 2225 kg ODM (a confirmar amb la comanda). - Dipòsit de combustible Doble Paret de 500 litres de capacitat amb indicador de nivell. - Autonomia de 23,3h @ ¾ càrrega - Xassís mecano soldat amb amortidors de vibració disposats entre el conjunt motor alternador i la bancada. - Marcat CE. Format per: - Estructura de xapa d'acer plegada, composta per plafons units mitjançant cargols d'acer inoxidable permetent un desmuntatge ràpid en cas de necessitat. - Portes, fundes i sostre amb xapa d'acer electrocincat. - Passos en ziga-zaga a les entrades i sortides d'aire. – Revestiment interior de les parets mitjançant materials absorbents. - Portes d'accés lateral amb panys de clau única i d'àmplies dimensions per a un còmode accés (una porta és desmuntable) - Punts d'hissat. - Cargols exterior d'acer inoxidable. - Accés exterior per a cables de potència. - Porta d'accés a quadre de control integrat a bancada - Pintura: . Primera capa EPOXY: de 20 a 40 micres . Capa final POLIURETÀ: de 40 a 70 micres . Acabat del capotatge en color Gris RAL 7035 . Acabat de la bancada en color negre RAL 9005 - Col·lector de sortida d'escapament. - Nivell de pressió acústica mitjà 79 dBA a 1m a 3/4 de càrrega mesurats segons ISO8528-10. Incloent: - Quadre de Commutació de 200 A 4P tetrapolar IP31 amb Automatisme Verso 200 per a gestió commutació. - Protecció Diferencial Ajustable 300 mA – Règim Neutre TT - Pack Reports. Senyals a distància mitjançant contactes lliures de tensió: - Grup a Marxa - Fallada General - Baix Nivell de Combustible Totalment muntat i funcionant. Marca/Model: REHLKO-SDMO/MONTANA J-130 | 29648.4 | Grup electrògen. Marca/Model: REHLKO-SDMO/MONTANA J-130 | 6272.4 | 75023.6
BGD14410 | u | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de diàmetre, estàndard | 15.19 | Piqueta connex.terra acer,long.=2500mm,D=18,3mm,estànd. | 0 | 0
BGD21L4J | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment | 24.47 | Punt connex.terra,pont secc.platina coure,munt.caix.p/munt.superf. | 0 | 0
BGE1821F | u | Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació amb connexió a xarxa, potència de pic 500 Wp, amb 22,25% d'eficiència, unes dimensions de 1909x1134x35 mm, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, col·locat amb suport sobre terra i coberta plana. Incloent estructura de suport i connectors. Marca/Model: AIKO/NEOSTAR 3P54 (AIKO-A500-MCE54Mw) o equivalent. | 91.14 | Mòdul fotovoltaic policristal·lí. Marca/Model: AIKO/NEOSTAR 3P54 (AIKO-A500-MCE54Mw) | 0 | 0
BGE1C7LE | u | Caixa connexió PV modular per a 4MPPT, 1string x mppt (4 entrades, 4 sortides) x base i fusible 15A gPV + seccionador 25 A+ protector sobretensió classe I+II, per realitzar instal·lacions amb tota seguretat. Caixa en policarbonat de doble aïllament classe II apte per a ús exterior amb una elevada resistència als cops (IK08). Dimensions de 436x418x148mm. Marca/Model: GAVE/STM11025D15/4 | 999.03 | Quadre protecció de strings. Marca/Model: GAVE/STM11025D15/4 | 0 | 0
BGE1C8LE | u | Quadre SOLVER protecció AC per a inversor trifàsic de 30KW. Caixa de superfície de dimensions 302x418x151mm, amb porta transparent i grau de protecció IP65. Automàtic 4x50A amb poder de tall 6/10KA. Diferencial 4x63A/300mA classe A. Protector de sobretensions transitòries tipus 2. Preparat per cable dentrada i sortida fins a 16mm2. Complet, muntat, cablejat sense bornes, retolat i marcat CE. Marca/Model: SOLVER/AC TRIFÁSICO 30KW o equivalent. | 464.92 | Quadre SOLVER protecció AC per a inversor trifàsic de 30KW | 0 | 0
BGE21X15 | u | Inversor trifàsic per exterior amb display LCD. Amb les següents caracteristiques: - Potència nominal: 30.000 Wp. - Potència màxima: 30.000 VA. - Corrent màxim d'entrada per string: 43,0 / 47,9 A - Rang MPPT: 200 - 1000 V. - Tensió/freqüència de treball: 50 Hz/60 Hz (45 - 65 Hz). - Dimensions: 640 x 530 x 270 mm. - Grau de protecció: IP66. Incloent tot el necessari per deixar la partida totalment acabada i en funcionament. Marca/Model: HUAWEI/SUN2000-30KTL-M3 o equivalent. | 2405.91 | Inversor trifàsic per exterior. Marca/Model: HUAWEI/SUN2000-30KTL-M3 | 0 | 0
BGES1210 | u | Estructura per a suportació per a mòdul fotovoltaic, per a col·locar en posició horitzontal, amb inclinació de 30 o 40º, per a col·locar sobre terra i teulada plana. Incloent transport i muntatge a obra, deixant la partida totalment acabada. Marca/Model: RENUSOL o equivalent. | 2325 | Suportació de plaques fotovoltaiques. Marca/Model: RENUSOL | 0 | 0
BGH11L4J | u | Conjunt de ferratges format per portes, bancades i armaris, tots ells galvanitzats en calent. | 12429.45 | Conjunt de ferratges format per portes, bancades i armaris, tots ells galvanitzats en calent. | 0 | 0
BGH22L3J | u | Obra civul per instal·lació de centre de transformació integrat en edifici existent. | 18832.5 | Obra civul per instal·lació de centre de transformació integrat en edifici existent. | 0 | 0
BGH63LDJ | u | Posta a terra general i de servei. | 3394.5 | Posta a terra general i de servei. | 0 | 0
BGH63LTJ | u | Mòdul per equip de mesura. | 1355.94 | Mòdul per equip de mesura. | 0 | 0
BGH66L6J | u | Armari de telecomandament. Totalment muntat i instal·lat. | 4896.45 | Armari de telecomandament. | 0 | 0
BGH66LBJ | u | Pont d'interconexión de MT de cel·la d'entrega a cel·la de remunta format per un circuit de 3x1x150mm2 Al 18/30kV. Totalment muntat i instal·lat. | 1016.96 | Pont d'interconexión de MT de cel·la d'entrega a cel·la de remunta format per un circuit de 3x1x150m | 0 | 0
BGH73L3J | u | Cel·la de protecció d´´Ormazabal´´ CGM.3L motoritzades+reé RCI, col·locada. | 5348.43 | Cel·la de protecció d´´Ormazabal´´ CGM.3L motoritzades+reé RCI, col·locada. | 0 | 0
BGH73LFJ | u | Cel·la de ruptofuble “ORMAZABAL” CGM.3-P. | 7533 | Cel·la de ruptofuble “ORMAZABAL” CGM.3-P. | 0 | 0
BGH73LKJ | u | Cel·la d'interruptor automátic “ORMAZABAL” CGM.3-V. | 12956.76 | Cel·la d'interruptor automátic “ORMAZABAL” CGM.3-V. | 0 | 0
BGH73LPJ | u | Transformador de potencia de éster natural de 630kVA 25/0,42kV. | 15819.3 | Transformador de potencia de éster natural de 630kVA 25/0,42kV. | 0 | 0
BGH73LTT | u | Cel·la de protecció ´´ORMAZABAL´´ CGM.3-P (SSAA) per serveis auxiliars. | 11902.14 | Cel·la de protecció ´´ORMAZABAL´´ CGM.3-P (SSAA) per serveis auxiliars. | 0 | 0
BGH73LUJ | u | Cel·la de mesura “ORMAZABAL” CGM.3-M incluit 3TT+3TI. | 7156.35 | Cel·la de mesura “ORMAZABAL” CGM.3-M incluit 3TT+3TI. | 0 | 0
BGH73LVJ | u | Cel·la de remunta de cables “ORMAZABAL” CGM.3-RC. | 1732.59 | Cel·la de remunta de cables “ORMAZABAL” CGM.3-RC. | 0 | 0
BGH73LWJ | u | Pont d'interconexión de MT de cel·la de protecció a transformador de potencia de format per un circuit de 3x1x150mm2 Al 18/30kV. | 1016.96 | Pont d'interconexión de MT de cel·la de protecció a transformador de potencia de format per un circu | 0 | 0
BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 0.31 | P.p.accessoris caixa derivació quadr. | -9999999999 | -9999999999
BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 0.14 | P.p.accessoris p/tubs rígids PVC | 0.21527 | 2.2975
BGW2108D | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària | 1.16 | P.p.accessoris p/safates PVC,60x100mm | 0 | 0
BGW23000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer | 0.23 | P.p.accessoris p/tubs rígids acer | 0.32291 | 3.4463
BGW2C810 | u | Part proporcional d'accessoris per a canals d'alumini, d'amplària entre 110 i 170 mm, acabat anoditzat gris | 7.32 | P.p.accessoris p/canals alumini,110-170mm,anoditzat gris | 0 | 0
BGW2DCGF | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'alçària i 200 mm d'amplària | 4.77 | P.p.accessoris p/safat.met.acer galvanitzat sendzimir,,100x200mm | 0.46151 | 4.8548
BGW2DCGK | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'alçària i 400 mm d'amplària | 6.75 | P.p.accessoris p/safat.met.acer galvanitzat sendzimir,,100x400mm | 0.46151 | 4.8548
BGW2DCGP | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'alçària i 600 mm d'amplària | 8.26 | P.p.accessoris p/safat.met.acer galvanitzat sendzimir,,100x600mm | 0.46151 | 4.8548
BGW62000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors | 0.35 | P.p.accessoris p/interr./comm. | 0.043055 | 0.4595
BGW63000 | u | Part proporcional d'accessoris per a endolls | 0.37 | P.p.accessoris p/end. | 0 | 0
BGW64000 | u | Part proporcional d'accessoris per a polsadors | 0.38 | P.p.accessoris p/pols. | 0 | 0
BGWC1000 | u | Part proporcional d' accessoris per a grups electrògens | 62.46 | P.p.accessoris p/gr.electrog. | 1.7222 | 18.3802
BGWE1000 | u | Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic | 7.68 | P.p.accessoris p/mòdul fotovoltaic | 0 | 0
BGWE2000 | u | Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic | 7.68 | P.p.accessoris p/inversor fotovoltaic | 0 | 0
BGY210D4 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports verticals | 4.29 | P.p.elem.suport per/safat.aïll.PVC ample=100mm,s/sup.vert. | 0 | 0
BGY2ABE2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 150 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 9.86 | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent ample=150mm,susp/param.horitz. | -9999999999 | -9999999999
BGY2ABH2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 12.71 | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent ample=300mm,susp/param.horitz. | -9999999999 | -9999999999
BGY2ACF2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 6.05 | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galvanitzat sendzimir ample=200mm,susp/param.horitz. | -9999999999 | -9999999999
BGY2ACK2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 400 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 11.13 | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galvanitzat sendzimir ample=400mm,susp/param.horitz. | -9999999999 | -9999999999
BGY2ACP2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 600 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 13.71 | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galvanitzat sendzimir ample=600mm,susp/param.horitz. | -9999999999 | -9999999999
BGY38000 | u | Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus | 0.21 | P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus | 0 | 0
BGYD1000 | u | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra | 4.28 | P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr. | 0 | 0
BH11-1L5J | u | Llum de superficie tipus plafó de D330 de 20W,2050lm, 3000K, CRI 80, amb kit emergencia, muntada superficialment. Incloent lampades i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada i funcionant. Marca/Model: DISANO/672093.002.8.7 o equivalent. | 79.05 | Marca/Model: DISANO/672093.002.8.7 | 0 | 0
BH11-1L6J | u | Llum de superficie tipus plafó de D330 de 15W,1750lm, 3000K, CRI 80, amb kit emergencia, muntada superficialment. Incloent lampades i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada i funcionant. Marca/Model: DISANO/672092.002.8.1.19 o equivalent. | 96.26 | Llum de superficie tipus plafó D330. Marca/Model: DISANO/672092.002.8.1.19 | 0 | 0
BH12CL6J | u | Lluminària de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat en una taxa de 95%, amb difusor PRISMÀTIC de policarbonat per a un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR19. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura de color 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 50.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc i negre. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/MUN LIGHT G2 SF Ø350 LO PRISM 9NW DA WH | 274.98 | Lluminària de superfície. Marca/Model: LAMP/MUN LIGHT G2 SF Ø350 LO PRISM 9NW DA WH | 0 | 0
BH1D5L3J | u | Downlight per suspendre de la marca LAMP. Cos fabricat en extrusió i injecció d'alumini. Model per a COB amb reflector de policarbonat flood, amb temperatura de color 3000K i CRI80. - Equip electrònic ON OFF incorporat. - Amb un grau de protecció IP20. - Classe d´aïllament I. - Hores de vida: 50.000 L80 B10. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/STORMBELL DECO 5000 o equivalent. | 328.77 | Downlight. Marca/Model: LAMP/STORMBELL DECO 5000 | -9999999999 | -9999999999
BH1D5L3X | u | Aplic per adossar a paret, Cos fabricat en extrusió d´alumini reciclat amb una taxa del 80%, pintat en color negre. Model per a LED COB. Amb temperatura de color 3000K, CRI 80 i equip electrònic incorporat. Reflector directe-indirecte Wide Flood d'alumini d'alta puresa. Amb un grau de protecció IP65, IK06. Classe d´aïllament I. Hores de vida: 50.000 L90 B10. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/LUP WALL Ø70 DIR/INDIR 1300 WW WFL BK | 222.27 | Aplic per adossar a paret. Marca/Model: LAMP/LUP WALL Ø70 DIR/INDIR 1300 WW WFL BK | -9999999999 | -9999999999
BH1D5L4J | u | Downlight encastable rodó.Reflector fabricat en policarbonat. Reflector interior i marc amb acabat blanc i làmina òptica amb dissipador d'alumini injectat. Model per a LED COB amb temperatura de color 4000K, CRI90 i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP43. Classe d'aïllament II. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/KOMBIC 100 RD 1500 IP40 9NW OP WH/WH o equivalent. | 36.46 | Downlight. Marca/Model: LAMP/KOMBIC 100 RD 1500 IP40 9NW OP WH/WH | -9999999999 | -9999999999
BH1D5L5J | u | Aplic de superfície per adossar a paret o sostre. Fabricat en policarbonat blanc RAL 9003 i difusor de policarbonat opal. Led MID-POWER amb temperatura de color 4000K amb CRI80. Lluminària amb equip electrònic inclòs. Classe d'aïllament II. Hores de vida: 50000h. Amb un grau de protecció IP54, IK10. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/COMMA 280 SUR 2000 IP54 NW OP WH o equivalent. | 43.94 | Aplic de superficie. Marca/Model: LAMP/COMMA 280 SUR 2000 IP54 NW OP WH | -9999999999 | -9999999999
BH1D5L5Q | u | Aplic de superfície per adossar a paret o sostre. Fabricat en policarbonat blanc RAL 9003 i difusor de policarbonat opal. Led MID-POWER amb temperatura de color 4000K amb CRI80. Lluminària amb equip electrònic inclòs. Classe d'aïllament II. Hores de vida: 50000h. Amb un grau de protecció IP54, IK10. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/COMMA 280 SUR 3000 IP54 NW OP WH o equivalent. | 50.89 | Aplic de superficie. Marca/Model: LAMP/COMMA 280 SUR 3000 IP54 NW OP WH | -9999999999 | -9999999999
BH1D5LGJ | u | Aplic de superfície de paret i sostre amb lampada led de 24W, IP65, IK07, 2273 lm, 3000K amb kit d'emergencia i sensor. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: DISANO/PASTILLA REF:220425/4-19 o equivalent. | 106.95 | Aplic de superficie. Marca/Model: DISANO/PASTILLA REF:220425/4-19 | -9999999999 | -9999999999
BH61RC9J | u | Equip autònom d'emergència i senyalització encastat de 200lm IP 43/20; IK04 Classe II i 1 h d'autonomia. Amb compliment normativa UNE 60598-2-22. Incloent làmpades, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: DAISALUX/IZAR N30 o equivalent. | 72.54 | Equip autònom d'emergència. Marca/Model: DAISALUX/IZAR N30 | 0 | 0
BH65-2L3J | u | Lluminària d'emergència autònoma amb tecnologia LED IP42, IK04, Clase II, 100 lm-250 lm, amb cos rectangular i difusor de policarbonat de superficie o encastada segons cada cas. Consta d'un LED com a font de llum que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Incloent làmpades, caixa d'encastament en cas necessari, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: DAISALUX/HYDRA o equivalent. | 69.75 | Lluminària d'emergència autònoma. Marca/Model: DAISALUX/HYDRA | 0 | 0
BH65-2LB2 | u | Lluminària d'emergència autònoma amb tecnologia LED IP42, IK04, Clase II, 100 lm-250 lm, amb cos rectangular i difusor de policarbonat de superficie o encastada segons cada cas. Consta d'un LED com a font de llum que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Incloent làmpades, caixa d'encastament en cas necessari, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: DAISALUX/SOL LD o equivalent. | 116.25 | Lluminària d'emergència autònoma. Marca/Model: DAISALUX/SOL LD | 0 | 0
BH65-2LB3 | u | Lluminària d'emergència autònoma amb tecnologia LED IP42, IK04, Clase II, 100 lm-250 lm, amb cos rectangular i difusor de policarbonat de superficie o encastada segons cada cas. Consta d'un LED com a font de llum que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Incloent làmpades, caixa d'encastament en cas necessari, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: DAISALUX/NOVA ESTANCA o equivalent. | 60.45 | Lluminària d'emergència autònoma. Marca/Model: DAISALUX/NOVA ESTANCA | 0 | 0
BHB1-HLJJ | u | Lluminària estanca de superfície LED amb difusor opalitzat de 32W, 5537 lm, 4000K muntada superficialment al sostre. Incloent làmpades i tot el necessari per deixar la partida totalment muntada. Marca/Model: DISANO/927 ECHO REF:164704-00 | 81.19 | Llum.estanca de superficie. Marca/Model: DISANO/927 ECHO REF:164704-00 | 0 | 0
BHB1-HZ2Z | u | Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1500 mm de llargària, 30 W de potència, flux lluminós de 3900 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 6500 K | 44.32 | Llum.estanca+leds <= 50000 h,rect.,l=1500mm,30W,3900lm,no regulable,classe I,policarbon.,IP65,6500K | 0 | 0
BHB3-HZA1 | u | Part proporcional d'instal.lació elèctrica per a llumeneres en treballs d'obra, cablejat, proteccions i aparellatge. | 32 | Part proporcional d'instal.lació elèctrica per a llumeneres en treballs d'obra, cablejat, proteccion | 0 | 0
BHB56G2X | m | Tira flexible model fine led, temperatura de color 3000K, CRI 80. Amb un grau de protecció IP65. Classe d?aïllament III. Hores de vida: 50.000 L70 B10. Se subministra en bobina de 5 metres i adhesiu 3M a la zona posterior. Aquestes tires permeten el tall modular. Incloent làmpades, accessoris, fonts d'alimentació, drivers, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/LED MID POWER F2SF500LO658300 | 244.36 | Tira flexible model fine led. Marca/Modelo: LAMP/LED MID POWER F2SF500LO658300 | 0 | 0
BHB56G5B | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. - Equip electrònic DALI incorporat. - Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. - Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. - Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. FLUJO 3500LM OUTPUT Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 255.75 | FIL 50 G3 SUR 1680 9300 WW PRISM DALI WH | 0 | 0
BHB56G5C | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d' alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. FLUJO 3400LM OUTPUT Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 218.55 | Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH DALI WH | 0 | 0
BHB56G5D | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d' alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. FLUJO 3697LM OUTPUT OPTICA EXTENSIVA 90º Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 281.79 | Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH DALI WH | 0 | 0
BHB56G5E | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d' alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. FLUJO 5300LM OUTPUT Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 330.15 | Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH DALI WH | 0 | 0
BHB56G5F | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar model FIL45 G2 SUD 1400 de la marca LAMP. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1400 2800 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 255.75 | Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1400 2800 9NW TECH DALI WH | 0 | 0
BHB56G5G | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar.alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1120 2240 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 219.48 | Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1120 2240 9NW TECH DALI WH | 0 | 0
BHB56G5H | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar model FIL45 G2 SUD 1680 de la marca LAMP. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 266.91 | Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH DALI WH | 0 | 0
BHB56G5K | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. - Equip electrònic DALI incorporat. - Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. - Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. - Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. FLUJO 4313LM OUTPUT OPTICA EXTENSIVA 90º Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 275.28 | Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH DALI WH | 0 | 0
BHB56G5W | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar model FIL45 G2 SUD 840 de la marca LAMP. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 840 1680 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 195.3 | Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 840 1680 9NW TECH DALI WH | 0 | 0
BHB56GJJ | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. - Equip electrònic DALI incorporat. - Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. - Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. - Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUD 1960 o equivalent. | 311.55 | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUD 1960 | 0 | 0
BHB56GLL | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar model FIL45 G2 SUD 1960 de la marca LAMP. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic ON OFF incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015.. FLUJO 5300LM OUTPUT Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH WH | 271.05 | Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH WH | 0 | 0
BHN63L4X | u | Projector exterior amb lira per adaptar a superfície, bàcul o columna. Cos fabricat amb injecció d'alumini lacat, amb vidre temperat, cargols d'acer inoxidable i junta de silicona. Dissipació passiva per a una correcta gestió tèrmica. Model per a LED MID-POWER temperatura de color 3000K, CRI80. Òptica Medium Flood. Orientable 270 º. Equip electrònic incorporat ON/OFF. Amb un grau de protecció IP65, IK08. Classe d´aïllament 1. Hores de vida: 100.000 L90 B10 (Ta=25ºC). BUG Rate: B3 U0 G0, ULOR: 0%. Fàcil instal·lació, es subministra amb mànega i connector. Marca/Model: LAMP/SHOT 290 G3 5500 | 398.78 | Projector exterior. Marca/Model: LAMP/SHOT 290 G3 5500 | 43.6081 | 634.139
BHN63L5X | u | Banyador exterior encastat a paret. Fabricat en injecció d'alumini pintat de color gris texturitzat amb vidre temperat. Caixa d'encastat inclosa. Model per a LED MID-POWER amb temperatura de color 2700K, CRI 90. Equip electrònic ON/OFF incorporat. Amb un grau de protecció IP65, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiologica grup 0. Hores de vida: 50. 000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Marca/Model: LAMP/URBAN 100 o equivalent. | 73.28 | Banyador exterior encastat a paretBanyador exterior encastat a paret. Marca/Model: LAMP/URBAN 100 | 43.6081 | 634.139
BHN63L6X | u | Projector d´exterior amb lira. Cos fabricat en injecció d'alumini i vidre temperat serigrafiat. Òptica asimètrica. Lira fabricada en acer inox AISI304 plegat que permet girs entre 90 º i -30 º, amb temperatura de color 4000K i CRI80. Equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP66, IK06. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 100Khoras < L90. BUG Rate: B3 U0 G0, ULOR 0%. Instal·lat sobre bàcul existent. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/FLUT 180 G3 ASYM 830 GR | 274.35 | Projector d'exterior. Marca/Model: LAMP/FLUT 180 G3 ASYM 830 GR | 43.6081 | 634.139
BHV41210 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat | 0.81 | Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat | 0 | 0
BJ2ZN42K | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2´´ | 3.7 | Maniguet flex.,malla met.,preu alt,2 unions 1/2´´ | 0 | 0
BJ2ZN43K | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 3/4´´ | 4.6 | Maniguet flex.,malla met.,preu alt,2 unions 3/4´´ | 0 | 0
BJ6227GG | u | Panell de control PH+CLORO LIBRE POTENC. (K102)-CL 5PPM per a sistema de cloració. Marca/Model: SALTOKI/2159927138 o equivalent. | 4241.73 | Panell de control PH+CLORO LIBRE POTENC. (K102)-CL 5PPM per a sistema de cloració. | -9999999999 | -9999999999
BJ62UL7J | u | Descalcificador amb les següents característiques: - Disseny compacte. - Inclou connexions estàndard i kit d'anàlisi de duresa. - Totalment automàtic. - Generació proporcional de salmorra (major capacitat, menor consum de sal). - Equip pre-muntat i ajustat en fàbrica per a una fàcil instal·lació i posada en marxa. - Sistema avançat de control digital per obtenir un màxim rendiment i eficàcia. - Vàlvula rotatòria de gran fiabilitat. - L'equip compleix amb la norma europea de qualitat EN 14743. - Connexió nominal (rosca externa) BSP: ¾- (DN 20) - Cabal nominal segons EN 14743: 1680 L / h - Pressió de funcionament mín. / Màx. EU - UK bar 1,0 / 8,0 (per a EU) - 1,7 / 5,0 (per UK) - Pèrdua de càrrega a cabal nominal segons EN 14743: 1,0 bar - Volum de resina: 20 L. - Capacitat d'intercanvi segons EN 14743: 60 m³x ° dH/10,7 ml/1070 rppm. - Capacitat de sal del dipòsit: 24 kg - Consum de sal per regeneració: 2,5kg - Consum d'aigua per regeneració: 125 L - Temperatura mín. / Màx. aigua - ambient: 5 / 30ºC - 5 / 40ºC - Protecció IP 51 Alimentació elèctrica: 230/50 V / Hz - Consum elèctric: 15 W - Dimensions (Amp. X Prof. x Alt.): 270 x 480 x 804 mm - Alçada de connexions entrada i sortida: 675 mm - Pes en funcionament: 65 kg Marca/Model: CILLIT/PARAT ECO/BIO o equivalent. | 623.1 | Descalcificador | 0 | 0
BJ681161 | u | Equip compacte de desinfecció mitjançant llum ultravioleta amb camara d'irradiació en acer inoxidable. - Diametre de connexió: 1 1/2´´ - Caudal nominal : 7.8 m3/h - Potència lampada: 95 W Inclou tot el material accesori per a la seva instalació i correcte funcionament, compleix el RD140 i la certificació UNE 149101. Marca/Modelo: Cillit/Aquazon VP- 950 o equivalent. | 1385.7 | Equip compacte de desinfecció Marca/Model: Cillit/Aquazon VP- 950 | -9999999999 | -9999999999
BJ681L1J | u | Sistema mòbil d'osmosis invers per a producció d'aigua amb baix contingut de sals, lliure de virus i contaminants químics. - Funcionament automàtic - Aplicatiu que permet conèixer l'estat de l'equip - Litres consumits diàriament per membrana - Caudal equip - Pressió ajustable - LED indicatiu de l'estat - Inclou membranes encapsulades BWT AQA therm MOVE - Protecció IP-54 - Pressió de treball 2-8 bar - Temperatura de treball 10ºC-35ºC - Alimentació 230 V Col·locat en posició vertical i connectada. Marca/Model: CILLIT/BWT AQA THERM MOVE POWER o equivalent. | 5603.25 | Equip osmosis inversa Marca/Model: CILLIT/BWT AQA THERM MOVE POWER | -9999999999 | -9999999999
BJA2.L1J | u | Escalfador acumulador elèctric de 30 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. Marca/Model: COINTRA/TL PLUS S 30 L | 147.33 | Escalf.acumulador elèct.,30l. Marca/Model: COINTRA/TL PLUS S 30 L | 56.6116 | 921.459
BJA2.L2J | u | Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. Marca/Model: COINTRA/TL PLUS S 100 L o equivalent. | 229.5 | Escalf.acumulador elèct.,100l. Marca/Model: COINTRA/TL PLUS S 100 L | 84.3636 | 1373.17
BJAB11QW | u | Quadre de maniobra piscina C/DIFERENCIAL 0,75-1CV 220V. Marca/Model: SALTOKI/0605080602 o equivalent. | 169.53 | Quadre de maniobra piscina C/DIFERENCIAL 0,75-1CV 220V. | -9999999999 | -9999999999
BJMBA15T | u | Sonda de nivell mínim per dipòsit que evita que la bomba treballi sense producte. Amb les següents característiques: -Dimensions sonda: 37 x 142 mm -Tub: 6 x 8 mm -Materials: PVDF - Longitud de cable: 2 m -Connector: BNC -Contacte de sortida: Tipus ´´Reed´´ N.C. - Límit de contacte: 24 V - 1 A dc, ac. | 72.08 | Sonda de nivell mínim per dipòsit | -9999999999 | -9999999999
BJS54L4J | m | Canonada de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diametre exterior i 14,6 mm de diametre interior, amb gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal de 2,3 l/h, amb una separació entre gotejadors de 30 cm | 1.26 | Canonada de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diametre exterior i 14,6 mm de diametre interior | 0 | 0
BJS5R100 | u | Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre | 5.53 | Vàlvula antidrenant/rentat aut.reg degoteig,mat.plàstic,d:1/2'' | 0 | 0
BJS5RLKJ | u | Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó | 5.72 | Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetr | 0 | 0
BJSA4260B | u | Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions | 241.75 | Prog.reg 24V,no codificable,no ampliable+no centralitzable,6 estacions | 0 | 0
BJSB2210 | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal | 23.7 | Electovàlvula reg,d=1´´,24V,pres.max:10bar+regulador cabal | 0 | 0
BJSWE100 | u | Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´ | 5.47 | Acc.electrovàlvula 1´´ | 0 | 0
BM11212J | u | Detector de fum òptic analògic intel·ligent amb aïllant NFXI-OPT integrat. Direccionament senzill mitjançant interruptors rotatius de dues dècades (01-159). Funcions lògiques programables des del panell d'incendis. Fabricat en ABS ignífug. Equipat amb un doble LED que permet visualitzar l'estat del detector des de qualsevol posició i un microinterruptor activat per un imant per realitzar una prova funcional local. Ideal per a incendis de combustió lenta amb partícules de fum visibles. Inclou funcions de prova manuals i automàtiques. Fàcilment desmuntable per a la neteja. De color blanc, inclou una base B501AP intercanviable amb altres detectors analògics. Compatible amb els protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Compleix amb el Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu sobre productes de construcció. Aprovat segons els requisits EN54-7 i EN54-17, amb certificat CPD: 0786-CPD-20640 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i especificacions. Marca/Model: NOTIFIER/NFXI-OPT | 71.61 | Detector de fums òptic. Marca/Model: NOTIFIER/NFXI-OPT | -9999999999 | -9999999999
BM11212K | u | Subministrament i instal·lació de detector blanc tèrmic-termovelocimètric analògic intel·ligent amb aïllador incorporat NFXI-TDIFF. Direccionament senzill mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159). Funcions lògiques programables des de la central dincendis. Fabricat amb ABS piroretardant. Equipat amb doble led que permet veure l'estat del detector des de qualsevol posició i microinterruptor activable mitjançant imant per fer un test de funcionament local. Recomanat per a la detecció dincendis en ambients on la temperatura és baixa i estable. Integra la funció de temperatura fixa 58ºC i termovelocimètrica, amb funcions de test manual i automàtic Fàcilment desmuntable per a la neteja. De color blanc, inclou base B501AP intercanviable amb la resta de detectors analògics. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99 Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits de EN54-5. Classe A1R i EN54-17, amb certificat CPD: 0786-CPD-20643 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i plec de condicions. Marca/Model: NOTIFIER/NFXI-TDIFF | 73.47 | Detector tèrmic analògic. Marca/Model: NOTIFIER/NFXI-TDIFF | -9999999999 | -9999999999
BM121207 | u | Bateria recargable de tipus àcid-plom, 12V, 7Ah, VdS | 22.79 | Bateria recargable de tipus àcid-plom, 12V, 7Ah, VdS | -9999999999 | -9999999999
BM121210 | u | Mòdul de control adreçable per a l'activació de sistemes de senyalització. Disposa de 1 circuit de sortida configurable, mitjançant microinterruptor, com a sortida supervisada amb RFL o en forma relé amb contactes lliures de tensió. Incorpora circuit aïllador de curtcircuit de llaç, led per indicar l'estat del mòdul i selector de direcció decàdic (01-159). per adaptar-se a la central dincendi. Marca/Model: NOTIFIER/701+M200SMB o equivalent. | 79.98 | Mòdul d'1 sortida de rele programable | -9999999999 | -9999999999
BM121265 | u | Mòdul monitor i de control direccionable. Disposa de 2 circuits d'entrada supervisats per monitoritzar equips d'alarma i senyals tècnics amb contactes lliures de tensió i 1 circuit de sortida de relé amb contactes lliures de tensió. Incorpora circuit aïllador de curtcircuit de llaç, leds per indicar l'estat del mòdul i selector de direcció decàdic (01-159). Permet muntatge en superfície amb caixa M200SMB o SMB6-V0, amb guia DIN estàndard mitjançant el suport M200E-DIN o en qualsevol tipus de superfície amb el suport M200PMB. Marca/Model: NOTIFIER/M721+M200SMB o equivalent. | 65.66 | Mòdul monitor 2 entrades i 1 sortida. Marca/Model: NOTIFIER/M721+M200SMB | -9999999999 | -9999999999
BM121287 | u | Retenidor de paret de 400N amb caixa i polsador, per porta tallafoc. Caixa de plàstic reforçat amb fibra i polsador de desbloqueig vermell. L?equip allibera la porta quan es deixa d?aplicar la tensió de 24Vcc. Inclou díode de protecció i polarització i placa ferromagnètica articulada Ref.960110. Marca/Model: NOTIFIER/960120 o equivalent. | 68.82 | Retenidor de paret. Marca/Model: NOTIFIER/960120 | -9999999999 | -9999999999
BM1212RE | u | Subministrament i instal·lació de font d'alimentació de 24 Vcc i 5 Amp estabilitzada, curtcircuitable, amb carregador de bateries i dues sortides independents protegides per fusibles. Dotada amb relé d'avaria energitzat en repòs que es fa servir per a actuació local o repetició a la central d'incendis. Equipada amb 4 leds externs, 3 leds interns, i ubicada a cabina metàl·lica. Fins i tot dues bateries de 12Vcc/7Ah. Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Totalment instal·lada i funcionant segons plànols i plec de condicions. Marca/Model: HONEYWELL/HLSPS50 o equivalent. | 406.41 | Font d'alimentació. Marca/Model: HONEYWELL/HLSPS50 | -9999999999 | -9999999999
BM12U02J | u | Subministrament i instal·lació de central de detecció d'incendis analògica multiprogramable INSPIRE de 2 llaços, connectable a la plataforma Cloud CLSS de Honeywell per a la sincronització i el control d'esdeveniments del sistema. Muntada amb cabina de 10 HU i porta amb pantalla tàctil a color de 10´´. Protocol Opal, amb capacitat de 159 detectors i 159 mòduls monitors (entrada) o de control (sortida) per cada llaç. Compatible amb dispositius de protocol CLIP heretats. Admet la potent xarxa ID²net d'Inspire amb capacitats de xarxa avançades. Permet la connexió directa i integració (gestió) amb els sistemes dalarma per veu Variodyn mitjançant maquinari addicional. Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Amb certificat CPD: 0786-CPD-20878; EN54 part 2 i 4. - Admet fins a 6 mòduls intercanviables en calent. - Pantalla tàctil a color de 10” i botons retroil·luminats. - Suport d'eines de programació gràfiques i de text de causa i efecte dins i fora del lloc posada en marxa - Caixa posterior amb adaptacions per a muntatge en rack de 19” o semiencastat. Equipada amb: INSPIRE E10 de 2 bucles (HOP-131-206) Caixa del darrere E10 Panell posterior de 6 ranures Font d'alimentació de 240 W Porta amb pantalla tàctil de 10” Touchscreen Mòdul carregador Mòdul CPU 1 Mòdul Port Serial COM HOP-405-100 Llicència TPP HOPS-935-100 Llicència d'idioma HOP-931-1ES 2 Bateries de 12V/24Ah PS-1224 Totalment instal·lada, programada i funcionant segons plànols i plec de condicions. Durant la posada en marxa, es recomana fer una lectura/diagnòstic dels circuits analògics, utilitzant l'eina opcional del verificador de llaços POL-200TS Marca/Model: NOTIFIER/INSIRE HOP-131-206_2 | 2044.14 | Central detec.incendis,analpogica. Marca/Model: NOTIFIER/INSIRE HOP-131-206_2 | -9999999999 | -9999999999
BM130L3J | u | Subministrament i instal·lació de sirena amb flaix direccionable WRA-RC-I02 alimentat del llaç analògic amb aïllador de curtcircuit incorporat. Tecnologia de leds d´alta lluminositat. Consum màx.: 3,5mA. Freqüència del flaix estroboscòpic: 1Hz. Possibilitat de muntatge amb bases de baix perfil, altes i estanques IP66 (B501AP, BRR o WRR). Inclou funció de bloqueig a base i base BRR. Compatible amb protocol Clip i Opal. Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovada segons els requisits d'EN54-23 i EN54-17 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i plec de condicions. Marca/Model: NOTIFIER/WRA-RC-I02_BRR | 150.15 | Sirena amb flaix direccionable. Marca/Model: NOTIFIER/WRA-RC-I02_BRR | -9999999999 | -9999999999
BM133067 | u | Subministrament i instal·lació de sirena exterior fabricada en policarbonat de color vermell, amb focus intermitent i serigrafia de la paraula FOC en color blanc, consum 25mA a 24VDC. Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Totalment instal·lada i funcionant segons plànols i plec de condicions. Marca/Model: NOTIFIER/HSR-E24 | 125.07 | Sirena electrónica. Marca/Model: NOTIFIER/HSR-E24 | -9999999999 | -9999999999
BM141102 | u | Polsador manual d'alarma amb element rearmable, direccionable i amb aïllador de curtcircuit incorporat M5A-RP02FF-N026-41. Direccionament senzill mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159). Disposa de Led que permet veure lestat de lequip. Prova de funcionament i rear-me mitjançant clau. Inclou caixa per a muntatge en superfície PS031W i tapa de protecció. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits d'EN54-11 i EN54-17 amb certificat CPD: 0832-CPD-0702 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i plec de condicions. Marca/Model: NOTIFIER/M5A-RP02FF-N026-41 | 66.03 | Polsador manual d'alarma analògic. Marca/Model: NOTIFIER/M5A-RP02FF-N026-41 | -9999999999 | -9999999999
BM235AAA | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment | 237.52 | BIE-25,armari xapa pintada,porta xapa pintada,(mànega 20m )p/col.superf. | 76.4169 | 1133.45
BM242A20 | u | Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre | 3.98 | Ruixador automàtic avall,bronze,fusible metàl·lic68-74°C,D=1/2´´ | 0 | 0
BM251010 | u | Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de 3´´ de diàmetre | 692.38 | Vàlvula control+alarma p/instal.ruix.automàt.,D=3´´ | -9999999999 | -9999999999
BM251L5J | u | Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de 3´´ de diàmetre | 660.3 | Vàlvula control+alarma p/instal.ruix.automàt.,D=3´´ | -9999999999 | -9999999999
BM312611 | u | Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat | 38.87 | Extintor pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.pintat | 14.2868 | 245.196
BM313511 | u | Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat | 68.84 | Extintor CO2,5kg,pressió incorpo.pintat | 26.9484 | 290.092
BM33-0T4T | u | Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut | 35.73 | Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,p/SiS | 0 | 0
BM3A1000 | u | Armari per a extintor per a muntar superficialment | 34.88 | Armari p/extint.p/muntar superf. | 16.1002 | 175.796
BM910L3J | u | Construcció d'una instal·lació de parallamps equipada amb el següent material: - 1 Parallamps Normalitzat. PDC Modelo 6.3 (UNE 21.186, IEC 62.561) - 1 Peça d'adaptació 1 1/2´´ Ø20mm conductor rodó. - 1 Pal 6m Ø1'1/2´´ amb unió interior AC.GALV. - 1 Ancoratge placa 15cm Ø1'1/2´´ (2 peces). - 22 Cable trenat de coure 50 mm² (IEC 62.561). - 24 Abraçadora M-8 per a cable de 50 mm² (IEC 62.561). - 1 Tub de protecció inferior, incloses fixacions - 1 sistema de posada a terra formada per elèctrodes de 40 mm de diàmetre i 1,5 m. de profunditat, piquetes de ferro galvanitzat de 18 mm. de diàmetre i 1,5 m. de profunditat, pont de comprovació, arqueta de registre amb tapa, tub humidificació, maneguets per a la connexió, segons reglamentació vigent, plànols, esquemes i memòria de projecte. | 4063.84 | Parallamps | 0 | 0
BM9AH6PJ | u | Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, per a muntar en el cable conductor de la instal·lació del parallamps, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent | 359.91 | Comptador llamps a/dispositiu mesu.intensitat corrent | 0 | 0
BMD1346I | u | Subministrament de Detector de doble tecnologia IR/MO, amb antiemmascarament actiu. Cobertura 15mt, 3 leds per indicació i proves. Alimentació de 9 a 16Vcc. Dimensions 11O x 66 x 42mm. Certificat EN50131 GRAU 3. Totalment muntat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL/DT15+ o equivalent. | 60.45 | Detector. Marca/Model: CEMOEL/DT15+ | 0 | 0
BMD134IN | u | Subministrament de detector infraroig passiu amb antiemmascarament. Cobertura de 20m/86° i una cobertura de cortina de 60m/3. Grau 3. Totalment muntat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL/VE735AM o equivalent. | 247.87 | Detector. Marca/Model: CEMOEL/VE735AM | 0 | 0
BMD134TE | u | Subministrament de detector DT G3 can ACT i antiemmascarament p/sostre. Detector doble tecnala a can antimaskini;r. Abast 13m diàmetre a 4m dalçada. Tecnaloi;:la dual lR+MO, tecnologia Anti-Cloak. Antimasking per IR actiu, RFL incloses. Auto test local i remata. Compleix P0662, EN50131-1 Grau 3 i T550131-2-4. Totalment muntat i funcionant. Marca/Model: RIACO/LUNAR DTAM G3 o equivalent. | 67.76 | Detector. Marca/Model: RIACO/LUNAR DTAM G3 | 0 | 0
BMD1HLFJ | u | Amplificador de bucle d'inducció professional amb transformador electrònic del 90% d'eficiència per aconseguir un so d'alta qualitat sense distorsió per modulació. L'àrea coberta sense pèrdua per metall (No Metall Loss), en camp obert i amb amplada de segment de bucle de fins a 25 m és de fins a 260 m2 (amb bucle perimetral de relació d'aspecte 1:1), 330 m2 (amb bucle perimetral de relació d'aspecte 1:2) o 450 m2 (amb bucle: amb bucle). Incloent la formació i posada en marxa de la instal·lació. Marca/Model: OPTIMUS/PLS-X3 o equivalent. | 1139.74 | Bucle inductiu. Marca/Model: OPTIMUS/PLS-X3 | 0 | 0
BMD20L3J | u | Subministrment de contacte mai;rnètica de superfície d'aquesta potència. Muntatge adequat per a qualsevol tipus de porta metàl·lica. Carcassa d'alumini anaditzada. Contacta balancejada per a instal·lacions de alta sesruritat. Obertura operativa màx. 75 mm. Contacte NC. Lani:itud del cable de 2 m. Dimensions: 76 x 12 x 25 mm. Certificació EN50131-2-6 Grada 2. Marca/Model: SENTROL/DC-118 o equivalent. | 67.99 | Contacte magnètic. Marca/Model: SENTROL/DC-118 | 0 | 0
BMD3HLTJ | u | Suministrament de módul expansor multiplexado de 8 zonas+ 4 sortides per ampliació de sistema. Inclou caixa plástic auto protejida. Incloent: - Font d'alimentació intel·ligent 12V 3A. Inclou mòdul expansor supervisat per a controls GALAXY de B entrades identificades individualment de doble balanceig i 4 sortides l cas proi;rramables.lncluye caixa metàl·lica autoprotesrida.CERTIFICAT EN50131 GRAU 3. - Bateria plom àcid de 12V - 17Ah. Sistema de immobilització d'electròlit AGM. Vàlvula de seiguretat de baixa pressió. Dimensions: 181x76x167mm. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: GALAXY DIME/GXY-RIO o equivalent. | 592.65 | Modul expansor. Marca/Model: GALAXY DIME/GXY-RIO | 0 | 0
BMD3HM3J | u | Subministrament de Bateria plom àcid de 12V - 17Ah. Sistema de immobilització d'electròlit AGM. Recombinació d'asos molt eficient (>99%). Vàlvula de seguretat de baixa pressió. Confi uracions en sèrie i en paral·lel. La vida d'operació. Baixa autodescar a. Ampli rang de temperatures d'operació. Dimensions: 181x76x167mm. Totalment connexionat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL/BAT_12V17A o equivalent. | 88.35 | Bateria de plom. Marca/Model: CEMOEL/BAT_12V17A | 0 | 0
BMD3HM4J | u | Subministrament de Mòdul ETHERNET per a comunicacions TCP/IP. Centrals Galaxy. Totalment connexionat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL/GALAXY/ETH o equivalent. | 967.2 | Modul ethernet.Marca/Model: CEMOEL/GALAXY/ETH | 0 | 0
BMD3HM6J | u | MÒDUL COMUNICACIONS CRA AMB CONNEXIÓ IP/GPRS/SMS Totalment connexionat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL/GALAXY/ETH o equivalent. | 590.55 | MÒDUL COMUNICACIONS CRA AMB CONNEXIÓ IP/GPRS/SMS | 0 | 0
BMD3HMRJ | u | Subministrament de teclat multifunció retroil·luminada amb display alfanumèric LCD (2 línies de 16 caràcters), teclat de silicona, brunzidor. CERTIFICAT EN50131. Totalment connexionat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL/GXY-MK-8 o equivalent. | 149.77 | Teclat. Marca/Model: CEMOEL/GXY-MK-8 | 0 | 0
BMD4HL3J | u | Subministrament de Sirena interior de 1tona. Plàstica ABS de colar blanca. Alimentació a 12Vcc. Temperatura de treball de -25°C a 55°C. Dimensions: 155x114x44mm. Gr3. lP315. Marca/Model: CADDX/AS210N o equivalent. | 25.3 | Sirena interior. Marca/Model: CADDX/AS210N | 0 | 0
BMD62220 | m | Conductor blindat i apantallat, de 2x0.22 mm2 + 2x0.75 mm2 | 0.38 | Conductor blindat+apantallat,2x0.22mm2+2x0.75mm2 | 0 | 0
BMD62420 | m | Conductor blindat i apantallat, de 4x0.22 mm2 + 2x0.75 mm2 | 0.48 | Conductor blindat+apantallat,4x0.22mm2+2x0.75mm2 | 0 | 0
BMD7UL3J | u | Subministrament de Polsador lòipc compacte de superfície per a sortides d'emeri;rència amb temporització rei;rulable del temps de desbloqueja i pre-alarma, capaç de controlar fins a dos elements de bloqueig (si treballa a 24V.) i i;:estionar l'estat de la porta àcies 11 el seu control lòipc intei;:rat, permetent el desbloqueig immediat de la porta en cas d'emeri;rència, així com l'obertura de la mateixa mitjançant el bombeta de perfil europeu que incorpora, equipada amb 3 LEOS per assenyalar l'estada de la porta, polsador tipus bolet lluminós, brunzidor peça de 107 dB i protecció anti-sabotatge. Grada de Protecció: IP20 (Instal·lació a interiors). Marca/Model: EFF/EFF/1340-14 o equivalent. | 1218.3 | Polsador antiatracament. Marca/Model: EFF/EFF/1340-14 | -9999999999 | -9999999999
BMD7UL4J | u | Subministrament de ventosa de superfície de 3000N can contacta armadura i led. Tensió nominal 12/24VCC. Marca/Model: KLESCO/ EF_3DDCTC o equivalent. | 195.3 | Ventosa. Marca/Model: KLESCO/ EF_3DDCTC | -9999999999 | -9999999999
BMD7UL5J | u | Subministrament de Mitja cilindre amb afegir 164exp041 (3 claus) Marca/Model: KABA/164EXP301DNE15 o equivalent. | 355.22 | Cilindre. Marca/Model: KABA/164EXP301DNE15 | -9999999999 | -9999999999
BMD7UL6J | u | Subministrament d'esquadra amb amfitul de fixació ajustable en L per a la sèrie EF300. Marca/Model: KLESCO/EF300LN o equivalent. | 50.22 | Esquadra. Marca/Model: KLESCO/EF300LN | -9999999999 | -9999999999
BMDBUL3J | u | Plaques de senyalització d'Escomesa fotovoltaica i inversors per establir les condicions de protecció contra incendis de les instal·lacions fotovoltaiques (FV) tenint en compte el risc d’electrocució que suposa per a l’actuació dels bombers en cas de sinistre pel fet que els mòduls FV no deixen de produir energia mentre els hi arriba llum solar. | 10.7 | Plaques de senyalització d'Escomesa fotovoltaica i inversors | 0 | 0
BMS01K0P | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva | 4.1 | Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,làmi.polièster/adhes. | 0 | 0
BMSBFL3J | u | Rètol senyalització instal·lació fotovoltaica, triangular de 20 cms d'amplada, de panell de polipropilè de 1.5 mm de gruix, co·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. | 11.63 | Rètol senyalització instal·lació fotovoltaica, triangular de 20 cms d'amplada, de panell de poliprop | 0 | 0
BMY11000 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 0.37 | P.p.elements especials p/detector | -9999999999 | -9999999999
BMY12000 | u | Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció | 0.69 | P.p.elements especials p/centrals detecció | -9999999999 | -9999999999
BMY13000 | u | Part proporcional d'elements especials per a sirenes | 0.62 | P.p.elements especials p/siren. | -9999999999 | -9999999999
BMY23000 | u | Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi | 0.59 | P.p.elements especials p/boq.incendi | 0.86109 | 9.1901
BMY24000 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics | 1.47 | P.p.elements especials p/detec.-extint.automàt. | 0 | 0
BMY25000 | u | Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i alarma | 11.4 | P.p.elements especials p/vàl.ctrl/alarma | -9999999999 | -9999999999
BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 0.3 | P.p.elements especials p/extint. | 0.12916 | 1.3785
BMY3-0TC8 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut | 0.3 | P.p.elements especials p/extint.p/SiS | 0 | 0
BN1216A0 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 76.95 | Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa | 43.5249 | 540.49
BN1216B0 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 93.59 | Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa | 61.4469 | 763.044
BN1216D0 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 114.14 | Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa | 76.8087 | 953.805
BN1216E0 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 164.38 | Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=125mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa | 107.532 | 1335.33
BN1216F0 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 201.91 | Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa | 135.695 | 1685.06
BN314720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt | 3.88 | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2´´,PN=25bar | 0.5871 | 10.4709
BN315720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt | 5.38 | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4´´,PN=25bar | 0.96161 | 17.1502
BN316720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt | 8.88 | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1´´,PN=25bar | 1.4282 | 25.4723
BN317720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt | 13.79 | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1´´1/4,PN=25bar | 2.0848 | 37.1821
BN318720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt | 15.69 | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1´´1/2,PN=25bar | 2.9959 | 53.4318
BN319720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt | 33.15 | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=2´´,PN=25bar | 5.6728 | 101.174
BN3G2870 | u | Vàlvula de tall de plàstic, manual, per a tub de reg, de 32 mm de diàmetre, connectada en tub. | 16.74 | Vàlvula de tall de plàstic, manual, per a tub de reg, de 32 mm de diàmetre, connectada en tub. | 0 | 0
BN4216B0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca | 35.57 | Vàlvula papll.concènt.,UNE-EN 593,manual,entre brides,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,p | 11.7305 | 150.514
BN4216D0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca | 43.82 | Vàlvula papll.concènt.,UNE-EN 593,manual,entre brides,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15, | 12.5303 | 160.777
BN42Y5A0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca | 36.22 | Vàlvula papll.concènt.,UNE-EN 593,manual,entre brides,DN=65mm,PN=10bar,alumini fos/EN-GJS-400-15,pal | 9.5375 | 136.954
BN42Y5B0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca | 41.74 | Vàlvula papll.concènt.,UNE-EN 593,manual,entre brides,DN=80mm,PN=10bar,alumini fos/EN-GJS-400-15,pal | 10.2353 | 146.975
BN42Y5D0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca | 49.16 | Vàlvula papll.concènt.,UNE-EN 593,manual,entre brides,DN=100mm,PN=10bar,alumini fos/EN-GJS-400-15,pa | 10.9332 | 156.996
BN44-2JQO | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca | 32.67 | Vàlvula papll.concènt.,UNE-EN 593,manual,entre brides,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,p | -9999999999 | -9999999999
BN4M3J40 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, per a muntar entre brides, DN 300 (per a tub de 315 mm de diàmetre nominal), de 6 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per reductor manual | 1391.41 | Vàlvula papll.concènt.,manual,entre brides,DN 300 (tub 315mm),PN=6bar,PVC-U/PVC-U/EPDM,reductor manu | 65.807 | 1255.34
BN723L3J | u | Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt, muntada entre tubs. Incloent servomotor 0-10V. | 381.3 | Vàlvula 3 vies motor.+rosca,DN=2´´,PN=16bar,llautó,munt.entre tubs | 0 | 0
BN73-0ITR | u | Transmissor de pressió diferencial d'aigua de 0 a 4 bar entre preses de pressió (connexió amb rosca tipus Screw fitting per a canonades de 8mm), amb sortida 0-10V. Requereix alimentació a 24V CA o 18-33V CC. Caixa de connexió en fluor elastòmer i membrana (en contacte amb el medi) d'inoxidable. Protecció IP65. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider/Huba, Model DPT Agua 0-4 Ref: 6552051000 | 719.93 | Transmissor de pressió diferencial. Marca/Model: Schneider/Huba, Model DPT Agua 0-4 Ref: 6552051000 | 0 | 0
BN73-0IVJ | u | Interruptor de flux d'aigua de la sèrie CP s'utilitzen per monitoritzar el flux de líquid, com aigua, glicol o altres no perillosos, líquids, a través de canonades. Quan el flux de líquid excedeix o cau sota el valor de flux predeterminat, aquest unipolar, doble tir L'interruptor de flux (SPDT) pot obrir un circuit i tancar-ne un altre a alhora. En aplicacions típiques, l'interruptor de flux sèrie CP pot aturar El corrent del compressor quan es refreda aigua en un sistema de refrigeració. es talla el sistema, protegint tant el propi frigorífic com el protegir tot el sistema de refrigeració contra danys. Característiques . Ideal per a una àmplia varietat d'aplicacions de pressió de líquids fins 10bar (1MPa) . Suporta canonades de DN25 a DN200 . Les paletes d'acer inoxidable (4 mides) es poden treure o modificat per adaptar-se a l'aplicació . Valors de flux i punt d?ajust ajustables . La carcassa completament tancada protegeix els components elèctrics Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider/CP-LI-FL-SW-BSP0 | 62.83 | Interruptor de flux.Marca/Model: Schneider/CP-LI-FL-SW-BSP0 | 0 | 0
BN73-0LAJ | u | Sensor de dispersió làser amb tecnologia innovadora de resistència a la contaminació per a un mesurament molt precís de partícules. Fàcil d'instal·lar i engegar: - Tapa del sensor amb tancament - Cablejat de bloc de terminals sense cargols amb actuador de ressort - Analògic DIP interruptor seleccionable de sortida: 4 a 20 mA, - 0 a 5 Vcc, 0 a 10 Vcc - Estabilitat única a llarg termini - Classificació avançada de la mida de les partícules - Detecció precisa de la concentració de massa - Múltiples opcions de mesura de partícules - Component clau per al programa d'edificis verds LEED i la norma de construcció WELL* Marca/Model: Schneider/SPMOP o equivalent. | 341.7 | Sensor de dispersió làser. Marca/Model: Schneider/SPMOP | 0 | 0
BN73-0LIJ | u | Actuador rotatiu amb posicionador per a comportes d'aire 10Nm (aprox. 2 m2 de secció de comporta) per a maniobra 0-10V (opera al rang 2-10V) i SORTIDA 2-10V CC per a senyal de verificació de posició. Alimentació elèctrica a 24V CA o CC, consum 2W, incorpora cable de 1m/4x0,75 mm2 per a connexió elèctrica. Angle de rotació màx.: 95º, ajustable mecànicament amb topalls. Temps de maniobra 150seg. Adreça de rotació seleccionable. Indicació de posició mecànica. Protecció classe III, IP54. Màxim nivell sonor 35 dB(A). Acoblament a eixos circulars o quadrats de 8 a 26,7mm. Permet desembragament per a rotació manual. Marca, Model Ref. 8751019000 Marca/Model: Schneider/MD10A-24 o equivalent. | 275.16 | Actuador rotatiu. Marca/Model: Schneider/MD10A-24 | 0 | 0
BN73-0LJJ | u | Sonda de temperatura d'immersió, per a lectura ràpida, L immersió = 220mm. Tipus Termistor NTC 10 kOhm. Tub d'immersió d'acer inoxidable (diàm. 3mm). Protecció IP65, PN16, amb rosca M 1/2´´. Rang de lectura: -40ºC a 120ºC. Cte de temps: 1,5seg. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider/STP500-150 Ref.: 5123174010 o equivalent. | 43.26 | Sonda de temperatura per a conductes.Marca/Model: Schneider/STP500-150 Ref.: 5123174010 | 0 | 0
BN73-0LKJ | u | SHO2 S. Analogica exterior 2%RH T. Trans Marca/Model: Schneider/SHO2XA2A o equivalent. | 363.43 | SHO2 S. Analogica exterior 2%RH T. Trans | 0 | 0
BN73-0LQJ | u | Sensor de lluminositat exterior. Rangs de lectura seleccionables per switch interns: 0-400 Lux/0-20 kLux, amb sortida seleccionable 4-20mA o 0-10. A la caixa de material plàstic tipus Poliamida, amb grau de protecció elèctrica IP65. El sensor té la mateixa sensibilitat que l'ull humà i és resistent a la llum ultraviolada. Dimensions 65mm x 85mm. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider/SLO320 Ref: 006920640 o equivalent. | 233.06 | Sensor de lluminositat exterior. Marca/Model: Schneider/SLO320 Ref: 006920640 | 0 | 0
BN73-0LVJ | u | Beina de Llautó niquelat (diàm.7-10mm), PN16, amb rosca M 1/2´´. Linm.=150mm, Ltot.=163, Øin=7mm, Øout 10mm. Rang de temperatura: -40ºC a 150 ºC. Fixació mitjançant cargol. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider/Beina 150 Ref.: 9121042000 o equivalent. | 14.17 | Beina de Llautó niquelat. Marca/Model: Schneider/Beina 150 Ref.: 9121042000 | 0 | 0
BN74DC10 | u | Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 4´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà | 841.71 | Vàlvula reduc.pres.+rosca,DN=4´´,PN=25bar,difer.19-24bar,llautó,preu mitjà | -9999999999 | -9999999999
BN8114D0 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2 ´´1/2 de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en arqueta de canalització enterrada. | 37.82 | Vàlvula retenció clap.+Rosca, DN=2´´1/2, PN=*8bar, llautó/llautó, seient elàstic, arqueta canal.sot. | -9999999999 | -9999999999
BN812590 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic | 13.06 | Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=1´´1/4,PN=10bar,llautó/llautó,seient metàl·lic | -9999999999 | -9999999999
BN8216A0 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic | 78.74 | Vàlvula retenció,clap.+brides,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,seient elàstic | 44.391 | 562.245
BN8216B0 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic | 92.37 | Vàlvula retenció,clap.+brides,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,seient elàstic | 56.7218 | 718.425
BN8216D0 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic | 121.13 | Vàlvula retenció,clap.+brides,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,seient elàstic | 83.8496 | 1062.02
BNC21010 | u | Vàlvula d'equilibrat amb brides de 65 mm de diàmetre nominal i Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 274.65 | Vàlv.equilib.brides D65mm,Kvs=85, PN-16,fosa,preajust cabal,preses press. | -9999999999 | -9999999999
BNC21020 | u | Vàlvula d'equilibrat amb brides de 80 mm de diàmetre nominal i Kvs=120, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 506.45 | Vàlv.equilib.brides D80mm,Kvs=120, PN-16,fosa,preajust cabal,preses press. | -9999999999 | -9999999999
BNC21030 | u | Vàlvula d'equilibrat amb brides de 100 mm de diàmetre nominal i Kvs=190, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 672.72 | Vàlv.equilib.brides D100mm,Kvs=190, PN-16,fosa,preajust cabal,preses press. | -9999999999 | -9999999999
BNE193HT | u | Filtre autonetejador manual, especialment robust, amb un sistema de neteja format per anells autoaspirants que es desplacen recorrent tota la superfície interna de l'element filtrant quan es detecta que el filtre el precisa. La neteja es realitza facilmente mitjançant l'accionament manual d'un volant. Aquest procés garanteix una alta eficàcia de rentada sense interrupció del pas de l'aigua. Caracteristiques: - Connexió nominal: DN 80 - Cabal punta: 36 m³/h - Grau de filtració: 50 micres - Pressió nominal: 10 bar - Pressió de servei min/*max: 2,5/10 bar - Temperatura màx. aigua: 30 °C - Temperatura màx. ambient: 40 °C Marca/Model: CILLIT/ MULTIPUR M BIO DN 80 | 2278.5 | Filtre autonetejable. Marca/Model: CILLIT/ MULTIPUR M BIO DN 80 | -9999999999 | -9999999999
BNE1-1L8J | u | Filtre ultra filtració amb les següents característiques: - Amb tapa d'acer inoxidable - Reixeta de filtració 0,35 mm - Connexions D300/D400 - Amb sistema de neteja de filtre Totalment connectat i funcionant. Marca/Model: GRAF/OPTIMAX XXL EXTERNO o equivalent. | 4440.75 | Filtre. Marca/Model: GRAF/OPTIMAX XXL EXTERNO | 0 | 0
BNE2A300 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre | 70.62 | Filtre colador en ´´Y´´,+brides,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm | 32.866 | 426.938
BNE2B300 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre | 103.82 | Filtre colador en ´´Y´´,+brides,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm | 43.46 | 564.546
BNM132FD | u | Bomba dosificadora electrònica amb accessoris d'aspiració i impulsió i amb sistema de purga d'aire per a sistema de cloració. Marca/Model: Klinwass/AKS 603 PVDF Inex o equivalent. | 301.51 | Bomba dosificadora. Marca/Model: Klinwass/AKS 603 PVDF Inex | -9999999999 | -9999999999
BNM13L0J | u | Bomba de piscina. Electrobomba autoaspirant per a piscines, amb prefiltre incorporat de grans dimensions, amb tapa transparent en policarbonat. Cosbobomba, disc porta-segell i difusor en polipropilè resistent als productes químics de les piscines. Q: 18,00 m3/h i Alçada Impulsió: 4 m.c.a. Potència: 0,95 kW. Connexió Roscada 1 1/2´´ i Pes 10,90 Kg. Marca/Model: SALTOKI/0600020010 o equivalent. | 417.57 | Bomba piscina. Marca/Model: SALTOKI/0600020010 | -9999999999 | -9999999999
BP229FER | u | Placa de carrer sistema 2 fils amb 2 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb intercomunicador audio, amb secret de conversació, servei a un accés, per a muntatge superficial | 193.67 | Placa carrer,sist.2 fils,2 pulsadors ,1 colum.,intercom.audio,+secret convers.,un accés,munt.superf. | 0 | 0
BP255FER | u | KIT VIDEO CITY VEO WIFI DUOX PLUS 1L (A)per a sistema audio 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb trucada electrònica , amb secret de conversació i dos pulsadors per a obertura i addicional, col·locat. | 429.24 | KIT VIDEO CITY VEO WIFI DUOX PLUS 1L | 0 | 0
BP256FER | u | Caixa encastar City KIT per a Telèfon per a sistema audio i video a 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb trucada electrònica , amb secret de conversació i dos pulsadors per a obertura i addicional, col·locat | 6.05 | Caixa encastar City KIT per a Telèfon per a sistema audio i video a 2 fils, per a instal·lació mural | 0 | 0
BP271100 | m | Cable per a transmissió telefònica, per a 8 parells de cables, de secció 0,51 mm2 cada un | 1.02 | Cable p/transm.telefòn.,8parells,0,51mm2 | 0 | 0
BP31U94J | u | Projector acústic per a línia de 100 V, potència de 20 W RMS seleccionable a 10, 5 i 2,5 W. Recinte d'ABS preparat per a intempèrie amb grau de protecció IP66. Inclou una caixa de connexions separada amb terminals ceràmics i fusible tèrmic. Resposta en freqüència de 150~21.000 Hz. Pressió acústica màxima de 100 dB (1 m/1 kHz). Suport en U metàl·lic inclòs. Certificació EN 54-24. Compleix a més amb la normativa britànica de seguretat BS 5839, part 8. Totalment instal·lat i amb la posat en marxa. Marca/Model: OPTIMUS/SP-920EN o equivalent. | 99.23 | Projector acústic per a línia de 100 V, potència de 20 W RMS. Marca/Model: OPTIMUS/SP-920EN | 0 | 0
BP31U9BJ | u | Matriu PA&VA integrada amb 2 amplificadors de 460 W RMS, carregador de bateria i control de 8 zones d'altaveus. Totalment instal·lat i amb la posat en marxa. Marca/Model: OPTIMUS/COMPACT LITE o equivalent. | 2743.5 | Matriu PA&VA integrada amb 2 amplificadors de 460 W RMS. Marca/Model: OPTIMUS/COMPACT LITE | 0 | 0
BP31U9CJ | u | Batería de litio internas para COMPACT LITE Marca/Model: OPTIMUS/K1BAT-LI o equivalent. | 962.36 | Batería de litio internas para COMPACT LITE. Marca/Model: OPTIMUS/K1BAT-LI | 0 | 0
BP31U9DJ | u | Pupitre microfònic per a difusió d'avisos, directes o pregravats a través de la xarxa Ethernet, control i supervisió del sistema de megafonia i configuració de paràmetres. Amb funcions de Pupitre de Bombers segons EN54. Enviament d'avisos a zones/grups. Activació de missatges pregravats i de missatges de preevacuació i evacuació (EN 54-16). Avisos de viva veu, amb o sense to de preavís (gong). Connexió de font musical i enviament del programa musical a la matriu via Ethernet. Mostra la llista d'alarmes del sistema. Doble connexió a Ethernet (layer2 i layer3) per a instal·lacions amb xarxa redundant. Sobretaula, amb càpsula microfònica dinàmica unidireccional sobre flexo. Marca/Model: OPTIMUS/DC-700ETH | 1906.61 | Pupitre microfònic per a difusió d'avisos. Marca/Model: OPTIMUS/DC-700ETH | 0 | 0
BP31U9EJ | u | Font d'alimentació 24V 2.5Amp. Marca/Model: OPTIMUS/FA24-2.5A o equivalent. | 103.79 | Font d'alimentació 24V. Marca/Model: OPTIMUS/FA24-2.5A | 0 | 0
BP31UL3J | u | Equip de recepció i prova (listener) de bucles d´inducció, amb auriculars. Marca/Model: OPTIMUS/LSTN-H o equivalent. | 305.24 | Equip de recepció i prova (listener) de bucles d´inducció. Marca/Model: OPTIMUS/LSTN-H | 0 | 0
BP35100J | u | Altaveu de sostre per a muntatge en superfície de 6,5'', 10 W (10, 6, 3 i 1,5 W seleccionable), 100 V, especial VA (EN54, BS 5839, part 8). Sensibilitat 93 dB i SPL màx 103 dB (1 m, 1 kHz). Resposta en freqüència 230 ~ 24.000 Hz. Dimensions 170 mm (diàmetre) x 75 mm (fons), pes 1,30 kg. Acabat metàl·lic color blanc RAL 9010. Entrada de cables per darrere. Totalment muntat i connexionat. Marca/Model: OPTIMUS/AS-226EN | 77.38 | Altaveu de sostre de 6,5´´. Marca/Model: OPTIMUS/AS-226EN | 0 | 0
BP434A50 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 | 0.85 | Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6a F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332 | 0 | 0
BP434AA0 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 | 1.66 | Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6a F/FTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332 | 0 | 0
BP49U010 | m | Cable 2x1,5mm2 resistent al foc. Cable format per conductors de coure flexible, aïllats en un elastòmer reticulat, cablejats, apantallats amb una cinta d'alumini/polièster, i una coberta exterior de Poliolefina LHR | 0.54 | Cable 2x1,5mm2 resistent al foc. Cable format per conductors de coure flexible, aïllats en un elast | -9999999999 | -9999999999
BP74SE10 | u | Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000x600x800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura fixa | 1051.65 | Armari peu metàl.+bastid.rack 19´´,42U,2000x600x800mm,1comp./porta vidre+pany,a/laterals,estr. fixa | 136.585 | 1485.4
BPA1UL3J | u | Subministrament de càmera IP Bullet de 6.0 M'apíxels color i B/N. Sensor d'imam en 1/1.8´´ CMOS. Òptica de 4.4-9.3mm. Resolució: 2688x1520, 2560x1440 i 1920x1080. Ran o dinàmic: 120dB. ANAR de abast entre 30-70 metres. Il·luminació:0.02Lux en color. Format: H264, H265 i MJPEG. Alimentació: PoE (IEEE802 .3at Classe 3 i PoE+ (IEEE802.3at Classe 4). Grau de protecció: IP68 i IK1O. Marca/Model: AVIGILON/6.0-H6A-B01-IR o equivalent. | 1365.71 | Càmera. Marca/Model: AVIGILON/6.0-H6A-B01-IR | -9999999999 | -9999999999
BPA1UL4J | u | MINIDOMO 5.0 MP, WDR INDOOR 3,4-10,5mm IR Marca/Model: AVIGILON/5.0C-H6SL-D1-IR o equivalent. | 802.38 | Minidomo. Marca/Model: AVIGILON/5.0C-H6SL-D1-IR | -9999999999 | -9999999999
BPACUL5J | u | Entre a d'As-Built final d'obra, que inclou la següent documentació: - Detall dels sistemes instal·lats:Detall de zones o elements a Cad - Acta d'entre a de l'obra - Certificat del sistema (Incendi i intrusió) fitxes tècniques dels equips instal·lats | 288.3 | Asbuilt | -9999999999 | -9999999999
BPACULFJ | u | LICENCIA ACC7 ENTERPRISE FAILOVER PARA 1 CAMARA | 38.15 | LICENCIA ACC7 ENTERPRISE FAILOVER PARA 1 CAMARA | -9999999999 | -9999999999
BPACULMJ | u | LICENCIA ACC7 VISUALIZACION GRABACION ENTERPRISE 1 | 245.85 | LICENCIA ACC7 VISUALIZACION GRABACION ENTERPRISE 1 | -9999999999 | -9999999999
BPD11140 | u | Caixa de registre d'enllaç per a instal·lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat amb aïllament interior i amb porta de planxa d'acer lacat, de 500x500x150 mm, per a muntar superficialment o per a encastar | 69.83 | Caixa reg.enllaç ICT,cos planx.ac.lac.+porta planx.ac.lac.,500x500x150 mm,p/munt.superf./encastar | 0 | 0
BQU1-0THX | u | Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut | 73.18 | Banc fusta,3,5mx0,4m,p/5pers.p/4 usos,p/SiS | 0 | 0
BQU3-0TIC | u | Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball | 90.45 | Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS | 0 | 0
BQU4-19O7 | u | Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut | 56.56 | Forn microones,p/2usos,p/SiS | 0 | 0
BQU7-0TJC | u | Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball | 60.29 | Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS | 0 | 0
BQU8-2RBJ | mes | Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. I un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs | 110.84 | Llog. Cabina inodor químic,1,05x1,05m,1 inodor quím.+1 lavabo,+manteniment | 0 | 0
BQUA-2RAZ | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell | 100.23 | Llog. Mòd.pref.menjador 6x2,4m | 0 | 0
BQUA-2RB3 | u | Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell | 161.52 | Trans. Mòd.pref.menjador 6x2,4m | 0 | 0
BQUB-171E | u | Transport per a entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en obra de 6x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció | 52.94 | Transport mòdul prefabricat oficina 6x2,3m paret tauler fenòlic | 0 | 0
BQUB-17A1 | mes | Lloguer de modul prefabricat climatitzat per a realització de les reunions de seguiment d'obra i a disposició de la Propietat, Direcció Facultativa, Project Manager, etc, de dimensions 7,20 x 2,40 m en planta i 2,30 m d'alçada, realitzat amb plafó d'acer lacat i aillament de poliureta de 35 mm de gruix revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de goma tipus pvc, taula de formica de 80x180 cm i 10 cadires, equipat amb un aparell d'aire condicionat calent/fred, amb 2 llumeneres estanques de 2 x 20 w led, 6 endolls; disposarà d'un servei equipat amb un inodor i un rentamans amb finestreta de ventilació, amb llumenera de 1x9 w led amb interruptor i endolls; proteccions diferencials del conjunt del mòdul, totalment muntat, col.locat i amb les instal.lacions en funcionament, incloient les esomeses. | 128 | Lloguer de modul prefabricat climatitzat per a realització de les reunions de seguiment d'obra i a d | 0 | 0
BQUE-2RB5 | u | Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial | 161.52 | Trans.mòd.pref.vestidors 8x2,4m | 0 | 0
BQUE-2RB8 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial | 122.07 | Llog.mòd.pref.vestidors 8x2,4m | 0 | 0
BQUF-0TI6 | u | Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut | 103.4 | Nevera elèctrica 100l,p/2 usos,p/SiS | 0 | 0
BQUI-0TI9 | u | Recipient per a recollida selectiva de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut | 36.45 | Recipient p/recollida selectiv,100l,p/SiS | 0 | 0
BQUK-0TI0 | u | Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut | 81.77 | Taula fusta tauler melamina,3,5mx0,8m,p/10pers.p/4 usos,p/SiS | 0 | 0

## T-DIM
|  |  |  | PROJECTE EXECUTIU LOT-2 | PROJECTE EXECUTIU LOT-2 | PROJECTE EXECUTIU LOT-2 | PROJECTE EXECUTIU LOT-2
|  |  |  | Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB | Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB | Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB | Reforma, rehabilitació i adequació edifici Artèxtil per a la unitat docent del Parc Taulí de la UAB
|  |  |  | UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos | UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos | UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos | UTE Vivas arquitectos / Tomàs Morató Pasalodos
|  |  |  | setembre-2025 | setembre-2025 | setembre-2025 | setembre-2025
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0A | FASE 0
| N | Sistema | 01 | Instal·lació Sanejament
01.0A.01.001 | L | ED15N711 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 26
|  | 26 |  |  |  | 26
01.0A.01.002 | L | ED7FBB7P | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre | 11
Planta Baixa |  | 4 |  |  |  | 4
Planta Segona |  | 7 |  |  |  | 7
01.0A.01.003 | L | ED7FBB8P | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, penjat al sostre | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, penjat al sostre | 50
Planta Baixa |  | 50 |  |  |  | 50
01.0A.01.004 | L | ED7FBB9P | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre | 20
Planta Baixa |  | 20 |  |  |  | 20
01.0A.01.005 | L | ED51QDJ1 | u | Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques | Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques | 11
Planta Segona |  | 5 |  |  |  | 5
Planta Tercera |  | 5 |  |  |  | 5
Planta Coberta |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0A | FASE 0
| N | Sistema | 02 | Instal·lació Electricitat
| N | Subsistema | 01 | Armaris de Distribució
01.0A.02.01.001 | L | EG1AUTOR | u | Quadre general de baixa de Torre, incloent-hi interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablejat interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET P. | Quadre general de baixa de Torre, incloent-hi interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablejat interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET P. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0A | FASE 0
| N | Sistema | 02 | Instal·lació Electricitat
| N | Subsistema | 02 | Mecanismes
01.0A.02.02.001 | L | EG62DL4J | u | Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment. Marca/Model: SIMON/AQUA 44 o equivalent. | Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment. Marca/Model: SIMON/AQUA 44 o equivalent. | 18
Torre
Planta Baixa |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Primera |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Segona |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Tercera |  | 1 |  |  |  | 1
Nau
Planta Soterrani |  | 14 |  |  |  | 14
01.0A.02.02.002 | L | EG63B153 | u | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada superficialment | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada superficialment | 18
Torre
Planta Baixa |  | 1 |  |  |  | 1
Planta primera |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Segona |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Tercera |  | 1 |  |  |  | 1
Nau
Planta Soterrani |  | 14 |  |  |  | 14
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0A | FASE 0
| N | Sistema | 03 | Il·luminació
01.0A.03.001 | L | PHB3-HLJJ | u | Lluminària estanca de superfície LED amb difusor opalitzat de 32W, 5537 lm, 4000K muntada superficialment al sostre. Incloent làmpades i tot el necessari per deixar la partida totalment muntada. Marca/Model: DISANO/927 ECHO REF:164704-00 o equivalent. | Lluminària estanca de superfície LED amb difusor opalitzat de 32W, 5537 lm, 4000K muntada superficialment al sostre. Incloent làmpades i tot el necessari per deixar la partida totalment muntada. Marca/Model: DISANO/927 ECHO REF:164704-00 o equivalent. | 112
Torre
Planta Baixa |  | 6 |  |  |  | 6
Planta Primera |  | 6 |  |  |  | 6
Planta Segona |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Tercera |  | 1 |  |  |  | 1
Nau
Planta Soterrani |  | 50 |  |  |  | 50
Planta Baixa |  | 48 |  |  |  | 48
01.0A.03.002 | L | PH57-RHB3 | u | Lluminària d'emergència autònoma amb tecnologia LED IP42, IK04, Clase II, 100 lm-250 lm, amb cos rectangular i difusor de policarbonat de superficie o encastada segons cada cas. Consta d'un LED com a font de llum que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Incloent làmpades, caixa d'encastament en cas necessari, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: DAISALUX/NOVA ESTANCA o equivalent. | Lluminària d'emergència autònoma amb tecnologia LED IP42, IK04, Clase II, 100 lm-250 lm, amb cos rectangular i difusor de policarbonat de superficie o encastada segons cada cas. Consta d'un LED com a font de llum que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Incloent làmpades, caixa d'encastament en cas necessari, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: DAISALUX/NOVA ESTANCA o equivalent. | 76
Torre
Planta Baixa |  | 7 |  |  |  | 7
Planta Primera |  | 4 |  |  |  | 4
Planta Segona |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Tercera |  | 1 |  |  |  | 1
Nau
Planta Soterrani |  | 31 |  |  |  | 31
Planta Primera |  | 32 |  |  |  | 32
01.0A.03.003 | L | EH1D5LGJ | u | Aplic de superfície de paret i sostre amb lampada led de 24W, IP65, IK07, 2273 lm, 3000K amb kit d'emergencia i sensor. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: DISANO/PASTILLA REF:220425/4-19 o equivalent. | Aplic de superfície de paret i sostre amb lampada led de 24W, IP65, IK07, 2273 lm, 3000K amb kit d'emergencia i sensor. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: DISANO/PASTILLA REF:220425/4-19 o equivalent. | 6
Torre
Planta Baixa |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Primera |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Segona |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Tercera |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Coberta |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0A | FASE 0
| N | Sistema | 04 | Instal·lació Protecció incendis
01.0A.04.001 | L | EM31261J | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret | 23
Torre
Planta Baixa |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Primera |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Segona |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Tercera |  | 1 |  |  |  | 1
Nau
Planta Soterrani |  | 17 |  |  |  | 17
01.0A.04.002 | L | EM31351J | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret | 1
Torre
Planta Baixa |  | 1 |  |  |  | 1
01.0A.04.003 | L | EMS06Z0D | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical | 24
|  | 24 |  |  |  | 24
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 03 | Instal·lacions d'aigua
| N | Titol | 01 | Equips i maquinaria
01.0R.06.03.01.001 | L | EJA2.L1J | u | Escalfador acumulador elèctric de 30 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. Marca/Model: COINTRA/TL PLUS S 30 L o equivalent. | Escalfador acumulador elèctric de 30 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. Marca/Model: COINTRA/TL PLUS S 30 L o equivalent. | 2
Planta Soterrani cuina |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.03.01.002 | L | EJA2.L2J | u | Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. Marca/Model: COINTRA/TL PLUS S 100 L o equivalent. | Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. Marca/Model: COINTRA/TL PLUS S 100 L o equivalent. | 1
Planta soterrani vestudirs |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.03.01.003 | L | ENE193FI | u | Filtre autonetejador manual, especialment robust, amb un sistema de neteja format per anells autoaspirants que es desplacen recorrent tota la superfície interna de l'element filtrant quan es detecta que el filtre el precisa. La neteja es realitza facilmente mitjançant l'accionament manual d'un volant. Aquest procés garanteix una alta eficàcia de rentada sense interrupció del pas de l'aigua. Caracteristiques: - Connexió nominal: DN 80 - Cabal punta: 36 m³/h - Grau de filtració: 50 micres - Pressió nominal: 10 bar - Pressió de servei min/*max: 2,5/10 bar - Temperatura màx. aigua: 30 °C - Temperatura màx. ambient: 40 °C Marca/Model: CILLIT/ MULTIPUR M BIO DN 80 | Filtre autonetejador manual, especialment robust, amb un sistema de neteja format per anells autoaspirants que es desplacen recorrent tota la superfície interna de l'element filtrant quan es detecta que el filtre el precisa. La neteja es realitza facilmente mitjançant l'accionament manual d'un volant. Aquest procés garanteix una alta eficàcia de rentada sense interrupció del pas de l'aigua. Caracteristiques: - Connexió nominal: DN 80 - Cabal punta: 36 m³/h - Grau de filtració: 50 micres - Pressió nominal: 10 bar - Pressió de servei min/*max: 2,5/10 bar - Temperatura màx. aigua: 30 °C - Temperatura màx. ambient: 40 °C Marca/Model: CILLIT/ MULTIPUR M BIO DN 80 | 1
Escomesa |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.03.01.004 | L | EEU4ULFJ | u | Dipòsit d'expansió de 500 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 6 bar, amb connexió de 1´´, col·locat roscat. Marca/Model: IBAIONDO/CMF 500 o equivalent. | Dipòsit d'expansió de 500 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 6 bar, amb connexió de 1´´, col·locat roscat. Marca/Model: IBAIONDO/CMF 500 o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.03.01.005 | L | EEJB4K3J | u | Grup de pressió. Amb les següents caracteristiques: - 3 Bombes model CMVA/15 - Cabal de 3950 l/h. - Perdua de càrrega: 42 mca. - Consum elèctric: 3300 W. - Tensió 400 V. - Variador de frequencia - Inclou quadre de connexió electrica i quadre de control Incloent tots els accessoris necessaris, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: EBARA/AP A/15-3 VVo equivalent. | Grup de pressió. Amb les següents caracteristiques: - 3 Bombes model CMVA/15 - Cabal de 3950 l/h. - Perdua de càrrega: 42 mca. - Consum elèctric: 3300 W. - Tensió 400 V. - Variador de frequencia - Inclou quadre de connexió electrica i quadre de control Incloent tots els accessoris necessaris, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: EBARA/AP A/15-3 VVo equivalent. | 1
Xarxa fluxors |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.03.01.006 | L | EJ681161 | u | Equip compacte de desinfecció mitjançant llum ultravioleta amb camara d'irradiació en acer inoxidable. - Diametre de connexió: 1 1/2´´ - Caudal nominal : 7.8 m3/h - Potència lampada: 95 W Inclou tot el material accesori per a la seva instalació i correcte funcionament, compleix el RD140 i la certificació UNE 149101. Marca/Modelo: Cillit/Aquazon VP- 950 o equivalent. | Equip compacte de desinfecció mitjançant llum ultravioleta amb camara d'irradiació en acer inoxidable. - Diametre de connexió: 1 1/2´´ - Caudal nominal : 7.8 m3/h - Potència lampada: 95 W Inclou tot el material accesori per a la seva instalació i correcte funcionament, compleix el RD140 i la certificació UNE 149101. Marca/Modelo: Cillit/Aquazon VP- 950 o equivalent. | 1
Omplerta deposit |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.03.01.007 | L | EJ62UL7J | u | Descalcificador amb les següents característiques: - Disseny compacte. - Inclou connexions estàndard i kit d'anàlisi de duresa. - Totalment automàtic. - Generació proporcional de salmorra (major capacitat, menor consum de sal). - Equip pre-muntat i ajustat en fàbrica per a una fàcil instal·lació i posada en marxa. - Sistema avançat de control digital per obtenir un màxim rendiment i eficàcia. - Vàlvula rotatòria de gran fiabilitat. - L'equip compleix amb la norma europea de qualitat EN 14743. - Connexió nominal (rosca externa) BSP: ¾- (DN 20) - Cabal nominal segons EN 14743: 1680 L / h - Pressió de funcionament mín. / Màx. EU - UK bar 1,0 / 8,0 (per a EU) - 1,7 / 5,0 (per UK) - Pèrdua de càrrega a cabal nominal segons EN 14743: 1,0 bar - Volum de resina: 20 L. - Capacitat d'intercanvi segons EN 14743: 60 m³x ° dH/10,7 ml/1070 rppm. - Capacitat de sal del dipòsit: 24 kg - Consum de sal per regeneració: 2,5kg - Consum d'aigua per regeneració: 125 L - Temperatura mín. / Màx. aigua - ambient: 5 / 30ºC - 5 / 40ºC - Protecció IP 51 Alimentació elèctrica: 230/50 V / Hz - Consum elèctric: 15 W - Dimensions (Amp. X Prof. x Alt.): 270 x 480 x 804 mm - Alçada de connexions entrada i sortida: 675 mm - Pes en funcionament: 65 kg Marca/Model: CILLIT/PARAT ECO/BIO o equivalent. | Descalcificador amb les següents característiques: - Disseny compacte. - Inclou connexions estàndard i kit d'anàlisi de duresa. - Totalment automàtic. - Generació proporcional de salmorra (major capacitat, menor consum de sal). - Equip pre-muntat i ajustat en fàbrica per a una fàcil instal·lació i posada en marxa. - Sistema avançat de control digital per obtenir un màxim rendiment i eficàcia. - Vàlvula rotatòria de gran fiabilitat. - L'equip compleix amb la norma europea de qualitat EN 14743. - Connexió nominal (rosca externa) BSP: ¾- (DN 20) - Cabal nominal segons EN 14743: 1680 L / h - Pressió de funcionament mín. / Màx. EU - UK bar 1,0 / 8,0 (per a EU) - 1,7 / 5,0 (per UK) - Pèrdua de càrrega a cabal nominal segons EN 14743: 1,0 bar - Volum de resina: 20 L. - Capacitat d'intercanvi segons EN 14743: 60 m³x ° dH/10,7 ml/1070 rppm. - Capacitat de sal del dipòsit: 24 kg - Consum de sal per regeneració: 2,5kg - Consum d'aigua per regeneració: 125 L - Temperatura mín. / Màx. aigua - ambient: 5 / 30ºC - 5 / 40ºC - Protecció IP 51 Alimentació elèctrica: 230/50 V / Hz - Consum elèctric: 15 W - Dimensions (Amp. X Prof. x Alt.): 270 x 480 x 804 mm - Alçada de connexions entrada i sortida: 675 mm - Pes en funcionament: 65 kg Marca/Model: CILLIT/PARAT ECO/BIO o equivalent. | 1
Omplerta clima |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.03.01.008 | L | EJ62UL1J | u | Sistema mòbil d'osmosis invers per a producció d'aigua amb baix contingut de sals, lliure de virus i contaminants químics. - Funcionament automàtic - Aplicatiu que permet conèixer l'estat de l'equip - Litres consumits diàriament per membrana - Caudal equip - Pressió ajustable - LED indicatiu de l'estat - Inclou membranes encapsulades BWT AQA therm MOVE - Protecció IP-54 - Pressió de treball 2-8 bar - Temperatura de treball 10ºC-35ºC - Alimentació 230 V Col·locat en posició vertical i connectada. Marca/Model: CILLIT/BWT AQA THERM MOVE POWER o equivalent. | Sistema mòbil d'osmosis invers per a producció d'aigua amb baix contingut de sals, lliure de virus i contaminants químics. - Funcionament automàtic - Aplicatiu que permet conèixer l'estat de l'equip - Litres consumits diàriament per membrana - Caudal equip - Pressió ajustable - LED indicatiu de l'estat - Inclou membranes encapsulades BWT AQA therm MOVE - Protecció IP-54 - Pressió de treball 2-8 bar - Temperatura de treball 10ºC-35ºC - Alimentació 230 V Col·locat en posició vertical i connectada. Marca/Model: CILLIT/BWT AQA THERM MOVE POWER o equivalent. | 1
Omplerta clima |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 03 | Instal·lacions d'aigua
| N | Titol | 02 | Canonades i accessoris
01.0R.06.03.02.001 | L | EF912A00 | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 150
AFS |  | 122 |  |  |  | 122
ACS |  | 28 |  |  |  | 28
01.0R.06.03.02.002 | L | EF912A3J | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 66
AFS |  | 58 |  |  |  | 58
ACS |  | 8 |  |  |  | 8
01.0R.06.03.02.003 | L | EF912A4J | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 24
AFS |  | 24 |  |  |  | 24
01.0R.06.03.02.004 | L | EF912A5J | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 18
AFS |  | 18 |  |  |  | 18
01.0R.06.03.02.005 | L | EF912A8G | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 195
AF.Fluxors |  | 195 |  |  |  | 195
01.0R.06.03.02.006 | L | EF912A8P | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 75 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 75 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 70
AF.Fluxors |  | 70 |  |  |  | 70
01.0R.06.03.02.007 | L | EFC14C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 130
AFS |  | 130 |  |  |  | 130
01.0R.06.03.02.008 | L | EFC15C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 63
AFS |  | 63 |  |  |  | 63
01.0R.06.03.02.009 | L | EFC16C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 220
AFS |  | 122 |  |  |  | 122
OMPLERTA CLIMA |  | 98 |  |  |  | 98
01.0R.06.03.02.010 | L | EFC17C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 276
AFS |  | 276 |  |  |  | 276
01.0R.06.03.02.011 | L | EFC18C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 24
AFS |  | 24 |  |  |  | 24
01.0R.06.03.02.012 | L | EFC1AC22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x6,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x6,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 446
AF.Fluxors |  | 446 |  |  |  | 446
01.0R.06.03.02.013 | L | EFC1CC22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x8,2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x8,2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 36
AFS. Escomesa |  | 36 |  |  |  | 36
01.0R.06.03.02.014 | L | EFQ3646L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 147
AFS |  | 119 |  |  |  | 119
ACS |  | 28 |  |  |  | 28
01.0R.06.03.02.015 | L | EFQ36L3J | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 28
ACS |  | 28 |  |  |  | 28
01.0R.06.03.02.016 | L | EFQ3689L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 16
ACS |  | 16 |  |  |  | 16
01.0R.06.03.02.017 | L | EFQ3647L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 181
AFS |  | 115 |  |  |  | 115
AFS |  | 58 |  |  |  | 58
ACS |  | 8 |  |  |  | 8
01.0R.06.03.02.018 | L | EFQ3649L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 87
AFS |  | 63 |  |  |  | 63
AFS |  | 24 |  |  |  | 24
01.0R.06.03.02.019 | L | EFQ364BL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 238
AFS |  | 122 |  |  |  | 122
AFS |  | 18 |  |  |  | 18
OMPLERTA CLIMA |  | 98 |  |  |  | 98
01.0R.06.03.02.020 | L | EFQ364CL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 453
AF.Fluxors |  | 195 |  |  |  | 195
AFS |  | 258 |  |  |  | 258
01.0R.06.03.02.021 | L | EFQ364EL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 24
AFS |  | 24 |  |  |  | 24
01.0R.06.03.02.022 | L | EFQ364JL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 516
AF.Fluxors |  | 446 |  |  |  | 446
AF.Fluxors |  | 70 |  |  |  | 70
01.0R.06.03.02.023 | L | EG222715 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 129
Baixants |  | 41 | 3 |  |  | 123
|  | 6 |  |  |  | 6
01.0R.06.03.02.024 | L | EF1Z063J | m | Realització de col·lector especial de Polipropilè PP-R NIRON CLIMA a pressió de D200, SDR11 sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, amb les següents entrades/sortides: - 3 en brida de D75 DN75. - 3 en brida de D75 DN75.. Amb tap. Totalment aillat amb escuma elastomerica espessor segons RITE muntat, am, connectat i provat. Marca/Model: ITALSAN o equivalent. | Realització de col·lector especial de Polipropilè PP-R NIRON CLIMA a pressió de D200, SDR11 sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, amb les següents entrades/sortides: - 3 en brida de D75 DN75. - 3 en brida de D75 DN75.. Amb tap. Totalment aillat amb escuma elastomerica espessor segons RITE muntat, am, connectat i provat. Marca/Model: ITALSAN o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.03.02.025 | L | EF1Z064J | m | Realització de col·lector especial 248542A de Polipropilè PP-R a pressió de D200, SDR11 sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, amb les següents entrades/sortides: - 1 en brida de D100 DN100. - 1 en brida de D90 DN80. - 1 en R. Femella 1´´. Totalment muntat, connectat i provat. Marca/Model: ITALSAN o equivalent. | Realització de col·lector especial 248542A de Polipropilè PP-R a pressió de D200, SDR11 sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, amb les següents entrades/sortides: - 1 en brida de D100 DN100. - 1 en brida de D90 DN80. - 1 en R. Femella 1´´. Totalment muntat, connectat i provat. Marca/Model: ITALSAN o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 03 | Instal·lacions d'aigua
| N | Titol | 03 | Valvuleria
01.0R.06.03.03.001 | L | EJ2ZN42K | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2´´ | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2´´ | 21
AFS/ACS |  | 21 |  |  |  | 21
01.0R.06.03.03.002 | L | EJ2ZN43K | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 3/4´´ | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 3/4´´ | 10
AFS/ACS |  | 10 |  |  |  | 10
01.0R.06.03.03.003 | L | EN314727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 21
AFS/ACS |  | 21 |  |  |  | 21
01.0R.06.03.03.004 | L | EN315727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 34
AFS/ACS Element |  | 16 |  |  |  | 16
AFS Tall |  | 18 |  |  |  | 18
01.0R.06.03.03.005 | L | EN315L6J | u | Vàlvula de bola manual de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´ amb connexió a mànega, muntada superficialment. | Vàlvula de bola manual de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´ amb connexió a mànega, muntada superficialment. | 2
Presa d'aigua |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.03.03.006 | L | EN316727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 7
AFS/ACS |  | 7 |  |  |  | 7
01.0R.06.03.03.007 | L | EN317727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 7
AFS/ACS |  | 7 |  |  |  | 7
01.0R.06.03.03.008 | L | EN318727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 7
AFS/ACS |  | 4 |  |  |  | 4
FLUXORS |  | 3 |  |  |  | 3
01.0R.06.03.03.009 | L | EN319727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 3
AFS |  | 3 |  |  |  | 3
01.0R.06.03.03.010 | L | EN42Y5A4 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada | 10
AFS |  | 1 |  |  |  | 1
FLUXORS |  | 9 |  |  |  | 9
01.0R.06.03.03.011 | L | EN42Y5B4 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada | 1
AFS |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.03.03.012 | L | EN42Y5D4 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada | 2
ESCOMESA |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.03.03.013 | L | ENE193FI | u | Filtre autonetejador manual, especialment robust, amb un sistema de neteja format per anells autoaspirants que es desplacen recorrent tota la superfície interna de l'element filtrant quan es detecta que el filtre el precisa. La neteja es realitza facilmente mitjançant l'accionament manual d'un volant. Aquest procés garanteix una alta eficàcia de rentada sense interrupció del pas de l'aigua. Caracteristiques: - Connexió nominal: DN 80 - Cabal punta: 36 m³/h - Grau de filtració: 50 micres - Pressió nominal: 10 bar - Pressió de servei min/*max: 2,5/10 bar - Temperatura màx. aigua: 30 °C - Temperatura màx. ambient: 40 °C Marca/Model: CILLIT/ MULTIPUR M BIO DN 80 | Filtre autonetejador manual, especialment robust, amb un sistema de neteja format per anells autoaspirants que es desplacen recorrent tota la superfície interna de l'element filtrant quan es detecta que el filtre el precisa. La neteja es realitza facilmente mitjançant l'accionament manual d'un volant. Aquest procés garanteix una alta eficàcia de rentada sense interrupció del pas de l'aigua. Caracteristiques: - Connexió nominal: DN 80 - Cabal punta: 36 m³/h - Grau de filtració: 50 micres - Pressió nominal: 10 bar - Pressió de servei min/*max: 2,5/10 bar - Temperatura màx. aigua: 30 °C - Temperatura màx. ambient: 40 °C Marca/Model: CILLIT/ MULTIPUR M BIO DN 80 | 1
Escomesa |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 03 | Instal·lacions d'aigua
| N | Titol | 04 | Regulació i control
01.0R.06.03.04.001 | L | EEVG2B64 | u | Comptador de consum d'aigua cabalímetre d'ultrasons, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 1,6 m³/h i una pressió nominal de 16 bar, de 3/4´´ de diàmetre nominal, ràcords inclosos de 3/4´´,amb integrador Mbusa RTU, muntat entre tubs en posició vertical o horitzontal i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: KAMSTRUP/multical K21 o equivalent | Comptador de consum d'aigua cabalímetre d'ultrasons, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 1,6 m³/h i una pressió nominal de 16 bar, de 3/4´´ de diàmetre nominal, ràcords inclosos de 3/4´´,amb integrador Mbusa RTU, muntat entre tubs en posició vertical o horitzontal i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: KAMSTRUP/multical K21 o equivalent | 1
Comptador parcial |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.03.04.002 | L | EEVG2B61 | u | Comptador de consum d'aigua cabalímetre d'ultrasons, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 2,5 m³/h i una pressió nominal de 16 bar, de 1´´ de diàmetre nominal, ràcords inclosos de 1´´,amb integrador Mbusa RTU, muntat entre tubs en posició vertical o horitzontal i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: KAMSTRUP/multical K21 o equivalent | Comptador de consum d'aigua cabalímetre d'ultrasons, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 2,5 m³/h i una pressió nominal de 16 bar, de 1´´ de diàmetre nominal, ràcords inclosos de 1´´,amb integrador Mbusa RTU, muntat entre tubs en posició vertical o horitzontal i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: KAMSTRUP/multical K21 o equivalent | 2
Comptador parcial |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.03.04.003 | L | EEVG2B63 | u | Contador de energía térmica por calor con caudalímetro de ultrasonidos, sin piezas móviles, para un caudal nominal de 3,5 m3/h y una presión nominal de 16 bar, de 1´´1/4 de diámetro nominal, racores incluidos de 1´´1/4, para una temperatura del fluido de 1 a 50°C en funcionamiento continuo, con sonda de temperatura de bajo consumo y larga duración e integrador Mbusa RTU, montado entre tubos en posición vertical u horizontal y con todas las conexiones hechas. Marca/Modelo: KAMSTRUP/MULTICAL 403. | Contador de energía térmica por calor con caudalímetro de ultrasonidos, sin piezas móviles, para un caudal nominal de 3,5 m3/h y una presión nominal de 16 bar, de 1´´1/4 de diámetro nominal, racores incluidos de 1´´1/4, para una temperatura del fluido de 1 a 50°C en funcionamiento continuo, con sonda de temperatura de bajo consumo y larga duración e integrador Mbusa RTU, montado entre tubos en posición vertical u horizontal y con todas las conexiones hechas. Marca/Modelo: KAMSTRUP/MULTICAL 403. | 3
Comptador parcial |  | 3 |  |  |  | 3
01.0R.06.03.04.004 | L | EEVG2BN3 | u | Contador de energía térmica por calor con caudalímetro de ultrasonidos, sin piezas móviles, para un caudal nominal de 4,5 m3/h y una presión nominal de 16 bar, de 1´´1/2 de diámetro nominal, racores incluidos de 1´´1/2, para una temperatura del fluido de 1 a 50°C en funcionamiento continuo, con sonda de temperatura de bajo consumo y larga duración e integrador Mbusa RTU, montado entre tubos en posición vertical u horizontal y con todas las conexiones hechas. Marca/Modelo: KAMSTRUP/MULTICAL 403. | Contador de energía térmica por calor con caudalímetro de ultrasonidos, sin piezas móviles, para un caudal nominal de 4,5 m3/h y una presión nominal de 16 bar, de 1´´1/2 de diámetro nominal, racores incluidos de 1´´1/2, para una temperatura del fluido de 1 a 50°C en funcionamiento continuo, con sonda de temperatura de bajo consumo y larga duración e integrador Mbusa RTU, montado entre tubos en posición vertical u horizontal y con todas las conexiones hechas. Marca/Modelo: KAMSTRUP/MULTICAL 403. | 2
Comptador parcial |  | 1 |  |  |  | 1
Alimentació administració |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.03.04.005 | L | EEVG2B62 | u | Contador de energía térmica por calor con caudalímetro de ultrasonidos, sin piezas móviles, para un caudal nominal de 10,0 m3/h y una presión nominal de 16 bar, de 2´´ de diámetro nominal, racores incluidos de 2´´, para una temperatura del fluido de 1 a 50°C en funcionamiento continuo, con sonda de temperatura de bajo consumo y larga duración e integrador Mbusa RTU, montado entre tubos en posición vertical u horizontal y con todas las conexiones hechas. Marca/Modelo: KAMSTRUP/MULTICAL 403. | Contador de energía térmica por calor con caudalímetro de ultrasonidos, sin piezas móviles, para un caudal nominal de 10,0 m3/h y una presión nominal de 16 bar, de 2´´ de diámetro nominal, racores incluidos de 2´´, para una temperatura del fluido de 1 a 50°C en funcionamiento continuo, con sonda de temperatura de bajo consumo y larga duración e integrador Mbusa RTU, montado entre tubos en posición vertical u horizontal y con todas las conexiones hechas. Marca/Modelo: KAMSTRUP/MULTICAL 403. | 3
Alimentació Nau |  | 1 |  |  |  | 1
Fluxors Nau |  | 1 |  |  |  | 1
Fluxors Administració |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.03.04.006 | L | EEV42001 | u | Instal·lació electrica i comunicacions de punt de control, tant BAC-NET, KNX, DMX O MBUS-RTU i altres protocols del projecte, incloent-hi cablejat, tubs corrugats, rigids i caixes de derivaió. | Instal·lació electrica i comunicacions de punt de control, tant BAC-NET, KNX, DMX O MBUS-RTU i altres protocols del projecte, incloent-hi cablejat, tubs corrugats, rigids i caixes de derivaió. | 11
Contadors |  | 11 |  |  |  | 11
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 03 | Instal·lacions d'aigua
| N | Titol | 05 | Reg
01.0R.06.03.05.001 | L | FDK2YL5J | u | Pericó de registre de formigó prefabricat amb fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. | Pericó de registre de formigó prefabricat amb fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.03.05.002 | L | FDKZHEEJ | u | Bastiment i tapa rectangular de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter | Bastiment i tapa rectangular de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.03.05.003 | L | FJSB2211 | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.03.05.004 | L | FN3G2LJJ | u | Vàlvula de tall de plàstic, manual, per a tub de reg, de 32 mm de diàmetre, connectada en tub. | Vàlvula de tall de plàstic, manual, per a tub de reg, de 32 mm de diàmetre, connectada en tub. | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
01.0R.06.03.05.005 | L | FDK2YL8J | u | Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 242/336 MM de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral. Marca/model: Rainbird/VBA02673+VBA02676 o equivalent. | Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 242/336 MM de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral. Marca/model: Rainbird/VBA02673+VBA02676 o equivalent. | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.0R.06.03.05.006 | L | FJS5R102 | u | Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó | Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.03.05.007 | L | FJS5RLKJ | u | Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó | Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2'' de diàmetre, intal·lada en pericó | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.03.05.008 | L | FJS51L5J | m2 | Instal·lació en rasa de graella de goters autocompensants entre 0,7 i 4 bar de pressió i cabal de 2,3 l/h amb separació entre goters de 0,33 m i entre laterals de 0,6 m. inclou l'excavació de rases, part proporcional de connexió amb collarins de presa i accessoris. | Instal·lació en rasa de graella de goters autocompensants entre 0,7 i 4 bar de pressió i cabal de 2,3 l/h amb separació entre goters de 0,33 m i entre laterals de 0,6 m. inclou l'excavació de rases, part proporcional de connexió amb collarins de presa i accessoris. | 150
|  | 150 |  |  |  | 150
01.0R.06.03.05.009 | L | FFB25455 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa | Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa | 40
|  | 40 |  |  |  | 40
01.0R.06.03.05.010 | L | FFB26455 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa | Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa | 20
|  | 20 |  |  |  | 20
01.0R.06.03.05.011 | L | FJSA4261 | u | Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat | Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 04 | Evacuació d'aigües
01.0R.06.04.001 | L | FDG285LJ | u | Treballs d'obra civil de connexió a la xarxa publica d'evacuació de sanejament de les xarxes de pluvials i fecals objecte del projecte amb la xarxa existent, inclós materials, ajudes de paleta totalment acabat. Inclou formació de rasa i reomplert amb sauló i formigó i retirada de runes a l'abocador autoritzat. Reposició de tots els paviments afectats i tramitació dels permisos municipals necessaris. Tot segons instruccions dels tècnics municipals. Segons plànols d'instal.lacions: Segons especifacions del Plec de Condicions adjunt al projecte. Segons Normativa vigent en materia de Seguretat i Salut. | Treballs d'obra civil de connexió a la xarxa publica d'evacuació de sanejament de les xarxes de pluvials i fecals objecte del projecte amb la xarxa existent, inclós materials, ajudes de paleta totalment acabat. Inclou formació de rasa i reomplert amb sauló i formigó i retirada de runes a l'abocador autoritzat. Reposició de tots els paviments afectats i tramitació dels permisos municipals necessaris. Tot segons instruccions dels tècnics municipals. Segons plànols d'instal.lacions: Segons especifacions del Plec de Condicions adjunt al projecte. Segons Normativa vigent en materia de Seguretat i Salut. | 3
Aigües pluvials |  | 1 |  |  |  | 1
Aigües residuals |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.04.002 | L | ED754L4J | u | Sifó registrable amb tub de PVC, de DN 160 mm, segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre. | Sifó registrable amb tub de PVC, de DN 160 mm, segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre. | 1
Pluvials |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.04.003 | L | ED754L5J | u | Sifó registrable amb tub de PVC, de DN 200 mm, segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre. | Sifó registrable amb tub de PVC, de DN 200 mm, segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre. | 1
Grises |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.04.004 | L | ED754L7J | u | Sifó registrable amb tub de PVC, de DN 250 mm, segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre. | Sifó registrable amb tub de PVC, de DN 250 mm, segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre. | 1
Grises |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.04.005 | L | ED754L6J | u | Sifó registrable amb tub de PVC, de DN 315 mm, segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre. | Sifó registrable amb tub de PVC, de DN 315 mm, segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre. | 2
Pluvials |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.04.006 | L | EDE81A54 | u | Instal·lació completa de grup automàtic d'elevació d'aigües residuals, format per un dipòsit en polietilè d'alta densitat i dues bombes DW (acer inoxidable. Adequats per a la recollida d'aigües aigües carregades (Vortex amb pas de sòlids fins a 50 mm). Compost per: - Dipòsit en polietilè d'alta densitat - Entrada Dn Ø 100 - Entrada/Sortida suplementàries. - Gran tapa per a facilitar intervencions. - Orifici de ventilació. - Tapa estanca amb junta tòrica. - Equipat amb 2 Bombes DW VOX 75, admet pas de sòlids fins a Ø 50 mm. - Pes sense bomba: 30kg. - Volum: 540l. Incloent quadre de control i en genral tot el necessari per a deixar la partida totalment instal·lada i funcionant. Marca/Model: EBARA/SANIRELEV 22-075 DW M 75 o equivalent. | Instal·lació completa de grup automàtic d'elevació d'aigües residuals, format per un dipòsit en polietilè d'alta densitat i dues bombes DW (acer inoxidable. Adequats per a la recollida d'aigües aigües carregades (Vortex amb pas de sòlids fins a 50 mm). Compost per: - Dipòsit en polietilè d'alta densitat - Entrada Dn Ø 100 - Entrada/Sortida suplementàries. - Gran tapa per a facilitar intervencions. - Orifici de ventilació. - Tapa estanca amb junta tòrica. - Equipat amb 2 Bombes DW VOX 75, admet pas de sòlids fins a Ø 50 mm. - Pes sense bomba: 30kg. - Volum: 540l. Incloent quadre de control i en genral tot el necessari per a deixar la partida totalment instal·lada i funcionant. Marca/Model: EBARA/SANIRELEV 22-075 DW M 75 o equivalent. | 1
Evacuació SM Soterrani |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.04.007 | L | EN4M3L5J | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, per a muntar entre brides, DN 300 (per a tub de 315 mm de diàmetre nominal), de 6 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per reductor manual, muntada superficialment | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, per a muntar entre brides, DN 300 (per a tub de 315 mm de diàmetre nominal), de 6 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per reductor manual, muntada superficialment | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
01.0R.06.04.008 | L | PNE1-7L4J | u | Filtre ultra filtració amb les següents característiques: - Amb tapa d'acer inoxidable - Reixeta de filtració 0,35 mm - Connexions D300/D400 - Amb sistema de neteja de filtre Totalment connectat i funcionant. Marca/Model: GRAF/OPTIMAX XXL EXTERNO o equivalent. | Filtre ultra filtració amb les següents característiques: - Amb tapa d'acer inoxidable - Reixeta de filtració 0,35 mm - Connexions D300/D400 - Amb sistema de neteja de filtre Totalment connectat i funcionant. Marca/Model: GRAF/OPTIMAX XXL EXTERNO o equivalent. | 1
Piscina pequeña |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.04.009 | L | ED353LLJ | u | Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm. | Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm. | 5
Grises |  | 5 |  |  |  | 5
01.0R.06.04.010 | L | EDKZHJB4 | u | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter | 5
Grises |  | 5 |  |  |  | 5
01.0R.06.04.011 | L | ED353L3J | u | Pericó de pas i tapa registrable, de 80x80x80 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm. | Pericó de pas i tapa registrable, de 80x80x80 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm. | 8
Pluvials |  | 5 |  |  |  | 5
Grises |  | 3 |  |  |  | 3
01.0R.06.04.012 | L | EDKZHL5J | u | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter | 8
Pluvials |  | 5 |  |  |  | 5
Grises |  | 3 |  |  |  | 3
01.0R.06.04.013 | L | ED353L4J | u | Pericó de pas i tapa registrable, de 130x120x150 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm. | Pericó de pas i tapa registrable, de 130x120x150 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm. | 1
Pluvials |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.04.014 | L | EDKZHL6J | u | Bastiment i tapa rodona de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de D600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter | Bastiment i tapa rodona de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de D600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter | 2
Pluvials |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.04.015 | L | ED51QDJ1 | u | Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques | Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques | 14
Pluvials |  | 10 |  |  |  | 10
Grises |  | 4 |  |  |  | 4
01.0R.06.04.016 | L | ED116LLJ | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 25 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 25 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 73.5
Condensats clima |  | 49 | 1.5 |  |  | 73.5
01.0R.06.04.017 | L | ED116271 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 52.5
Aixetes/Piques |  | 35 | 1.5 |  |  | 52.5
01.0R.06.04.018 | L | ED116671 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 39
Fluxors |  | 26 | 1.5 |  |  | 39
01.0R.06.04.019 | L | ED7K6LGJ | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, penjat al sostre | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, penjat al sostre | 101
Grises PB |  | 19 |  |  |  | 19
Grises P1 |  | 16 |  |  |  | 16
Grises PS |  | 66 |  |  |  | 66
01.0R.06.04.020 | L | ED7K6L6J | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 90 mm, penjat al sostre | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 90 mm, penjat al sostre | 18
Grises PS |  | 18 |  |  |  | 18
01.0R.06.04.021 | L | ED7K677S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, penjat al sostre | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, penjat al sostre | 60
Pluvials PS |  | 12 |  |  |  | 12
Grises PB |  | 14 |  |  |  | 14
Pluvial PC |  | 16 |  |  |  | 16
Grises PS |  | 18 |  |  |  | 18
01.0R.06.04.022 | L | ED7K687S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, penjat al sostre | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, penjat al sostre | 83
Pluvials PS |  | 49 |  |  |  | 49
Grises PS |  | 34 |  |  |  | 34
01.0R.06.04.023 | L | ED7K697S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, penjat al sostre | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, penjat al sostre | 46
Pluvials PS |  | 34 |  |  |  | 34
Grises PS |  | 12 |  |  |  | 12
01.0R.06.04.024 | L | ED7K6B7S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 200 mm, penjat al sostre | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 200 mm, penjat al sostre | 103
Pluvials PS |  | 34 |  |  |  | 34
Grises PS |  | 69 |  |  |  | 69
01.0R.06.04.025 | L | ED7FBBBP | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 250 mm, penjat al sostre | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 250 mm, penjat al sostre | 58
Pluvials |  | 58 |  |  |  | 58
01.0R.06.04.026 | L | ED7FBBCP | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 315 mm, penjat al sostre | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 315 mm, penjat al sostre | 28
Pluvials |  | 28 |  |  |  | 28
01.0R.06.04.027 | L | ED7FBL3J | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 400 mm, penjat al sostre | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 400 mm, penjat al sostre | 34
Pluvials |  | 34 |  |  |  | 34
01.0R.06.04.028 | L | ED7FBL4J | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 500 mm, penjat al sostre | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 500 mm, penjat al sostre | 44
Pluvials |  | 44 |  |  |  | 44
01.0R.06.04.029 | L | ED144L5J | m | Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 110 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 110 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 168
Baixants vistos |  | 21 | 8 |  |  | 168
01.0R.06.04.030 | L | ED7FRLHJ | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 75 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 75 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | 108
Grises PS |  | 108 |  |  |  | 108
01.0R.06.04.031 | L | ED7FR111 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix | 44
Grises PS |  | 44 |  |  |  | 44
01.0R.06.04.032 | L | ED7FR212 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | 202
Grises PS |  | 202 |  |  |  | 202
01.0R.06.04.033 | L | ED7FR312 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | 16
Grises PS |  | 16 |  |  |  | 16
01.0R.06.04.034 | L | ED7FR412 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | 18
Grises PS |  | 18 |  |  |  | 18
01.0R.06.04.035 | L | ED7FR612 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | 32
Pluvials |  | 32 |  |  |  | 32
01.0R.06.04.036 | L | ED7FR712 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | 18
Pluvials |  | 18 |  |  |  | 18
01.0R.06.04.037 | L | ED7FR812 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 500 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 500 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | 12
Pluvials |  | 12 |  |  |  | 12
01.0R.06.04.038 | L | ED15N511 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 75 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 75 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 92
Baixants clima |  | 92 |  |  |  | 92
01.0R.06.04.039 | L | ED15N711 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 223
Baixant pluvials |  | 223 |  |  |  | 223
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 05 | Instal·lacions tèrmiques i ventilació
| N | Titol | 01 | Equips i maquinaria
01.0R.06.05.01.001 | L | EE21UL3J | u | Bomba de calor aerotermia Aire-Aigua amb ventiladors axials, per a instal·lació a 2 tubs de les següents característiques: + Mode fred - Condicions: 7ºC/12ºC/35°C - Potència Frigorífica: 162,2 KW - Potència Frigorífica amb recuperació total: 170 KW - EER: 3,08 + Mode Calor - Capacitat Calorífica: 169,8 KW - COP: 3,50 - Tensió / Ph / Hz: 400 V / 3/50 Segons norma ISO 9614-1 i certificació d'Eurovent. - CTD. Compressors: 1 - Refrigerant: R-32 I amb els accessoris següents: - Kit d'antivibratoris VT. - Mòdul hidrònic amb bomba doble alta pressió - Targeta de comunicació Bacnet IP - Kit de connexió soldada de l'evaporador - Vas d'expansió - Protecció anticorrosió, bateria Cu-Al - Protecció davant de congelació del mòdul hidrònic i de l'evaporador - Dimensions: 4500x1350x2070 mm - Pes 1970 kg Totalment muntat i instal·lat incloent la posada en marxa Marca/Model: MITSUBISHI/NX-Q-G06 /EC /0602P o equivalent. | Bomba de calor aerotermia Aire-Aigua amb ventiladors axials, per a instal·lació a 2 tubs de les següents característiques: + Mode fred - Condicions: 7ºC/12ºC/35°C - Potència Frigorífica: 162,2 KW - Potència Frigorífica amb recuperació total: 170 KW - EER: 3,08 + Mode Calor - Capacitat Calorífica: 169,8 KW - COP: 3,50 - Tensió / Ph / Hz: 400 V / 3/50 Segons norma ISO 9614-1 i certificació d'Eurovent. - CTD. Compressors: 1 - Refrigerant: R-32 I amb els accessoris següents: - Kit d'antivibratoris VT. - Mòdul hidrònic amb bomba doble alta pressió - Targeta de comunicació Bacnet IP - Kit de connexió soldada de l'evaporador - Vas d'expansió - Protecció anticorrosió, bateria Cu-Al - Protecció davant de congelació del mòdul hidrònic i de l'evaporador - Dimensions: 4500x1350x2070 mm - Pes 1970 kg Totalment muntat i instal·lat incloent la posada en marxa Marca/Model: MITSUBISHI/NX-Q-G06 /EC /0602P o equivalent. | 2
BC1 |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.05.01.002 | L | EE21UL4J | u | Bomba de calor aerotermia Aire-Aigua amb ventiladors axials, per a instal·lació a 2 tubs de les següents característiques: + Mode fred - Condicions: 7ºC/12ºC/35°C - Potència Frigorífica: 109,8 KW - EER: 3,80 + Mode Calor - Capacitat Calorífica: 111,3 KW - COP: 3,70 - Tensió / Ph / Hz: 400 V / 3/50 - Dimensions: 2125x2275x1330 mm Segons norma ISO 9614-1 i certificació d'Eurovent. - CTD. Compressors: 1 - Mínima capacitat 25% - Refrigerant: R-32 I amb els accessoris següents: - Kit d'antivibratoris VT. - Mòdul hidrònic amb bomba doble alta pressió - Targeta de comunicació Bacnet IP - Kit de connexió soldada de l'evaporador - Vas d'expansió - Protecció anticorrosió, bateria Cu-Al - Protecció davant de congelació del mòdul hidrònic i de l'evaporador Totalment muntat i instal·lat incloent la posada en marxa Marca/Model: MITSUBISHI/NX-Q-G06-SL-EC / 0402 P + EV o equivalent. | Bomba de calor aerotermia Aire-Aigua amb ventiladors axials, per a instal·lació a 2 tubs de les següents característiques: + Mode fred - Condicions: 7ºC/12ºC/35°C - Potència Frigorífica: 109,8 KW - EER: 3,80 + Mode Calor - Capacitat Calorífica: 111,3 KW - COP: 3,70 - Tensió / Ph / Hz: 400 V / 3/50 - Dimensions: 2125x2275x1330 mm Segons norma ISO 9614-1 i certificació d'Eurovent. - CTD. Compressors: 1 - Mínima capacitat 25% - Refrigerant: R-32 I amb els accessoris següents: - Kit d'antivibratoris VT. - Mòdul hidrònic amb bomba doble alta pressió - Targeta de comunicació Bacnet IP - Kit de connexió soldada de l'evaporador - Vas d'expansió - Protecció anticorrosió, bateria Cu-Al - Protecció davant de congelació del mòdul hidrònic i de l'evaporador Totalment muntat i instal·lat incloent la posada en marxa Marca/Model: MITSUBISHI/NX-Q-G06-SL-EC / 0402 P + EV o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.01.003 | L | EEJB5L3J | u | Unitat de tractament d'aire vertical, construït amb bastidor en perfil dalumini extruït pintat. Panells de 50 mm de gruix tipus sandvitx: amb xapa exterior prelacada de 1mm i xapa interior galvanitzada de 1 mm. Amb trencament de pont tèrmic i aïllament de llana mineral. Enrasats amb el bastidor formant superfícies interiors llises, adequats per facilitar les tasques de neteja interior de lequip. Portes d'accés de construcció idèntica als panells, amb frontisses i manetes d'obertura ràpida. Bancada construïda en perfils en U d'acer galvanitzat i laminat en fred de 3mm de gruix. Els equips amb execució per a intempèrie incorporaran teuladet de xapa. De les següents característiques: - Cabal d'aire impulsió: 16000 m³/h. - Pressió Disponible: 300 Pa. - Pressió Total: 1322 Pa. - 2 filtres M10. - 1 filtre M1. - Cabal d'aire retorn: 16000 m³/h. - Pressió Disponible: 300 Pa. - Pressió Total: 1322 Pa. - Bateries Cu-Al-Inox304 P40AR 4R-28T-1632A- 2.5pa 14C 2´´ Cu-Al-FeZn P40AC 1R-28T-1642A-2.0pa 7C 1 1/2´´ - Recuperador rotatiu Entálpic(Alumini higroscòpic)(0.05 KW-230 V/I//50 Hz). - Silenciadors XSA200-8/ L=500 i XSA200-8/ L=1000. Dimensions: 4868x2712x1671 mm Incloent quadre de control, termòmetres de capil·lar en l'entrada de l'aire de tornada i la sortida de l'aire d'impulsió, conjunt d'amortidors metàl·lics, interruptors per a reparacions, sifó de desguàs, lones antivibratorias en la connexió a conductes, presa de terra, tub de desguàs fins a baixant més pròxim, viseras i/o colls de cigne, petit material, subministrament, grua, muntatge i engegada. Conexionado elèctric i hidraulico i funcionant. Marca/Model: TROX/X-CUBE o equivalent. | Unitat de tractament d'aire vertical, construït amb bastidor en perfil dalumini extruït pintat. Panells de 50 mm de gruix tipus sandvitx: amb xapa exterior prelacada de 1mm i xapa interior galvanitzada de 1 mm. Amb trencament de pont tèrmic i aïllament de llana mineral. Enrasats amb el bastidor formant superfícies interiors llises, adequats per facilitar les tasques de neteja interior de lequip. Portes d'accés de construcció idèntica als panells, amb frontisses i manetes d'obertura ràpida. Bancada construïda en perfils en U d'acer galvanitzat i laminat en fred de 3mm de gruix. Els equips amb execució per a intempèrie incorporaran teuladet de xapa. De les següents característiques: - Cabal d'aire impulsió: 16000 m³/h. - Pressió Disponible: 300 Pa. - Pressió Total: 1322 Pa. - 2 filtres M10. - 1 filtre M1. - Cabal d'aire retorn: 16000 m³/h. - Pressió Disponible: 300 Pa. - Pressió Total: 1322 Pa. - Bateries Cu-Al-Inox304 P40AR 4R-28T-1632A- 2.5pa 14C 2´´ Cu-Al-FeZn P40AC 1R-28T-1642A-2.0pa 7C 1 1/2´´ - Recuperador rotatiu Entálpic(Alumini higroscòpic)(0.05 KW-230 V/I//50 Hz). - Silenciadors XSA200-8/ L=500 i XSA200-8/ L=1000. Dimensions: 4868x2712x1671 mm Incloent quadre de control, termòmetres de capil·lar en l'entrada de l'aire de tornada i la sortida de l'aire d'impulsió, conjunt d'amortidors metàl·lics, interruptors per a reparacions, sifó de desguàs, lones antivibratorias en la connexió a conductes, presa de terra, tub de desguàs fins a baixant més pròxim, viseras i/o colls de cigne, petit material, subministrament, grua, muntatge i engegada. Conexionado elèctric i hidraulico i funcionant. Marca/Model: TROX/X-CUBE o equivalent. | 1
CL1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.01.004 | L | EEC44LCJ | u | Unitat de tractament d'aire construït amb perfils ocults, ruptura de pont tèrmic i aïllament de llana mineral d'alta densitat no combustible A1 segons EN13501. Panells de 50mm de gruix tipus sandvitx amb xapes exteriors i interiors pintades al forn amb resistència a la corrosió C4 segons UNE-EN ISO12944-2:2018. Bastidor fabricat en Magnelis amb resistència a la corrosió C5 segons UNE-EN ISO12944-2:2018 Panells enrasats entre si formant superfícies interiors llises, adequades per facilitar les tasques de neteja interior de l'equip. Interior de l'equip higiènic. Panells per a inspecció ensamblats a banda i banda amb possibilitat d'extreure del tot. Incorporen juntes interiors contínues a tot el perímetre dels accessos per a inspecció, fabricades en EPDM garantint una excel·lent estanquitat, i cargols de mètrica que permeten el muntatge i desmuntatge sense perdre en cap cas l'estanquitat de l'equip Registres daccés de construcció idèntica a la resta dels panells. Equips per a interior o intempèrie amb coberta addicional de xapa. Amb les següents caracteristiques: + Ventiladors: - Impulsió amb cabal de 9643 m3/h. - Retorn amb cabal de 9643 m3/h. + Filtres: - 2 M10+M1 + Recuperador: - De plaques + Bateries: Cu-Al-Inox304 P40AR 3R-21T-1336A- 2.5pa 8C 1 1/2´´ i Cu-Al-FeZn P40AC 2R-21T-1336A- Dimensions: 5070x2100x1577 mm Pes: 2182 kg Inclou quadre de control amb PLC, programació a mida, sonda de CO2, pressòstats a cada secció de filtratge, quadre elèctric i proteccions tèrmiques. Incloent mitjans d'elevació, conjunt d'amortidors metàl·lics, interruptor per a reparació, sifó de desguàs, lones antivibratòries a la connexió de conducte, presa terra, bancada/suport, connexió hidràulic i elèctric i funcionant. Totalment muntat i instal·lat incloent suportació i posada en marxa. Marca/Model: TROX/X-CUBE o equivalent. | Unitat de tractament d'aire construït amb perfils ocults, ruptura de pont tèrmic i aïllament de llana mineral d'alta densitat no combustible A1 segons EN13501. Panells de 50mm de gruix tipus sandvitx amb xapes exteriors i interiors pintades al forn amb resistència a la corrosió C4 segons UNE-EN ISO12944-2:2018. Bastidor fabricat en Magnelis amb resistència a la corrosió C5 segons UNE-EN ISO12944-2:2018 Panells enrasats entre si formant superfícies interiors llises, adequades per facilitar les tasques de neteja interior de l'equip. Interior de l'equip higiènic. Panells per a inspecció ensamblats a banda i banda amb possibilitat d'extreure del tot. Incorporen juntes interiors contínues a tot el perímetre dels accessos per a inspecció, fabricades en EPDM garantint una excel·lent estanquitat, i cargols de mètrica que permeten el muntatge i desmuntatge sense perdre en cap cas l'estanquitat de l'equip Registres daccés de construcció idèntica a la resta dels panells. Equips per a interior o intempèrie amb coberta addicional de xapa. Amb les següents caracteristiques: + Ventiladors: - Impulsió amb cabal de 9643 m3/h. - Retorn amb cabal de 9643 m3/h. + Filtres: - 2 M10+M1 + Recuperador: - De plaques + Bateries: Cu-Al-Inox304 P40AR 3R-21T-1336A- 2.5pa 8C 1 1/2´´ i Cu-Al-FeZn P40AC 2R-21T-1336A- Dimensions: 5070x2100x1577 mm Pes: 2182 kg Inclou quadre de control amb PLC, programació a mida, sonda de CO2, pressòstats a cada secció de filtratge, quadre elèctric i proteccions tèrmiques. Incloent mitjans d'elevació, conjunt d'amortidors metàl·lics, interruptor per a reparació, sifó de desguàs, lones antivibratòries a la connexió de conducte, presa terra, bancada/suport, connexió hidràulic i elèctric i funcionant. Totalment muntat i instal·lat incloent suportació i posada en marxa. Marca/Model: TROX/X-CUBE o equivalent. | 1
REC1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.01.005 | L | EEC44LGJ | u | Unitat de tractament d'aire construït amb perfils ocults, ruptura de pont tèrmic i aïllament de llana mineral d'alta densitat no combustible A1 segons EN13501. Panells de 50mm de gruix tipus sandvitx amb xapes exteriors i interiors pintades al forn amb resistència a la corrosió C4 segons UNE-EN ISO12944-2:2018. Bastidor fabricat en Magnelis amb resistència a la corrosió C5 segons UNE-EN ISO12944-2:2018 Panells enrasats entre si formant superfícies interiors llises, adequades per facilitar les tasques de neteja interior de l'equip. Interior de l'equip higiènic. Panells per a inspecció ensamblats a banda i banda amb possibilitat d'extreure del tot. Incorporen juntes interiors contínues a tot el perímetre dels accessos per a inspecció, fabricades en EPDM garantint una excel·lent estanquitat, i cargols de mètrica que permeten el muntatge i desmuntatge sense perdre en cap cas l'estanquitat de l'equip Registres daccés de construcció idèntica a la resta dels panells. Equips per a interior o intempèrie amb coberta addicional de xapa. Amb les següents caracteristiques: + Ventiladors: - Impulsió amb cabal de 10949 m3/h. - Retorn amb cabal de 10949 m3/h. + Filtres: - 2 M10+M1 + Recuperador: - De plaques + Bateries: Cu-Al-Inox304 P40AR 3R-28T-1326A- i Cu-Al-FeZn P40AC 2R-28T-1336A- Dimensions: 4876x2712x1772 mm Pes: 2448 kg Inclou quadre de control amb PLC, programació a mida, sonda de CO2, pressòstats a cada secció de filtratge, quadre elèctric i proteccions tèrmiques. Incloent mitjans d'elevació, conjunt d'amortidors metàl·lics, interruptor per a reparació, sifó de desguàs, lones antivibratòries a la connexió de conducte, presa terra, bancada/suport, connexió hidràulic i elèctric i funcionant. Totalment muntat i instal·lat incloent suportació i posada en marxa. Marca/Model: TROX/X-CUBE o equivalent. | Unitat de tractament d'aire construït amb perfils ocults, ruptura de pont tèrmic i aïllament de llana mineral d'alta densitat no combustible A1 segons EN13501. Panells de 50mm de gruix tipus sandvitx amb xapes exteriors i interiors pintades al forn amb resistència a la corrosió C4 segons UNE-EN ISO12944-2:2018. Bastidor fabricat en Magnelis amb resistència a la corrosió C5 segons UNE-EN ISO12944-2:2018 Panells enrasats entre si formant superfícies interiors llises, adequades per facilitar les tasques de neteja interior de l'equip. Interior de l'equip higiènic. Panells per a inspecció ensamblats a banda i banda amb possibilitat d'extreure del tot. Incorporen juntes interiors contínues a tot el perímetre dels accessos per a inspecció, fabricades en EPDM garantint una excel·lent estanquitat, i cargols de mètrica que permeten el muntatge i desmuntatge sense perdre en cap cas l'estanquitat de l'equip Registres daccés de construcció idèntica a la resta dels panells. Equips per a interior o intempèrie amb coberta addicional de xapa. Amb les següents caracteristiques: + Ventiladors: - Impulsió amb cabal de 10949 m3/h. - Retorn amb cabal de 10949 m3/h. + Filtres: - 2 M10+M1 + Recuperador: - De plaques + Bateries: Cu-Al-Inox304 P40AR 3R-28T-1326A- i Cu-Al-FeZn P40AC 2R-28T-1336A- Dimensions: 4876x2712x1772 mm Pes: 2448 kg Inclou quadre de control amb PLC, programació a mida, sonda de CO2, pressòstats a cada secció de filtratge, quadre elèctric i proteccions tèrmiques. Incloent mitjans d'elevació, conjunt d'amortidors metàl·lics, interruptor per a reparació, sifó de desguàs, lones antivibratòries a la connexió de conducte, presa terra, bancada/suport, connexió hidràulic i elèctric i funcionant. Totalment muntat i instal·lat incloent suportació i posada en marxa. Marca/Model: TROX/X-CUBE o equivalent. | 1
REC2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.01.006 | L | EEC44LHJ | u | Unitat de tractament d'aire construït amb perfils ocults, ruptura de pont tèrmic i aïllament de llana mineral d'alta densitat no combustible A1 segons EN13501. Panells de 50mm de gruix tipus sandvitx amb xapes exteriors i interiors pintades al forn amb resistència a la corrosió C4 segons UNE-EN ISO12944-2:2018. Bastidor fabricat en Magnelis amb resistència a la corrosió C5 segons UNE-EN ISO12944-2:2018 Panells enrasats entre si formant superfícies interiors llises, adequades per facilitar les tasques de neteja interior de l'equip. Interior de l'equip higiènic. Panells per a inspecció ensamblats a banda i banda amb possibilitat d'extreure del tot. Incorporen juntes interiors contínues a tot el perímetre dels accessos per a inspecció, fabricades en EPDM garantint una excel·lent estanquitat, i cargols de mètrica que permeten el muntatge i desmuntatge sense perdre en cap cas l'estanquitat de l'equip Registres daccés de construcció idèntica a la resta dels panells. Equips per a interior o intempèrie amb coberta addicional de xapa. Amb les següents caracteristiques: + Ventiladors: - Impulsió amb cabal de 8962 m3/h. - Retorn amb cabal de 8962 m3/h. + Filtres: - 2 M10+M1 + Recuperador: - De plaques Dimensions: 3757x2100x1671 mm Pes: 1754 kg Inclou quadre de control amb PLC, programació a mida, sonda de CO2, pressòstats a cada secció de filtratge, quadre elèctric i proteccions tèrmiques. Incloent mitjans d'elevació, conjunt d'amortidors metàl·lics, interruptor per a reparació, sifó de desguàs, lones antivibratòries a la connexió de conducte, presa terra, bancada/suport, connexió hidràulic i elèctric i funcionant. Totalment muntat i instal·lat incloent suportació i posada en marxa. Marca/Model: TROX/X-CUBE o equivalent. | Unitat de tractament d'aire construït amb perfils ocults, ruptura de pont tèrmic i aïllament de llana mineral d'alta densitat no combustible A1 segons EN13501. Panells de 50mm de gruix tipus sandvitx amb xapes exteriors i interiors pintades al forn amb resistència a la corrosió C4 segons UNE-EN ISO12944-2:2018. Bastidor fabricat en Magnelis amb resistència a la corrosió C5 segons UNE-EN ISO12944-2:2018 Panells enrasats entre si formant superfícies interiors llises, adequades per facilitar les tasques de neteja interior de l'equip. Interior de l'equip higiènic. Panells per a inspecció ensamblats a banda i banda amb possibilitat d'extreure del tot. Incorporen juntes interiors contínues a tot el perímetre dels accessos per a inspecció, fabricades en EPDM garantint una excel·lent estanquitat, i cargols de mètrica que permeten el muntatge i desmuntatge sense perdre en cap cas l'estanquitat de l'equip Registres daccés de construcció idèntica a la resta dels panells. Equips per a interior o intempèrie amb coberta addicional de xapa. Amb les següents caracteristiques: + Ventiladors: - Impulsió amb cabal de 8962 m3/h. - Retorn amb cabal de 8962 m3/h. + Filtres: - 2 M10+M1 + Recuperador: - De plaques Dimensions: 3757x2100x1671 mm Pes: 1754 kg Inclou quadre de control amb PLC, programació a mida, sonda de CO2, pressòstats a cada secció de filtratge, quadre elèctric i proteccions tèrmiques. Incloent mitjans d'elevació, conjunt d'amortidors metàl·lics, interruptor per a reparació, sifó de desguàs, lones antivibratòries a la connexió de conducte, presa terra, bancada/suport, connexió hidràulic i elèctric i funcionant. Totalment muntat i instal·lat incloent suportació i posada en marxa. Marca/Model: TROX/X-CUBE o equivalent. | 1
REC3 |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.01.007 | L | EEC44LIJ | u | Unitat de tractament d'aire construït amb perfils ocults, ruptura de pont tèrmic i aïllament de llana mineral d'alta densitat no combustible A1 segons EN13501. Panells de 50mm de gruix tipus sandvitx amb xapes exteriors i interiors pintades al forn amb resistència a la corrosió C4 segons UNE-EN ISO12944-2:2018. Bastidor fabricat en Magnelis amb resistència a la corrosió C5 segons UNE-EN ISO12944-2:2018 Panells enrasats entre si formant superfícies interiors llises, adequades per facilitar les tasques de neteja interior de l'equip. Interior de l'equip higiènic. Panells per a inspecció ensamblats a banda i banda amb possibilitat d'extreure del tot. Incorporen juntes interiors contínues a tot el perímetre dels accessos per a inspecció, fabricades en EPDM garantint una excel·lent estanquitat, i cargols de mètrica que permeten el muntatge i desmuntatge sense perdre en cap cas l'estanquitat de l'equip Registres daccés de construcció idèntica a la resta dels panells. Equips per a interior o intempèrie amb coberta addicional de xapa. Amb les següents caracteristiques: + Ventiladors: - Impulsió amb cabal de 3054 m3/h. - Retorn amb cabal de 3054 m3/h. + Filtres: - 2 M10+M1 + Recuperador: - De plaques Dimensions: 3374x1059x1488 mm Pes: 1059 kg Inclou quadre de control amb PLC, programació a mida, sonda de CO2, pressòstats a cada secció de filtratge, quadre elèctric i proteccions tèrmiques. Incloent mitjans d'elevació, conjunt d'amortidors metàl·lics, interruptor per a reparació, sifó de desguàs, lones antivibratòries a la connexió de conducte, presa terra, bancada/suport, connexió hidràulic i elèctric i funcionant. Totalment muntat i instal·lat incloent suportació i posada en marxa. Marca/Model: TROX/X-CUBE o equivalent. | Unitat de tractament d'aire construït amb perfils ocults, ruptura de pont tèrmic i aïllament de llana mineral d'alta densitat no combustible A1 segons EN13501. Panells de 50mm de gruix tipus sandvitx amb xapes exteriors i interiors pintades al forn amb resistència a la corrosió C4 segons UNE-EN ISO12944-2:2018. Bastidor fabricat en Magnelis amb resistència a la corrosió C5 segons UNE-EN ISO12944-2:2018 Panells enrasats entre si formant superfícies interiors llises, adequades per facilitar les tasques de neteja interior de l'equip. Interior de l'equip higiènic. Panells per a inspecció ensamblats a banda i banda amb possibilitat d'extreure del tot. Incorporen juntes interiors contínues a tot el perímetre dels accessos per a inspecció, fabricades en EPDM garantint una excel·lent estanquitat, i cargols de mètrica que permeten el muntatge i desmuntatge sense perdre en cap cas l'estanquitat de l'equip Registres daccés de construcció idèntica a la resta dels panells. Equips per a interior o intempèrie amb coberta addicional de xapa. Amb les següents caracteristiques: + Ventiladors: - Impulsió amb cabal de 3054 m3/h. - Retorn amb cabal de 3054 m3/h. + Filtres: - 2 M10+M1 + Recuperador: - De plaques Dimensions: 3374x1059x1488 mm Pes: 1059 kg Inclou quadre de control amb PLC, programació a mida, sonda de CO2, pressòstats a cada secció de filtratge, quadre elèctric i proteccions tèrmiques. Incloent mitjans d'elevació, conjunt d'amortidors metàl·lics, interruptor per a reparació, sifó de desguàs, lones antivibratòries a la connexió de conducte, presa terra, bancada/suport, connexió hidràulic i elèctric i funcionant. Totalment muntat i instal·lat incloent suportació i posada en marxa. Marca/Model: TROX/X-CUBE o equivalent. | 1
REC4 |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.01.008 | L | EEJ12L1J | u | Unitat de tractament de baixa silueta, construït amb estructura portant de panell sandvitx de 20 mm de gruix i resistent a la corrosió prepintat blanc RAL 9002. El panell sandvitx està farcit de fibra de vidre per a una excel·lent atenuació de la potència irradiada i és autoportant desmuntable. Dissenyat per a instal·lacions canalitzades que requereixin fins a 150 Pa i una altura de 315 mm, amb una bateria d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua dalumini. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un molt baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100% per a una ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics. Inclou safata de condensats de material termoplàstic per a instal·lació horitzontal o vertical, a funció de la versió escollida, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Inclou els següents accessoris: - Filtre d'aire MFCK1. - Regleta tipo mamut con tapa MRS3. - Bandeja auxiliar de condensats vertical MBCV - Bomba de condensats versió vcal amb alarma PMP6 Totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/FPMI 122 K1 o equivalent. | Unitat de tractament de baixa silueta, construït amb estructura portant de panell sandvitx de 20 mm de gruix i resistent a la corrosió prepintat blanc RAL 9002. El panell sandvitx està farcit de fibra de vidre per a una excel·lent atenuació de la potència irradiada i és autoportant desmuntable. Dissenyat per a instal·lacions canalitzades que requereixin fins a 150 Pa i una altura de 315 mm, amb una bateria d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua dalumini. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un molt baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100% per a una ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics. Inclou safata de condensats de material termoplàstic per a instal·lació horitzontal o vertical, a funció de la versió escollida, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Inclou els següents accessoris: - Filtre d'aire MFCK1. - Regleta tipo mamut con tapa MRS3. - Bandeja auxiliar de condensats vertical MBCV - Bomba de condensats versió vcal amb alarma PMP6 Totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/FPMI 122 K1 o equivalent. | 16
FC1 |  | 16 |  |  |  | 16
01.0R.06.05.01.009 | L | EEJ12L0J | u | Unitat de tractament de baixa silueta, construït amb estructura portant de panell sandvitx de 20 mm de gruix i resistent a la corrosió prepintat blanc RAL 9002. El panell sandvitx està farcit de fibra de vidre per a una excel·lent atenuació de la potència irradiada i és autoportant desmuntable. Dissenyat per a instal·lacions canalitzades que requereixin fins a 150 Pa i una altura de 315 mm, amb una bateria d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua dalumini. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un molt baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100% per a una ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics. Inclou safata de condensats de material termoplàstic per a instal·lació horitzontal o vertical, a funció de la versió escollida, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Inclou els següents accessoris: - Filtre d'aire MFCK1. - Regleta tipo mamut con tapa MRS3. - Bandeja auxiliar de condensats vertical MBCV - Bomba de condensats versió vcal amb alarma PMP6 Totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/FPMI 132 K1 o equivalent. | Unitat de tractament de baixa silueta, construït amb estructura portant de panell sandvitx de 20 mm de gruix i resistent a la corrosió prepintat blanc RAL 9002. El panell sandvitx està farcit de fibra de vidre per a una excel·lent atenuació de la potència irradiada i és autoportant desmuntable. Dissenyat per a instal·lacions canalitzades que requereixin fins a 150 Pa i una altura de 315 mm, amb una bateria d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua dalumini. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un molt baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100% per a una ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics. Inclou safata de condensats de material termoplàstic per a instal·lació horitzontal o vertical, a funció de la versió escollida, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Inclou els següents accessoris: - Filtre d'aire MFCK1. - Regleta tipo mamut con tapa MRS3. - Bandeja auxiliar de condensats vertical MBCV - Bomba de condensats versió vcal amb alarma PMP6 Totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/FPMI 132 K1 o equivalent. | 7
FC2 |  | 7 |  |  |  | 7
01.0R.06.05.01.010 | L | EEJ12L2J | u | Unitat de tractament de baixa silueta, construït amb estructura portant de panell sandvitx de 20 mm de gruix i resistent a la corrosió prepintat blanc RAL 9002. El panell sandvitx està farcit de fibra de vidre per a una excel·lent atenuació de la potència irradiada i és autoportant desmuntable. Dissenyat per a instal·lacions canalitzades que requereixin fins a 150 Pa i una altura de 315 mm, amb una bateria d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua dalumini. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un molt baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100% per a una ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics. Inclou safata de condensats de material termoplàstic per a instal·lació horitzontal o vertical, a funció de la versió escollida, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Inclou els següents accessoris: - Filtre d'aire MFCK1. - Regleta tipo mamut con tapa MRS3. - Bandeja auxiliar de condensats vertical MBCV - Bomba de condensats versió vcal amb alarma PMP6 Totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/FPMI 222 K1 o equivalent. | Unitat de tractament de baixa silueta, construït amb estructura portant de panell sandvitx de 20 mm de gruix i resistent a la corrosió prepintat blanc RAL 9002. El panell sandvitx està farcit de fibra de vidre per a una excel·lent atenuació de la potència irradiada i és autoportant desmuntable. Dissenyat per a instal·lacions canalitzades que requereixin fins a 150 Pa i una altura de 315 mm, amb una bateria d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua dalumini. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un molt baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100% per a una ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics. Inclou safata de condensats de material termoplàstic per a instal·lació horitzontal o vertical, a funció de la versió escollida, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Inclou els següents accessoris: - Filtre d'aire MFCK1. - Regleta tipo mamut con tapa MRS3. - Bandeja auxiliar de condensats vertical MBCV - Bomba de condensats versió vcal amb alarma PMP6 Totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/FPMI 222 K1 o equivalent. | 8
FC3 |  | 8 |  |  |  | 8
01.0R.06.05.01.011 | L | EEJ12L9J | u | Unitat de tractament de baixa silueta, construït amb estructura portant de panell sandvitx de 20 mm de gruix i resistent a la corrosió prepintat blanc RAL 9002. El panell sandvitx està farcit de fibra de vidre per a una excel·lent atenuació de la potència irradiada i és autoportant desmuntable. Dissenyat per a instal·lacions canalitzades que requereixin fins a 150 Pa i una altura de 315 mm, amb una bateria d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua dalumini. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un molt baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100% per a una ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics. Inclou safata de condensats de material termoplàstic per a instal·lació horitzontal o vertical, a funció de la versió escollida, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Inclou els següents accessoris: - Filtre d'aire MFCK1. - Regleta tipo mamut con tapa MRS3. - Bandeja auxiliar de condensats vertical MBCV - Bomba de condensats versió vcal amb alarma PMP6 Totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/FPMI 332 K1 o equivalent. | Unitat de tractament de baixa silueta, construït amb estructura portant de panell sandvitx de 20 mm de gruix i resistent a la corrosió prepintat blanc RAL 9002. El panell sandvitx està farcit de fibra de vidre per a una excel·lent atenuació de la potència irradiada i és autoportant desmuntable. Dissenyat per a instal·lacions canalitzades que requereixin fins a 150 Pa i una altura de 315 mm, amb una bateria d'intercanvi tèrmic realitzades en tub de coure i aleta contínua dalumini. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un molt baix nivell sonor. Motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100% per a una ràpida resposta en ambients climatitzats i mínim nivell de soroll, adequant de manera contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics. Inclou safata de condensats de material termoplàstic per a instal·lació horitzontal o vertical, a funció de la versió escollida, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Inclou els següents accessoris: - Filtre d'aire MFCK1. - Regleta tipo mamut con tapa MRS3. - Bandeja auxiliar de condensats vertical MBCV - Bomba de condensats versió vcal amb alarma PMP6 Totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/FPMI 332 K1 o equivalent. | 4
FC4 |  | 4 |  |  |  | 4
01.0R.06.05.01.012 | L | EEJ12L3J | u | Fancoil amb certificació Eurovent, construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruixos i una alçada de 216 mm, per treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, amb una potència frigorífica de 1.110 W i potència calorífica de 1.463 W, cabal de 0,045 l/s, amb una pressió disponible de 50 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Incloent els accessoris següents: Inclou filtre d'aire i tot allò necessari per deixar la partida totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/FCZI200PO | Fancoil amb certificació Eurovent, construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruixos i una alçada de 216 mm, per treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, amb una potència frigorífica de 1.110 W i potència calorífica de 1.463 W, cabal de 0,045 l/s, amb una pressió disponible de 50 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Incloent els accessoris següents: Inclou filtre d'aire i tot allò necessari per deixar la partida totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/FCZI200PO | 1
FC5 |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.01.013 | L | EEJ12L4J | u | Fancoil amb certificació Eurovent, construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruixos i una alçada de 216 mm, per treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, amb una potència frigorífica de 2.002 W i potència calorífica de 2.366 W, cabal de 0,082 l/s, amb una pressió disponible de 80 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Incloent els accessoris següents: Inclou filtre d'aire i tot allò necessari per deixar la partida totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/CZI300PO o equivalent. | Fancoil amb certificació Eurovent, construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruixos i una alçada de 216 mm, per treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, amb una potència frigorífica de 2.002 W i potència calorífica de 2.366 W, cabal de 0,082 l/s, amb una pressió disponible de 80 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Incloent els accessoris següents: Inclou filtre d'aire i tot allò necessari per deixar la partida totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/CZI300PO o equivalent. | 1
FC6 |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.01.014 | L | EEJ16LRJ | u | Fancoil amb certificació Eurovent, construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruixos i una alçada de 216 mm, per treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, amb una potència frigorífica de 2.922 W i potència calorífica de 2.502 W, cabal de 460m3/h, amb una pressió disponible de 80 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Incloent els accessoris següents: Inclou filtre d'aire i tot allò necessari per deixar la partida totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/FCZI400PO o equivalent. | Fancoil amb certificació Eurovent, construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruixos i una alçada de 216 mm, per treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, amb una potència frigorífica de 2.922 W i potència calorífica de 2.502 W, cabal de 460m3/h, amb una pressió disponible de 80 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Incloent els accessoris següents: Inclou filtre d'aire i tot allò necessari per deixar la partida totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/FCZI400PO o equivalent. | 6
FC7 |  | 6 |  |  |  | 6
01.0R.06.05.01.015 | L | EEJ12L6J | u | Fancoil amb certificació Eurovent, construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruixos i una alçada de 216 mm, per treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, amb una potència frigorífica de 2.912 W i potència calorífica de 3.308 W, cabal de 0,1227 l/s, amb una pressió disponible de 80 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Incloent els accessoris següents: Inclou filtre d'aire i tot allò necessari per deixar la partida totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/CZI500PO o equivalent. | Fancoil amb certificació Eurovent, construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruixos i una alçada de 216 mm, per treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, amb una potència frigorífica de 2.912 W i potència calorífica de 3.308 W, cabal de 0,1227 l/s, amb una pressió disponible de 80 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, i amb safata de recollida de condensats, totalment col·loqueu. Incloent els accessoris següents: Inclou filtre d'aire i tot allò necessari per deixar la partida totalment muntada i connectada. Marca/Model: AIRLAN/CZI500PO o equivalent. | 1
FC8 |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.01.016 | L | EEGA123J | u | Unitat split de baixa densitat, gamma It Cooling, composat per unitat interior+ unitat exterior amb les següents caracteristiques: - Capacitat fred nominal (mín.-màx.) 3,5 (1, 5-4,0) kW, - Consum nominal fred 0,76 kW - EER 4,61 - SEER 9,0 + Unitat interior: - cabal d'aire (B/Media/A/Màx.) 10 ,1/11,6/13,7/16,4 m³/min. - Nivell sonor (B/Media/A/Màx.) 31/36/40/45 dB(A). - Potència sonora 60 dB(A) - Dimensions (HxAxF) 305x923x250 mm - Pes 12,5 kg. + Unitat exterior: - Cabal d'aire 29,3 m³/min. - Nivell sonor 45 dB(A). - Dimensions (HxAxF) 550x800x285 mm - Pes 34 kg. - Refrigerant R32 amb càrrega de fàbrica 0,85 kg. Totalment col.locada i instal·lada. Marca/Model: MITSUBISHI ELECTRIC/MSY-TP35VF-C40+MUY-TP35VF o equivalent. | Unitat split de baixa densitat, gamma It Cooling, composat per unitat interior+ unitat exterior amb les següents caracteristiques: - Capacitat fred nominal (mín.-màx.) 3,5 (1, 5-4,0) kW, - Consum nominal fred 0,76 kW - EER 4,61 - SEER 9,0 + Unitat interior: - cabal d'aire (B/Media/A/Màx.) 10 ,1/11,6/13,7/16,4 m³/min. - Nivell sonor (B/Media/A/Màx.) 31/36/40/45 dB(A). - Potència sonora 60 dB(A) - Dimensions (HxAxF) 305x923x250 mm - Pes 12,5 kg. + Unitat exterior: - Cabal d'aire 29,3 m³/min. - Nivell sonor 45 dB(A). - Dimensions (HxAxF) 550x800x285 mm - Pes 34 kg. - Refrigerant R32 amb càrrega de fàbrica 0,85 kg. Totalment col.locada i instal·lada. Marca/Model: MITSUBISHI ELECTRIC/MSY-TP35VF-C40+MUY-TP35VF o equivalent. | 1
Sala Rack |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.01.017 | L | EEJB4L6J | u | Bomba de circulació amb les següents característiques: - Camisa del rotor i placa de suport d'acer inoxidable. - Impulsor resistent a la corrosió compost PES/PP. - Pressió: 10,4 m.c.a. - Cabal: 8900 l/h. - Tensió dalimentació: 230V. - Consum de 440 W. Marca/Model: Grundfos/MAGNA 3 40-150F Connectada elèctrica i hidràulicament, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Incloent accessoris, suportació, i en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. | Bomba de circulació amb les següents característiques: - Camisa del rotor i placa de suport d'acer inoxidable. - Impulsor resistent a la corrosió compost PES/PP. - Pressió: 10,4 m.c.a. - Cabal: 8900 l/h. - Tensió dalimentació: 230V. - Consum de 440 W. Marca/Model: Grundfos/MAGNA 3 40-150F Connectada elèctrica i hidràulicament, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Incloent accessoris, suportació, i en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. | 4
B2 |  | 2 |  |  |  | 2
B4 |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.05.01.018 | L | EEJB4L8J | u | Bomba circuladora de circuit. Amb les següents caracteristiques: - Cabal de 20700-30700 l/h. - Perdua de càrrega: 8,8-9,2 mca. - Consum elèctric: 809-1058 W. - Tensió 230 V. Incloent tots els accessoris necessaris, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: Grundfos/MAGNA3 65-150F o equivalent. | Bomba circuladora de circuit. Amb les següents caracteristiques: - Cabal de 20700-30700 l/h. - Perdua de càrrega: 8,8-9,2 mca. - Consum elèctric: 809-1058 W. - Tensió 230 V. Incloent tots els accessoris necessaris, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: Grundfos/MAGNA3 65-150F o equivalent. | 4
B1 |  | 2 |  |  |  | 2
B3 |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.05.01.019 | L | EEJB4LBJ | u | Bomba circuladora de circuit. Amb les següents caracteristiques: - Cabal de 30900 l/h. - Perdua de càrrega: 11,5 mca. - Consum elèctric: 1564 W. - Tensió 230 V. Incloent tots els accessoris necessaris, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: Grundfos/MAGNA3 100-120F o equivalent. | Bomba circuladora de circuit. Amb les següents caracteristiques: - Cabal de 30900 l/h. - Perdua de càrrega: 11,5 mca. - Consum elèctric: 1564 W. - Tensió 230 V. Incloent tots els accessoris necessaris, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: Grundfos/MAGNA3 100-120F o equivalent. | 2
B5 |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.05.01.020 | L | EEJB6LBJ | u | Bomba circuladora de circuit. Amb les següents caracteristiques: - Cabal de 13000 l/h. - Perdua de càrrega: 10,9 mca. - Consum elèctric: 764 W. - Tensió 230 V. Incloent tots els accessoris necessaris, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: Grundfos/MAGNA3 50-180F o equivalent. | Bomba circuladora de circuit. Amb les següents caracteristiques: - Cabal de 13000 l/h. - Perdua de càrrega: 10,9 mca. - Consum elèctric: 764 W. - Tensió 230 V. Incloent tots els accessoris necessaris, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: Grundfos/MAGNA3 50-180F o equivalent. | 2
B6 |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.05.01.021 | L | EEUE.L3J | u | Dipòsit acumulador industrial de gran capacitat 3500 l per acumulació d'ACS. Amb les següents caracteristiques: - Construït amb xapa d´acer al carboni. . Temperatura màxima admissible 90 º C en continu. . Pressió de treball màxima 6 Kg/cm2. . Mod. IB: Incorpora 1 boca d´home lateral amb pas DN400 per accedir al´interior del dipòsit, aïllada de sèrie amb poliuretà injectat en motlle. . Acabat exterior mitjançant escuma de poliuretà compacte injectat en motlle amb control permanent de cel·la, evitant condensacions al cos de l'acumulador i minimitzant pèrdues tèrmiques. Gruix d´aïllament 80mm amb densitat 45Kg/m3 i coeficient de transmissió tèrmica 0,025 W/mK. . Pèrdues calorífiques inferiors a les exigències esmentades a la DIN 4753/8 (Wh/24). . Pèrdues estàtiques i classificació energètica segons taula adjunta. . Incloent folre encoixinat per a interior o intempèrie, en PVC, color gris, amb semi-tapes superiors, i tapa lateral per a boca d'home. . Amb Certificat segons Directiva 2014/68/UE. Marca/Model: LAPESA/MV 2500 o equivalent. | Dipòsit acumulador industrial de gran capacitat 3500 l per acumulació d'ACS. Amb les següents caracteristiques: - Construït amb xapa d´acer al carboni. . Temperatura màxima admissible 90 º C en continu. . Pressió de treball màxima 6 Kg/cm2. . Mod. IB: Incorpora 1 boca d´home lateral amb pas DN400 per accedir al´interior del dipòsit, aïllada de sèrie amb poliuretà injectat en motlle. . Acabat exterior mitjançant escuma de poliuretà compacte injectat en motlle amb control permanent de cel·la, evitant condensacions al cos de l'acumulador i minimitzant pèrdues tèrmiques. Gruix d´aïllament 80mm amb densitat 45Kg/m3 i coeficient de transmissió tèrmica 0,025 W/mK. . Pèrdues calorífiques inferiors a les exigències esmentades a la DIN 4753/8 (Wh/24). . Pèrdues estàtiques i classificació energètica segons taula adjunta. . Incloent folre encoixinat per a interior o intempèrie, en PVC, color gris, amb semi-tapes superiors, i tapa lateral per a boca d'home. . Amb Certificat segons Directiva 2014/68/UE. Marca/Model: LAPESA/MV 2500 o equivalent. | 2
AULES - DIPOSIT INERCIA FRED |  | 1 |  |  |  | 1
AULES - DIPOSIT INERCIA CALOR |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.01.022 | L | EEUE2LAJ | u | Recobriment en xapa d'alumini per a diposit d'inercia de 2500 litres de dimensions indicades en taules. | Recobriment en xapa d'alumini per a diposit d'inercia de 2500 litres de dimensions indicades en taules. | 1
Circuit Calor |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.01.023 | L | EEUE.L2J | u | Dipòsit acumulador industrial de gran capacitat 1500 l per acumulació d'ACS. Amb les següents caracteristiques: - Construït amb xapa d´acer al carboni. . Temperatura màxima admissible 90 º C en continu. . Pressió de treball màxima 6 Kg/cm2. . Mod. IB: Incorpora 1 boca d´home lateral amb pas DN400 per accedir al´interior del dipòsit, aïllada de sèrie amb poliuretà injectat en motlle. . Acabat exterior mitjançant escuma de poliuretà compacte injectat en motlle amb control permanent de cel·la, evitant condensacions al cos de l'acumulador i minimitzant pèrdues tèrmiques. Gruix d´aïllament 80mm amb densitat 45Kg/m3 i coeficient de transmissió tèrmica 0,025 W/mK. . Pèrdues calorífiques inferiors a les exigències esmentades a la DIN 4753/8 (Wh/24). . Pèrdues estàtiques i classificació energètica segons taula adjunta. . Incloent folre encoixinat per a interior o intempèrie, en PVC, color gris, amb semi-tapes superiors, i tapa lateral per a boca d'home. . Amb Certificat segons Directiva 2014/68/UE. Marca/Model: LAPESA/MV 1500 o equivalent. | Dipòsit acumulador industrial de gran capacitat 1500 l per acumulació d'ACS. Amb les següents caracteristiques: - Construït amb xapa d´acer al carboni. . Temperatura màxima admissible 90 º C en continu. . Pressió de treball màxima 6 Kg/cm2. . Mod. IB: Incorpora 1 boca d´home lateral amb pas DN400 per accedir al´interior del dipòsit, aïllada de sèrie amb poliuretà injectat en motlle. . Acabat exterior mitjançant escuma de poliuretà compacte injectat en motlle amb control permanent de cel·la, evitant condensacions al cos de l'acumulador i minimitzant pèrdues tèrmiques. Gruix d´aïllament 80mm amb densitat 45Kg/m3 i coeficient de transmissió tèrmica 0,025 W/mK. . Pèrdues calorífiques inferiors a les exigències esmentades a la DIN 4753/8 (Wh/24). . Pèrdues estàtiques i classificació energètica segons taula adjunta. . Incloent folre encoixinat per a interior o intempèrie, en PVC, color gris, amb semi-tapes superiors, i tapa lateral per a boca d'home. . Amb Certificat segons Directiva 2014/68/UE. Marca/Model: LAPESA/MV 1500 o equivalent. | 2
ADMINISTRACIÓ - DIPOSIT INERCIA FRED |  | 1 |  |  |  | 1
ADMINISTRACIÓ - DIPOSIT INERCIA CALOR |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.01.024 | L | EEUE2LZJ | u | Recobriment en xapa d'alumini per a diposit d'inercia de 1500 litres de dimensions indicades en taules. | Recobriment en xapa d'alumini per a diposit d'inercia de 1500 litres de dimensions indicades en taules. | 1
Circuit Calor |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.01.025 | L | EEU4UL3J | u | Dipòsit d'expansió de 140 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 6 bar, amb connexió de 1´´, col·locat roscat. Marca/Model: IBAIONDO/CMF 140 o equivalent. | Dipòsit d'expansió de 140 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 6 bar, amb connexió de 1´´, col·locat roscat. Marca/Model: IBAIONDO/CMF 140 o equivalent. | 2
V3 |  | 1 |  |  |  | 1
V4 |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.01.026 | L | EEU4UL5J | u | Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 6 bar, amb connexió de 1´´, col·locat roscat. Marca/Model: IBAIONDO/CMF 200 o equivalent. | Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 6 bar, amb connexió de 1´´, col·locat roscat. Marca/Model: IBAIONDO/CMF 200 o equivalent. | 2
V1 |  | 1 |  |  |  | 1
V2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.01.027 | L | EEMH4LSJ | u | Unitat de ventilació helicocentrifug silenciat. Amb les següents característiques: - Cabal màximt de 135 m3/h. - Consum elèctric 27 W. - Tensió 230 V. - Pèrdua de càrrega 73 Pa. - Dimensions 462 x Ø204 mm. Incloent accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: S&P/TD-350-125 SILENT o equivalent. | Unitat de ventilació helicocentrifug silenciat. Amb les següents característiques: - Cabal màximt de 135 m3/h. - Consum elèctric 27 W. - Tensió 230 V. - Pèrdua de càrrega 73 Pa. - Dimensions 462 x Ø204 mm. Incloent accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: S&P/TD-350-125 SILENT o equivalent. | 1
VE1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.01.028 | L | EEM93LKJ | u | Unitat de ventilació helicocentrifug. Amb les següents característiques: - Cabal màximt de 378 m3/h. - Consum elèctric 59 W. - Tensió 230 V. - Pèrdua de càrrega 92 Pa. - Dimensions 484 x Ø221 mm. Incloent accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: S&P/TD-500-160 SILENT 3V o equivalent. | Unitat de ventilació helicocentrifug. Amb les següents característiques: - Cabal màximt de 378 m3/h. - Consum elèctric 59 W. - Tensió 230 V. - Pèrdua de càrrega 92 Pa. - Dimensions 484 x Ø221 mm. Incloent accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: S&P/TD-500-160 SILENT 3V o equivalent. | 1
ve2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.01.029 | L | EEM93L5J | u | Unitat de ventilació helicocentrifug. Amb les següents característiques: - Cabal màximt de 576 m3/h. - Consum elèctric 102 W. - Tensió 230 V. - Pèrdua de càrrega 87 Pa. - Dimensions 568 x Ø264 mm. Incloent accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: S&P/TD-800/200 SILENT 3V o equivalent. | Unitat de ventilació helicocentrifug. Amb les següents característiques: - Cabal màximt de 576 m3/h. - Consum elèctric 102 W. - Tensió 230 V. - Pèrdua de càrrega 87 Pa. - Dimensions 568 x Ø264 mm. Incloent accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: S&P/TD-800/200 SILENT 3V o equivalent. | 2
VE3 |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.05.01.030 | L | EEM93L6J | u | Unitat de ventilació helicocentrifug. Amb les següents característiques: - Cabal màximt de 869 m3/h. - Consum elèctric 130 W. - Tensió 230 V. - Pèrdua de càrrega 112 Pa. - Dimensions 568 x Ø264 mm. Incloent accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: S&P/TD-1000/250 SILENT 3V o equivalent. | Unitat de ventilació helicocentrifug. Amb les següents característiques: - Cabal màximt de 869 m3/h. - Consum elèctric 130 W. - Tensió 230 V. - Pèrdua de càrrega 112 Pa. - Dimensions 568 x Ø264 mm. Incloent accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: S&P/TD-1000/250 SILENT 3V o equivalent. | 1
VE4 |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 05 | Instal·lacions tèrmiques i ventilació
| N | Titol | 02 | Conduccions d'aire
01.0R.06.05.02.001 | L | EE51LX10 | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras, incloent soportacions i accessoris. | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras, incloent soportacions i accessoris. | 1466.96
Impulsió/Retorn Atri |  | 65 |  |  |  | 65
Aportació/Extracció URE1 |  | 155 |  |  |  | 155
Aportació/Extracció URE2 |  | 190 |  |  |  | 190
Aportació/Extracció URE3 |  | 160 |  |  |  | 160
Aportació/Extracció URE4 |  | 109 |  |  |  | 109
Fancoils
Impulsió/Retorn. Sala Auditori |  | 72.3 |  |  |  | 72.3
Impulsió/Retorn. Administració |  | 110 |  |  |  | 110
Impulsió/Retorn Menjador P1 |  | 21.7 |  |  |  | 21.7
Impulsió/Retorn. Vertical Aules Nau |  | 381 |  |  |  | 381
Impulsió/Retorn. Pràctiques Infermeria Nau |  | 202.96 |  |  |  | 202.96
01.0R.06.05.02.002 | L | EE52Q22A | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | 3653.432
Impulsió/Retorn Atri |  | 958 |  |  |  | 958
Aportació d'aire Atri. UTA CL1 |  | 5 |  |  |  | 5
Extracció d'aire Atri. UTA CL1 |  | 21.6 |  |  |  | 21.6
Aportació/Extracció URE1 |  | 880 |  |  |  | 880
Aportació/Extracció URE2 |  | 887.9 |  |  |  | 887.9
Aportació/Extracció URE3 |  | 405.24 |  |  |  | 405.24
Aportació/Extracció URE4 |  | 125 |  |  |  | 125
Impulsió/Retorn. Sala Estudi Administració Soterrani |  | 13.9 |  |  |  | 13.9
Extracció Grup electrògen |  | 24 |  |  |  | 24
Exterior
Impulsió/Retorn Atri |  | 40 | 1.1 |  |  | 44
Aportació/Extracció URE1 |  | 18.72 | 1.1 |  |  | 20.592
Aportació/Extracció URE2 |  | 20.2 | 1.1 |  |  | 22.22
Aportació/Extracció URE3 |  | 67.5 | 1.1 |  |  | 74.25
Aportació/Extracció URE4 |  | 13 | 1.1 |  |  | 14.3
Impulsió/Retorn. Sala Estudi Administració Soterrani |  | 13.9 | 1.1 |  |  | 15.29
Adicional
URE 3 |  | 95.22 |  |  |  | 95.22
PREVISIO |  | 46.92 |  |  |  | 46.92
01.0R.06.05.02.003 | L | EE611L4J | m2 | Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,034 W/mK, resistència tèrmica >=0,73529 m2.K/W, amb alumini incombustible i recobert per una de les cares amb un complex alumini pur reforçat amb malla de vidre, muntat exteriorment. Marca/Model: URSA/AIR M5102L o equivalent. | Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,034 W/mK, resistència tèrmica >=0,73529 m2.K/W, amb alumini incombustible i recobert per una de les cares amb un complex alumini pur reforçat amb malla de vidre, muntat exteriorment. Marca/Model: URSA/AIR M5102L o equivalent. | 3266.151
Impulsió/Retorn Atri |  | 918 | 1.05 |  |  | 963.9
Aportació/Extracció URE1 |  | 880 | 1.05 |  |  | 924
Aportació/Extracció URE2 |  | 887.9 | 1.05 |  |  | 932.295
Aportació/Extracció URE3 |  | 405.24 | 1.05 |  |  | 425.502
Aportació/Extracció URE4 |  | 125 | 1.05 |  |  | 131.25
Aportació/Extracció URE1 |  | -18.72 | 1.05 |  |  | -19.656
Aportació/Extracció URE2 |  | -20.2 | 1.05 |  |  | -21.21
Aportació/Extracció URE3 |  | -67.5 | 1.05 |  |  | -70.875
Aportació/Extracció URE4 |  | -13 | 1.05 |  |  | -13.65
Impulsió/Retorn. Sala Estudi Administració Soterrani |  | 13.9 | 1.05 |  |  | 14.595
01.0R.06.05.02.004 | L | EE611L5J | m2 | Aïllament de llana de vidre, segons UNE-EN 14303, revestida per una de les cares amb un complex d'alumini pur reforçat amb malla, proveït d'una llengüeta, de 25 mm de gruix,0 tèrmica 0,034 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment. Marca/Model: URSA/AIR M3606 o equivalent. | Aïllament de llana de vidre, segons UNE-EN 14303, revestida per una de les cares amb un complex d'alumini pur reforçat amb malla, proveït d'una llengüeta, de 25 mm de gruix,0 tèrmica 0,034 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment. Marca/Model: URSA/AIR M3606 o equivalent. | 200.718
Impulsió/Retorn Atri |  | 40 | 1.05 |  |  | 42
Aportació/Extracció URE1 |  | 18.72 | 1.05 |  |  | 19.656
Aportació/Extracció URE2 |  | 20.2 | 1.05 |  |  | 21.21
Aportació/Extracció URE3 |  | 99.24 | 1.05 |  |  | 104.202
Aportació/Extracció URE4 |  | 13 | 1.05 |  |  | 13.65
01.0R.06.05.02.005 | L | EE5AAAV3 | m2 | Formació de conducte de ventilació i extracció de fums, tant vertical com horitzontal, resistent al foc EI-120 amb plaques de silicat càlcic de 52 mm, amb una conductivitat tèrmica 0,09 W/mK i una densitat de 500 kg/m3, totalment instal·lat, inclòs sistema de suspensió | Formació de conducte de ventilació i extracció de fums, tant vertical com horitzontal, resistent al foc EI-120 amb plaques de silicat càlcic de 52 mm, amb una conductivitat tèrmica 0,09 W/mK i una densitat de 500 kg/m3, totalment instal·lat, inclòs sistema de suspensió | 1.97
|  | 0.97 |  |  |  | 0.97
Impulsió/Retorn. Sala Estudi Administració Soterrani |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.02.006 | L | EEKS3LLJ | u | Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 600 a 800 mm d'amplària, 900 mm d'alçària i 1200 mm de llargària, amb 2 cel·les de llana mineral amb protecció de vel de seda de vidre, de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 100 a 200 mm, col·locat. Marca/Model: S | Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 600 a 800 mm d'amplària, 900 mm d'alçària i 1200 mm de llargària, amb 2 cel·les de llana mineral amb protecció de vel de seda de vidre, de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 100 a 200 mm, col·locat. Marca/Model: S | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.05.02.007 | L | EE42QL2J | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, amb juntes de goma, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, amb juntes de goma, muntat superficialment | 36.4
Extracció banys Nau |  | 12 |  |  |  | 12
Extracció banys Administració Gran Via |  | 16 |  |  |  | 16
Extracció banys Administració Covadonga |  | 8.4 |  |  |  | 8.4
01.0R.06.05.02.008 | L | EE42QL3J | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, amb juntes de goma, muntat superficialment. | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, amb juntes de goma, muntat superficialment. | 73.8
Extracció banys Nau |  | 35.4 |  |  |  | 35.4
Extracció banys Administració Gran Via |  | 30 |  |  |  | 30
Extracció banys Administració Covadonga |  | 8.4 |  |  |  | 8.4
01.0R.06.05.02.009 | L | EE42QL4J | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, amb juntes de goma, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, amb juntes de goma, muntat superficialment | 15
Extracció banys Nau |  | 15 |  |  |  | 15
01.0R.06.05.02.010 | L | EE42QL5J | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, amb juntes de goma, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, amb juntes de goma, muntat superficialment | 7.5
Extracció banys Nau |  | 7.5 |  |  |  | 7.5
01.0R.06.05.02.011 | L | EE42QL6J | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, amb juntes de goma, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, amb juntes de goma, muntat superficialment | 2.5
Extracció banys Nau |  | 2.5 |  |  |  | 2.5
01.0R.06.05.02.012 | L | EE42QL7J | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, amb juntes de goma, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, amb juntes de goma, muntat superficialment | 66
Extracció banys Nau |  | 10 |  |  |  | 10
Extracció Espai Soterrani |  | 36 |  |  |  | 36
Extracció Cambra de residus |  | 20 |  |  |  | 20
01.0R.06.05.02.013 | L | EE42QL8J | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 280 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, amb juntes de goma, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 280 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, amb juntes de goma, muntat superficialment | 30.6
Extracció banys Nau |  | 30.6 |  |  |  | 30.6
01.0R.06.05.02.014 | L | EE42QL9J | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment | 41.4
Extracció Espai Menjador |  | 41.4 |  |  |  | 41.4
01.0R.06.05.02.015 | L | EE4424S3 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | 15
Extracció banys Nau |  | 12 |  |  |  | 12
Extracció banys Administració Gran Via |  | 3 |  |  |  | 3
01.0R.06.05.02.016 | L | EE442ES3 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 150 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 150 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | 12
Menjador Administració P1 |  | 12 |  |  |  | 12
01.0R.06.05.02.017 | L | EEKS3C3A | u | Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 2400 mm d'amplària, 600 mm d'alçària i 1200 mm de llargària, amb 8 cel·les de llana mineral amb protecció de vel de seda de vidre, de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 200 mm, col·locat. Marca/Model: SINTEC/20-26 l1200 o equivalent. | Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 2400 mm d'amplària, 600 mm d'alçària i 1200 mm de llargària, amb 8 cel·les de llana mineral amb protecció de vel de seda de vidre, de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 200 mm, col·locat. Marca/Model: SINTEC/20-26 l1200 o equivalent. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.05.02.018 | L | EE42CL3J | m | Formació de xemeneia de doble paret d'acer inoxidable aïllada. Format pel següent material: - Interiorment: acer inoxidable AISI-316 L/1.4404 de diàmetre D130 mm. - Aïllament: Llana de roca de 30 mm. - Exteriorment: acer inoxidable AISI-304 /1.4301 de diàmetre D180 mm. Incloent colzes, col·lector de sutge amb desguàs, junta d'estanqueitat, passamurs i ancoratges i en general tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. Marca/Model: DINAK/DP 130/180 o equivalent. | Formació de xemeneia de doble paret d'acer inoxidable aïllada. Format pel següent material: - Interiorment: acer inoxidable AISI-316 L/1.4404 de diàmetre D130 mm. - Aïllament: Llana de roca de 30 mm. - Exteriorment: acer inoxidable AISI-304 /1.4301 de diàmetre D180 mm. Incloent colzes, col·lector de sutge amb desguàs, junta d'estanqueitat, passamurs i ancoratges i en general tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. Marca/Model: DINAK/DP 130/180 o equivalent. | 15.6
Extracció Grup electrògen |  | 15.6 |  |  |  | 15.6
01.0R.06.05.02.019 | L | EE4Z0J3L | u | Barret de lamel·les d'acer inoxidable per a xemeneia Aisi 316L-304 aïllat amb 30 mm de llana de roca. Incloent tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. Marca/Model: DINAK/DW o equivalent. | Barret de lamel·les d'acer inoxidable per a xemeneia Aisi 316L-304 aïllat amb 30 mm de llana de roca. Incloent tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. Marca/Model: DINAK/DW o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 05 | Instal·lacions tèrmiques i ventilació
| N | Titol | 03 | Difusió d'aire
01.0R.06.05.03.001 | L | EEK91T3J | u | Tovera lineal de llarg abast d'alçada 20 mm. Amb les següents caracteristiques: - Orientació ± 30° - Amb plennum de connexió aïllat en base a 5 mm de espesor. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: TROX/DUL20-S-DK-N/750 o equivalent. | Tovera lineal de llarg abast d'alçada 20 mm. Amb les següents caracteristiques: - Orientació ± 30° - Amb plennum de connexió aïllat en base a 5 mm de espesor. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: TROX/DUL20-S-DK-N/750 o equivalent. | 1
DIA1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.03.002 | L | EEK91T4J | u | Tovera lineal de llarg abast d'alçada 20 mm. Amb les següents caracteristiques: - Orientació ± 30° - Amb plennum de connexió aïllat en base a 5 mm de espesor. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: TROX/DUL20-S-DK-N/1250 o equivalent. | Tovera lineal de llarg abast d'alçada 20 mm. Amb les següents caracteristiques: - Orientació ± 30° - Amb plennum de connexió aïllat en base a 5 mm de espesor. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: TROX/DUL20-S-DK-N/1250 o equivalent. | 1
DIA2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.03.003 | L | EEK91T2J | u | Tovera lineal de llarg abast d'alçada 20 mm. Amb les següents caracteristiques: - Orientació ± 30° - Amb plennum de connexió aïllat en base a 5 mm de espesor. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: TROX/DUL20-S-DK-N/2500 o equivalent. | Tovera lineal de llarg abast d'alçada 20 mm. Amb les següents caracteristiques: - Orientació ± 30° - Amb plennum de connexió aïllat en base a 5 mm de espesor. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: TROX/DUL20-S-DK-N/2500 o equivalent. | 1
DIA3 |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.03.004 | L | EEK91T6J | u | Tovera lineal de llarg abast d'alçada 35 mm. Amb les següents caracteristiques: - Orientació ± 30° - Amb plennum de connexió aïllat en base a 5 mm de espesor. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: TROX/DUL35-S-DK-N/2000 o equivalent. | Tovera lineal de llarg abast d'alçada 35 mm. Amb les següents caracteristiques: - Orientació ± 30° - Amb plennum de connexió aïllat en base a 5 mm de espesor. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: TROX/DUL35-S-DK-N/2000 o equivalent. | 18
DIA4 |  | 18 |  |  |  | 18
01.0R.06.05.03.005 | L | EEK91T7J | u | Tovera lineal de llarg abast d'alçada 35 mm. Amb les següents caracteristiques: - Orientació ± 30° - Amb plennum de connexió aïllat en base a 5 mm de espesor. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: TROX/DUL35-S-DK-N/2500 o equivalent. | Tovera lineal de llarg abast d'alçada 35 mm. Amb les següents caracteristiques: - Orientació ± 30° - Amb plennum de connexió aïllat en base a 5 mm de espesor. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: TROX/DUL35-S-DK-N/2500 o equivalent. | 8
DIA5 |  | 8 |  |  |  | 8
01.0R.06.05.03.006 | L | EEKA1L8J | u | Difusor de 1 ranura per a impulsió d'aire amb perfil frontal de difusor fixat al plenum, no extraíble. Amb Plenum aïllat simètric amb connexió horizontal. De dimensiones 1050x125 mm. Totalment muntat i connexionat. Marca/Model: TROX/PL35-1-S-PF-HS/1050x123/1-D-L/B00/EA o equivalent. | Difusor de 1 ranura per a impulsió d'aire amb perfil frontal de difusor fixat al plenum, no extraíble. Amb Plenum aïllat simètric amb connexió horizontal. De dimensiones 1050x125 mm. Totalment muntat i connexionat. Marca/Model: TROX/PL35-1-S-PF-HS/1050x123/1-D-L/B00/EA o equivalent. | 9
DI1 |  | 9 |  |  |  | 9
01.0R.06.05.03.007 | L | EEK31L1J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1425x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1425x125/AG o equivalent. | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1425x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1425x125/AG o equivalent. | 3
RR5 |  | 3 |  |  |  | 3
01.0R.06.05.03.008 | L | EEK31L2J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 825x225 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-825x225/AG o equivalent. | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 825x225 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-825x225/AG o equivalent. | 4
RI6 |  | 3 |  |  |  | 3
RR2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.03.009 | L | EEK31L3J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1625x325 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x325/AG o equivalent. | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1625x325 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x325/AG o equivalent. | 5
RR4 |  | 5 |  |  |  | 5
01.0R.06.05.03.010 | L | EEK31L4J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1225x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-VF0-M-SP-1225x125/AG o equivalent. | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1225x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-VF0-M-SP-1225x125/AG o equivalent. | 10
RE2 |  | 3 |  |  |  | 3
RER3 |  | 1 |  |  |  | 1
RI5 |  | 6 |  |  |  | 6
01.0R.06.05.03.011 | L | EEK31L5J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1025x165 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1025x165/AG o equivalent. | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1025x165 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1025x165/AG o equivalent. | 2
RE3 |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.05.03.012 | L | EEK31L4T | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 2025x165 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-2025x165/AG o equivalent. | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 2025x165 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-2025x165/AG o equivalent. | 10
RER4 |  | 10 |  |  |  | 10
01.0R.06.05.03.013 | L | EEK31L6J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 2025x225 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-2025x225/AG o equivalent. | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 2025x225 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-2025x225/AG o equivalent. | 8
RER5 |  | 8 |  |  |  | 8
01.0R.06.05.03.014 | L | EEK31LL8 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 2025x325 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-2025x325/AG o equivalent. | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 2025x325 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-2025x325/AG o equivalent. | 4
RER6 |  | 4 |  |  |  | 4
01.0R.06.05.03.015 | L | EEK31L7J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1225x165 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1225x165/AG o equivalent. | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1225x165 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1225x165/AG o equivalent. | 4
RI2 |  | 4 |  |  |  | 4
01.0R.06.05.03.016 | L | EEK31L8J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1025x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1025x125/AG o equivalent. | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1025x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1025x125/AG o equivalent. | 1
RER2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.03.017 | L | EEK3GL8J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1225x425 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1225x425/AG o equivalent. | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1225x425 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1225x425/AG o equivalent. | 2
RE4 |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.05.03.018 | L | EEK31L9J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1625x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x75/AG o equivalent. | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1625x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x75/AG o equivalent. | 4
RR8 |  | 4 |  |  |  | 4
01.0R.06.05.03.019 | L | EEK31L0J | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 425x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-425x125/AG o equivalent. | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 425x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-425x125/AG o equivalent. | 3
RA1 |  | 1 |  |  |  | 1
RA4 |  | 1 |  |  |  | 1
RE7 |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.03.020 | L | EEK31LL1 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1225x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1225x75/AG o equivalent. | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1225x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1225x75/AG o equivalent. | 4
RI7 |  | 4 |  |  |  | 4
01.0R.06.05.03.021 | L | EEK31LL2 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 625x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-625x125/AG o equivalent. | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 625x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-625x125/AG o equivalent. | 1
RER1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.03.022 | L | EEK31LL3 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1025x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1025x75/AG o equivalent. | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1025x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1025x75/AG o equivalent. | 4
RA5 |  | 4 |  |  |  | 4
01.0R.06.05.03.023 | L | EEK31LL5 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1425x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1425x75/AG o equivalent. | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1425x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1425x75/AG o equivalent. | 4
RE9 |  | 4 |  |  |  | 4
01.0R.06.05.03.024 | L | EEK31LL6 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 225x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-225x75/AG o equivalent. | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 225x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-225x75/AG o equivalent. | 8
RR7 |  | 8 |  |  |  | 8
01.0R.06.05.03.025 | L | EEK31LL7 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1625x165 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x165/AG o equivalent. | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1625x165 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x165/AG o equivalent. | 6
RI4 |  | 3 |  |  |  | 3
RA3 |  | 3 |  |  |  | 3
01.0R.06.05.03.026 | L | EEK31LL9 | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 825x425 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-825x425/AG o equivalent. | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 825x425 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-825x425/AG o equivalent. | 3
RR6 |  | 3 |  |  |  | 3
01.0R.06.05.03.027 | L | EEK31L1T | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1625x225 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x225/AG o equivalent. | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1625x225 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-1625x225/AG o equivalent. | 4
RR3 |  | 4 |  |  |  | 4
01.0R.06.05.03.028 | L | EEK31L2T | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 825x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-825x75/AG o equivalent. | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 825x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-825x75/AG o equivalent. | 6
RI3 |  | 6 |  |  |  | 6
01.0R.06.05.03.029 | L | EEK31L3T | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 825x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-825x125/AG o equivalent. | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 825x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: H-Lames horitzontals F0-Fixes 0ª, separació lamel·les 12,5 mm SP- Fixació oculta per a paret sense marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/X-GRILLE-HF0-M-SP-825x125/AG o equivalent. | 8
RE1 |  | 2 |  |  |  | 2
RR1 |  | 6 |  |  |  | 6
01.0R.06.05.03.030 | L | EEK31L5T | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 425x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: Fixació amb marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/TR2-3-V/425X75/AS o equivalent. | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 425x75 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: Fixació amb marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/TR2-3-V/425X75/AS o equivalent. | 9
RE8 |  | 9 |  |  |  | 9
01.0R.06.05.03.031 | L | EEK31L6T | u | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1025x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: Fixació amb marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/TR2-3-V/1025X125/AS o equivalent. | Reixa de ventilació d'alumini amb marc de dimensions 1025x125 mm, per impulsió i retorn, amb lamel·les horitzontals regulables individualment i amb comporta de regulació. Amb les següents caracteristiques: Fixació amb marc de muntatge I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/TR2-3-V/1025X125/AS o equivalent. | 4
RI1 |  | 4 |  |  |  | 4
01.0R.06.05.03.032 | L | EEK91L9J | u | Difusor rotacional de sostre circular amb tovera. Amb les següents caracteristiques: Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: TROX/RFD-R-Z-D-K/125 o equivalent. | Difusor rotacional de sostre circular amb tovera. Amb les següents caracteristiques: Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: TROX/RFD-R-Z-D-K/125 o equivalent. | 9
DI2 |  | 9 |  |  |  | 9
01.0R.06.05.03.033 | L | EEK31LTE | u | Reixeta de lamel·les fixes fabricada en alumini per a instal·lació en terra, resistent al pas de persones de dimensions 1225x125. Amb les següents caracteristiques: F0-Fixes 0ª I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/AF-0-AG/1225x125 o equivalent. | Reixeta de lamel·les fixes fabricada en alumini per a instal·lació en terra, resistent al pas de persones de dimensions 1225x125. Amb les següents caracteristiques: F0-Fixes 0ª I en general tots aquells elements per al correcte funcionament de la instal·lació. Marca/Model: TROX/AF-0-AG/1225x125 o equivalent. | 16
RI5 |  | 6 |  |  |  | 6
RI5 |  | 10 |  |  |  | 10
01.0R.06.05.03.034 | L | EEP31L1J | u | Boca circular de con central ajustable per a ventilació amb coll de muntatge de D125, construïda en polipropilè blanc, fixació amb clips (S) i marc de muntatge. Incloent maniguet d'adaptació a D125 mm, accessoris, suport, i en general tots aquells elements per al funcionament correcte de la instal·lació. Marca/Model: TROX/LVS 100 o equivalent. | Boca circular de con central ajustable per a ventilació amb coll de muntatge de D125, construïda en polipropilè blanc, fixació amb clips (S) i marc de muntatge. Incloent maniguet d'adaptació a D125 mm, accessoris, suport, i en general tots aquells elements per al funcionament correcte de la instal·lació. Marca/Model: TROX/LVS 100 o equivalent. | 25
BE1 |  | 25 |  |  |  | 25
01.0R.06.05.03.035 | L | EEK33L8J | u | Reixeta circular per presa d'aire exterior amb malla de diàmetre 160 mm, construïda en alumini i lacat color RAL6011, fixació amb cargols visibles (T). Marca/Model: MADEL/CXT-125 o equivalent. | Reixeta circular per presa d'aire exterior amb malla de diàmetre 160 mm, construïda en alumini i lacat color RAL6011, fixació amb cargols visibles (T). Marca/Model: MADEL/CXT-125 o equivalent. | 6
RE5 |  | 6 |  |  |  | 6
01.0R.06.05.03.036 | L | EEK33L9J | u | Reixeta circular per presa d'aire exterior amb malla de diàmetre 200 mm, construïda en alumini i lacat color RAL6011, fixació amb cargols visibles (T). Marca/Model: MADEL/CXT-200 o equivalent. | Reixeta circular per presa d'aire exterior amb malla de diàmetre 200 mm, construïda en alumini i lacat color RAL6011, fixació amb cargols visibles (T). Marca/Model: MADEL/CXT-200 o equivalent. | 4
RE6 |  | 4 |  |  |  | 4
01.0R.06.05.03.037 | L | EEKQ4L1J | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/VFC 100 o equivalent. | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/VFC 100 o equivalent. | 8
Planta Soterrani |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Baixa |  | 6 |  |  |  | 6
01.0R.06.05.03.038 | L | EEKQ4L3J | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/VFC 160 o equivalent. | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/VFC 160 o equivalent. | 10
Planta Baixa |  | 10 |  |  |  | 10
01.0R.06.05.03.039 | L | EEKQ4L2J | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/VFC 200 o equivalent. | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/VFC 200 o equivalent. | 2
Planta Soterrani |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.05.03.040 | L | EEKQ4L4J | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/VFC 250 o equivalent. | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/VFC 250 o equivalent. | 2
Planta Baixa |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.05.03.041 | L | EEKQKR3J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 250x150 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 250X150 o equivalent. | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 250x150 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 250X150 o equivalent. | 5
Planta Soterrani |  | 4 |  |  |  | 4
Planta Primera |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.03.042 | L | EEKQKR2J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 300x200 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 300X200 o equivalent. | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 300x200 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 300X200 o equivalent. | 3
Planta Soterrani |  | 3 |  |  |  | 3
01.0R.06.05.03.043 | L | EEKQKR1J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 350x200 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 350X200 o equivalent. | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 350x200 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 350X200 o equivalent. | 5
Planta Soterrani |  | 5 |  |  |  | 5
01.0R.06.05.03.044 | L | EEKQKR4J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 300x150 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 300X150 o equivalent. | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 300x150 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 300X150 o equivalent. | 8
Planta Soterrani |  | 8 |  |  |  | 8
01.0R.06.05.03.045 | L | EEKQKR5J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 400x150 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 400X150 o equivalent. | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 400x150 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 400X150 o equivalent. | 2
Planta Soterrani |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.05.03.046 | L | EEKQKR6J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 400x200 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 400X200 o equivalent. | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 400x200 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 400X200 o equivalent. | 14
Planta Soterrani |  | 14 |  |  |  | 14
01.0R.06.05.03.047 | L | EEKQKR7J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 400x300 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 400X300 o equivalent. | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 400x300 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 400X300 o equivalent. | 2
Planta Soterrani |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.05.03.048 | L | EEKQKR8J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 350x150 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 350X150 o equivalent. | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 350x150 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 350X150 o equivalent. | 6
Planta Soterrani |  | 4 |  |  |  | 4
Planta Baixa |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.05.03.049 | L | EEKQKR9J | u | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 600x250 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 600x250 o equivalent. | Comporta de regulació de cabal constant per a conductes rectangulars de 600x250 mm, cabal d'aire d'impulsió i retorn d'aire, en instal·lacions amb un sistema de cabal constant d'aire, totalment col·locada. Marca/Model: TROX/EN 600x250 o equivalent. | 1
Planta Baixa |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.03.050 | L | EEKP5L1J | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes. Marca/Model: TROX/FKA-2 350x200 o equivalent. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes. Marca/Model: TROX/FKA-2 350x200 o equivalent. | 1
Planta Soterrani |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.03.051 | L | EEKP4L2J | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes. Marca/Model: TROX/FKA-2 300x200 o equivalent. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes. Marca/Model: TROX/FKA-2 300x200 o equivalent. | 1
Planta Soterrani |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.03.052 | L | EEKP5L3J | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de diàmetre D200 col·locada entre els conductes. Marca/Model: TROX/FKR-S D200 o equivalent. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de diàmetre D200 col·locada entre els conductes. Marca/Model: TROX/FKR-S D200 o equivalent. | 4
Planta Soterrani |  | 4 |  |  |  | 4
01.0R.06.05.03.053 | L | EEKP5L4J | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de diàmetre D250 col·locada entre els conductes. Marca/Model: TROX/FKR-S D250 o equivalent. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de diàmetre D250 col·locada entre els conductes. Marca/Model: TROX/FKR-S D250 o equivalent. | 1
Planta Soterrani |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.03.054 | L | EEKP5L5J | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de diàmetre D280 col·locada entre els conductes. Marca/Model: TROX/FKR-S D280 o equivalent. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de diàmetre D280 col·locada entre els conductes. Marca/Model: TROX/FKR-S D280 o equivalent. | 2
Planta Soterrani |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.05.03.055 | L | EEKP5L6J | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de diàmetre D450 col·locada entre els conductes. Marca/Model: TROX/FKR-S D450 o equivalent. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de diàmetre D450 col·locada entre els conductes. Marca/Model: TROX/FKR-S D450 o equivalent. | 1
Planta Soterrani |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 05 | Instal·lacions tèrmiques i ventilació
| N | Titol | 04 | Canonades i accessoris
01.0R.06.05.04.001 | L | EF5B44B1 | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 75
Rack's |  | 33 |  |  |  | 33
|  | 42 |  |  |  | 42
01.0R.06.05.04.002 | L | EF5B24B1 | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 75
Rack's |  | 33 |  |  |  | 33
|  | 42 |  |  |  | 42
01.0R.06.05.04.003 | L | EF1Z062J | m | Realització de col·lector especial 248542A de Polipropilè PP-R a pressió de D200, SDR11 sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, amb les següents entrades/sortides: - 1 en brida de D100 DN100. - 1 en brida de D90 DN80. - 1 en R. Femella 1´´. Totalment muntat, connectat i provat. Marca/Model: ITALSAN o equivalent. | Realització de col·lector especial 248542A de Polipropilè PP-R a pressió de D200, SDR11 sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, amb les següents entrades/sortides: - 1 en brida de D100 DN100. - 1 en brida de D90 DN80. - 1 en R. Femella 1´´. Totalment muntat, connectat i provat. Marca/Model: ITALSAN o equivalent. | 4
Calor |  | 2 |  |  |  | 2
Fred |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.05.04.004 | L | EF1Z060J | m | Realització de col·lector especial 248542A de Polipropilè PP-R a pressió de D250, SDR11 sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, amb les següents entrades/sortides: - 1 en brida D160 DN150. - 1 en brida D100 DN100 - 1 en brida D90 DN80 - 1 en R. Femella 1´´. Totalment muntat, connectat i provat. Marca/Model: ITALSAN o equivalent. | Realització de col·lector especial 248542A de Polipropilè PP-R a pressió de D250, SDR11 sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, amb les següents entrades/sortides: - 1 en brida D160 DN150. - 1 en brida D100 DN100 - 1 en brida D90 DN80 - 1 en R. Femella 1´´. Totalment muntat, connectat i provat. Marca/Model: ITALSAN o equivalent. | 4
Calor |  | 2 |  |  |  | 2
Fred |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.05.04.005 | L | EF4236CB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 20
Fred |  | 20 |  |  |  | 20
01.0R.06.05.04.006 | L | EF4237EB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 19
Fred |  | 19 |  |  |  | 19
01.0R.06.05.04.007 | L | EF4238EB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 12
Fred |  | 12 |  |  |  | 12
01.0R.06.05.04.008 | L | EF4239EB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 89
Calor |  | 35 |  |  |  | 35
Fred |  | 54 |  |  |  | 54
01.0R.06.05.04.009 | L | EF423BFB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 213
Calor |  | 35 |  |  |  | 35
Fred |  | 162 |  |  |  | 162
Exterior administració |  | 8 | 2 |  |  | 16
01.0R.06.05.04.010 | L | EF423CFB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 88
Fred |  | 32 |  |  |  | 32
Exterior administració |  | 12 | 2 |  |  | 24
Exterior nau |  | 16 | 2 |  |  | 32
01.0R.06.05.04.011 | L | EF423L4J | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 139,7 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 139,7 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 120
Exterior nau |  | 60 | 2 |  |  | 120
01.0R.06.05.04.012 | L | EF925PBA | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 20 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 20 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 22
Fred |  | 22 |  |  |  | 22
01.0R.06.05.04.013 | L | EF925PBC | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 46
Fred |  | 46 |  |  |  | 46
01.0R.06.05.04.014 | L | EF925PBE | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 396
Fred |  | 396 |  |  |  | 396
01.0R.06.05.04.015 | L | EF925PBG | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 54
Fred |  | 54 |  |  |  | 54
01.0R.06.05.04.016 | L | EF925PBJ | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 50 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 50 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 236
Fred |  | 236 |  |  |  | 236
01.0R.06.05.04.017 | L | EF925PBK | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 63 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 63 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 12
Fred |  | 12 |  |  |  | 12
01.0R.06.05.04.018 | L | EF925PBM | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 75 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 75 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 12
Fred |  | 12 |  |  |  | 12
01.0R.06.05.04.019 | L | EF925PBP | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 90 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 90 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 112
Fred |  | 112 |  |  |  | 112
01.0R.06.05.04.020 | L | EF925PBR | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 110 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 110 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 12
Fred |  | 12 |  |  |  | 12
01.0R.06.05.04.021 | L | EF912A8A | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 26
Fred* |  | 26 |  |  |  | 26
01.0R.06.05.04.022 | L | EF912A8C | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 26
*Fred |  | 26 |  |  |  | 26
01.0R.06.05.04.023 | L | EF912A8E | m | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 236
Fred |  | 236 |  |  |  | 236
01.0R.06.05.04.024 | L | EFQ33C7L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 48
Fred |  | 22 |  |  |  | 22
|  | 26 |  |  |  | 26
01.0R.06.05.04.025 | L | EFQ33C9L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 92
Fred |  | 20 |  |  |  | 20
|  | 46 |  |  |  | 46
|  | 26 |  |  |  | 26
01.0R.06.05.04.026 | L | EFQ33CBL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 651
Fred |  | 19 |  |  |  | 19
|  | 396 |  |  |  | 396
|  | 236 |  |  |  | 236
01.0R.06.05.04.027 | L | EFQ33ECL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 66
Fred |  | 12 |  |  |  | 12
|  | 54 |  |  |  | 54
01.0R.06.05.04.028 | L | EFQ33CEL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 49
Calor |  | 35 |  |  |  | 35
|  | 14 |  |  |  | 14
01.0R.06.05.04.029 | L | EFQ33EEL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 290
Fred |  | 54 |  |  |  | 54
|  | 236 |  |  |  | 236
01.0R.06.05.04.030 | L | EFQ33EGL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 12
Fred |  | 12 |  |  |  | 12
01.0R.06.05.04.031 | L | EFQ33CJL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 60
Calor |  | 35 |  |  |  | 35
|  | 25 |  |  |  | 25
01.0R.06.05.04.032 | L | EFQ33EJL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 182
Fred |  | 162 |  |  |  | 162
|  | 12 |  |  |  | 12
Exterior administració |  | 4 | 2 |  |  | 8
01.0R.06.05.04.033 | L | EFQ33CLL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 144
Fred |  | 32 |  |  |  | 32
|  | 112 |  |  |  | 112
01.0R.06.05.04.034 | L | EFQ33ELL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 32
Exterior nau |  | 16 | 2 |  |  | 32
01.0R.06.05.04.035 | L | EFQ33GLL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 56
Exterior administració |  | 12 | 2 |  |  | 24
|  | 16 | 2 |  |  | 32
01.0R.06.05.04.036 | L | EFQ33JPL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 60 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 60 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 12
Fred |  | 12 |  |  |  | 12
01.0R.06.05.04.037 | L | EFQ33GRL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 140 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 140 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 120
Exterior nau |  | 60 | 2 |  |  | 120
01.0R.06.05.04.038 | L | EFR11E12 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 200 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 200 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 284
Exterior nau primari |  | 66 | 2 |  |  | 132
Exterior nau secundari |  | 14 | 2 |  |  | 28
Exterior administració primari |  | 16 | 2 |  |  | 32
Exterior administració secundari |  | 46 | 2 |  |  | 92
01.0R.06.05.04.039 | L | EG2DBL4J | m | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 50
|  | 50 |  |  |  | 50
01.0R.06.05.04.040 | L | EF423OMP | u | Omplerta de la instal·lació de DN 32, formada per: - Comptador d'aigua. - Vàlvula antiretorn. - 2 Vàlvules de tall. - 1 manòmetre. - Desconectador - 1 Filtre. - Vàlvula de buidat. - 2 Picatges previs al comptador per afegir elements auxiliars, amb terminals amb clau de tall. - Tub de polipropilè i accessoris. - Aïllament de tubs i accessoris. Diàmetres segons plànols i esquemes de projecte. | Omplerta de la instal·lació de DN 32, formada per: - Comptador d'aigua. - Vàlvula antiretorn. - 2 Vàlvules de tall. - 1 manòmetre. - Desconectador - 1 Filtre. - Vàlvula de buidat. - 2 Picatges previs al comptador per afegir elements auxiliars, amb terminals amb clau de tall. - Tub de polipropilè i accessoris. - Aïllament de tubs i accessoris. Diàmetres segons plànols i esquemes de projecte. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 05 | Instal·lacions tèrmiques i ventilació
| N | Titol | 05 | Valvuleria
01.0R.06.05.05.001 | L | EEU6U001 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat | 20
PPE |  | 20 |  |  |  | 20
01.0R.06.05.05.002 | L | EEU52955 | u | Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat roscat | Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat roscat | 24
PPE |  | 24 |  |  |  | 24
01.0R.06.05.05.003 | L | EEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat | 40
Circuits Unitats terminals |  | 18 | 2 |  |  | 36
|  | 2 | 2 |  |  | 4
01.0R.06.05.05.004 | L | EN315727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 40
Circuits Unitats terminals |  | 18 | 2 |  |  | 36
|  | 2 | 2 |  |  | 4
01.0R.06.05.05.005 | L | EN316727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 22
PPE |  | 22 |  |  |  | 22
01.0R.06.05.05.006 | L | EN317727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 30
PPE |  | 30 |  |  |  | 30
01.0R.06.05.05.007 | L | EN318727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 4
PPE |  | 4 |  |  |  | 4
01.0R.06.05.05.008 | L | EN319727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 22
PPE |  | 16 |  |  |  | 16
|  | 6 |  |  |  | 6
01.0R.06.05.05.009 | L | EN1216A7 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment | 38
PPE |  | 28 |  |  |  | 28
|  | 10 |  |  |  | 10
01.0R.06.05.05.010 | L | EN1216B7 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment | 27
PPE |  | 25 |  |  |  | 25
|  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.05.05.011 | L | EN1216D7 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment | 2
PPE |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.05.05.012 | L | EN1216E7 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment | 8
PPE |  | 8 |  |  |  | 8
01.0R.06.05.05.013 | L | EN1216F7 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment | 1
PPE |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.05.014 | L | EN8216A4 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada | 6
PPE |  | 6 |  |  |  | 6
01.0R.06.05.05.015 | L | EN8216B4 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada | 6
PPE |  | 6 |  |  |  | 6
01.0R.06.05.05.016 | L | EN723L3J | u | Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt, muntada entre tubs. Incloent servomotor 0-10V. | Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt, muntada entre tubs. Incloent servomotor 0-10V. | 4
Administració |  | 4 |  |  |  | 4
01.0R.06.05.05.017 | L | ENE2A304 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment | Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment | 3
PPE |  | 3 |  |  |  | 3
01.0R.06.05.05.018 | L | ENE2B304 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment | Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment | 3
PPE |  | 3 |  |  |  | 3
01.0R.06.05.05.019 | L | EFM28A30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | 16
PPE |  | 16 |  |  |  | 16
01.0R.06.05.05.020 | L | EFM28B30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 80 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 80 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | 18
PPE |  | 18 |  |  |  | 18
01.0R.06.05.05.021 | L | EFM28D30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | 2
PPE |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.05.05.022 | L | EEU6UL4J | u | Separador de partícules, llots i magnetita per a instal·lacions de calefacció i refrigeració per aigua. - Circulació ciclònica interior amb corrent descendent i efecte vòrtex. Separació de partícules i llots mitjançant aplicació de força centrífuga i gravitacional. - Vàlvula inferior de drenatge de llots amb posicionament variable. - Vàlvula superior de purgat manual. - Purgador automàtic d'aire de seguretat antifugues ''leakfree'', amb vàlvula de tres posicions (Purga normal, tancament i purga manual), per a separació d'addicional gasos. - Additiu antigel fins a un 50%. - Muntatge en línia en posició horitzontal o vertical, mitjançant brides. - Construcció en acer, color ´´Berylium´´. - Pressió màx. servei: 16bar - Temperatura màx servei 110 °C Inclou purgador automàtic per a un funcionament combinat amb un separador de colors. Incloent aïllament tèrmic amb imant per a captura de magnetita. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: IMI-PNEUMATEX/ZEPARO GFORCE ZG 65+AILLAMENT o equivalent. | Separador de partícules, llots i magnetita per a instal·lacions de calefacció i refrigeració per aigua. - Circulació ciclònica interior amb corrent descendent i efecte vòrtex. Separació de partícules i llots mitjançant aplicació de força centrífuga i gravitacional. - Vàlvula inferior de drenatge de llots amb posicionament variable. - Vàlvula superior de purgat manual. - Purgador automàtic d'aire de seguretat antifugues ''leakfree'', amb vàlvula de tres posicions (Purga normal, tancament i purga manual), per a separació d'addicional gasos. - Additiu antigel fins a un 50%. - Muntatge en línia en posició horitzontal o vertical, mitjançant brides. - Construcció en acer, color ´´Berylium´´. - Pressió màx. servei: 16bar - Temperatura màx servei 110 °C Inclou purgador automàtic per a un funcionament combinat amb un separador de colors. Incloent aïllament tèrmic amb imant per a captura de magnetita. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: IMI-PNEUMATEX/ZEPARO GFORCE ZG 65+AILLAMENT o equivalent. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.05.05.023 | L | EEU6UL3J | u | Separador de partícules, llots i magnetita per a instal·lacions de calefacció i refrigeració per aigua. - Circulació ciclònica interior amb corrent descendent i efecte vòrtex. Separació de partícules i llots mitjançant aplicació de força centrífuga i gravitacional. - Vàlvula inferior de drenatge de llots amb posicionament variable. - Vàlvula superior de purgat manual. - Purgador automàtic d'aire de seguretat antifugues ''leakfree'', amb vàlvula de tres posicions (Purga normal, tancament i purga manual), per a separació d'addicional gasos. - Additiu antigel fins a un 50%. - Muntatge en línia en posició horitzontal o vertical, mitjançant brides. - Construcció en acer, color ´´Berylium´´. - Pressió màx. servei: 16bar - Temperatura màx servei 110 °C Inclou purgador automàtic per a un funcionament combinat amb un separador de colors. Incloent aïllament tèrmic amb imant per a captura de magnetita. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: IMI-PNEUMATEX/ZEPARO GFORCE ZG 80+AILLAMENT CGI o equivalent. | Separador de partícules, llots i magnetita per a instal·lacions de calefacció i refrigeració per aigua. - Circulació ciclònica interior amb corrent descendent i efecte vòrtex. Separació de partícules i llots mitjançant aplicació de força centrífuga i gravitacional. - Vàlvula inferior de drenatge de llots amb posicionament variable. - Vàlvula superior de purgat manual. - Purgador automàtic d'aire de seguretat antifugues ''leakfree'', amb vàlvula de tres posicions (Purga normal, tancament i purga manual), per a separació d'addicional gasos. - Additiu antigel fins a un 50%. - Muntatge en línia en posició horitzontal o vertical, mitjançant brides. - Construcció en acer, color ´´Berylium´´. - Pressió màx. servei: 16bar - Temperatura màx servei 110 °C Inclou purgador automàtic per a un funcionament combinat amb un separador de colors. Incloent aïllament tèrmic amb imant per a captura de magnetita. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: IMI-PNEUMATEX/ZEPARO GFORCE ZG 80+AILLAMENT CGI o equivalent. | 4
PPE |  | 4 |  |  |  | 4
01.0R.06.05.05.024 | L | ENC21010 | u | Vàlvula d'equilibrat embridada de 65 mm de diàmetre nominal i Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | Vàlvula d'equilibrat embridada de 65 mm de diàmetre nominal i Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 2
PPE |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.05.05.025 | L | ENC21020 | u | Vàlvula d'equilibrat embridada de 80 mm de diàmetre nominal i Kvs=120, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | Vàlvula d'equilibrat embridada de 80 mm de diàmetre nominal i Kvs=120, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 3
PPE |  | 3 |  |  |  | 3
01.0R.06.05.05.026 | L | ENC21030 | u | Vàlvula d'equilibrat embridada de 100 mm de diàmetre nominal i Kvs=190, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | Vàlvula d'equilibrat embridada de 100 mm de diàmetre nominal i Kvs=190, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 1
PPE |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 05 | Instal·lacions tèrmiques i ventilació
| N | Titol | 06 | Regulació i control
01.0R.06.05.06.001 | L | EEV32LEJ | u | Kit hidronic PCS amb vàlvula de control a 2 vies motoritzada independent de la pressió per aigues dures i esay mantenience amb presses de pressió EVOPICV sèrie 91 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de dos vies. Marca/Model: PETTINAROLI/X701GC 1/2 o equivalent. | Kit hidronic PCS amb vàlvula de control a 2 vies motoritzada independent de la pressió per aigues dures i esay mantenience amb presses de pressió EVOPICV sèrie 91 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de dos vies. Marca/Model: PETTINAROLI/X701GC 1/2 o equivalent. | 25
FC |  | 25 |  |  |  | 25
01.0R.06.05.06.002 | L | EEV32L2J | u | Kit hidronic PCS amb amb vàlvula de control a 2 vies motoritzada independent de la pressió per aigues dures i esay mantenience amb presses de pressió EVOPICV sèrie 91 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de do s vies. Marca/Model: PETTINAROLI/X701GC 3/4 o equivalent. | Kit hidronic PCS amb amb vàlvula de control a 2 vies motoritzada independent de la pressió per aigues dures i esay mantenience amb presses de pressió EVOPICV sèrie 91 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de do s vies. Marca/Model: PETTINAROLI/X701GC 3/4 o equivalent. | 9
FC |  | 9 |  |  |  | 9
01.0R.06.05.06.003 | L | EEV32LBJ | u | Kit hidronic PCS amb amb vàlvula de control a 2 vies motoritzada independent de la pressió per aigues dures i esay mantenience amb presses de pressió EVOPICV sèrie 91 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de tres vies. Marca/Model: PETTINAROLI/XT1314G 3/4 o equivalent. | Kit hidronic PCS amb amb vàlvula de control a 2 vies motoritzada independent de la pressió per aigues dures i esay mantenience amb presses de pressió EVOPICV sèrie 91 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de tres vies. Marca/Model: PETTINAROLI/XT1314G 3/4 o equivalent. | 6
FC |  | 6 |  |  |  | 6
01.0R.06.05.06.004 | L | EEV32LAJ | u | Kit hidronic PCS amb amb vàlvula de control a 2 vies motoritzada independent de la pressió per aigues dures i esay mantenience amb presses de pressió EVOPICV sèrie 93 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de dos vies. Marca/Model: PETTINAROLI/XT851G 2V o equivalent. | Kit hidronic PCS amb amb vàlvula de control a 2 vies motoritzada independent de la pressió per aigues dures i esay mantenience amb presses de pressió EVOPICV sèrie 93 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de dos vies. Marca/Model: PETTINAROLI/XT851G 2V o equivalent. | 4
FC/RECUPERADOR |  | 4 |  |  |  | 4
01.0R.06.05.06.005 | L | EEV32LSJ | u | Kit hidronic PCS amb amb vàlvula de control a 2 vies motoritzada independent de la pressió per aigues dures i esay mantenience amb presses de pressió EVOPICV-R sèrie 83 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de dos vies. Marca/Model: PETTINAROLI/XT1681 2V o equivalent. | Kit hidronic PCS amb amb vàlvula de control a 2 vies motoritzada independent de la pressió per aigues dures i esay mantenience amb presses de pressió EVOPICV-R sèrie 83 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de dos vies. Marca/Model: PETTINAROLI/XT1681 2V o equivalent. | 2
RECUPERADOR |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.05.06.006 | L | EEV32LTJ | u | Kit hidronic PCS amb amb vàlvula de control a 2 vies motoritzada independent de la pressió per aigues dures i esay mantenience amb presses de pressió EVOPICV-R sèrie 83 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de dos vies. Marca/Model: PETTINAROLI/XT1691 2V o equivalent. | Kit hidronic PCS amb amb vàlvula de control a 2 vies motoritzada independent de la pressió per aigues dures i esay mantenience amb presses de pressió EVOPICV-R sèrie 83 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de dos vies. Marca/Model: PETTINAROLI/XT1691 2V o equivalent. | 2
RECUPERADOR |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.05.06.007 | L | EEV32LMJ | u | Kit hidronic PCS amb amb vàlvula de control a 2 vies motoritzada independent de la pressió per aigues dures i esay mantenience amb presses de pressió EVOPICV-R sèrie 83 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de dos vies. Marca/Model: PETTINAROLI/XT2071 2V o equivalent. | Kit hidronic PCS amb amb vàlvula de control a 2 vies motoritzada independent de la pressió per aigues dures i esay mantenience amb presses de pressió EVOPICV-R sèrie 83 isoporcentual a nivell mecànic i presetting percentual extern (patentat) i preses de pressió, by pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall Filterball (filtre amb vàlvula de tall inclòs (Patentada)), drenatge, venteig, presa de pressió addicional i aïllament i flexibles EVOFLEX inclòs kit. Incloent actuador 0-10V - 230V - para valvula de zona de dos vies. Marca/Model: PETTINAROLI/XT2071 2V o equivalent. | 1
CLIMATITZADORA |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.06.008 | L | EEU11L3J | u | Comptador electrònic, dissenyat per al mesurament de consums en instal·lacions centralitzades o de districte. Amb les següents caracteristiques: - El disseny robust fa possible la precisió durant tota la vida útil del comptador. - Integrador M603-E Pt500 de 2 fils, t1-t2-t3, V1-V2 - Caudalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® tipus 54 per a CALOR (2ºC - 130ºC) - Cabal nominal qp 25,0 m³/h, 300 mm X DN65, PN 25 en acer inoxidable. - Joc de 2 sondes de butxaca amb 1,5 m de cable, & 5,8. amb Joc portasondes de 90 mm X R½´´, acer inox. per ø 5,8 mm (2 unit.) - 230 VAC alimentació - Cable de connexió entre Multical i Ultraflow – 2,5 m. - Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys, 36 mesos, 460 dies i 1.392 hores) - Targeta de comunicació 1: ModBus RTU (RS-485) o BACNET IP + 2 entrades de polsos (A, B)* - Placa metàl·lica per a capçal de lectura òptica - Suport pla per a muntatge a la paret - Compleix amb la normativa MID (caudàlímetre, integrador i sondes) Marca/Model: KAMSTRUPMultical 403 DN 50 o equivalent. | Comptador electrònic, dissenyat per al mesurament de consums en instal·lacions centralitzades o de districte. Amb les següents caracteristiques: - El disseny robust fa possible la precisió durant tota la vida útil del comptador. - Integrador M603-E Pt500 de 2 fils, t1-t2-t3, V1-V2 - Caudalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® tipus 54 per a CALOR (2ºC - 130ºC) - Cabal nominal qp 25,0 m³/h, 300 mm X DN65, PN 25 en acer inoxidable. - Joc de 2 sondes de butxaca amb 1,5 m de cable, & 5,8. amb Joc portasondes de 90 mm X R½´´, acer inox. per ø 5,8 mm (2 unit.) - 230 VAC alimentació - Cable de connexió entre Multical i Ultraflow – 2,5 m. - Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys, 36 mesos, 460 dies i 1.392 hores) - Targeta de comunicació 1: ModBus RTU (RS-485) o BACNET IP + 2 entrades de polsos (A, B)* - Placa metàl·lica per a capçal de lectura òptica - Suport pla per a muntatge a la paret - Compleix amb la normativa MID (caudàlímetre, integrador i sondes) Marca/Model: KAMSTRUPMultical 403 DN 50 o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.06.009 | L | EEV32L3J | u | Comptador electrònic, dissenyat per al mesurament de consums en instal·lacions centralitzades o de districte. Amb les següents caracteristiques: - El disseny robust fa possible la precisió durant tota la vida útil del comptador. - Integrador M603-E Pt500 de 2 fils, t1-t2-t3, V1-V2 - Caudalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® tipus 54 per a CALOR (2ºC - 130ºC) - Cabal nominal qp 25,0 m³/h, 300 mm X DN65, PN 25 en acer inoxidable. - Joc de 2 sondes de butxaca amb 1,5 m de cable, & 5,8. amb Joc portasondes de 90 mm X R½´´, acer inox. per ø 5,8 mm (2 unit.) - 230 VAC alimentació - Cable de connexió entre Multical i Ultraflow – 2,5 m. - Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys, 36 mesos, 460 dies i 1.392 hores) - Targeta de comunicació 1: ModBus RTU (RS-485) o BACNET IP + 2 entrades de polsos (A, B)* - Placa metàl·lica per a capçal de lectura òptica - Suport pla per a muntatge a la paret - Compleix amb la normativa MID (caudàlímetre, integrador i sondes) Marca/Model: KAMSTRUPMultical 603 DN 50 o equivalent. | Comptador electrònic, dissenyat per al mesurament de consums en instal·lacions centralitzades o de districte. Amb les següents caracteristiques: - El disseny robust fa possible la precisió durant tota la vida útil del comptador. - Integrador M603-E Pt500 de 2 fils, t1-t2-t3, V1-V2 - Caudalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® tipus 54 per a CALOR (2ºC - 130ºC) - Cabal nominal qp 25,0 m³/h, 300 mm X DN65, PN 25 en acer inoxidable. - Joc de 2 sondes de butxaca amb 1,5 m de cable, & 5,8. amb Joc portasondes de 90 mm X R½´´, acer inox. per ø 5,8 mm (2 unit.) - 230 VAC alimentació - Cable de connexió entre Multical i Ultraflow – 2,5 m. - Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys, 36 mesos, 460 dies i 1.392 hores) - Targeta de comunicació 1: ModBus RTU (RS-485) o BACNET IP + 2 entrades de polsos (A, B)* - Placa metàl·lica per a capçal de lectura òptica - Suport pla per a muntatge a la paret - Compleix amb la normativa MID (caudàlímetre, integrador i sondes) Marca/Model: KAMSTRUPMultical 603 DN 50 o equivalent. | 2
PPE |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.05.06.010 | L | EEV32L4J | u | Comptador electrònic, dissenyat per al mesurament de consums en instal·lacions centralitzades o de districte. Amb les següents caracteristiques: - El disseny robust fa possible la precisió durant tota la vida útil del comptador. - Integrador M603-E Pt500 de 2 fils, t1-t2-t3, V1-V2 - Caudalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® tipus 44 per FRED (2ºC - 50ºC) - Cabal nominal qp 40,0 m³/h, 300 mm X DN80, PN 25 en acer inoxidable. - Joc de 2 sondes de butxaca amb 1,5 m de cable, & 5,8. amb Joc portasondes de 140 mm X R½´´, acer inox. per ø 5,8 mm (2 unit.) - 230 VAC alimentació - Cable de connexió entre Multical i Ultraflow – 10 m. - Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys, 36 mesos, 460 dies i 1.392 hores) - Targeta de comunicació 1: ModBus RTU (RS-485) o BACNET IP+ 2 entrades de polsos (A, B)* - Placa metàl·lica per a capçal de lectura òptica - Suport pla per a muntatge a la paret - Compleix amb la normativa MID (caudàlímetre, integrador i sondes) Marca/Model: KAMSTRUPMultical 603 DN 65 o equivalent. | Comptador electrònic, dissenyat per al mesurament de consums en instal·lacions centralitzades o de districte. Amb les següents caracteristiques: - El disseny robust fa possible la precisió durant tota la vida útil del comptador. - Integrador M603-E Pt500 de 2 fils, t1-t2-t3, V1-V2 - Caudalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® tipus 44 per FRED (2ºC - 50ºC) - Cabal nominal qp 40,0 m³/h, 300 mm X DN80, PN 25 en acer inoxidable. - Joc de 2 sondes de butxaca amb 1,5 m de cable, & 5,8. amb Joc portasondes de 140 mm X R½´´, acer inox. per ø 5,8 mm (2 unit.) - 230 VAC alimentació - Cable de connexió entre Multical i Ultraflow – 10 m. - Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys, 36 mesos, 460 dies i 1.392 hores) - Targeta de comunicació 1: ModBus RTU (RS-485) o BACNET IP+ 2 entrades de polsos (A, B)* - Placa metàl·lica per a capçal de lectura òptica - Suport pla per a muntatge a la paret - Compleix amb la normativa MID (caudàlímetre, integrador i sondes) Marca/Model: KAMSTRUPMultical 603 DN 65 o equivalent. | 4
PPE |  | 4 |  |  |  | 4
01.0R.06.05.06.011 | L | EEV32L5J | u | Comptador electrònic, dissenyat per al mesurament de consums en instal·lacions centralitzades o de districte. Amb les següents caracteristiques: - El disseny robust fa possible la precisió durant tota la vida útil del comptador. - Integrador M603-E Pt500 de 2 fils, t1-t2-t3, V1-V2 - Caudalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® tipus 44 per FRED (2ºC - 50ºC) - Cabal nominal qp 40,0 m³/h, 300 mm X DN80, PN 25 en acer inoxidable. - Joc de 2 sondes de butxaca amb 1,5 m de cable, & 5,8. amb Joc portasondes de 140 mm X R½´´, acer inox. per ø 5,8 mm (2 unit.) - 230 VAC alimentació - Cable de connexió entre Multical i Ultraflow – 10 m. - Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys, 36 mesos, 460 dies i 1.392 hores) - Targeta de comunicació 1: ModBus RTU (RS-485) o BACNET IP + 2 entrades de polsos (A, B)* - Placa metàl·lica per a capçal de lectura òptica - Suport pla per a muntatge a la paret - Compleix amb la normativa MID (caudàlímetre, integrador i sondes) Marca/Model: KAMSTRUPMultical 603 DN 80 o equivalent. | Comptador electrònic, dissenyat per al mesurament de consums en instal·lacions centralitzades o de districte. Amb les següents caracteristiques: - El disseny robust fa possible la precisió durant tota la vida útil del comptador. - Integrador M603-E Pt500 de 2 fils, t1-t2-t3, V1-V2 - Caudalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® tipus 44 per FRED (2ºC - 50ºC) - Cabal nominal qp 40,0 m³/h, 300 mm X DN80, PN 25 en acer inoxidable. - Joc de 2 sondes de butxaca amb 1,5 m de cable, & 5,8. amb Joc portasondes de 140 mm X R½´´, acer inox. per ø 5,8 mm (2 unit.) - 230 VAC alimentació - Cable de connexió entre Multical i Ultraflow – 10 m. - Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys, 36 mesos, 460 dies i 1.392 hores) - Targeta de comunicació 1: ModBus RTU (RS-485) o BACNET IP + 2 entrades de polsos (A, B)* - Placa metàl·lica per a capçal de lectura òptica - Suport pla per a muntatge a la paret - Compleix amb la normativa MID (caudàlímetre, integrador i sondes) Marca/Model: KAMSTRUPMultical 603 DN 80 o equivalent. | 4
PPE |  | 4 |  |  |  | 4
01.0R.06.05.06.012 | L | EEV42001 | u | Instal·lació electrica i comunicacions de punt de control, tant BAC-NET, KNX, DMX O MBUS-RTU i altres protocols del projecte, incloent-hi cablejat, tubs corrugats, rigids i caixes de derivaió. | Instal·lació electrica i comunicacions de punt de control, tant BAC-NET, KNX, DMX O MBUS-RTU i altres protocols del projecte, incloent-hi cablejat, tubs corrugats, rigids i caixes de derivaió. | 11
Comptadors |  | 11 |  |  |  | 11
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 05 | Instal·lacions tèrmiques i ventilació
| N | Titol | 07 | Varis
01.0R.06.05.07.001 | L | EEV46BAN | u | Formació de bancada per a Bomba de Calor mitjançant sistema Quadra dromat pels segúents materials: - 8 uts. Losa Quadra® cm. 50 x 50 x 6 mm - 32 uts. KIT apoyo - 8 uts. ALA-Din Marrón Totalment muntat. Marca/Model: QUADRA o equivalent | Formació de bancada per a Bomba de Calor mitjançant sistema Quadra dromat pels segúents materials: - 8 uts. Losa Quadra® cm. 50 x 50 x 6 mm - 32 uts. KIT apoyo - 8 uts. ALA-Din Marrón Totalment muntat. Marca/Model: QUADRA o equivalent | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.07.002 | L | EEV46BA2 | u | Formació de bancada per a Climatitzador mitjançant sistema Quadra dromat pels segúents materials: - 8 uts. Losa Quadra® cm. 50 x 50 x 6 mm - 32 uts. KIT apoyo - 8 uts. ALA-Din Marrón Totalment muntat. Marca/Model: QUADRA o equivalent | Formació de bancada per a Climatitzador mitjançant sistema Quadra dromat pels segúents materials: - 8 uts. Losa Quadra® cm. 50 x 50 x 6 mm - 32 uts. KIT apoyo - 8 uts. ALA-Din Marrón Totalment muntat. Marca/Model: QUADRA o equivalent | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.07.003 | L | EEV46BA3 | u | Formació de bancada per a Climatitzador mitjançant sistema Quadra dromat pels segúents materials: - 6 uts. Losa Quadra® cm. 50 x 50 x 6 mm - 24 uts. KIT apoyo - 6 uts. ALA-Din Marrón Totalment muntat. Marca/Model: QUADRA o equivalent | Formació de bancada per a Climatitzador mitjançant sistema Quadra dromat pels segúents materials: - 6 uts. Losa Quadra® cm. 50 x 50 x 6 mm - 24 uts. KIT apoyo - 6 uts. ALA-Din Marrón Totalment muntat. Marca/Model: QUADRA o equivalent | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.07.004 | L | EEV46SUP | u | Plataforma de manteniment juntament amb bancada. Formada pel següent material: Estructura modular composta per bases Yeti 335 i Ursos Foot sense necessitat de perforar la coberta, perfileria RapidStrut® (BUP1000), cargols i accessoris d'unió amb recobriment BIS UltraProtect® (BUP1000), i plataformes de reixeta i sets d'unió de les mateixes. Tots els productes BUP1000 testats en cambra de boira salina segons ISO 9227 durant 1000 h sense laparició de més dun 5% dòxid vermell. Totalment muntat. Marca/Model: Walraven Iberia o equivalent | Plataforma de manteniment juntament amb bancada. Formada pel següent material: Estructura modular composta per bases Yeti 335 i Ursos Foot sense necessitat de perforar la coberta, perfileria RapidStrut® (BUP1000), cargols i accessoris d'unió amb recobriment BIS UltraProtect® (BUP1000), i plataformes de reixeta i sets d'unió de les mateixes. Tots els productes BUP1000 testats en cambra de boira salina segons ISO 9227 durant 1000 h sense laparició de més dun 5% dòxid vermell. Totalment muntat. Marca/Model: Walraven Iberia o equivalent | 1
Zona B1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.07.005 | L | EEV42SUP | u | Plataforma de manteniment juntament amb bancada. Formada pel següent material: - Estructura modular composta per bases Yeti 335 i Ursos Foot sense necessitat de perforar la coberta, perfileria RapidStrut® (BUP1000), cargols i accessoris d'unió amb recobriment BIS UltraProtect® (BUP1000), i plataformes de reixeta i sets d'unió de les mateixes. - Tots els productes BUP1000 testats en cambra de boira salina segons ISO 9227 durant 1000 h sense laparició de més dun 5% dòxid vermell. Totalment muntat. Marca/Model: Walraven Iberia o equivalent | Plataforma de manteniment juntament amb bancada. Formada pel següent material: - Estructura modular composta per bases Yeti 335 i Ursos Foot sense necessitat de perforar la coberta, perfileria RapidStrut® (BUP1000), cargols i accessoris d'unió amb recobriment BIS UltraProtect® (BUP1000), i plataformes de reixeta i sets d'unió de les mateixes. - Tots els productes BUP1000 testats en cambra de boira salina segons ISO 9227 durant 1000 h sense laparició de més dun 5% dòxid vermell. Totalment muntat. Marca/Model: Walraven Iberia o equivalent | 1
Zona B2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.05.07.006 | L | EEV43SUP | u | Plataforma de manteniment juntament amb bancada. Formada pel següent material: - Estructura modular composta per bases Yeti 335 i Ursos Foot sense necessitat de perforar la coberta, perfileria RapidStrut® (BUP1000), cargols i accessoris d'unió amb recobriment BIS UltraProtect® (BUP1000), i plataformes de reixeta i sets d'unió de les mateixes. - Tots els productes BUP1000 testats en cambra de boira salina segons ISO 9227 durant 1000 h sense laparició de més dun 5% dòxid vermell. Totalment muntat. Marca/Model: Walraven Iberia o equivalent | Plataforma de manteniment juntament amb bancada. Formada pel següent material: - Estructura modular composta per bases Yeti 335 i Ursos Foot sense necessitat de perforar la coberta, perfileria RapidStrut® (BUP1000), cargols i accessoris d'unió amb recobriment BIS UltraProtect® (BUP1000), i plataformes de reixeta i sets d'unió de les mateixes. - Tots els productes BUP1000 testats en cambra de boira salina segons ISO 9227 durant 1000 h sense laparició de més dun 5% dòxid vermell. Totalment muntat. Marca/Model: Walraven Iberia o equivalent | 1
Zona Tramex |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 08 | Instal·alcions elèctriques
| N | Titol | 00 | Baixa Tensió
| N | Titol 5 | 01 | Armaris de Distribució
01.0R.06.08.00.01.001 | L | EGC1DL3J | u | Grup electrogen en execució EURO SILENT de 118 kVA de potència a PRINCIPAL (PRP) i 130kVA de potència a EMERGÈNCIA (ESP) equipat amb: - Quadre d'arrencada i control tipus automàtic muntat sobre el grup mod. APM303. Predisposició per a arrencada automàtica per ordre externa. - Mesuraments i visualització de corrents i potències (transformadors de corrent integrats). Paquet AUTO (carregador de bateria + resistència del motor) - Comunicació amb protocol MODBUS RTU a través de connexió RS485 - Interruptor automàtic de comandament manual 4x250 A. - Motor GASOIL JOHN DEERE model 4045HF121 1500 rpm refrigerat per aigua mitjançant Radiador - Alternador Síncron Trifàsic REHLKO model KH01051T a 400 V. - Silenciós d'escapament de 27 dBA d'atenuació integrat a capotatge. - Regulador de velocitat tipus Mecànica - Dimensions: 2600x1150x1792 mm, pes: 2225 kg ODM (a confirmar amb la comanda). - Dipòsit de combustible Doble Paret de 500 litres de capacitat amb indicador de nivell. - Autonomia de 23,3h @ ¾ càrrega - Xassís mecano soldat amb amortidors de vibració disposats entre el conjunt motor alternador i la bancada. - Marcat CE. Format per: - Estructura de xapa d'acer plegada, composta per plafons units mitjançant cargols d'acer inoxidable permetent un desmuntatge ràpid en cas de necessitat. - Portes, fundes i sostre amb xapa d'acer electrocincat. - Passos en ziga-zaga a les entrades i sortides d'aire. – Revestiment interior de les parets mitjançant materials absorbents. - Portes d'accés lateral amb panys de clau única i d'àmplies dimensions per a un còmode accés (una porta és desmuntable) - Punts d'hissat. - Cargols exterior d'acer inoxidable. - Accés exterior per a cables de potència. - Porta d'accés a quadre de control integrat a bancada - Pintura: . Primera capa EPOXY: de 20 a 40 micres . Capa final POLIURETÀ: de 40 a 70 micres . Acabat del capotatge en color Gris RAL 7035 . Acabat de la bancada en color negre RAL 9005 - Col·lector de sortida d'escapament. - Nivell de pressió acústica mitjà 79 dBA a 1m a 3/4 de càrrega mesurats segons ISO8528-10. Incloent: - Quadre de Commutació de 200 A 4P tetrapolar IP31 amb Automatisme Verso 200 per a gestió commutació. - Protecció Diferencial Ajustable 300 mA – Règim Neutre TT - Pack Reports. Senyals a distància mitjançant contactes lliures de tensió: - Grup a Marxa - Fallada General - Baix Nivell de Combustible Totalment muntat i funcionant. Marca/Model: REHLKO-SDMO/MONTANA J-130 o equivalent. | Grup electrogen en execució EURO SILENT de 118 kVA de potència a PRINCIPAL (PRP) i 130kVA de potència a EMERGÈNCIA (ESP) equipat amb: - Quadre d'arrencada i control tipus automàtic muntat sobre el grup mod. APM303. Predisposició per a arrencada automàtica per ordre externa. - Mesuraments i visualització de corrents i potències (transformadors de corrent integrats). Paquet AUTO (carregador de bateria + resistència del motor) - Comunicació amb protocol MODBUS RTU a través de connexió RS485 - Interruptor automàtic de comandament manual 4x250 A. - Motor GASOIL JOHN DEERE model 4045HF121 1500 rpm refrigerat per aigua mitjançant Radiador - Alternador Síncron Trifàsic REHLKO model KH01051T a 400 V. - Silenciós d'escapament de 27 dBA d'atenuació integrat a capotatge. - Regulador de velocitat tipus Mecànica - Dimensions: 2600x1150x1792 mm, pes: 2225 kg ODM (a confirmar amb la comanda). - Dipòsit de combustible Doble Paret de 500 litres de capacitat amb indicador de nivell. - Autonomia de 23,3h @ ¾ càrrega - Xassís mecano soldat amb amortidors de vibració disposats entre el conjunt motor alternador i la bancada. - Marcat CE. Format per: - Estructura de xapa d'acer plegada, composta per plafons units mitjançant cargols d'acer inoxidable permetent un desmuntatge ràpid en cas de necessitat. - Portes, fundes i sostre amb xapa d'acer electrocincat. - Passos en ziga-zaga a les entrades i sortides d'aire. – Revestiment interior de les parets mitjançant materials absorbents. - Portes d'accés lateral amb panys de clau única i d'àmplies dimensions per a un còmode accés (una porta és desmuntable) - Punts d'hissat. - Cargols exterior d'acer inoxidable. - Accés exterior per a cables de potència. - Porta d'accés a quadre de control integrat a bancada - Pintura: . Primera capa EPOXY: de 20 a 40 micres . Capa final POLIURETÀ: de 40 a 70 micres . Acabat del capotatge en color Gris RAL 7035 . Acabat de la bancada en color negre RAL 9005 - Col·lector de sortida d'escapament. - Nivell de pressió acústica mitjà 79 dBA a 1m a 3/4 de càrrega mesurats segons ISO8528-10. Incloent: - Quadre de Commutació de 200 A 4P tetrapolar IP31 amb Automatisme Verso 200 per a gestió commutació. - Protecció Diferencial Ajustable 300 mA – Règim Neutre TT - Pack Reports. Senyals a distància mitjançant contactes lliures de tensió: - Grup a Marxa - Fallada General - Baix Nivell de Combustible Totalment muntat i funcionant. Marca/Model: REHLKO-SDMO/MONTANA J-130 o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.002 | L | EGB1UL3J | u | Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 75 kVAr de potència reactiva, de funcionament automàtic, sense filtre d'armònics, per a xarxes no pol·lucionades per armònics, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció IP-21, de peu, col·locada | Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 75 kVAr de potència reactiva, de funcionament automàtic, sense filtre d'armònics, per a xarxes no pol·lucionades per armònics, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció IP-21, de peu, col·locada | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.003 | L | EG1AULGJ | u | Quadre general de baixa tensióal MT IP30 PTRANS , incloent-hi interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablejat interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET P. | Quadre general de baixa tensióal MT IP30 PTRANS , incloent-hi interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablejat interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET P. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.004 | L | EG1AUL5J | u | Quadre general de baixa tensió i SOS, incloent-hi interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablejat interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET P. | Quadre general de baixa tensió i SOS, incloent-hi interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablejat interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET P. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.005 | L | EG1AULLL | u | Subquadre general de baixa tensió i SOS, incloent-hi interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablejat interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET P. | Subquadre general de baixa tensió i SOS, incloent-hi interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablejat interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET P. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.006 | L | EG1A.L02 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA MAQUINES PS, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | Subquadre de baixa tensió de SALA MAQUINES PS, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.007 | L | EG1A.L05 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA ESTUDIS PS, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | Subquadre de baixa tensió de SALA ESTUDIS PS, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.008 | L | EG1A.L09 | u | Subquadre de baixa tensió de SOTERRANI_VEST, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | Subquadre de baixa tensió de SOTERRANI_VEST, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.009 | L | EG1AULAI | u | Subquadre de baixa tensió de SALA AIGÜES SOTERRANI, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | Subquadre de baixa tensió de SALA AIGÜES SOTERRANI, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.010 | L | EG1AUL0J | u | Subquadre de baixa tensió d'ADMINISTRACIÓ I SOS, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | Subquadre de baixa tensió d'ADMINISTRACIÓ I SOS, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.011 | L | EG1AULNJ | u | Subquadre de baixa tensió de SALA REUNIONS PB, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | Subquadre de baixa tensió de SALA REUNIONS PB, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.012 | L | EG1AULCJ | u | Subquadre de baixa tensió d'ASCENSOR, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | Subquadre de baixa tensió d'ASCENSOR, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.013 | L | EG1A.L08 | u | Subquadre de baixa tensió d'ASCENSOR 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | Subquadre de baixa tensió d'ASCENSOR 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.014 | L | EG1A.L04 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA GRAUS, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | Subquadre de baixa tensió de SALA GRAUS, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.015 | L | EG1A.L07 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA ESTUDIS PB, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | Subquadre de baixa tensió de SALA ESTUDIS PB, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.016 | L | EG1A.L06 | u | Subquadre de baixa tensió de DESCANS P1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | Subquadre de baixa tensió de DESCANS P1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.017 | L | EG1A.L00 | u | Subquadre de baixa tensió de UNITAT DOCENT PB, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | Subquadre de baixa tensió de UNITAT DOCENT PB, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.018 | L | EG1A.L22 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA HABILITAT GRAN 1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | Subquadre de baixa tensió de AULA HABILITAT GRAN 1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.019 | L | EG1A.L23 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA HABILITAT GRAN 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | Subquadre de baixa tensió de AULA HABILITAT GRAN 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.020 | L | EG1A.L24 | u | Subquadre de baixa tensió de MENJADOR ESTUDIANTS, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | Subquadre de baixa tensió de MENJADOR ESTUDIANTS, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.021 | L | EG1A.L25 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA HABILITAT PETITA 1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | Subquadre de baixa tensió de AULA HABILITAT PETITA 1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.022 | L | EG1A.L26 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA HABILITAT PETITA 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | Subquadre de baixa tensió de AULA HABILITAT PETITA 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.023 | L | EG1A.L01 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA SIMULACIO 1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | Subquadre de baixa tensió de SALA SIMULACIO 1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.024 | L | EG1A.L10 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA SIMULACIO 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | Subquadre de baixa tensió de SALA SIMULACIO 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.025 | L | EG1A.L11 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA SIMULACIO 3, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | Subquadre de baixa tensió de SALA SIMULACIO 3, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.026 | L | EG1A.L12 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA SIMULACIO 4, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | Subquadre de baixa tensió de SALA SIMULACIO 4, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.027 | L | EG1A.L14 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA PETITA 1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | Subquadre de baixa tensió de AULA PETITA 1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.028 | L | EG1A.L15 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA PETITA 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | Subquadre de baixa tensió de AULA PETITA 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.029 | L | EG1A.L19 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA PETITA 3, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | Subquadre de baixa tensió de AULA PETITA 3, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.030 | L | EG1A.L20 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA PETITA 4, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | Subquadre de baixa tensió de AULA PETITA 4, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.031 | L | EG1A.L16 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA MITJANA 1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | Subquadre de baixa tensió de AULA MITJANA 1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.032 | L | EG1A.L27 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA MITJANA 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | Subquadre de baixa tensió de AULA MITJANA 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.033 | L | EG1A.L17 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA GRAN 1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | Subquadre de baixa tensió de AULA GRAN 1, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.034 | L | EG1A.L18 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA GRAN 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | Subquadre de baixa tensió de AULA GRAN 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.035 | L | EG1A.L21 | u | Subquadre de baixa tensió de AULA GRAN 3, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | Subquadre de baixa tensió de AULA GRAN 3, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.036 | L | EG1A.L03 | u | Subquadre de baixa tensió de SSALA MAQUINES NAU, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | Subquadre de baixa tensió de SSALA MAQUINES NAU, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.037 | L | EG1A.LFF | u | Subquadre de baixa tensió de SALA MAQUINES PC ADMIN, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | Subquadre de baixa tensió de SALA MAQUINES PC ADMIN, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.038 | L | EG1A.L13 | u | Subquadre de baixa tensió de SERVEIS AUXILIARS, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | Subquadre de baixa tensió de SERVEIS AUXILIARS, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.01.039 | L | EG1A.LF2 | u | Subquadre de baixa tensió de SALA MAQUINES PC ADMIN 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | Subquadre de baixa tensió de SALA MAQUINES PC ADMIN 2, incloent interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmics i diferencials de protecció de línies d'alimentació a receptors i contactors per a control, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat i porta amb clau. Marca/Model: SCHNEIDER ELECTRIC/PRISMASET G. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 08 | Instal·alcions elèctriques
| N | Titol | 00 | Baixa Tensió
| N | Titol 5 | 02 | Mecanismes
01.0R.06.08.00.02.001 | L | EG621L3J | u | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla ample i marc fi, preu alt, encastat. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla ample i marc fi, preu alt, encastat. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. | 3
Planta Baixa |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Primera |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.02.002 | L | EG62DL4J | u | Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment. Marca/Model: SIMON/AQUA 44 o equivalent. | Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment. Marca/Model: SIMON/AQUA 44 o equivalent. | 29
Planta Soterrani |  | 13 |  |  |  | 13
Planta Baixa |  | 12 |  |  |  | 12
Planta Primera |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Coberta |  | 3 |  |  |  | 3
01.0R.06.08.00.02.003 | L | EG641LKJ | u | Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat. Marca/Model: SIMON/82 o equivalent. | Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat. Marca/Model: SIMON/82 o equivalent. | 33
Planta Soterrani |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Baixa |  | 21 |  |  |  | 21
Planta Primera |  | 11 |  |  |  | 11
01.0R.06.08.00.02.004 | L | EG631L3J | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. | 521
Planta Soterrani |  | 43 |  |  |  | 43
Planta Baixa |  | 100 |  |  |  | 100
Planta Primera |  | 378 |  |  |  | 378
01.0R.06.08.00.02.005 | L | EG63B153 | u | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada superficialment | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada superficialment | 17
Planta Soterrani |  | 17 |  |  |  | 17
01.0R.06.08.00.02.006 | L | EG611L5J | u | Kit mecanismes,6 elements,4 bases endoll,+ 2RJ 45 incloent mecanismes, marc i bastidor per encastar a paret. Marca/Model: SIMON/500 CIMA oequivalent. | Kit mecanismes,6 elements,4 bases endoll,+ 2RJ 45 incloent mecanismes, marc i bastidor per encastar a paret. Marca/Model: SIMON/500 CIMA oequivalent. | 23
Planta Baixa |  | 22 |  |  |  | 22
Planta Primera |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.02.007 | L | EG611LEJ | u | Kit mecanismes,6 elements,4 bases endoll,+ 2RJ 45 incloent mecanismes, marc i bastidor de superficie a paret. Marca/Model: SIMON/500 CIMA oequivalent. | Kit mecanismes,6 elements,4 bases endoll,+ 2RJ 45 incloent mecanismes, marc i bastidor de superficie a paret. Marca/Model: SIMON/500 CIMA oequivalent. | 18
Planta Baixa |  | 16 |  |  |  | 16
Planta Primera |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.08.00.02.008 | L | EG611LMJ | u | Kit mecanismes,6 elements,4 bases endoll,+ 2RJ 45 incloent mecanismes, marc i bastidor per col·locar en mobiliari. Marca/Model: SIMON/500 CIMA oequivalent. | Kit mecanismes,6 elements,4 bases endoll,+ 2RJ 45 incloent mecanismes, marc i bastidor per col·locar en mobiliari. Marca/Model: SIMON/500 CIMA oequivalent. | 8
Planta Primera |  | 8 |  |  |  | 8
01.0R.06.08.00.02.009 | L | EG63915N | u | Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45º, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor | Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45º, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor | 383
Conjunts de preses |  | 23 | 4 |  |  | 92
|  | 18 | 4 |  |  | 72
|  | 8 | 4 |  |  | 32
Canal |  | 164 |  |  |  | 164
|  | 23 |  |  |  | 23
01.0R.06.08.00.02.010 | L | EG6H-CL0J | u | Kit mecanismes,1 elements bases endoll incloent mecanismes, marc i bastidor per encastar a terra. Marca/Model: SIMON/CIMA 500 o equivalent. | Kit mecanismes,1 elements bases endoll incloent mecanismes, marc i bastidor per encastar a terra. Marca/Model: SIMON/CIMA 500 o equivalent. | 46
AULES |  | 46 |  |  |  | 46
01.0R.06.08.00.02.011 | L | EG6H-CL4J | u | Kit mecanismes,6 elements,4 bases endoll,+ 2RJ 45 incloent mecanismes, marc i bastidor per encastar a paret. Marca/Model: OBO/UDHOME 4 oequivalent. | Kit mecanismes,6 elements,4 bases endoll,+ 2RJ 45 incloent mecanismes, marc i bastidor per encastar a paret. Marca/Model: OBO/UDHOME 4 oequivalent. | 2
Administració |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.08.00.02.012 | L | EG6H-CL8J | u | Kit mecanismes,6 elements,4 bases endoll,+ 1 RJ 45 + 1 HDMI incloent mecanismes, marc i bastidor per encastar a paret. Marca/Model: OBO/UDHOME 4 oequivalent. | Kit mecanismes,6 elements,4 bases endoll,+ 1 RJ 45 + 1 HDMI incloent mecanismes, marc i bastidor per encastar a paret. Marca/Model: OBO/UDHOME 4 oequivalent. | 2
Reunonis |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 08 | Instal·alcions elèctriques
| N | Titol | 00 | Baixa Tensió
| N | Titol 5 | 03 | Tubs, conduccions i canalitzacions
01.0R.06.08.00.03.001 | L | EG312324 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 6200
|  | 6200 |  |  |  | 6200
01.0R.06.08.00.03.002 | L | EG312334 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 7892
|  | 7892 |  |  |  | 7892
01.0R.06.08.00.03.003 | L | EG312344 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 1300
|  | 1300 |  |  |  | 1300
01.0R.06.08.00.03.004 | L | EG315342 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | 506
|  | 506 |  |  |  | 506
01.0R.06.08.00.03.005 | L | EG312634 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 740
|  | 740 |  |  |  | 740
01.0R.06.08.00.03.006 | L | EG315632 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | 50
|  | 50 |  |  |  | 50
01.0R.06.08.00.03.007 | L | EG312644 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 145
|  | 145 |  |  |  | 145
01.0R.06.08.00.03.008 | L | EG312652 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | 646
|  | 646 |  |  |  | 646
01.0R.06.08.00.03.009 | L | EG312662 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | 224
|  | 224 |  |  |  | 224
01.0R.06.08.00.03.010 | L | EG312674 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 520
|  | 520 |  |  |  | 520
01.0R.06.08.00.03.011 | L | EG312182 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | 80
|  | 80 |  |  |  | 80
01.0R.06.08.00.03.012 | L | EG312582 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | 275
|  | 275 |  |  |  | 275
01.0R.06.08.00.03.013 | L | EG312176 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 421
|  | 54 |  |  |  | 54
|  | 92 |  |  |  | 92
|  | 275 |  |  |  | 275
01.0R.06.08.00.03.014 | L | EG312594 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 146
|  | 54 |  |  |  | 54
|  | 92 |  |  |  | 92
01.0R.06.08.00.03.015 | L | EG3125A2 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | 80
|  | 80 |  |  |  | 80
01.0R.06.08.00.03.016 | L | EG312196 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 46
|  | 46 |  |  |  | 46
01.0R.06.08.00.03.017 | L | EG3121B6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 184
|  | 184 |  |  |  | 184
01.0R.06.08.00.03.018 | L | EG3121C6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 123
|  | 123 |  |  |  | 123
01.0R.06.08.00.03.019 | L | EG3121E6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 495
|  | 495 |  |  |  | 495
01.0R.06.08.00.03.020 | L | EG3121G6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 2150
|  | 2150 |  |  |  | 2150
01.0R.06.08.00.03.021 | L | EG222715 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 15898
|  | 6200 |  |  |  | 6200
|  | 7892 |  |  |  | 7892
|  | 1300 |  |  |  | 1300
|  | 506 |  |  |  | 506
01.0R.06.08.00.03.022 | L | EG222815 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 935
|  | 740 |  |  |  | 740
|  | 145 |  |  |  | 145
|  | 50 |  |  |  | 50
01.0R.06.08.00.03.023 | L | EG222915 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 1390
|  | 520 |  |  |  | 520
|  | 224 |  |  |  | 224
|  | 646 |  |  |  | 646
01.0R.06.08.00.03.024 | L | EG22TD1K | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada | 141
|  | 95 |  |  |  | 95
|  | 46 |  |  |  | 46
01.0R.06.08.00.03.025 | L | EG23E915 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | 202
Planta Soterrani |  | 70 |  |  |  | 70
Planta Baixa |  | 52 |  |  |  | 52
Planta Primera |  | 80 |  |  |  | 80
01.0R.06.08.00.03.026 | L | EG2DBL3J | m | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 30
Planta Baixa |  | 30 |  |  |  | 30
01.0R.06.08.00.03.027 | L | EG2DBL4J | m | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 65
Planta Baixa |  | 65 |  |  |  | 65
01.0R.06.08.00.03.028 | L | EG2DEGF8 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 35
Planta Soterrani |  | 35 |  |  |  | 35
01.0R.06.08.00.03.029 | L | EG2DEGK8 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 125
Planta Soterrani |  | 125 |  |  |  | 125
01.0R.06.08.00.03.030 | L | EG2DEGP8 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 90
Planta Soterrani |  | 90 |  |  |  | 90
01.0R.06.08.00.03.031 | L | EG2B1SIM | m | Canal de PVC, per adaptació de mecanismes, d'amplària 130 mm, de fondària 53 mm, de 2 tapes, amb compartiments, muntada sobre parament vertical, amb part proporcional d'accessoris i d'elements d'acabat. Marca/Model: SIMON/K45 o equivalent. | Canal de PVC, per adaptació de mecanismes, d'amplària 130 mm, de fondària 53 mm, de 2 tapes, amb compartiments, muntada sobre parament vertical, amb part proporcional d'accessoris i d'elements d'acabat. Marca/Model: SIMON/K45 o equivalent. | 370
Planta Soterrani |  | 35 |  |  |  | 35
Planta Baixa |  | 295 |  |  |  | 295
Planta Primera |  | 40 |  |  |  | 40
01.0R.06.08.00.03.032 | L | EG380X50 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra | 715
|  | 30 |  |  |  | 30
|  | 65 |  |  |  | 65
|  | 35 |  |  |  | 35
|  | 125 |  |  |  | 125
|  | 90 |  |  |  | 90
|  | 370 |  |  |  | 370
01.0R.06.08.00.03.033 | L | EG151411 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada | 350
|  | 350 |  |  |  | 350
01.0R.06.08.00.03.034 | L | EG161611 | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada | 100
|  | 100 |  |  |  | 100
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 08 | Instal·alcions elèctriques
| N | Titol | 00 | Baixa Tensió
| N | Titol 5 | 04 | Xarxa de terres
01.0R.06.08.00.04.001 | L | EGD1441E | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra | 13
|  | 13 |  |  |  | 13
01.0R.06.08.00.04.002 | L | EGD2614N | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.04.003 | L | EG380907 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra | 145
|  | 145 |  |  |  | 145
01.0R.06.08.00.04.004 | L | EG21291J | m | Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 85
|  | 85 |  |  |  | 85
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 08 | Instal·alcions elèctriques
| N | Titol | 00 | Baixa Tensió
| N | Titol 5 | 05 | Regulació i control
01.0R.06.08.00.05.001 | L | EG731L8J | u | Detector de presència autònom de sostre. Incloent posada en marxa del equip. Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: LUXOMAT/PD9-1C o equivalent. | Detector de presència autònom de sostre. Incloent posada en marxa del equip. Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: LUXOMAT/PD9-1C o equivalent. | 35
Planta soterrani |  | 8 |  |  |  | 8
Planta Baixa |  | 21 |  |  |  | 21
Planta Primera |  | 6 |  |  |  | 6
01.0R.06.08.00.05.002 | L | EG731L7J | u | Detector de presència tipus mecanisme encastat. Incloent posada en marxa del equip. Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. | Detector de presència tipus mecanisme encastat. Incloent posada en marxa del equip. Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. | 4
Planta Baixa |  | 4 |  |  |  | 4
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 08 | Instal·alcions elèctriques
| N | Titol | 00 | Baixa Tensió
| N | Titol 5 | 06 | Parallamps
01.0R.06.08.00.06.001 | L | EM91BL3J | u | Construcció d'una instal·lació de parallamps equipada amb el següent material: - 1 Parallamps Normalitzat. PDC Modelo 6.3 (UNE 21.186, IEC 62.561) - 1 Peça d'adaptació 1 1/2´´ Ø20mm conductor rodó. - 1 Pal 6m Ø1'1/2´´ amb unió interior AC.GALV. - 1 Ancoratge placa 15cm Ø1'1/2´´ (2 peces). - 22 Cable trenat de coure 50 mm² (IEC 62.561). - 24 Abraçadora M-8 per a cable de 50 mm² (IEC 62.561). - 1 Tub de protecció inferior, incloses fixacions - 1 sistema de posada a terra formada per elèctrodes de 40 mm de diàmetre i 1,5 m. de profunditat, piquetes de ferro galvanitzat de 18 mm. de diàmetre i 1,5 m. de profunditat, pont de comprovació, arqueta de registre amb tapa, tub humidificació, maneguets per a la connexió, segons reglamentació vigent, plànols, esquemes i memòria de projecte. | Construcció d'una instal·lació de parallamps equipada amb el següent material: - 1 Parallamps Normalitzat. PDC Modelo 6.3 (UNE 21.186, IEC 62.561) - 1 Peça d'adaptació 1 1/2´´ Ø20mm conductor rodó. - 1 Pal 6m Ø1'1/2´´ amb unió interior AC.GALV. - 1 Ancoratge placa 15cm Ø1'1/2´´ (2 peces). - 22 Cable trenat de coure 50 mm² (IEC 62.561). - 24 Abraçadora M-8 per a cable de 50 mm² (IEC 62.561). - 1 Tub de protecció inferior, incloses fixacions - 1 sistema de posada a terra formada per elèctrodes de 40 mm de diàmetre i 1,5 m. de profunditat, piquetes de ferro galvanitzat de 18 mm. de diàmetre i 1,5 m. de profunditat, pont de comprovació, arqueta de registre amb tapa, tub humidificació, maneguets per a la connexió, segons reglamentació vigent, plànols, esquemes i memòria de projecte. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.00.06.002 | L | EM9AHL3J | u | Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, per a muntar en el cable conductor de la instal·lació del parallamps, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent | Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, per a muntar en el cable conductor de la instal·lació del parallamps, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 08 | Instal·alcions elèctriques
| N | Titol | 01 | Mitja Tensió
01.0R.06.08.01.001 | L | EGH2243J | u | Obra civil per instal·lació de centre de transformació integrat en edifici existent. | Obra civil per instal·lació de centre de transformació integrat en edifici existent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.01.002 | L | EGH11L4J | u | Conjunt de ferratges format per portes, bancades i armaris, tots ells galvanitzats en calent. | Conjunt de ferratges format per portes, bancades i armaris, tots ells galvanitzats en calent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.01.003 | L | EGH74L5J | u | Cel·la de protecció d´´Ormazabal´´ CGM.3L motoritzades+reé RCI, col·locada. | Cel·la de protecció d´´Ormazabal´´ CGM.3L motoritzades+reé RCI, col·locada. | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
01.0R.06.08.01.004 | L | EGH74LTT | u | Cel·la de protecció ´´ORMAZABAL´´ CGM.3-P (SSAA) per serveis auxiliars. | Cel·la de protecció ´´ORMAZABAL´´ CGM.3-P (SSAA) per serveis auxiliars. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.01.005 | L | EGH6643J | u | Armari de telecomandament. Totalment muntat i instal·lat. | Armari de telecomandament. Totalment muntat i instal·lat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.01.006 | L | EGH664BJ | u | Pont d'interconexión de MT de cel·la d'entrega a cel·la de remunta format per un circuit de 3x1x150mm2 Al 18/30kV. Totalment muntat i instal·lat. | Pont d'interconexión de MT de cel·la d'entrega a cel·la de remunta format per un circuit de 3x1x150mm2 Al 18/30kV. Totalment muntat i instal·lat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.01.007 | L | EGH76B3J | u | Cel·la de remunta de cables “ORMAZABAL” CGM.3-RC. | Cel·la de remunta de cables “ORMAZABAL” CGM.3-RC. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.01.008 | L | EGH76BKJ | u | Cel·la d'interruptor automátic “ORMAZABAL” CGM.3-V. | Cel·la d'interruptor automátic “ORMAZABAL” CGM.3-V. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.01.009 | L | EGH76BUJ | u | Cel·la de mesura “ORMAZABAL” CGM.3-M incluit 3TT+3TI. | Cel·la de mesura “ORMAZABAL” CGM.3-M incluit 3TT+3TI. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.01.010 | L | EGH76BFJ | u | Cel·la de ruptofuble “ORMAZABAL” CGM.3-P. | Cel·la de ruptofuble “ORMAZABAL” CGM.3-P. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.01.011 | L | EGH76BWJ | u | Pont d'interconexión de MT de cel·la de protecció a transformador de potencia de format per un circuit de 3x1x150mm2 Al 18/30kV. | Pont d'interconexión de MT de cel·la de protecció a transformador de potencia de format per un circuit de 3x1x150mm2 Al 18/30kV. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.01.012 | L | EGH76BPJ | u | Transformador de potencia de éster natural de 630kVA 25/0,42kV. | Transformador de potencia de éster natural de 630kVA 25/0,42kV. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.01.013 | L | EGH66BDJ | u | Posta a terra general i de servei. | Posta a terra general i de servei. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.01.014 | L | EGH66BTJ | u | Mòdul per equip de mesura. | Mòdul per equip de mesura. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 08 | Instal·alcions elèctriques
| N | Titol | 02 | Instal·lació Fotovoltaica
| N | Titol 5 | 01 | Subquadre
01.0R.06.08.02.01.001 | L | EG161B3K | u | Quadre elaborat en plàstic per a la seva col·locació a l'exterior, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment. Incloent la col·locació d'un carril DIN de 35mm per a la ubicació de fins a 15 portafusibles per una corrent nominal de 10A (inclosos els fusibles). Completament connectada als 5 strings corresponents del camp solar fotovoltaic. Inclou tot el material necessari auxiliar pel seu correcte muntatge. | Quadre elaborat en plàstic per a la seva col·locació a l'exterior, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment. Incloent la col·locació d'un carril DIN de 35mm per a la ubicació de fins a 15 portafusibles per una corrent nominal de 10A (inclosos els fusibles). Completament connectada als 5 strings corresponents del camp solar fotovoltaic. Inclou tot el material necessari auxiliar pel seu correcte muntatge. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.02.01.002 | L | EGE1C7LE | u | Caixa connexió PV modular per a 4MPPT, 1string x mppt (4 entrades, 4 sortides) x base i fusible 15A gPV + seccionador 25 A+ protector sobretensió classe I+II, per realitzar instal·lacions amb tota seguretat. Caixa en policarbonat de doble aïllament classe II apte per a ús exterior amb una elevada resistència als cops (IK08). Dimensions de 436x418x148mm. Marca/Model: GAVE/STM11025D15/4 o equivalent. | Caixa connexió PV modular per a 4MPPT, 1string x mppt (4 entrades, 4 sortides) x base i fusible 15A gPV + seccionador 25 A+ protector sobretensió classe I+II, per realitzar instal·lacions amb tota seguretat. Caixa en policarbonat de doble aïllament classe II apte per a ús exterior amb una elevada resistència als cops (IK08). Dimensions de 436x418x148mm. Marca/Model: GAVE/STM11025D15/4 o equivalent. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.08.02.01.003 | L | EGE1C8LE | u | Quadre SOLVER protecció AC per a inversor trifàsic de 30KW. Caixa de superfície de dimensions 302x418x151mm, amb porta transparent i grau de protecció IP65. Automàtic 4x50A amb poder de tall 6/10KA. Diferencial 4x63A/300mA classe A. Protector de sobretensions transitòries tipus 2. Preparat per cable dentrada i sortida fins a 16mm2. Complet, muntat, cablejat sense bornes, retolat i marcat CE. Marca/Model: SOLVER/AC TRIFÁSICO 30KW o equivalent. | Quadre SOLVER protecció AC per a inversor trifàsic de 30KW. Caixa de superfície de dimensions 302x418x151mm, amb porta transparent i grau de protecció IP65. Automàtic 4x50A amb poder de tall 6/10KA. Diferencial 4x63A/300mA classe A. Protector de sobretensions transitòries tipus 2. Preparat per cable dentrada i sortida fins a 16mm2. Complet, muntat, cablejat sense bornes, retolat i marcat CE. Marca/Model: SOLVER/AC TRIFÁSICO 30KW o equivalent. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.08.02.01.004 | L | EG51564J | u | Subministrament, configuració i instal·lació d'un sistema complet de control, monitoratge i gestió de la producció fotovoltaica amb funcionalitat d'injecció zero, incloent analitzadors de xarxa trifàsics per a la mesura precisa tant de la producció solar com del consum en frontera. Aquest sistema garanteix el compliment normatiu en instal·lacions on es prohibeix o es restringeix l'exportació d'excedents a la xarxa elèctrica. Components Inclouen a la Partida: Controlador d'Injecció Zero – Enerclic Zero Injection Controller Dispositiu intel·ligent de control dinàmic que actua sobre l'inversor fotovoltaic limitant la seva producció en temps real en funció del consum instantani de la instal·lació. Evita de manera precisa i certificada l'exportació d'energia a la xarxa. Compatible amb els principals fabricants d'inversors Comunicació mitjançant Modbus RTU/TCP o API. Analitzador de Xarxes per al Consum en Frontera - Trifàsic (Enerclic PowerMonitor o equivalent) Mesurador d'energia trifàsic certificat MID per a la lectura de consums en el punt de connexió amb la xarxa (frontera). Lectura en temps real de potència activa/reactiva, tensions, intensitats, factor de potència i energia acumulada. Comunicació RS485 Modbus RTU. Analitzador de Xarxes per a Producció FV – Trifàsic (Enerclic PowerMonitor PV o equivalent) Mesurador d'energia trifàsic certificat MID per a la lectura de consums en el punt de connexió amb la xarxa (frontera). Lectura en temps real de potència activa/reactiva, tensions, intensitats, factor de potència i energia acumulada. Comunicació RS485 Modbus RTU. Gateway de Comunicacions i Registre de Dades – Enerclic iMonitor o iGateway Equip d'adquisició i gestió de dades energètiques. Comunicació amb analitzadors i controlador mitjançant Modbus. Enviament de dades a la plataforma en el núvol Enerclic Cloud mitjançant Ethernet/Wi-Fi. Registre local a la memòria interna per a resguard en cas de pèrdua de connexió. Plataforma Enerclic Cloud – Supervisió Online Accés remot i en temps real a dades de consum, generació, balanç energètic i estat d'injecció zero. Accés remot i en temps real a dades de consum, generació, balanç energètic i estat d'injecció zero. Gestió d'alertes, esdeveniments i manteniment preventiu. Incloent petit material auxiliar, programació del sistema de control e integració amb els inversors, formació básica per a l'usuari de manteniment i tot el necessari per deiixar la partida totalment acabada i en funcionament. Marca: Enerclic o equivalent | Subministrament, configuració i instal·lació d'un sistema complet de control, monitoratge i gestió de la producció fotovoltaica amb funcionalitat d'injecció zero, incloent analitzadors de xarxa trifàsics per a la mesura precisa tant de la producció solar com del consum en frontera. Aquest sistema garanteix el compliment normatiu en instal·lacions on es prohibeix o es restringeix l'exportació d'excedents a la xarxa elèctrica. Components Inclouen a la Partida: Controlador d'Injecció Zero – Enerclic Zero Injection Controller Dispositiu intel·ligent de control dinàmic que actua sobre l'inversor fotovoltaic limitant la seva producció en temps real en funció del consum instantani de la instal·lació. Evita de manera precisa i certificada l'exportació d'energia a la xarxa. Compatible amb els principals fabricants d'inversors Comunicació mitjançant Modbus RTU/TCP o API. Analitzador de Xarxes per al Consum en Frontera - Trifàsic (Enerclic PowerMonitor o equivalent) Mesurador d'energia trifàsic certificat MID per a la lectura de consums en el punt de connexió amb la xarxa (frontera). Lectura en temps real de potència activa/reactiva, tensions, intensitats, factor de potència i energia acumulada. Comunicació RS485 Modbus RTU. Analitzador de Xarxes per a Producció FV – Trifàsic (Enerclic PowerMonitor PV o equivalent) Mesurador d'energia trifàsic certificat MID per a la lectura de consums en el punt de connexió amb la xarxa (frontera). Lectura en temps real de potència activa/reactiva, tensions, intensitats, factor de potència i energia acumulada. Comunicació RS485 Modbus RTU. Gateway de Comunicacions i Registre de Dades – Enerclic iMonitor o iGateway Equip d'adquisició i gestió de dades energètiques. Comunicació amb analitzadors i controlador mitjançant Modbus. Enviament de dades a la plataforma en el núvol Enerclic Cloud mitjançant Ethernet/Wi-Fi. Registre local a la memòria interna per a resguard en cas de pèrdua de connexió. Plataforma Enerclic Cloud – Supervisió Online Accés remot i en temps real a dades de consum, generació, balanç energètic i estat d'injecció zero. Accés remot i en temps real a dades de consum, generació, balanç energètic i estat d'injecció zero. Gestió d'alertes, esdeveniments i manteniment preventiu. Incloent petit material auxiliar, programació del sistema de control e integració amb els inversors, formació básica per a l'usuari de manteniment i tot el necessari per deiixar la partida totalment acabada i en funcionament. Marca: Enerclic o equivalent | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 08 | Instal·alcions elèctriques
| N | Titol | 02 | Instal·lació Fotovoltaica
| N | Titol 5 | 02 | General
01.0R.06.08.02.02.001 | L | EGE1821F | u | Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació amb connexió a xarxa, potència de pic 500 Wp, amb 22,25% d'eficiència, unes dimensions de 1909x1134x35 mm, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, col·locat amb suport sobre terra i coberta plana. Incloent estructura de suport i connectors. Marca/Model: AIKO/NEOSTAR 3P54 (AIKO-A500-MCE54Mw) o equivalent. | Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació amb connexió a xarxa, potència de pic 500 Wp, amb 22,25% d'eficiència, unes dimensions de 1909x1134x35 mm, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, col·locat amb suport sobre terra i coberta plana. Incloent estructura de suport i connectors. Marca/Model: AIKO/NEOSTAR 3P54 (AIKO-A500-MCE54Mw) o equivalent. | 144
|  | 144 |  |  |  | 144
01.0R.06.08.02.02.002 | L | EGE18SUP | u | Estructura per a suportació per a mòduls fotovoltaics, per a col·locar en posició horitzontal, amb inclinació de 30 o 40º, per a col·locar sobre terra i teulada plana. Incloent transport i muntatge a obra, deixant la partida totalment acabada. Marca/Model: RENUSOL o equivalent. | Estructura per a suportació per a mòduls fotovoltaics, per a col·locar en posició horitzontal, amb inclinació de 30 o 40º, per a col·locar sobre terra i teulada plana. Incloent transport i muntatge a obra, deixant la partida totalment acabada. Marca/Model: RENUSOL o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.02.02.003 | L | EGE21E15 | u | Inversor trifàsic per exterior amb display LCD. Amb les següents caracteristiques: - Potència nominal: 30.000 Wp. - Potència màxima: 30.000 VA. - Corrent màxim d'entrada per string: 43,0 / 47,9 A - Rang MPPT: 200 - 1000 V. - Tensió/freqüència de treball: 50 Hz/60 Hz (45 - 65 Hz). - Dimensions: 640 x 530 x 270 mm. - Grau de protecció: IP66. Incloent tot el necessari per deixar la partida totalment acabada i en funcionament. Marca/Model: HUAWEI/SUN2000-30KTL-M3 o equivalent. | Inversor trifàsic per exterior amb display LCD. Amb les següents caracteristiques: - Potència nominal: 30.000 Wp. - Potència màxima: 30.000 VA. - Corrent màxim d'entrada per string: 43,0 / 47,9 A - Rang MPPT: 200 - 1000 V. - Tensió/freqüència de treball: 50 Hz/60 Hz (45 - 65 Hz). - Dimensions: 640 x 530 x 270 mm. - Grau de protecció: IP66. Incloent tot el necessari per deixar la partida totalment acabada i en funcionament. Marca/Model: HUAWEI/SUN2000-30KTL-M3 o equivalent. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.08.02.02.004 | L | EG312142 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | 462
|  | 462 |  |  |  | 462
01.0R.06.08.02.02.005 | L | EG312152 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | 578
|  | 578 |  |  |  | 578
01.0R.06.08.02.02.006 | L | EG31F182 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F, unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F, unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | 40
|  | 40 |  |  |  | 40
01.0R.06.08.02.02.007 | L | EG3121B2 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | 390
|  | 390 |  |  |  | 390
01.0R.06.08.02.02.008 | L | EG2C1E43 | m | Safata aïllant de PVC llisa, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports verticals | Safata aïllant de PVC llisa, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports verticals | 210
|  | 210 |  |  |  | 210
01.0R.06.08.02.02.009 | L | EG380X50 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra | 210
|  | 210 |  |  |  | 210
01.0R.06.08.02.02.010 | L | EG222715 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 1040
|  | 1040 |  |  |  | 1040
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 08 | Instal·alcions elèctriques
| N | Titol | 02 | Instal·lació Fotovoltaica
| N | Titol 5 | 03 | Varis
01.0R.06.08.02.03.001 | L | EMSBF23J | u | Rètol senyalització instal·lació fotovoltaica, triangular de 20 cms d'amplada, de panell de polipropilè de 1.5 mm de gruix, co·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. | Rètol senyalització instal·lació fotovoltaica, triangular de 20 cms d'amplada, de panell de polipropilè de 1.5 mm de gruix, co·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.08.02.03.002 | L | EMSB3L3J | u | Plaques de senyalització d'Escomesa fotovoltaica i inversors per establir les condicions de protecció contra incendis de les instal·lacions fotovoltaiques (FV) tenint en compte el risc d’electrocució que suposa per a l’actuació dels bombers en cas de sinistre pel fet que els mòduls FV no deixen de produir energia mentre els hi arriba llum solar. | Plaques de senyalització d'Escomesa fotovoltaica i inversors per establir les condicions de protecció contra incendis de les instal·lacions fotovoltaiques (FV) tenint en compte el risc d’electrocució que suposa per a l’actuació dels bombers en cas de sinistre pel fet que els mòduls FV no deixen de produir energia mentre els hi arriba llum solar. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 09 | Instal·lacions d'il·luminació
01.0R.06.09.001 | L | EHB56GJJ | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. - Equip electrònic DALI incorporat. - Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. - Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. - Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH DALI WH o equivalent. | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. - Equip electrònic DALI incorporat. - Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. - Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. - Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 41
|  | 41 |  |  |  | 41
01.0R.06.09.002 | L | EH1D5L3J | u | Downlight per suspendre de la marca LAMP. Cos fabricat en extrusió i injecció d'alumini. Model per a COB amb reflector de policarbonat flood, amb temperatura de color 3000K i CRI80. - Equip electrònic ON OFF incorporat. - Amb un grau de protecció IP20. - Classe d´aïllament I. - Hores de vida: 50.000 L80 B10. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/STORMBELL DECO 5000 o equivalent. | Downlight per suspendre de la marca LAMP. Cos fabricat en extrusió i injecció d'alumini. Model per a COB amb reflector de policarbonat flood, amb temperatura de color 3000K i CRI80. - Equip electrònic ON OFF incorporat. - Amb un grau de protecció IP20. - Classe d´aïllament I. - Hores de vida: 50.000 L80 B10. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/STORMBELL DECO 5000 o equivalent. | 78
L18. Planta Primera |  | 78 |  |  |  | 78
01.0R.06.09.003 | L | EH1D5L4J | u | Downlight encastable rodó.Reflector fabricat en policarbonat. Reflector interior i marc amb acabat blanc i làmina òptica amb dissipador d'alumini injectat. Model per a LED COB amb temperatura de color 4000K, CRI90 i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP43. Classe d'aïllament II. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/KOMBIC 100 RD 1500 IP40 9NW OP WH/WH o equivalent. | Downlight encastable rodó.Reflector fabricat en policarbonat. Reflector interior i marc amb acabat blanc i làmina òptica amb dissipador d'alumini injectat. Model per a LED COB amb temperatura de color 4000K, CRI90 i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP43. Classe d'aïllament II. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/KOMBIC 100 RD 1500 IP40 9NW OP WH/WH o equivalent. | 54
L17. Planta Soterrani |  | 12 |  |  |  | 12
L17. Planta Baixa |  | 30 |  |  |  | 30
L17. Planta Primera |  | 12 |  |  |  | 12
01.0R.06.09.004 | L | EH1D5L5J | u | Aplic de superfície per adossar a paret o sostre. Fabricat en policarbonat blanc RAL 9003 i difusor de policarbonat opal. Led MID-POWER amb temperatura de color 4000K amb CRI80. Lluminària amb equip electrònic inclòs. Classe d'aïllament II. Hores de vida: 50000h. Amb un grau de protecció IP54, IK10. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/COMMA 280 SUR 2000 IP54 NW OP WH o equivalent. | Aplic de superfície per adossar a paret o sostre. Fabricat en policarbonat blanc RAL 9003 i difusor de policarbonat opal. Led MID-POWER amb temperatura de color 4000K amb CRI80. Lluminària amb equip electrònic inclòs. Classe d'aïllament II. Hores de vida: 50000h. Amb un grau de protecció IP54, IK10. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/COMMA 280 SUR 2000 IP54 NW OP WH o equivalent. | 45
L01_A. Planta Baixa |  | 3 |  |  |  | 3
L01_B. Planta Baixa |  | 41 |  |  |  | 41
L01_B. Planta Primera |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.09.005 | L | EH1D5L5Q | u | Aplic de superfície per adossar a paret o sostre. Fabricat en policarbonat blanc RAL 9003 i difusor de policarbonat opal. Led MID-POWER amb temperatura de color 4000K amb CRI80. Lluminària amb equip electrònic inclòs. Classe d'aïllament II. Hores de vida: 50000h. Amb un grau de protecció IP54, IK10. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/COMMA 280 SUR 3000 IP54 NW OP WH o equivalent. | Aplic de superfície per adossar a paret o sostre. Fabricat en policarbonat blanc RAL 9003 i difusor de policarbonat opal. Led MID-POWER amb temperatura de color 4000K amb CRI80. Lluminària amb equip electrònic inclòs. Classe d'aïllament II. Hores de vida: 50000h. Amb un grau de protecció IP54, IK10. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/COMMA 280 SUR 3000 IP54 NW OP WH o equivalent. | 8
L02-A. Planta Baixa |  | 4 |  |  |  | 4
L02-A. Planta Primera |  | 1 |  |  |  | 1
L02-B. Planta Soterrani |  | 3 |  |  |  | 3
01.0R.06.09.006 | L | EH1D5L6J | u | Lluminària de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat en una taxa de 95%, amb difusor PRISMÀTIC de policarbonat per a un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR19. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura de color 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 50.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc i negre. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/MUN LIGHT G2 SF Ø350 LO PRISM 9NW DA WH o equivalent. | Lluminària de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat en una taxa de 95%, amb difusor PRISMÀTIC de policarbonat per a un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR19. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura de color 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 50.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc i negre. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/MUN LIGHT G2 SF Ø350 LO PRISM 9NW DA WH o equivalent. | 56
L19. Planta Baixa |  | 23 |  |  |  | 23
L19. Planta Primera |  | 33 |  |  |  | 33
01.0R.06.09.007 | L | EH1D5LÑJ | u | Lluminària de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat en una taxa de 95%, amb difusor PRISMÀTIC de policarbonat per a un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR19. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura de color 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 50.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc i negre. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/MUN LIGHT G2 SF Ø350 MO PRISM 9NW DA WH o equivalent. | Lluminària de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat en una taxa de 95%, amb difusor PRISMÀTIC de policarbonat per a un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR19. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura de color 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 50.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc i negre. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/MUN LIGHT G2 SF Ø350 MO PRISM 9NW DA WH o equivalent. | 8
L24. Planta Baixa |  | 5 |  |  |  | 5
L24. Planta Primera |  | 3 |  |  |  | 3
01.0R.06.09.008 | L | EH1D5LBI | u | Lluminària de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat en una taxa de 95%, amb difusor PRISMÀTIC de policarbonat per a un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR19. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura de color 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 50.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc i negre. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/MUN LIGHT G2 SF Ø350 LO PRISM 9NW NR WH o equivalent. | Lluminària de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat en una taxa de 95%, amb difusor PRISMÀTIC de policarbonat per a un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR19. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura de color 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 50.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc i negre. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/MUN LIGHT G2 SF Ø350 LO PRISM 9NW NR WH o equivalent. | 7
L20. Planta Soterrani |  | 7 |  |  |  | 7
01.0R.06.09.009 | L | EH1D5LB2 | u | Lluminària de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat en una taxa de 95%, amb difusor PRISMÀTIC de policarbonat per a un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR19. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura de color 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 50.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc i negre. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/MUN LIGHT G2 SF Ø350 MO PRISM 9NW NR WH o equivalent. | Lluminària de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat en una taxa de 95%, amb difusor PRISMÀTIC de policarbonat per a un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR19. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura de color 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 50.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc i negre. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/MUN LIGHT G2 SF Ø350 MO PRISM 9NW NR WH o equivalent. | 3
L21. Planta Soterrani |  | 2 |  |  |  | 2
L19. Planta Baixa |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.09.010 | L | EHB56GJB | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. - Equip electrònic DALI incorporat. - Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. - Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. - Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. FLUJO 3500LM OUTPUT Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH DALI WH o equivalent. | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. - Equip electrònic DALI incorporat. - Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. - Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. - Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. FLUJO 3500LM OUTPUT Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 18
L07. Planta Baixa |  | 18 |  |  |  | 18
01.0R.06.09.011 | L | EHB56GJC | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d' alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. FLUJO 3400LM OUTPUT Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH DALI WH o equivalent. | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d' alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. FLUJO 3400LM OUTPUT Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
01.0R.06.09.012 | L | EHB56GJD | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d' alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. FLUJO 3697LM OUTPUT OPTICA EXTENSIVA 90º Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH DALI WH o equivalent. | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d' alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. FLUJO 3697LM OUTPUT OPTICA EXTENSIVA 90º Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 9
L05. Planta Primera |  | 9 |  |  |  | 9
01.0R.06.09.013 | L | EHB56GLL | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar model FIL45 G2 SUD 1960 de la marca LAMP. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic ON OFF incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015.. FLUJO 5300LM OUTPUT Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH WH o equivalent. | Estructura de superfície per suspendre o adossar model FIL45 G2 SUD 1960 de la marca LAMP. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic ON OFF incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015.. FLUJO 5300LM OUTPUT Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH WH o equivalent. | 20
L06. Planta Baixa |  | 12 |  |  |  | 12
L27. Planta Baixa |  | 8 |  |  |  | 8
01.0R.06.09.014 | L | EHB56GJE | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d' alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. FLUJO 5300LM OUTPUT Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH DALI WH o equivalent. | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d' alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. FLUJO 5300LM OUTPUT Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 12
L06. Planta Baixa |  | 12 |  |  |  | 12
01.0R.06.09.015 | L | EHB56GJF | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar model FIL45 G2 SUD 1400 de la marca LAMP. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1400 2800 9NW TECH DALI WH o equivalent. | Estructura de superfície per suspendre o adossar model FIL45 G2 SUD 1400 de la marca LAMP. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1400 2800 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 22
L12. Planta Baixa |  | 3 |  |  |  | 3
L12. Planta Primera |  | 19 |  |  |  | 19
01.0R.06.09.016 | L | EHB56PUF | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar model FIL45 G2 SUD 1400 de la marca LAMP. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1400 2800 9NW TECH DALI WH o equivalent. | Estructura de superfície per suspendre o adossar model FIL45 G2 SUD 1400 de la marca LAMP. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1400 2800 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 22
L12. Planta Baixa |  | 3 |  |  |  | 3
L12. Planta Primera |  | 19 |  |  |  | 19
01.0R.06.09.017 | L | EHB56GJG | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar.alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1120 2240 9NW TECH DALI WH o equivalent. | Estructura de superfície per suspendre o adossar.alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1120 2240 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 2
L14. Planta Baixa |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.09.018 | L | EHB56GJH | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar model FIL45 G2 SUD 1680 de la marca LAMP. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH DALI WH o equivalent. | Estructura de superfície per suspendre o adossar model FIL45 G2 SUD 1680 de la marca LAMP. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1680 3360 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 37
L10. Planta Baixa |  | 4 |  |  |  | 4
L10. Planta Primera |  | 33 |  |  |  | 33
01.0R.06.09.019 | L | EHB56GJK | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. - Equip electrònic DALI incorporat. - Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. - Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. - Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. FLUJO 4313LM OUTPUT OPTICA EXTENSIVA 90º Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH DALI WH o equivalent. | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. - Equip electrònic DALI incorporat. - Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. - Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. - Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. FLUJO 4313LM OUTPUT OPTICA EXTENSIVA 90º Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 14
L03. Planta Baixa |  | 14 |  |  |  | 14
01.0R.06.09.020 | L | EHB56GJ8 | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. - Equip electrònic DALI incorporat. - Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. - Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. - Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. FLUJO 4313LM OUTPUT OPTICA EXTENSIVA 90º Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH DALI WH o equivalent. | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. - Equip electrònic DALI incorporat. - Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. - Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. - Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. FLUJO 4313LM OUTPUT OPTICA EXTENSIVA 90º Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 1960 3920 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 12
L25. Planta Baixa |  | 12 |  |  |  | 12
01.0R.06.09.021 | L | EHB56GJW | u | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 840 1680 9NW TECH DALI WH o equivalent. | Estructura de superfície per suspendre o adossar. Fabricada en extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb òptica i reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonat negre mat per un control de la distribució lumínica i enlluernament inferior UGR15. Model per a LED MID-POWER, amb temperatura 4000K i CRI90. Equip electrònic DALI incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 90.000 L80 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Declaració Ambiental de Producte - DAP (EPD®) disponible, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/FIL45 G2 SUR 840 1680 9NW TECH DALI WH o equivalent. | 2
L15. Planta Baixa |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.09.022 | L | EH11HLUN | u | Llum de superficie tipus plafó de D330 de 20W,2050lm, 3000K, CRI 80, amb kit emergencia, muntada superficialment. Incloent lampades i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada i funcionant. Marca/Model: DISANO/672093.002.8.7 o equivalent. | Llum de superficie tipus plafó de D330 de 20W,2050lm, 3000K, CRI 80, amb kit emergencia, muntada superficialment. Incloent lampades i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada i funcionant. Marca/Model: DISANO/672093.002.8.7 o equivalent. | 5
Planta Soterrani |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Baixa |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Primera |  | 3 |  |  |  | 3
01.0R.06.09.023 | L | EH111LU4 | u | Llum de superficie tipus plafó de D330 de 15W,1750lm, 3000K, CRI 80, amb kit emergencia, muntada superficialment. Incloent lampades i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada i funcionant. Marca/Model: DISANO/672092.002.8.1.19 o equivalent. | Llum de superficie tipus plafó de D330 de 15W,1750lm, 3000K, CRI 80, amb kit emergencia, muntada superficialment. Incloent lampades i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada i funcionant. Marca/Model: DISANO/672092.002.8.1.19 o equivalent. | 23
Planta Soterrani |  | 8 |  |  |  | 8
Planta Baixa |  | 12 |  |  |  | 12
Planta Primera |  | 3 |  |  |  | 3
01.0R.06.09.024 | L | PHB3-HLJJ | u | Lluminària estanca de superfície LED amb difusor opalitzat de 32W, 5537 lm, 4000K muntada superficialment al sostre. Incloent làmpades i tot el necessari per deixar la partida totalment muntada. Marca/Model: DISANO/927 ECHO REF:164704-00 o equivalent. | Lluminària estanca de superfície LED amb difusor opalitzat de 32W, 5537 lm, 4000K muntada superficialment al sostre. Incloent làmpades i tot el necessari per deixar la partida totalment muntada. Marca/Model: DISANO/927 ECHO REF:164704-00 o equivalent. | 76
Planta Soterrani |  | 45 |  |  |  | 45
Planta Baixa |  | 15 |  |  |  | 15
Planta Primera |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Coberta |  | 15 |  |  |  | 15
01.0R.06.09.025 | L | EH61RHEJ | u | Equip autònom d'emergència i senyalització encastat de 200lm IP 43/20; IK04 Classe II i 1 h d'autonomia. Amb compliment normativa UNE 60598-2-22. Incloent làmpades, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: DAISALUX/IZAR N30 o equivalent. | Equip autònom d'emergència i senyalització encastat de 200lm IP 43/20; IK04 Classe II i 1 h d'autonomia. Amb compliment normativa UNE 60598-2-22. Incloent làmpades, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: DAISALUX/IZAR N30 o equivalent. | 61
Planta Soterrani |  | 10 |  |  |  | 10
Planta Baixa |  | 35 |  |  |  | 35
Planta Primera |  | 16 |  |  |  | 16
01.0R.06.09.026 | L | PH57-RHEJ | u | Lluminària d'emergència autònoma amb tecnologia LED IP42, IK04, Clase II, 100 lm-250 lm, amb cos rectangular i difusor de policarbonat de superficie o encastada segons cada cas. Consta d'un LED com a font de llum que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Incloent làmpades, caixa d'encastament en cas necessari, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: DAISALUX/HYDRA o equivalent. | Lluminària d'emergència autònoma amb tecnologia LED IP42, IK04, Clase II, 100 lm-250 lm, amb cos rectangular i difusor de policarbonat de superficie o encastada segons cada cas. Consta d'un LED com a font de llum que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Incloent làmpades, caixa d'encastament en cas necessari, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: DAISALUX/HYDRA o equivalent. | 51
Planta Soterrani |  | 43 |  |  |  | 43
Planta Baixa |  | 7 |  |  |  | 7
Planta Tercera |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.09.027 | L | PH57-RHB2 | u | Lluminària d'emergència autònoma amb tecnologia LED IP42, IK04, Clase II, 100 lm-250 lm, amb cos rectangular i difusor de policarbonat de superficie o encastada segons cada cas. Consta d'un LED com a font de llum que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Incloent làmpades, caixa d'encastament en cas necessari, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: DAISALUX/SOL LD o equivalent. | Lluminària d'emergència autònoma amb tecnologia LED IP42, IK04, Clase II, 100 lm-250 lm, amb cos rectangular i difusor de policarbonat de superficie o encastada segons cada cas. Consta d'un LED com a font de llum que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Incloent làmpades, caixa d'encastament en cas necessari, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: DAISALUX/SOL LD o equivalent. | 107
Planta Soterrani |  | 3 |  |  |  | 3
Planta Baixa |  | 65 |  |  |  | 65
Planta Primera |  | 38 |  |  |  | 38
Planta Tercera |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.09.028 | L | PH57-RHB3 | u | Lluminària d'emergència autònoma amb tecnologia LED IP42, IK04, Clase II, 100 lm-250 lm, amb cos rectangular i difusor de policarbonat de superficie o encastada segons cada cas. Consta d'un LED com a font de llum que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Incloent làmpades, caixa d'encastament en cas necessari, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: DAISALUX/NOVA ESTANCA o equivalent. | Lluminària d'emergència autònoma amb tecnologia LED IP42, IK04, Clase II, 100 lm-250 lm, amb cos rectangular i difusor de policarbonat de superficie o encastada segons cada cas. Consta d'un LED com a font de llum que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Incloent làmpades, caixa d'encastament en cas necessari, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: DAISALUX/NOVA ESTANCA o equivalent. | 21
Planta Baixa |  | 6 |  |  |  | 6
Planta Coberta |  | 15 |  |  |  | 15
01.0R.06.09.029 | L | EH1D5L3X | u | Aplic per adossar a paret, Cos fabricat en extrusió d´alumini reciclat amb una taxa del 80%, pintat en color negre. Model per a LED COB. Amb temperatura de color 3000K, CRI 80 i equip electrònic incorporat. Reflector directe-indirecte Wide Flood d'alumini d'alta puresa. Amb un grau de protecció IP65, IK06. Classe d´aïllament I. Hores de vida: 50.000 L90 B10. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/LUP WALL Ø70 DIR/INDIR 1300 WW WFL BK o equivalent. | Aplic per adossar a paret, Cos fabricat en extrusió d´alumini reciclat amb una taxa del 80%, pintat en color negre. Model per a LED COB. Amb temperatura de color 3000K, CRI 80 i equip electrònic incorporat. Reflector directe-indirecte Wide Flood d'alumini d'alta puresa. Amb un grau de protecció IP65, IK06. Classe d´aïllament I. Hores de vida: 50.000 L90 B10. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/LUP WALL Ø70 DIR/INDIR 1300 WW WFL BK o equivalent. | 20
Exterior |  | 20 |  |  |  | 20
01.0R.06.09.030 | L | EHB56G2X | m | Tira flexible model fine led, temperatura de color 3000K, CRI 80. Amb un grau de protecció IP65. Classe d?aïllament III. Hores de vida: 50.000 L70 B10. Se subministra en bobina de 5 metres i adhesiu 3M a la zona posterior. Aquestes tires permeten el tall modular. Incloent làmpades, accessoris, fonts d'alimentació, drivers, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/LED MID POWER F2SF500LO658300 o equivalent. | Tira flexible model fine led, temperatura de color 3000K, CRI 80. Amb un grau de protecció IP65. Classe d?aïllament III. Hores de vida: 50.000 L70 B10. Se subministra en bobina de 5 metres i adhesiu 3M a la zona posterior. Aquestes tires permeten el tall modular. Incloent làmpades, accessoris, fonts d'alimentació, drivers, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Modelo: LAMP/LED MID POWER F2SF500LO658300 o equivalent. | 4.9
|  | 4.9 |  |  |  | 4.9
01.0R.06.09.031 | L | FHN63L4X | u | Projector exterior amb lira per adaptar a superfície, bàcul o columna. Cos fabricat amb injecció d'alumini lacat, amb vidre temperat, cargols d'acer inoxidable i junta de silicona. Dissipació passiva per a una correcta gestió tèrmica. Model per a LED MID-POWER temperatura de color 3000K, CRI80. Òptica Medium Flood. Orientable 270 º. Equip electrònic incorporat ON/OFF. Amb un grau de protecció IP65, IK08. Classe d´aïllament 1. Hores de vida: 100.000 L90 B10 (Ta=25ºC). BUG Rate: B3 U0 G0, ULOR: 0%. Fàcil instal·lació, es subministra amb mànega i connector. Marca/Model: LAMP/SHOT 290 G3 5500 o equivalent. | Projector exterior amb lira per adaptar a superfície, bàcul o columna. Cos fabricat amb injecció d'alumini lacat, amb vidre temperat, cargols d'acer inoxidable i junta de silicona. Dissipació passiva per a una correcta gestió tèrmica. Model per a LED MID-POWER temperatura de color 3000K, CRI80. Òptica Medium Flood. Orientable 270 º. Equip electrònic incorporat ON/OFF. Amb un grau de protecció IP65, IK08. Classe d´aïllament 1. Hores de vida: 100.000 L90 B10 (Ta=25ºC). BUG Rate: B3 U0 G0, ULOR: 0%. Fàcil instal·lació, es subministra amb mànega i connector. Marca/Model: LAMP/SHOT 290 G3 5500 o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.09.032 | L | FHN63L5X | u | Banyador exterior encastat a paret. Fabricat en injecció d'alumini pintat de color gris texturitzat amb vidre temperat. Caixa d'encastat inclosa. Model per a LED MID-POWER amb temperatura de color 2700K, CRI 90. Equip electrònic ON/OFF incorporat. Amb un grau de protecció IP65, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiologica grup 0. Hores de vida: 50. 000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Marca/Model: LAMP/URBAN 100 o equivalent. | Banyador exterior encastat a paret. Fabricat en injecció d'alumini pintat de color gris texturitzat amb vidre temperat. Caixa d'encastat inclosa. Model per a LED MID-POWER amb temperatura de color 2700K, CRI 90. Equip electrònic ON/OFF incorporat. Amb un grau de protecció IP65, IK07. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiologica grup 0. Hores de vida: 50. 000 L90B10. BUG Rate: B0 U0 G0, ULOR: 0%. Marca/Model: LAMP/URBAN 100 o equivalent. | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.0R.06.09.033 | L | EH1D5L6X | u | Projector d´exterior amb lira. Cos fabricat en injecció d'alumini i vidre temperat serigrafiat. Òptica asimètrica. Lira fabricada en acer inox AISI304 plegat que permet girs entre 90 º i -30 º, amb temperatura de color 4000K i CRI80. Equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP66, IK06. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 100Khoras < L90. BUG Rate: B3 U0 G0, ULOR 0%. Instal·lat sobre bàcul existent. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/FLUT 180 G3 ASYM 830 GR o equivalent. | Projector d´exterior amb lira. Cos fabricat en injecció d'alumini i vidre temperat serigrafiat. Òptica asimètrica. Lira fabricada en acer inox AISI304 plegat que permet girs entre 90 º i -30 º, amb temperatura de color 4000K i CRI80. Equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP66, IK06. Classe d´aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 100Khoras < L90. BUG Rate: B3 U0 G0, ULOR 0%. Instal·lat sobre bàcul existent. Incloent làmpades, fonts d'alimentació, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament. Marca/Model: LAMP/FLUT 180 G3 ASYM 830 GR o equivalent. | 2
Exterior |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 10 | Telecomunicacions
| N | Titol | 01 | Escomesa
01.0R.06.10.01.001 | L | FDKZV095 | u | Marc i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus FD Benito D-400 o equivalent, de 610x610x75mm, col·locat amb morter ciment. | Marc i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus FD Benito D-400 o equivalent, de 610x610x75mm, col·locat amb morter ciment. | 1
Escomesa |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.10.01.002 | L | ED353565 | u | Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mesures interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1: 2: 10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat. | Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mesures interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1: 2: 10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat. | 1
Escomesa |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.10.01.003 | L | EPD11141 | u | Caixa de registre d'enllaç per a instal·lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat amb aïllament interior i amb porta de planxa d'acer lacat, de 500x500x150 mm, muntada superficialment. | Caixa de registre d'enllaç per a instal·lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat amb aïllament interior i amb porta de planxa d'acer lacat, de 500x500x150 mm, muntada superficialment. | 1
Escomesa |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.10.01.004 | L | EG22TD1K | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada | 128
Escomesa |  | 32 | 4 |  |  | 128
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 10 | Telecomunicacions
| N | Titol | 02 | Veu i dades
01.0R.06.10.02.001 | L | EG222711 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 9282
|  | 10920 | 0.85 |  |  | 9282
01.0R.06.10.02.002 | L | EG23E915 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | 1638
|  | 10920 | 0.15 |  |  | 1638
01.0R.06.10.02.003 | L | EG380X50 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra | 50
|  | 50 |  |  |  | 50
01.0R.06.10.02.004 | L | EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 150
|  | 150 |  |  |  | 150
01.0R.06.10.02.005 | L | EG2DEGK8 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 50
Planta Soterrani |  | 50 |  |  |  | 50
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 10 | Telecomunicacions
| N | Titol | 03 | Videoporter
01.0R.06.10.03.001 | L | EP255FER | u | Kit video city Veo Wifi Duox Plus 1L per a sistema audio 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb trucada electrònica , amb secret de conversació i dos pulsadors per a obertura i addicional, col·locat. | Kit video city Veo Wifi Duox Plus 1L per a sistema audio 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb trucada electrònica , amb secret de conversació i dos pulsadors per a obertura i addicional, col·locat. | 1
Administració |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.10.03.002 | L | EP229FER | u | Placa de carrer sistema 2 fils amb 1 pulsador , equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara blanc / negre, servei a un accés, muntada superficialment. | Placa de carrer sistema 2 fils amb 1 pulsador , equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara blanc / negre, servei a un accés, muntada superficialment. | 2
C. Quevedo |  | 1 |  |  |  | 1
C. Covdonga |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.10.03.003 | L | EP256FER | u | Caixa encastar City KIT per a Telèfon per a sistema audio i video a 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb trucada electrònica , amb secret de conversació i dos pulsadors per a obertura i addicional, col·locat | Caixa encastar City KIT per a Telèfon per a sistema audio i video a 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb trucada electrònica , amb secret de conversació i dos pulsadors per a obertura i addicional, col·locat | 2
Administració |  | 1 |  |  |  | 1
Manteniment |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.10.03.004 | L | EP271103 | m | Cable per a transmissió telefònica, de 8 parells de cables de secció 0,51 mm2 cada un i col·locat en tub | Cable per a transmissió telefònica, de 8 parells de cables de secció 0,51 mm2 cada un i col·locat en tub | 221
CARRER |  | 221 |  |  |  | 221
01.0R.06.10.03.005 | L | EG222511 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 221
CARRER |  | 221 |  |  |  | 221
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 11 | Audiovisuals
| N | Titol | 01 | Audiovisuals
01.0R.06.11.01.001 | L | EG212A1J | m | Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 135
PB |  | 50 |  |  |  | 50
P1 |  | 85 |  |  |  | 85
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 11 | Audiovisuals
| N | Titol | 02 | Megafonia i comunicació d'avisos
01.0R.06.11.02.001 | L | EP74SL3J | u | Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 600 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura fixa, col·locat | Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 600 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura fixa, col·locat | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.11.02.002 | L | EMD6HLFJ | u | Amplificador de bucle d'inducció professional amb transformador electrònic del 90% d'eficiència per aconseguir un so d'alta qualitat sense distorsió per modulació. L'àrea coberta sense pèrdua per metall (No Metall Loss), en camp obert i amb amplada de segment de bucle de fins a 25 m és de fins a 260 m2 (amb bucle perimetral de relació d'aspecte 1:1), 330 m2 (amb bucle perimetral de relació d'aspecte 1:2) o 450 m2 (amb bucle: amb bucle). Incloent la formació i posada en marxa de la instal·lació. Marca/Model: OPTIMUS/PLS-X3 o equivalent. | Amplificador de bucle d'inducció professional amb transformador electrònic del 90% d'eficiència per aconseguir un so d'alta qualitat sense distorsió per modulació. L'àrea coberta sense pèrdua per metall (No Metall Loss), en camp obert i amb amplada de segment de bucle de fins a 25 m és de fins a 260 m2 (amb bucle perimetral de relació d'aspecte 1:1), 330 m2 (amb bucle perimetral de relació d'aspecte 1:2) o 450 m2 (amb bucle: amb bucle). Incloent la formació i posada en marxa de la instal·lació. Marca/Model: OPTIMUS/PLS-X3 o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.11.02.003 | L | EP31U53J | u | Equip de recepció i prova (listener) de bucles d´inducció, amb auriculars. Marca/Model: OPTIMUS/LSTN-H o equivalent. | Equip de recepció i prova (listener) de bucles d´inducció, amb auriculars. Marca/Model: OPTIMUS/LSTN-H o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.11.02.004 | L | EP3511IJ | u | Altaveu de sostre per a muntatge en superfície de 6,5'', 10 W (10, 6, 3 i 1,5 W seleccionable), 100 V, especial VA (EN54, BS 5839, part 8). Sensibilitat 93 dB i SPL màx 103 dB (1 m, 1 kHz). Resposta en freqüència 230 ~ 24.000 Hz. Dimensions 170 mm (diàmetre) x 75 mm (fons), pes 1,30 kg. Acabat metàl·lic color blanc RAL 9010. Entrada de cables per darrere. Totalment muntat i connexionat. Marca/Model: OPTIMUS/AS-226EN o equivalent. | Altaveu de sostre per a muntatge en superfície de 6,5'', 10 W (10, 6, 3 i 1,5 W seleccionable), 100 V, especial VA (EN54, BS 5839, part 8). Sensibilitat 93 dB i SPL màx 103 dB (1 m, 1 kHz). Resposta en freqüència 230 ~ 24.000 Hz. Dimensions 170 mm (diàmetre) x 75 mm (fons), pes 1,30 kg. Acabat metàl·lic color blanc RAL 9010. Entrada de cables per darrere. Totalment muntat i connexionat. Marca/Model: OPTIMUS/AS-226EN o equivalent. | 14
Planta Coberta |  | 4 |  |  |  | 4
Seccions |  | 10 |  |  |  | 10
01.0R.06.11.02.005 | L | EP31U94J | u | Projector acústic per a línia de 100 V, potència de 20 W RMS seleccionable a 10, 5 i 2,5 W. Recinte d'ABS preparat per a intempèrie amb grau de protecció IP66. Inclou una caixa de connexions separada amb terminals ceràmics i fusible tèrmic. Resposta en freqüència de 150~21.000 Hz. Pressió acústica màxima de 100 dB (1 m/1 kHz). Suport en U metàl·lic inclòs. Certificació EN 54-24. Compleix a més amb la normativa britànica de seguretat BS 5839, part 8. Totalment instal·lat i amb la posat en marxa. Marca/Model: OPTIMUS/SP-920EN o equivalent. | Projector acústic per a línia de 100 V, potència de 20 W RMS seleccionable a 10, 5 i 2,5 W. Recinte d'ABS preparat per a intempèrie amb grau de protecció IP66. Inclou una caixa de connexions separada amb terminals ceràmics i fusible tèrmic. Resposta en freqüència de 150~21.000 Hz. Pressió acústica màxima de 100 dB (1 m/1 kHz). Suport en U metàl·lic inclòs. Certificació EN 54-24. Compleix a més amb la normativa britànica de seguretat BS 5839, part 8. Totalment instal·lat i amb la posat en marxa. Marca/Model: OPTIMUS/SP-920EN o equivalent. | 17
Seccions |  | 3 |  |  |  | 3
Zona alçada 7 m |  | 14 |  |  |  | 14
01.0R.06.11.02.006 | L | EP31U9BJ | u | Matriu PA&VA integrada amb 2 amplificadors de 460 W RMS, carregador de bateria i control de 8 zones d'altaveus. Totalment instal·lat i amb la posat en marxa. Marca/Model: OPTIMUS/COMPACT LITE o equivalent. | Matriu PA&VA integrada amb 2 amplificadors de 460 W RMS, carregador de bateria i control de 8 zones d'altaveus. Totalment instal·lat i amb la posat en marxa. Marca/Model: OPTIMUS/COMPACT LITE o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.11.02.007 | L | EP31U9CJ | u | Batería de litio internas para COMPACT LITE Marca/Model: OPTIMUS/K1BAT-LI o equivalent. | Batería de litio internas para COMPACT LITE Marca/Model: OPTIMUS/K1BAT-LI o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.11.02.008 | L | EP31U9DJ | u | Pupitre microfònic per a difusió d'avisos, directes o pregravats a través de la xarxa Ethernet, control i supervisió del sistema de megafonia i configuració de paràmetres. Amb funcions de Pupitre de Bombers segons EN54. Enviament d'avisos a zones/grups. Activació de missatges pregravats i de missatges de preevacuació i evacuació (EN 54-16). Avisos de viva veu, amb o sense to de preavís (gong). Connexió de font musical i enviament del programa musical a la matriu via Ethernet. Mostra la llista d'alarmes del sistema. Doble connexió a Ethernet (layer2 i layer3) per a instal·lacions amb xarxa redundant. Sobretaula, amb càpsula microfònica dinàmica unidireccional sobre flexo. Marca/Model: OPTIMUS/DC-700ETH o equivalent. | Pupitre microfònic per a difusió d'avisos, directes o pregravats a través de la xarxa Ethernet, control i supervisió del sistema de megafonia i configuració de paràmetres. Amb funcions de Pupitre de Bombers segons EN54. Enviament d'avisos a zones/grups. Activació de missatges pregravats i de missatges de preevacuació i evacuació (EN 54-16). Avisos de viva veu, amb o sense to de preavís (gong). Connexió de font musical i enviament del programa musical a la matriu via Ethernet. Mostra la llista d'alarmes del sistema. Doble connexió a Ethernet (layer2 i layer3) per a instal·lacions amb xarxa redundant. Sobretaula, amb càpsula microfònica dinàmica unidireccional sobre flexo. Marca/Model: OPTIMUS/DC-700ETH o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.11.02.009 | L | EP31U9EJ | u | Font d'alimentació 24V 2.5Amp. Marca/Model: OPTIMUS/FA24-2.5A o equivalent. | Font d'alimentació 24V 2.5Amp. Marca/Model: OPTIMUS/FA24-2.5A o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.11.02.010 | L | EP49UL3J | m | Cable 2x1,5mm2 resistent al foc. Cable format per conductors de coure flexible, aïllats en un elastòmer reticulat, cablejats, apantallats amb una cinta d'alumini/polièster, i una coberta exterior de Poliolefina LHR, construït segons UNE 211025. | Cable 2x1,5mm2 resistent al foc. Cable format per conductors de coure flexible, aïllats en un elastòmer reticulat, cablejats, apantallats amb una cinta d'alumini/polièster, i una coberta exterior de Poliolefina LHR, construït segons UNE 211025. | 1450
|  | 1450 |  |  |  | 1450
01.0R.06.11.02.011 | L | EG222715 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 1450
|  | 1450 |  |  |  | 1450
01.0R.06.11.02.012 | L | EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 40
|  | 40 |  |  |  | 40
01.0R.06.11.02.013 | L | EP31E13J | u | Posada en marxa de tota la instal·lació, tecnic especialitzat en horari laboral. | Posada en marxa de tota la instal·lació, tecnic especialitzat en horari laboral. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 11 | Audiovisuals
| N | Titol | 03 | Avisos minusvàlids
01.0R.06.11.03.001 | L | EG64BL3J | u | Conjunt de mecanismes de trucada i senyalització per a banys assistits, segons CTE DB SU - SUA3. Incloent mecanisme de trucada per polsador i tirador, mecanisme de reposició de trucada, unitat central amb senyalització acústica i lluminosa, marcs i font d'alimentació. Marca/Model: OPTIMUS/KB-10F o equivalent. | Conjunt de mecanismes de trucada i senyalització per a banys assistits, segons CTE DB SU - SUA3. Incloent mecanisme de trucada per polsador i tirador, mecanisme de reposició de trucada, unitat central amb senyalització acústica i lluminosa, marcs i font d'alimentació. Marca/Model: OPTIMUS/KB-10F o equivalent. | 3
Banys |  | 3 |  |  |  | 3
01.0R.06.11.03.002 | L | EG64BL4J | u | Mòdul de senyalització per a rebre la trucada de fins a quatre banys assistits. Disposa de quatre LEDs que s'il·luminen indicant l'origen de la trucada. El polsador de MUTE Elimina el so temporalment a l'espera d'atendre les trucades i anul·lar-les des del polsador de reposició del bany. Marca/Model: OPTIMUS/CC-40F o equivalent. | Mòdul de senyalització per a rebre la trucada de fins a quatre banys assistits. Disposa de quatre LEDs que s'il·luminen indicant l'origen de la trucada. El polsador de MUTE Elimina el so temporalment a l'espera d'atendre les trucades i anul·lar-les des del polsador de reposició del bany. Marca/Model: OPTIMUS/CC-40F o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.11.03.003 | L | EP434A5J | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, CPR Cca, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, CPR Cca, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 330
|  | 300 | 1.1 |  |  | 330
01.0R.06.11.03.004 | L | EG222515 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 330
|  | 300 | 1.1 |  |  | 330
01.0R.06.11.03.005 | L | EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 12 | Instal·lacions de Protecció contra incendi
| N | Titol | 01 | Protecció d'incendis
01.0R.06.12.01.001 | L | EM12U02J | u | Subministrament i instal·lació de central de detecció d'incendis analògica multiprogramable INSPIRE de 2 llaços, connectable a la plataforma Cloud CLSS de Honeywell per a la sincronització i el control d'esdeveniments del sistema. Muntada amb cabina de 10 HU i porta amb pantalla tàctil a color de 10´´. Protocol Opal, amb capacitat de 159 detectors i 159 mòduls monitors (entrada) o de control (sortida) per cada llaç. Compatible amb dispositius de protocol CLIP heretats. Admet la potent xarxa ID²net d'Inspire amb capacitats de xarxa avançades. Permet la connexió directa i integració (gestió) amb els sistemes dalarma per veu Variodyn mitjançant maquinari addicional. Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Amb certificat CPD: 0786-CPD-20878; EN54 part 2 i 4. - Admet fins a 6 mòduls intercanviables en calent. - Pantalla tàctil a color de 10” i botons retroil·luminats. - Suport d'eines de programació gràfiques i de text de causa i efecte dins i fora del lloc posada en marxa - Caixa posterior amb adaptacions per a muntatge en rack de 19” o semiencastat. Equipada amb: INSPIRE E10 de 2 bucles (HOP-131-206) Caixa del darrere E10 Panell posterior de 6 ranures Font d'alimentació de 240 W Porta amb pantalla tàctil de 10” Touchscreen Mòdul carregador Mòdul CPU 1 Mòdul Port Serial COM HOP-405-100 Llicència TPP HOPS-935-100 Llicència d'idioma HOP-931-1ES 2 Bateries de 12V/24Ah PS-1224 Totalment instal·lada, programada i funcionant segons plànols i plec de condicions. Durant la posada en marxa, es recomana fer una lectura/diagnòstic dels circuits analògics, utilitzant l'eina opcional del verificador de llaços POL-200TS Marca/Model: NOTIFIER/INSIRE HOP-131-206_2 o equivalent. | Subministrament i instal·lació de central de detecció d'incendis analògica multiprogramable INSPIRE de 2 llaços, connectable a la plataforma Cloud CLSS de Honeywell per a la sincronització i el control d'esdeveniments del sistema. Muntada amb cabina de 10 HU i porta amb pantalla tàctil a color de 10´´. Protocol Opal, amb capacitat de 159 detectors i 159 mòduls monitors (entrada) o de control (sortida) per cada llaç. Compatible amb dispositius de protocol CLIP heretats. Admet la potent xarxa ID²net d'Inspire amb capacitats de xarxa avançades. Permet la connexió directa i integració (gestió) amb els sistemes dalarma per veu Variodyn mitjançant maquinari addicional. Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Amb certificat CPD: 0786-CPD-20878; EN54 part 2 i 4. - Admet fins a 6 mòduls intercanviables en calent. - Pantalla tàctil a color de 10” i botons retroil·luminats. - Suport d'eines de programació gràfiques i de text de causa i efecte dins i fora del lloc posada en marxa - Caixa posterior amb adaptacions per a muntatge en rack de 19” o semiencastat. Equipada amb: INSPIRE E10 de 2 bucles (HOP-131-206) Caixa del darrere E10 Panell posterior de 6 ranures Font d'alimentació de 240 W Porta amb pantalla tàctil de 10” Touchscreen Mòdul carregador Mòdul CPU 1 Mòdul Port Serial COM HOP-405-100 Llicència TPP HOPS-935-100 Llicència d'idioma HOP-931-1ES 2 Bateries de 12V/24Ah PS-1224 Totalment instal·lada, programada i funcionant segons plànols i plec de condicions. Durant la posada en marxa, es recomana fer una lectura/diagnòstic dels circuits analògics, utilitzant l'eina opcional del verificador de llaços POL-200TS Marca/Model: NOTIFIER/INSIRE HOP-131-206_2 o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.12.01.002 | L | EM121207 | u | Bateria recarregable de tipus acid-Plom, 12V, 7Ah, VdS. Marca/Model: NOTIFIER/PS-1207 o equivalent. | Bateria recarregable de tipus acid-Plom, 12V, 7Ah, VdS. Marca/Model: NOTIFIER/PS-1207 o equivalent. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.12.01.003 | L | EM133167 | u | Subministrament i instal·lació de sirena exterior fabricada en policarbonat de color vermell, amb focus intermitent i serigrafia de la paraula FOC en color blanc, consum 25mA a 24VDC. Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Totalment instal·lada i funcionant segons plànols i plec de condicions. Marca/Model: NOTIFIER/HSR-E24 o equivalent. | Subministrament i instal·lació de sirena exterior fabricada en policarbonat de color vermell, amb focus intermitent i serigrafia de la paraula FOC en color blanc, consum 25mA a 24VDC. Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Totalment instal·lada i funcionant segons plànols i plec de condicions. Marca/Model: NOTIFIER/HSR-E24 o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.12.01.004 | L | EM13JL3J | u | Subministrament i instal·lació de sirena amb flaix direccionable WRA-RC-I02 alimentat del llaç analògic amb aïllador de curtcircuit incorporat. Tecnologia de leds d´alta lluminositat. Consum màx.: 3,5mA. Freqüència del flaix estroboscòpic: 1Hz. Possibilitat de muntatge amb bases de baix perfil, altes i estanques IP66 (B501AP, BRR o WRR). Inclou funció de bloqueig a base i base BRR. Compatible amb protocol Clip i Opal. Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovada segons els requisits d'EN54-23 i EN54-17 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i plec de condicions. Marca/Model: NOTIFIER/WRA-RC-I02_BRR o equivalent. | Subministrament i instal·lació de sirena amb flaix direccionable WRA-RC-I02 alimentat del llaç analògic amb aïllador de curtcircuit incorporat. Tecnologia de leds d´alta lluminositat. Consum màx.: 3,5mA. Freqüència del flaix estroboscòpic: 1Hz. Possibilitat de muntatge amb bases de baix perfil, altes i estanques IP66 (B501AP, BRR o WRR). Inclou funció de bloqueig a base i base BRR. Compatible amb protocol Clip i Opal. Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovada segons els requisits d'EN54-23 i EN54-17 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i plec de condicions. Marca/Model: NOTIFIER/WRA-RC-I02_BRR o equivalent. | 18
Planta Soterrani |  | 7 |  |  |  | 7
Planta Baixa |  | 7 |  |  |  | 7
Planta Primera |  | 4 |  |  |  | 4
01.0R.06.12.01.005 | L | EM11212J | u | Subministrament i instal·lació d'un detector de fum òptic analògic intel·ligent amb aïllant NFXI-OPT integrat. Direccionament senzill mitjançant interruptors rotatius de dues dècades (01-159). Funcions lògiques programables des del panell d'incendis. Fabricat en ABS ignífug. Equipat amb un doble LED que permet visualitzar l'estat del detector des de qualsevol posició i un microinterruptor activat per un imant per realitzar una prova funcional local. Ideal per a incendis de combustió lenta amb partícules de fum visibles. Inclou funcions de prova manuals i automàtiques. Fàcilment desmuntable per a la neteja. De color blanc, inclou una base B501AP intercanviable amb altres detectors analògics. Compatible amb els protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Compleix amb el Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu sobre productes de construcció. Aprovat segons els requisits EN54-7 i EN54-17, amb certificat CPD: 0786-CPD-20640 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i especificacions. Marca/Model: NOTIFIER/NFXI-OPT o equivalent. | Subministrament i instal·lació d'un detector de fum òptic analògic intel·ligent amb aïllant NFXI-OPT integrat. Direccionament senzill mitjançant interruptors rotatius de dues dècades (01-159). Funcions lògiques programables des del panell d'incendis. Fabricat en ABS ignífug. Equipat amb un doble LED que permet visualitzar l'estat del detector des de qualsevol posició i un microinterruptor activat per un imant per realitzar una prova funcional local. Ideal per a incendis de combustió lenta amb partícules de fum visibles. Inclou funcions de prova manuals i automàtiques. Fàcilment desmuntable per a la neteja. De color blanc, inclou una base B501AP intercanviable amb altres detectors analògics. Compatible amb els protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Compleix amb el Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu sobre productes de construcció. Aprovat segons els requisits EN54-7 i EN54-17, amb certificat CPD: 0786-CPD-20640 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i especificacions. Marca/Model: NOTIFIER/NFXI-OPT o equivalent. | 132
Planta Soterrani |  | 23 |  |  |  | 23
Planta Baixa |  | 64 |  |  |  | 64
Planta Primera |  | 45 |  |  |  | 45
01.0R.06.12.01.006 | L | EM11212K | u | Subministrament i instal·lació de detector blanc tèrmic-termovelocimètric analògic intel·ligent amb aïllador incorporat NFXI-TDIFF. Direccionament senzill mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159). Funcions lògiques programables des de la central dincendis. Fabricat amb ABS piroretardant. Equipat amb doble led que permet veure l'estat del detector des de qualsevol posició i microinterruptor activable mitjançant imant per fer un test de funcionament local. Recomanat per a la detecció dincendis en ambients on la temperatura és baixa i estable. Integra la funció de temperatura fixa 58ºC i termovelocimètrica, amb funcions de test manual i automàtic Fàcilment desmuntable per a la neteja. De color blanc, inclou base B501AP intercanviable amb la resta de detectors analògics. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99 Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits de EN54-5. Classe A1R i EN54-17, amb certificat CPD: 0786-CPD-20643 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i plec de condicions. Marca/Model: NOTIFIER/NFXI-TDIFF o equivalent. | Subministrament i instal·lació de detector blanc tèrmic-termovelocimètric analògic intel·ligent amb aïllador incorporat NFXI-TDIFF. Direccionament senzill mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159). Funcions lògiques programables des de la central dincendis. Fabricat amb ABS piroretardant. Equipat amb doble led que permet veure l'estat del detector des de qualsevol posició i microinterruptor activable mitjançant imant per fer un test de funcionament local. Recomanat per a la detecció dincendis en ambients on la temperatura és baixa i estable. Integra la funció de temperatura fixa 58ºC i termovelocimètrica, amb funcions de test manual i automàtic Fàcilment desmuntable per a la neteja. De color blanc, inclou base B501AP intercanviable amb la resta de detectors analògics. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99 Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits de EN54-5. Classe A1R i EN54-17, amb certificat CPD: 0786-CPD-20643 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i plec de condicions. Marca/Model: NOTIFIER/NFXI-TDIFF o equivalent. | 1
Planta Baixa |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.12.01.007 | L | EM141103 | u | Subministrament i instal·lació de polsador manual d'alarma amb element rearmable, direccionable i amb aïllador de curtcircuit incorporat M5A-RP02FF-N026-41. Direccionament senzill mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159). Disposa de Led que permet veure lestat de lequip. Prova de funcionament i rear-me mitjançant clau. Inclou caixa per a muntatge en superfície PS031W i tapa de protecció. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits d'EN54-11 i EN54-17 amb certificat CPD: 0832-CPD-0702 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i plec de condicions. Marca/Model: NOTIFIER/M5A-RP02FF-N026-41 o equivalent. | Subministrament i instal·lació de polsador manual d'alarma amb element rearmable, direccionable i amb aïllador de curtcircuit incorporat M5A-RP02FF-N026-41. Direccionament senzill mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159). Disposa de Led que permet veure lestat de lequip. Prova de funcionament i rear-me mitjançant clau. Inclou caixa per a muntatge en superfície PS031W i tapa de protecció. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits d'EN54-11 i EN54-17 amb certificat CPD: 0832-CPD-0702 Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i plec de condicions. Marca/Model: NOTIFIER/M5A-RP02FF-N026-41 o equivalent. | 18
Planta Soterrani |  | 7 |  |  |  | 7
Planta Baixa |  | 7 |  |  |  | 7
Planta Primera |  | 4 |  |  |  | 4
01.0R.06.12.01.008 | L | EM121210 | u | Mòdul de control adreçable per a l'activació de sistemes de senyalització. Disposa de 1 circuit de sortida configurable, mitjançant microinterruptor, com a sortida supervisada amb RFL o de forma relé amb contactes lliures de tensió. Incorpora circuit aïllador de curtcircuit de llaç, led per indicar l'estat del mòdul i selector de direcció decàdic (01-159). per adaptar-se a la central dincendi. Marca/Model: NOTIFIER/701+M200SMB o equivalent. | Mòdul de control adreçable per a l'activació de sistemes de senyalització. Disposa de 1 circuit de sortida configurable, mitjançant microinterruptor, com a sortida supervisada amb RFL o de forma relé amb contactes lliures de tensió. Incorpora circuit aïllador de curtcircuit de llaç, led per indicar l'estat del mòdul i selector de direcció decàdic (01-159). per adaptar-se a la central dincendi. Marca/Model: NOTIFIER/701+M200SMB o equivalent. | 9
Planta Soterrani |  | 3 |  |  |  | 3
Planta Baixa |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Primera |  | 4 |  |  |  | 4
01.0R.06.12.01.009 | L | EM1212UY | u | Mòdul monitor i de control direccionable Disposa de 2 circuits d'entrada supervisats per a la monitorització d'equips d'alarma i de senyals tècnics amb contactes lliures de tensió i 1 circuit de sortida de relé amb contactes lliures de tensió. Muntatge en superfície amb caixa. Marca/Model: NOTIFIER/M721+M200SMB+M200PMB o equivalent. | Mòdul monitor i de control direccionable Disposa de 2 circuits d'entrada supervisats per a la monitorització d'equips d'alarma i de senyals tècnics amb contactes lliures de tensió i 1 circuit de sortida de relé amb contactes lliures de tensió. Muntatge en superfície amb caixa. Marca/Model: NOTIFIER/M721+M200SMB+M200PMB o equivalent. | 3
Planta Soterrani |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Baixa |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.12.01.010 | L | EM121KJH | u | Subministrament i instal·lació de font d'alimentació de 24 Vcc i 5 Amp estabilitzada, curtcircuitable, amb carregador de bateries i dues sortides independents protegides per fusibles. Dotada amb relé d'avaria energitzat en repòs que es fa servir per a actuació local o repetició a la central d'incendis. Equipada amb 4 leds externs, 3 leds interns, i ubicada a cabina metàl·lica. Fins i tot dues bateries de 12Vcc/7Ah. Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Totalment instal·lada i funcionant segons plànols i plec de condicions. Marca/Model: HONEYWELL/HLSPS50 o equivalent. | Subministrament i instal·lació de font d'alimentació de 24 Vcc i 5 Amp estabilitzada, curtcircuitable, amb carregador de bateries i dues sortides independents protegides per fusibles. Dotada amb relé d'avaria energitzat en repòs que es fa servir per a actuació local o repetició a la central d'incendis. Equipada amb 4 leds externs, 3 leds interns, i ubicada a cabina metàl·lica. Fins i tot dues bateries de 12Vcc/7Ah. Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Totalment instal·lada i funcionant segons plànols i plec de condicions. Marca/Model: HONEYWELL/HLSPS50 o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.12.01.011 | L | EM121K65 | u | Retenidor de paret de 400N amb caixa i polsador, per porta tallafoc. Caixa de plàstic reforçat amb fibra i polsador de desbloqueig vermell. L?equip allibera la porta quan es deixa d?aplicar la tensió de 24Vcc. Inclou díode de protecció i polarització i placa ferromagnètica articulada Ref.960110. Marca/Model: NOTIFIER/960120 o equivalent. | Retenidor de paret de 400N amb caixa i polsador, per porta tallafoc. Caixa de plàstic reforçat amb fibra i polsador de desbloqueig vermell. L?equip allibera la porta quan es deixa d?aplicar la tensió de 24Vcc. Inclou díode de protecció i polarització i placa ferromagnètica articulada Ref.960110. Marca/Model: NOTIFIER/960120 o equivalent. | 4
Planta Soterrani |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Baixa |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.12.01.012 | L | EP49UL3J | m | Cable 2x1,5mm2 resistent al foc. Cable format per conductors de coure flexible, aïllats en un elastòmer reticulat, cablejats, apantallats amb una cinta d'alumini/polièster, i una coberta exterior de Poliolefina LHR, construït segons UNE 211025. | Cable 2x1,5mm2 resistent al foc. Cable format per conductors de coure flexible, aïllats en un elastòmer reticulat, cablejats, apantallats amb una cinta d'alumini/polièster, i una coberta exterior de Poliolefina LHR, construït segons UNE 211025. | 1675
|  | 1675 |  |  |  | 1675
01.0R.06.12.01.013 | L | EG222711 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1423.75
|  | 1675 | 0.85 |  |  | 1423.75
01.0R.06.12.01.014 | L | EG21271J | m | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 251.25
|  | 1675 | 0.15 |  |  | 251.25
01.0R.06.12.01.015 | L | EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 150
|  | 150 |  |  |  | 150
01.0R.06.12.01.016 | L | EMS06Z0D | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical | 40
|  | 40 |  |  |  | 40
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 12 | Instal·lacions de Protecció contra incendi
| N | Titol | 02 | Extinció d'incendis
01.0R.06.12.02.001 | L | EM31351J | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret | 20
Planta Soterrani |  | 5 |  |  |  | 5
Planta Baixa |  | 10 |  |  |  | 10
Planta Primera |  | 4 |  |  |  | 4
Planta Segona |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.12.02.002 | L | EM31351K | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment | 1
Planta Tercera |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.12.02.003 | L | EM31261J | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret | 34
Planta Soterrani |  | 8 |  |  |  | 8
Planta Baixa |  | 16 |  |  |  | 16
Planta Primera |  | 9 |  |  |  | 9
Planta Segona |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.12.02.004 | L | EM31261K | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment | 1
Planta Tercera |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.12.02.005 | L | EM235AAA | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge | 16
Planta Soterrani |  | 5 |  |  |  | 5
Planta Baixa |  | 7 |  |  |  | 7
Planta Primera |  | 4 |  |  |  | 4
01.0R.06.12.02.006 | L | EEU6U001 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat | 16
Planta Soterrani |  | 5 |  |  |  | 5
Planta Baixa |  | 7 |  |  |  | 7
Planta Primera |  | 4 |  |  |  | 4
01.0R.06.12.02.007 | L | EN314724 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada | 16
Planta Soterrani |  | 5 |  |  |  | 5
Planta Baixa |  | 7 |  |  |  | 7
Planta Primera |  | 4 |  |  |  | 4
01.0R.06.12.02.008 | L | EF4238CB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 742
Distribució |  | 742 |  |  |  | 742
01.0R.06.12.02.009 | L | EF423BEB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 486
Distribució |  | 486 |  |  |  | 486
01.0R.06.12.02.010 | L | EMS06Z0D | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical | 74
Extintor CO2 |  | 21 |  |  |  | 21
Extintor pols |  | 35 |  |  |  | 35
BIE |  | 16 |  |  |  | 16
Ruixadors |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.12.02.011 | L | EN45-FD2P | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | 4
EPP |  | 4 |  |  |  | 4
01.0R.06.12.02.012 | L | EN812594 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada en pericó de canalització soterrada | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada en pericó de canalització soterrada | 1
EPP |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.12.02.013 | L | EN8114D4 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2 ´´1/2 de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en arqueta de canalització enterrada. | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2 ´´1/2 de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en arqueta de canalització enterrada. | 1
EPP |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.12.02.014 | L | EJ6227GG | u | Panell de control PH+CLORO LIBRE POTENC. (K102)-CL 5PPM per a sistema de cloració. Marca/Model: SALTOKI/2159927138 o equivalent. | Panell de control PH+CLORO LIBRE POTENC. (K102)-CL 5PPM per a sistema de cloració. Marca/Model: SALTOKI/2159927138 o equivalent. | 1
Cloració deposit |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.12.02.015 | L | ENM132FD | u | Bomba dosificadora electrònica amb accessoris d'aspiració i impulsió i amb sistema de purga d'aire per a sistema de cloració. Marca/Model: Klinwass/AKS 603 PVDF Inex o equivalent. | Bomba dosificadora electrònica amb accessoris d'aspiració i impulsió i amb sistema de purga d'aire per a sistema de cloració. Marca/Model: Klinwass/AKS 603 PVDF Inex o equivalent. | 2
Cloració |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.12.02.016 | L | ENM13L0J | u | Bomba de piscina. Electrobomba autoaspirant per a piscines, amb prefiltre incorporat de grans dimensions, amb tapa transparent en policarbonat. Cosbobomba, disc porta-segell i difusor en polipropilè resistent als productes químics de les piscines. Q: 18,00 m3/h i Alçada Impulsió: 4 m.c.a. Potència: 0,95 kW. Connexió Roscada 1 1/2´´ i Pes 10,90 Kg. Marca/Model: SALTOKI/0600020010 o equivalent. | Bomba de piscina. Electrobomba autoaspirant per a piscines, amb prefiltre incorporat de grans dimensions, amb tapa transparent en policarbonat. Cosbobomba, disc porta-segell i difusor en polipropilè resistent als productes químics de les piscines. Q: 18,00 m3/h i Alçada Impulsió: 4 m.c.a. Potència: 0,95 kW. Connexió Roscada 1 1/2´´ i Pes 10,90 Kg. Marca/Model: SALTOKI/0600020010 o equivalent. | 1
Cloració |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.12.02.017 | L | EJAB11QW | u | Quadre de maniobra piscina C/DIFERENCIAL 0,75-1CV 220V. Marca/Model: SALTOKI/0605080602 o equivalent. | Quadre de maniobra piscina C/DIFERENCIAL 0,75-1CV 220V. Marca/Model: SALTOKI/0605080602 o equivalent. | 1
Cloració deposit |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.12.02.018 | L | EJMBA15T | u | Sonda de nivell mínim per dipòsit que evita que la bomba treballi sense producte. Amb les següents característiques: -Dimensions sonda: 37 x 142 mm -Tub: 6 x 8 mm -Materials: PVDF - Longitud de cable: 2 m -Connector: BNC -Contacte de sortida: Tipus ´´Reed´´ N.C. - Límit de contacte: 24 V - 1 A dc, ac. | Sonda de nivell mínim per dipòsit que evita que la bomba treballi sense producte. Amb les següents característiques: -Dimensions sonda: 37 x 142 mm -Tub: 6 x 8 mm -Materials: PVDF - Longitud de cable: 2 m -Connector: BNC -Contacte de sortida: Tipus ´´Reed´´ N.C. - Límit de contacte: 24 V - 1 A dc, ac. | 1
Cloració deposit |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.12.02.019 | L | EEJB4K4J | u | Grup de pressió. Amb les següents característiques: - 2 Bombes principals monobloc verticals multietapa model EVMSG 15-8F5/7,5 - 1 Bomba auxiliar Jockey model MVP 5-380/12 - Depòsit hidropneumàtic - Pressòstats d'arrancada per a cada bomba - Quadre de control en xapa conforme la UNE 23-500-2012 - Col·lector comú d'impulsió - Vàlvules de tall i retenció per a cada bomba - Manòmetres en acer inoxidable - Bancada metàl·lica amb suport de quadre - Cabal de 15.000 l/h. - Pèrdua de càrrega: 90 mca - Consum elèctric: 7500 W - Tensió 400 V - Variador de freqüència Incloent tots els accessoris necessaris, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: EBARA/AFU 12 EVMSG 15-8F5/7,5 EJ o equivalent. | Grup de pressió. Amb les següents característiques: - 2 Bombes principals monobloc verticals multietapa model EVMSG 15-8F5/7,5 - 1 Bomba auxiliar Jockey model MVP 5-380/12 - Depòsit hidropneumàtic - Pressòstats d'arrancada per a cada bomba - Quadre de control en xapa conforme la UNE 23-500-2012 - Col·lector comú d'impulsió - Vàlvules de tall i retenció per a cada bomba - Manòmetres en acer inoxidable - Bancada metàl·lica amb suport de quadre - Cabal de 15.000 l/h. - Pèrdua de càrrega: 90 mca - Consum elèctric: 7500 W - Tensió 400 V - Variador de freqüència Incloent tots els accessoris necessaris, muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Marca/Model: EBARA/AFU 12 EVMSG 15-8F5/7,5 EJ o equivalent. | 1
Xarxa BIE's |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.12.02.020 | L | EN318727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 18
BIE's |  | 16 |  |  |  | 16
EPP |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 12 | Instal·lacions de Protecció contra incendi
| N | Titol | 03 | Ruixadors
01.0R.06.12.03.001 | L | EM242A2B | u | Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre i muntat en canonada. Marca/Model: KOMTES/AG SPRINKLER DH80 GA5661 o equivalent | Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre i muntat en canonada. Marca/Model: KOMTES/AG SPRINKLER DH80 GA5661 o equivalent | 279
Xarxa ruixadors sostre |  | 279 |  |  |  | 279
01.0R.06.12.03.002 | L | EM242L3H | u | Ruixador automàtic de paret empotratl, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre i muntat en canonada. Marca/Model: KOMTES/AG SPRINKLER DH80 RA0362 o equivalent | Ruixador automàtic de paret empotratl, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre i muntat en canonada. Marca/Model: KOMTES/AG SPRINKLER DH80 RA0362 o equivalent | 102
Xarxa ruixadors paret |  | 102 |  |  |  | 102
01.0R.06.12.03.003 | L | EM251L4J | u | Col·lector d'acer negre de diàmetre nominal 5”, proveït de contrabrides, segons esquema de principi, segons la normativa DIN ISO 2440-35, soldat amb grau de dificultat Alt i col·locat superficialment, incloent capa d'imprimació i una d'acabat, aïllament amb 9mm de gruix, accessoris, suport0 elements per al correcte duncionament de la instal·lació. | Col·lector d'acer negre de diàmetre nominal 5”, proveït de contrabrides, segons esquema de principi, segons la normativa DIN ISO 2440-35, soldat amb grau de dificultat Alt i col·locat superficialment, incloent capa d'imprimació i una d'acabat, aïllament amb 9mm de gruix, accessoris, suport0 elements per al correcte duncionament de la instal·lació. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.12.03.004 | L | EM251011 | u | Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de 2´´ de diàmetre, muntada | Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de 2´´ de diàmetre, muntada | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
01.0R.06.12.03.005 | L | EN4216B7 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
01.0R.06.12.03.006 | L | EN4216D7 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per muntar entre brides, de 4´mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epo 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per muntar entre brides, de 4´mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epo 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.12.03.007 | L | EN8216B7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.12.03.008 | L | EN8216D7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.12.03.009 | L | EN74DC17 | u | Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 4”, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment. | Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 4”, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.12.03.010 | L | EF15L8B0 | m | Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura , fabricat d'acer S195 T, d'1 1/2 ´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 48,3 mm i DN= 40 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3,2 mm segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 2 sortides de maniguets per 6m de llargària de tub, amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 1 1/4 ´´, acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat suspès amb abraçadores | Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura , fabricat d'acer S195 T, d'1 1/2 ´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 48,3 mm i DN= 40 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3,2 mm segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 2 sortides de maniguets per 6m de llargària de tub, amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 1 1/4 ´´, acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat suspès amb abraçadores | 1086
Xarxa ruixadors |  | 1086 |  |  |  | 1086
01.0R.06.12.03.011 | L | EF15LAD0 | m | Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura , fabricat d'acer S195 T, de 2 1/2 ´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 76,1 mm i DN= 65 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3,6 mm segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 2 sortides de maniguets per 6m de llargària de tub, amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 2 ´´, acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat suspès amb abraçadores | Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura , fabricat d'acer S195 T, de 2 1/2 ´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 76,1 mm i DN= 65 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3,6 mm segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 2 sortides de maniguets per 6m de llargària de tub, amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 2 ´´, acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat suspès amb abraçadores | 317
Xarxa ruixadors |  | 317 |  |  |  | 317
01.0R.06.12.03.012 | L | EF15LBE0 | m | Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura , fabricat d'acer S195 T, de 3 ´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 88,9 mm i DN= 80 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 4 mm segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 2 sortides de maniguets per 6m de llargària de tub, amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 2 1/2 ´´, acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat suspès amb abraçadores | Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura , fabricat d'acer S195 T, de 3 ´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 88,9 mm i DN= 80 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 4 mm segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 2 sortides de maniguets per 6m de llargària de tub, amb connexió de maniguet ranurada i diàmetre 2 1/2 ´´, acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat suspès amb abraçadores | 305
Xarxa ruixadors |  | 305 |  |  |  | 305
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 12 | Instal·lacions de Protecció contra incendi
| N | Titol | 04 | Varis
01.0R.06.12.04.001 | L | EMS06L3J | u | Segellat d'instal·lacions, mantenint la sectorització, entre els diferents sectors d'incendis. Format per: - Segellat de baixants mitjançant collarins intumiscents EI-120 amb un diàmetre > 75mm de diàmetre. - Segellat de passos d'instal·lacions que travessin els diferents sectors i els diferents locals de risc, amb l'EI corresponent. Incloent tots els accessoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Es realitzarà tot segons esquemes, memòria i plànols d'instal lacions i CTE-DB-SI. | Segellat d'instal·lacions, mantenint la sectorització, entre els diferents sectors d'incendis. Format per: - Segellat de baixants mitjançant collarins intumiscents EI-120 amb un diàmetre > 75mm de diàmetre. - Segellat de passos d'instal·lacions que travessin els diferents sectors i els diferents locals de risc, amb l'EI corresponent. Incloent tots els accessoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Es realitzarà tot segons esquemes, memòria i plànols d'instal lacions i CTE-DB-SI. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 14 | Altres intal·lacions de protecció i seguretat
| N | Titol | 01 | Intrusió
01.0R.06.14.01.001 | L | EMD3HLTJ | u | Subministrament de Panell de Control de 16 zones ampliable a 48. Fins a 8 teclats. Font d'alimentació de 1,5A. Port sèrie RS232 i Comunicador telefònic interessats. 1 Sortida Bus RS485. Possibilitat incorporar elements via ràdio. 100 codis dusuari. Grau 3. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL/GXY-D48-C o equivalent. | Subministrament de Panell de Control de 16 zones ampliable a 48. Fins a 8 teclats. Font d'alimentació de 1,5A. Port sèrie RS232 i Comunicador telefònic interessats. 1 Sortida Bus RS485. Possibilitat incorporar elements via ràdio. 100 codis dusuari. Grau 3. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL/GXY-D48-C o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.14.01.002 | L | EMD3HM3J | u | Subministrament de Bateria plom àcid de 12V - 17Ah. Sistema de immobilització d'electròlit AGM. Recombinació d'asos molt eficient (>99%). Vàlvula de seguretat de baixa pressió. Confi uracions en sèrie i en paral·lel. La vida d'operació. Baixa autodescar a. Ampli rang de temperatures d'operació. Dimensions: 181x76x167mm. Totalment connexionat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL/BAT_12V17A o equivalent. | Subministrament de Bateria plom àcid de 12V - 17Ah. Sistema de immobilització d'electròlit AGM. Recombinació d'asos molt eficient (>99%). Vàlvula de seguretat de baixa pressió. Confi uracions en sèrie i en paral·lel. La vida d'operació. Baixa autodescar a. Ampli rang de temperatures d'operació. Dimensions: 181x76x167mm. Totalment connexionat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL/BAT_12V17A o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.14.01.003 | L | EMD3HM4J | u | Subministrament de teclat multifunció retroil·luminada amb display alfanumèric LCD (2 línies de 16 caràcters), teclat de silicona, brunzidor. CERTIFICAT EN50131. Totalment connexionat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL/GXY-MK-8 o equivalent. | Subministrament de teclat multifunció retroil·luminada amb display alfanumèric LCD (2 línies de 16 caràcters), teclat de silicona, brunzidor. CERTIFICAT EN50131. Totalment connexionat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL/GXY-MK-8 o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.14.01.004 | L | EMD3HM5J | u | Subministrament de Mòdul ETHERNET per a comunicacions TCP/IP. Centrals Galaxy. Totalment connexionat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL/GALAXY/ETH o equivalent. | Subministrament de Mòdul ETHERNET per a comunicacions TCP/IP. Centrals Galaxy. Totalment connexionat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL/GALAXY/ETH o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.14.01.005 | L | EMD3HM6J | u | MÒDUL COMUNICACIONS CRA AMB CONNEXIÓ IP/GPRS/SMS Totalment connexionat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL o equivalent. | MÒDUL COMUNICACIONS CRA AMB CONNEXIÓ IP/GPRS/SMS Totalment connexionat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.14.01.006 | L | EMD134NC | u | Subministrament de Detector de doble tecnologia IR/MO, amb antiemmascarament actiu. Cobertura 15mt, 3 leds per indicació i proves. Alimentació de 9 a 16Vcc. Dimensions 11O x 66 x 42mm. Certificat EN50131 GRAU 3. Totalment muntat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL/DT15+ o equivalent. | Subministrament de Detector de doble tecnologia IR/MO, amb antiemmascarament actiu. Cobertura 15mt, 3 leds per indicació i proves. Alimentació de 9 a 16Vcc. Dimensions 11O x 66 x 42mm. Certificat EN50131 GRAU 3. Totalment muntat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL/DT15+ o equivalent. | 9
|  | 9 |  |  |  | 9
01.0R.06.14.01.007 | L | EMD134IN | u | Subministrament de detector infraroig passiu amb antiemmascarament. Cobertura de 20m/86° i una cobertura de cortina de 60m/3. Grau 3. Totalment muntat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL/VE735AM o equivalent. | Subministrament de detector infraroig passiu amb antiemmascarament. Cobertura de 20m/86° i una cobertura de cortina de 60m/3. Grau 3. Totalment muntat i funcionant. Marca/Model: CEMOEL/VE735AM o equivalent. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.14.01.008 | L | EMD134TE | u | Subministrament de detector DT G3 can ACT i antiemmascarament p/sostre. Detector doble tecnala a can antimaskini;r. Abast 13m diàmetre a 4m dalçada. Tecnaloi;:la dual lR+MO, tecnologia Anti-Cloak. Antimasking per IR actiu, RFL incloses. Auto test local i remata. Compleix P0662, EN50131-1 Grau 3 i T550131-2-4. Totalment muntat i funcionant. Marca/Model: RIACO/LUNAR DTAM G3 o equivalent. | Subministrament de detector DT G3 can ACT i antiemmascarament p/sostre. Detector doble tecnala a can antimaskini;r. Abast 13m diàmetre a 4m dalçada. Tecnaloi;:la dual lR+MO, tecnologia Anti-Cloak. Antimasking per IR actiu, RFL incloses. Auto test local i remata. Compleix P0662, EN50131-1 Grau 3 i T550131-2-4. Totalment muntat i funcionant. Marca/Model: RIACO/LUNAR DTAM G3 o equivalent. | 10
|  | 10 |  |  |  | 10
01.0R.06.14.01.009 | L | EMD24L3J | u | Subministrment de contacte mai;rnètica de superfície d'aquesta potència. Muntatge adequat per a qualsevol tipus de porta metàl·lica. Carcassa d'alumini anaditzada. Contacta balancejada per a instal·lacions de alta sesruritat. Obertura operativa màx. 75 mm. Contacte NC. Lani:itud del cable de 2 m. Dimensions: 76 x 12 x 25 mm. Certificació EN50131-2-6 Grada 2. Marca/Model: SENTROL/DC-118 o equivalent. | Subministrment de contacte mai;rnètica de superfície d'aquesta potència. Muntatge adequat per a qualsevol tipus de porta metàl·lica. Carcassa d'alumini anaditzada. Contacta balancejada per a instal·lacions de alta sesruritat. Obertura operativa màx. 75 mm. Contacte NC. Lani:itud del cable de 2 m. Dimensions: 76 x 12 x 25 mm. Certificació EN50131-2-6 Grada 2. Marca/Model: SENTROL/DC-118 o equivalent. | 7
|  | 7 |  |  |  | 7
01.0R.06.14.01.010 | L | EMD4HL3J | u | Subministrament de Sirena interior de 1tona. Plàstica ABS de colar blanca. Alimentació a 12Vcc. Temperatura de treball de -25°C a 55°C. Dimensions: 155x114x44mm. Gr3. lP315. Marca/Model: CADDX/AS210N o equivalent. | Subministrament de Sirena interior de 1tona. Plàstica ABS de colar blanca. Alimentació a 12Vcc. Temperatura de treball de -25°C a 55°C. Dimensions: 155x114x44mm. Gr3. lP315. Marca/Model: CADDX/AS210N o equivalent. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.14.01.011 | L | EMD7UL3J | u | Subministrament de Polsador lòipc compacte de superfície per a sortides d'emeri;rència amb temporització rei;rulable del temps de desbloqueja i pre-alarma, capaç de controlar fins a dos elements de bloqueig (si treballa a 24V.) i i;:estionar l'estat de la porta àcies 11 el seu control lòipc intei;:rat, permetent el desbloqueig immediat de la porta en cas d'emeri;rència, així com l'obertura de la mateixa mitjançant el bombeta de perfil europeu que incorpora, equipada amb 3 LEOS per assenyalar l'estada de la porta, polsador tipus bolet lluminós, brunzidor peça de 107 dB i protecció anti-sabotatge. Grada de Protecció: IP20 (Instal·lació a interiors). Marca/Model: EFF/EFF/1340-14 o equivalent. | Subministrament de Polsador lòipc compacte de superfície per a sortides d'emeri;rència amb temporització rei;rulable del temps de desbloqueja i pre-alarma, capaç de controlar fins a dos elements de bloqueig (si treballa a 24V.) i i;:estionar l'estat de la porta àcies 11 el seu control lòipc intei;:rat, permetent el desbloqueig immediat de la porta en cas d'emeri;rència, així com l'obertura de la mateixa mitjançant el bombeta de perfil europeu que incorpora, equipada amb 3 LEOS per assenyalar l'estada de la porta, polsador tipus bolet lluminós, brunzidor peça de 107 dB i protecció anti-sabotatge. Grada de Protecció: IP20 (Instal·lació a interiors). Marca/Model: EFF/EFF/1340-14 o equivalent. | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
01.0R.06.14.01.012 | L | EMD7UL4J | u | Subministrament de ventosa de superfície de 3000N can contacta armadura i led. Tensió nominal 12/24VCC. Marca/Model: KLESCO/ EF_3DDCTC o equivalent. | Subministrament de ventosa de superfície de 3000N can contacta armadura i led. Tensió nominal 12/24VCC. Marca/Model: KLESCO/ EF_3DDCTC o equivalent. | 10
|  | 10 |  |  |  | 10
01.0R.06.14.01.013 | L | EMD7UL5J | u | Subministrament de Mitja cilindre amb afegir 164exp041 (3 claus) Marca/Model: KABA/164EXP301DNE15 o equivalent. | Subministrament de Mitja cilindre amb afegir 164exp041 (3 claus) Marca/Model: KABA/164EXP301DNE15 o equivalent. | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
01.0R.06.14.01.014 | L | EMD7UL6J | u | Subministrament d'esquadra amb amfitul de fixació ajustable en L per a la sèrie EF300. Marca/Model: KLESCO/EF300LN o equivalent. | Subministrament d'esquadra amb amfitul de fixació ajustable en L per a la sèrie EF300. Marca/Model: KLESCO/EF300LN o equivalent. | 10
|  | 10 |  |  |  | 10
01.0R.06.14.01.015 | L | EMD3HM8 | u | Suministrament de módul expansor multiplexado de 8 zonas+ 4 sortides per ampliació de sistema. Inclou caixa plástic auto protejida. Incloent: - Font d'alimentació intel·ligent 12V 3A. Inclou mòdul expansor supervisat per a controls GALAXY de B entrades identificades individualment de doble balanceig i 4 sortides l cas proi;rramables.lncluye caixa metàl·lica autoprotesrida.CERTIFICAT EN50131 GRAU 3. - Bateria plom àcid de 12V - 17Ah. Sistema de immobilització d'electròlit AGM. Vàlvula de seiguretat de baixa pressió. Dimensions: 181x76x167mm. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: GALAXY DIME/GXY-RIO o equivalent. | Suministrament de módul expansor multiplexado de 8 zonas+ 4 sortides per ampliació de sistema. Inclou caixa plástic auto protejida. Incloent: - Font d'alimentació intel·ligent 12V 3A. Inclou mòdul expansor supervisat per a controls GALAXY de B entrades identificades individualment de doble balanceig i 4 sortides l cas proi;rramables.lncluye caixa metàl·lica autoprotesrida.CERTIFICAT EN50131 GRAU 3. - Bateria plom àcid de 12V - 17Ah. Sistema de immobilització d'electròlit AGM. Vàlvula de seiguretat de baixa pressió. Dimensions: 181x76x167mm. Totalment instal·lat i funcionant. Marca/Model: GALAXY DIME/GXY-RIO o equivalent. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.14.01.016 | L | EMD62423 | m | Conductor blindat i apantallat, de 4x0.22 mm2 + 2x0.75 mm2, col·locat en tub | Conductor blindat i apantallat, de 4x0.22 mm2 + 2x0.75 mm2, col·locat en tub | 1558
|  | 1558 |  |  |  | 1558
01.0R.06.14.01.017 | L | EMD62223 | m | Conductor blindat i apantallat, de 2x0.22 mm2 + 2x0.75 mm2, col·locat en tub | Conductor blindat i apantallat, de 2x0.22 mm2 + 2x0.75 mm2, col·locat en tub | 252
|  | 252 |  |  |  | 252
01.0R.06.14.01.018 | L | EG312324 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 312
|  | 312 |  |  |  | 312
01.0R.06.14.01.019 | L | EG222515 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 1803.7
|  | 2122 | 0.85 |  |  | 1803.7
01.0R.06.14.01.020 | L | EG23E715 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | 318.3
|  | 2122 | 0.15 |  |  | 318.3
01.0R.06.14.01.021 | L | EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 40
|  | 40 |  |  |  | 40
01.0R.06.14.01.022 | L | EP31E13J | u | Posada en marxa de tota la instal·lació, tecnic especialitzat en horari laboral. | Posada en marxa de tota la instal·lació, tecnic especialitzat en horari laboral. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 14 | Altres intal·lacions de protecció i seguretat
| N | Titol | 02 | CCTV
01.0R.06.14.02.001 | L | EPA1ULLJ | u | Subministrament de càmera IP Bullet de 6.0 M'apíxels color i B/N. Sensor d'imam en 1/1.8´´ CMOS. Òptica de 4.4-9.3mm. Resolució: 2688x1520, 2560x1440 i 1920x1080. Ran o dinàmic: 120dB. ANAR de abast entre 30-70 metres. Il·luminació:0.02Lux en color. Format: H264, H265 i MJPEG. Alimentació: PoE (IEEE802 .3at Classe 3 i PoE+ (IEEE802.3at Classe 4). Grau de protecció: IP68 i IK1O. Marca/Model: AVIGILON/6.0-H6A-B01-IR o equivalent. | Subministrament de càmera IP Bullet de 6.0 M'apíxels color i B/N. Sensor d'imam en 1/1.8´´ CMOS. Òptica de 4.4-9.3mm. Resolució: 2688x1520, 2560x1440 i 1920x1080. Ran o dinàmic: 120dB. ANAR de abast entre 30-70 metres. Il·luminació:0.02Lux en color. Format: H264, H265 i MJPEG. Alimentació: PoE (IEEE802 .3at Classe 3 i PoE+ (IEEE802.3at Classe 4). Grau de protecció: IP68 i IK1O. Marca/Model: AVIGILON/6.0-H6A-B01-IR o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.14.02.002 | L | EPA1UL4J | u | MINIDOMO 5.0 MP, WDR INDOOR 3,4-10,5mm IR Marca/Model: AVIGILON/5.0C-H6SL-D1-IR o equivalent. | MINIDOMO 5.0 MP, WDR INDOOR 3,4-10,5mm IR Marca/Model: AVIGILON/5.0C-H6SL-D1-IR o equivalent. | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
01.0R.06.14.02.003 | L | EPACUAS3 | u | LICENCIA ACC7 VISUALIZACION GRABACION ENTERPRISE 1 | LICENCIA ACC7 VISUALIZACION GRABACION ENTERPRISE 1 | 8
|  | 8 |  |  |  | 8
01.0R.06.14.02.004 | L | EPACUAS4 | u | LICENCIA ACC7 ENTERPRISE FAILOVER PARA 1 CAMARA | LICENCIA ACC7 ENTERPRISE FAILOVER PARA 1 CAMARA | 8
|  | 8 |  |  |  | 8
01.0R.06.14.02.005 | L | EPACUASB | u | Entre a d'As-Built final d'obra, que inclou la següent documentació: - Detall dels sistemes instal·lats:Detall de zones o elements a Cad - Acta d'entre a de l'obra - Certificat del sistema (Incendi i intrusió) fitxes tècniques dels equips instal·lats | Entre a d'As-Built final d'obra, que inclou la següent documentació: - Detall dels sistemes instal·lats:Detall de zones o elements a Cad - Acta d'entre a de l'obra - Certificat del sistema (Incendi i intrusió) fitxes tècniques dels equips instal·lats | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.14.02.006 | L | EP434A5J | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, CPR Cca, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, CPR Cca, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 378
|  | 378 |  |  |  | 378
01.0R.06.14.02.007 | L | EG222515 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 321.3
|  | 378 | 0.85 |  |  | 321.3
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 16 | Control i gestió centralitzat de l'edifici
| N | Titol | 01 | Elements de camp
01.0R.06.16.01.001 | L | EG73128J | u | Detector de lluminositat i presència de sostre amb BMS. Incloent posada en marxa del equip. Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: SHNEIDER ELECTRIC/MTN6303-0019 o equivalent. | Detector de lluminositat i presència de sostre amb BMS. Incloent posada en marxa del equip. Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: SHNEIDER ELECTRIC/MTN6303-0019 o equivalent. | 18
Planta Soterrani |  | 3 |  |  |  | 3
Plana Baixa |  | 10 |  |  |  | 10
Planta Primera |  | 5 |  |  |  | 5
01.0R.06.16.01.002 | L | EEVB6L0J | u | Detector de lluminositat i presència de paret amb BMS. Incloent posada en marxa del equip. Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: SHNEIDER ELECTRIC/MTN630419 o equivalent. | Detector de lluminositat i presència de paret amb BMS. Incloent posada en marxa del equip. Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: SHNEIDER ELECTRIC/MTN630419 o equivalent. | 47
Planta soterrani |  | 14 |  |  |  | 14
Planta Baixa |  | 33 |  |  |  | 33
01.0R.06.16.01.003 | L | EEVB-6L3J | u | Sensor de Temperatura i CO2 amb protocol Modbus RTU/BACnet MSTP seleccionable, acabat OPTIMUM Negre. Amb les següents caracteristiques: - Precisió sensor temperatura ±0.2 ºC. - Rang d'operació 0-50 ºC. - Resolució 0.1ºC. - Terminals de connexió 18-24 AWG. 24VAC - Precisió sensor de CO2 ±30ppm ±3% valor mesurat. - Rang de sortida de 0 a 2000 ppm. - Sensor CO2 tipus NDIR. - Interfície d'usuari: Pantalla Tàctil Totalment muntada i connectada. Marca/Model: Schneider Electric/SpaceLogic SLPWTC2 o equivalent. | Sensor de Temperatura i CO2 amb protocol Modbus RTU/BACnet MSTP seleccionable, acabat OPTIMUM Negre. Amb les següents caracteristiques: - Precisió sensor temperatura ±0.2 ºC. - Rang d'operació 0-50 ºC. - Resolució 0.1ºC. - Terminals de connexió 18-24 AWG. 24VAC - Precisió sensor de CO2 ±30ppm ±3% valor mesurat. - Rang de sortida de 0 a 2000 ppm. - Sensor CO2 tipus NDIR. - Interfície d'usuari: Pantalla Tàctil Totalment muntada i connectada. Marca/Model: Schneider Electric/SpaceLogic SLPWTC2 o equivalent. | 4
Edifici Nau
Quadre Nau |  | 2 |  |  |  | 2
Edifici Administració
Quadre Administració |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.16.01.004 | L | EEVB-6PTT | u | Sensor Pressió/Veloc aire canonada, No LCD 0…25/50/100/250 Pa. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider/EPD301 o equivalent. | Sensor Pressió/Veloc aire canonada, No LCD 0…25/50/100/250 Pa. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider/EPD301 o equivalent. | 20
Edifici Nau
Quadre Planta Coberta |  | 12 |  |  |  | 12
Quadre Nau |  | 4 |  |  |  | 4
Edifici Administració
Quadre Administració |  | 4 |  |  |  | 4
01.0R.06.16.01.005 | L | EEVB-6P4J | u | Presòstat diferencial per a aire, ajustable de 500 Pa de pressió diferencial entre preses de pressió (diàmetre 6,2 mm). A la caixa de material plàstic (PC 10% GF), coberta de PC i membrana (en contacte amb el medi) de silicona LSR. Protecció elèctrica tipus IP54. Dimensions 88mm x 91,4mm x 52mm. Rosca interna de l'adaptador G1/8. Rang de pressió 0,2-50 mbar. Totalment muntada i connectada. Marca/Model: Schneider/SPD910-500 o equivalent. | Presòstat diferencial per a aire, ajustable de 500 Pa de pressió diferencial entre preses de pressió (diàmetre 6,2 mm). A la caixa de material plàstic (PC 10% GF), coberta de PC i membrana (en contacte amb el medi) de silicona LSR. Protecció elèctrica tipus IP54. Dimensions 88mm x 91,4mm x 52mm. Rosca interna de l'adaptador G1/8. Rang de pressió 0,2-50 mbar. Totalment muntada i connectada. Marca/Model: Schneider/SPD910-500 o equivalent. | 14
Edifici Nau
Quadre Planta Coberta |  | 6 |  |  |  | 6
Quadre Nau |  | 4 |  |  |  | 4
Edifici Administració
Quadre Administració |  | 4 |  |  |  | 4
01.0R.06.16.01.006 | L | EEVB-6P3J | u | Sensor de conductes de qualitat de l'aire per a sales de planta és una plataforma multisensor flexible per utilitzar amb controladors BAS. Està dissenyat per acceptar sortides de 4 a 20 mA, 0 a 5 V DC o 0 a 10 V DC. Aquest sensor de qualitat de l'aire inclou una temperatura i elements d'humitat relativa, muntada i connectada. Marca/Model: Schneider/SHD2XA2A o equivalent. | Sensor de conductes de qualitat de l'aire per a sales de planta és una plataforma multisensor flexible per utilitzar amb controladors BAS. Està dissenyat per acceptar sortides de 4 a 20 mA, 0 a 5 V DC o 0 a 10 V DC. Aquest sensor de qualitat de l'aire inclou una temperatura i elements d'humitat relativa, muntada i connectada. Marca/Model: Schneider/SHD2XA2A o equivalent. | 22
Edifici Nau
Quadre Planta Coberta |  | 6 |  |  |  | 6
Quadre Nau |  | 8 |  |  |  | 8
Edifici Administració
Quadre Administració |  | 8 |  |  |  | 8
01.0R.06.16.01.007 | L | EN72-4LIJ | u | Actuador rotatiu amb posicionador per a comportes d'aire 10Nm (aprox. 2 m2 de secció de comporta) per a maniobra 0-10V (opera al rang 2-10V) i SORTIDA 2-10V CC per a senyal de verificació de posició. Alimentació elèctrica a 24V CA o CC, consum 2W, incorpora cable de 1m/4x0,75 mm2 per a connexió elèctrica. Angle de rotació màx.: 95º, ajustable mecànicament amb topalls. Temps de maniobra 150seg. Adreça de rotació seleccionable. Indicació de posició mecànica. Protecció classe III, IP54. Màxim nivell sonor 35 dB(A). Acoblament a eixos circulars o quadrats de 8 a 26,7mm. Permet desembragament per a rotació manual. Marca, Model Ref. 8751019000 Marca/Model: Schneider/MD10A-24 o equivalent. | Actuador rotatiu amb posicionador per a comportes d'aire 10Nm (aprox. 2 m2 de secció de comporta) per a maniobra 0-10V (opera al rang 2-10V) i SORTIDA 2-10V CC per a senyal de verificació de posició. Alimentació elèctrica a 24V CA o CC, consum 2W, incorpora cable de 1m/4x0,75 mm2 per a connexió elèctrica. Angle de rotació màx.: 95º, ajustable mecànicament amb topalls. Temps de maniobra 150seg. Adreça de rotació seleccionable. Indicació de posició mecànica. Protecció classe III, IP54. Màxim nivell sonor 35 dB(A). Acoblament a eixos circulars o quadrats de 8 a 26,7mm. Permet desembragament per a rotació manual. Marca, Model Ref. 8751019000 Marca/Model: Schneider/MD10A-24 o equivalent. | 3
Edifici Nau
Quadre Planta Coberta |  | 3 |  |  |  | 3
01.0R.06.16.01.008 | L | EN72-4LRJ | u | Actuador rotatiu per a comportes d'aire 5Nm (aprox. 1 m2 de secció de comporta) per a maniobra on/off o tres punts. Alimentació elèctrica a 24V CA o CC, consum 1W, incorpora cable de 1m/3x0,75 mm2 per a connexió elèctrica. Angle de rotació màx.: 95º, ajustable mecànicament amb topalls. Temps de maniobra 150seg. Adreça de rotació seleccionable. Indicació de posició mecànica. Protecció classe III, IP54. Màxim nivell sonor 35 dB(A). Acoblament a eixos circulars o quadrats de 6 a 20mm. Permet desembragament per a rotació manual. Ref. 875100500 Marca/Model: Schneider/MD5B-24 o equivalent. | Actuador rotatiu per a comportes d'aire 5Nm (aprox. 1 m2 de secció de comporta) per a maniobra on/off o tres punts. Alimentació elèctrica a 24V CA o CC, consum 1W, incorpora cable de 1m/3x0,75 mm2 per a connexió elèctrica. Angle de rotació màx.: 95º, ajustable mecànicament amb topalls. Temps de maniobra 150seg. Adreça de rotació seleccionable. Indicació de posició mecànica. Protecció classe III, IP54. Màxim nivell sonor 35 dB(A). Acoblament a eixos circulars o quadrats de 6 a 20mm. Permet desembragament per a rotació manual. Ref. 875100500 Marca/Model: Schneider/MD5B-24 o equivalent. | 10
Edifici Nau
Quadre Planta Coberta |  | 6 |  |  |  | 6
Quadre Nau |  | 2 |  |  |  | 2
Edifici Administració
Quadre Administració |  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.16.01.009 | L | EN72-4LJJ | u | Sonda de temperatura d'immersió, per a lectura ràpida, L immersió = 220mm. Tipus Termistor NTC 10 kOhm. Tub d'immersió d'acer inoxidable (diàm. 3mm). Protecció IP65, PN16, amb rosca M 1/2´´. Rang de lectura: -40ºC a 120ºC. Cte de temps: 1,5seg. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider/STP500-150 Ref.: 5123174010 o equivalent. | Sonda de temperatura d'immersió, per a lectura ràpida, L immersió = 220mm. Tipus Termistor NTC 10 kOhm. Tub d'immersió d'acer inoxidable (diàm. 3mm). Protecció IP65, PN16, amb rosca M 1/2´´. Rang de lectura: -40ºC a 120ºC. Cte de temps: 1,5seg. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider/STP500-150 Ref.: 5123174010 o equivalent. | 32
Edifici Nau
Quadre Sala de Producció |  | 18 |  |  |  | 18
Edifici Administració
Quadre Sala de Producció |  | 14 |  |  |  | 14
01.0R.06.16.01.010 | L | EN72-4LVJ | u | Beina de Llautó niquelat (diàm.7-10mm), PN16, amb rosca M 1/2´´. Linm.=150mm, Ltot.=163, Øin=7mm, Øout 10mm. Rang de temperatura: -40ºC a 150 ºC. Fixació mitjançant cargol. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider/Beina 150 Ref.: 9121042000 o equivalent. | Beina de Llautó niquelat (diàm.7-10mm), PN16, amb rosca M 1/2´´. Linm.=150mm, Ltot.=163, Øin=7mm, Øout 10mm. Rang de temperatura: -40ºC a 150 ºC. Fixació mitjançant cargol. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider/Beina 150 Ref.: 9121042000 o equivalent. | 32
Edifici Nau
Quadre Sala de Producció |  | 18 |  |  |  | 18
Edifici Administració
Quadre Sala de Producció |  | 14 |  |  |  | 14
01.0R.06.16.01.011 | L | EN72-4IVJ | u | Interruptor de flux d'aigua de la sèrie CP s'utilitzen per monitoritzar el flux de líquid, com aigua, glicol o altres no perillosos, líquids, a través de canonades. Quan el flux de líquid excedeix o cau sota el valor de flux predeterminat, aquest unipolar, doble tir L'interruptor de flux (SPDT) pot obrir un circuit i tancar-ne un altre a alhora. En aplicacions típiques, l'interruptor de flux sèrie CP pot aturar El corrent del compressor quan es refreda aigua en un sistema de refrigeració. es talla el sistema, protegint tant el propi frigorífic com el protegir tot el sistema de refrigeració contra danys. Característiques . Ideal per a una àmplia varietat d'aplicacions de pressió de líquids fins 10bar (1MPa) . Suporta canonades de DN25 a DN200 . Les paletes d'acer inoxidable (4 mides) es poden treure o modificat per adaptar-se a l'aplicació . Valors de flux i punt d?ajust ajustables . La carcassa completament tancada protegeix els components elèctrics Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider/CP-LI-FL-SW-BSP0 o equivalent. | Interruptor de flux d'aigua de la sèrie CP s'utilitzen per monitoritzar el flux de líquid, com aigua, glicol o altres no perillosos, líquids, a través de canonades. Quan el flux de líquid excedeix o cau sota el valor de flux predeterminat, aquest unipolar, doble tir L'interruptor de flux (SPDT) pot obrir un circuit i tancar-ne un altre a alhora. En aplicacions típiques, l'interruptor de flux sèrie CP pot aturar El corrent del compressor quan es refreda aigua en un sistema de refrigeració. es talla el sistema, protegint tant el propi frigorífic com el protegir tot el sistema de refrigeració contra danys. Característiques . Ideal per a una àmplia varietat d'aplicacions de pressió de líquids fins 10bar (1MPa) . Suporta canonades de DN25 a DN200 . Les paletes d'acer inoxidable (4 mides) es poden treure o modificat per adaptar-se a l'aplicació . Valors de flux i punt d?ajust ajustables . La carcassa completament tancada protegeix els components elèctrics Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider/CP-LI-FL-SW-BSP0 o equivalent. | 8
Edifici Nau
Quadre Sala de Producció |  | 4 |  |  |  | 4
Edifici Admnistració
Quadre Sala de Producció |  | 4 |  |  |  | 4
01.0R.06.16.01.012 | L | EN72-4ITR | u | Transmissor de pressió diferencial d'aigua de 0 a 4 bar entre preses de pressió (connexió amb rosca tipus Screw fitting per a canonades de 8mm), amb sortida 0-10V. Requereix alimentació a 24V CA o 18-33V CC. Caixa de connexió en fluor elastòmer i membrana (en contacte amb el medi) d'inoxidable. Protecció IP65. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider/Huba, Model DPT Agua 0-4 Ref: 6552051000 o equivalent. | Transmissor de pressió diferencial d'aigua de 0 a 4 bar entre preses de pressió (connexió amb rosca tipus Screw fitting per a canonades de 8mm), amb sortida 0-10V. Requereix alimentació a 24V CA o 18-33V CC. Caixa de connexió en fluor elastòmer i membrana (en contacte amb el medi) d'inoxidable. Protecció IP65. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider/Huba, Model DPT Agua 0-4 Ref: 6552051000 o equivalent. | 12
Edifici Nau
Quadre Sala de Producció |  | 8 |  |  |  | 8
Edifici Administració
Quadre Sala de Producció |  | 4 |  |  |  | 4
01.0R.06.16.01.013 | L | EN72-4LKJ | u | SHO2 S. Analogica exterior 2%RH T. Trans Marca/Model: Schneider/SHO2XA2A o equivalent. | SHO2 S. Analogica exterior 2%RH T. Trans Marca/Model: Schneider/SHO2XA2A o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.16.01.014 | L | EN72-4LQJ | u | Sensor de lluminositat exterior. Rangs de lectura seleccionables per switch interns: 0-400 Lux/0-20 kLux, amb sortida seleccionable 4-20mA o 0-10. A la caixa de material plàstic tipus Poliamida, amb grau de protecció elèctrica IP65. El sensor té la mateixa sensibilitat que l'ull humà i és resistent a la llum ultraviolada. Dimensions 65mm x 85mm. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider/SLO320 Ref: 006920640 o equivalent. | Sensor de lluminositat exterior. Rangs de lectura seleccionables per switch interns: 0-400 Lux/0-20 kLux, amb sortida seleccionable 4-20mA o 0-10. A la caixa de material plàstic tipus Poliamida, amb grau de protecció elèctrica IP65. El sensor té la mateixa sensibilitat que l'ull humà i és resistent a la llum ultraviolada. Dimensions 65mm x 85mm. Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider/SLO320 Ref: 006920640 o equivalent. | 1
Edifici Nau
Quadre Planta Coberta |  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.16.01.015 | L | EEVB-6PAJ | u | Sensor de dispersió làser amb tecnologia innovadora de resistència a la contaminació per a un mesurament molt precís de partícules. Fàcil d'instal·lar i engegar: - Tapa del sensor amb tancament - Cablejat de bloc de terminals sense cargols amb actuador de ressort - Analògic DIP interruptor seleccionable de sortida: 4 a 20 mA, - 0 a 5 Vcc, 0 a 10 Vcc - Estabilitat única a llarg termini - Classificació avançada de la mida de les partícules - Detecció precisa de la concentració de massa - Múltiples opcions de mesura de partícules - Component clau per al programa d'edificis verds LEED i la norma de construcció WELL* Marca/Model: Schneider/SPMOP o equivalent. | Sensor de dispersió làser amb tecnologia innovadora de resistència a la contaminació per a un mesurament molt precís de partícules. Fàcil d'instal·lar i engegar: - Tapa del sensor amb tancament - Cablejat de bloc de terminals sense cargols amb actuador de ressort - Analògic DIP interruptor seleccionable de sortida: 4 a 20 mA, - 0 a 5 Vcc, 0 a 10 Vcc - Estabilitat única a llarg termini - Classificació avançada de la mida de les partícules - Detecció precisa de la concentració de massa - Múltiples opcions de mesura de partícules - Component clau per al programa d'edificis verds LEED i la norma de construcció WELL* Marca/Model: Schneider/SPMOP o equivalent. | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.0R.06.16.01.016 | L | EEVB-6P2J | u | Sonda d¡humitat amb sonda externa. A la caixa de material plàstic (PC 10% GF), coberta de PC i membrana (en contacte amb el medi) de silicona LSR. Protecció elèctrica tipus IP65. Dimensions 118mm x 92mm x 68mm. Temperatura de funcionament 0...60ºC Rang de funcionament 0-100% Totalment muntada i connectada. Marca/Model: Schneider/SCP100 o equivalent. | Sonda d¡humitat amb sonda externa. A la caixa de material plàstic (PC 10% GF), coberta de PC i membrana (en contacte amb el medi) de silicona LSR. Protecció elèctrica tipus IP65. Dimensions 118mm x 92mm x 68mm. Temperatura de funcionament 0...60ºC Rang de funcionament 0-100% Totalment muntada i connectada. Marca/Model: Schneider/SCP100 o equivalent. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 16 | Control i gestió centralitzat de l'edifici
| N | Titol | 02 | Subquadres de Gestió
| N | Titol 5 | 01 | Quadre Control Coberta Nau
01.0R.06.16.02.01.001 | L | EEV8-7LAJ | u | QUADRE DE CONTROL TIPUS 6, dimensions 1000x800x250, amb capacitat per albergar un màxim d'1 controlador Smart Automation Server i 14 mòduls d'entrada/sortida. Inclou prou equips per albergar els punts de control que depenen d'aquesta subestació. Quadre sense bornes de connexió, previst per connectar-se directament a les bornes dels controladors o equips de control. Elements muntats i amb cablejat intern del bus de comunicacions i alimentació elèctrica d'elements interiors al quadre. Inclou: . Armari Schneider CRN108/250 . Placa de muntatge Schneider MM 108 Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider o equivalent. | QUADRE DE CONTROL TIPUS 6, dimensions 1000x800x250, amb capacitat per albergar un màxim d'1 controlador Smart Automation Server i 14 mòduls d'entrada/sortida. Inclou prou equips per albergar els punts de control que depenen d'aquesta subestació. Quadre sense bornes de connexió, previst per connectar-se directament a les bornes dels controladors o equips de control. Elements muntats i amb cablejat intern del bus de comunicacions i alimentació elèctrica d'elements interiors al quadre. Inclou: . Armari Schneider CRN108/250 . Placa de muntatge Schneider MM 108 Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.16.02.01.002 | L | EEV8-7L4J | u | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 16 Entrades digitals, cada entrada pot ser tipus contacte o tipus comptador, Protecció contra Curtcircuits, Alimentació per Backplane, Muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWDI16XX10001 o equivalent. | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 16 Entrades digitals, cada entrada pot ser tipus contacte o tipus comptador, Protecció contra Curtcircuits, Alimentació per Backplane, Muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWDI16XX10001 o equivalent. | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.0R.06.16.02.01.003 | L | EEV8-7L5J | u | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 16 Entrades Universals, cada entrada pot suportar tant entrades tipus de contacte, comptador, i supervisada com de voltatge, corrent, termistor i resistència. Alimentació per Backplane , Muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWUI16XX10001 o equivalent. | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 16 Entrades Universals, cada entrada pot suportar tant entrades tipus de contacte, comptador, i supervisada com de voltatge, corrent, termistor i resistència. Alimentació per Backplane , Muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWUI16XX10001 o equivalent. | 3
|  | 2 |  |  |  | 2
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.16.02.01.004 | L | EEV8-7L7J | u | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 12 Sortides Digitals FormA (Comú/NA), sortides Relé per a aplicacions de càrrega directa fins a 2A.alimentació per Backplane, muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWDOA12X10001 o equivalent. | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 12 Sortides Digitals FormA (Comú/NA), sortides Relé per a aplicacions de càrrega directa fins a 2A.alimentació per Backplane, muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWDOA12X10001 o equivalent. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.16.02.01.005 | L | EEV8-7L9J | u | Automation Server, plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap ,CPU con soporte de módulos de Input/Output, controlador y servidor de comunicaciones. WebServer incluido, con la nueva tecnología HTML5 para la fácil conexión con smartphones/tablets. La solución EcoStruxure for Buildings soporte protocolos abiertos standard. El Automation Server Premium puede comunicar nativamente con 4 de los protocolos más usados en los edificios: BACnet, LonWorks, Modbus y Web Services. El autodireccionamiento elimina la necesidad de ajustar DIP switches o botones de programación. Con la familia de Automation Server, cada módulo de entradas/salidas se asigna automaticamente el orden en la cadena de configuración. Protocolos soportados: IP addressing (IPv6 ready). DUAL-PORT Ethernet para comunicaciones TCP, DHCP/DNS para un despliegue de las direcciones optimizado. Posibilidad de tener red IP privada para tener la red BMS diferenciada de la red corporativa. Marca/Model: Schneider Electric/SXWASPSBX10001 o equivalent. | Automation Server, plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap ,CPU con soporte de módulos de Input/Output, controlador y servidor de comunicaciones. WebServer incluido, con la nueva tecnología HTML5 para la fácil conexión con smartphones/tablets. La solución EcoStruxure for Buildings soporte protocolos abiertos standard. El Automation Server Premium puede comunicar nativamente con 4 de los protocolos más usados en los edificios: BACnet, LonWorks, Modbus y Web Services. El autodireccionamiento elimina la necesidad de ajustar DIP switches o botones de programación. Con la familia de Automation Server, cada módulo de entradas/salidas se asigna automaticamente el orden en la cadena de configuración. Protocolos soportados: IP addressing (IPv6 ready). DUAL-PORT Ethernet para comunicaciones TCP, DHCP/DNS para un despliegue de las direcciones optimizado. Posibilidad de tener red IP privada para tener la red BMS diferenciada de la red corporativa. Marca/Model: Schneider Electric/SXWASPSBX10001 o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.16.02.01.006 | L | EEV8-7L8J | u | Base Terminal para Módulos de Entra/Salida. Plataforma EcoStruxure for Buildings, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBIOW110001 o equivalent. | Base Terminal para Módulos de Entra/Salida. Plataforma EcoStruxure for Buildings, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBIOW110001 o equivalent. | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.0R.06.16.02.01.007 | L | EEVC-3L3J | u | Llicència programari embegut al controlador AS-P que habilita la connectivitat de fins a 25 equips connectats amb connectivitat a l'Enterprise Server. Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWXBU0000SD o equivalent. | Llicència programari embegut al controlador AS-P que habilita la connectivitat de fins a 25 equips connectats amb connectivitat a l'Enterprise Server. Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWXBU0000SD o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.16.02.01.008 | L | EEVC-3TRA | u | Licencia software embebido en el controlador AS-P que habilita la conectividad ModBus Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWX000MBRTU o equivalent. | Licencia software embebido en el controlador AS-P que habilita la conectividad ModBus Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWX000MBRTU o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.16.02.01.009 | L | EEVC-3LPJ | u | Base Terminal para Automation Server Premium del Sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBASW110002 o equivalent. | Base Terminal para Automation Server Premium del Sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBASW110002 o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.16.02.01.010 | L | EG84-HL3J | u | Font d'alimentació del sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings, Alimentació subministrada a la resta de mòduls per backplane. 24vac/24vdc. Marca/Model: Schneider Electric/SXWPS24VX10001 o equivalent. | Font d'alimentació del sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings, Alimentació subministrada a la resta de mòduls per backplane. 24vac/24vdc. Marca/Model: Schneider Electric/SXWPS24VX10001 o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.16.02.01.011 | L | EEVC-3LBJ | u | Base Terminal para Fuente de Alimentación del Sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBPSW110001 o equivalent. | Base Terminal para Fuente de Alimentación del Sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBPSW110001 o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 16 | Control i gestió centralitzat de l'edifici
| N | Titol | 02 | Subquadres de Gestió
| N | Titol 5 | 02 | Quadre Nau
01.0R.06.16.02.02.001 | L | EEV8-7L3J | u | QUADRE DE CONTROL TIPUS 7, dimensions 1000x1000x300, amb capacitat per albergar 1 controlador Smart Automation Server i 18 mòdul entrada/sortida. Inclou prou equips per albergar els punts de control que depenen d'aquesta subestació. Quadre amb bornes de connexió, totalment cablejat internament a elements de protecció i equips de control. Elements muntats i amb cablejat intern del bus de comunicacions i alimentació elèctrica d'elements interiors al quadre. Inclou: . Armari Schneider CRN1210/300 . Placa de muntatge Schneider MM 1210 Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider o equivalent. | QUADRE DE CONTROL TIPUS 7, dimensions 1000x1000x300, amb capacitat per albergar 1 controlador Smart Automation Server i 18 mòdul entrada/sortida. Inclou prou equips per albergar els punts de control que depenen d'aquesta subestació. Quadre amb bornes de connexió, totalment cablejat internament a elements de protecció i equips de control. Elements muntats i amb cablejat intern del bus de comunicacions i alimentació elèctrica d'elements interiors al quadre. Inclou: . Armari Schneider CRN1210/300 . Placa de muntatge Schneider MM 1210 Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.16.02.02.002 | L | EEV8-7L4J | u | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 16 Entrades digitals, cada entrada pot ser tipus contacte o tipus comptador, Protecció contra Curtcircuits, Alimentació per Backplane, Muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWDI16XX10001 o equivalent. | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 16 Entrades digitals, cada entrada pot ser tipus contacte o tipus comptador, Protecció contra Curtcircuits, Alimentació per Backplane, Muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWDI16XX10001 o equivalent. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.16.02.02.003 | L | EEV8-7L5J | u | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 16 Entrades Universals, cada entrada pot suportar tant entrades tipus de contacte, comptador, i supervisada com de voltatge, corrent, termistor i resistència. Alimentació per Backplane , Muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWUI16XX10001 o equivalent. | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 16 Entrades Universals, cada entrada pot suportar tant entrades tipus de contacte, comptador, i supervisada com de voltatge, corrent, termistor i resistència. Alimentació per Backplane , Muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWUI16XX10001 o equivalent. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.16.02.02.004 | L | EEV8-7L6J | u | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 8 Sortides Analògiques, 0..10vdc, Protecció contra Curtocircuits, Alimentació per Backplane, muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWAOV8XX10001 o equivalent. | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 8 Sortides Analògiques, 0..10vdc, Protecció contra Curtocircuits, Alimentació per Backplane, muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWAOV8XX10001 o equivalent. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.16.02.02.005 | L | EEV8-7L7J | u | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 12 Sortides Digitals FormA (Comú/NA), sortides Relé per a aplicacions de càrrega directa fins a 2A.alimentació per Backplane, muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWDOA12X10001 o equivalent. | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 12 Sortides Digitals FormA (Comú/NA), sortides Relé per a aplicacions de càrrega directa fins a 2A.alimentació per Backplane, muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWDOA12X10001 o equivalent. | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
01.0R.06.16.02.02.006 | L | EEV8-7L8J | u | Base Terminal para Módulos de Entra/Salida. Plataforma EcoStruxure for Buildings, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBIOW110001 o equivalent. | Base Terminal para Módulos de Entra/Salida. Plataforma EcoStruxure for Buildings, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBIOW110001 o equivalent. | 9
|  | 9 |  |  |  | 9
01.0R.06.16.02.02.007 | L | EEV8-7L9J | u | Automation Server, plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap ,CPU con soporte de módulos de Input/Output, controlador y servidor de comunicaciones. WebServer incluido, con la nueva tecnología HTML5 para la fácil conexión con smartphones/tablets. La solución EcoStruxure for Buildings soporte protocolos abiertos standard. El Automation Server Premium puede comunicar nativamente con 4 de los protocolos más usados en los edificios: BACnet, LonWorks, Modbus y Web Services. El autodireccionamiento elimina la necesidad de ajustar DIP switches o botones de programación. Con la familia de Automation Server, cada módulo de entradas/salidas se asigna automaticamente el orden en la cadena de configuración. Protocolos soportados: IP addressing (IPv6 ready). DUAL-PORT Ethernet para comunicaciones TCP, DHCP/DNS para un despliegue de las direcciones optimizado. Posibilidad de tener red IP privada para tener la red BMS diferenciada de la red corporativa. Marca/Model: Schneider Electric/SXWASPSBX10001 o equivalent. | Automation Server, plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap ,CPU con soporte de módulos de Input/Output, controlador y servidor de comunicaciones. WebServer incluido, con la nueva tecnología HTML5 para la fácil conexión con smartphones/tablets. La solución EcoStruxure for Buildings soporte protocolos abiertos standard. El Automation Server Premium puede comunicar nativamente con 4 de los protocolos más usados en los edificios: BACnet, LonWorks, Modbus y Web Services. El autodireccionamiento elimina la necesidad de ajustar DIP switches o botones de programación. Con la familia de Automation Server, cada módulo de entradas/salidas se asigna automaticamente el orden en la cadena de configuración. Protocolos soportados: IP addressing (IPv6 ready). DUAL-PORT Ethernet para comunicaciones TCP, DHCP/DNS para un despliegue de las direcciones optimizado. Posibilidad de tener red IP privada para tener la red BMS diferenciada de la red corporativa. Marca/Model: Schneider Electric/SXWASPSBX10001 o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.16.02.02.008 | L | EEVC-3L3J | u | Llicència programari embegut al controlador AS-P que habilita la connectivitat de fins a 25 equips connectats amb connectivitat a l'Enterprise Server. Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWXBU0000SD o equivalent. | Llicència programari embegut al controlador AS-P que habilita la connectivitat de fins a 25 equips connectats amb connectivitat a l'Enterprise Server. Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWXBU0000SD o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.16.02.02.009 | L | EEVC-3TRA | u | Licencia software embebido en el controlador AS-P que habilita la conectividad ModBus Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWX000MBRTU o equivalent. | Licencia software embebido en el controlador AS-P que habilita la conectividad ModBus Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWX000MBRTU o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.16.02.02.010 | L | EEVC-3LPJ | u | Base Terminal para Automation Server Premium del Sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBASW110002 o equivalent. | Base Terminal para Automation Server Premium del Sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBASW110002 o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.16.02.02.011 | L | EEVC-3LBJ | u | Base Terminal para Fuente de Alimentación del Sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBPSW110001 o equivalent. | Base Terminal para Fuente de Alimentación del Sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBPSW110001 o equivalent. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.16.02.02.012 | L | EG84-HL3J | u | Font d'alimentació del sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings, Alimentació subministrada a la resta de mòduls per backplane. 24vac/24vdc. Marca/Model: Schneider Electric/SXWPS24VX10001 o equivalent. | Font d'alimentació del sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings, Alimentació subministrada a la resta de mòduls per backplane. 24vac/24vdc. Marca/Model: Schneider Electric/SXWPS24VX10001 o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.16.02.02.013 | L | EEV8-2LIL | u | BMS IP Gateway SpaceLogic KNX és un dispositiu multifuncional bidireccional que us permet integrar instal·lacions Spacelogic KNX dins d'Ecostruxure Building Operation. La principal interfície de comunicació són els protocols KNX TP i BACnet IP. - Funcions combinades en un sol dispositiu: - Passarel·la de comunicació entre KNX TP i BACnet IP - router IP KNX (max. 500 objectes) - interfície IP KNX - font d'alimentació KNX màx 320 mA (necessita Font d'alimentació 24 V CC addicional) Característiques: - Nombre d'objectes BACnet: 4000 - Adreces de grup KNX: 4000 - Objectes KNX IP routing: 500 - Compatibilitat KNX IP Secure - Importació directa de fitxer .knxproj amb taules de filtre automàtica Tensió d'alimentació: 12 – 30 V CC SELV Tensió d'alimentació per a Font d'alimentació KNX: 21 – 31 V CC SELV Marca/Model: Schneider Electric/BMS IP Gateway SpaceLogic KNX | BMS IP Gateway SpaceLogic KNX és un dispositiu multifuncional bidireccional que us permet integrar instal·lacions Spacelogic KNX dins d'Ecostruxure Building Operation. La principal interfície de comunicació són els protocols KNX TP i BACnet IP. - Funcions combinades en un sol dispositiu: - Passarel·la de comunicació entre KNX TP i BACnet IP - router IP KNX (max. 500 objectes) - interfície IP KNX - font d'alimentació KNX màx 320 mA (necessita Font d'alimentació 24 V CC addicional) Característiques: - Nombre d'objectes BACnet: 4000 - Adreces de grup KNX: 4000 - Objectes KNX IP routing: 500 - Compatibilitat KNX IP Secure - Importació directa de fitxer .knxproj amb taules de filtre automàtica Tensió d'alimentació: 12 – 30 V CC SELV Tensió d'alimentació per a Font d'alimentació KNX: 21 – 31 V CC SELV Marca/Model: Schneider Electric/BMS IP Gateway SpaceLogic KNX | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.16.02.02.014 | L | EG73-6PLJ | u | KNX DALI-Gateway Basic format per: . Integra el bus DALI (Digital Addressable Lighting Interface) en una instalación KNX. Sistema maestro DALI con fuente de alimentación incorporada. Permite conectar hasta 128 balastos electrónicos DALI a un solo gateway. Se pueden controlar dichos balastos repartidos en 32 grupos. . Posibilidad de configurar 32 escenas . Tensión de alimentación: 100-240 V AC/DC, 50/60 Hz . Acoplador al bus integrado . Salidas: 2 x DALI (D+ D-) DC 16-18 V, max. 128 mA protegido contra cortocircuitos . Ancho: 4 módulos DIN 18 mm Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: SCHNEIDER/MTN6725-0004 o equivalent. | KNX DALI-Gateway Basic format per: . Integra el bus DALI (Digital Addressable Lighting Interface) en una instalación KNX. Sistema maestro DALI con fuente de alimentación incorporada. Permite conectar hasta 128 balastos electrónicos DALI a un solo gateway. Se pueden controlar dichos balastos repartidos en 32 grupos. . Posibilidad de configurar 32 escenas . Tensión de alimentación: 100-240 V AC/DC, 50/60 Hz . Acoplador al bus integrado . Salidas: 2 x DALI (D+ D-) DC 16-18 V, max. 128 mA protegido contra cortocircuitos . Ancho: 4 módulos DIN 18 mm Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: SCHNEIDER/MTN6725-0004 o equivalent. | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
01.0R.06.16.02.02.015 | L | EG73-6PFJ | u | Font d'alimentació SpaceLogic KNX de 1280mA amb filtre integrat. Disposa de sortida addicional a 29Vcc i contacte lliure de potencial de diagnosi. Marca/Model: SCHNEIDER/MTN6513-1201 o equivalent. | Font d'alimentació SpaceLogic KNX de 1280mA amb filtre integrat. Disposa de sortida addicional a 29Vcc i contacte lliure de potencial de diagnosi. Marca/Model: SCHNEIDER/MTN6513-1201 o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 16 | Control i gestió centralitzat de l'edifici
| N | Titol | 02 | Subquadres de Gestió
| N | Titol 5 | 03 | Quadre Sala Producció AD
01.0R.06.16.02.03.001 | L | EEV8-7LDJ | u | QUADRE DE CONTROL TIPUS 2 , dimensions 600x400x150, amb capacitat per albergar un màxim d'1 controlador Smart Automation Server i tres mòduls d'entrada/sortida. Inclou prou equips per albergar els punts de control que depenen d'aquesta subestació. Quadre sense bornes de connexió, previst per connectar-se directament a les bornes dels controladors o equips de control. Elements muntats i amb cablejat intern del bus de comunicacions i dalimentació elèctrica delements interiors al quadre. Inclou: . Armari Schneider CRN54/150 . Placa de muntatge Schneider MM 54 Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider o equivalent. | QUADRE DE CONTROL TIPUS 2 , dimensions 600x400x150, amb capacitat per albergar un màxim d'1 controlador Smart Automation Server i tres mòduls d'entrada/sortida. Inclou prou equips per albergar els punts de control que depenen d'aquesta subestació. Quadre sense bornes de connexió, previst per connectar-se directament a les bornes dels controladors o equips de control. Elements muntats i amb cablejat intern del bus de comunicacions i dalimentació elèctrica delements interiors al quadre. Inclou: . Armari Schneider CRN54/150 . Placa de muntatge Schneider MM 54 Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.16.02.03.002 | L | EEVC-3L2J | u | Automation Server-BUNDLE, Plataforma EcoStruxure. Servidor compacte que inclou font d'alimentació, CPU, controlador de 24 Entrades/Sortides (16 Universals) i Servidor/Gestor de comunicacions, Incorpora Webserver, amb comunicacions BacNet o ModBus Natiu, autodireccionable, Suporta TCP/IP, DHCP/DNS, HTTP, NTP, SMTP. Interfície d'usuari Webstation Inclosa. Aquesta nova referència és compatible amb les llicències Standard i Full. Marca/Model: Schneider Electric/SXWASB24PX10001 o equivalent. | Automation Server-BUNDLE, Plataforma EcoStruxure. Servidor compacte que inclou font d'alimentació, CPU, controlador de 24 Entrades/Sortides (16 Universals) i Servidor/Gestor de comunicacions, Incorpora Webserver, amb comunicacions BacNet o ModBus Natiu, autodireccionable, Suporta TCP/IP, DHCP/DNS, HTTP, NTP, SMTP. Interfície d'usuari Webstation Inclosa. Aquesta nova referència és compatible amb les llicències Standard i Full. Marca/Model: Schneider Electric/SXWASB24PX10001 o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.16.02.03.003 | L | EEVC-3L1J | u | Llicència programari embegut al controlador AS-B que habilita la connectivitat de fins a 10 equips connectats. Inclou kit de substitució de terminals per als models AS-B marca Schneider model SXWASBCON10001 o equivalent. Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWXBBU010SD o equivalent. | Llicència programari embegut al controlador AS-B que habilita la connectivitat de fins a 10 equips connectats. Inclou kit de substitució de terminals per als models AS-B marca Schneider model SXWASBCON10001 o equivalent. Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWXBBU010SD o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.16.02.03.004 | L | EEVC-3L0J | u | Controlador BACnet/IP SmartX Controller MP-C-36A multiús, lliurement programable, basat en IP per realitzar funcions clau per a l'edifici com lògiques de control avançades, registre de tendències, gestió d'horaris d'ús, alarmes, etc. La gran flexibilitat de l'equip resideix en les nombroses entrades/sortides del tipus UNIVERSAL, les quals es poden programar analògiques, corrent, temperatura resistives i RTD temperatura) o sortides (analògiques), a més disposa de sortides tipus triac o relé. En concret el MP-C-36A disposa de 20 Ub, 8 Uc i 8DO (2A). Equip BACnet/IP nadiu (B-AAC device profile+) Dual-port Ethernet switch incorporat per facilitar xarxes IT tipus estrella o Daisy chain. Protocols suportades: IP adressing, comunicacions BACnet/IP i DHCP per a una fàcil configuració de xarxa. Disposa de Sensor Bus 24VDC per a l'alimentació i comunicació fins a 4 SmartX sensors. Disposa d'USB Host per a advance display i mini-USB per a configuració. Disponible de l'APP Commisioning Tool per a configuració i commissioning in situ des del telèfon intel·ligent. Possibilitat de programació a Script i Function Block. Marca/Model: Schneider Electric/SXWMPC36A10001 o equivalent. | Controlador BACnet/IP SmartX Controller MP-C-36A multiús, lliurement programable, basat en IP per realitzar funcions clau per a l'edifici com lògiques de control avançades, registre de tendències, gestió d'horaris d'ús, alarmes, etc. La gran flexibilitat de l'equip resideix en les nombroses entrades/sortides del tipus UNIVERSAL, les quals es poden programar analògiques, corrent, temperatura resistives i RTD temperatura) o sortides (analògiques), a més disposa de sortides tipus triac o relé. En concret el MP-C-36A disposa de 20 Ub, 8 Uc i 8DO (2A). Equip BACnet/IP nadiu (B-AAC device profile+) Dual-port Ethernet switch incorporat per facilitar xarxes IT tipus estrella o Daisy chain. Protocols suportades: IP adressing, comunicacions BACnet/IP i DHCP per a una fàcil configuració de xarxa. Disposa de Sensor Bus 24VDC per a l'alimentació i comunicació fins a 4 SmartX sensors. Disposa d'USB Host per a advance display i mini-USB per a configuració. Disponible de l'APP Commisioning Tool per a configuració i commissioning in situ des del telèfon intel·ligent. Possibilitat de programació a Script i Function Block. Marca/Model: Schneider Electric/SXWMPC36A10001 o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 16 | Control i gestió centralitzat de l'edifici
| N | Titol | 02 | Subquadres de Gestió
| N | Titol 5 | 04 | Quadre Administració
01.0R.06.16.02.04.001 | L | EEV8-7LAJ | u | QUADRE DE CONTROL TIPUS 6, dimensions 1000x800x250, amb capacitat per albergar un màxim d'1 controlador Smart Automation Server i 14 mòduls d'entrada/sortida. Inclou prou equips per albergar els punts de control que depenen d'aquesta subestació. Quadre sense bornes de connexió, previst per connectar-se directament a les bornes dels controladors o equips de control. Elements muntats i amb cablejat intern del bus de comunicacions i alimentació elèctrica d'elements interiors al quadre. Inclou: . Armari Schneider CRN108/250 . Placa de muntatge Schneider MM 108 Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider o equivalent. | QUADRE DE CONTROL TIPUS 6, dimensions 1000x800x250, amb capacitat per albergar un màxim d'1 controlador Smart Automation Server i 14 mòduls d'entrada/sortida. Inclou prou equips per albergar els punts de control que depenen d'aquesta subestació. Quadre sense bornes de connexió, previst per connectar-se directament a les bornes dels controladors o equips de control. Elements muntats i amb cablejat intern del bus de comunicacions i alimentació elèctrica d'elements interiors al quadre. Inclou: . Armari Schneider CRN108/250 . Placa de muntatge Schneider MM 108 Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.16.02.04.002 | L | EEV8-7L4J | u | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 16 Entrades digitals, cada entrada pot ser tipus contacte o tipus comptador, Protecció contra Curtcircuits, Alimentació per Backplane, Muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWDI16XX10001 o equivalent. | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 16 Entrades digitals, cada entrada pot ser tipus contacte o tipus comptador, Protecció contra Curtcircuits, Alimentació per Backplane, Muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWDI16XX10001 o equivalent. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.16.02.04.003 | L | EEV8-7L5J | u | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 16 Entrades Universals, cada entrada pot suportar tant entrades tipus de contacte, comptador, i supervisada com de voltatge, corrent, termistor i resistència. Alimentació per Backplane , Muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWUI16XX10001 o equivalent. | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 16 Entrades Universals, cada entrada pot suportar tant entrades tipus de contacte, comptador, i supervisada com de voltatge, corrent, termistor i resistència. Alimentació per Backplane , Muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWUI16XX10001 o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.16.02.04.004 | L | EEV8-7L6J | u | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 8 Sortides Analògiques, 0..10vdc, Protecció contra Curtocircuits, Alimentació per Backplane, muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWAOV8XX10001 o equivalent. | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 8 Sortides Analògiques, 0..10vdc, Protecció contra Curtocircuits, Alimentació per Backplane, muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWAOV8XX10001 o equivalent. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.16.02.04.005 | L | EEV8-7L7J | u | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 12 Sortides Digitals FormA (Comú/NA), sortides Relé per a aplicacions de càrrega directa fins a 2A.alimentació per Backplane, muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWDOA12X10001 o equivalent. | Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 12 Sortides Digitals FormA (Comú/NA), sortides Relé per a aplicacions de càrrega directa fins a 2A.alimentació per Backplane, muntatge carril DIN, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWDOA12X10001 o equivalent. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.0R.06.16.02.04.006 | L | EEV8-7L8J | u | Base Terminal para Módulos de Entra/Salida. Plataforma EcoStruxure for Buildings, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBIOW110001 o equivalent. | Base Terminal para Módulos de Entra/Salida. Plataforma EcoStruxure for Buildings, instal·lat i connectat. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBIOW110001 o equivalent. | 7
|  | 7 |  |  |  | 7
01.0R.06.16.02.04.007 | L | EEV8-7L9J | u | Automation Server, plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap ,CPU con soporte de módulos de Input/Output, controlador y servidor de comunicaciones. WebServer incluido, con la nueva tecnología HTML5 para la fácil conexión con smartphones/tablets. La solución EcoStruxure for Buildings soporte protocolos abiertos standard. El Automation Server Premium puede comunicar nativamente con 4 de los protocolos más usados en los edificios: BACnet, LonWorks, Modbus y Web Services. El autodireccionamiento elimina la necesidad de ajustar DIP switches o botones de programación. Con la familia de Automation Server, cada módulo de entradas/salidas se asigna automaticamente el orden en la cadena de configuración. Protocolos soportados: IP addressing (IPv6 ready). DUAL-PORT Ethernet para comunicaciones TCP, DHCP/DNS para un despliegue de las direcciones optimizado. Posibilidad de tener red IP privada para tener la red BMS diferenciada de la red corporativa. Marca/Model: Schneider Electric/SXWASPSBX10001 o equivalent. | Automation Server, plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap ,CPU con soporte de módulos de Input/Output, controlador y servidor de comunicaciones. WebServer incluido, con la nueva tecnología HTML5 para la fácil conexión con smartphones/tablets. La solución EcoStruxure for Buildings soporte protocolos abiertos standard. El Automation Server Premium puede comunicar nativamente con 4 de los protocolos más usados en los edificios: BACnet, LonWorks, Modbus y Web Services. El autodireccionamiento elimina la necesidad de ajustar DIP switches o botones de programación. Con la familia de Automation Server, cada módulo de entradas/salidas se asigna automaticamente el orden en la cadena de configuración. Protocolos soportados: IP addressing (IPv6 ready). DUAL-PORT Ethernet para comunicaciones TCP, DHCP/DNS para un despliegue de las direcciones optimizado. Posibilidad de tener red IP privada para tener la red BMS diferenciada de la red corporativa. Marca/Model: Schneider Electric/SXWASPSBX10001 o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.16.02.04.008 | L | EEVC-3L3J | u | Llicència programari embegut al controlador AS-P que habilita la connectivitat de fins a 25 equips connectats amb connectivitat a l'Enterprise Server. Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWXBU0000SD o equivalent. | Llicència programari embegut al controlador AS-P que habilita la connectivitat de fins a 25 equips connectats amb connectivitat a l'Enterprise Server. Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWXBU0000SD o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.16.02.04.009 | L | EEVC-3TRA | u | Licencia software embebido en el controlador AS-P que habilita la conectividad ModBus Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWX000MBRTU o equivalent. | Licencia software embebido en el controlador AS-P que habilita la conectividad ModBus Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWX000MBRTU o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.16.02.04.010 | L | EEVC-3LPJ | u | Base Terminal para Automation Server Premium del Sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBASW110002 o equivalent. | Base Terminal para Automation Server Premium del Sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBASW110002 o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.16.02.04.011 | L | EEVC-3LBJ | u | Base Terminal para Fuente de Alimentación del Sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBPSW110001 o equivalent. | Base Terminal para Fuente de Alimentación del Sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings. Marca/Model: Schneider Electric/SXWTBPSW110001 o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.16.02.04.012 | L | EG84-HL3J | u | Font d'alimentació del sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings, Alimentació subministrada a la resta de mòduls per backplane. 24vac/24vdc. Marca/Model: Schneider Electric/SXWPS24VX10001 o equivalent. | Font d'alimentació del sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings, Alimentació subministrada a la resta de mòduls per backplane. 24vac/24vdc. Marca/Model: Schneider Electric/SXWPS24VX10001 o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.16.02.04.013 | L | EG73-6PLJ | u | KNX DALI-Gateway Basic format per: . Integra el bus DALI (Digital Addressable Lighting Interface) en una instalación KNX. Sistema maestro DALI con fuente de alimentación incorporada. Permite conectar hasta 128 balastos electrónicos DALI a un solo gateway. Se pueden controlar dichos balastos repartidos en 32 grupos. . Posibilidad de configurar 32 escenas . Tensión de alimentación: 100-240 V AC/DC, 50/60 Hz . Acoplador al bus integrado . Salidas: 2 x DALI (D+ D-) DC 16-18 V, max. 128 mA protegido contra cortocircuitos . Ancho: 4 módulos DIN 18 mm Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: SCHNEIDER/MTN6725-0004 o equivalent. | KNX DALI-Gateway Basic format per: . Integra el bus DALI (Digital Addressable Lighting Interface) en una instalación KNX. Sistema maestro DALI con fuente de alimentación incorporada. Permite conectar hasta 128 balastos electrónicos DALI a un solo gateway. Se pueden controlar dichos balastos repartidos en 32 grupos. . Posibilidad de configurar 32 escenas . Tensión de alimentación: 100-240 V AC/DC, 50/60 Hz . Acoplador al bus integrado . Salidas: 2 x DALI (D+ D-) DC 16-18 V, max. 128 mA protegido contra cortocircuitos . Ancho: 4 módulos DIN 18 mm Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: SCHNEIDER/MTN6725-0004 o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.16.02.04.014 | L | EG73-6MLJ | u | KNX DALI-Gateway Basic format per: . Integra el bus DALI (Digital Addressable Lighting Interface) en una instalación KNX. Sistema maestro DALI con fuente de alimentación incorporada. Permite conectar hasta 64 balastos electrónicos DALI a un solo gateway. Se pueden controlar dichos balastos repartidos en 16 grupos. . Posibilidad de configurar 16 escenas . Tensión de alimentación: 100-240 V AC/DC, 50/60 Hz . Acoplador al bus integrado . Salidas: DALI (D+ D-) DC 16-18 V, max. 128 mA protegido contra cortocircuitos . Ancho: 4 módulos DIN 18 mm Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: SCHNEIDER/MTN6725-0003 o equivalent. | KNX DALI-Gateway Basic format per: . Integra el bus DALI (Digital Addressable Lighting Interface) en una instalación KNX. Sistema maestro DALI con fuente de alimentación incorporada. Permite conectar hasta 64 balastos electrónicos DALI a un solo gateway. Se pueden controlar dichos balastos repartidos en 16 grupos. . Posibilidad de configurar 16 escenas . Tensión de alimentación: 100-240 V AC/DC, 50/60 Hz . Acoplador al bus integrado . Salidas: DALI (D+ D-) DC 16-18 V, max. 128 mA protegido contra cortocircuitos . Ancho: 4 módulos DIN 18 mm Totalment instal·lat, connexionat i regulat. Marca/Model: SCHNEIDER/MTN6725-0003 o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.16.02.04.015 | L | EG73-6PFJ | u | Font d'alimentació SpaceLogic KNX de 1280mA amb filtre integrat. Disposa de sortida addicional a 29Vcc i contacte lliure de potencial de diagnosi. Marca/Model: SCHNEIDER/MTN6513-1201 o equivalent. | Font d'alimentació SpaceLogic KNX de 1280mA amb filtre integrat. Disposa de sortida addicional a 29Vcc i contacte lliure de potencial de diagnosi. Marca/Model: SCHNEIDER/MTN6513-1201 o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 16 | Control i gestió centralitzat de l'edifici
| N | Titol | 02 | Subquadres de Gestió
| N | Titol 5 | 08 | Quadre Planta Coberta
01.0R.06.16.02.08.001 | L | EEV8-7LDJ | u | QUADRE DE CONTROL TIPUS 2 , dimensions 600x400x150, amb capacitat per albergar un màxim d'1 controlador Smart Automation Server i tres mòduls d'entrada/sortida. Inclou prou equips per albergar els punts de control que depenen d'aquesta subestació. Quadre sense bornes de connexió, previst per connectar-se directament a les bornes dels controladors o equips de control. Elements muntats i amb cablejat intern del bus de comunicacions i dalimentació elèctrica delements interiors al quadre. Inclou: . Armari Schneider CRN54/150 . Placa de muntatge Schneider MM 54 Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider o equivalent. | QUADRE DE CONTROL TIPUS 2 , dimensions 600x400x150, amb capacitat per albergar un màxim d'1 controlador Smart Automation Server i tres mòduls d'entrada/sortida. Inclou prou equips per albergar els punts de control que depenen d'aquesta subestació. Quadre sense bornes de connexió, previst per connectar-se directament a les bornes dels controladors o equips de control. Elements muntats i amb cablejat intern del bus de comunicacions i dalimentació elèctrica delements interiors al quadre. Inclou: . Armari Schneider CRN54/150 . Placa de muntatge Schneider MM 54 Totalment muntat i connectat. Marca/Model: Schneider o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.16.02.08.002 | L | EEVC-3L2J | u | Automation Server-BUNDLE, Plataforma EcoStruxure. Servidor compacte que inclou font d'alimentació, CPU, controlador de 24 Entrades/Sortides (16 Universals) i Servidor/Gestor de comunicacions, Incorpora Webserver, amb comunicacions BacNet o ModBus Natiu, autodireccionable, Suporta TCP/IP, DHCP/DNS, HTTP, NTP, SMTP. Interfície d'usuari Webstation Inclosa. Aquesta nova referència és compatible amb les llicències Standard i Full. Marca/Model: Schneider Electric/SXWASB24PX10001 o equivalent. | Automation Server-BUNDLE, Plataforma EcoStruxure. Servidor compacte que inclou font d'alimentació, CPU, controlador de 24 Entrades/Sortides (16 Universals) i Servidor/Gestor de comunicacions, Incorpora Webserver, amb comunicacions BacNet o ModBus Natiu, autodireccionable, Suporta TCP/IP, DHCP/DNS, HTTP, NTP, SMTP. Interfície d'usuari Webstation Inclosa. Aquesta nova referència és compatible amb les llicències Standard i Full. Marca/Model: Schneider Electric/SXWASB24PX10001 o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.16.02.08.003 | L | EEVC-3L1J | u | Llicència programari embegut al controlador AS-B que habilita la connectivitat de fins a 10 equips connectats. Inclou kit de substitució de terminals per als models AS-B marca Schneider model SXWASBCON10001 o equivalent. Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWXBBU010SD o equivalent. | Llicència programari embegut al controlador AS-B que habilita la connectivitat de fins a 10 equips connectats. Inclou kit de substitució de terminals per als models AS-B marca Schneider model SXWASBCON10001 o equivalent. Marca/Model: Schneider Electric/SXWSWXBBU010SD o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.0R.06.16.02.08.004 | L | EEVC-3LNJ | u | Controlador BACnet/IP SmartX Controller MP-C-18A multiús, lliurement programable, basat en IP per realitzar funcions clau per a l'edifici com a lògiques de control avançades, registre de tendències, gestió d'horaris d'ús, alarmes, etc. La gran flexibilitat de l'equip resideix en les nombroses entrades/sortides del tipus UNIVERSAL, les quals es poden programar tant com entrades (tipus digital, comptador, supervisades, analògiques, corrent, temperatura resistives i RTD temperatura) o sortides (analògiques), a més disposa de sortides tipus triac o relé. En concret el MP-C-18A disposa de 10 Ub, 4 Triac, 3DO (2A) i 1 DO (12A). Equip BACnet/IP nadiu (B-AAC device profile+) Dual-port Ethernet switch incorporat per facilitar xarxes IT tipus estrella o Daisy chain. Protocols suportades: IP adressing, comunicacions BACnet/IP i DHCP per a una fàcil configuració de xarxa. Disposa de Sensor Bus 24VDC per a l'alimentació i comunicació fins a 4 SmartX sensors. Disposa d'USB Host per a advance display i mini-USB per a configuració. Disponible de l'APP Commisioning Tool per a configuració i commissioning in situ des del telèfon intel·ligent. Possibilitat de programació a Script i Function Block. Marca Schneider Electric Marca/Model: Schneider Electric/SXWMPC18A10001 o equivalent. | Controlador BACnet/IP SmartX Controller MP-C-18A multiús, lliurement programable, basat en IP per realitzar funcions clau per a l'edifici com a lògiques de control avançades, registre de tendències, gestió d'horaris d'ús, alarmes, etc. La gran flexibilitat de l'equip resideix en les nombroses entrades/sortides del tipus UNIVERSAL, les quals es poden programar tant com entrades (tipus digital, comptador, supervisades, analògiques, corrent, temperatura resistives i RTD temperatura) o sortides (analògiques), a més disposa de sortides tipus triac o relé. En concret el MP-C-18A disposa de 10 Ub, 4 Triac, 3DO (2A) i 1 DO (12A). Equip BACnet/IP nadiu (B-AAC device profile+) Dual-port Ethernet switch incorporat per facilitar xarxes IT tipus estrella o Daisy chain. Protocols suportades: IP adressing, comunicacions BACnet/IP i DHCP per a una fàcil configuració de xarxa. Disposa de Sensor Bus 24VDC per a l'alimentació i comunicació fins a 4 SmartX sensors. Disposa d'USB Host per a advance display i mini-USB per a configuració. Disponible de l'APP Commisioning Tool per a configuració i commissioning in situ des del telèfon intel·ligent. Possibilitat de programació a Script i Function Block. Marca Schneider Electric Marca/Model: Schneider Electric/SXWMPC18A10001 o equivalent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 16 | Control i gestió centralitzat de l'edifici
| N | Titol | 03 | Control FC Sortida EC
01.0R.06.16.03.001 | L | EEVC-3LQJ | u | Controlador de Fan Coil SE8300 parametritzable (2 o 4 tubs) Display Tàctil retroil·luminat. Colors display i idioma seleccionables. 12 pantalles HMI seleccionables. Color blanc. Per a control de FanCoil. Maneres: Confort / Stand-by / Desocupat. Disposa de 4DO, 4UO (4AO, 2 Triac o 4DO), 2DI, 3UI (3AI, 3DI, 3T) Inclou mesura d'humitat relativa i la seva visualització per pantalla. Comunicació: BACnet i Modbus. Alimentació 24Vac. Parametrització avançada amb LUA. Marca Schneider Electric | Controlador de Fan Coil SE8300 parametritzable (2 o 4 tubs) Display Tàctil retroil·luminat. Colors display i idioma seleccionables. 12 pantalles HMI seleccionables. Color blanc. Per a control de FanCoil. Maneres: Confort / Stand-by / Desocupat. Disposa de 4DO, 4UO (4AO, 2 Triac o 4DO), 2DI, 3UI (3AI, 3DI, 3T) Inclou mesura d'humitat relativa i la seva visualització per pantalla. Comunicació: BACnet i Modbus. Alimentació 24Vac. Parametrització avançada amb LUA. Marca Schneider Electric | 45
|  | 45 |  |  |  | 45
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 16 | Control i gestió centralitzat de l'edifici
| N | Titol | 04 | Posada en marxa
01.0R.06.16.04.001 | L | EEVC-3TRE | u | TREBALLS D'ENGINYERIA, PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA de les Instal·lacions de CONTROL DE CLIMA incloses en aquest projecte. Comprèn: . Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir. Facultativa i/o representants de la Propietat, del projecte de Control de Clima quant a les necessitats del sistema i solucions generals. Inclou el replanteig tècnic corresponent a l'arquitectura de comunicacions corresponent a l'edifici/s objecte del projecte. . Enginyeria del sistema, selecció de controladors i material de camp, realització d'esquemes de connexió . Programació de controladors per a la implementació de les regulacions, automatitzacions i gestió del sistema, segons el projecte de detall. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. . Verificació del funcionament correcte del sistema de control de Clima. . Posada en marxa, comprovació de tots els senyals tant físics com d'integració. . Verificació del funcionament correcte del sistema de control de Clima. . Un curs de formació per al personal designat a l'explotació del sistema. . Cal presenciar un representant de l'instal·lador durant la posada en marxa. La posada en marxa començarà quan la instal·lació s'hagi executat al 95% i s'acordarà amb Schneider Electric la data d'inici. Abans d'iniciar la posada en marxa, haurà d'estar finalitzada la xarxa de comunicacions. Tots els equips han d'estar amb alimentació elèctrica per fer la posada en marxa, si per causes alienes, l'alimentació elèctrica no és estable i produeix retards en la posada en marxa, es valora a part. TREBALLS D'ENGINYERIA, PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA de les Instal·lacions de CONTROL D'IL·LUMINACIÓ incloses en aquest projecte. Comprèn: . Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir. Facultativa i/o representants de la Propietat, del projecte de Control d'Il·luminació quant a les necessitats del sistema i solucions generals. Inclou el replanteig tècnic corresponent a larquitectura de comunicacions corresponent a ledifici/s objecte del projecte. . Programació de controladors per a la implementació de les regulacions, automatitzacions i gestió del sistema, segons el projecte de detall. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. . Verificació del funcionament correcte del sistema de control d'Il·luminació. . Un curs de formació per al personal designat a lexplotació del sistema. . Cal presenciar un representant de l'instal·lador durant la posada en marxa. INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE SUPERVISIÓ del subsistema de control i gestió del sistema d'ANALITZADORS DE XARXES de l'edifici amb 15 punts aproximadament per equip de mesura mitjançant protocol Modbus. Comprèn: . Mapeig de variables, segons documentació del sistema. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. S'exclou: . Interfície i/o programari necessari per a la comunicació oberta del sistema que s'integra (subministrat per tercers) . Targetes d'entrades/sortides del sistema a integrar, quan siguin requerides . Documentació tècnica completa, així com plànols as-buit en suport informàtic, del sistema que s'integra . Qualsevol material i/o treball que hagi de proporcionar el subministrador. INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE SUPERVISIÓ del subsistema de control i gestió del sistema segons llistat de punts Comprèn: . Mapeig de variables, segons documentació del sistema. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. Se n'exclou: . Interfície i/o programari necessari per a la comunicació oberta del sistema que s'integra (subministrat per tercers) . Targetes d'entrades/sortides del sistema a integrar, quan siguin requerides . Documentació tècnica completa, així com plànols as-buit en suport informàtic, del sistema que s'hi integra. . Qualsevol material i/o treball que hagi proporcional el subministrador del sistema que s'hi integra. INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE SUPERVISIÓ del subsistema de control i gestió del COMPTADOR D'ENERGIA de l'edifici amb 10 punts aproximadament per equip de mesura mitjançant protocol Bacnet. Comprèn: . Mapeig de variables, segons documentació del sistema. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. Se n'exclou: . Interfície i/o programari necessari per a la comunicació oberta del sistema que s'integra (subministrat per tercers) . Targetes d'entrades/sortides del sistema a integrar, quan siguin requerides . Documentació tècnica completa, així com plànols as-buit en suport informàtic, del sistema que s'hi integra. . Qualsevol material i/o treball que hagi proporcional el subministrador del sistema que s'hi integra. INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE SUPERVISIÓ del subsistema de control i gestió del sistema de Bombes de Calor comprenent 25 punts de control per Bomba de calor aproximadament amb comunicació Modbus. Comprèn: . Mapeig de variables, segons documentació del sistema. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. INTEGRACIÓ EN EL SISTEMA DE SUPERVISIÓ de les mesures elèctriques recollides al Llistat de Senyals comprenent 10 Unitats mitjançant protocol Modbus. Comprèn: . Mapeig de variables, segons documentació del sistema. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. Se n'exclou: . Interfície i/o programari necessari per a la comunicació mitjançant protocols oberts (Lon, BacNet, Modbus) del sistema que s'integra (subministrat per tercers). . Targetes d'entrades/sortides del sistema a integrar, quan siguin requerides. . Qualsevol material i/o treball que hagi proporcional el subministrador del sistema que s'hi integra. S'INCLOU LLICENCIA SOFTWARE CONTROL CENTRAL Programari ENTERPRISE SERVER, Plataforma EcoStruxure for Buildings. Enterprise Server és l'agregador central des d'on els usuaris poden configurar, controlar i monitoritzar el sistema complet controlat per diversos SmartX Servers (Automation Servers). La llicència SXWSWESXX00010 permet gestionar fins a 10 Automation Servers (AS-P, AS-B, Edge Server). Es comunica mitjançant estàndards de la xarxa, fent que les instal·lacions siguin fàcils, la gestió senzilla i les transaccions cibersegures, mitjançant l'ús dels protocols (TCP/IP, DHCP/DNS, HTTP/HTTPS, NTP, SMTP/SMTPS, WSS i TLS1.3...). Suporta protocols OT com BACnet IP, BACnet SC, MODBUS TCP, mitjançant drivers nadius i IT mitjançant llicències addicionals. Gestiona alarmes, usuaris compatibles amb Windows Active Directory, horaris, esdeveniments i registres. La informació es pot alliberar directament a l'usuari mitjançant la potent interfície gràfica (HTML5), o altres dispositius, aplicatius o sistemes (comunicacions en mode client i servidor). Disposa de dos tipus de llenguatges de programació, script i diagrama de blocs. L'Enterprise Server conté l'històric (tendències, alarmes i esdeveniments) i la configuració de la BBDD, en cas que sigui necessari, connectar amb BBDD externes com TimeScaleDB (Postgre SQL), Microsoft SQL Server o AVEVA PI per a una major capacitat d'emmagatzematge extern. Disposa de la capacitat integrada de generar informes senzills en format de text (txt, csv), full de càlcul (XLSX) o impresos en PDF. Permet el modelatge digital de les instal·lacions mitjançant “etiquetatge semàntic” basat en l'estàndard Brick Schema, que proporciona més comprensibilitat a l'usuari i contextualitza la informació per generar el Bessó Digital. El paquet d'instal·lació inclou GraphDB que emmagatzema la informació de l'estructura semàntica. Mitjançant llicència addicional el sistema permet comunicació usant protocol Lonworks, Web services, MQTT o connexió a bases de dades externes. Mitjançant llicència addicional permet el compliment de la certificació CFR21 part 11. Mitjançant una llicència addicional permet l'autenticació d'usuari mitjançant SAM2.0 (SSO). Inclou 3 llicències d'usuari concurrents a escollir entre llicència CLIENT Workstation o Webstation. Veure especificacions tècniques per a requeriments de plataforma programari i maquinari. Marca: Schneider Electric, Referència SXWSWESXX00010 | TREBALLS D'ENGINYERIA, PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA de les Instal·lacions de CONTROL DE CLIMA incloses en aquest projecte. Comprèn: . Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir. Facultativa i/o representants de la Propietat, del projecte de Control de Clima quant a les necessitats del sistema i solucions generals. Inclou el replanteig tècnic corresponent a l'arquitectura de comunicacions corresponent a l'edifici/s objecte del projecte. . Enginyeria del sistema, selecció de controladors i material de camp, realització d'esquemes de connexió . Programació de controladors per a la implementació de les regulacions, automatitzacions i gestió del sistema, segons el projecte de detall. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. . Verificació del funcionament correcte del sistema de control de Clima. . Posada en marxa, comprovació de tots els senyals tant físics com d'integració. . Verificació del funcionament correcte del sistema de control de Clima. . Un curs de formació per al personal designat a l'explotació del sistema. . Cal presenciar un representant de l'instal·lador durant la posada en marxa. La posada en marxa començarà quan la instal·lació s'hagi executat al 95% i s'acordarà amb Schneider Electric la data d'inici. Abans d'iniciar la posada en marxa, haurà d'estar finalitzada la xarxa de comunicacions. Tots els equips han d'estar amb alimentació elèctrica per fer la posada en marxa, si per causes alienes, l'alimentació elèctrica no és estable i produeix retards en la posada en marxa, es valora a part. TREBALLS D'ENGINYERIA, PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA de les Instal·lacions de CONTROL D'IL·LUMINACIÓ incloses en aquest projecte. Comprèn: . Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir. Facultativa i/o representants de la Propietat, del projecte de Control d'Il·luminació quant a les necessitats del sistema i solucions generals. Inclou el replanteig tècnic corresponent a larquitectura de comunicacions corresponent a ledifici/s objecte del projecte. . Programació de controladors per a la implementació de les regulacions, automatitzacions i gestió del sistema, segons el projecte de detall. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. . Verificació del funcionament correcte del sistema de control d'Il·luminació. . Un curs de formació per al personal designat a lexplotació del sistema. . Cal presenciar un representant de l'instal·lador durant la posada en marxa. INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE SUPERVISIÓ del subsistema de control i gestió del sistema d'ANALITZADORS DE XARXES de l'edifici amb 15 punts aproximadament per equip de mesura mitjançant protocol Modbus. Comprèn: . Mapeig de variables, segons documentació del sistema. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. S'exclou: . Interfície i/o programari necessari per a la comunicació oberta del sistema que s'integra (subministrat per tercers) . Targetes d'entrades/sortides del sistema a integrar, quan siguin requerides . Documentació tècnica completa, així com plànols as-buit en suport informàtic, del sistema que s'integra . Qualsevol material i/o treball que hagi de proporcionar el subministrador. INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE SUPERVISIÓ del subsistema de control i gestió del sistema segons llistat de punts Comprèn: . Mapeig de variables, segons documentació del sistema. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. Se n'exclou: . Interfície i/o programari necessari per a la comunicació oberta del sistema que s'integra (subministrat per tercers) . Targetes d'entrades/sortides del sistema a integrar, quan siguin requerides . Documentació tècnica completa, així com plànols as-buit en suport informàtic, del sistema que s'hi integra. . Qualsevol material i/o treball que hagi proporcional el subministrador del sistema que s'hi integra. INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE SUPERVISIÓ del subsistema de control i gestió del COMPTADOR D'ENERGIA de l'edifici amb 10 punts aproximadament per equip de mesura mitjançant protocol Bacnet. Comprèn: . Mapeig de variables, segons documentació del sistema. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. Se n'exclou: . Interfície i/o programari necessari per a la comunicació oberta del sistema que s'integra (subministrat per tercers) . Targetes d'entrades/sortides del sistema a integrar, quan siguin requerides . Documentació tècnica completa, així com plànols as-buit en suport informàtic, del sistema que s'hi integra. . Qualsevol material i/o treball que hagi proporcional el subministrador del sistema que s'hi integra. INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE SUPERVISIÓ del subsistema de control i gestió del sistema de Bombes de Calor comprenent 25 punts de control per Bomba de calor aproximadament amb comunicació Modbus. Comprèn: . Mapeig de variables, segons documentació del sistema. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. INTEGRACIÓ EN EL SISTEMA DE SUPERVISIÓ de les mesures elèctriques recollides al Llistat de Senyals comprenent 10 Unitats mitjançant protocol Modbus. Comprèn: . Mapeig de variables, segons documentació del sistema. . Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s lloc/s central/s de control. Se n'exclou: . Interfície i/o programari necessari per a la comunicació mitjançant protocols oberts (Lon, BacNet, Modbus) del sistema que s'integra (subministrat per tercers). . Targetes d'entrades/sortides del sistema a integrar, quan siguin requerides. . Qualsevol material i/o treball que hagi proporcional el subministrador del sistema que s'hi integra. S'INCLOU LLICENCIA SOFTWARE CONTROL CENTRAL Programari ENTERPRISE SERVER, Plataforma EcoStruxure for Buildings. Enterprise Server és l'agregador central des d'on els usuaris poden configurar, controlar i monitoritzar el sistema complet controlat per diversos SmartX Servers (Automation Servers). La llicència SXWSWESXX00010 permet gestionar fins a 10 Automation Servers (AS-P, AS-B, Edge Server). Es comunica mitjançant estàndards de la xarxa, fent que les instal·lacions siguin fàcils, la gestió senzilla i les transaccions cibersegures, mitjançant l'ús dels protocols (TCP/IP, DHCP/DNS, HTTP/HTTPS, NTP, SMTP/SMTPS, WSS i TLS1.3...). Suporta protocols OT com BACnet IP, BACnet SC, MODBUS TCP, mitjançant drivers nadius i IT mitjançant llicències addicionals. Gestiona alarmes, usuaris compatibles amb Windows Active Directory, horaris, esdeveniments i registres. La informació es pot alliberar directament a l'usuari mitjançant la potent interfície gràfica (HTML5), o altres dispositius, aplicatius o sistemes (comunicacions en mode client i servidor). Disposa de dos tipus de llenguatges de programació, script i diagrama de blocs. L'Enterprise Server conté l'històric (tendències, alarmes i esdeveniments) i la configuració de la BBDD, en cas que sigui necessari, connectar amb BBDD externes com TimeScaleDB (Postgre SQL), Microsoft SQL Server o AVEVA PI per a una major capacitat d'emmagatzematge extern. Disposa de la capacitat integrada de generar informes senzills en format de text (txt, csv), full de càlcul (XLSX) o impresos en PDF. Permet el modelatge digital de les instal·lacions mitjançant “etiquetatge semàntic” basat en l'estàndard Brick Schema, que proporciona més comprensibilitat a l'usuari i contextualitza la informació per generar el Bessó Digital. El paquet d'instal·lació inclou GraphDB que emmagatzema la informació de l'estructura semàntica. Mitjançant llicència addicional el sistema permet comunicació usant protocol Lonworks, Web services, MQTT o connexió a bases de dades externes. Mitjançant llicència addicional permet el compliment de la certificació CFR21 part 11. Mitjançant una llicència addicional permet l'autenticació d'usuari mitjançant SAM2.0 (SSO). Inclou 3 llicències d'usuari concurrents a escollir entre llicència CLIENT Workstation o Webstation. Veure especificacions tècniques per a requeriments de plataforma programari i maquinari. Marca: Schneider Electric, Referència SXWSWESXX00010 | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | 0R | Obra Reforma
| N | Sistema | 06 | Sistema de condicionaments, instal.lacions i serve
| N | Subsistema | 16 | Control i gestió centralitzat de l'edifici
| N | Titol | 05 | Cablejat i canalitzacions
01.0R.06.16.05.001 | L | EP434AA0 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 180
|  | 180 |  |  |  | 180
01.0R.06.16.05.002 | L | EHV41210 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, muntat en canalització i connectat | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, muntat en canalització i connectat | 5256
|  | 5256 |  |  |  | 5256
01.0R.06.16.05.003 | L | EG222711 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 4467.6
|  | 5256 | 0.85 |  |  | 4467.6
01.0R.06.16.05.004 | L | EG23E715 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | 938.4
|  | 6256 | 0.15 |  |  | 938.4
01.0R.06.16.05.005 | L | EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 100
|  | 100 |  |  |  | 100
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | GR | Pressupost de Gestió Residus
| N | Sistema | 01 | Residus construcció
01.GR.01.001 | L | P2RA-EU5T | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | 81
|  | 81 |  |  |  | 81
01.GR.01.002 | L | P2RA-EU5J | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus | 18
|  | 18 |  |  |  | 18
01.GR.01.003 | L | P2RA-EU5L | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 15
|  | 15 |  |  |  | 15
01.GR.01.004 | L | P2RA-EU5R | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus | 30.5
|  | 30.5 |  |  |  | 30.5
01.GR.01.005 | L | P2R2-EU9P | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals | 144.5
|  | 81 |  |  |  | 81
|  | 18 |  |  |  | 18
|  | 15 |  |  |  | 15
|  | 30.5 |  |  |  | 30.5
01.GR.01.006 | L | P2R6-4I52 | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km | 144.5
|  | 81 |  |  |  | 81
|  | 18 |  |  |  | 18
|  | 15 |  |  |  | 15
|  | 30.5 |  |  |  | 30.5
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | SS | Pressupost de Seguretat i Salut
| N | Sistema | 01 | Proteccions personals
01.SS.01.001 | L | P1477-65LG | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 25
|  | 25 |  |  |  | 25
01.SS.01.002 | L | P147Q-65M2 | u | Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric | Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.SS.01.003 | L | P1473-EPWW | u | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1, UNE-EN 458 | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1, UNE-EN 458 | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
01.SS.01.004 | L | P147Y-EPWX | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2, UNE-EN 458 | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2, UNE-EN 458 | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
01.SS.01.005 | L | P147P-EPWV | u | Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1, UNE-EN 458 | Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1, UNE-EN 458 | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
01.SS.01.006 | L | P1474-65MY | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347 | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347 | 20
|  | 20 |  |  |  | 20
01.SS.01.007 | L | P1474-65MV | u | Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347 | Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347 | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
01.SS.01.008 | L | P1474-65N0 | u | Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347 | Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347 | 25
|  | 25 |  |  |  | 25
01.SS.01.009 | L | P147L-EQD8 | u | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420 | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420 | 50
|  | 50 |  |  |  | 50
01.SS.01.010 | L | P147L-EQDJ | u | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420 | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420 | 30
|  | 30 |  |  |  | 30
01.SS.01.011 | L | P147L-EQDA | u | Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell | Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell | 100
|  | 100 |  |  |  | 100
01.SS.01.012 | L | P147L-EQDI | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420 | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420 | 10
|  | 10 |  |  |  | 10
01.SS.01.013 | L | P147N-EPX1 | u | Mascareta de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN 140 | Mascareta de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN 140 | 100
|  | 100 |  |  |  | 100
01.SS.01.014 | L | P147O-10MP9 | u | Mascareta autofiltrant contra partícules sòlides tipus FFP classe 3 no reutilitzable (NR), homologada segons UNE-EN 149 | Mascareta autofiltrant contra partícules sòlides tipus FFP classe 3 no reutilitzable (NR), homologada segons UNE-EN 149 | 20
|  | 20 |  |  |  | 20
01.SS.01.015 | L | P147N-EPX2 | u | Màscara de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN 136 | Màscara de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN 136 | 20
|  | 20 |  |  |  | 20
01.SS.01.016 | L | P147V-65S8 | u | Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE | Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE | 10
|  | 10 |  |  |  | 10
01.SS.01.017 | L | P147Z-FITH | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168 | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168 | 30
|  | 30 |  |  |  | 30
01.SS.01.018 | L | P147Z-FITL | u | Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168 | Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168 | 15
|  | 15 |  |  |  | 15
01.SS.01.019 | L | P147W-65ND | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365, UNE-EN 360 | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365, UNE-EN 360 | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
01.SS.01.020 | L | P147W-65NG | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365, UNE-EN 354 | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365, UNE-EN 354 | 10
|  | 10 |  |  |  | 10
01.SS.01.021 | L | P1480-FK75 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 60
|  | 60 |  |  |  | 60
01.SS.01.022 | L | P1487-EQE2 | u | Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 16
|  | 16 |  |  |  | 16
01.SS.01.023 | L | P1488-EQEZ | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 | 15
|  | 15 |  |  |  | 15
01.SS.01.024 | L | P1488-EQF0 | u | Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat, homologat segons UNE-EN 340 | Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat, homologat segons UNE-EN 340 | 10
|  | 10 |  |  |  | 10
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | SS | Pressupost de Seguretat i Salut
| N | Sistema | 02 | Proteccions col.lectives
01.SS.02.001 | L | P151C-65M0 | m | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs | 70
linies de vida ocasionals temporals |  | 70 |  |  |  | 70
cobertes edifici administratiu / edifici torre / coberta quadrada Quevedo
01.SS.02.002 | L | P151F-483P | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs | 20.8
forats sostre CLT per passos instal.lacions |  | 13 | 0.8 | 2 |  | 20.8
01.SS.02.003 | L | P151G-49AL | m | Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs | Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs | 50
treballs puntualsd en exterior |  | 50 |  |  |  | 50
01.SS.02.004 | L | P151G-49AM | m | Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs | Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs | 15
nous forats ascensor |  | 15 |  |  |  | 15
01.SS.02.005 | L | P151N-H7X5 | m | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre | 50
|  | 50 |  |  |  | 50
01.SS.02.006 | L | P151P-H7WX | m2 | Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs | Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs | 80
Zones puntuals de revisió o retirada ventilacions coberta nau producció |  | 20 | 2 | 2 |  | 80
01.SS.02.007 | L | P15Z0-67C7 | h | Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions | Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions | 40
4 h mesnuals x 18 mesos d'obra |  | 4 | 10 |  |  | 40
01.SS.02.008 | L | P16C-67C8 | u | Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones | Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones | 14
|  | 14 |  |  |  | 14
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | SS | Pressupost de Seguretat i Salut
| N | Sistema | 03 | Sistemes de tancament i senyalització
01.SS.03.001 | L | PBC5-I4S2 | u | Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària | Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària | 10
accessos obra |  | 10 |  |  |  | 10
01.SS.03.002 | L | PBC4-56GX | m | Cinta d'abalisament estàndar d'amplària 50 mm, per a seguretat i salut, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs | Cinta d'abalisament estàndar d'amplària 50 mm, per a seguretat i salut, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs | 100
ubiacions diverses d'obra |  | 100 |  |  |  | 100
01.SS.03.003 | L | PBB8-65KD | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 6
accessos obra |  | 6 |  |  |  | 6
01.SS.03.004 | L | PBBA-EOJA | u | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 6
accessos obra |  | 6 |  |  |  | 6
01.SS.03.005 | L | PBBJ-5677 | u | Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 6
accessos obra |  | 6 |  |  |  | 6
01.SS.03.006 | L | PBBL-56GK | u | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs | 10
ubicacions varies en zones de risc d'obra |  | 10 |  |  |  | 10
01.SS.03.007 | L | PM33-5T8R | u | Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs | Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs | 10
edifici administratiu |  | 2 |  |  |  | 2
edifici nou aulari |  | 2 |  |  |  | 2
edifici nau producció neteja unicament |  | 6 |  |  |  | 6
01.SS.03.008 | L | PHB3-HZA1 | u | Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1500 mm de llargària, 30 W de potència, flux lluminós de 3900 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 6500 K, muntada superficialment, inclòs la part proporcional d'instal.lació d'electrica amb manguera apta per exterior, mitjans de protecció de diferencial, totalment muntada i en funcionament. | Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1500 mm de llargària, 30 W de potència, flux lluminós de 3900 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 6500 K, muntada superficialment, inclòs la part proporcional d'instal.lació d'electrica amb manguera apta per exterior, mitjans de protecció de diferencial, totalment muntada i en funcionament. | 20
resta nau producció un cop neta |  | 20 |  |  |  | 20
| N | Obra | 01 | ARTÈXTIL - UAB - LOT-2
| N | Capítol | SS | Pressupost de Seguretat i Salut
| N | Sistema | 04 | Equipaments pel personal i obra
01.SS.04.001 | L | PQUA-7BA1 | mes | Lloguer de modul prefabricat climatitzat per a realització de les reunions de seguiment d'obra i a disposició de la Propietat, Direcció Facultativa, Project Manager, etc, de dimensions 7,20 x 2,40 m en planta i 2,30 m d'alçada, realitzat amb plafó d'acer lacat i aillament de poliureta de 35 mm de gruix revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de goma tipus pvc, taula de formica de 80x180 cm i 10 cadires, equipat amb un aparell d'aire condicionat calent/fred, amb 2 llumeneres estanques de 2 x 20 w led, 6 endolls; disposarà d'un servei equipat amb un inodor i un rentamans amb finestreta de ventilació, amb llumenera de 1x9 w led amb interruptor i endolls; proteccions diferencials del conjunt del mòdul, totalment muntat, col.locat i amb les instal.lacions en funcionament, incloient les esomeses. | Lloguer de modul prefabricat climatitzat per a realització de les reunions de seguiment d'obra i a disposició de la Propietat, Direcció Facultativa, Project Manager, etc, de dimensions 7,20 x 2,40 m en planta i 2,30 m d'alçada, realitzat amb plafó d'acer lacat i aillament de poliureta de 35 mm de gruix revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de goma tipus pvc, taula de formica de 80x180 cm i 10 cadires, equipat amb un aparell d'aire condicionat calent/fred, amb 2 llumeneres estanques de 2 x 20 w led, 6 endolls; disposarà d'un servei equipat amb un inodor i un rentamans amb finestreta de ventilació, amb llumenera de 1x9 w led amb interruptor i endolls; proteccions diferencials del conjunt del mòdul, totalment muntat, col.locat i amb les instal.lacions en funcionament, incloient les esomeses. | 28
instal.ladora |  | 14 |  |  |  | 14
DF i propietat |  | 14 |  |  |  | 14
01.SS.04.002 | L | PQUA-7B4E | u | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció | 2
constructora |  | 1 |  |  |  | 1
DF i propietat |  | 1 |  |  |  | 1
01.SS.04.003 | L | PQUB-BIR3 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. I un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs | Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. I un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs | 14
|  | 14 |  |  |  | 14
01.SS.04.004 | L | PQUC-BIQL | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell | 14
|  | 14 |  |  |  | 14
01.SS.04.005 | L | PQUC-BIQI | u | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.SS.04.006 | L | PQUE-BIQT | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial | 14
|  | 14 |  |  |  | 14
01.SS.04.007 | L | PQUE-BIQU | u | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.SS.04.008 | L | PQUI-566W | u | Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs | Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.SS.04.009 | L | PQU4-65LW | u | Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.SS.04.010 | L | PQUO-5671 | u | Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs | Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.SS.04.011 | L | PQU1-49TH | u | Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 4
menjador |  | 2 |  |  |  | 2
vestidors |  | 2 |  |  |  | 2
01.SS.04.012 | L | PQUM-566Z | u | Recipient per a recollida selectiva, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | Recipient per a recollida selectiva, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 4
vestidor |  | 1 |  |  |  | 1
menjador |  | 1 |  |  |  | 1
oficina EC |  | 1 |  |  |  | 1
oficina DF propietat |  | 1 |  |  |  | 1
01.SS.04.013 | L | PQU3-0235 | u | Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball | Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.SS.04.014 | L | PQU7-0238 | u | Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball | Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.SS.04.015 | L | PM33-5T8R | u | Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs | Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs | 4
menjador |  | 1 |  |  |  | 1
vestidors |  | 1 |  |  |  | 1
oficina EC |  | 1 |  |  |  | 1
oficina DF i propietat |  | 1 |  |  |  | 1