## Full1
HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON
SALA TREBALL MEDICINA NUCLEAR PLANTA BAIXA
PRESSUPOST
CODI | U.A. | Partida | Amidament | Preu | Import
CAPÍTOL | 00 | Treballs previs i enderrocs
SUBCAPÍTOL | 01 | Mesures Nosocomials
00.01.01 | U | Envà nosocomial | 1 | 321.6807 | 321.6807
Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament. Inclòs tapat de tots els possibles passos en juntes i fins a forjat per evitar la transmissió de pols. (P-32)
00.01.02 | U | Catifa descontaminant 45x90cm/60 fulls | 1 | 88.7395 | 88.7395
Catifa descontaminant antibacteriana per a neteja de soles de sabates i rodes mentre llisquen per sobre de la catifa, de 45x90 cm i 60 fulls de polietilè autoadhesives, tipus 3M Nomad o equivalent, muntada al paviment i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)
00.01.03 | U | Porta metàl.,1bat.,80x210cm,col | 1 | 166.3866 | 166.3866
Porta de xapa, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm,col·locada (P - 10)
|  | TOTAL |  |  | 576.8067
CAPÍTOL | 00 | Treballs previs i enderrocs
SUBCAPÍTOL | 02 | Enderrocs
00.02.01 | Pa | Enderrocs/desmuntatges puntuals | 1 | 665.5462 | 665.5462
Enderroc/desmuntatge general i puntual a l’àmbit d’obra, inclou: -Tall selectiu dels serveis i instal.lacions existents previ testeig. -Desmuntatge i retirada del mobiliari i equipaments. -Enderroc/desmuntatge de cel ras de qualsevol tipologia, la seva estructura, suports i ancoratges. -Enderroc/desmuntatge/sanejat del total de les instal.lacions de qualsevol tipologia existents fora de servei, dins l’àmbit d’obra i zones annexes fins a derivacions principals, desmuntatge i muntatge de falsos sostres. -Desmuntatge de portes i marcs de qualsevol tipologia. -Enderroc/ desmuntatge/sanejat de revestiments sobre suports que no es retiren. -Enderroc/ desmuntatge/ sanejat de paviments i sòcols existents. -Enderroc de tots els elements necessaris per la reforma. -Classificació,confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, baixada i càrrega amb mitjans manuals, transport a abocador o centre específic homologat, valorització, gestió,cànons i certificats, del total dels residus generats. Tot segons normativa vigent i directrius de l’hospital i/o la DF.
00.02.02 | Pa | Càrr.manuals residus inerts o no especials instal.gestió residus,contenidor 12m3 | 1 | 388.2353 | 388.2353
Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat. Inclòs, disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 1)
|  | TOTAL |  |  | 1053.7815
CAPÍTOL | 01 | Obra civil
SUBCAPÍTOL | 01 | Tancaments i revestiments interiors
01.01.01 | u | Porta marca MANUSA o equivalent 1 fulla corredissa | 1 | 3409.8571 | 3409.8571
Porta marca MANUSA o equivalent corredera, fulla de vidre laminar de seguretat 5+5. Compost de: 1,00 UD. Operador corredero VISIO+ 125 lateral 230V SQ-000(Ficha técnica). Certificado EN60335, formado por un grupo motor de 1 motor trifásico de CA, tracción directa, alimentado de red monofásica 230V/50Hz. Electrónica de control IoT/ WiFi/ GRF. Nivel de prestaciones ´´d´´ (EN13849). Batería de emergencia supervisada. Valida en vía evacuación (EN16005) 1,00 UD. Kit extensión VISIO+ 125 (A09318-E) 1,00 UD. Hoja corredera P50-C vidrio 1,00 UD. Adaptación operador VISIO-125 a MK40 SQ-000 1,00 UD. Cerrojo. 1,00 UD. Llave exterior. 1,00 Sensor seguridad DDS-S (infrarrojos supervisado) 1,00 UD. Selector OPTIMA+ color blanco Permite seleccionar el modo de funcionamiento: 5 modos: Abierto. Cerrado, Solo salida,Automático y Apertura reducida. Menú para conexión WiFi y bloqueo por PIN 1,00 UD. Pulsador codo GC-PC. 1,00 UD.Interface VISIO Software de apertura reducidaE 1,00 UD. Instal·lació porta corredera automàtica 1,00 UD. Embalatge de fusta 1,00 UD. Ports i embalatges 1,00 UD. Acabat segons DF (P - 7)
01.01.02 | Pa | Porta marca MANUSA o equivalent 2 fulles corredissa | 1 | 4029.1849 | 4029.1849
Porta marca MANUSA o equivalent corredera, fulles de vidre laminar de seguretat 5+5. Compost de: 1,00 UD. Operador corredero VISIO+ 125 lateral 230V SQ-000(Ficha técnica). Certificado EN60335, formado por un grupo motor de 2 motores trifásicos de CA, tracción directa, alimentado de red monofásica 230V/50Hz. Electrónica de control IoT/ WiFi/ GRF. Nivel de prestaciones ´´d´´ (EN13849). Batería de emergencia supervisada. Valida en vía evacuación (EN16005 1,00 UD. Kit extensión VISIO+ 125 (A09318-E) 2,00 UD. Hoja corredera P50-C vidrio 1,00 UD. Adaptación operador VISIO-125 a MK40 SQ-000 1,00 UD. Cerrojo. 1,00 UD. Llave exterior. 1,00 Sensor seguridad DDS-S (infrarrojos supervisado) 1,00 UD. Selector OPTIMA+ color blanco Permite seleccionar el modo de funcionamiento: 5 modos: Abierto. Cerrado, Solo salida,Automático y Apertura reducida. Menú para conexión WiFi y bloqueo por PIN 2,00 UD. Pulsador codo GC-PC. 1,00 UD.Interface VISIO Software de apertura reducidaE 1,00 UD. Instal·lació porta corredera automàtica 1,00 UD. Embalatge de fusta 1,00 UD. Ports i embalatges 1,00 UD. Acabat segons DF (P - 6)
01.01.03 | Pa | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis | 42.656 | 7.2101 | 307.5533
Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. S'inclou base d'imprimació en cas necessari. (P - 34)
01.01.04 | Pa | Bastiment de base per a porta metàl·lica, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2. | 2 | 610.084 | 1220.1681
Bastiment de base per a porta automàtica, format per muntats de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2 i travesser superior de tub d'acer galvanitzat de secció 60x140 mm2 (P - 8)
01.01.05 | Pa | Emmarcat de cel ras, d'amplades diverses (entre 15 i 60 cm), de placa de guix laminat hidròfuga (H) | 17.36 | 25.7815 | 447.5671
Emmarcat de cel ras, d'amplades diverses (entre 15 i 60 cm), de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim, inclou perfil perimetral Z tipus PLACOLISTEL 105, o equivalent, de 25x11x25 mm (P - 33)
01.01.06 | Pa | Cel ras registrable de plaques amb acabat vinílic facilment netejables, 600x 600 mm i 12,5 mm | 14.8 | 28.6303 | 423.7277
Cel ras registrable de plaques amb acabat vinílic facilment netejables, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix , sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semi-ocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1.2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim, inclou tractament anitbacterià. Inclou i l'acabat pintat amb pintura plàstica. Així com la resta de treballs i/o materials auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Inclou part proporcional de perfils de reforç per a col·locació de riells per equipament. (P - 2)
01.01.07 | m2 | Pintat de parament horitzontal interior, amb pintura plàstica fungistàtica i bacterioestàtica | 3.87 | 22.1849 | 85.8555
Pintat de parament horitzontal interior, amb pintura plàstica fungistàtica i bacterioestàtica tipus lotum o equivalent, per sostres, amb dues capes base de producte uni-tech gp primer i una capa d'acabat amb wall-tech wb blanc o equivalent, d'acord amb les recomanacions i especificacions del fabricant. (P - 3)
01.01.08 | m2 | Recrescuda i anivellament del suport de 2 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment | 18.7 | 14.4202 | 269.6571
Recrescuda i anivellament del suport de 2 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus ULTRAPLAN de la casa MAPEO, CT-C30- F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. (P - 4)
01.01.09 | m2 | Subministrament i instal·lació de paviment vinílic | 18.7 | 61.3445 | 1147.1429
Subministrament i instal·lació de paviment vinílic homogeni Tarkett model iQ Granit white grey 21142 124 o equivalent, segons EN ISO 11638, en rotlles de 2m x 23m i un gruix de 3,50mm. Classificació d'ús comercial 34 i industrial 43 sota la norma ISO 10874. El pes total és de 3810 g/m² i el contingut aglutinant és de tipus II. Resistència al punxonament estàtic 0,09 mm de millor valor mesurat, segons la norma EN ISO 24343-1, i atenuació sonora de 15 dB segons la norma EN ISO 717-2. Classificació de resistència al lliscament R9 segons la norma DIN 51130 i la classe 2 segons la norma UNE 41901. La seva classificació al foc és BflS1, segons la norma EN ISO 13501-1. Es beneficia d'un tractament superficial tipus iQ PUR i no necessita decapat ni encerat de per vida. La seva superfície es pot regenerar mitjançant polit en sec amb màquina rotativa, disc vermell i rotacions de 500-1000rpm. La seva instal·lació es porta a terme amb juntes termosoldades, amb cordó de soldadura llis o multicolor per a un acabat invisible. La col·locació s'ha de fer sobre solera plana, sana i seca amb un grau d'humitat inferior al 2%, preparada amb massa allisadora i rebut amb adhesiu unilateral recomanat pel fabricant. Inclou part proporcional de material per sòcols de 10cm d'alçada. La partida inclou mermes de material per ajustos de les peces a sales de formes irregulars i circulars. Inclou tots els materials i treballs per deixar la partida correctament instal·lada. (P - 5)
01.01.10 | m | Sòcol d'espuma de poliureta (PU) | 16.16 | 22.8487 | 369.2356
Sòcol d'espuma de poliureta (PU) tipus FL9 (100x8mm) wallstyl de Noel Marquet o equivalent, col·locat amb adhesiu. (P - 35)
01.01.11 | m | Tapajunts pavim. | 1.2 | 88.7395 | 106.4874
Tapajunts de paviment, amb perfil simple d'alumini. (P - 36)
01.01.12 | m | Obertura regata paret maó for.,m.mec.,tapada morter 1:4 | 10.5 | 12.2017 | 128.1176
Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4 (P - 48)
|  | TOTAL |  |  | 11944.5544
CAPÍTOL | 02 | Instal·lacions
SUBCAPÍTOL | 01 | Climatització
02.01.01 | u | Bomba part.casset. 4 vies,600x600mm,4.7 a 5.2kW/5.2 a 5.7kW,A/A+230V,R410A,encast.cel ras | 1 | 2404.8403 | 2404.8403
Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus cassette de 4 vies, dimensions de l'encastament de 600x600 mm, potència frigorífica nominal de 4.7 a 5.2 kW, potència calorífica nominal de 5.2 a 5.7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, encastada en el cel ras. Inclou subestructures d'ancoratge a paret i forjat, cablejat, desguàs d 32/40 mm, amb part proporcional de tub pp autoextingible connectat a un sifó o a un ramal general de pp autoextingible, i altres elements necessaris per deixar la partida acabada. (P - 37)
|  | TOTAL |  |  | 2404.8403
CAPÍTOL | 02 | Instal·lacions
SUBCAPÍTOL | 02 | Electricitat
02.02.01 | u | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN | 1 | 88.8739 | 88.8739
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 39)
02.02.02 | u | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN | 2 | 72.9328 | 145.8655
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 16)
02.02.03 | u | Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN | 1 | 70.9916 | 70.9916
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 15)
02.02.04 | u | Kit caixa de paret per encastar, amb caixetí per encastar, per a KIT de 3 mòduls | 1 | 103.2689 | 103.2689
Kit caixa de paret per encastar amb mecanismes, amb caixetí per encastar, per a KIT de 3 mòduls, amb dos bases dobles elèctriques normals, i placa de veu i dades doble per a 2 connectors RJ45 format Universal cada placa, cat 6A UTP. Instal.lada i comprovada. Inclou caixa d'encastar, part proporcional de cablejat i altres elements necessaris per deixar la partida acabada. (P - 13)
02.02.05 | m | Canal alumini,p/adapt.mecan.,ampl.=100mm,fond.=50mm,IP4X,IK07,obertura tapa a/eina especial,UNE-EN 5 | 34.8 | 63.6303 | 2214.3328
Canal d'alumini, per adaptació de mecanismes, d'amplària 100 mm, de fondària 50 mm, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, obertura de la tapa amb eina especial, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, d'1 tapa, amb 2 compartiments com a màxim, anoditzat gris, amb adaptador universal per tapa de 80 mm, densitat de llocs de treball alta, (1 lloc de treball cada m), considerant 6 mecanismes per cada lloc de treball, muntada sobre paraments, amb part proporcional d'accessoris i d'elements d'acabat (P - 38)
02.02.06 | u | Conjunt d'elements en canal per a mecanismes, 5 END, 2 RJ45 | 6 | 163.1933 | 979.1597
Conjunt d'elements a instal·lar en canal per a mecanismes, amb els següents elements: -5 preses de corrent blanques LEGRAND Mosaic 077245 -2 preses RJ 45 blanques UTP cat 6A de 2 mòduls LEGRAND Mosaic ref. 076574 Muntats en canal i amb tots els elements connectats. Inclou part proporcional de cablejat i tots els elements auxiliars. (P - 17)
02.02.07 | u | Presa corrent LEGRAND Mosaic | 7 | 41.0672 | 287.4706
Presa de corrent LEGRAND Mosaic, de color blanc, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, per a encastar. Inclou caixa d'encastar, part proporcional de cablejat i altres elements necessaris per deixar la partida acabada. (P - 18)
02.02.08 | u | Regulador comm.giratori,tipus univ.,resistives,1000W,230V,a/tapa,preu mitjà,encastat | 7 | 99.9664 | 699.7647
Regulador-interruptor amb commandament giratori, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu mitjà, encastat. Inclou caixa d'encastar, part proporcional de cablejat i altres elements necessaris per deixar la partida acabada. (P - 40)
02.02.09 | m | Treballs a realitzar per connexions i desconnexions de quadres existents, possibles desviaments d'instal·lacions | 1 | 532.437 | 532.437
Treballs a realitzar per connexions i desconnexions de quadres existents, possibles desviaments d'instal·lacions existents per passos de safates, conductes o instal·lacions de clima, telecomunicacions fluid, fontaneria, sanejament, etc (totes incloses) i modificació del traçat actual, tot protegint les instal·lacions existents per a que continuen en funcionament sense alterar el correcte funcionament de l'Hospital, tot segons Reglamentació Vigent i Direcció Facultativa (mà d'obra inclosa) (P - 14)
|  | TOTAL |  |  | 5122.1647
CAPÍTOL | 02 | Instal·lacions
SUBCAPÍTOL | 03 | Enllumenat
02.03.01 | u | Lluminària d'emergència | 1 | 107.8319 | 107.8319
Subm. i col. d'enllumenat d'emergència . Flux: 195lm. Autonomia: 1h. Bateria: Ni-Cd 3,6V/750mAh. Manera de funcionament: No permanent. Versió: Autotest. Temperatura de color: 5700K. Alimentació: 230V 50/60Hz. Potència: 1W. Factor de potència: 0,09. Classe: II. Manera d'instal·lació: Empotrable. IP: 40. IK: 04. Fil incandescent: 850ºC. Descripció de materials: Cos: PC+ABS Autoextingible. Òptica: Policarbonat. Reflector: ABS Autoextingible. Grapes: Acer Inoxidable. Acabat: Blanc. Dimensions: 50x50x33mm, diàmetre: 50mm. Pes: 0,26kg. Temperatura de treball: de 5ºC a 35ºC. Fabricat segons la norma: UNE 60598-2-22. NORMALUX model VIA R referencia VVEA. S'inclou làmpada, accessoris i material auxiliar de muntatge. Inclou part proporcional de cablejat i altres elements necessaris per deixar la partida acabada. (P - 19)
02.03.02 | u | Pantalla 600x600mm regulable | 4 | 97.0588 | 388.2353
Lluminària d'encastar o suspendre model PLAT G3, de la marca LAMP. Intensitat regulable. Fabricada en acer pintat en blanc mat i amb difusor opal de policarbonat. Model amb LED MID-POWER, temperatura de color 4000K i CRI 80. Equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40 (part no encastat) i IP20 (part encastat), IK06. Classe d´aïllament II. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 70.000h L80 B10. Instal·lat i col·locat. Inclou part proporcional de cablejat i altres elements necessaris per deixar la partida acabada. (P - 42)
02.03.03 | u | Tira led regulable sota prestatgeria | 8.6 | 80.2941 | 690.5294
Observacions 1: REGULACIÓ 1-10V Estructura per encastar model FIL35 REC 1680 de la marca LAMP. Fabricada amb extrusió d'alumini reciclat amb una taxa del 80%, amb difusor de policarbonat opal. Luminaria model LED MID-POWER, amb temperatura de 4000K amb CRI80 i equip electrònic regulable 1-10V incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Hores de vida: 50.000 L90 B10. Acabats disponibles: Blanc, negre i gris. Instal·lat i col·locat. Inclou part proporcional de cablejat i altres elements necessaris per deixar la partida acabada. (P - 41)
TOTAL |  |  |  |  | 1186.5966
CAPÍTOL | 02 | Instal·lacions
SUBCAPÍTOL | 04 | Telecomunicacions, Audiovisuals i Seguretat
TÍTOL | 01 | Rack, dades
02.04.01.01 | u | Panell de connexió buit amb capacitat per a 24 preses RJ45 incloent Categoria 6A | 1 | 40.7059 | 40.7059
Panell de connexió buit amb capacitat per a 24 preses RJ45 incloent Categoria 6A, per a muntatge en rack de 19” i 1U d'altura, amb safata posterior plegable per a correcta fixació del cable i ràdio de curvatura. Portaetiquetas abatible que evitarà que es perdin les cobertes de plàstic, Referència 100-095. Ample 19” (482.5mm), altura 1u (44mm) i profunditat de 155 mm, pes 0,55 kg. (apte per a connector 100-182 i 100- 156) en color negre o alumini cromat, embalatge lliure de plàstic, marca Excel o equivalent. Instal·lat i comprovat.(P - 26)
02.04.01.02 | u | Pressa de dades amb conexcionat sense eines, sense pantalla en format Keystone RJ45 amb obertura en | 18 | 156.958 | 2825.2437
Pressa de dades amb conexcionat sense eines, sense pantalla en format Keystone RJ45 amb obertura en papallona de perfil baix amb una profunditat màxima de 28 mm de Categoria 6A per a transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet en color Negre e/Anc. Referència 100-182-24. Entrada de cable: posterior , superior i inferior. Contacte RJ45: Bronze Fosforós niquelat amb revestiment d'or de 50 micropulgades. Contactes IDC: Aliatge de Bronze Fosforós niquelat, Restricció de RoHS de substàncies perilloses - Envàs sense plàstic de 24 unitats., preu unitari de la ingesta. Compatible ISO /ANSI /A 568-2.D0, Dop i Delta Independent Laboratory Certificate, 25 anys de garantia del sistema, marca Excel o equivalent. Inclòs part proporcional de cablejat i elements necessaris per deixar la partida acabada. Instal·lada i comprovada. (P - 24)
02.04.01.03 | u | Certificació de punt de veu/dades segons normariva i etiquetatge. | 18 | 11.0924 | 199.6639
Certificació de punt de veu/dades segons normariva i etiquetatge. (P - 25)
|  | TOTAL |  |  | 3065.6134
CAPÍTOL | 02 | Instal·lacions
SUBCAPÍTOL | 04 | Telecomunicacions, Audiovisuals i Seguretat
TÍTOL | 02 | Control d'accés
02.04.02.01 | u | Terminal de reconeixement facial, petjada, contrasenya i/o combinacions i identificació de targeta + Intèrfon | 2 | 936.2185 | 1872.437
Terminal de reconeixement facial, petjada, contrasenya i/o combinacions i identificació de targeta model DS-K1T343MFX de HIKVISION o equivalent. Lector biomètric autònom de control d'accés i presencia, identificació per targeta MF 13,56MhZ, reconeixement facial, contrasenya i/o combinacions, pantalla 4.3´´ TFT a color tàctil, Capacitat 1.500 cares, 3.000 targetes i 150.000 registres, Comunicació TCP/IP, USB, RS485 i Wiegand, Controladora integrada (sensor de porta, polsador i relé), cambra de doble sensor per a tecnologia anti-spoofing, obertures remotes des de Hik-Connect, compatible amb programari iVMS-4200. Completament instal·lat i comprovat. (P - 23). Intèrfon DS-KH6320-WTE1/EU Hikvision. Consola d'interior IP amb pantalla tàctil de 7" per a videoporters IP. WiFi. Poe. Inclou part proporcional de cablejat i altres elements necessaris per deixar la partida acabada.
02.04.02.02 | u | Connexió i programació de la instal·lació de control d'accés a la instal·lació general de l'edifici | 1 | 665.5462 | 665.5462
Connexió i programació de la instal·lació de control d'accés a la instal·lació general de l'edifici i integració al sistema de seguretat existent al centre de control (DESICO). Inclou ampliació llicències de DESICO i HIKVISION, accessoris necessaris per la connexió, posada en marxa i programació. (P - 22)
|  | TOTAL |  |  | 2537.9832
CAPÍTOL | 02 | Instal·lacions
SUBCAPÍTOL | 05 | Protecció contra incendis i evacuació
02.05.01 | u | Detector òptic de fum analògic | 1 | 131.7899 | 131.7899
Recol·locació de detector existent i part proporcional de cablejat i elements necessaris. Totalment instal·lat, programat i funcionant. (P - 21)
02.05.02 | u | Connexió i programació de la instal·lació de detecció d'incendis a la central d'incendis principal | 1 | 166.3866 | 166.3866
Connexió i programació de la instal·lació de detecció d'incendis a la central d'incendis principal de l'hospital i integració amb el sistema DESICO. Inclou accessoris necessaris per la connexió i posada en marxa, posta en servei, programació, parametrització en sistema de gestió i proves de la instal·lació de detecció. (P - 20)
|  | TOTAL |  |  | 298.1765
CAPÍTOL | 03 | Equipament
SUBCAPÍTOL | 01 | Mobiliari i serralleria
03.01.01 | u | Armari alt | 1 | 529.3277 | 529.3277
Subministrament i col·locació d'armari encastat, 40cm d'ample, 60cm de fons i 220cm d'alt. Format per una porta batent de 19mm. Dividit interiorment amb dos prestatges i penjador. Format per melamina sef hidròfuga (acabat i textura segons DF), qualitat estàndard. Amb tiradors d'acer inoxidable de 10 mm de diàmetre. Inclòs sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada. Inclou tots els mecanismes, ferratges i fixacions i treballs necessaris per a deixar la partida totalment enllestida. (P - 9)
03.01.02 | u | Mòdul de guixeta | 6 | 444.7059 | 2668.2353
Mòdul de guixeta entre prestatgeries, de 40cm d'alt, 45cm d'amplada i 40 cm de fons, amb una porta amb clau o codi, construïda en tauler aglomerat hidròfug acabat amb melamina per les dues cares, a escollir per la Direcció facultativa, amb portes de 16 mm de gruix, amb cantells xapats, sostre, base i laterals de 16 mm i frontal perforat per a ventilació de 4 mm de gruix. Equipada amb frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, amb potes regulables de PVC, fixat mecànicament a la paret. (P - 45)
03.01.03 | u | Taulell | 8.7 | 244.2857 | 2125.2857
Subministrament i col·locació de taulell de melamina de 80cm d'ample, de 30mm de gruix amb cantells arrodonits (acabat i textura segons DF) de qualitat estàndard (sobre i cantells), recolzat sobre potes i perfils perimetrals de fusta fixats mecànicament sobre parament vertical, alçada total del conjunt de 75 cm. Inclòs sòcol sobe taulell en tot el frontal de 7cm d'alçada, del mateix material que el taulell. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris, forats i taps passacables, etc., per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. Dimensions a comprovar a obra. (P - 29)
03.01.04 | m | Moble amb calaixeres | 2.35 | 236.0168 | 554.6395
Subministrament i col·locació de moble de melamina sef hidròfuga amb taulell 45cm d'ample i 30mm de gruix, amb cantells arrodonits (acabat i textura segons DF) de qualitat estàndard (sobre i cantells), recolzat sobre moduls amb calaixos, a una alçada total del conjunt de 75 cm. Amb un total de 5 mòduls amb 4 calaixos cadascun, tiradors d'acer inoxidable de 10 mm de diàmetre. Inclòs sòcol sobe taulell en tot el frontal de 7cm d'alçada, del mateix material que el taulell. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. Dimensions a comprovar a obra. (P - 28)
03.01.05 | m | Prestatgeria | 26.1 | 172.521 | 4502.7983
Pr01_Subministrament i col·locació de prestatge de 40cm d'ample de melamina sef hidròfuga de 30 mm de gruix, amb cantells arrodonits (acabat i textura segons DF) de qualitat estàndard (sobre i cantells), recolzat sobre angles metàl·lics fixats mecànicament sobre parament vertical, alçada segons plànols. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. Inclòs reforços necessaris. Dimensions a comprovar a obra.(P - 27)
03.01.06 | m2 | Estores | 4.56 | 145.3109 | 662.6178
Subministre i col·locació de cortina enrotllable interior manual opac amb calaix i guies d'Alumini amb cremallera de 1.80x1.40m. Tipus ZBOX de BANDALUX amb teixit ingnígug opac 100% tipus MEGA BO de BANDALUX color a definir per la DF, amb sistema d'accionament manual amb sistema de cadena de metall cromat. Ignifuga., instal·lat amb fixacions mecàniques. Inclou tots els remats necessaris per tal d'aconseguir l'opacitat total de la sala. Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la Documentació gràfica. L'amidament és orientatiu i es comprovarà en obra. (P - 11)
03.01.07 | m | Paracops protecció portes corredisses. | 3.7 | 121.7983 | 450.6538
Subministre i col·locació de paracops per a llits o camilles de protecció de portes corredisses, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 50 mm de diàmetre i 3mm de gruix, acabat polit i abrillantat, amb muntants de tub rodó de 40 mm cada 90 o 100cm de 10cm d'alçada, de 120cm d'allargada, fixades mecànicament a paviment amb tac d'acer, volandera i femella. Inclou part proporcional de taps terminals als extrems, angles de gir i platines d'unió entre perfils. (P - 12)
03.01.08 | u | Penjador roba acer inoxidable,vertical amb fix.mecàniques | 3 | 6.6555 | 19.9664
Subministre i col·locació de penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacions mecàniques. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris, forats i taps passacables, etc., per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. Dimensions a comprovar a obra. (P - 47)
03.01.09 | u | Suport CPU amb rodes | 6 | 80.6723 | 484.0336
Suport CPU amb 4 rodes, 2 d'elles amb fre. Metal·lic amb revestiment en pols. Amplada ajustable per a CPU entre 24 i 34cm d'ample. (P - 46)
03.01.10 | ml | Safata pasacables | 8.7 | 27.7311 | 241.2605
Subministre i col·locació de safata organitzador de cables horitzontal, sota taulell. Acer amb revestiment en pols. Ample mínim 15cm. Fixada mecànicament al taulell. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris, forats i taps passacables, etc., per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. Dimensions a comprovar a obra. (P - 44)
|  | TOTAL |  |  | 12238.8187
CAPÍTOL | VV | Ajudes i SiS
VV.01 | pa | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts | 1 | 776.4706 | 776.4706
Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts. (P - 43)
VV.01 | pa | Partida alçada de seguretat i salut | 1 | 277.3109 | 277.3109
Partida alçada de material i documentació referent a seguretat i salut
|  | TOTAL |  |  | 1053.7815
CAPÍTOL | 04 | Afectacions
SUBCAPÍTOL | 01 | Afectacions i moviments espais annexes
04.01.01 | Pa | Afectacions i moviments espais annexes | 1 | 3361.3445 | 3361.3445
Partida alçada que inclou tots els moviments de trasllat, desmuntatge, muntatge i instal·lacions necessàries per poder buidar la zona d'actuació. Consistents en: - Desmuntatge de dues fulles de porta i emmagatzematge fins el final de l'obra. - Muntatge de les dues fulles de porta un cop acabades les obres. - Suministre i instal·lació de dos riells per a cortines. - Col·locació de tres cortines i un riell suministrats per l'Hospital. Inclòs desmuntatge del riell i les cortines en la ubicació existent en el mateix Hospital. - Desmuntatge d'aigüera i taulell existent. - Instal·lació de moble amb aigüera i aixeta reaprofitat, ubicat a la planta semisoterrani de l'Hospital, previ desmuntatge del mateix. - Desmuntatge i retirada de taulell de melamina amb potes. - Demuntatge i retirada d'armari alt d'acer inoxidable i instal·lació d'aire en desús. - Conjunt d'elements a instal·lar en canal per a mecanismes, amb els següents elements: 4 preses de corrent , 2 preses RJ 45 blanques UTP cat 6A de 2 mòduls, muntats en canal i amb tots els elements connectats. Inclou part proporcional de cablejat i tots els elements auxiliars. - Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus.
|  | TOTAL |  |  | 3361.3445
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
|  | PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL | ................................................................. |  | 44844.4621
|  | 13% Despeses Generals SOBRE | 44844.4621 | ............................... | 5829.7801
|  | 6% Benefici Industrial SOBRE | 44844.4621 | ............................... | 2690.6677
|  | PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE |  |  | 53364.9099
|  | 21% IVA SOBRE | 53364.9099 | ............................ | 11206.6311
|  | TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS |  |  | 64571.541
Aquest pressupost per contracte (IVA inclòs) puja a
seixanta-quatre mil cinc-cents setanta-un euros i cinquanta-quatre cèntims