## T-PRES
|  |  |  | Projecte de substitució de 4 climatitzadors a la biblioteca de ciències socials de la UAB | Projecte de substitució de 4 climatitzadors a la biblioteca de ciències socials de la UAB | Projecte de substitució de 4 climatitzadors a la biblioteca de ciències socials de la UAB | Projecte de substitució de 4 climatitzadors a la biblioteca de ciències socials de la UAB
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost3822
|  | Capítol | 00 | .............................00NOTES GENERALS
'01.00 | 1 | E000AE01 | NOT | El preu de totes les partides del pressent pressupost inclou la utilització de tots els mitjans, mà d'obra, maquinària, material, ajudes, gestions i altres elements necessaris per deixar l'element descrit instal·lat a obra d'acord normativa vigent i especificacions de la DO o la propietat. Els elements de cada justificació i / o descripció són els mínims a col·locar. El preu de contracte de cada partida inclou tot el necessari per executar-la correctament segons memòria, plànols i documentació de projecte, normativa vigent i sempre amb el vistiplau de la DF. Les partides o treballs que requereixen l'ús de maquinària especial com grues, plataformes, andamis, elevadors, es consideren inclosos dins de les despeses generals o indirectes i han de ser considerats i valorats pel contractista dins el preu de cada partida. De la mateixa mantera totes les eines i petit material per tal de executar la partida es consideren inclosos dins el conceptes generals o indirectes del preu de partida. El elements com brides, ancoratges, subjeccions, i tots elements de suport de l'element descrit a partida es consideren inclosos en el preu i han de ser executats d'acord normativa vigent i especificacions de projecte o la DO. L'instal·lador haurà d'assegurar la seva correcta fixació al parament de suport d'acord el volum i pes de l'element. S'inclouen tots els elements bàsics de suport dels equips de gran envergadura com ara, silent blocs, suports de base i altres elements necessari per deixar les unitats correctament col·locades. Els accessoris corresponents a canonades de qualsevol tipus estan inclosos de manera proporcional en el preu lineal de la partida. L'amidament es realitzarà i certificarà longitudinalment sense sobre cost extra per peces especials que hauran de ser valorades pel contractista. De la mateixa manera, els conductes d'aire executats en qualsevol material inclouen en l'amidament la part proporcional de colzes, reduccions, derivacions, tolves i qualsevol peça especial necessària pel traçat indicat a projecte. L'amidament es realitzarà i certificarà de manera lineal per la secció interior executada. Els retalls o pèrdues han de ser considerades i valorades pel contractista dins del preu per unitat de partida. De manera general, els criteris de mesurament de cada partida queden fixats al plec de condicions generals o especifiques del projecte. Els preus inclouen ja la part corresponent a neteges parcials de cada ram, la neteja final i la retirada de runes, així com al protecció d'elements susceptibles de ser danyats per les feines d'execució. La justificació de preus i quadre de preus descompostos només tenen valor justificatiu dels preus unitaris adoptats en el projecte i com a orientació per al contractista per estudiar la seva oferta. Es considera que els preus ja inclouen el cost de les despeses indirectes corresponents. | 0 | 0
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost3822
|  | Capítol | 01 | DESMANTELLAMENT
'01.01 | 1 | P21G0-N001 | u | Desmantellament d'instal·lació de 4 climatitzadors amb desconnexió de conductes, canonades hidràuliques, elements i cablejat elèctric i de control, incloent part proporcional de grua, mitjans d'elevació, càrrega en camió dels residus i equips, trasllat a abocador autoritzat amb pagament de taxes incloses. | 1601.7 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost3822
|  | Capítol | 02 | ELECTRICITAT
|  | Titol 3 | 01 | ADEQUACIÓ QUADRE ELÈCTRICS
'01.02.01 | 1 | PG47-N011 | u | Conjunt d'actuacions elèctriques al subquadre Nº 13 de l'edifici de ciències socials UAB, i retirada de cablejat actual incloent les següents actuacions que afectaran als elements de protecció dels climatitzadors a substituir (CL-01 / CL-02 / CL-03 / CL04): -Desmuntatge i retirada de proteccion i cablejat així com elements de control del subquadre Nº 13 referents als climatitzadors actuals -Desmuntatge i retirada de cablejat existent del quadre als climatitzadors existents. Inclou sanejament de instal·lacions fora dús, materials auxiliars, estris necessaris per a la instal·lació i identificació de les línies amb cablejat de maniobra dins de quadre. Executat segons R.E.B.T., normativa vigent, plànols, esquema. | 903.84 | 1
'01.02.01 | 2 | PG4B-DX5J | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 267.83 | 4
'01.02.01 | 3 | PG47-EOHR | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 72.47 | 2
'01.02.01 | 4 | PG47-EOHS | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 73.54 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost3822
|  | Capítol | 02 | ELECTRICITAT
|  | Titol 3 | 02 | DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
'01.02.02 | 1 | PG2J-4BOX | m | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 57.5 | 24
'01.02.02 | 2 | PG2J-4BOY | m | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 67.63 | 10
'01.02.02 | 3 | PG33-E44Y | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 9.3 | 114.4
'01.02.02 | 4 | PG33-E50P | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 8.28 | 161.7
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost3822
|  | Capítol | 03 | CLIMA
|  | Titol 3 | 01 | EQUIPS CLIMATITZACIÓ
'01.03.01 | 1 | PEJK-N000 | u | Subministrament i instal·lació de Climatitzador marca TROX model UVNR UVB per a instal·laciço horitzontal amb bateria de fred i calor de 115,4 kW; temperatura d'impulsió/retorn de l'aigua de 7/12ºC (hivern) i 45/40ºC (estiu). Amb cabal d'aire d' impulssió i retorn de 23.692 m3/h. Amb recuperador per roda entàlpica d' eficiència tèrmica: 79% (Hivern) 75% (Estiu); i eficàcia d'humitat: 60,7% (Estiu), 95% (Hivern), amb motors d'impulsió i retorn EC, amb pressió disponible 400 Pa, amb alimentació trifàsica 400V, unes dimensions de 5425x2283x3238 mm, un pes de 3847 kg, nivell sonor màxim de 66 dB(A). Estructura formada per un perfil de 50mm construït en alumini, panells de gruix 85mm. Fusteria interior d'acer zincat, panell interior d'acer zincat, panell exterior d'acer galvanitzat pintura a la pols i terra d'acer zincat, amb aïllament de poliuretà 45 kg/m2. Inclou comportes per a free-cooling, safata de condensats, sifó i xarxa de recollida de condensats, silentblocs i elements de bancada, realitzada en nombre de mòduls suficient per a la seva elevació, entrada i assemblatge definitiu a l'obra, amb accessoris de muntatge, totalment muntada, connectada i amb automatismes programats. Inclou mitjans d'elevació per a instal·lació a coberta. Inclou quadre de potència i control. | 43109.96 | 1
'01.03.01 | 2 | PEJK-N001 | u | Subministrament i instal·lació de Climatitzador marca TROX model UVNR UVB per a instal·lació horitzontal amb bateria de fred i calor de 124,2 kW; temperatura d'impulsió/retorn de l'aigua de 7/12ºC (hivern) i 45/40ºC (estiu). Amb cabal d'aire d' impulssió i retorn de 24.973 m3/h. Amb recuperador per roda entàlpica de sorció d' eficiència tèrmica: 79,2% (Hivern) 75,3% (Estiu); i eficàcia d'humitat: 60,7% (Estiu), 95% (Hivern), amb motors d'impulsió i retorn EC, amb pressió disponible 400 Pa, amb alimentació trifàsica 400V, unes dimensions de 5295x2283x3544 mm, un pes de 4068 kg, nivell sonor màxim de 66 dB(A). Estructura formada per un perfil de 50mm construït en alumini, panells de gruix 85mm. Fusteria interior d'acer zincat, panell interior d'acer zincat, panell exterior d'acer galvanitzat pintura a la pols i terra d'acer zincat, amb aïllament de poliuretà 45 kg/m2. Inclou comportes per a free-cooling, safata de condensats, sifó i xarxa de recollida de condensats, silentblocs i elements de bancada, realitzada en nombre de mòduls suficient per a la seva elevació, entrada i assemblatge definitiu a l'obra, amb accessoris de muntatge, totalment muntada, connectada i amb automatismes programats. Inclou mitjans d'elevació per a instal·lació a coberta. Inclou quadre de potència i control. | 46827.9 | 1
'01.03.01 | 3 | PEJK-N002 | u | Subministrament i instal·lació de Climatitzador marca TROX model UVNR UVB Aire impulsió 2015 / Aire extracció 2015 per a instal·laciço horitzontal amb bateria de fred i calor de 31,9 kW; temperatura d'impulsió/retorn de l'aigua de 7/12ºC (hivern) i 45/40ºC (estiu). Amb cabal d'aire d' impulssió i retorn de 6.286 m3/h. Amb recuperador per roda entàlpica de sorció d' eficiència tèrmica: 80,2% (Hivern) 76,6% (Estiu); i eficàcia d'humitat: 60,7% (Estiu), 95% (Hivern), amb motors d'impulsió i retorn EC, amb pressió disponible 400 Pa, amb alimentació trifàsica 400V, unes dimensions de 4083x1365x2160 mm, un pes de 1873 kg, nivell sonor màxim de 61 dB(A). Estructura formada per un perfil de 50mm construït en alumini, panells de gruix 85mm. Fusteria interior d'acer zincat, panell interior d'acer zincat, panell exterior d'acer galvanitzat pintura a la pols i terra d'acer zincat, amb aïllament de poliuretà 45 kg/m2. Inclou comportes per a free-cooling, safata de condensats, sifó i xarxa de recollida de condensats, silentblocs i elements de bancada, realitzada en nombre de mòduls suficient per a la seva elevació, entrada i assemblatge definitiu a l'obra, amb accessoris de muntatge, totalment muntada, connectada i amb automatismes programats. Inclou mitjans d'elevació per a instal·lació a coberta. Inclou quadre de potència i control. | 23064.9 | 1
'01.03.01 | 4 | PEJK-N003 | u | Subministrament i instal·lació de Climatitzador marca TROX model UVNR UVB Aire impulsió 1510 / Aire extracció 1510 per a instal·laciço horitzontal amb bateria de fred i calor de 14,3 kW; temperatura d'impulsió/retorn de l'aigua de 7/12ºC (hivern) i 45/40ºC (estiu). Amb cabal d'aire d' impulssió i retorn de 3.099 m3/h. Amb recuperador per roda entàlpica de sorció d' eficiència tèrmica: 78,8% (Hivern) 74,7% (Estiu); i eficàcia d'humitat: 60,7% (Estiu), 95% (Hivern), amb motors d'impulsió i retorn EC, amb pressió disponible 400 Pa, amb alimentació trifàsica 400V, unes dimensions de 4048x1059x1543 mm, un pes de 1423 kg, nivell sonor màxim de 56 dB(A). Estructura formada per un perfil de 50mm construït en alumini, panells de gruix 85mm. Fusteria interior d'acer zincat, panell interior d'acer zincat, panell exterior d'acer galvanitzat pintura a la pols i terra d'acer zincat, amb aïllament de poliuretà 45 kg/m2. Inclou comportes per a free-cooling, safata de condensats, sifó i xarxa de recollida de condensats, silentblocs i elements de bancada, realitzada en nombre de mòduls suficient per a la seva elevació, entrada i assemblatge definitiu a l'obra, amb accessoris de muntatge, totalment muntada, connectada i amb automatismes programats. Inclou mitjans d'elevació per a instal·lació a coberta. Inclou quadre de potència i control. | 19780.9 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost3822
|  | Capítol | 03 | CLIMA
|  | Titol 3 | 02 | DISTRIBUCIÓ HIDRÀULICA I VALVULERIA
'01.03.02 | 1 | PFC0-4HZU | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x5,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 13.35 | 57
'01.03.02 | 2 | PFC0-4I00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x8,6 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 22.86 | 65
'01.03.02 | 3 | PFC0-4I06 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 49.27 | 68
'01.03.02 | 4 | PFQ0-3LPJ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 46.11 | 57
'01.03.02 | 5 | PFQ0-3LPM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 52.87 | 65
'01.03.02 | 6 | PFQ0-3LLV | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 64.23 | 68
'01.03.02 | 7 | PFR0-3NLJ | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 140 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 42.56 | 57
'01.03.02 | 8 | PFR0-3NLL | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 160 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 52.06 | 65
'01.03.02 | 9 | PFR0-3NM3 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 190 mm de diàmetre, de 0,8 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 53.53 | 68
'01.03.02 | 10 | PN39-EBTU | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment | 108.99 | 3
'01.03.02 | 11 | PN39-EBU7 | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment | 154.02 | 3
'01.03.02 | 12 | PN44-FAR9 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment | 165.14 | 6
'01.03.02 | 13 | PNE2-76A1 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 34.65 | 1
'01.03.02 | 14 | PNE2-76A3 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 58.92 | 1
'01.03.02 | 15 | PNE1-763R | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment | 185.85 | 2
'01.03.02 | 16 | PJM8-H970 | u | Purgador automàtic amb cos de fosa, de 40 mm de DN, embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lat | 220.63 | 8
'01.03.02 | 17 | PNC1-N201 | u | Subministrament i instal·lació de vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió (PIBCV) AB-QM DN65 PN16 C/3T Fund. gris Brida PN16 (max. 20.000 l/h) amb actuador intel·ligent de DANFOSS incloent: - Brides de connexió - Actuador inteligent Novocon M Bacnet/Modbus - Cable NovoCon digital 1,5m - Par de sensors de temperatura Pt 1000 / f 5.2 mm / 1.5 m cable, MID - NovoCon I/O cable - Parell de vaines de llautoó, 52mm, f 5.2 pair DN40-DN65 - Aïllament cos de la vàlvula Totalment muntada, instal·lada, regulada i amb proves de funcionament, incloent elements auxiliars per al seu correcte muntatge. | 2440.33 | 1
'01.03.02 | 18 | PNC1-N202 | u | Subministrament i instal·lació de vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió (PIBCV) AB-QM DN80 PN16 C/3T Fund. gris Brida PN16 (max. 28.000 l/h) amb actuador intel·ligent de DANFOSS incloent: - Brides de connexió - Actuador inteligente Novocon M Bacnet/Modbus - Cable NovoCon digital 1,5m - Par de sensors de temperatura Pt 1000 / f 5.2 mm / 1.5 m cable, MID - NovoCon I/O cable - Parell de vaines de llautoó, 85mm, f 5.2 pair DN80-DN125 - Aïllament cos de la vàlvula Totalment muntada, instal·lada, regulada i amb proves de funcionament, incloent elements auxiliars per al seu correcte muntatge. | 2751.33 | 1
'01.03.02 | 19 | PNC1-N203 | u | Subministrament i instal·lació de vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió (PIBCV) AB-QM DN40 PN16 C/3T Fund. gris Rosca Ext. G 2 A (max. 7.500 l/h) amb actuador intel·ligent de DANFOSS incloent: - Racors de connexió roscats R1-1/2´´ - DN40 - Actuador inteligent Novocon M Bacnet/Modbus - Cable NovoCon digital 1,5m - Pt 1000 / f 5.2 mm / 1.5 m cable, MID - NovoCon I/O cable - Parell de vaines de llautó, 52 mm, f5.2 pair DN40-DN65 - Aïllament cos de la vàlvula Totalment muntada, instal·lada, regulada i amb proves de funcionament, incloent elements auxiliars per al seu correcte muntatge. | 1330.33 | 1
'01.03.02 | 20 | PNC1-N204 | u | Subministrament i instal·lació de vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió (PIBCV) AB-QM 4.0 DN32 PN25 C/T Bronce Rosca Ext. G 1-1/2 A (max. 3.600 l/h) i actuador intel·ligent de DANFOSS incloent: - Racors de connexió roscats R1-1/4´´ - DN32 - Actuador intel·ligent Novocon S Bacnet/Modbus - Cable NovoCon digital 1,5m - Pt 1000 / f 5.2 mm / 1.5 m cable, MID - NovoCon I/O cable - Parell de vaines de llautó, 35mm, f5.2 pair DN15-DN32 - Aïllament cos de la vàlvula Totalment muntada, instal·lada, regulada i amb proves de funcionament, incloent elements auxiliars per al seu correcte muntatge. | 774.33 | 1
'01.03.02 | 21 | PNC1-N205 | u | Subministrament i instal·lació de vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió (PIBCV)AB-QM DN50 PN16 C/3T Fund. gris Rosca Ext. PN16 (max. 12.500 l/h) amb actuador intel·ligent de DANFOSS incloent: - Racors de connexió roscats R2´´ - DN50 - Actuador inteligent Novocon M Bacnet/Modbus - Cable NovoCon digital 1,5m - Pt 1000 / f 5.2 mm / 1.5 m cable, MID - NovoCon I/O cable - Parell de vaines de llautó, 52mm, f5.2 pait DN40-DN65 - Aïllament cos de la vàlvula Totalment muntada, instal·lada, regulada i amb proves de funcionament, incloent elements auxiliars per al seu correcte muntatge. | 1355.33 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost3822
|  | Capítol | 03 | CLIMA
|  | Titol 3 | 03 | DISTRIBUCIÓ DE CONDUCTES I DIFUSIÓ
'01.03.03 | 1 | PE54-N001 | m2 | Formació de conducte rectangular AIRTUB de doble planxa d'acer galvanitzat per a exterior, de gruix 0,8 mm, amb aillament d'escuma elastomerica K-FLEX ST DUCT de 50mm amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | 100.65 | 132
'01.03.03 | 2 | PE421-494B | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment | 71.43 | 4
'01.03.03 | 3 | PE421-497P | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment | 110.09 | 16
'01.03.03 | 4 | PE421-497R | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment | 123.25 | 3
'01.03.03 | 5 | PE421-499Y | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment | 135.54 | 34
'01.03.03 | 6 | PE63-6PG8 | m2 | Aïllament tèrmic amb Planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, de 50 mm de gruix, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit | 151.03 | 92.904
'01.03.03 | 7 | PE65-AR01 | m2 | Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,8 mm de gruix, acabat llis | 42.5 | 92.904
'01.03.03 | 8 | PE41-3902 | m | Tub flexible amb Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster de 203 mm de diàmetre de 45 µm de gruix, col·locat | 7.83 | 10
'01.03.03 | 9 | PEKK-N401 | u | Subministrament i instal·lació de reixa X-Grille-Modular-H-F0-L-VS-1125x525/A/B1 de TROX amb perfil de lama horitzontal d'aire, lames fixes a 0º amb pas de 12,5 mm, construida en xapa d'acer galvanitzat, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Totalment muntada i connectada. | 163.45 | 1
'01.03.03 | 10 | PEKK-N402 | u | Subministrament i instal·lació de reixa X-Grille-Modular-H-F0-L-VS-1025x425/A/B1 de TROX amb perfil de lama horitzontal d'aire, lames fixes a 0º amb pas de 12,5 mm, construida en xapa d'acer galvanitzat, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Totalment muntada i connectada. | 117.3 | 3
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost3822
|  | Capítol | 04 | CONTROL BMS
|  | Titol 3 | 01 | CONTROLADORS
'01.04.01 | 1 | PEVG-N001 | u | Subministrament i instal·lació de quadre de control com a ampliació de quadre existent per als climatitzadors de coberta CL-01 / CL-02 / CL-03 / CL-04, inclou: - 1 x PS-24VFont d'alimentació alimentada a 24 VAC o 21-30 VDC - 1 x TB-PS-W1Base de font d'alimentació (Base requerida per cada font) ref.SXWTBPSW110001 - 4 x DI-16Mòdul de 16 entrades digitals ref.SXWDI16XX10001 - 2 x UI-16Mòdul de 16 entrades universals ref.SXWUI16XX10001 - 1 x DO-FA-12Mòdul de 12 sortides digitals Form A ref.SXWDOA12X10001 - 2 x S-CABLE-L-1.5MCable d'extensió per a l'Automation Server I/O bus, connector a L 1,5 m. ref.SXWSCABLE10002 - 7 x TB-IO-W1Base per a mòdul IO (Base requerida per cada mòdul IO) ref.SXWTBIOW110001 - 1 x CRN 600x800x300 una porta ciega ref.NSYCRN68300 - 1 x Placa munt. metàl·lica 800x600 ref.NSYMM86 - 6 x Cablejat mòdul 16 vies (feina+material) a bornes dobles64 x Cable 1mm2 lliure halògens color blanc ref.CABAFUMEX1BL 16 x Born de pas doble wdk 2.5 / zqv ref.WEI1041100000 1 x Taba borne doble ref.WEI1059100000 Petit material (fundes, punteres, etiquetes, ) ref.C_MOD16D - 1 x Cablejat mòdul 12 vies (feina+material) a bornes dobles48 x Cable 1.5mm2 lliure halògens color Marró ref.CABAFUMEX1.5M 12 x Born de pas doble wdk 2.5 / zqv ref.WEI1041100000 1 x Taba borne doble ref.WEI1059100000 Petit material (fundes, punteres, etiquetes, )ref.C_MOD12D Totalment instalat, cablejat, muntat i posat en marxa | 4070.28 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost3822
|  | Capítol | 04 | CONTROL BMS
|  | Titol 3 | 02 | MATERIAL DE CAMP
'01.04.02 | 1 | PEVB-N001 | u | Instal·lació de SHD - SHD2 Senyal analògica de conducte 2% HR 10K T3. ref.SHD2XA2H Totalment instalat, muntat i posat en marxa | 295.47 | 8
'01.04.02 | 2 | PEVB-N002 | u | Subministrament i instal·lació de SCD2 RH Temp CO2 Analog.Sonda de conducte SCD2 2%RH Temp CO2ref.SCD2XA2ACX Totalment instalat, muntat i posat en marxa | 377.17 | 4
'01.04.02 | 3 | PEVB-N007 | u | Subministrament i instal·lació de SLP Temp/HR CO2 VOC Optimum, White Blank. Sonda ambient d'humitat, temperatura, CO2 i partícules volàtils VOC amb comunicació per BACnet MS/TP o ModBus RTU amb tapa cega, acabat Optimum Whiteref.SLPWXCV2. Totalment instalat, muntat i posat en marxa | 404.99 | 4
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost3822
|  | Capítol | 04 | CONTROL BMS
|  | Titol 3 | 03 | CABLEJAT
'01.04.03 | 1 | PEV1-N001 | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions per a BUS de dades, 1x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | 5.13 | 640
'01.04.03 | 2 | PEV1-N002 | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | 5.47 | 1280
'01.04.03 | 3 | PEV1-N003 | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions per a BUS de dades, 3x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | 5.71 | 320
'01.04.03 | 4 | PEV1-N004 | u | Subministrament i instal·lació de la instal·lació elèctrica per a punt de control d'equips, tant d'element de camp a quadre de control, quadre elèctric de protecció i maniobra o interfície d'usuari amb cablejat apantallat i lliure d'halògens. Inclou caixes de derivació necessàries, tub corrugat, tub rígid i tots els altres accessoris necessaris. | 41.77 | 36
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost3822
|  | Capítol | 04 | CONTROL BMS
|  | Titol 3 | 04 | ENGINYERÍA DEL SISTEMA
'01.04.04 | 1 | PEV9-N000 | u | Integració, enginyeria del projecte, incloent elaboració esquemes, elaboració pantalles, programació equips, posta en marxa del conjunts i documentació. | 3231.2 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost3822
|  | Capítol | 05 | PARTIDES DE SUPORT
|  | Titol 3 | 01 | PALETERIA
'01.05.01 | 1 | EZ00AR20 | u | Partida pel conjunt d'actuacions del ram de paleteira d'ajuda a l'obra d'isntal·lacions. Tasques d'obertura i tancament de forats, reparació d'elements malmesos, reposició de tabiqueria de fabrica o guix laminat en falsos sostres, arrebossats, enguixats i pintura. | 1100.38 | 1
'01.05.01 | 2 | E842AR30 | u | Conjunt d'actuacions per al desmuntatge i reposició de cel ras desmuntable en sostres afectats per les actuacions de l'obra, incloent: (1) Desmuntatge i acopi de plaques del sostre (2) Desmuntatge i acopis de les subestructures primaria i secundaria necessàries per realitzar les feines. (3) Protecció d'elements a conservar, com altaveus, detectors d'incendi o aqueslls indicats per la Direcció d'Obra. (4) Reposició de tots els elements abans esmentats una vagada acabades les actuacions. S'inclou tota la mà d'obra, material, màquinaria de teball i elevació i part proporcional de plaques o elements que calgui reposar. | 681.57 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost3822
|  | Capítol | 06 | CONTROL DE QUALITAT
'01.06 | 1 | HB2AAE33 | u | Partida per les tasques del control de qualitat del conjunt de les instal·lacions de projecte, composades per: - Proves d'estanqueitat de fontaneria i sanejament. - Jornada inspecció execució climatització i ventilació. - Jornada execució proves finals servei instal.lació climatització i ventilació. - Jornada inspecció execució instalacions elèctriques i de control associat. - Mesures luminiques dels espais principals. - Certificació de punts de dades. - Mesura acústica 24h nivel soroll ambiental produit a l'inteiror i exterior. - Proves de funcionament i simulacio pel sistema de detecció d'incnedis i confugració de central. - Proves principals de funcionament a la resta d'instal·lacions executades. Totes les proves es realitzaran d'acord a reglament i normativa corresponent amb entrega d'informe final a la DO. | 1717.8 | 1
'01.06 | 2 | HB2AAE32 | u | Partida corresponen a les tasques de suport de posada en marxa del conjunt de la instal·lacions de clima, ventilació i control, composades per: - Omplerta del circuit de climatització i proves de pressió, i d'estanqueitat. - Neteja els conductes i difussors, regulació de cabals i mesura a terminals de sortida. - Equilibrat del sistema hidraùlic i valvuleria amb cabals nominals de projecte. - Configuració de paramentres particulars i proves de funcionament de sistema de regulació i control. Totes les proves d'acord a les especificacions del IT2 del RITE i a les normatives UNE corresponents. Inclou totes les tasques necessàries per a garantizar una posada en marxa complerta i acurada de la instal·lació, així com una prova general variant consignes i diferents situacions. Incloent tot l'aparellatge i estris de mesura neessaris així com mà d'obra i equips auxiliars. L'instal·lador haurà de lliurar un informe final amb tota la documetnació generada, mesures, configuracions i manuals d'us i manteniment adaptats. | 564.9 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost3822
|  | Capítol | 07 | SEGURETAT I SALUT
'01.07 | 1 | H645AR00 | u | Partida general perl subministrament i servei de tots els elements de seguretat i salut de l'obra pels treballadors, personal d'obra i membre de la DO, d'acord les necessitats i riscos establerts en el pla de SS de l'obra i d'acord indicacions del Coordinador de SS. S'inclouen tots els equips de protecció individual per treballadors, proteccions i tanques per la seguretat de l'obra, provisionals d'obra, serveis i acondicionament dels treballadors i persobal d'obra. Tots els elements degudament homologats i certificats d'acord normativa i UNEs vigents. | 1004.5 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
Projecte de substitució de 4 climatitzadors a la biblioteca de ciències socials de la UAB | Projecte de substitució de 4 climatitzadors a la biblioteca de ciències socials de la UAB | Projecte de substitució de 4 climatitzadors a la biblioteca de ciències socials de la UAB | Projecte de substitució de 4 climatitzadors a la biblioteca de ciències socials de la UAB | Projecte de substitució de 4 climatitzadors a la biblioteca de ciències socials de la UAB | Projecte de substitució de 4 climatitzadors a la biblioteca de ciències socials de la UAB | Projecte de substitució de 4 climatitzadors a la biblioteca de ciències socials de la UAB | Projecte de substitució de 4 climatitzadors a la biblioteca de ciències socials de la UAB | Projecte de substitució de 4 climatitzadors a la biblioteca de ciències socials de la UAB | Projecte de substitució de 4 climatitzadors a la biblioteca de ciències socials de la UAB | Projecte de substitució de 4 climatitzadors a la biblioteca de ciències socials de la UAB
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu
Element compost
| B07F-0LT5 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 25.38 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 2.47 | =
Subtotal maquinària
Material
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.52 |  | x | 25.08 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 2.45 | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.38 |  | x | 166.26 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
Partida d'obra
| E443511D | kg | Muntatge d' estructura metàlica amb Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Totalment muntada inclosos nans i pintat de tota l' estructura metàlica. |  |  |  | Rend.: | 0.528
Mà d'obra
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.014 | /R | x | 24.97 | =
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 0.008 | /R | x | 21.86 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.014 | /R | x | 3.11 | =
Subtotal maquinària
Material
| B44Z5015 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x | 1.22 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| P21G0-4RU6 | u | Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 3 | /R | x | 30.41 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 4 | /R | x | 24.55 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 3 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P653-8N9Z | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 210 mm, muntants cada 600 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.115 | /R | x | 28.61 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.115 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B6B1-0KK5 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària | 1.995 |  | x | 1.43 | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 1.88 |  | x | 0.71 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.3 |  | x | 11.5 | =
| B6B1-0KK9 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària | 9.786 |  | x | 1.48 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.37 | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.15 |  | x | 3.57 | =
| B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 2.06 |  | x | 7.63 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis | 12 |  | x | 0.22 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PE421-490M | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 1100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 2.4 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 2.4 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW1-0OXT | u | Suport estàndard per a conducte circular de 1100 mm de | 0.5 |  | x | 33.52 | =
| BEW0-19WW | u | Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de 1100 mm | 0.3 |  | x | 182.29 | =
| BE421-0O56 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 1100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm | 1.02 |  | x | 89.59 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PE421-497O | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.66 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.66 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW1-0OXO | u | Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de | 0.33 |  | x | 10.35 | =
| BE421-0OA5 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada | 1.02 |  | x | 27.98 | =
| BEW0-19WM | u | Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de 350 mm | 0.3 |  | x | 55.12 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PEVB-N009 | u | Subministrament e instal·lació de Presostato 50 fins 500 Pa Referència .004701070 Fabricant: Schneider Electric. Totalment instalat, muntat i posat en marxa |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVE-N009 | u | Presostato 50 fins 500 Pa | 1 |  | x | 40.21 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PEVB-N010 | u | Subministrament e instal·lació de Actuador SpaceLogic M800 Referència ref.8800310030 Fabricant: Schneider Electric. Totalment instalat, muntat i posat en marxa |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVE-N010 | u | Actuador SpaceLogic M800 Referència ref.8800310030 | 1 |  | x | 345.77 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PEVB-N011 | u | Subministrament e instal·lació de Actuador de comporta MD20A 20 Nm 2 fins 10 Vdc 24 Vac/Vdc Referència 8751029000 Fabricant: Schneider Electric. Totalment instalat, muntat i posat en marxa |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVE-N011 | u | Actuador de comporta MD20A 20 Nm 2 fins 10 Vdc 24 Vac/Vdc | 1 |  | x | 224.76 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PFC0-4I03 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 75x10,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A1-07JH | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior | 0.75 |  | x | 2.58 | =
| BFC0-0AG8 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 75x10,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 19.68 | =
| BFWA-0AP8 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 10.22 | =
| BFYF-0AQ3 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de, soldat | 1 |  | x | 0.62 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PFQ0-3LT4 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.14 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.14 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY3-065H | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de gruix | 1 |  | x | 0.42 | =
| BFQ0-0DKX | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 | 1.02 |  | x | 46.49 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PFR0-3NM2 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 180 mm de diàmetre, de 0,8 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.19 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.19 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFR0-0D7F | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 180 mm de diàmetre i 0,8 mm de gruix | 1.02 |  | x | 32.6 | =
| BFW1-0CWJ | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 180 mm de diàmetre i 0,8 mm de gruix | 0.3 |  | x | 20.74 | =
| BFY7-0DX2 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 180 mm de diàmetre i 0,8 mm de gruix | 1 |  | x | 1.81 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG2J-4BOZ | m | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.088 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.19 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY1-1OXY | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x | 5.65 | =
| BGWA-0ALR | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària | 1 |  | x | 7.71 | =
| BG29-1ZSN | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària | 1 |  | x | 10.49 | =
| BG2J-0BBC | m | Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm | 1 |  | x | 45.48 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG40-EQI9 | u | Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.5 | =
| BG41-1A1A | u | Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 220.62 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG47-ELUO | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.55 | =
| BG49-18DZ | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 110.1 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG47-EM5T | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.55 | =
| BG49-18P4 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 117.73 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG4B-DX5B | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG4L-09X1 | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 215.23 | =
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.5 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PN72-N001 | u | Subministrament e instal·lació de Vàlvules de pas amb brides de 3 vies DN65 Kvs 63 ref.VG311F-65C Fabricant: Schneider Electric. Totalment instalat, muntat i posat en marxa |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.23 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.23 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN73-N001 | u | Vàlvules de pas amb brides de 3 vies DN65 Kvs 63 ref.VG311F-65C | 1 |  | x | 612.31 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PP44-665I | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP44-1A3X | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 | 1.05 |  | x | 1.14 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PY00-615A | u | Collat d'ancoratge metàl·lic de passamà, col·locat amb morter de ciment 1:4 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.1 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Element compost
| B07F-0LT5 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0051 |  | x | 129.1532 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-1 | E842AR30 | u | Conjunt d'actuacions per al desmuntatge i reposició de cel ras desmuntable en sostres afectats per les actuacions de l'obra, incloent: (1) Desmuntatge i acopi de plaques del sostre (2) Desmuntatge i acopis de les subestructures primaria i secundaria necessàries per realitzar les feines. (3) Protecció d'elements a conservar, com altaveus, detectors d'incendi o aqueslls indicats per la Direcció d'Obra. (4) Reposició de tots els elements abans esmentats una vagada acabades les actuacions. S'inclou tota la mà d'obra, material, màquinaria de teball i elevació i part proporcional de plaques o elements que calgui reposar. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 8 | /R | x | 21.78 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 8 | /R | x | 25.39 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 35 |  | x | 7.63 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 20 |  | x | 0.04 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.37 | =
| B6B1-0KK9 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària | 20 |  | x | 1.48 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-2 | EZ00AR20 | u | Partida pel conjunt d'actuacions del ram de paleteira d'ajuda a l'obra d'isntal·lacions. Tasques d'obertura i tancament de forats, reparació d'elements malmesos, reposició de tabiqueria de fabrica o guix laminat en falsos sostres, arrebossats, enguixats i pintura. |  |  |  | Rend.: | 1.057
Mà d'obra
| A010T000 | h | Tècnic mig o superior | 30 | /R | x | 38.77 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-3 | H645AR00 | u | Partida general perl subministrament i servei de tots els elements de seguretat i salut de l'obra pels treballadors, personal d'obra i membre de la DO, d'acord les necessitats i riscos establerts en el pla de SS de l'obra i d'acord indicacions del Coordinador de SS. S'inclouen tots els equips de protecció individual per treballadors, proteccions i tanques per la seguretat de l'obra, provisionals d'obra, serveis i acondicionament dels treballadors i persobal d'obra. Tots els elements degudament homologats i certificats d'acord normativa i UNEs vigents. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01H2000 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 40 | /R | x | 24.5 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-4 | HB2AAE32 | u | Partida corresponen a les tasques de suport de posada en marxa del conjunt de la instal·lacions de clima, ventilació i control, composades per: - Omplerta del circuit de climatització i proves de pressió, i d'estanqueitat. - Neteja els conductes i difussors, regulació de cabals i mesura a terminals de sortida. - Equilibrat del sistema hidraùlic i valvuleria amb cabals nominals de projecte. - Configuració de paramentres particulars i proves de funcionament de sistema de regulació i control. Totes les proves d'acord a les especificacions del IT2 del RITE i a les normatives UNE corresponents. Inclou totes les tasques necessàries per a garantizar una posada en marxa complerta i acurada de la instal·lació, així com una prova general variant consignes i diferents situacions. Incloent tot l'aparellatge i estris de mesura neessaris així com mà d'obra i equips auxiliars. L'instal·lador haurà de lliurar un informe final amb tota la documetnació generada, mesures, configuracions i manuals d'us i manteniment adaptats. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 10 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 10 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-5 | HB2AAE33 | u | Partida per les tasques del control de qualitat del conjunt de les instal·lacions de projecte, composades per: - Proves d'estanqueitat de fontaneria i sanejament. - Jornada inspecció execució climatització i ventilació. - Jornada execució proves finals servei instal.lació climatització i ventilació. - Jornada inspecció execució instalacions elèctriques i de control associat. - Mesures luminiques dels espais principals. - Certificació de punts de dades. - Mesura acústica 24h nivel soroll ambiental produit a l'inteiror i exterior. - Proves de funcionament i simulacio pel sistema de detecció d'incnedis i confugració de central. - Proves principals de funcionament a la resta d'instal·lacions executades. Totes les proves es realitzaran d'acord a reglament i normativa corresponent amb entrega d'informe final a la DO. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 20 | /R | x | 20.46 | =
| A0111000 | h | Encarregat d'obra | 20 | /R | x | 26.66 | =
| A010T000 | h | Tècnic mig o superior | 20 | /R | x | 38.77 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-6 | P21G0-N001 | u | Desmantellament d'instal·lació de 4 climatitzadors amb desconnexió de conductes, canonades hidràuliques, elements i cablejat elèctric i de control, incloent part proporcional de grua, mitjans d'elevació, càrrega en camió dels residus i equips, trasllat a abocador autoritzat amb pagament de taxes incloses. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 20 | /R | x | 30.41 | =
| A013G000 | h | Ayudante calefactor | 20 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C152-0039 | h | Camió grua de 5 t | 6 | /R | x | 78.65 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-7 | PE41-3902 | m | Tub flexible amb Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster de 203 mm de diàmetre de 45 µm de gruix, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE41-0O1V | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster de 203 mm de diàmetre de 45 µm de gruix | 1 |  | x | 2.1 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-8 | PE421-494B | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.66 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.66 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE421-0O6R | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada | 1.02 |  | x | 18.76 | =
| BEW0-19VJ | u | Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de 250 mm | 0.3 |  | x | 38.16 | =
| BEW1-0OX2 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de | 0.33 |  | x | 9.1 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-9 | PE421-497P | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.96 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.96 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE421-0OA6 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada | 1.02 |  | x | 31.45 | =
| BEW1-0OX4 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de | 0.33 |  | x | 11.78 | =
| BEW0-19WI | u | Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de 400 mm | 0.3 |  | x | 63.59 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-10 | PE421-497R | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.96 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.96 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE421-0OCT | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada | 1.02 |  | x | 38.69 | =
| BEW0-19WJ | u | Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de 500 mm | 0.3 |  | x | 80.55 | =
| BEW1-0OX5 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 500 mm de | 0.33 |  | x | 13.87 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-11 | PE421-499Y | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.96 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.96 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE421-0OCV | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada | 1.02 |  | x | 45.07 | =
| BEW1-0OXP | u | Suport estàndard per a conducte circular de 600 mm de | 0.33 |  | x | 15.97 | =
| BEW0-19WO | u | Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de 600 mm | 0.3 |  | x | 97.51 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-12 | PE54-N001 | m2 | Formació de conducte rectangular AIRTUB de doble planxa d'acer galvanitzat per a exterior, de gruix 0,8 mm, amb aillament d'escuma elastomerica K-FLEX ST DUCT de 50mm amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.35 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.35 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW2-FG8A | u | Soporte estandard para conducto rectangular metálico, precio alto | 0.1 |  | x | 5.39 | =
| BE52-AR01 | u | Formació de conducte rectangular AIRTUB de doble planxa d'acer galvanitzat per a exterior, de gruix 0,8 mm, amb aillament d'escuma elastomerica K-FLEX ST DUCT de 50mm amb unió marc cargolat i clips. | 1 |  | x | 80.04 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-13 | PE63-6PG8 | m2 | Aïllament tèrmic amb Planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, de 50 mm de gruix, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.24 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.24 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7CJ0-1K8O | m2 | Planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, de 50 mm de gruix, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 | 1.05 |  | x | 128.73 | =
| B090-06VU | kg | Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic | 0.3 |  | x | 6.56 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-14 | PE65-AR01 | m2 | Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,8 mm de gruix, acabat llis |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEY1-2ACQ | u | Part proporcional d'elements de muntage per a l'aïllament tèrmic de conductes amb planxa d'alumini, de 0,8 mm de gruix | 0.5 |  | x | 1.48 | =
| BE61-1GBL | m2 | Xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis, per a recobriment d'aïllaments tèrmics de conductes | 1.05 |  | x | 12.2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-15 | PEJK-N000 | u | Subministrament i instal·lació de Climatitzador marca TROX model UVNR UVB per a instal·laciço horitzontal amb bateria de fred i calor de 115,4 kW; temperatura d'impulsió/retorn de l'aigua de 7/12ºC (hivern) i 45/40ºC (estiu). Amb cabal d'aire d' impulssió i retorn de 23.692 m3/h. Amb recuperador per roda entàlpica d' eficiència tèrmica: 79% (Hivern) 75% (Estiu); i eficàcia d'humitat: 60,7% (Estiu), 95% (Hivern), amb motors d'impulsió i retorn EC, amb pressió disponible 400 Pa, amb alimentació trifàsica 400V, unes dimensions de 5425x2283x3238 mm, un pes de 3847 kg, nivell sonor màxim de 66 dB(A). Estructura formada per un perfil de 50mm construït en alumini, panells de gruix 85mm. Fusteria interior d'acer zincat, panell interior d'acer zincat, panell exterior d'acer galvanitzat pintura a la pols i terra d'acer zincat, amb aïllament de poliuretà 45 kg/m2. Inclou comportes per a free-cooling, safata de condensats, sifó i xarxa de recollida de condensats, silentblocs i elements de bancada, realitzada en nombre de mòduls suficient per a la seva elevació, entrada i assemblatge definitiu a l'obra, amb accessoris de muntatge, totalment muntada, connectada i amb automatismes programats. Inclou mitjans d'elevació per a instal·lació a coberta. Inclou quadre de potència i control. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 4 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 4 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEJ0-N000 | u | Climatitzador marca TROX model UVNR UVB Aire impulsió 3525 / Aire extracció 3520 per a instal·laciço horitzontal amb bateria de fred i calor de 115,4 kW; temperatura d'impulsió/retorn de l'aigua de 7/12ºC (hivern) i 45/40ºC (estiu). Amb cabal d'aire exterior de 23.692 m3/h, cambra de mescla i cabal d'impulsió de 3.525 m3/h. Amb recuperador per roda entàlpica d' eficiència tèrmica: 79% (Hivern) 75% (Estiu); i eficàcia d'humitat: 60,7% (Estiu), 95% (Hivern), amb motors d'impulsió i retorn EC, amb pressió disponible 400 Pa, amb alimentació trifàsica 400V, unes dimensions de 5425x2283x3238 mm, un pes de 3847 kg, nivell sonor màxim de 66 dB(A). Estructura formada per un perfil de 50mm construït en alumini, panells de gruix 85mm. Fusteria interior d'acer zincat, panell interior d'acer zincat, panell exterior d'acer galvanitzat pintura a la pols i terra d'acer zincat, amb aïllament de poliuretà 45 kg/m2. Inclou comportes per a free-cooling, safata de condensats, sifó i xarxa de recollida de condensats, silentblocs i elements de bancada, realitzada en nombre de mòduls suficient per a la seva elevació, entrada i assemblatge definitiu a l'obra, amb accessoris de muntatge, totalment muntada, connectada i amb automatismes programats. Inclou mitjans d'elevació per a instal·lació a coberta. Inclou quadre de potència i control. | 1 |  | x | 36723 | =
| BG4QN001 | u | Armari elèctric i de regulació integrat al climatitzador. Perifèrics de control instal·lats (servomotors, sondes, pressòstats,&) excepte vàlvules de dues vies i sondes de temperatura i humitat en conducte, que inclouran únicament subministrament Precablejats als mòduls. Connexions elèctriques entre mòduls mitjançant connectors. Les proteccions elèctriques incloses són: - Seccionador general - Bolet d'emergència - Interruptor Diferencial Comú ( Variadors de freqüència ventiladors, bomba humectació, motor recuperador rotatiu, bomba bateries recuperació) - Protecció (Diss. magnètic) Ventilador EC impulsió - Protecció (Diss. magnètic) Ventilador EC retorn - Proteccions (Magnetotèrmic + Contactor) motor recuperador rotatiu - Protecció Línia per a enllumenat i endoll - Protecció Línia per a maniobra (L, N) i control (0, 24v) - Borner de connexions (Escomesa General, L, N, 0v, 24v, &) - Borner de connexions de senyals de control - Senyals lluminosos en quadre - Selectors M/0/A - Borner de connexions de control. | 1 |  | x | 6161 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-16 | PEJK-N001 | u | Subministrament i instal·lació de Climatitzador marca TROX model UVNR UVB per a instal·lació horitzontal amb bateria de fred i calor de 124,2 kW; temperatura d'impulsió/retorn de l'aigua de 7/12ºC (hivern) i 45/40ºC (estiu). Amb cabal d'aire d' impulssió i retorn de 24.973 m3/h. Amb recuperador per roda entàlpica de sorció d' eficiència tèrmica: 79,2% (Hivern) 75,3% (Estiu); i eficàcia d'humitat: 60,7% (Estiu), 95% (Hivern), amb motors d'impulsió i retorn EC, amb pressió disponible 400 Pa, amb alimentació trifàsica 400V, unes dimensions de 5295x2283x3544 mm, un pes de 4068 kg, nivell sonor màxim de 66 dB(A). Estructura formada per un perfil de 50mm construït en alumini, panells de gruix 85mm. Fusteria interior d'acer zincat, panell interior d'acer zincat, panell exterior d'acer galvanitzat pintura a la pols i terra d'acer zincat, amb aïllament de poliuretà 45 kg/m2. Inclou comportes per a free-cooling, safata de condensats, sifó i xarxa de recollida de condensats, silentblocs i elements de bancada, realitzada en nombre de mòduls suficient per a la seva elevació, entrada i assemblatge definitiu a l'obra, amb accessoris de muntatge, totalment muntada, connectada i amb automatismes programats. Inclou mitjans d'elevació per a instal·lació a coberta. Inclou quadre de potència i control. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 10 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 10 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG4QN002 | u | Armari elèctric i de regulació integrat al climatitzador. Perifèrics de control instal·lats (servomotors, sondes, pressòstats,&) excepte vàlvules de dues vies i sondes de temperatura i humitat en conducte, que inclouran únicament subministrament Precablejats als mòduls. Connexions elèctriques entre mòduls mitjançant connectors. Les proteccions elèctriques incloses són: - Seccionador general - Bolet d'emergència - Interruptor Diferencial Comú ( Variadors de freqüència ventiladors, bomba humectació, motor recuperador rotatiu, bomba bateries recuperació) - Protecció (Diss. magnètic) Ventilador EC impulsió - Protecció (Diss. magnètic) Ventilador EC retorn - Proteccions (Magnetotèrmic + Contactor) motor recuperador rotatiu - Protecció Línia per a enllumenat i endoll - Protecció Línia per a maniobra (L, N) i control (0, 24v) - Borner de connexions (Escomesa General, L, N, 0v, 24v, &) - Borner de connexions de senyals de control - Senyals lluminosos en quadre - Selectors M/0/A - Borner de connexions de control | 1 |  | x | 6161 | =
| BEJ0-N001 | u | Climatitzador marca TROX model UVNR UVB Aire impulsió 3525 / Aire extracció 3520 per a instal·lació horitzontal amb bateria de fred i calor de 124,2 kW; temperatura d'impulsió/retorn de l'aigua de 7/12ºC (hivern) i 45/40ºC (estiu). Amb cabal d'aire exterior de 24.973 m3/h, cambra de mescla i cabal d'impulsió de 3.530 m3/h. Amb recuperador per roda entàlpica de sorció d' eficiència tèrmica: 79,2% (Hivern) 75,3% (Estiu); i eficàcia d'humitat: 60,7% (Estiu), 95% (Hivern), amb motors d'impulsió i retorn EC, amb pressió disponible 400 Pa, amb alimentació trifàsica 400V, unes dimensions de 5295x2283x3544 mm, un pes de 4068 kg, nivell sonor màxim de 66 dB(A). Estructura formada per un perfil de 50mm construït en alumini, panells de gruix 85mm. Fusteria interior d'acer zincat, panell interior d'acer zincat, panell exterior d'acer galvanitzat pintura a la pols i terra d'acer zincat, amb aïllament de poliuretà 45 kg/m2. Inclou comportes per a free-cooling, safata de condensats, sifó i xarxa de recollida de condensats, silentblocs i elements de bancada, realitzada en nombre de mòduls suficient per a la seva elevació, entrada i assemblatge definitiu a l'obra, amb accessoris de muntatge, totalment muntada, connectada i amb automatismes programats. Inclou mitjans d'elevació per a instal·lació a coberta. Inclou quadre de potència i control. | 1 |  | x | 40102 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-17 | PEJK-N002 | u | Subministrament i instal·lació de Climatitzador marca TROX model UVNR UVB Aire impulsió 2015 / Aire extracció 2015 per a instal·laciço horitzontal amb bateria de fred i calor de 31,9 kW; temperatura d'impulsió/retorn de l'aigua de 7/12ºC (hivern) i 45/40ºC (estiu). Amb cabal d'aire d' impulssió i retorn de 6.286 m3/h. Amb recuperador per roda entàlpica de sorció d' eficiència tèrmica: 80,2% (Hivern) 76,6% (Estiu); i eficàcia d'humitat: 60,7% (Estiu), 95% (Hivern), amb motors d'impulsió i retorn EC, amb pressió disponible 400 Pa, amb alimentació trifàsica 400V, unes dimensions de 4083x1365x2160 mm, un pes de 1873 kg, nivell sonor màxim de 61 dB(A). Estructura formada per un perfil de 50mm construït en alumini, panells de gruix 85mm. Fusteria interior d'acer zincat, panell interior d'acer zincat, panell exterior d'acer galvanitzat pintura a la pols i terra d'acer zincat, amb aïllament de poliuretà 45 kg/m2. Inclou comportes per a free-cooling, safata de condensats, sifó i xarxa de recollida de condensats, silentblocs i elements de bancada, realitzada en nombre de mòduls suficient per a la seva elevació, entrada i assemblatge definitiu a l'obra, amb accessoris de muntatge, totalment muntada, connectada i amb automatismes programats. Inclou mitjans d'elevació per a instal·lació a coberta. Inclou quadre de potència i control. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 10 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 10 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG4QN003 | u | Armari elèctric i de regulació integrat al climatitzador. Perifèrics de control instal·lats (servomotors, sondes, pressòstats,&) excepte vàlvules de dues vies i sondes de temperatura i humitat en conducte, que inclouran únicament subministrament Precablejats als mòduls. Connexions elèctriques entre mòduls mitjançant connectors. Les proteccions elèctriques incloses són: - Seccionador general - Bolet d'emergència - Interruptor Diferencial Comú ( Variadors de freqüència ventiladors, bomba humectació, motor recuperador rotatiu, bomba bateries recuperació) - Protecció (Diss. magnètic) Ventilador EC impulsió - Protecció (Diss. magnètic) Ventilador EC retorn - Proteccions (Magnetotèrmic + Contactor) motor recuperador rotatiu - Protecció Línia per a enllumenat i endoll - Protecció Línia per a maniobra (L, N) i control (0, 24v) - Borner de connexions (Escomesa General, L, N, 0v, 24v, &) - Borner de connexions de senyals de control - Senyals lluminosos en quadre - Selectors M/0/A - Borner de connexions de control | 1 |  | x | 5326 | =
| BEJ0-N002 | u | Climatitzador marca TROX model UVNR UVB Aire impulsió 2015 / Aire extracció 2015 per a instal·laciço horitzontal amb bateria de fred i calor de 31,9 kW; temperatura d'impulsió/retorn de l'aigua de 7/12ºC (hivern) i 45/40ºC (estiu). Amb cabal d'aire exterior de 6.286 m3/h, cambra de mescla i cabal d'impulsió de 1.641 m3/h. Amb recuperador per roda entàlpica de sorció d' eficiència tèrmica: 80,2% (Hivern) 76,6% (Estiu); i eficàcia d'humitat: 60,7% (Estiu), 95% (Hivern), amb motors d'impulsió i retorn EC, amb pressió disponible 400 Pa, amb alimentació trifàsica 400V, unes dimensions de 4083x1365x2160 mm, un pes de 1873 kg, nivell sonor màxim de 61 dB(A). Estructura formada per un perfil de 50mm construït en alumini, panells de gruix 85mm. Fusteria interior d'acer zincat, panell interior d'acer zincat, panell exterior d'acer galvanitzat pintura a la pols i terra d'acer zincat, amb aïllament de poliuretà 45 kg/m2. Inclou comportes per a free-cooling, safata de condensats, sifó i xarxa de recollida de condensats, silentblocs i elements de bancada, realitzada en nombre de mòduls suficient per a la seva elevació, entrada i assemblatge definitiu a l'obra, amb accessoris de muntatge, totalment muntada, connectada i amb automatismes programats. Inclou mitjans d'elevació per a instal·lació a coberta. Inclou quadre de potència i control. | 1 |  | x | 17174 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-18 | PEJK-N003 | u | Subministrament i instal·lació de Climatitzador marca TROX model UVNR UVB Aire impulsió 1510 / Aire extracció 1510 per a instal·laciço horitzontal amb bateria de fred i calor de 14,3 kW; temperatura d'impulsió/retorn de l'aigua de 7/12ºC (hivern) i 45/40ºC (estiu). Amb cabal d'aire d' impulssió i retorn de 3.099 m3/h. Amb recuperador per roda entàlpica de sorció d' eficiència tèrmica: 78,8% (Hivern) 74,7% (Estiu); i eficàcia d'humitat: 60,7% (Estiu), 95% (Hivern), amb motors d'impulsió i retorn EC, amb pressió disponible 400 Pa, amb alimentació trifàsica 400V, unes dimensions de 4048x1059x1543 mm, un pes de 1423 kg, nivell sonor màxim de 56 dB(A). Estructura formada per un perfil de 50mm construït en alumini, panells de gruix 85mm. Fusteria interior d'acer zincat, panell interior d'acer zincat, panell exterior d'acer galvanitzat pintura a la pols i terra d'acer zincat, amb aïllament de poliuretà 45 kg/m2. Inclou comportes per a free-cooling, safata de condensats, sifó i xarxa de recollida de condensats, silentblocs i elements de bancada, realitzada en nombre de mòduls suficient per a la seva elevació, entrada i assemblatge definitiu a l'obra, amb accessoris de muntatge, totalment muntada, connectada i amb automatismes programats. Inclou mitjans d'elevació per a instal·lació a coberta. Inclou quadre de potència i control. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 10 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 10 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEJ0-N003 | u | Climatitzador marca TROX model UVNR UVB Aire impulsió 1510 / Aire extracció 1510 per a instal·laciço horitzontal amb bateria de fred i calor de 14,3 kW; temperatura d'impulsió/retorn de l'aigua de 7/12ºC (hivern) i 45/40ºC (estiu). Amb cabal d'aire exterior de 3.099 m3/h, cambra de mescla i cabal d'impulsió de 3.099 m3/h. Amb recuperador per roda entàlpica de sorció d' eficiència tèrmica: 78,8% (Hivern) 74,7% (Estiu); i eficàcia d'humitat: 60,7% (Estiu), 95% (Hivern), amb motors d'impulsió i retorn EC, amb pressió disponible 400 Pa, amb alimentació trifàsica 400V, unes dimensions de 4048x1059x1543 mm, un pes de 1423 kg, nivell sonor màxim de 56 dB(A). Estructura formada per un perfil de 50mm construït en alumini, panells de gruix 85mm. Fusteria interior d'acer zincat, panell interior d'acer zincat, panell exterior d'acer galvanitzat pintura a la pols i terra d'acer zincat, amb aïllament de poliuretà 45 kg/m2. Inclou comportes per a free-cooling, safata de condensats, sifó i xarxa de recollida de condensats, silentblocs i elements de bancada, realitzada en nombre de mòduls suficient per a la seva elevació, entrada i assemblatge definitiu a l'obra, amb accessoris de muntatge, totalment muntada, connectada i amb automatismes programats. Inclou mitjans d'elevació per a instal·lació a coberta. Inclou quadre de potència i control. | 1 |  | x | 14238 | =
| BG4QN004 | u | Armari elèctric i de regulació integrat al climatitzador. Perifèrics de control instal·lats (servomotors, sondes, pressòstats,&) excepte vàlvules de dues vies i sondes de temperatura i humitat en conducte, que inclouran únicament subministrament Precablejats als mòduls. Connexions elèctriques entre mòduls mitjançant connectors. Les proteccions elèctriques incloses són: - Seccionador general - Bolet d'emergència - Interruptor Diferencial Comú ( Variadors de freqüència ventiladors, bomba humectació, motor recuperador rotatiu, bomba bateries recuperació) - Protecció (Diss. magnètic) Ventilador EC impulsió - Protecció (Diss. magnètic) Ventilador EC retorn - Proteccions (Magnetotèrmic + Contactor) motor recuperador rotatiu - Protecció Línia per a enllumenat i endoll - Protecció Línia per a maniobra (L, N) i control (0, 24v) - Borner de connexions (Escomesa General, L, N, 0v, 24v, &) - Borner de connexions de senyals de control - Senyals lluminosos en quadre - Selectors M/0/A - Borner de connexions de control. | 1 |  | x | 4978 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-19 | PEKK-N401 | u | Subministrament i instal·lació de reixa X-Grille-Modular-H-F0-L-VS-1125x525/A/B1 de TROX amb perfil de lama horitzontal d'aire, lames fixes a 0º amb pas de 12,5 mm, construida en xapa d'acer galvanitzat, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Totalment muntada i connectada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKJ-N401 | u | Reixa X-Grille-Modular-H-F0-L-VS-1125x525/AG/B1 de TROX | 0.65 |  | x | 225 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-20 | PEKK-N402 | u | Subministrament i instal·lació de reixa X-Grille-Modular-H-F0-L-VS-1025x425/A/B1 de TROX amb perfil de lama horitzontal d'aire, lames fixes a 0º amb pas de 12,5 mm, construida en xapa d'acer galvanitzat, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Totalment muntada i connectada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKJ-N402 | u | (RE-02) Reixa X-Grille-Modular-H-F0-L-VS-1025x425/A/B1 de TROX | 0.65 |  | x | 154 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-21 | PEV1-N001 | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions per a BUS de dades, 1x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV1-N001 | m | cable de comunicacions per a BUS de dades, 1x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | 1.2 |  | x | 3.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-22 | PEV1-N002 | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV1-H6EA | m | cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | 1.2 |  | x | 4.08 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-23 | PEV1-N003 | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions per a BUS de dades, 3x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV1-N003 | m | cable de comunicacions per a BUS de dades, 3x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | 1.2 |  | x | 4.28 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-24 | PEV1-N004 | u | Subministrament i instal·lació de la instal·lació elèctrica per a punt de control d'equips, tant d'element de camp a quadre de control, quadre elèctric de protecció i maniobra o interfície d'usuari amb cablejat apantallat i lliure d'halògens. Inclou caixes de derivació necessàries, tub corrugat, tub rígid i tots els altres accessoris necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV1-RE01 | m | Instalación eléctrica p/punto control equipos | 1 |  | x | 41.2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-25 | PEV9-N000 | u | Integració, enginyeria del projecte, incloent elaboració esquemes, elaboració pantalles, programació equips, posta en marxa del conjunts i documentació. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-0013 | h | Oficial 1a informàtic | 35 | /R | x | 92.32 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-26 | PEVB-N001 | u | Instal·lació de SHD - SHD2 Senyal analògica de conducte 2% HR 10K T3. ref.SHD2XA2H Totalment instalat, muntat i posat en marxa |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVE-N001 | u | SHD2 Senyal analògica de conducte 2% HR 10K T3 ref.SHD2XA2H | 1 |  | x | 261.04 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-27 | PEVB-N002 | u | Subministrament i instal·lació de SCD2 RH Temp CO2 Analog.Sonda de conducte SCD2 2%RH Temp CO2ref.SCD2XA2ACX Totalment instalat, muntat i posat en marxa |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVE-N002 | u | Sonda de conducte i senyal analògica SCD2 2%RH Temp CO2 | 1 |  | x | 342.74 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-28 | PEVB-N007 | u | Subministrament i instal·lació de SLP Temp/HR CO2 VOC Optimum, White Blank. Sonda ambient d'humitat, temperatura, CO2 i partícules volàtils VOC amb comunicació per BACnet MS/TP o ModBus RTU amb tapa cega, acabat Optimum Whiteref.SLPWXCV2. Totalment instalat, muntat i posat en marxa |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVE-N007 | u | Sonda d'ambient d'humitat, temperatura, Co2 i partícules volètils VOC amb comunicació via BACNET | 1 |  | x | 370.56 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-29 | PEVG-N001 | u | Subministrament i instal·lació de quadre de control com a ampliació de quadre existent per als climatitzadors de coberta CL-01 / CL-02 / CL-03 / CL-04, inclou: - 1 x PS-24VFont d'alimentació alimentada a 24 VAC o 21-30 VDC - 1 x TB-PS-W1Base de font d'alimentació (Base requerida per cada font) ref.SXWTBPSW110001 - 4 x DI-16Mòdul de 16 entrades digitals ref.SXWDI16XX10001 - 2 x UI-16Mòdul de 16 entrades universals ref.SXWUI16XX10001 - 1 x DO-FA-12Mòdul de 12 sortides digitals Form A ref.SXWDOA12X10001 - 2 x S-CABLE-L-1.5MCable d'extensió per a l'Automation Server I/O bus, connector a L 1,5 m. ref.SXWSCABLE10002 - 7 x TB-IO-W1Base per a mòdul IO (Base requerida per cada mòdul IO) ref.SXWTBIOW110001 - 1 x CRN 600x800x300 una porta ciega ref.NSYCRN68300 - 1 x Placa munt. metàl·lica 800x600 ref.NSYMM86 - 6 x Cablejat mòdul 16 vies (feina+material) a bornes dobles64 x Cable 1mm2 lliure halògens color blanc ref.CABAFUMEX1BL 16 x Born de pas doble wdk 2.5 / zqv ref.WEI1041100000 1 x Taba borne doble ref.WEI1059100000 Petit material (fundes, punteres, etiquetes, ) ref.C_MOD16D - 1 x Cablejat mòdul 12 vies (feina+material) a bornes dobles48 x Cable 1.5mm2 lliure halògens color Marró ref.CABAFUMEX1.5M 12 x Born de pas doble wdk 2.5 / zqv ref.WEI1041100000 1 x Taba borne doble ref.WEI1059100000 Petit material (fundes, punteres, etiquetes, )ref.C_MOD12D Totalment instalat, cablejat, muntat i posat en marxa |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 25.39 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 21.78 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVG-N001 | u | Ampliació quadre de control per als CL-01 / CL-02 / CL-3 / CL-04 | 1 |  | x | 4022.4 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-30 | PFC0-4HZU | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x5,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.075 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.075 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFC0-0AG5 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x5,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 6.27 | =
| BFYF-0AQ1 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de, soldat | 1 |  | x | 0.34 | =
| B0A1-07KP | u | Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior | 0.85 |  | x | 1.26 | =
| BFWA-0AP6 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 4.13 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-31 | PFC0-4I00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x8,6 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFC0-0AG7 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x8,6 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 13.03 | =
| B0A1-07JT | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de diàmetre interior | 0.66 |  | x | 0.86 | =
| BFWA-0APD | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 9.14 | =
| BFYF-0AQ8 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de, soldat | 1 |  | x | 0.52 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-32 | PFC0-4I06 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFWA-0AP9 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 11.3 | =
| BFC0-0AG9 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 31.33 | =
| B0A1-07JQ | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior | 0.66 |  | x | 2.64 | =
| BFYF-0AQ4 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de, soldat | 1 |  | x | 0.71 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-33 | PFQ0-3LLV | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ0-0DDO | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 | 1.02 |  | x | 54.12 | =
| BFY3-065H | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de gruix | 1 |  | x | 0.42 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-34 | PFQ0-3LPJ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY3-065H | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de gruix | 1 |  | x | 0.42 | =
| BFQ0-0DHE | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 | 1.02 |  | x | 38.61 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-35 | PFQ0-3LPM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.13 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.13 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY3-065H | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de gruix | 1 |  | x | 0.42 | =
| BFQ0-0DKW | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 | 1.02 |  | x | 44.11 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-36 | PFR0-3NLJ | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 140 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.16 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.16 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFW1-0CVX | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 140 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 0.3 |  | x | 14.75 | =
| BFY7-0DWG | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 140 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1 |  | x | 1.16 | =
| BFR0-0D82 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 140 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1.02 |  | x | 27.25 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-37 | PFR0-3NLL | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 160 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.19 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.19 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY7-0DWH | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 160 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1 |  | x | 1.29 | =
| BFW1-0CVY | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 160 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 0.3 |  | x | 16.77 | =
| BFR0-0D6U | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 160 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1.02 |  | x | 34.15 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-38 | PFR0-3NM3 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 190 mm de diàmetre, de 0,8 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.19 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.19 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFR0-0D7H | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 190 mm de diàmetre i 0,8 mm de gruix | 1.02 |  | x | 33.5 | =
| BFW1-0CWL | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 190 mm de diàmetre i 0,8 mm de gruix | 0.3 |  | x | 21.96 | =
| BFY7-0DX4 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 190 mm de diàmetre i 0,8 mm de gruix | 1 |  | x | 1.87 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-39 | PG2J-4BOX | m | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.19 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.088 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG29-1ZSJ | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'amplària | 1 |  | x | 6.98 | =
| BG2J-0BB8 | m | Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm | 1 |  | x | 32.58 | =
| BGWA-0ALP | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària | 1 |  | x | 5.46 | =
| BGY1-1OZ1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat en calent de 100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x | 4.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-40 | PG2J-4BOY | m | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.088 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.19 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG29-1ZSK | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 150 mm d'amplària | 1 |  | x | 8.31 | =
| BG2J-0BAY | m | Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm | 1 |  | x | 39.08 | =
| BGWA-0ALQ | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm d'alçària i 150 mm d'amplària | 1 |  | x | 6.68 | =
| BGY1-1OYA | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat en calent de 150 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x | 5.37 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-41 | PG33-E44Y | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WY | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 7.32 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-42 | PG33-E50P | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WX | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 7.44 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-43 | PG47-EOHR | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG49-18CY | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 59.53 | =
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.55 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-44 | PG47-EOHS | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.55 | =
| BG49-18HI | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 60.6 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-45 | PG47-N011 | u | Conjunt d'actuacions elèctriques al subquadre Nº 13 de l'edifici de ciències socials UAB, i retirada de cablejat actual incloent les següents actuacions que afectaran als elements de protecció dels climatitzadors a substituir (CL-01 / CL-02 / CL-03 / CL04): -Desmuntatge i retirada de proteccion i cablejat així com elements de control del subquadre Nº 13 referents als climatitzadors actuals -Desmuntatge i retirada de cablejat existent del quadre als climatitzadors existents. Inclou sanejament de instal·lacions fora dús, materials auxiliars, estris necessaris per a la instal·lació i identificació de les línies amb cablejat de maniobra dins de quadre. Executat segons R.E.B.T., normativa vigent, plànols, esquema. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 16 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 16 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-46 | PG4B-DX5J | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.5 | =
| BG4L-09YB | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 246.6 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-47 | PJM8-H970 | u | Purgador automàtic amb cos de fosa, de 40 mm de DN, embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJM8-H6CJ | u | Purgador automàtic de fundició de 40 mm DN, per a embridar | 1 |  | x | 186.2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-48 | PN39-EBTU | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN37-0X8N | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca | 1 |  | x | 91.78 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-49 | PN39-EBU7 | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.36 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.36 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN37-0X8O | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca | 1 |  | x | 133.36 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-50 | PN44-FAR9 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.66 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.66 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN45-2J26 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual | 1 |  | x | 127.27 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-51 | PNC1-N201 | u | Subministrament i instal·lació de vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió (PIBCV) AB-QM DN65 PN16 C/3T Fund. gris Brida PN16 (max. 20.000 l/h) amb actuador intel·ligent de DANFOSS incloent: - Brides de connexió - Actuador inteligent Novocon M Bacnet/Modbus - Cable NovoCon digital 1,5m - Par de sensors de temperatura Pt 1000 / f 5.2 mm / 1.5 m cable, MID - NovoCon I/O cable - Parell de vaines de llautoó, 52mm, f 5.2 pair DN40-DN65 - Aïllament cos de la vàlvula Totalment muntada, instal·lada, regulada i amb proves de funcionament, incloent elements auxiliars per al seu correcte muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.18 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.18 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNC1-N201 | u | vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió (PIBCV) AB-QM DN65 PN16 C/3T Fund. gris Brida PN16 (max. 20.000 l/h) amb actuador intel·ligent de DANFOSS | 1 |  | x | 2430 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-52 | PNC1-N202 | u | Subministrament i instal·lació de vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió (PIBCV) AB-QM DN80 PN16 C/3T Fund. gris Brida PN16 (max. 28.000 l/h) amb actuador intel·ligent de DANFOSS incloent: - Brides de connexió - Actuador inteligente Novocon M Bacnet/Modbus - Cable NovoCon digital 1,5m - Par de sensors de temperatura Pt 1000 / f 5.2 mm / 1.5 m cable, MID - NovoCon I/O cable - Parell de vaines de llautoó, 85mm, f 5.2 pair DN80-DN125 - Aïllament cos de la vàlvula Totalment muntada, instal·lada, regulada i amb proves de funcionament, incloent elements auxiliars per al seu correcte muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.18 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.18 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNC1-N202 | u | vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió (PIBCV) AB-QM DN80 PN16 C/3T Fund. gris Brida PN16 (max. 28.000 l/h) amb actuador intel·ligent de DANFOSS | 1 |  | x | 2741 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-53 | PNC1-N203 | u | Subministrament i instal·lació de vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió (PIBCV) AB-QM DN40 PN16 C/3T Fund. gris Rosca Ext. G 2 A (max. 7.500 l/h) amb actuador intel·ligent de DANFOSS incloent: - Racors de connexió roscats R1-1/2´´ - DN40 - Actuador inteligent Novocon M Bacnet/Modbus - Cable NovoCon digital 1,5m - Pt 1000 / f 5.2 mm / 1.5 m cable, MID - NovoCon I/O cable - Parell de vaines de llautó, 52 mm, f5.2 pair DN40-DN65 - Aïllament cos de la vàlvula Totalment muntada, instal·lada, regulada i amb proves de funcionament, incloent elements auxiliars per al seu correcte muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.18 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.18 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNC1-N203 | u | vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió (PIBCV) AB-QM DN40 PN16 C/3T Fund. gris Rosca Ext. G 2 A (max. 7.500 l/h) amb actuador intel·ligent de DANFOSS | 1 |  | x | 1320 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-54 | PNC1-N204 | u | Subministrament i instal·lació de vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió (PIBCV) AB-QM 4.0 DN32 PN25 C/T Bronce Rosca Ext. G 1-1/2 A (max. 3.600 l/h) i actuador intel·ligent de DANFOSS incloent: - Racors de connexió roscats R1-1/4´´ - DN32 - Actuador intel·ligent Novocon S Bacnet/Modbus - Cable NovoCon digital 1,5m - Pt 1000 / f 5.2 mm / 1.5 m cable, MID - NovoCon I/O cable - Parell de vaines de llautó, 35mm, f5.2 pair DN15-DN32 - Aïllament cos de la vàlvula Totalment muntada, instal·lada, regulada i amb proves de funcionament, incloent elements auxiliars per al seu correcte muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.18 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.18 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNC1-N204 | u | vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió (PIBCV) AB-QM 4.0 DN32 PN25 C/T Bronce Rosca Ext. G 1-1/2 A (max. 3.600 l/h) i actuador intel·ligent de DANFOSS | 1 |  | x | 764 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-55 | PNC1-N205 | u | Subministrament i instal·lació de vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió (PIBCV)AB-QM DN50 PN16 C/3T Fund. gris Rosca Ext. PN16 (max. 12.500 l/h) amb actuador intel·ligent de DANFOSS incloent: - Racors de connexió roscats R2´´ - DN50 - Actuador inteligent Novocon M Bacnet/Modbus - Cable NovoCon digital 1,5m - Pt 1000 / f 5.2 mm / 1.5 m cable, MID - NovoCon I/O cable - Parell de vaines de llautó, 52mm, f5.2 pait DN40-DN65 - Aïllament cos de la vàlvula Totalment muntada, instal·lada, regulada i amb proves de funcionament, incloent elements auxiliars per al seu correcte muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.18 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.18 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNC1-N205 | u | vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió (PIBCV)AB-QM DN50 PN16 C/3T Fund. gris Rosca Ext. PN16 (max. 12.500 l/h) amb actuador intel·ligent de DANFOSS | 1 |  | x | 1345 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-56 | PNE1-763R | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.66 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.66 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNE1-1N50 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre | 1 |  | x | 147.98 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-57 | PNE2-76A1 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNE2-1N56 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre | 1 |  | x | 20.31 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-58 | PNE2-76A3 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNE2-1N5E | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre | 1 |  | x | 41.71 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
Partida alçada
| E000AE01 | NOT | El preu de totes les partides del pressent pressupost inclou la utilització de tots els mitjans, mà d'obra, maquinària, material, ajudes, gestions i altres elements necessaris per deixar l'element descrit instal·lat a obra d'acord normativa vigent i especificacions de la DO o la propietat. Els elements de cada justificació i / o descripció són els mínims a col·locar. El preu de contracte de cada partida inclou tot el necessari per executar-la correctament segons memòria, plànols i documentació de projecte, normativa vigent i sempre amb el vistiplau de la DF. Les partides o treballs que requereixen l'ús de maquinària especial com grues, plataformes, andamis, elevadors, es consideren inclosos dins de les despeses generals o indirectes i han de ser considerats i valorats pel contractista dins el preu de cada partida. De la mateixa mantera totes les eines i petit material per tal de executar la partida es consideren inclosos dins el conceptes generals o indirectes del preu de partida. El elements com brides, ancoratges, subjeccions, i tots elements de suport de l'element descrit a partida es consideren inclosos en el preu i han de ser executats d'acord normativa vigent i especificacions de projecte o la DO. L'instal·lador haurà d'assegurar la seva correcta fixació al parament de suport d'acord el volum i pes de l'element. S'inclouen tots els elements bàsics de suport dels equips de gran envergadura com ara, silent blocs, suports de base i altres elements necessari per deixar les unitats correctament col·locades. Els accessoris corresponents a canonades de qualsevol tipus estan inclosos de manera proporcional en el preu lineal de la partida. L'amidament es realitzarà i certificarà longitudinalment sense sobre cost extra per peces especials que hauran de ser valorades pel contractista. De la mateixa manera, els conductes d'aire executats en qualsevol material inclouen en l'amidament la part proporcional de colzes, reduccions, derivacions, tolves i qualsevol peça especial necessària pel traçat indicat a projecte. L'amidament es realitzarà i certificarà de manera lineal per la secció interior executada. Els retalls o pèrdues han de ser considerades i valorades pel contractista dins del preu per unitat de partida. De manera general, els criteris de mesurament de cada partida queden fixats al plec de condicions generals o especifiques del projecte. Els preus inclouen ja la part corresponent a neteges parcials de cada ram, la neteja final i la retirada de runes, així com al protecció d'elements susceptibles de ser danyats per les feines d'execució. La justificació de preus i quadre de preus descompostos només tenen valor justificatiu dels preus unitaris adoptats en el projecte i com a orientació per al contractista per estudiar la seva oferta. Es considera que els preus ja inclouen el cost de les despeses indirectes corresponents. |  |  |  | Rend.: | 1
Cost directe
Total

## T-SMP
Projecte de substitució de 4 climatitzadors a la biblioteca de ciències socials de la UAB | Projecte de substitució de 4 climatitzadors a la biblioteca de ciències socials de la UAB | Projecte de substitució de 4 climatitzadors a la biblioteca de ciències socials de la UAB | Projecte de substitució de 4 climatitzadors a la biblioteca de ciències socials de la UAB
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu
Mà d'obra
A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 25.4
A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 26.08
A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 26.08
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 26.12
A010T000 | h | Tècnic mig o superior | 38.77
A0111000 | h | Encarregat d'obra | 26.66
A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 24.97
A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 30.41
A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 25.39
A0135000 | h | Ajudant soldador | 21.86
A013G000 | h | Ayudante calefactor | 26.08
A013M000 | h | Ajudant muntador | 21.78
A0140000 | h | Manobre | 20.46
A01H2000 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 24.5
A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 20.46
A0D-0007 | h | Manobre | 24.55
A0E-000A | h | Manobre especialista | 25.38
A0F-000B | h | Oficial 1a | 29.42
A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 30.41
A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 28.61
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 30.41
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 30.41
A0F-0013 | h | Oficial 1a informàtic | 92.32
Maquinària
C152-0039 | h | Camió grua de 5 t | 78.65
C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 2.47
C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 3.11
Material
B011-05ME | m3 | Aigua | 2.45
B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 25.08
B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 166.26
B090-06VU | kg | Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic | 6.56
B0A1-07JH | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior | 2.58
B0A1-07JQ | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior | 2.64
B0A1-07JT | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de diàmetre interior | 0.86
B0A1-07KP | u | Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior | 1.26
B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis | 0.22
B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 3.57
B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 11.5
B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 7.63
B44Z5015 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1.22
B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.71
B6B1-0KK5 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària | 1.43
B6B1-0KK9 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària | 1.48
B7CJ0-1K8O | m2 | Planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, de 50 mm de gruix, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 | 128.73
B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 0.04
B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 1.37
BE41-0O1V | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster de 203 mm de diàmetre de 45 µm de gruix | 2.1
BE421-0O56 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 1100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm | 89.59
BE421-0O6R | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada | 18.76
BE421-0OA5 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada | 27.98
BE421-0OA6 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada | 31.45
BE421-0OCT | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada | 38.69
BE421-0OCV | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada | 45.07
BE52-AR01 | u | Formació de conducte rectangular AIRTUB de doble planxa d'acer galvanitzat per a exterior, de gruix 0,8 mm, amb aillament d'escuma elastomerica K-FLEX ST DUCT de 50mm amb unió marc cargolat i clips. | 80.04
BE61-1GBL | m2 | Xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis, per a recobriment d'aïllaments tèrmics de conductes | 12.2
BEJ0-N000 | u | Climatitzador marca TROX model UVNR UVB Aire impulsió 3525 / Aire extracció 3520 per a instal·laciço horitzontal amb bateria de fred i calor de 115,4 kW; temperatura d'impulsió/retorn de l'aigua de 7/12ºC (hivern) i 45/40ºC (estiu). Amb cabal d'aire exterior de 23.692 m3/h, cambra de mescla i cabal d'impulsió de 3.525 m3/h. Amb recuperador per roda entàlpica d' eficiència tèrmica: 79% (Hivern) 75% (Estiu); i eficàcia d'humitat: 60,7% (Estiu), 95% (Hivern), amb motors d'impulsió i retorn EC, amb pressió disponible 400 Pa, amb alimentació trifàsica 400V, unes dimensions de 5425x2283x3238 mm, un pes de 3847 kg, nivell sonor màxim de 66 dB(A). Estructura formada per un perfil de 50mm construït en alumini, panells de gruix 85mm. Fusteria interior d'acer zincat, panell interior d'acer zincat, panell exterior d'acer galvanitzat pintura a la pols i terra d'acer zincat, amb aïllament de poliuretà 45 kg/m2. Inclou comportes per a free-cooling, safata de condensats, sifó i xarxa de recollida de condensats, silentblocs i elements de bancada, realitzada en nombre de mòduls suficient per a la seva elevació, entrada i assemblatge definitiu a l'obra, amb accessoris de muntatge, totalment muntada, connectada i amb automatismes programats. Inclou mitjans d'elevació per a instal·lació a coberta. Inclou quadre de potència i control. | 36723
BEJ0-N001 | u | Climatitzador marca TROX model UVNR UVB Aire impulsió 3525 / Aire extracció 3520 per a instal·lació horitzontal amb bateria de fred i calor de 124,2 kW; temperatura d'impulsió/retorn de l'aigua de 7/12ºC (hivern) i 45/40ºC (estiu). Amb cabal d'aire exterior de 24.973 m3/h, cambra de mescla i cabal d'impulsió de 3.530 m3/h. Amb recuperador per roda entàlpica de sorció d' eficiència tèrmica: 79,2% (Hivern) 75,3% (Estiu); i eficàcia d'humitat: 60,7% (Estiu), 95% (Hivern), amb motors d'impulsió i retorn EC, amb pressió disponible 400 Pa, amb alimentació trifàsica 400V, unes dimensions de 5295x2283x3544 mm, un pes de 4068 kg, nivell sonor màxim de 66 dB(A). Estructura formada per un perfil de 50mm construït en alumini, panells de gruix 85mm. Fusteria interior d'acer zincat, panell interior d'acer zincat, panell exterior d'acer galvanitzat pintura a la pols i terra d'acer zincat, amb aïllament de poliuretà 45 kg/m2. Inclou comportes per a free-cooling, safata de condensats, sifó i xarxa de recollida de condensats, silentblocs i elements de bancada, realitzada en nombre de mòduls suficient per a la seva elevació, entrada i assemblatge definitiu a l'obra, amb accessoris de muntatge, totalment muntada, connectada i amb automatismes programats. Inclou mitjans d'elevació per a instal·lació a coberta. Inclou quadre de potència i control. | 40102
BEJ0-N002 | u | Climatitzador marca TROX model UVNR UVB Aire impulsió 2015 / Aire extracció 2015 per a instal·laciço horitzontal amb bateria de fred i calor de 31,9 kW; temperatura d'impulsió/retorn de l'aigua de 7/12ºC (hivern) i 45/40ºC (estiu). Amb cabal d'aire exterior de 6.286 m3/h, cambra de mescla i cabal d'impulsió de 1.641 m3/h. Amb recuperador per roda entàlpica de sorció d' eficiència tèrmica: 80,2% (Hivern) 76,6% (Estiu); i eficàcia d'humitat: 60,7% (Estiu), 95% (Hivern), amb motors d'impulsió i retorn EC, amb pressió disponible 400 Pa, amb alimentació trifàsica 400V, unes dimensions de 4083x1365x2160 mm, un pes de 1873 kg, nivell sonor màxim de 61 dB(A). Estructura formada per un perfil de 50mm construït en alumini, panells de gruix 85mm. Fusteria interior d'acer zincat, panell interior d'acer zincat, panell exterior d'acer galvanitzat pintura a la pols i terra d'acer zincat, amb aïllament de poliuretà 45 kg/m2. Inclou comportes per a free-cooling, safata de condensats, sifó i xarxa de recollida de condensats, silentblocs i elements de bancada, realitzada en nombre de mòduls suficient per a la seva elevació, entrada i assemblatge definitiu a l'obra, amb accessoris de muntatge, totalment muntada, connectada i amb automatismes programats. Inclou mitjans d'elevació per a instal·lació a coberta. Inclou quadre de potència i control. | 17174
BEJ0-N003 | u | Climatitzador marca TROX model UVNR UVB Aire impulsió 1510 / Aire extracció 1510 per a instal·laciço horitzontal amb bateria de fred i calor de 14,3 kW; temperatura d'impulsió/retorn de l'aigua de 7/12ºC (hivern) i 45/40ºC (estiu). Amb cabal d'aire exterior de 3.099 m3/h, cambra de mescla i cabal d'impulsió de 3.099 m3/h. Amb recuperador per roda entàlpica de sorció d' eficiència tèrmica: 78,8% (Hivern) 74,7% (Estiu); i eficàcia d'humitat: 60,7% (Estiu), 95% (Hivern), amb motors d'impulsió i retorn EC, amb pressió disponible 400 Pa, amb alimentació trifàsica 400V, unes dimensions de 4048x1059x1543 mm, un pes de 1423 kg, nivell sonor màxim de 56 dB(A). Estructura formada per un perfil de 50mm construït en alumini, panells de gruix 85mm. Fusteria interior d'acer zincat, panell interior d'acer zincat, panell exterior d'acer galvanitzat pintura a la pols i terra d'acer zincat, amb aïllament de poliuretà 45 kg/m2. Inclou comportes per a free-cooling, safata de condensats, sifó i xarxa de recollida de condensats, silentblocs i elements de bancada, realitzada en nombre de mòduls suficient per a la seva elevació, entrada i assemblatge definitiu a l'obra, amb accessoris de muntatge, totalment muntada, connectada i amb automatismes programats. Inclou mitjans d'elevació per a instal·lació a coberta. Inclou quadre de potència i control. | 14238
BEKJ-N401 | u | Reixa X-Grille-Modular-H-F0-L-VS-1125x525/AG/B1 de TROX | 225
BEKJ-N402 | u | (RE-02) Reixa X-Grille-Modular-H-F0-L-VS-1025x425/A/B1 de TROX | 154
BEV1-H6EA | m | cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | 4.08
BEV1-N001 | m | cable de comunicacions per a BUS de dades, 1x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | 3.8
BEV1-N002 | m | cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | 4.08
BEV1-N003 | m | cable de comunicacions per a BUS de dades, 3x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | 4.28
BEV1-RE01 | m | Instalación eléctrica p/punto control equipos | 41.2
BEVE-N001 | u | SHD2 Senyal analògica de conducte 2% HR 10K T3 ref.SHD2XA2H | 261.04
BEVE-N002 | u | Sonda de conducte i senyal analògica SCD2 2%RH Temp CO2 | 342.74
BEVE-N007 | u | Sonda d'ambient d'humitat, temperatura, Co2 i partícules volètils VOC amb comunicació via BACNET | 370.56
BEVE-N009 | u | Presostato 50 fins 500 Pa | 40.21
BEVE-N010 | u | Actuador SpaceLogic M800 Referència ref.8800310030 | 345.77
BEVE-N011 | u | Actuador de comporta MD20A 20 Nm 2 fins 10 Vdc 24 Vac/Vdc | 224.76
BEVG-N001 | u | Ampliació quadre de control per als CL-01 / CL-02 / CL-3 / CL-04 | 4022.4
BEW0-19VJ | u | Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de 250 mm | 38.16
BEW0-19WI | u | Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de 400 mm | 63.59
BEW0-19WJ | u | Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de 500 mm | 80.55
BEW0-19WM | u | Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de 350 mm | 55.12
BEW0-19WO | u | Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de 600 mm | 97.51
BEW0-19WW | u | Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de 1100 mm | 182.29
BEW1-0OX2 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de | 9.1
BEW1-0OX4 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de | 11.78
BEW1-0OX5 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 500 mm de | 13.87
BEW1-0OXO | u | Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de | 10.35
BEW1-0OXP | u | Suport estàndard per a conducte circular de 600 mm de | 15.97
BEW1-0OXT | u | Suport estàndard per a conducte circular de 1100 mm de | 33.52
BEW2-FG8A | u | Soporte estandard para conducto rectangular metálico, precio alto | 5.39
BEY1-2ACQ | u | Part proporcional d'elements de muntage per a l'aïllament tèrmic de conductes amb planxa d'alumini, de 0,8 mm de gruix | 1.48
BFC0-0AG5 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x5,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 6.27
BFC0-0AG7 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x8,6 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 13.03
BFC0-0AG8 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 75x10,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 19.68
BFC0-0AG9 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 31.33
BFQ0-0DDO | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 | 54.12
BFQ0-0DHE | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 | 38.61
BFQ0-0DKW | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 | 44.11
BFQ0-0DKX | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 | 46.49
BFR0-0D6U | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 160 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 34.15
BFR0-0D7F | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 180 mm de diàmetre i 0,8 mm de gruix | 32.6
BFR0-0D7H | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 190 mm de diàmetre i 0,8 mm de gruix | 33.5
BFR0-0D82 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 140 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 27.25
BFW1-0CVX | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 140 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 14.75
BFW1-0CVY | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 160 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 16.77
BFW1-0CWJ | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 180 mm de diàmetre i 0,8 mm de gruix | 20.74
BFW1-0CWL | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 190 mm de diàmetre i 0,8 mm de gruix | 21.96
BFWA-0AP6 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar | 4.13
BFWA-0AP8 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, per a soldar | 10.22
BFWA-0AP9 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, per a soldar | 11.3
BFWA-0APD | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar | 9.14
BFY3-065H | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de gruix | 0.42
BFY7-0DWG | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 140 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1.16
BFY7-0DWH | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 160 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1.29
BFY7-0DX2 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 180 mm de diàmetre i 0,8 mm de gruix | 1.81
BFY7-0DX4 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 190 mm de diàmetre i 0,8 mm de gruix | 1.87
BFYF-0AQ1 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de, soldat | 0.34
BFYF-0AQ3 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de, soldat | 0.62
BFYF-0AQ4 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de, soldat | 0.71
BFYF-0AQ8 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de, soldat | 0.52
BG29-1ZSJ | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'amplària | 6.98
BG29-1ZSK | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 150 mm d'amplària | 8.31
BG29-1ZSN | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària | 10.49
BG2J-0BAY | m | Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm | 39.08
BG2J-0BB8 | m | Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm | 32.58
BG2J-0BBC | m | Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm | 45.48
BG33-G2WX | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 7.44
BG33-G2WY | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 7.32
BG41-1A1A | u | Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 220.62
BG47-2ITM | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 32 A d'intensitat nominal, amb PIA corba C, bipolar (2P) amb bobina d'emisió, de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 32.16
BG47-2ITN | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 25 A d'intensitat nominal, amb PIA corba C, bipolar (2P) amb bobina d'emisió, de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 43.09
BG49-18CY | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 59.53
BG49-18DZ | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 110.1
BG49-18HI | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 60.6
BG49-18P4 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 117.73
BG4L-09WZ | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 182.06
BG4L-09X1 | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 215.23
BG4L-09YB | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 246.6
BG4QN001 | u | Armari elèctric i de regulació integrat al climatitzador. Perifèrics de control instal·lats (servomotors, sondes, pressòstats,&) excepte vàlvules de dues vies i sondes de temperatura i humitat en conducte, que inclouran únicament subministrament Precablejats als mòduls. Connexions elèctriques entre mòduls mitjançant connectors. Les proteccions elèctriques incloses són: - Seccionador general - Bolet d'emergència - Interruptor Diferencial Comú ( Variadors de freqüència ventiladors, bomba humectació, motor recuperador rotatiu, bomba bateries recuperació) - Protecció (Diss. magnètic) Ventilador EC impulsió - Protecció (Diss. magnètic) Ventilador EC retorn - Proteccions (Magnetotèrmic + Contactor) motor recuperador rotatiu - Protecció Línia per a enllumenat i endoll - Protecció Línia per a maniobra (L, N) i control (0, 24v) - Borner de connexions (Escomesa General, L, N, 0v, 24v, &) - Borner de connexions de senyals de control - Senyals lluminosos en quadre - Selectors M/0/A - Borner de connexions de control. | 6161
BG4QN002 | u | Armari elèctric i de regulació integrat al climatitzador. Perifèrics de control instal·lats (servomotors, sondes, pressòstats,&) excepte vàlvules de dues vies i sondes de temperatura i humitat en conducte, que inclouran únicament subministrament Precablejats als mòduls. Connexions elèctriques entre mòduls mitjançant connectors. Les proteccions elèctriques incloses són: - Seccionador general - Bolet d'emergència - Interruptor Diferencial Comú ( Variadors de freqüència ventiladors, bomba humectació, motor recuperador rotatiu, bomba bateries recuperació) - Protecció (Diss. magnètic) Ventilador EC impulsió - Protecció (Diss. magnètic) Ventilador EC retorn - Proteccions (Magnetotèrmic + Contactor) motor recuperador rotatiu - Protecció Línia per a enllumenat i endoll - Protecció Línia per a maniobra (L, N) i control (0, 24v) - Borner de connexions (Escomesa General, L, N, 0v, 24v, &) - Borner de connexions de senyals de control - Senyals lluminosos en quadre - Selectors M/0/A - Borner de connexions de control | 6161
BG4QN003 | u | Armari elèctric i de regulació integrat al climatitzador. Perifèrics de control instal·lats (servomotors, sondes, pressòstats,&) excepte vàlvules de dues vies i sondes de temperatura i humitat en conducte, que inclouran únicament subministrament Precablejats als mòduls. Connexions elèctriques entre mòduls mitjançant connectors. Les proteccions elèctriques incloses són: - Seccionador general - Bolet d'emergència - Interruptor Diferencial Comú ( Variadors de freqüència ventiladors, bomba humectació, motor recuperador rotatiu, bomba bateries recuperació) - Protecció (Diss. magnètic) Ventilador EC impulsió - Protecció (Diss. magnètic) Ventilador EC retorn - Proteccions (Magnetotèrmic + Contactor) motor recuperador rotatiu - Protecció Línia per a enllumenat i endoll - Protecció Línia per a maniobra (L, N) i control (0, 24v) - Borner de connexions (Escomesa General, L, N, 0v, 24v, &) - Borner de connexions de senyals de control - Senyals lluminosos en quadre - Selectors M/0/A - Borner de connexions de control | 5326
BG4QN004 | u | Armari elèctric i de regulació integrat al climatitzador. Perifèrics de control instal·lats (servomotors, sondes, pressòstats,&) excepte vàlvules de dues vies i sondes de temperatura i humitat en conducte, que inclouran únicament subministrament Precablejats als mòduls. Connexions elèctriques entre mòduls mitjançant connectors. Les proteccions elèctriques incloses són: - Seccionador general - Bolet d'emergència - Interruptor Diferencial Comú ( Variadors de freqüència ventiladors, bomba humectació, motor recuperador rotatiu, bomba bateries recuperació) - Protecció (Diss. magnètic) Ventilador EC impulsió - Protecció (Diss. magnètic) Ventilador EC retorn - Proteccions (Magnetotèrmic + Contactor) motor recuperador rotatiu - Protecció Línia per a enllumenat i endoll - Protecció Línia per a maniobra (L, N) i control (0, 24v) - Borner de connexions (Escomesa General, L, N, 0v, 24v, &) - Borner de connexions de senyals de control - Senyals lluminosos en quadre - Selectors M/0/A - Borner de connexions de control. | 4978
BGWA-0ALP | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària | 5.46
BGWA-0ALQ | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm d'alçària i 150 mm d'amplària | 6.68
BGWA-0ALR | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària | 7.71
BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 0.55
BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 0.5
BGY1-1OXY | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 5.65
BGY1-1OYA | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat en calent de 150 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 5.37
BGY1-1OZ1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat en calent de 100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 4.29
BJM8-H6CJ | u | Purgador automàtic de fundició de 40 mm DN, per a embridar | 186.2
BN37-0X8N | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca | 91.78
BN37-0X8O | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca | 133.36
BN45-2J26 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual | 127.27
BN73-N001 | u | Vàlvules de pas amb brides de 3 vies DN65 Kvs 63 ref.VG311F-65C | 612.31
BNC1-N201 | u | vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió (PIBCV) AB-QM DN65 PN16 C/3T Fund. gris Brida PN16 (max. 20.000 l/h) amb actuador intel·ligent de DANFOSS | 2430
BNC1-N202 | u | vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió (PIBCV) AB-QM DN80 PN16 C/3T Fund. gris Brida PN16 (max. 28.000 l/h) amb actuador intel·ligent de DANFOSS | 2741
BNC1-N203 | u | vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió (PIBCV) AB-QM DN40 PN16 C/3T Fund. gris Rosca Ext. G 2 A (max. 7.500 l/h) amb actuador intel·ligent de DANFOSS | 1320
BNC1-N204 | u | vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió (PIBCV) AB-QM 4.0 DN32 PN25 C/T Bronce Rosca Ext. G 1-1/2 A (max. 3.600 l/h) i actuador intel·ligent de DANFOSS | 764
BNC1-N205 | u | vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió (PIBCV)AB-QM DN50 PN16 C/3T Fund. gris Rosca Ext. PN16 (max. 12.500 l/h) amb actuador intel·ligent de DANFOSS | 1345
BNE1-1N50 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre | 147.98
BNE2-1N56 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre | 20.31
BNE2-1N5E | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre | 41.71
BP44-1A3X | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 | 1.14

## T-DIM
|  |  |  | Projecte de substitució de 4 climatitzadors a la biblioteca de ciències socials de la UAB | Projecte de substitució de 4 climatitzadors a la biblioteca de ciències socials de la UAB | Projecte de substitució de 4 climatitzadors a la biblioteca de ciències socials de la UAB | Projecte de substitució de 4 climatitzadors a la biblioteca de ciències socials de la UAB
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | Pressupost3822
| N | Capítol | 01 | DESMANTELLAMENT
'01.01.001 | L | P21G0-N001 | u | Desmantellament d'instal·lació de 4 climatitzadors amb desconnexió de conductes, canonades hidràuliques, elements i cablejat elèctric i de control, incloent part proporcional de grua, mitjans d'elevació, càrrega en camió dels residus i equips, trasllat a abocador autoritzat amb pagament de taxes incloses. | Desmantellament d'instal·lació de 4 climatitzadors amb desconnexió de conductes, canonades hidràuliques, elements i cablejat elèctric i de control, incloent part proporcional de grua, mitjans d'elevació, càrrega en camió dels residus i equips, trasllat a abocador autoritzat amb pagament de taxes incloses.
Desmantellaments |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost3822
| N | Capítol | 02 | ELECTRICITAT
| N | Titol 3 | 01 | ADEQUACIÓ QUADRE ELÈCTRICS
'01.02.01.001 | L | PG47-N011 | u | Conjunt d'actuacions elèctriques al subquadre Nº 13 de l'edifici de ciències socials UAB, i retirada de cablejat actual incloent les següents actuacions que afectaran als elements de protecció dels climatitzadors a substituir (CL-01 / CL-02 / CL-03 / CL04): -Desmuntatge i retirada de proteccion i cablejat així com elements de control del subquadre Nº 13 referents als climatitzadors actuals -Desmuntatge i retirada de cablejat existent del quadre als climatitzadors existents. Inclou sanejament de instal·lacions fora dús, materials auxiliars, estris necessaris per a la instal·lació i identificació de les línies amb cablejat de maniobra dins de quadre. Executat segons R.E.B.T., normativa vigent, plànols, esquema. | Conjunt d'actuacions elèctriques al subquadre Nº 13 de l'edifici de ciències socials UAB, i retirada de cablejat actual incloent les següents actuacions que afectaran als elements de protecció dels climatitzadors a substituir (CL-01 / CL-02 / CL-03 / CL04): -Desmuntatge i retirada de proteccion i cablejat així com elements de control del subquadre Nº 13 referents als climatitzadors actuals -Desmuntatge i retirada de cablejat existent del quadre als climatitzadors existents. Inclou sanejament de instal·lacions fora dús, materials auxiliars, estris necessaris per a la instal·lació i identificació de les línies amb cablejat de maniobra dins de quadre. Executat segons R.E.B.T., normativa vigent, plànols, esquema.
1
'01.02.01.002 | L | PG4B-DX5J | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
CL01 |  | 1
CL02 |  | 1
CL03 |  | 1
CL04 |  | 1
'01.02.01.003 | L | PG47-EOHR | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
CL03 |  | 1
CL04 |  | 1
'01.02.01.004 | L | PG47-EOHS | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
CL01 |  | 1
CL02 |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost3822
| N | Capítol | 02 | ELECTRICITAT
| N | Titol 3 | 02 | DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
'01.02.02.001 | L | PG2J-4BOX | m | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
CL-01 |  | 1
CL-02 |  | 3
CL-03 |  | 10
CL-04 |  | 10
'01.02.02.002 | L | PG2J-4BOY | m | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
A CL-03 i CL-04 |  | 10
'01.02.02.003 | L | PG33-E44Y | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
CL-01 |  | 54 |  |  | 1.1
CL-02 |  | 50 |  |  | 1.1
'01.02.02.004 | L | PG33-E50P | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
CL-03 |  | 83 |  |  | 1.1
CL-04 |  | 64 |  |  | 1.1
| N | Obra | 01 | Pressupost3822
| N | Capítol | 03 | CLIMA
| N | Titol 3 | 01 | EQUIPS CLIMATITZACIÓ
'01.03.01.001 | L | PEJK-N000 | u | Subministrament i instal·lació de Climatitzador marca TROX model UVNR UVB per a instal·laciço horitzontal amb bateria de fred i calor de 115,4 kW; temperatura d'impulsió/retorn de l'aigua de 7/12ºC (hivern) i 45/40ºC (estiu). Amb cabal d'aire d' impulssió i retorn de 23.692 m3/h. Amb recuperador per roda entàlpica d' eficiència tèrmica: 79% (Hivern) 75% (Estiu); i eficàcia d'humitat: 60,7% (Estiu), 95% (Hivern), amb motors d'impulsió i retorn EC, amb pressió disponible 400 Pa, amb alimentació trifàsica 400V, unes dimensions de 5425x2283x3238 mm, un pes de 3847 kg, nivell sonor màxim de 66 dB(A). Estructura formada per un perfil de 50mm construït en alumini, panells de gruix 85mm. Fusteria interior d'acer zincat, panell interior d'acer zincat, panell exterior d'acer galvanitzat pintura a la pols i terra d'acer zincat, amb aïllament de poliuretà 45 kg/m2. Inclou comportes per a free-cooling, safata de condensats, sifó i xarxa de recollida de condensats, silentblocs i elements de bancada, realitzada en nombre de mòduls suficient per a la seva elevació, entrada i assemblatge definitiu a l'obra, amb accessoris de muntatge, totalment muntada, connectada i amb automatismes programats. Inclou mitjans d'elevació per a instal·lació a coberta. Inclou quadre de potència i control. | Subministrament i instal·lació de Climatitzador marca TROX model UVNR UVB per a instal·laciço horitzontal amb bateria de fred i calor de 115,4 kW; temperatura d'impulsió/retorn de l'aigua de 7/12ºC (hivern) i 45/40ºC (estiu). Amb cabal d'aire d' impulssió i retorn de 23.692 m3/h. Amb recuperador per roda entàlpica d' eficiència tèrmica: 79% (Hivern) 75% (Estiu); i eficàcia d'humitat: 60,7% (Estiu), 95% (Hivern), amb motors d'impulsió i retorn EC, amb pressió disponible 400 Pa, amb alimentació trifàsica 400V, unes dimensions de 5425x2283x3238 mm, un pes de 3847 kg, nivell sonor màxim de 66 dB(A). Estructura formada per un perfil de 50mm construït en alumini, panells de gruix 85mm. Fusteria interior d'acer zincat, panell interior d'acer zincat, panell exterior d'acer galvanitzat pintura a la pols i terra d'acer zincat, amb aïllament de poliuretà 45 kg/m2. Inclou comportes per a free-cooling, safata de condensats, sifó i xarxa de recollida de condensats, silentblocs i elements de bancada, realitzada en nombre de mòduls suficient per a la seva elevació, entrada i assemblatge definitiu a l'obra, amb accessoris de muntatge, totalment muntada, connectada i amb automatismes programats. Inclou mitjans d'elevació per a instal·lació a coberta. Inclou quadre de potència i control.
CL-01 |  | 1
'01.03.01.002 | L | PEJK-N001 | u | Subministrament i instal·lació de Climatitzador marca TROX model UVNR UVB per a instal·lació horitzontal amb bateria de fred i calor de 124,2 kW; temperatura d'impulsió/retorn de l'aigua de 7/12ºC (hivern) i 45/40ºC (estiu). Amb cabal d'aire d' impulssió i retorn de 24.973 m3/h. Amb recuperador per roda entàlpica de sorció d' eficiència tèrmica: 79,2% (Hivern) 75,3% (Estiu); i eficàcia d'humitat: 60,7% (Estiu), 95% (Hivern), amb motors d'impulsió i retorn EC, amb pressió disponible 400 Pa, amb alimentació trifàsica 400V, unes dimensions de 5295x2283x3544 mm, un pes de 4068 kg, nivell sonor màxim de 66 dB(A). Estructura formada per un perfil de 50mm construït en alumini, panells de gruix 85mm. Fusteria interior d'acer zincat, panell interior d'acer zincat, panell exterior d'acer galvanitzat pintura a la pols i terra d'acer zincat, amb aïllament de poliuretà 45 kg/m2. Inclou comportes per a free-cooling, safata de condensats, sifó i xarxa de recollida de condensats, silentblocs i elements de bancada, realitzada en nombre de mòduls suficient per a la seva elevació, entrada i assemblatge definitiu a l'obra, amb accessoris de muntatge, totalment muntada, connectada i amb automatismes programats. Inclou mitjans d'elevació per a instal·lació a coberta. Inclou quadre de potència i control. | Subministrament i instal·lació de Climatitzador marca TROX model UVNR UVB per a instal·lació horitzontal amb bateria de fred i calor de 124,2 kW; temperatura d'impulsió/retorn de l'aigua de 7/12ºC (hivern) i 45/40ºC (estiu). Amb cabal d'aire d' impulssió i retorn de 24.973 m3/h. Amb recuperador per roda entàlpica de sorció d' eficiència tèrmica: 79,2% (Hivern) 75,3% (Estiu); i eficàcia d'humitat: 60,7% (Estiu), 95% (Hivern), amb motors d'impulsió i retorn EC, amb pressió disponible 400 Pa, amb alimentació trifàsica 400V, unes dimensions de 5295x2283x3544 mm, un pes de 4068 kg, nivell sonor màxim de 66 dB(A). Estructura formada per un perfil de 50mm construït en alumini, panells de gruix 85mm. Fusteria interior d'acer zincat, panell interior d'acer zincat, panell exterior d'acer galvanitzat pintura a la pols i terra d'acer zincat, amb aïllament de poliuretà 45 kg/m2. Inclou comportes per a free-cooling, safata de condensats, sifó i xarxa de recollida de condensats, silentblocs i elements de bancada, realitzada en nombre de mòduls suficient per a la seva elevació, entrada i assemblatge definitiu a l'obra, amb accessoris de muntatge, totalment muntada, connectada i amb automatismes programats. Inclou mitjans d'elevació per a instal·lació a coberta. Inclou quadre de potència i control.
CL-02 |  | 1
'01.03.01.003 | L | PEJK-N002 | u | Subministrament i instal·lació de Climatitzador marca TROX model UVNR UVB Aire impulsió 2015 / Aire extracció 2015 per a instal·laciço horitzontal amb bateria de fred i calor de 31,9 kW; temperatura d'impulsió/retorn de l'aigua de 7/12ºC (hivern) i 45/40ºC (estiu). Amb cabal d'aire d' impulssió i retorn de 6.286 m3/h. Amb recuperador per roda entàlpica de sorció d' eficiència tèrmica: 80,2% (Hivern) 76,6% (Estiu); i eficàcia d'humitat: 60,7% (Estiu), 95% (Hivern), amb motors d'impulsió i retorn EC, amb pressió disponible 400 Pa, amb alimentació trifàsica 400V, unes dimensions de 4083x1365x2160 mm, un pes de 1873 kg, nivell sonor màxim de 61 dB(A). Estructura formada per un perfil de 50mm construït en alumini, panells de gruix 85mm. Fusteria interior d'acer zincat, panell interior d'acer zincat, panell exterior d'acer galvanitzat pintura a la pols i terra d'acer zincat, amb aïllament de poliuretà 45 kg/m2. Inclou comportes per a free-cooling, safata de condensats, sifó i xarxa de recollida de condensats, silentblocs i elements de bancada, realitzada en nombre de mòduls suficient per a la seva elevació, entrada i assemblatge definitiu a l'obra, amb accessoris de muntatge, totalment muntada, connectada i amb automatismes programats. Inclou mitjans d'elevació per a instal·lació a coberta. Inclou quadre de potència i control. | Subministrament i instal·lació de Climatitzador marca TROX model UVNR UVB Aire impulsió 2015 / Aire extracció 2015 per a instal·laciço horitzontal amb bateria de fred i calor de 31,9 kW; temperatura d'impulsió/retorn de l'aigua de 7/12ºC (hivern) i 45/40ºC (estiu). Amb cabal d'aire d' impulssió i retorn de 6.286 m3/h. Amb recuperador per roda entàlpica de sorció d' eficiència tèrmica: 80,2% (Hivern) 76,6% (Estiu); i eficàcia d'humitat: 60,7% (Estiu), 95% (Hivern), amb motors d'impulsió i retorn EC, amb pressió disponible 400 Pa, amb alimentació trifàsica 400V, unes dimensions de 4083x1365x2160 mm, un pes de 1873 kg, nivell sonor màxim de 61 dB(A). Estructura formada per un perfil de 50mm construït en alumini, panells de gruix 85mm. Fusteria interior d'acer zincat, panell interior d'acer zincat, panell exterior d'acer galvanitzat pintura a la pols i terra d'acer zincat, amb aïllament de poliuretà 45 kg/m2. Inclou comportes per a free-cooling, safata de condensats, sifó i xarxa de recollida de condensats, silentblocs i elements de bancada, realitzada en nombre de mòduls suficient per a la seva elevació, entrada i assemblatge definitiu a l'obra, amb accessoris de muntatge, totalment muntada, connectada i amb automatismes programats. Inclou mitjans d'elevació per a instal·lació a coberta. Inclou quadre de potència i control.
CL-03 |  | 1
'01.03.01.004 | L | PEJK-N003 | u | Subministrament i instal·lació de Climatitzador marca TROX model UVNR UVB Aire impulsió 1510 / Aire extracció 1510 per a instal·laciço horitzontal amb bateria de fred i calor de 14,3 kW; temperatura d'impulsió/retorn de l'aigua de 7/12ºC (hivern) i 45/40ºC (estiu). Amb cabal d'aire d' impulssió i retorn de 3.099 m3/h. Amb recuperador per roda entàlpica de sorció d' eficiència tèrmica: 78,8% (Hivern) 74,7% (Estiu); i eficàcia d'humitat: 60,7% (Estiu), 95% (Hivern), amb motors d'impulsió i retorn EC, amb pressió disponible 400 Pa, amb alimentació trifàsica 400V, unes dimensions de 4048x1059x1543 mm, un pes de 1423 kg, nivell sonor màxim de 56 dB(A). Estructura formada per un perfil de 50mm construït en alumini, panells de gruix 85mm. Fusteria interior d'acer zincat, panell interior d'acer zincat, panell exterior d'acer galvanitzat pintura a la pols i terra d'acer zincat, amb aïllament de poliuretà 45 kg/m2. Inclou comportes per a free-cooling, safata de condensats, sifó i xarxa de recollida de condensats, silentblocs i elements de bancada, realitzada en nombre de mòduls suficient per a la seva elevació, entrada i assemblatge definitiu a l'obra, amb accessoris de muntatge, totalment muntada, connectada i amb automatismes programats. Inclou mitjans d'elevació per a instal·lació a coberta. Inclou quadre de potència i control. | Subministrament i instal·lació de Climatitzador marca TROX model UVNR UVB Aire impulsió 1510 / Aire extracció 1510 per a instal·laciço horitzontal amb bateria de fred i calor de 14,3 kW; temperatura d'impulsió/retorn de l'aigua de 7/12ºC (hivern) i 45/40ºC (estiu). Amb cabal d'aire d' impulssió i retorn de 3.099 m3/h. Amb recuperador per roda entàlpica de sorció d' eficiència tèrmica: 78,8% (Hivern) 74,7% (Estiu); i eficàcia d'humitat: 60,7% (Estiu), 95% (Hivern), amb motors d'impulsió i retorn EC, amb pressió disponible 400 Pa, amb alimentació trifàsica 400V, unes dimensions de 4048x1059x1543 mm, un pes de 1423 kg, nivell sonor màxim de 56 dB(A). Estructura formada per un perfil de 50mm construït en alumini, panells de gruix 85mm. Fusteria interior d'acer zincat, panell interior d'acer zincat, panell exterior d'acer galvanitzat pintura a la pols i terra d'acer zincat, amb aïllament de poliuretà 45 kg/m2. Inclou comportes per a free-cooling, safata de condensats, sifó i xarxa de recollida de condensats, silentblocs i elements de bancada, realitzada en nombre de mòduls suficient per a la seva elevació, entrada i assemblatge definitiu a l'obra, amb accessoris de muntatge, totalment muntada, connectada i amb automatismes programats. Inclou mitjans d'elevació per a instal·lació a coberta. Inclou quadre de potència i control.
CL-01 |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost3822
| N | Capítol | 03 | CLIMA
| N | Titol 3 | 02 | DISTRIBUCIÓ HIDRÀULICA I VALVULERIA
'01.03.02.001 | L | PFC0-4HZU | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x5,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x5,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
CL-04 IMP |  | 31 | 1
CL-04 RET |  | 26 | 1
'01.03.02.002 | L | PFC0-4I00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x8,6 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x8,6 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
CL-03 IMP |  | 35 | 1
CL-03 RET |  | 30 | 1
'01.03.02.003 | L | PFC0-4I06 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
CL-02 IMP |  | 23 | 1
CL-02 RET |  | 14 | 1
CL-01 IMP |  | 20 | 1
CL-01 RET |  | 11 | 1
'01.03.02.004 | L | PFQ0-3LPJ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
CL-04 IMP |  | 31 | 1
CL-04 RET |  | 26 | 1
'01.03.02.005 | L | PFQ0-3LPM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
CL-03 IMP |  | 35 | 1
CL-03 RET |  | 30 | 1
'01.03.02.006 | L | PFQ0-3LLV | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
CL-02 IMP |  | 23 | 1
CL-02 RET |  | 14 | 1
CL-01 IMP |  | 20 | 1
CL-01 RET |  | 11 | 1
'01.03.02.007 | L | PFR0-3NLJ | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 140 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 140 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
CL-04 IMP |  | 31 | 1
CL-04 RET |  | 26 | 1
'01.03.02.008 | L | PFR0-3NLL | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 160 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 160 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
CL-03 IMP |  | 35 | 1
CL-03 RET |  | 30 | 1
'01.03.02.009 | L | PFR0-3NM3 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 190 mm de diàmetre, de 0,8 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 190 mm de diàmetre, de 0,8 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
CL-02 IMP |  | 23 | 1
CL-02 RET |  | 14 | 1
CL-01 IMP |  | 20 | 1
CL-01 RET |  | 11 | 1
'01.03.02.010 | L | PN39-EBTU | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment
CL-04 |  | 3
'01.03.02.011 | L | PN39-EBU7 | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment
CL-03 |  | 3
'01.03.02.012 | L | PN44-FAR9 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment
CL-01 |  | 3
CL-02 |  | 3
'01.03.02.013 | L | PNE2-76A1 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment
CL-04 |  | 1
'01.03.02.014 | L | PNE2-76A3 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment
CL-03 |  | 1
'01.03.02.015 | L | PNE1-763R | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment | Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment
CL-01 |  | 1
CL-02 |  | 1
'01.03.02.016 | L | PJM8-H970 | u | Purgador automàtic amb cos de fosa, de 40 mm de DN, embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lat | Purgador automàtic amb cos de fosa, de 40 mm de DN, embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lat
CL-01 |  | 2
CL-02 |  | 2
CL-03 |  | 2
CL.4 |  | 2
'01.03.02.017 | L | PNC1-N201 | u | Subministrament i instal·lació de vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió (PIBCV) AB-QM DN65 PN16 C/3T Fund. gris Brida PN16 (max. 20.000 l/h) amb actuador intel·ligent de DANFOSS incloent: - Brides de connexió - Actuador inteligent Novocon M Bacnet/Modbus - Cable NovoCon digital 1,5m - Par de sensors de temperatura Pt 1000 / f 5.2 mm / 1.5 m cable, MID - NovoCon I/O cable - Parell de vaines de llautoó, 52mm, f 5.2 pair DN40-DN65 - Aïllament cos de la vàlvula Totalment muntada, instal·lada, regulada i amb proves de funcionament, incloent elements auxiliars per al seu correcte muntatge. | Subministrament i instal·lació de vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió (PIBCV) AB-QM DN65 PN16 C/3T Fund. gris Brida PN16 (max. 20.000 l/h) amb actuador intel·ligent de DANFOSS incloent: - Brides de connexió - Actuador inteligent Novocon M Bacnet/Modbus - Cable NovoCon digital 1,5m - Par de sensors de temperatura Pt 1000 / f 5.2 mm / 1.5 m cable, MID - NovoCon I/O cable - Parell de vaines de llautoó, 52mm, f 5.2 pair DN40-DN65 - Aïllament cos de la vàlvula Totalment muntada, instal·lada, regulada i amb proves de funcionament, incloent elements auxiliars per al seu correcte muntatge.
CL-01 |  | 1
'01.03.02.018 | L | PNC1-N202 | u | Subministrament i instal·lació de vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió (PIBCV) AB-QM DN80 PN16 C/3T Fund. gris Brida PN16 (max. 28.000 l/h) amb actuador intel·ligent de DANFOSS incloent: - Brides de connexió - Actuador inteligente Novocon M Bacnet/Modbus - Cable NovoCon digital 1,5m - Par de sensors de temperatura Pt 1000 / f 5.2 mm / 1.5 m cable, MID - NovoCon I/O cable - Parell de vaines de llautoó, 85mm, f 5.2 pair DN80-DN125 - Aïllament cos de la vàlvula Totalment muntada, instal·lada, regulada i amb proves de funcionament, incloent elements auxiliars per al seu correcte muntatge. | Subministrament i instal·lació de vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió (PIBCV) AB-QM DN80 PN16 C/3T Fund. gris Brida PN16 (max. 28.000 l/h) amb actuador intel·ligent de DANFOSS incloent: - Brides de connexió - Actuador inteligente Novocon M Bacnet/Modbus - Cable NovoCon digital 1,5m - Par de sensors de temperatura Pt 1000 / f 5.2 mm / 1.5 m cable, MID - NovoCon I/O cable - Parell de vaines de llautoó, 85mm, f 5.2 pair DN80-DN125 - Aïllament cos de la vàlvula Totalment muntada, instal·lada, regulada i amb proves de funcionament, incloent elements auxiliars per al seu correcte muntatge.
CL-02 |  | 1
'01.03.02.019 | L | PNC1-N203 | u | Subministrament i instal·lació de vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió (PIBCV) AB-QM DN40 PN16 C/3T Fund. gris Rosca Ext. G 2 A (max. 7.500 l/h) amb actuador intel·ligent de DANFOSS incloent: - Racors de connexió roscats R1-1/2´´ - DN40 - Actuador inteligent Novocon M Bacnet/Modbus - Cable NovoCon digital 1,5m - Pt 1000 / f 5.2 mm / 1.5 m cable, MID - NovoCon I/O cable - Parell de vaines de llautó, 52 mm, f5.2 pair DN40-DN65 - Aïllament cos de la vàlvula Totalment muntada, instal·lada, regulada i amb proves de funcionament, incloent elements auxiliars per al seu correcte muntatge. | Subministrament i instal·lació de vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió (PIBCV) AB-QM DN40 PN16 C/3T Fund. gris Rosca Ext. G 2 A (max. 7.500 l/h) amb actuador intel·ligent de DANFOSS incloent: - Racors de connexió roscats R1-1/2´´ - DN40 - Actuador inteligent Novocon M Bacnet/Modbus - Cable NovoCon digital 1,5m - Pt 1000 / f 5.2 mm / 1.5 m cable, MID - NovoCon I/O cable - Parell de vaines de llautó, 52 mm, f5.2 pair DN40-DN65 - Aïllament cos de la vàlvula Totalment muntada, instal·lada, regulada i amb proves de funcionament, incloent elements auxiliars per al seu correcte muntatge.
CL-03 |  | 1
'01.03.02.020 | L | PNC1-N204 | u | Subministrament i instal·lació de vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió (PIBCV) AB-QM 4.0 DN32 PN25 C/T Bronce Rosca Ext. G 1-1/2 A (max. 3.600 l/h) i actuador intel·ligent de DANFOSS incloent: - Racors de connexió roscats R1-1/4´´ - DN32 - Actuador intel·ligent Novocon S Bacnet/Modbus - Cable NovoCon digital 1,5m - Pt 1000 / f 5.2 mm / 1.5 m cable, MID - NovoCon I/O cable - Parell de vaines de llautó, 35mm, f5.2 pair DN15-DN32 - Aïllament cos de la vàlvula Totalment muntada, instal·lada, regulada i amb proves de funcionament, incloent elements auxiliars per al seu correcte muntatge. | Subministrament i instal·lació de vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió (PIBCV) AB-QM 4.0 DN32 PN25 C/T Bronce Rosca Ext. G 1-1/2 A (max. 3.600 l/h) i actuador intel·ligent de DANFOSS incloent: - Racors de connexió roscats R1-1/4´´ - DN32 - Actuador intel·ligent Novocon S Bacnet/Modbus - Cable NovoCon digital 1,5m - Pt 1000 / f 5.2 mm / 1.5 m cable, MID - NovoCon I/O cable - Parell de vaines de llautó, 35mm, f5.2 pair DN15-DN32 - Aïllament cos de la vàlvula Totalment muntada, instal·lada, regulada i amb proves de funcionament, incloent elements auxiliars per al seu correcte muntatge.
CL-04 |  | 1
'01.03.02.021 | L | PNC1-N205 | u | Subministrament i instal·lació de vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió (PIBCV)AB-QM DN50 PN16 C/3T Fund. gris Rosca Ext. PN16 (max. 12.500 l/h) amb actuador intel·ligent de DANFOSS incloent: - Racors de connexió roscats R2´´ - DN50 - Actuador inteligent Novocon M Bacnet/Modbus - Cable NovoCon digital 1,5m - Pt 1000 / f 5.2 mm / 1.5 m cable, MID - NovoCon I/O cable - Parell de vaines de llautó, 52mm, f5.2 pait DN40-DN65 - Aïllament cos de la vàlvula Totalment muntada, instal·lada, regulada i amb proves de funcionament, incloent elements auxiliars per al seu correcte muntatge. | Subministrament i instal·lació de vàlvula de control i equilibrat independent de la pressió (PIBCV)AB-QM DN50 PN16 C/3T Fund. gris Rosca Ext. PN16 (max. 12.500 l/h) amb actuador intel·ligent de DANFOSS incloent: - Racors de connexió roscats R2´´ - DN50 - Actuador inteligent Novocon M Bacnet/Modbus - Cable NovoCon digital 1,5m - Pt 1000 / f 5.2 mm / 1.5 m cable, MID - NovoCon I/O cable - Parell de vaines de llautó, 52mm, f5.2 pait DN40-DN65 - Aïllament cos de la vàlvula Totalment muntada, instal·lada, regulada i amb proves de funcionament, incloent elements auxiliars per al seu correcte muntatge.
RECIRCULACIÓ 20% BOMBA |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost3822
| N | Capítol | 03 | CLIMA
| N | Titol 3 | 03 | DISTRIBUCIÓ DE CONDUCTES I DIFUSIÓ
'01.03.03.001 | L | PE54-N001 | m2 | Formació de conducte rectangular AIRTUB de doble planxa d'acer galvanitzat per a exterior, de gruix 0,8 mm, amb aillament d'escuma elastomerica K-FLEX ST DUCT de 50mm amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | Formació de conducte rectangular AIRTUB de doble planxa d'acer galvanitzat per a exterior, de gruix 0,8 mm, amb aillament d'escuma elastomerica K-FLEX ST DUCT de 50mm amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports
CL-01 i CL-02 IMP |  | 38
CL-01 i CL-02 RET |  | 94
'01.03.03.002 | L | PE421-494B | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment
CL-03 IMP |  | 4 | 1
'01.03.03.003 | L | PE421-497P | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment
CL-04 IMP |  | 1 | 1
CL-04 RET |  | 12 | 1
CL-03 RET |  | 3 | 1
'01.03.03.004 | L | PE421-497R | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment
CL-03 RET |  | 3 | 1
'01.03.03.005 | L | PE421-499Y | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment
CL-03 IMP |  | 15 | 1
CL-03 RET |  | 19 | 1
'01.03.03.006 | L | PE63-6PG8 | m2 | Aïllament tèrmic amb Planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, de 50 mm de gruix, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit | Aïllament tèrmic amb Planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, de 50 mm de gruix, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit
DN 250 IMP CL-03 |  | 4 | 2 | 3.145 | 0.125
DN 400 IMP CL-04 |  | 1 | 2 | 3.145 | 0.2
DN 400 RET CL-04 |  | 12 | 2 | 3.145 | 0.2
DN 400 RET CL-03 |  | 3.6 | 2 | 3.145 | 0.2
DN 500 RET CL-03 |  | 3 | 2 | 3.145 | 0.25
DN 600 IMP CL-03 |  | 15 | 2 | 3.145 | 0.3
DN 600 RET CL-03 |  | 19 | 2 | 3.145 | 0.3
'01.03.03.007 | L | PE65-AR01 | m2 | Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,8 mm de gruix, acabat llis | Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,8 mm de gruix, acabat llis
DN 250 IMP CL-03 |  | 4 | 2 | 3.145 | 0.125
DN 400 IMP CL-04 |  | 1 | 2 | 3.145 | 0.2
DN 400 RET CL-04 |  | 12 | 2 | 3.145 | 0.2
DN 400 RET CL-03 |  | 3.6 | 2 | 3.145 | 0.2
DN500 RET CL-03 |  | 3 | 2 | 3.145 | 0.25
DN 600 IMP CL-03 |  | 15 | 2 | 3.145 | 0.3
DN 600 RET CL-03 |  | 19 | 2 | 3.145 | 0.3
0
'01.03.03.008 | L | PE41-3902 | m | Tub flexible amb Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster de 203 mm de diàmetre de 45 µm de gruix, col·locat | Tub flexible amb Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster de 203 mm de diàmetre de 45 µm de gruix, col·locat
10
'01.03.03.009 | L | PEKK-N401 | u | Subministrament i instal·lació de reixa X-Grille-Modular-H-F0-L-VS-1125x525/A/B1 de TROX amb perfil de lama horitzontal d'aire, lames fixes a 0º amb pas de 12,5 mm, construida en xapa d'acer galvanitzat, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Totalment muntada i connectada. | Subministrament i instal·lació de reixa X-Grille-Modular-H-F0-L-VS-1125x525/A/B1 de TROX amb perfil de lama horitzontal d'aire, lames fixes a 0º amb pas de 12,5 mm, construida en xapa d'acer galvanitzat, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Totalment muntada i connectada.
RETORN CL-04 |  | 1
'01.03.03.010 | L | PEKK-N402 | u | Subministrament i instal·lació de reixa X-Grille-Modular-H-F0-L-VS-1025x425/A/B1 de TROX amb perfil de lama horitzontal d'aire, lames fixes a 0º amb pas de 12,5 mm, construida en xapa d'acer galvanitzat, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Totalment muntada i connectada. | Subministrament i instal·lació de reixa X-Grille-Modular-H-F0-L-VS-1025x425/A/B1 de TROX amb perfil de lama horitzontal d'aire, lames fixes a 0º amb pas de 12,5 mm, construida en xapa d'acer galvanitzat, amb regulador de cabal i marc de muntatge amb fixació mitjançant cargols oculta. Totalment muntada i connectada.
CL-03 |  | 3
| N | Obra | 01 | Pressupost3822
| N | Capítol | 04 | CONTROL BMS
| N | Titol 3 | 01 | CONTROLADORS
'01.04.01.001 | L | PEVG-N001 | u | Subministrament i instal·lació de quadre de control com a ampliació de quadre existent per als climatitzadors de coberta CL-01 / CL-02 / CL-03 / CL-04, inclou: - 1 x PS-24VFont d'alimentació alimentada a 24 VAC o 21-30 VDC - 1 x TB-PS-W1Base de font d'alimentació (Base requerida per cada font) ref.SXWTBPSW110001 - 4 x DI-16Mòdul de 16 entrades digitals ref.SXWDI16XX10001 - 2 x UI-16Mòdul de 16 entrades universals ref.SXWUI16XX10001 - 1 x DO-FA-12Mòdul de 12 sortides digitals Form A ref.SXWDOA12X10001 - 2 x S-CABLE-L-1.5MCable d'extensió per a l'Automation Server I/O bus, connector a L 1,5 m. ref.SXWSCABLE10002 - 7 x TB-IO-W1Base per a mòdul IO (Base requerida per cada mòdul IO) ref.SXWTBIOW110001 - 1 x CRN 600x800x300 una porta ciega ref.NSYCRN68300 - 1 x Placa munt. metàl·lica 800x600 ref.NSYMM86 - 6 x Cablejat mòdul 16 vies (feina+material) a bornes dobles64 x Cable 1mm2 lliure halògens color blanc ref.CABAFUMEX1BL 16 x Born de pas doble wdk 2.5 / zqv ref.WEI1041100000 1 x Taba borne doble ref.WEI1059100000 Petit material (fundes, punteres, etiquetes, ) ref.C_MOD16D - 1 x Cablejat mòdul 12 vies (feina+material) a bornes dobles48 x Cable 1.5mm2 lliure halògens color Marró ref.CABAFUMEX1.5M 12 x Born de pas doble wdk 2.5 / zqv ref.WEI1041100000 1 x Taba borne doble ref.WEI1059100000 Petit material (fundes, punteres, etiquetes, )ref.C_MOD12D Totalment instalat, cablejat, muntat i posat en marxa | Subministrament i instal·lació de quadre de control com a ampliació de quadre existent per als climatitzadors de coberta CL-01 / CL-02 / CL-03 / CL-04, inclou: - 1 x PS-24VFont d'alimentació alimentada a 24 VAC o 21-30 VDC - 1 x TB-PS-W1Base de font d'alimentació (Base requerida per cada font) ref.SXWTBPSW110001 - 4 x DI-16Mòdul de 16 entrades digitals ref.SXWDI16XX10001 - 2 x UI-16Mòdul de 16 entrades universals ref.SXWUI16XX10001 - 1 x DO-FA-12Mòdul de 12 sortides digitals Form A ref.SXWDOA12X10001 - 2 x S-CABLE-L-1.5MCable d'extensió per a l'Automation Server I/O bus, connector a L 1,5 m. ref.SXWSCABLE10002 - 7 x TB-IO-W1Base per a mòdul IO (Base requerida per cada mòdul IO) ref.SXWTBIOW110001 - 1 x CRN 600x800x300 una porta ciega ref.NSYCRN68300 - 1 x Placa munt. metàl·lica 800x600 ref.NSYMM86 - 6 x Cablejat mòdul 16 vies (feina+material) a bornes dobles64 x Cable 1mm2 lliure halògens color blanc ref.CABAFUMEX1BL 16 x Born de pas doble wdk 2.5 / zqv ref.WEI1041100000 1 x Taba borne doble ref.WEI1059100000 Petit material (fundes, punteres, etiquetes, ) ref.C_MOD16D - 1 x Cablejat mòdul 12 vies (feina+material) a bornes dobles48 x Cable 1.5mm2 lliure halògens color Marró ref.CABAFUMEX1.5M 12 x Born de pas doble wdk 2.5 / zqv ref.WEI1041100000 1 x Taba borne doble ref.WEI1059100000 Petit material (fundes, punteres, etiquetes, )ref.C_MOD12D Totalment instalat, cablejat, muntat i posat en marxa
1
| N | Obra | 01 | Pressupost3822
| N | Capítol | 04 | CONTROL BMS
| N | Titol 3 | 02 | MATERIAL DE CAMP
'01.04.02.001 | L | PEVB-N001 | u | Instal·lació de SHD - SHD2 Senyal analògica de conducte 2% HR 10K T3. ref.SHD2XA2H Totalment instalat, muntat i posat en marxa | Instal·lació de SHD - SHD2 Senyal analògica de conducte 2% HR 10K T3. ref.SHD2XA2H Totalment instalat, muntat i posat en marxa
CL01 |  | 2
CL02 |  | 2
CL03 |  | 2
CL04 |  | 2
'01.04.02.002 | L | PEVB-N002 | u | Subministrament i instal·lació de SCD2 RH Temp CO2 Analog.Sonda de conducte SCD2 2%RH Temp CO2ref.SCD2XA2ACX Totalment instalat, muntat i posat en marxa | Subministrament i instal·lació de SCD2 RH Temp CO2 Analog.Sonda de conducte SCD2 2%RH Temp CO2ref.SCD2XA2ACX Totalment instalat, muntat i posat en marxa
CL01 |  | 1
CL02 |  | 1
CL03 |  | 1
CL04 |  | 1
'01.04.02.003 | L | PEVB-N007 | u | Subministrament i instal·lació de SLP Temp/HR CO2 VOC Optimum, White Blank. Sonda ambient d'humitat, temperatura, CO2 i partícules volàtils VOC amb comunicació per BACnet MS/TP o ModBus RTU amb tapa cega, acabat Optimum Whiteref.SLPWXCV2. Totalment instalat, muntat i posat en marxa | Subministrament i instal·lació de SLP Temp/HR CO2 VOC Optimum, White Blank. Sonda ambient d'humitat, temperatura, CO2 i partícules volàtils VOC amb comunicació per BACnet MS/TP o ModBus RTU amb tapa cega, acabat Optimum Whiteref.SLPWXCV2. Totalment instalat, muntat i posat en marxa
CL01 |  | 1
CL02 |  | 1
CL03 |  | 1
CL04 |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost3822
| N | Capítol | 04 | CONTROL BMS
| N | Titol 3 | 03 | CABLEJAT
'01.04.03.001 | L | PEV1-N001 | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions per a BUS de dades, 1x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions per a BUS de dades, 1x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat
CL-01 |  | 80 | 2
CL02 |  | 80 | 2
CL03 |  | 80 | 2
CL04 |  | 80 | 2
'01.04.03.002 | L | PEV1-N002 | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat
CL-01 |  | 80 | 4
CL-02 |  | 80 | 4
CL-03 |  | 80 | 4
CL-04 |  | 80 | 4
'01.04.03.003 | L | PEV1-N003 | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions per a BUS de dades, 3x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | Subministrament i instal·lació de cable de comunicacions per a BUS de dades, 3x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat
CL-01 |  | 80 | 1
CL-02 |  | 80 | 1
CL-03 |  | 80 | 1
CL-04 |  | 80 | 1
'01.04.03.004 | L | PEV1-N004 | u | Subministrament i instal·lació de la instal·lació elèctrica per a punt de control d'equips, tant d'element de camp a quadre de control, quadre elèctric de protecció i maniobra o interfície d'usuari amb cablejat apantallat i lliure d'halògens. Inclou caixes de derivació necessàries, tub corrugat, tub rígid i tots els altres accessoris necessaris. | Subministrament i instal·lació de la instal·lació elèctrica per a punt de control d'equips, tant d'element de camp a quadre de control, quadre elèctric de protecció i maniobra o interfície d'usuari amb cablejat apantallat i lliure d'halògens. Inclou caixes de derivació necessàries, tub corrugat, tub rígid i tots els altres accessoris necessaris.
CL-01 Manguera 2x1,5 |  | 4
CL-01 Manguera 2x1 |  | 2
CL-01 Manguera 5x1 |  | 2
CL-01 Manguera 3x1 |  | 1
CL-02 Manguera 2x1,5 |  | 4
CL-02 Manguera 2x1 |  | 2
CL-02 Manguera 5x1 |  | 2
CL-02 Manguera 3x1 |  | 2
CL-03 Manguera 2x1,5 |  | 1
CL-03 Manguera 2x1 |  | 4
CL-03 Manguera 5x1 |  | 2
CL-03 Manguera 3x1 |  | 2
CL-04 Manguera 2x1,5 |  | 1
CL-04 Manguera 2x1 |  | 4
CL-04 Manguera 5x1 |  | 2
CL-04 Manguera 3x1 |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost3822
| N | Capítol | 04 | CONTROL BMS
| N | Titol 3 | 04 | ENGINYERÍA DEL SISTEMA
'01.04.04.001 | L | PEV9-N000 | u | Integració, enginyeria del projecte, incloent elaboració esquemes, elaboració pantalles, programació equips, posta en marxa del conjunts i documentació. | Integració, enginyeria del projecte, incloent elaboració esquemes, elaboració pantalles, programació equips, posta en marxa del conjunts i documentació.
1
| N | Obra | 01 | Pressupost3822
| N | Capítol | 05 | PARTIDES DE SUPORT
| N | Titol 3 | 01 | PALETERIA
'01.05.01.001 | L | EZ00AR20 | u | Partida pel conjunt d'actuacions del ram de paleteira d'ajuda a l'obra d'isntal·lacions. Tasques d'obertura i tancament de forats, reparació d'elements malmesos, reposició de tabiqueria de fabrica o guix laminat en falsos sostres, arrebossats, enguixats i pintura. | Partida pel conjunt d'actuacions del ram de paleteira d'ajuda a l'obra d'isntal·lacions. Tasques d'obertura i tancament de forats, reparació d'elements malmesos, reposició de tabiqueria de fabrica o guix laminat en falsos sostres, arrebossats, enguixats i pintura.
1
'01.05.01.002 | L | E842AR30 | u | Conjunt d'actuacions per al desmuntatge i reposició de cel ras desmuntable en sostres afectats per les actuacions de l'obra, incloent: (1) Desmuntatge i acopi de plaques del sostre (2) Desmuntatge i acopis de les subestructures primaria i secundaria necessàries per realitzar les feines. (3) Protecció d'elements a conservar, com altaveus, detectors d'incendi o aqueslls indicats per la Direcció d'Obra. (4) Reposició de tots els elements abans esmentats una vagada acabades les actuacions. S'inclou tota la mà d'obra, material, màquinaria de teball i elevació i part proporcional de plaques o elements que calgui reposar. | Conjunt d'actuacions per al desmuntatge i reposició de cel ras desmuntable en sostres afectats per les actuacions de l'obra, incloent: (1) Desmuntatge i acopi de plaques del sostre (2) Desmuntatge i acopis de les subestructures primaria i secundaria necessàries per realitzar les feines. (3) Protecció d'elements a conservar, com altaveus, detectors d'incendi o aqueslls indicats per la Direcció d'Obra. (4) Reposició de tots els elements abans esmentats una vagada acabades les actuacions. S'inclou tota la mà d'obra, material, màquinaria de teball i elevació i part proporcional de plaques o elements que calgui reposar.
1
| N | Obra | 01 | Pressupost3822
| N | Capítol | 06 | CONTROL DE QUALITAT
'01.06.001 | L | HB2AAE33 | u | Partida per les tasques del control de qualitat del conjunt de les instal·lacions de projecte, composades per: - Proves d'estanqueitat de fontaneria i sanejament. - Jornada inspecció execució climatització i ventilació. - Jornada execució proves finals servei instal.lació climatització i ventilació. - Jornada inspecció execució instalacions elèctriques i de control associat. - Mesures luminiques dels espais principals. - Certificació de punts de dades. - Mesura acústica 24h nivel soroll ambiental produit a l'inteiror i exterior. - Proves de funcionament i simulacio pel sistema de detecció d'incnedis i confugració de central. - Proves principals de funcionament a la resta d'instal·lacions executades. Totes les proves es realitzaran d'acord a reglament i normativa corresponent amb entrega d'informe final a la DO. | Partida per les tasques del control de qualitat del conjunt de les instal·lacions de projecte, composades per: - Proves d'estanqueitat de fontaneria i sanejament. - Jornada inspecció execució climatització i ventilació. - Jornada execució proves finals servei instal.lació climatització i ventilació. - Jornada inspecció execució instalacions elèctriques i de control associat. - Mesures luminiques dels espais principals. - Certificació de punts de dades. - Mesura acústica 24h nivel soroll ambiental produit a l'inteiror i exterior. - Proves de funcionament i simulacio pel sistema de detecció d'incnedis i confugració de central. - Proves principals de funcionament a la resta d'instal·lacions executades. Totes les proves es realitzaran d'acord a reglament i normativa corresponent amb entrega d'informe final a la DO.
1
'01.06.002 | L | HB2AAE32 | u | Partida corresponen a les tasques de suport de posada en marxa del conjunt de la instal·lacions de clima, ventilació i control, composades per: - Omplerta del circuit de climatització i proves de pressió, i d'estanqueitat. - Neteja els conductes i difussors, regulació de cabals i mesura a terminals de sortida. - Equilibrat del sistema hidraùlic i valvuleria amb cabals nominals de projecte. - Configuració de paramentres particulars i proves de funcionament de sistema de regulació i control. Totes les proves d'acord a les especificacions del IT2 del RITE i a les normatives UNE corresponents. Inclou totes les tasques necessàries per a garantizar una posada en marxa complerta i acurada de la instal·lació, així com una prova general variant consignes i diferents situacions. Incloent tot l'aparellatge i estris de mesura neessaris així com mà d'obra i equips auxiliars. L'instal·lador haurà de lliurar un informe final amb tota la documetnació generada, mesures, configuracions i manuals d'us i manteniment adaptats. | Partida corresponen a les tasques de suport de posada en marxa del conjunt de la instal·lacions de clima, ventilació i control, composades per: - Omplerta del circuit de climatització i proves de pressió, i d'estanqueitat. - Neteja els conductes i difussors, regulació de cabals i mesura a terminals de sortida. - Equilibrat del sistema hidraùlic i valvuleria amb cabals nominals de projecte. - Configuració de paramentres particulars i proves de funcionament de sistema de regulació i control. Totes les proves d'acord a les especificacions del IT2 del RITE i a les normatives UNE corresponents. Inclou totes les tasques necessàries per a garantizar una posada en marxa complerta i acurada de la instal·lació, així com una prova general variant consignes i diferents situacions. Incloent tot l'aparellatge i estris de mesura neessaris així com mà d'obra i equips auxiliars. L'instal·lador haurà de lliurar un informe final amb tota la documetnació generada, mesures, configuracions i manuals d'us i manteniment adaptats.
1
| N | Obra | 01 | Pressupost3822
| N | Capítol | 07 | SEGURETAT I SALUT
'01.07.001 | L | H645AR00 | u | Partida general perl subministrament i servei de tots els elements de seguretat i salut de l'obra pels treballadors, personal d'obra i membre de la DO, d'acord les necessitats i riscos establerts en el pla de SS de l'obra i d'acord indicacions del Coordinador de SS. S'inclouen tots els equips de protecció individual per treballadors, proteccions i tanques per la seguretat de l'obra, provisionals d'obra, serveis i acondicionament dels treballadors i persobal d'obra. Tots els elements degudament homologats i certificats d'acord normativa i UNEs vigents. | Partida general perl subministrament i servei de tots els elements de seguretat i salut de l'obra pels treballadors, personal d'obra i membre de la DO, d'acord les necessitats i riscos establerts en el pla de SS de l'obra i d'acord indicacions del Coordinador de SS. S'inclouen tots els equips de protecció individual per treballadors, proteccions i tanques per la seguretat de l'obra, provisionals d'obra, serveis i acondicionament dels treballadors i persobal d'obra. Tots els elements degudament homologats i certificats d'acord normativa i UNEs vigents.
1