## Preus Lot 1
Annex 3. Manteniment correctiu (Taula de preus unitaris) Lot 1
S'han d'emplenar cadascun dels preus unitaris corresponents a la columna "OFERTA PREU". Automàticament es calcularà la KCPU, resultat de fer la mitjana geomètrica de les diferents KCPUi. Els preus unitaris ofertats seran els que s'utilitzaran per a certificar. El valor de la KCPU ha d'estar comprès entre 0,000 i 1,000.
| OFERTA |  | KCPU
1
|  | LICITACIÓ | OFERTA
DESCRIPCIÓ | UTS. | PREU | PREU | KCPUi
Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 110 mm de diàmetre exterior i 6,6 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2. | m | 13.53 | 13.53 | 1
Interruptor automàtic magnetotèrmic, poder de tall 15 kA, corba C, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, NCN440A "HAGER", muntatge sobre carril DIN, segons UNE-EN 60947-2. | u | 383.27 | 383.27 | 1
Interruptor diferencial instantani superimmunitzat, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 300 mA, poder de tall 6 kA, classe Asi, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 61008-1. | u | 342.47 | 342.47 | 1
Vàlvula de retenció de bola, amb cos de fundició ductil GJS-500-7, eix i ressort d'acer inoxidable, DN 100 mm, PN 10 atm. Serie 53/35-003 de la casa AVK o equivalent | u | 189 | 189 | 1
Vàlvula de retenció de bola, amb cos de fundició ductil GJS-500-7, eix i ressort d'acer inoxidable, DN 80 mm, PN 10 atm. Serie 53/35-003 de la casa AVK o equivalent | u | 154.35 | 154.35 | 1
Vàlvula de retenció de bola, amb cos de fundició ductil GJS-500-7, eix i ressort d'acer inoxidable, DN 50 mm, PN 10 atm. Serie 53/35-003 de la casa AVK o equivalent | u | 97.65 | 97.65 | 1
Vàlvula de comporta amb brida DN 100, PN 10/16 segons EN 1092-2 amb forats segons EN 1092-2¦PN 10, de la casa HAWLE o equivalent. | u | 267.3 | 267.3 | 1
Vàlvula de comporta amb brida DN 80, PN 10/16 segons EN 1092-2 amb forats segons EN 1092-2¦PN 10, de la casa HAWLE o equivalent. | u | 241.2 | 241.2 | 1
Vàlvula de comporta amb brida DN 50, PN 10/16 segons EN 1092-2 amb forats segons EN 1092-2¦PN 10, de la casa HAWLE o equivalent. | u | 194.4 | 194.4 | 1
Volant de maniobra d'acer de DN100 i D 240, recobert d'epoxi en pols. | u | 31.95 | 31.95 | 1
Volant de maniobra d'acer de DN65-80 i D 190, recobert d'epoxi en pols. | u | 23.22 | 23.22 | 1
Volant de maniobra d'acer de DN50 i D 160, recobert d'epoxi en pols. | u | 15.84 | 15.84 | 1
Electrobomba submergible, amb impulsor N adaptatiu, per exhauriment d'aigües residuals i fecals amb cossos en suspensió o filamentosos, amb una potència de 7,4 kW, model NP3127SH de la casa FLYGT o equivalent, per a una altura màxima d'immersió de 20 m, temperatura màxima del líquid conduït 40°C, grandària màxima de passada de sòlids 70 mm, amb cos d'impulsió, impulsor, aïllament classe H, per a alimentació trifàsica a 400 V i 50 Hz de freqüència, protecció IP68, cable de connexió 10 m inclòs. | u | 13572.88 | 13572.88 | 1
Electrobomba submergible, amb impulsor N adaptatiu, per exhauriment d'aigües residuals i fecals amb cossos en suspensió o filamentosos, amb una potència de 1,7 kW, model 3067 -180 (470) de la casa FLYGT o equivalent, per a una altura màxima d'immersió de 20 m, temperatura màxima del líquid conduït 40°C, grandària màxima de passada de sòlids 55 mm, amb cos d'impulsió, impulsor, aïllament classe H, per a alimentació trifàsica a 400 V i 50 Hz de freqüència, protecció IP68, cable de connexió 10 m inclòs. | u | 3011.28 | 3011.28 | 1
Electrobomba submergible, amb impulsor N adaptatiu, per exhauriment d'aigües residuals i fecals amb cossos en suspensió o filamentosos, amb una potència de 2 kW, model 3068 -180 (470) de la casa FLYGT o equivalent, per a una altura màxima d'immersió de 20 m, temperatura màxima del líquid conduït 40°C, grandària màxima de passada de sòlids 80 mm, amb cos d'impulsió, impulsor, aïllament classe H, per a alimentació trifàsica a 400 V i 50 Hz de freqüència, protecció IP68, cable de connexió 10 m inclòs. | u | 3022.2 | 3022.2 | 1
Electrobomba submergible, amb impulsor N adaptatiu, per exhauriment d'aigües residuals i fecals amb cossos en suspensió o filamentosos, amb una potència de 2 kW, model 3068 -180 (214) de la casa FLYGT o equivalent, per a una altura màxima d'immersió de 20 m, temperatura màxima del líquid conduït 40°C, grandària màxima de passada de sòlids 80 mm, amb cos d'impulsió, impulsor, aïllament classe H, per a alimentació trifàsica a 400 V i 50 Hz de freqüència, protecció IP68, cable de connexió 10 m inclòs. | u | 2536.72 | 2536.72 | 1
Electrobomba submergible, amb impulsor N adaptatiu, per exhauriment d'aigües residuals i fecals amb cossos en suspensió o filamentosos, amb una potència de 1,7 kW, model 3057 -181 (260) de la casa FLYGT o equivalent, per a una altura màxima d'immersió de 20 m, temperatura màxima del líquid conduït 40°C, grandària màxima de passada de sòlids 48 mm, amb cos d'impulsió, impulsor, aïllament classe H, per a alimentació trifàsica a 400 V i 50 Hz de freqüència, protecció IP68, cable de connexió 10 m inclòs. | u | 2536.72 | 2536.72 | 1
Electrobomba submergible, amb impulsor N adaptatiu, per exhauriment d'aigües residuals i fecals amb cossos en suspensió o filamentosos, amb una potència de 2 kW, model 3069 -160 (270) de la casa FLYGT o equivalent, per a una altura màxima d'immersió de 20 m, temperatura màxima del líquid conduït 40°C, grandària màxima de passada de sòlids 50 mm, amb cos d'impulsió, impulsor, aïllament classe H, per a alimentació trifàsica a 400 V i 50 Hz de freqüència, protecció IP68, cable de connexió 10 m inclòs. | u | 3242.7 | 3242.7 | 1
Electrobomba submergible, amb impulsor N adaptatiu, per exhauriment d'aigües residuals i fecals amb cossos en suspensió o filamentosos, amb una potència de 2 kW, model 3085 -183 (432) de la casa FLYGT o equivalent, per a una altura màxima d'immersió de 20 m, temperatura màxima del líquid conduït 40°C, grandària màxima de passada de sòlids 76 mm, amb cos d'impulsió, impulsor, aïllament classe H, per a alimentació trifàsica a 400 V i 50 Hz de freqüència, protecció IP68, cable de connexió 10 m inclòs. | u | 4887.55 | 4887.55 | 1
Electrobomba submergible, amb impulsor N adaptatiu, per exhauriment d'aigües residuals i fecals amb cossos en suspensió o filamentosos, amb una potència de 2 kW, model 3085 -183 (434) de la casa FLYGT o equivalent, per a una altura màxima d'immersió de 20 m, temperatura màxima del líquid conduït 40°C, grandària màxima de passada de sòlids 76 mm, amb cos d'impulsió, impulsor, aïllament classe H, per a alimentació trifàsica a 400 V i 50 Hz de freqüència, protecció IP68, cable de connexió 10 m inclòs. | u | 4887.55 | 4887.55 | 1
Electrobomba submergible, amb impulsor N adaptatiu, per exhauriment d'aigües residuals i fecals amb cossos en suspensió o filamentosos, amb una potència de 9 kW, model 3153 -181 (432) de la casa FLYGT o equivalent, per a una altura màxima d'immersió de 20 m, temperatura màxima del líquid conduït 40°C, grandària màxima de passada de sòlids 150 mm, amb cos d'impulsió, impulsor, aïllament classe H, per a alimentació trifàsica a 400 V i 50 Hz de freqüència, protecció IP68, cable de connexió 10 m inclòs. | u | 15889.34 | 15889.34 | 1
Tub d'acer inoxidable classe 1.4404 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316L), amb soldadura longitudinal, de 3" de diàmetre exterior i 2 mm de gruix, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, amb el preu incrementat el 20% en concepte d'accessoris i peces especials. | m | 62.48 | 62.48 | 1
Tub d'acer inoxidable classe 1.4404 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316L), amb soldadura longitudinal, de 2" mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, amb el preu incrementat el 20% en concepte d'accessoris i peces especials. | m | 40.32 | 40.32 | 1
Interruptor de nivell per a aigües residuals, amb 6 metres de cable, de la marca AKO o equivalent. | u | 86.64 | 86.64 | 1
Conductor RZ1 0,6/1 Kv Cobre Flexible 16 mm2 Unipolar | m | 5.28 | 5.28 | 1
Conductor RZ1 0,6/1 Kv Cobre Flexible 25 mm2 Unipolar | m | 5.76 | 5.76 | 1
Conductor H07V-K Cobre Flexible 2,5 mm2 Unipolar | m | 0.552 | 0.552 | 1
Conductor H07V-K Cobre Flexible 4 mm2 Unipolar | m | 0.872 | 0.872 | 1
Conductor Pirelli Afumex FIRS RZ1-K 0,6/1Kv (AS+) Cu, 2,5 mm2. Unipolar. | m | 1.328 | 1.328 | 1
Conductor Pirelli Afumex FIRS RZ1-K 0,6/1Kv (AS+) Cu, 16 mm2. Unipolar | m | 4.24 | 4.24 | 1
Conductor RV-K 0,6/1 kV Cobre Flexible 1,5 mm2 Unipolar | m | 1.824 | 1.824 | 1
Conductor RV-K 0,6/1 kV Cobre Flexible 2,5 mm2 Unipolar | m | 1.984 | 1.984 | 1
Rodament rígid de boles de diàmetre interior 12 mm i diàmetre exterior 42 mm. | u | 18.73 | 18.73 | 1
Rodament de contacte angular de diàmetre interior 20 mm, diàmetre exterior 52 mm i amplada 15 mm. | u | 194.25 | 194.25 | 1
Camió ploma amb conductor. | h | 89 | 89 | 1
Servei d'inspecció amb càmera per a la inspecció de canonades. | h | 120 | 120 | 1
Servei d'inspecció amb perxa per a la inspecció de canonades. | h | 90 | 90 | 1
Servei extra de neteja d'EBAR amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna i transport de residu a EDAR autoritzada. | h | 280 | 280 | 1
Quadre elèctric per a bomba d'aigua residual, de poliester, amb pilot verd, vermell, selector de tres posicions i alarma, marca SACI PUMPS model C2FD-3T3 o equivalent. | u | 568.32 | 568.32 | 1
Kit de reparació per a bomba d'aigües residuals marca Flygt 3085.091 | u | 553.7025 | 553.7025 | 1
Kit de reparació per a bomba d'aigües residuals marca AFP 1041.3 M22/4 | u | 561.6 | 561.6 | 1
Kit de reparació per a bomba d'aigües residuals marca Flygt 3067 -180 (470) | u | 490.0387 | 490.0387 | 1
Kit de reparació per a bomba d'aigües residuals marca Flygt 3068 -180 (470) | u | 566.6625 | 566.6625 | 1
Kit de reparació per a bomba d'aigües residuals marca Flygt 3068 -180 (214) | u | 566.6625 | 566.6625 | 1
Kit de reparació per a bomba d'aigües residuals marca Flygt 3057 -181 (260) | u | 545.265 | 545.265 | 1
Kit de reparació per a bomba d'aigües residuals marca Flygt 3069 -160 (270) | u | 531.5738 | 531.5738 | 1
Kit de reparació per a bomba d'aigües residuals marca Flygt 3085 -183 (432) | u | 594.405 | 594.405 | 1
Kit de reparació per a bomba d'aigües residuals marca Flygt 3085 -183 (434) | u | 588.78 | 588.78 | 1
Kit de reparació per a bomba d'aigües residuals marca Flygt 3153 -181 (432) | u | 1774.17 | 1774.17 | 1
Kit de reparació per a bomba d'aigües residuals marca Flygt 3127 | u | 1107.0788 | 1107.0788 | 1
Oli lubricant d'alta qualitat per a mecanismes, reductors i circuits olidinàmics de baixa pressió. | L | 24.3 | 24.3 | 1
Alerta lumínica mitjançant flash de xenó AL-1, amb llanterna estroboscòpica de xenó, visibilitat omnidireccional 360º, 180º sobre l'eix horitzontal, base d'ABS UL94-V0 de color blanc, òptica de policarbonat, tensió 230 Vca i consum de 0,03 A, IP65. | u | 79.75 | 79.75 | 1
Avisador lluminós de flaix intermitent tipus RODMAN XENON AL-1 RAL1R1 o equivalent, amb llum estroboscòpica de xenó, que ofereix una visibilitat omnidireccional de 360° i 180° sobre l’eix horitzontal, garantint una alta visibilitat diürna. Funciona de manera contínua sense escalfament i compta amb una base en ABS UL94-V0 de color blanc. L’òptica és de policarbonat i està disponible en diversos colors: vermell, ambre, verd, blau i transparent. | u | 74.4 | 74.4 | 1
Brunzidor electromagnètic tipus RODAMAN Z-1C o equivalent, amb so regulable de fins a 105 dB (a 1 m), muntatge en superfície amb caixa d’ABS de color negre i reixeta inoxidable. Ofereix alta fiabilitat i rendiment sense generar interferències, amb mode de so continu o intermitent i protecció IP54. | u | 50.4 | 50.4 | 1
Comptador digital de set dígits per a hores i polsos, amb una tensió d’alimentació universal de 12-150V DC i 24-240V AC. | u | 166.85 | 166.85 | 1
Quadre de distribució superior 24M (12s2) amb porta cega IP40 de color blanc de la gamma 40 CD. Caixa de distribució predisposada per a l'allotjament de regleta, de 24 (12x2) mòduls EN 50022 d'amplada, dimensions externes 280x350x100 mm i potència dissipable 25W | u | 74.24 | 74.24 | 1
Suport d'acer inoxidable classe 1.4404 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316L), sense anclatge per a tub de 2". | u | 249.6 | 249.6 | 1
Zocal d'anclatge 50/ISO 2" | u | 347.8912 | 347.8912 | 1
Zocal d'anclatge 65/ISO 2" | u | 377.6 | 377.6 | 1
Zocal d'anclatge 80/ISO 2" | u | 544 | 544 | 1
Zocal d'anclatge 100/ISO 2" | u | 733.2576 | 733.2576 | 1
Zocal d'anclatge 150/ISO 2" | u | 1073.6 | 1073.6 | 1
Tapa triangular doble de la casa FLYGT o equivalent, realitzada amb fundició ductil, en grafit esferoidal, segons ISO 1083 i norma EN 1563 i superficie metalica antilliscant revestida amb pintura negra, dissenyada per suportar un trànsit mitjà. Per instal·lar en vies amb una IMD de 1.000-20.000, especialment calçades de carreteres (incloent carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. | u | 1839.312 | 1839.312 | 1
PREUS POUS SEPARADORS HIDROCARBURS | UTS. | PREU | PREU | KCPUi
Alarma visual i sonora de nivell d'hidrocarburs Certificado ATEX. (directiva 94/9/EC) | u | 1150 | 1150 | 1
Filtre coalescent per cabal de 1,5 l/s | u | 1382.3 | 1382.3 | 1
Filtre coalescent per cabal de 3 l/s | u | 2576 | 2576 | 1
Filtre coalescent per cabal de 6 l/s | u | 2921 | 2921 | 1
Separador de hidrocarburos ACO modelo OLEOPATOR P NS3 ST450, para instalación enterrada, de diseño vertical fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) en color gris. Separador de Clase I (5 ppm) según norma UNE EN 858, de talla nominal 3 l/s, con decantador de lodos integrado de 450 l, capacidad total para hidrocarburos de 240 l y volumen total de 775 l. El equipo dispone de conexión de entrada y salida DN110/100 en polietileno de alta densidad (HDPE). Incluye deflector en la entrada, filtro coalescente extraíble y salida con boya tarada a 0,90gr/cm³ para cierre automático en caso de exceso de hidrocarburos. De 1377 mm de altura y Ø1320 mm de diámetro. Certificado de homologación 7314340- 01. Peso: 67 kg. | u | 3486.8 | 3486.8 | 1
Separador de hidrocarburos ACO modelo OLEOPATOR P NS6 ST660, para instalación enterrada, de diseño vertical fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) en color gris. Separador de Clase I (5 ppm) según norma UNE EN 858, de talla nominal 6 l/s, con decantador de lodos integrado de 660 l, capacidad total para hidrocarburos de 235 l y volumen total de 970 l. El equipo dispone de conexión de entrada y salida DN160/150 en polietileno de alta densidad (HDPE). Incluye deflector en la entrada, filtro coalescente extraíble y salida con boya tarada a 0,90gr/cm³ para cierre automático en caso de exceso de hidrocarburos. De 1594 mm de altura y Ø1320 mm de diámetro. Certificado de homologación 7310434- 02. Peso: 91 kg. | u | 4457.676 | 4457.676 | 1
Separador de hidrocarburos ACO modelo OLEOPATOR P NS8 ST820, para instalación enterrada, de diseño vertical fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) en color gris. Separador de Clase I (5 ppm) según norma UNE EN 858, de talla nominal 8 l/s, con decantador de lodos integrado de 820 l, capacidad total para hidrocarburos de 260 l y volumen total de 1250 l. El equipo dispone de conexión de entrada y salida DN160/150 en polietileno de alta densidad (HDPE). Incluye deflector en la entrada, filtro coalescente extraíble y salida con boya tarada a 0,90gr/cm³ para cierre automático en caso de exceso de hidrocarburos. De 1865 mm de altura y Ø1320 mm de diámetro. Certificado de homologación 7310434- 03. Peso: 94 kg. | u | 4707.8355 | 4707.8355 | 1
Separador de hidrocarburos ACO modelo OLEOPATOR P NS10 ST1080, para instalación enterrada, de diseño vertical fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) en color gris. Separador de Clase I (5 ppm) según norma UNE EN 858, de talla nominal 10 l/s, con decantador de lodos integrado de 1080 l, capacidad total para hidrocarburos de 260 l y volumen total de 1615 l. El equipo dispone de conexión de entrada y salida DN160/150 en polietileno de alta densidad (HDPE). Incluye deflector en la entrada, filtro coalescente extraíble y salida con boya tarada a 0,90gr/cm³ para cierre automático en caso de exceso de hidrocarburos. De 2129 mm de altura y Ø1320 mm de diámetro. Certificado de homologación 7310434- 03. Peso: 105 kg. | u | 4927.7845 | 4927.7845 | 1
Tapa ajustable de fundición con realce largo de polietileno de alta densidad (HDPE) gris de altura exterior 1777 mm y dimensión Te 537-1764 mm. Con 1 tapa clase de carga D400 según EN124. Requiere losa de reparto in-situ. Peso: 104 kg | u | 1650.6295 | 1650.6295 | 1
Note on B25: Anton Serra Torta: Vestir la descripció