## MANTENIMENT
Codi gamma | Nom gamma | Descripció operació | Periodicitat | Nivell | Té condicions | Tasques
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Anual | Obligatori | ([ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t]) | Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura, etc.)
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Anual | Obligatori | ([ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t]) | Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Anual | Obligatori | ([ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t]) | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Anual | Obligatori | ([ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t]) | Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Registre de control de fuites | Anual | 0_NS7 | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>=5 t] | Complimentar el registre de control de fuites. A més, imprimir i desar al llibre de l'edifici.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Netejar els condensadors.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Netejar els evaporadors.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Revisió del sistema de control automàtic.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovacions de l'estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Revisar l'estat de l'aïllament tèrmic.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Bienal | Obligatori | [ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] | Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura, etc.)
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Bienal | Obligatori | [ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] | Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Bienal | Obligatori | [ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Bienal | Obligatori | [ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] | Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar el funcionament dels interruptors de flux.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la pèrdua de pressió en l'evaporador.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Calcular el CEE
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada de l'evaporador.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la temperatura d'evaporació.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Calcular el CEE o COP instantani.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada del condensador.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Calcular el COP
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Calcular la potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la càrrega màxima.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida del condensador.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar el cabal d'aigua en l'evaporador.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la pressió de condensació.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la pèrdua de pressió en el condensador.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida de l'evaporador.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la pressió d'evaporació.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la temperatura de condensació.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar el cabal d'aigua en el condensador.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la potència absorbida.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>70 kW] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovació de l'estanquitat i els nivells de refrigerant i d'oli en els equips.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>70 kW] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovació elements de seguretat
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Semestral | Obligatori | ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí]) | Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura, etc.)
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Semestral | Obligatori | ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí]) | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Semestral | Obligatori | ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí]) | Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Semestral | Obligatori | ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí]) | Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Verificacions i ajusts | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar els ancoratges.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Verificacions i ajusts | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar i ajustar les vàlvules automàtiques.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Verificacions i ajusts | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar i ajustar els programadors.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Verificacions i ajusts | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar i ajustar els termòmetres i els manòmetres.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Verificacions i ajusts | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar l'estat de corrosió.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Verificacions i ajusts | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar l'estanquitat de les vàlvules d'intercepció.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Verificacions i ajusts | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Revisar i netejar els filtres d'aigua.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Verificacions i ajusts | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovar els ancoratges.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Verificacions i ajusts | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Revisar i netejar els filtres d'aigua.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Verificacions i ajusts | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar i ajustar els termòmetres i els manòmetres.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Verificacions i ajusts | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovar l'estanquitat de les vàlvules d'intercepció.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Verificacions i ajusts | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar l'estat de corrosió.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Verificacions i ajusts | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar i ajustar els programadors.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Verificacions i ajusts | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar i ajustar les vàlvules automàtiques.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] | Mesurar la pèrdua de pressió en l'evaporador.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] | Calcular el CEE
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] | Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada de l'evaporador.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] | Mesurar la temperatura d'evaporació.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] | Calcular el CEE o COP instantani.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] | Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada del condensador.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] | Calcular el COP
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] | Calcular la potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la càrrega màxima.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] | Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida del condensador.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] | Mesurar el cabal d'aigua en l'evaporador.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] | Mesurar la pressió de condensació.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] | Mesurar la pèrdua de pressió en el condensador.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] | Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida de l'evaporador.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] | Mesurar la pressió d'evaporació.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] | Mesurar la temperatura de condensació.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] | Mesurar el cabal d'aigua en el condensador.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] | Mesurar la potència absorbida.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la pèrdua de pressió en l'evaporador.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] | Calcular el CEE
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada de l'evaporador.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la temperatura d'evaporació.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] | Calcular el CEE o COP instantani.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada del condensador.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] | Calcular el COP
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] | Calcular la potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la càrrega màxima.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida del condensador.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] | Mesurar el cabal d'aigua en l'evaporador.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la pressió de condensació.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la pèrdua de pressió en el condensador.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida de l'evaporador.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la pressió d'evaporació.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la temperatura de condensació.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] | Mesurar el cabal d'aigua en el condensador.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la potència absorbida.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura, etc.)
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.01 | PLANTES REFREDADORES | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Anual | Obligatori | ([ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t]) | Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Anual | Obligatori | ([ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t]) | Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura, etc.)
01.02 | BOMBES DE CALOR | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Anual | Obligatori | ([ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t]) | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Anual | Obligatori | ([ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t]) | Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Registre de control de fuites | Anual | 0_NS7 | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>=5 t] | Complimentar el registre de control de fuites. A més, imprimir i desar al llibre de l'edifici.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Netejar els condensadors.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Revisar l'estat de l'aïllament tèrmic.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovació de l'estanquitat i els nivells de refrigerant i d'oli en els equips.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Netejar els evaporadors.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Bienal | Obligatori | [ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] | Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Bienal | Obligatori | [ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] | Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura, etc.)
01.02 | BOMBES DE CALOR | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Bienal | Obligatori | [ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Bienal | Obligatori | [ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] | Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada del condensador.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la potència absorbida.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida de l'evaporador.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la pressió d'evaporació.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar el cabal d'aigua en l'evaporador.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la pèrdua de pressió en l'evaporador.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada de l'evaporador.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Calcular el COP
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la pressió de condensació.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar el cabal d'aigua en el condensador.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la temperatura de condensació.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Calcular la potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la càrrega màxima.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la temperatura d'evaporació.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Calcular el CEE
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la pèrdua de pressió en el condensador.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida del condensador.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Calcular el CEE o COP instantani.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar el funcionament dels interruptors de flux.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovació elements de seguretat
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovació de l'estanquitat i els nivells de refrigerant i d'oli en els equips.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar el funcionament dels interruptors de flux.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Semestral | Obligatori | ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí]) | Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Semestral | Obligatori | ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí]) | Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura, etc.)
01.02 | BOMBES DE CALOR | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Semestral | Obligatori | ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí]) | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Semestral | Obligatori | ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí]) | Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Verificacions i ajusts | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar els ancoratges.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Verificacions i ajusts | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar i ajustar els programadors.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Verificacions i ajusts | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar i ajustar les vàlvules automàtiques.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Verificacions i ajusts | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar l'estat de corrosió.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Verificacions i ajusts | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar i ajustar els termòmetres i els manòmetres.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Verificacions i ajusts | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar i ajustar els termòmetres i els manòmetres.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Verificacions i ajusts | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovar els ancoratges.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Verificacions i ajusts | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovar l'estanquitat de les vàlvules d'intercepció.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Verificacions i ajusts | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar i ajustar els programadors.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Verificacions i ajusts | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Revisar i netejar els filtres d'aigua.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Verificacions i ajusts | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar l'estat de corrosió.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Verificacions i ajusts | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar i ajustar les vàlvules automàtiques.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Verificacions i ajusts | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Revisar i netejar els filtres d'aigua.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Verificacions i ajusts | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar l'estanquitat de les vàlvules d'intercepció.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada del condensador.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la potència absorbida.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida de l'evaporador.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la pressió d'evaporació.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Mesurar el cabal d'aigua en l'evaporador.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la pèrdua de pressió en l'evaporador.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada de l'evaporador.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Calcular el COP
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la pressió de condensació.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Mesurar el cabal d'aigua en el condensador.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la temperatura de condensació.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Calcular la potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la càrrega màxima.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la temperatura d'evaporació.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Calcular el CEE
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la pèrdua de pressió en el condensador.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida del condensador.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Calcular el CEE o COP instantani.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW]) | Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada del condensador.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW]) | Mesurar la potència absorbida.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW]) | Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida de l'evaporador.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW]) | Mesurar la pressió d'evaporació.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW]) | Mesurar el cabal d'aigua en l'evaporador.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW]) | Mesurar la pèrdua de pressió en l'evaporador.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW]) | Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada de l'evaporador.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW]) | Calcular el COP
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW]) | Mesurar la pressió de condensació.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW]) | Mesurar el cabal d'aigua en el condensador.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW]) | Mesurar la temperatura de condensació.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW]) | Calcular la potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la càrrega màxima.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW]) | Mesurar la temperatura d'evaporació.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW]) | Calcular el CEE
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW]) | Mesurar la pèrdua de pressió en el condensador.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW]) | Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida del condensador.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW]) | Calcular el CEE o COP instantani.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura, etc.)
01.02 | BOMBES DE CALOR | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.02 | BOMBES DE CALOR | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.
01.03 | CALDERES | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovació dels elements de seguretat.
01.03 | CALDERES | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Neteja de conductes de fums i xemeneia.
01.03 | CALDERES | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovació d'estanquitat de tancament entre el cremador i la caldera.
01.03 | CALDERES | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Neteja del cremador de la caldera.
01.03 | CALDERES | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Revisió del vas d'expansió.
01.03 | CALDERES | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Revisió del sistema de control automàtic.
01.03 | CALDERES | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovació de nivells d'aigua als circuits.
01.03 | CALDERES | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Netejar el circuit de fums de les calderes.
01.03 | CALDERES | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovació del material refractari.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Bienal | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=20 kW] | Mesurar la temperatura ambient de la sala de màquines.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Bienal | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=20 kW] | Mesurar el contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Bienal | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=20 kW] | Mesurar la pressió del fluid portador a la sortida.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Bienal | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=20 kW] | Mesurar el contingut de CO en els productes de combustió.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Bienal | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=20 kW] | Mesurar el contingut de CO2 en els productes de combustió.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Bienal | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=20 kW] | S'adjunta la imatge del tiquet de combustió de cada caldera
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Bienal | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=20 kW] | Mesurar la temperatura del fluid portador a la sortida.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Bienal | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=20 kW] | Mesurar l'índex d'opacitat dels fums en els combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules sòlides en els combustibles sòlids.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Bienal | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=20 kW] | Mesurar la temperatura del fluid portador a l'entrada.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Bienal | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=20 kW] | Mesurar la pressió del fluid portador a l'entrada.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Bienal | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=20 kW] | Mesurar la temperatura dels gasos de combustió.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Bienal | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=20 kW] | Comprovació del tir de la caixa de fums de la caldera.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la temperatura ambient de la sala de màquines.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar el contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la pressió del fluid portador a la sortida.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar el contingut de CO en els productes de combustió.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] | S'adjunta la imatge del tiquet de combustió de cada caldera
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar el contingut de CO2 en els productes de combustió.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la temperatura del fluid portador a la sortida.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar l'índex d'opacitat dels fums en els combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules sòlides en els combustibles sòlids.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la temperatura del fluid portador a l'entrada.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la pressió del fluid portador a l'entrada.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la temperatura dels gasos de combustió.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] | Comprovació del tir de la caixa de fums de la caldera.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovació i taratge d'elements de seguretat.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovació d'estanquitat de tancament entre el cremador i la caldera.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Revisió i neteja dels filtres d'aigua.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Neteja del cremador de la caldera.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Tipus caldera=Biomassa] | Revisió dels sistemes de tractament d'aigua, PH.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Tipus caldera=Biomassa] | Comprovació dels nivells d'aigua en circuits, pressió estàtica cricuit en fred.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Tipus caldera=Biomassa] | Comprovació i neteja, si escau, del circuit de fums, els conductes de fums i les xemeneies en calderes de biomassa.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Tipus caldera=Biomassa] | Neteja i retirada de cendres de biocombustible sòlid.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Tipus caldera=Biomassa] | Revisió del sistema de control automàtic.
01.03 | CALDERES | Verificacions periòdiques en el cremador | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar els dispositius de seguretat i enclavaments.
01.03 | CALDERES | Verificacions periòdiques en el cremador | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar el programador i el transformador d'encesa.
01.03 | CALDERES | Verificacions periòdiques en el cremador | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar visualment que la combustió sigui correcta.
01.03 | CALDERES | Verificacions periòdiques en el cremador | Mensual | Ordinari_ |  | Netejar i verificar que l'estat de la cèl·lula iònica sigui correcte.
01.03 | CALDERES | Verificacions periòdiques en el cremador | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar la regulació de pressió del combustible.
01.03 | CALDERES | Verificacions periòdiques en el cremador | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar que la pressió d'arribada del gas sigui la correcta.
01.03 | CALDERES | Verificacions periòdiques en el cremador | Mensual | Ordinari_ |  | Netejar i verificar que l'estat dels elèctrodes sigui correcte.
01.03 | CALDERES | Revisió general | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ GENERALS - Tipus caldera<>Biomassa] | Neteja de conductes de fums i xemeneia.
01.03 | CALDERES | Revisió general | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ GENERALS - Tipus caldera<>Biomassa] | Revisió i neteja dels filtres d'aigua.
01.03 | CALDERES | Revisió general | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ GENERALS - Tipus caldera<>Biomassa] | Comprovació d'estanquitat de vàlvules d'interceptació i regulació.
01.03 | CALDERES | Revisió general | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ GENERALS - Tipus caldera<>Biomassa] | Netejar el circuit de fums de les calderes.
01.03 | CALDERES | Revisió general | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ GENERALS - Tipus caldera<>Biomassa] | Comprovació del material refractari.
01.03 | CALDERES | Revisió general del cremador | Semestral | Ordinari |  | Verificar l'absència de sorolls estranys.
01.03 | CALDERES | Revisió general del cremador | Semestral | Ordinari |  | Anotar la intensitat de la 2a fase i comparar-la amb la nominal.
01.03 | CALDERES | Revisió general del cremador | Semestral | Ordinari |  | Netejar i verificar que l'estat dels plats deflectors sigui correcte.
01.03 | CALDERES | Revisió general del cremador | Semestral | Ordinari |  | Contrastar i ajustar termòmetres i els manòmetres.
01.03 | CALDERES | Revisió general del cremador | Semestral | Ordinari |  | Anotar la intensitat de la 3a fase i comparar-la amb la nominal.
01.03 | CALDERES | Revisió general del cremador | Semestral | Ordinari |  | Comprovar la regulació i l'actuació dels tèrmics.
01.03 | CALDERES | Revisió general del cremador | Semestral | Ordinari |  | Inspeccionar l'estat del ventilador i netejar-lo si és necessari.
01.03 | CALDERES | Revisió general del cremador | Semestral | Ordinari |  | Anotar la intensitat de la 1a fase i comparar-la amb la nominal.
01.03 | CALDERES | Revisió general del cremador | Semestral | Ordinari |  | Comprovar la connexió de terra.
01.03 | CALDERES | Revisió general del cremador | Semestral | Ordinari |  | Netejar i verificar els injectors de gas i les vàlvules de la rampa de regulació.
01.03 | CALDERES | Revisió general del cremador | Semestral | Ordinari |  | Comprovar si estan ben collats els borns de connexió elèctrics.
01.03 | CALDERES | Revisió general del cremador | Semestral | Ordinari |  | Netejar i verificar l'espiera.
01.03 | CALDERES | Verificacions | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ GENERALS - Tipus caldera=Biomassa] | Comprovació del material refractari.
01.03 | CALDERES | Verificacions | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ GENERALS - Tipus caldera=Biomassa] | Obertura i tancament del contenidor plegable de la instal·lació de biocombustible sòlid.
01.03 | CALDERES | Verificacions | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ GENERALS - Tipus caldera=Biomassa] | Obertura i tancament del contenidor plegable de la instal·lació de biocombustible sòlid.
01.03 | CALDERES | Verificacions | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ GENERALS - Tipus caldera=Biomassa] | Comprovació del material refractari.
01.03 | CALDERES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Tipus caldera<>Mural] | Contrast de termòmetres i manòmetres.
01.03 | CALDERES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Tipus caldera<>Mural] | Verificar el funcionament de la rampa de gas o del mecanisme de transport del combustible.
01.03 | CALDERES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Tipus caldera<>Mural] | Estat general de la caldera.
01.03 | CALDERES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Tipus caldera<>Mural] | Inspeccionar el funcionament de les vàlvules en general.
01.03 | CALDERES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Tipus caldera<>Mural] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ GENERALS - Tipus caldera<>Biomassa] | Comprovació dels elements de seguretat.
01.03 | CALDERES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Tipus caldera<>Mural] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ GENERALS - Tipus caldera<>Biomassa] | Neteja de cremadors.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] | Mesurar la temperatura ambient de la sala de màquines.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] | Mesurar el contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] | S'adjunta la imatge del tiquet de combustió de cada caldera
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] | Mesurar la pressió del fluid portador a la sortida.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] | Mesurar el contingut de CO en els productes de combustió.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] | Mesurar el contingut de CO2 en els productes de combustió.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] | Mesurar la temperatura del fluid portador a la sortida.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] | Mesurar l'índex d'opacitat dels fums en els combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules sòlides en els combustibles sòlids.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] | Mesurar la temperatura del fluid portador a l'entrada.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] | Mesurar la pressió del fluid portador a l'entrada.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] | Mesurar la temperatura dels gasos de combustió.
01.03 | CALDERES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] | Comprovació del tir de la caixa de fums de la caldera.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Anual | Obligatori | ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t]) O ([ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí]) | Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Anual | Obligatori | ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t]) O ([ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí]) | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Anual | Obligatori | ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t]) O ([ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí]) | Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura, etc.)
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Anual | Obligatori | ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t]) O ([ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí]) | Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Registre de control de fuites | Anual | 0_NS7 | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>=5 t] | Complimentar el registre de control de fuites. A més, imprimir i desar al llibre de l'edifici
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Bienal | Obligatori | [ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] | Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Bienal | Obligatori | [ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Bienal | Obligatori | [ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] | Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura, etc.)
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Bienal | Obligatori | [ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] | Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Revisió general | Bienal | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I No ([ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=12 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>=12 kW]) | Verificar l'estat de les fixacions.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Revisió general | Bienal | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I No ([ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=12 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>=12 kW]) | Netejar les bateries d'intercanvi.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Revisió general | Bienal | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I No ([ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=12 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>=12 kW]) | Verificar l'estanquitat de la bateria d'intercanvi.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Revisió general | Bienal | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I No ([ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=12 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>=12 kW]) | Inspeccionar els aparells de maniobra i de seguretat.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Revisió general | Bienal | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I No ([ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=12 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>=12 kW]) | Dur a terme la neteja general i verificar l'estanquitat general.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Revisió general | Bienal | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I No ([ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=12 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>=12 kW]) | Verificar l'estat de corrosió.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Revisió general | Bienal | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I No ([ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=12 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>=12 kW]) | Revisar l'estat de l'aïllament tèrmic.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Revisió general | Bienal | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I No ([ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=12 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>=12 kW]) | Comprovar les vàlvules i els accessoris, comprovant el taratge dels elements de seguretat.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Revisió general | Bienal | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I No ([ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=12 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>=12 kW]) | Verificar l'estat de les fixacions.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Revisió general | Bienal | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I No ([ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=12 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>=12 kW]) | Netejar les bateries d'intercanvi.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Revisió general | Bienal | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I No ([ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=12 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>=12 kW]) | Verificar el funcionament correcte de la bomba dels condensats.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Revisió general | Bienal | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I No ([ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=12 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>=12 kW]) | Netejar a fons les superfícies de la unitat terminal.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Revisió general | Bienal | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I No ([ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=12 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>=12 kW]) | Verificar l'estanquitat de la bateria d'intercanvi.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Revisió general | Bienal | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I No ([ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=12 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>=12 kW]) | Verificar el funcionament i les velocitats del ventilador.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Revisió general | Bienal | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I No ([ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=12 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>=12 kW]) | Inspeccionar els aparells de maniobra i de seguretat.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Revisió general | Bienal | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I No ([ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=12 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>=12 kW]) | Revisar i netejar la canonada de desguàs.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Revisió general | Bienal | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I No ([ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=12 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>=12 kW]) | Dur a terme la neteja general i verificar l'estanquitat general.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Revisió general | Bienal | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I No ([ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=12 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>=12 kW]) | Revisar l'estat de l'aïllament tèrmic.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Revisió general | Bienal | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I No ([ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=12 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>=12 kW]) | Revisar i netejar els filtres d'aire.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Netejar a fons les superfícies de la unitat terminal.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Revisar i netejar els filtres d'aire.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovació elements de seguretat
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar que la rotació del ventilador s'efectuï en el sentit de les agulles del rellotge.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar que funcionin correctament les unitats exteriors, fixant-se en els sorolls i les vibracions, les humitats...
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Observar les possibles fuites de refrigerant.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar que funcionin correctament les unitats exteriors, fixant-se en els sorolls i les vibracions, les humitats...
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar la fluïdesa dels desguassos: recollida en safates de condensació i possibles obstruccions del tub de drenatge.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Semestral | Obligatori | ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t]) | Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Semestral | Obligatori | ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t]) | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Semestral | Obligatori | ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t]) | Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura, etc.)
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Semestral | Obligatori | ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t]) | Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Netejar la bateria d'intercanvi.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Revisar l'estat de l'aïllament tèrmic.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Inspeccionar els aparells de maniobra i de seguretat.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar l'estanquitat de la bateria d'intercanvi.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Dur a terme la neteja general i verificar l'estanquitat general.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar el funcionament correcte de la bomba dels condensats.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar el funcionament i les velocitats del ventilador.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar l'estat de les fixacions.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Revisar i netejar la canonada de desguàs.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Netejar la bateria d'intercanvi.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Revisar l'estat de l'aïllament tèrmic.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Inspeccionar els aparells de maniobra i de seguretat.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar l'estanquitat de la bateria d'intercanvi.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Dur a terme la neteja general i verificar l'estanquitat general.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar les vàlvules i els accessoris, comprovant el taratge dels elements de seguretat.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar l'estat de corrosió.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar l'estat de les fixacions.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura, etc.)
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.
01.05 | TERMOS | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Inspeccionar els ànodes de sacrifici (si n'hi haguessin). Netejar-los o substituir-los si és necessari.
01.05 | TERMOS | Control diari de Tª en dipòsits d'acumulació i circuit de tornada (si n'hi ha) | Mensual | Obligatori |  | El control de la temperatura de l'aigua es realitzarà diàriament als dipòsits finals d'acumulació, en què la temperatura no serà inferior a 60 ºC i al circuit de retorn, en què no serà inferior a 50 ºC.
01.05 | TERMOS | Control diari de Tª en dipòsits d'acumulació i circuit de tornada (si n'hi ha) | Mensual | Obligatori |  | Un cop al mes, s'adjuntarà en aquesta Ordre de Treball el llistat amb les mesures preses manualment o el registre del sistema de mesura de temperatura de l'aigua.
01.05 | TERMOS | Purga d'acumuladors ACS | Mensual | Obligatori |  | Mensualment a través de les vàlvules de drenatge de les canonades, es farà l'eliminació dels sediments i setmanalment la purga del fons dels acumuladors
01.05 | TERMOS | Revisió, neteja i desinfecció dels dipòsits acumuladors | Trimestral | Obligatori |  | La revisió, neteja i desinfecció dels dipòsits acumuladors es fa trimestralment.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Comprovar l'estanquitat de tots els elements.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Comprovar els limitadors de pressió, i també la resta d'elements de seguretat.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Verificar el bon funcionament de les vàlvules de seguretat i l'equilibratge.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Comprovar els elements de seguretat del quadre elèctric.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Comprovar que la càrrega de refrigerant sigui correcta.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Comprovar que no hi hagi anomalies en zones en què s'hagin produït fuites anteriorment, o en què s'hagi hagut d'intervenir o s'hagin reparat.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació en té.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Verificar que hi hagi el llibre de registre i també els manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Verificar l'absència de corrosió, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules, etc.).
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Comprovar si hi ha danys en elements de seguretat, com ara pressòstats, vàlvules de seguretat, connexions de sensors, etc.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, de formació de glaç i d'una capacitat de refredament insuficient.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] | Verificar l'absència de corrosió, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules, etc.).
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] | Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] | Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació en té.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] | Comprovar que no hi hagi anomalies en zones en què s'hagin produït fuites anteriorment, o en què s'hagi hagut d'intervenir o s'hagin reparat.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] | Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, de formació de glaç i d'una capacitat de refredament insuficient.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] | Verificar que hi hagi el llibre de registre i també els manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] | Comprovar si hi ha danys en elements de seguretat, com ara pressòstats, vàlvules de seguretat, connexions de sensors, etc.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] | Revisar que el detector de fuites funcioni correctament.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] | Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] | Els detectors manuals de gas refrigerant cal que estiguin degudament calibrats i amb sensibilitats de com a mínim 5 grams per any.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] | Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Verificar l'absència de corrosió, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules, etc.).
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Els detectors manuals de gas refrigerant cal que estiguin degudament calibrats i amb sensibilitats de com a mínim 5 grams per any.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació en té.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Verificar que hi hagi el llibre de registre i també els manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, de formació de glaç i d'una capacitat de refredament insuficient.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Comprovar que no hi hagi anomalies en zones en què s'hagin produït fuites anteriorment, o en què s'hagi hagut d'intervenir o s'hagin reparat.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Revisar que el detector de fuites funcioni correctament.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Comprovar si hi ha danys en elements de seguretat, com ara pressòstats, vàlvules de seguretat, connexions de sensors, etc.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Comprovar el nivell d'oli.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Comprovar les pressions de treball.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Netejar el condensador.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Quinquennal | Obligatori |  | Verificar que els recipients frigorífics no hagin experimentat danys estructurals (si han estat fora de servei durant un temps superior a 2 anys o han estat objecte d'alguna reparació). En aquest cas, es durà a terme una inspecció de nivell C.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Quinquennal | Obligatori |  | Comprovar el funcionament dels limitadors de pressió i dels elements de seguretat. En cas necessari, dur a terme un ajust, calibratge i reparació o substitució.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Quinquennal | Obligatori |  | Dur a terme una neteja general.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Quinquennal | Obligatori |  | Revisar l'estat de l'aïllament.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Quinquennal | Obligatori |  | Revisar l'estat dels detectors de fuites.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Quinquennal | Obligatori |  | Revisar l'estat de les canonades.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Quinquennal | Obligatori |  | Comprovar per mostreig mitjançant càmera termogràfica l'estat de l'aïllament i els aparells de pressió d'acer al carboni en instal·lacions frigorífiques amb càrrega refrigerant superior a 300 kg.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Quinquennal | Obligatori |  | Revisar l'estat interior dels aparells multitubulars.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Quinquennal | Obligatori |  | Comprovar l'estat exterior dels components (corrosió i proteccions).
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Quinquennal | Obligatori |  | Revisar l'estat de les plaques d'identificació. Si és necessari, reposició de les deteriorades.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] | Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació en té.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] | Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] | Revisar que el detector de fuites funcioni correctament.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] | Verificar que hi hagi el llibre de registre i també els manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] | Verificar l'absència de corrosió, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules, etc.).
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] | Comprovar si hi ha danys en elements de seguretat, com ara pressòstats, vàlvules de seguretat, connexions de sensors, etc.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] | Comprovar que no hi hagi anomalies en zones en què s'hagin produït fuites anteriorment, o en què s'hagi hagut d'intervenir o s'hagin reparat.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] | Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, de formació de glaç i d'una capacitat de refredament insuficient.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] | Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] | Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] | Els detectors manuals de gas refrigerant hauran d'estar degudament calibrats i amb sensibilitats d'almenys 5 grams per any.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, de formació de glaç i d'una capacitat de refredament insuficient.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Comprovar que no hi hagi anomalies en zones en què s'hagin produït fuites anteriorment, o en què s'hagi hagut d'intervenir o s'hagin reparat.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Els detectors manuals de gas refrigerant cal que estiguin degudament calibrats i amb sensibilitats de com a mínim 5 grams per any.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Verificar que hi hagi el llibre de registre i també els manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació en té.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Comprovar si hi ha danys en elements de seguretat, com ara pressòstats, vàlvules de seguretat, connexions de sensors, etc.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Verificar l'absència de corrosió, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules, etc.).
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Revisar que el detector de fuites funcioni correctament.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, de formació de glaç i d'una capacitat de refredament insuficient.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Comprovar que no hi hagi anomalies en zones en què s'hagin produït fuites anteriorment, o en què s'hagi hagut d'intervenir o s'hagin reparat.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Els detectors manuals de gas refrigerant cal que estiguin degudament calibrats i amb sensibilitats de com a mínim 5 grams per any.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Verificar que hi hagi el llibre de registre i també els manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació en té.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Comprovar si hi ha danys en elements de seguretat, com ara pressòstats, vàlvules de seguretat, connexions de sensors, etc.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Verificar l'absència de corrosió, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules, etc.).
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.06.A | COMPRESSORS | Revisió periòdica | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Revisar que el detector de fuites funcioni correctament.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Verificar que hi hagi el llibre de registre i també els manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Verificar l'absència de corrosió, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules, etc.).
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació en té.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, de formació de glaç i d'una capacitat de refredament insuficient.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Comprovar si hi ha danys en elements de seguretat, com ara pressòstats, vàlvules de seguretat, connexions de sensors, etc.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Comprovar que no hi hagi anomalies en zones en què s'hagin produït fuites anteriorment, o en què s'hagi hagut d'intervenir o s'hagin reparat.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] | Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació en té.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] | Comprovar que no hi hagi anomalies en zones en què s'hagin produït fuites anteriorment, o en què s'hagi hagut d'intervenir o s'hagin reparat.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] | Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, de formació de glaç i d'una capacitat de refredament insuficient.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] | Revisar que el detector de fuites funcioni correctament.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] | Els detectors manuals de gas refrigerant cal que estiguin degudament calibrats i amb sensibilitats de com a mínim 5 grams per any.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] | Verificar que hi hagi el llibre de registre i també els manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] | Verificar l'absència de corrosió, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules, etc.).
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] | Comprovar si hi ha danys en elements de seguretat, com ara pressòstats, vàlvules de seguretat, connexions de sensors, etc.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] | Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] | Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] | Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Els detectors manuals de gas refrigerant cal que estiguin degudament calibrats i amb sensibilitats de com a mínim 5 grams per any.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, de formació de glaç i d'una capacitat de refredament insuficient.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Comprovar si hi ha danys en elements de seguretat, com ara pressòstats, vàlvules de seguretat, connexions de sensors, etc.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Comprovar que no hi hagi anomalies en zones en què s'hagin produït fuites anteriorment, o en què s'hagi hagut d'intervenir o s'hagin reparat.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació en té.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Verificar que hi hagi el llibre de registre i també els manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Verificar l'absència de corrosió, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules, etc.).
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Revisar que el detector de fuites funcioni correctament.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Quinquennal | Obligatori |  | Revisar l'estat dels detectors de fuites.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Quinquennal | Obligatori |  | Revisar l'estat de l'aïllament.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Quinquennal | Obligatori |  | Comprovar per mostreig mitjançant càmera termogràfica l'estat de l'aïllament i els aparells de pressió d'acer al carboni en instal·lacions frigorífiques amb càrrega refrigerant superior a 300 kg.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Quinquennal | Obligatori |  | Comprovar l'estat exterior dels components (corrosió i proteccions).
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Quinquennal | Obligatori |  | Revisar l'estat de les canonades.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Quinquennal | Obligatori |  | Comprovar el funcionament dels limitadors de pressió i dels elements de seguretat. En cas necessari, dur a terme un ajust, calibratge i reparació o substitució.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Quinquennal | Obligatori |  | Revisar l'estat interior dels aparells multitubulars.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Quinquennal | Obligatori |  | Dur a terme una neteja general.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Quinquennal | Obligatori |  | Verificar que els recipients frigorífics no hagin experimentat danys estructurals (si han estat fora de servei durant un temps superior a 2 anys o han estat objecte d'alguna reparació). En aquest cas, es durà a terme una inspecció de nivell C.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Quinquennal | Obligatori |  | Revisar l'estat de les plaques d'identificació. Si és necessari, reposició de les deteriorades.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Els detectors manuals de gas refrigerant cal que estiguin degudament calibrats i amb sensibilitats de com a mínim 5 grams per any.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Revisar que el detector de fuites funcioni correctament.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Comprovar que no hi hagi anomalies en zones en què s'hagin produït fuites anteriorment, o en què s'hagi hagut d'intervenir o s'hagin reparat.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Verificar que hi hagi el llibre de registre i també els manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Comprovar si hi ha danys en elements de seguretat, com ara pressòstats, vàlvules de seguretat, connexions de sensors, etc.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, de formació de glaç i d'una capacitat de refredament insuficient.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Verificar l'absència de corrosió, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules, etc.).
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació en té.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Comprovar si hi ha danys en elements de seguretat, com ara pressòstats, vàlvules de seguretat, connexions de sensors, etc.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, de formació de glaç i d'una capacitat de refredament insuficient.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Verificar l'absència de corrosió, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules, etc.).
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació en té.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Verificar que hi hagi el llibre de registre i també els manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Comprovar que no hi hagi anomalies en zones en què s'hagin produït fuites anteriorment, o en què s'hagi hagut d'intervenir o s'hagin reparat.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Els detectors manuals de gas refrigerant cal que estiguin degudament calibrats i amb sensibilitats de com a mínim 5 grams per any.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Revisar que el detector de fuites funcioni correctament.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Comprovar que no hi hagi anomalies en zones en què s'hagin produït fuites anteriorment, o en què s'hagi hagut d'intervenir o s'hagin reparat.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Verificar que hi hagi el llibre de registre i també els manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Comprovar si hi ha danys en elements de seguretat, com ara pressòstats, vàlvules de seguretat, connexions de sensors, etc.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, de formació de glaç i d'una capacitat de refredament insuficient.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Verificar l'absència de corrosió, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules, etc.).
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació en té.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisió periòdica | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Comprovar que les portes tanquin hermèticament i que es puguin obrir per dins i per fora.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Regular i descongelar si és necessari.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Comprovar la descàrrega d'aigua de refredament.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Comprovar la temperatura i l'acumulació de gel en l'evaporador.
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | Revisions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Verificar el funcionament del dispositiu d'alerta de seguretat.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Comprovar l'estanquitat de tots els elements.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Verificar el bon funcionament de les vàlvules de seguretat i l'equilibratge.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Comprovar que la càrrega de refrigerant sigui correcta.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Comprovar els limitadors de pressió, i també la resta d'elements de seguretat.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Comprovar els elements de seguretat del quadre elèctric.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] | Verificar l'absència de corrosió, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules, etc.).
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] | Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] | Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] | Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, de formació de glaç i d'una capacitat de refredament insuficient.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] | Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] | Comprovar si hi ha danys en elements de seguretat, com ara pressòstats, vàlvules de seguretat, connexions de sensors, etc.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] | Verificar que hi hagi el llibre de registre i també els manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] | Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació en té.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] | Revisar que el detector de fuites funcioni correctament.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] | Els detectors manuals de gas refrigerant cal que estiguin degudament calibrats i amb sensibilitats de com a mínim 5 grams per any.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] | Comprovar que no hi hagi anomalies en zones en què s'hagin produït fuites anteriorment, o en què s'hagi hagut d'intervenir o s'hagin reparat.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Revisar que el detector de fuites funcioni correctament.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Comprovar que no hi hagi anomalies en zones en què s'hagin produït fuites anteriorment, o en què s'hagi hagut d'intervenir o s'hagin reparat.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Verificar l'absència de corrosió, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules, etc.).
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Els detectors manuals de gas refrigerant cal que estiguin degudament calibrats i amb sensibilitats de com a mínim 5 grams per any.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, de formació de glaç i d'una capacitat de refredament insuficient.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Verificar que hi hagi el llibre de registre i també els manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Comprovar si hi ha danys en elements de seguretat, com ara pressòstats, vàlvules de seguretat, connexions de sensors, etc.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació en té.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Revisar que el detector de fuites funcioni correctament.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Comprovar que no hi hagi anomalies en zones en què s'hagin produït fuites anteriorment, o en què s'hagi hagut d'intervenir o s'hagin reparat.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Verificar l'absència de corrosió, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules, etc.).
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Els detectors manuals de gas refrigerant cal que estiguin degudament calibrats i amb sensibilitats de com a mínim 5 grams per any.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, de formació de glaç i d'una capacitat de refredament insuficient.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Verificar que hi hagi el llibre de registre i també els manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Comprovar si hi ha danys en elements de seguretat, com ara pressòstats, vàlvules de seguretat, connexions de sensors, etc.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació en té.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<50 t] | Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar el nivell d'oli.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Netejar els condensadors.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar les pressions de treball.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Quinquennal | Obligatori |  | Comprovar l'estat exterior dels components (corrosió i proteccions).
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Quinquennal | Obligatori |  | Revisar l'estat de l'aïllament.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Quinquennal | Obligatori |  | Revisar l'estat interior dels aparells multitubulars.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Quinquennal | Obligatori |  | Dur a terme una neteja general.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Quinquennal | Obligatori |  | Comprovar el funcionament dels limitadors de pressió i dels elements de seguretat. En cas necessari, dur a terme un ajust, calibratge i reparació o substitució.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Quinquennal | Obligatori |  | Revisar l'estat de les plaques d'identificació. Si és necessari, reposició de les deteriorades.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Quinquennal | Obligatori |  | Revisar l'estat de les canonades.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Quinquennal | Obligatori |  | Revisar l'estat dels detectors de fuites.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Quinquennal | Obligatori |  | Verificar que els recipients frigorífics no hagin experimentat danys estructurals (si han estat fora de servei durant un temps superior a 2 anys o han estat objecte d'alguna reparació). En aquest cas, es durà a terme una inspecció de nivell C.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Quinquennal | Obligatori |  | Comprovar per mostreig mitjançant càmera termogràfica l'estat de l'aïllament i els aparells de pressió d'acer al carboni en instal·lacions frigorífiques amb càrrega refrigerant superior a 300 kg.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] | Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] | Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] | Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació en té.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] | Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] | Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, de formació de glaç i d'una capacitat de refredament insuficient.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] | Comprovar si hi ha danys en elements de seguretat, com ara pressòstats, vàlvules de seguretat, connexions de sensors, etc.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] | Verificar que hi hagi el llibre de registre i també els manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] | Comprovar que no hi hagi anomalies en zones en què s'hagin produït fuites anteriorment, o en què s'hagi hagut d'intervenir o s'hagin reparat.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] | Verificar l'absència de corrosió, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules, etc.).
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Revisar que el detector de fuites funcioni correctament.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Comprovar que no hi hagi anomalies en zones en què s'hagin produït fuites anteriorment, o en què s'hagi hagut d'intervenir o s'hagin reparat.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Verificar l'absència de corrosió, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules, etc.).
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Els detectors manuals de gas refrigerant cal que estiguin degudament calibrats i amb sensibilitats de com a mínim 5 grams per any.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, de formació de glaç i d'una capacitat de refredament insuficient.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Verificar que hi hagi el llibre de registre i també els manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Comprovar si hi ha danys en elements de seguretat, com ara pressòstats, vàlvules de seguretat, connexions de sensors, etc.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació en té.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Semestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Revisar que el detector de fuites funcioni correctament.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Comprovar que no hi hagi anomalies en zones en què s'hagin produït fuites anteriorment, o en què s'hagi hagut d'intervenir o s'hagin reparat.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Verificar l'absència de corrosió, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules, etc.).
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Els detectors manuals de gas refrigerant cal que estiguin degudament calibrats i amb sensibilitats de com a mínim 5 grams per any.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, de formació de glaç i d'una capacitat de refredament insuficient.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Verificar que hi hagi el llibre de registre i també els manuals d'instruccions de la instal·lació frigorífica.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Comprovar si hi ha danys en elements de seguretat, com ara pressòstats, vàlvules de seguretat, connexions de sensors, etc.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació en té.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisió periòdica | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Comprovar la descàrrega d'aigua de refredament.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Comprovar la temperatura i l'acumulació de glaç en l'evaporador.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Comprovar que les portes tanquin hermèticament i que es puguin obrir per dins i per fora.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Regular i descongelar si és necessari.
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | Revisions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Verificar el funcionament del dispositiu d'alerta de seguretat.
01.06.D | MÀQUINA DE GEL | Revisions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Comprovar les connexions elèctriques.
01.06.D | MÀQUINA DE GEL | Revisions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Verificar l'estat de les juntes del reductor.
01.06.D | MÀQUINA DE GEL | Revisions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Comprovar l'estat de la paret interior del cilindre i netejar la calç incrustada.
01.06.D | MÀQUINA DE GEL | Revisions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Verificar l'estanquitat dels conductes de refrigerant.
01.06.D | MÀQUINA DE GEL | Revisions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Netejar el circuit d'aigua.
01.06.D | MÀQUINA DE GEL | Revisions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Comprovar les pressions i el nivell d'oli dels compressors.
01.06.D | MÀQUINA DE GEL | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ |  | Dur a terme una neteja general.
01.06.D | MÀQUINA DE GEL | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ |  | Greixar els elements mecànics.
01.06.D | MÀQUINA DE GEL | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovar l'estat del limitador d'esforç.
01.06.D | MÀQUINA DE GEL | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovar que no hi hagi fuites de lubrificant en el reductor.
01.06.D | MÀQUINA DE GEL | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar el funcionament del detector de seguretat del nivell de glaç.
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Anual | Obligatori | ([ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t]) | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Anual | Obligatori | ([ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t]) | Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Anual | Obligatori | ([ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t]) | Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Anual | Obligatori | ([ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t]) | Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura, etc.)
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Revisió de manteniment IF-14 | Anual | Obligatori |  | Verificació de tots els aparells de mesura, control i seguretat així com dels sistemes de protecció i alarma per comprovar que el seu funcionament és correcte i que està en perfecte estat.
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Revisió de manteniment IF-14 | Anual | Obligatori |  | Neteja de condensadors i evaporadors
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Revisió de manteniment IF-14 | Anual | Obligatori |  | Control dels rendiments energètics de la instal·lació
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t] | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t] | Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t] | Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t] | Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura, etc.)
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Revisions periòdiques | Bienal | 0_NS5 | [ DADES TÈCNIQUES - Antiguitat=> 15 anys] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant (kg)>3000 kg] | Revisió de l'estat de les plaques d'identificació procedint a la reposició de les deteriorades.
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Revisions periòdiques | Bienal | 0_NS5 | [ DADES TÈCNIQUES - Antiguitat=> 15 anys] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant (kg)>3000 kg] | Desmuntatge de tots els limitadors de pressió i elements de seguretat, comprovació de seu funcionament i, en cas necessari, calibratge, ajust, reparació o substitució, tarat a les pressions que corresponguin i instal·lació, de nou o per primera vegada, en el sistema.
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Revisions periòdiques | Bienal | 0_NS5 | [ DADES TÈCNIQUES - Antiguitat=> 15 anys] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant (kg)>3000 kg] | Revisió de l'estat de les canonades.
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Revisions periòdiques | Bienal | 0_NS5 | [ DADES TÈCNIQUES - Antiguitat=> 15 anys] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant (kg)>3000 kg] | Revisió de l'estat de l'aïllament.
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Revisions periòdiques | Bienal | 0_NS5 | [ DADES TÈCNIQUES - Antiguitat=> 15 anys] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant (kg)>3000 kg] | Revisió dels recipients frigorífics per comprovar si han patit danys estructurals, si han estat fora de servei per un temps superior a dos anys o han patit alguna reparació. En aquests casos es seguiran les indicacions pertinents del Reglament d'Equips a Pressió, aprovat pel RD 2060/2008, de 12 de desembre.
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Revisions periòdiques | Bienal | 0_NS5 | [ DADES TÈCNIQUES - Antiguitat=> 15 anys] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant (kg)>3000 kg] | Revisió de l'estat interior dels aparells multitubulars, un cop buidats i desmuntats els capçals i les tapes d'aquests.
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Revisions periòdiques | Bienal | 0_NS5 | [ DADES TÈCNIQUES - Antiguitat=> 15 anys] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant (kg)>3000 kg] | Revisió de l'estat dels detectors de fuites.
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Revisions periòdiques | Bienal | 0_NS5 | [ DADES TÈCNIQUES - Antiguitat=> 15 anys] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant (kg)>3000 kg] | Revisió dels equips de protecció personal reglamentaris.
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Revisions periòdiques | Bienal | 0_NS5 | [ DADES TÈCNIQUES - Antiguitat=> 15 anys] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant (kg)>3000 kg] | A les instal·lacions frigorífiques amb càrrega de refrigerant superior a 300 Kg. Es comprovarà mitjançant la tècnica termogràfica l'estat de l'aïllament de les canonades i aparells a pressió d'acer al carboni aplicant un sistema eficaç de mostreig.
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Revisions periòdiques | Bienal | 0_NS5 | [ DADES TÈCNIQUES - Antiguitat=> 15 anys] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant (kg)>3000 kg] | Revisió de l'estat exterior dels components i materials pel que fa a possibles corrosions externes i la protecció contra les mateixes.
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Revisions periòdiques | Quinquennal | 0_NS5 |  | Revisió de l'estat de les plaques d'identificació procedint a la reposició de les deteriorades.
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Revisions periòdiques | Quinquennal | 0_NS5 |  | Desmuntatge de tots els limitadors de pressió i elements de seguretat, comprovació de seu funcionament i, en cas necessari, calibratge, ajust, reparació o substitució, tarat a les pressions que corresponguin i instal·lació, de nou o per primera vegada, en el sistema.
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Revisions periòdiques | Quinquennal | 0_NS5 |  | Revisió de l'estat de les canonades.
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Revisions periòdiques | Quinquennal | 0_NS5 |  | Revisió de l'estat de l'aïllament.
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Revisions periòdiques | Quinquennal | 0_NS5 |  | Revisió dels recipients frigorífics per comprovar si han patit danys estructurals, si han estat fora de servei per un temps superior a dos anys o han patit alguna reparació. En aquests casos es seguiran les indicacions pertinents del Reglament d'Equips a Pressió, aprovat pel RD 2060/2008, de 12 de desembre.
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Revisions periòdiques | Quinquennal | 0_NS5 |  | Revisió de l'estat interior dels aparells multitubulars, un cop buidats i desmuntats els capçals i les tapes d'aquests.
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Revisions periòdiques | Quinquennal | 0_NS5 |  | Revisió de l'estat dels detectors de fuites.
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Revisions periòdiques | Quinquennal | 0_NS5 |  | Revisió dels equips de protecció personal reglamentaris.
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Revisions periòdiques | Quinquennal | 0_NS5 |  | A les instal·lacions frigorífiques amb càrrega de refrigerant superior a 300 Kg. Es comprovarà mitjançant la tècnica termogràfica l'estat de l'aïllament de les canonades i aparells a pressió d'acer al carboni aplicant un sistema eficaç de mostreig.
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Revisions periòdiques | Quinquennal | 0_NS5 |  | Revisió de l'estat exterior dels components i materials pel que fa a possibles corrosions externes i la protecció contra les mateixes.
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Semestral | Obligatori | ([ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t]) | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Semestral | Obligatori | ([ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t]) | Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Semestral | Obligatori | ([ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t]) | Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Semestral | Obligatori | ([ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t]) | Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura, etc.)
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Revisió de manteniment IF-14 | Semestral | Obligatori |  | Verificació de tots els aparells de mesura, control i seguretat així com dels sistemes de protecció i alarma per comprovar que el seu funcionament és correcte i que està en perfecte estat.
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Revisió de manteniment IF-14 | Semestral | Obligatori |  | Revisió de l'apariència externa de l'aïllament
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.
01.06.E | REFREDADORES NO AFECTADES PER RITE | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] | Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura, etc.)
01.06.F | EQUIPS AUTÒNOMS EN CPD | Revisions periòdiques | Bienal | 0_NS5 | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant (kg)>3000 kg] I [ DADES TÈCNIQUES - Antiguitat=> 15 anys] | Revisió de l'estat interior dels aparells multitubulars, un cop buidats i desmuntats els capçals i les tapes d'aquests.
01.06.F | EQUIPS AUTÒNOMS EN CPD | Revisions periòdiques | Bienal | 0_NS5 | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant (kg)>3000 kg] I [ DADES TÈCNIQUES - Antiguitat=> 15 anys] | Desmuntatge de tots els limitadors de pressió i elements de seguretat, comprovació de seu funcionament i, en cas necessari, calibratge, ajust, reparació o substitució, tarat a les pressions que corresponguin i instal·lació, de nou o per primera vegada, en el sistema.
01.06.F | EQUIPS AUTÒNOMS EN CPD | Revisions periòdiques | Bienal | 0_NS5 | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant (kg)>3000 kg] I [ DADES TÈCNIQUES - Antiguitat=> 15 anys] | A les instal·lacions frigorífiques amb càrrega de refrigerant superior a 300 Kg. Es comprovarà mitjançant la tècnica termogràfica l'estat de l'aïllament de les canonades i aparells a pressió d'acer al carboni aplicant un sistema eficaç de mostreig.
01.06.F | EQUIPS AUTÒNOMS EN CPD | Revisions periòdiques | Bienal | 0_NS5 | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant (kg)>3000 kg] I [ DADES TÈCNIQUES - Antiguitat=> 15 anys] | Revisió de l'estat de l'aïllament.
01.06.F | EQUIPS AUTÒNOMS EN CPD | Revisions periòdiques | Bienal | 0_NS5 | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant (kg)>3000 kg] I [ DADES TÈCNIQUES - Antiguitat=> 15 anys] | Revisió de l'estat de les canonades.
01.06.F | EQUIPS AUTÒNOMS EN CPD | Revisions periòdiques | Bienal | 0_NS5 | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant (kg)>3000 kg] I [ DADES TÈCNIQUES - Antiguitat=> 15 anys] | Revisió dels equips de protecció personal reglamentaris.
01.06.F | EQUIPS AUTÒNOMS EN CPD | Revisions periòdiques | Bienal | 0_NS5 | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant (kg)>3000 kg] I [ DADES TÈCNIQUES - Antiguitat=> 15 anys] | Revisió de l'estat de les plaques d'identificació procedint a la reposició de les deteriorades.
01.06.F | EQUIPS AUTÒNOMS EN CPD | Revisions periòdiques | Bienal | 0_NS5 | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant (kg)>3000 kg] I [ DADES TÈCNIQUES - Antiguitat=> 15 anys] | Revisió dels recipients frigorífics per comprovar si han patit danys estructurals, si han estat fora de servei per un temps superior a dos anys o han patit alguna reparació. En aquests casos es seguiran les indicacions pertinents del Reglament d'Equips a Pressió, aprovat pel RD 2060/2008, de 12 de desembre.
01.06.F | EQUIPS AUTÒNOMS EN CPD | Revisions periòdiques | Bienal | 0_NS5 | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant (kg)>3000 kg] I [ DADES TÈCNIQUES - Antiguitat=> 15 anys] | Revisió de l'estat dels detectors de fuites.
01.06.F | EQUIPS AUTÒNOMS EN CPD | Revisions periòdiques | Bienal | 0_NS5 | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant (kg)>3000 kg] I [ DADES TÈCNIQUES - Antiguitat=> 15 anys] | Revisió de l'estat exterior dels components i materials pel que fa a possibles corrosions externes i la protecció contra les mateixes.
01.06.F | EQUIPS AUTÒNOMS EN CPD | Revisions periòdiques | Quinquennal | 0_NS5 | [ DADES TÈCNIQUES - Antiguitat=< 15 anys] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant (kg)>3000 kg] | Revisió de l'estat interior dels aparells multitubulars, un cop buidats i desmuntats els capçals i les tapes d'aquests.
01.06.F | EQUIPS AUTÒNOMS EN CPD | Revisions periòdiques | Quinquennal | 0_NS5 | [ DADES TÈCNIQUES - Antiguitat=< 15 anys] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant (kg)>3000 kg] | Desmuntatge de tots els limitadors de pressió i elements de seguretat, comprovació de seu funcionament i, en cas necessari, calibratge, ajust, reparació o substitució, tarat a les pressions que corresponguin i instal·lació, de nou o per primera vegada, en el sistema.
01.06.F | EQUIPS AUTÒNOMS EN CPD | Revisions periòdiques | Quinquennal | 0_NS5 | [ DADES TÈCNIQUES - Antiguitat=< 15 anys] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant (kg)>3000 kg] | A les instal·lacions frigorífiques amb càrrega de refrigerant superior a 300 Kg. Es comprovarà mitjançant la tècnica termogràfica l'estat de l'aïllament de les canonades i aparells a pressió d'acer al carboni aplicant un sistema eficaç de mostreig.
01.06.F | EQUIPS AUTÒNOMS EN CPD | Revisions periòdiques | Quinquennal | 0_NS5 | [ DADES TÈCNIQUES - Antiguitat=< 15 anys] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant (kg)>3000 kg] | Revisió de l'estat de l'aïllament.
01.06.F | EQUIPS AUTÒNOMS EN CPD | Revisions periòdiques | Quinquennal | 0_NS5 | [ DADES TÈCNIQUES - Antiguitat=< 15 anys] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant (kg)>3000 kg] | Revisió de l'estat de les canonades.
01.06.F | EQUIPS AUTÒNOMS EN CPD | Revisions periòdiques | Quinquennal | 0_NS5 | [ DADES TÈCNIQUES - Antiguitat=< 15 anys] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant (kg)>3000 kg] | Revisió dels equips de protecció personal reglamentaris.
01.06.F | EQUIPS AUTÒNOMS EN CPD | Revisions periòdiques | Quinquennal | 0_NS5 | [ DADES TÈCNIQUES - Antiguitat=< 15 anys] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant (kg)>3000 kg] | Revisió de l'estat de les plaques d'identificació procedint a la reposició de les deteriorades.
01.06.F | EQUIPS AUTÒNOMS EN CPD | Revisions periòdiques | Quinquennal | 0_NS5 | [ DADES TÈCNIQUES - Antiguitat=< 15 anys] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant (kg)>3000 kg] | Revisió dels recipients frigorífics per comprovar si han patit danys estructurals, si han estat fora de servei per un temps superior a dos anys o han patit alguna reparació. En aquests casos es seguiran les indicacions pertinents del Reglament d'Equips a Pressió, aprovat pel RD 2060/2008, de 12 de desembre.
01.06.F | EQUIPS AUTÒNOMS EN CPD | Revisions periòdiques | Quinquennal | 0_NS5 | [ DADES TÈCNIQUES - Antiguitat=< 15 anys] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant (kg)>3000 kg] | Revisió de l'estat dels detectors de fuites.
01.06.F | EQUIPS AUTÒNOMS EN CPD | Revisions periòdiques | Quinquennal | 0_NS5 | [ DADES TÈCNIQUES - Antiguitat=< 15 anys] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant (kg)>3000 kg] | Revisió de l'estat exterior dels components i materials pel que fa a possibles corrosions externes i la protecció contra les mateixes.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Bimestral | Ordinari |  | Ajustar les bugies.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Bimestral | Ordinari |  | Registrar les dades de funcionament.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Bimestral | Ordinari |  | Comprovar l'inici del procés.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Bimestral | Ordinari |  | Revisar la pressió d'aspiració.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Bimestral | Ordinari |  | Comprovar que no hi hagi fuites.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Bimestral | Ordinari |  | Verificar les connexions de caragol.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Bimestral | Ordinari |  | Canviar el filtre de l'oli.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Bimestral | Ordinari |  | Canviar l'oli del motor / anàlisi d'oli*.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Decennal | Ordinari |  | Substituir la vàlvula d'engranatge de distribució.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Decennal | Ordinari |  | Substituir els pistons.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Decennal | Ordinari |  | Mesura del cigonyal.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Decennal | Ordinari |  | Reemplaçar els coixinets del cigonyal.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Decennal | Ordinari |  | Mesura de l'arbre de lleves.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Quadrimestral | Ordinari |  | Revisar/ajustar la vàlvula de regulació.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Quadrimestral | Ordinari |  | Comprovar / netejar els sensors.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Quadrimestral | Ordinari |  | Comprovar / netejar el filtre d'aire.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Quadrimestral | Ordinari |  | Revisar el refrigerant del sistema / sistema de pressió.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Quadrimestral | Ordinari |  | Ajustar la folgança de la vàlvula.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Quadrimestral | Ordinari |  | Comprovar la concentració de refrigerant.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Quadrimestral | Ordinari |  | Canviar les bugies.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Quadrimestral | Ordinari |  | Comprovar la sincronització de l'encesa.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Quadrimestral | Ordinari |  | Comprovar / netejar el filtre de gas.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Quadrimestral | Ordinari |  | Revisar l'aire (comprovar la relació entre el combustible i les emissions)
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Quadrimestral | Ordinari |  | Comprovar / canviar el separador d'oli.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Quadrimestral | Ordinari |  | Comprovar les unions caragolades de l'evacuació d'emissions.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Quadrimestral | Ordinari |  | Comprovar / netejar l'intercooler.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Quadrimestral | Ordinari |  | Calibrar els sensors.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Quadrimestral | Ordinari |  | Mesurar la pressió de compressió.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Quinquennal | Ordinari |  | Substituir els anells dels pistons.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Quinquennal | Ordinari |  | Substituir els revestiments.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Quinquennal | Ordinari |  | Substituir les culates.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Quinquennal | Ordinari |  | Mesura de les bieles.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Revisar l'aire (comprovar la relació entre el combustible i les emissions)
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Mesurar la pressió del gas de fuita.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Comprovar la sincronització de l'encesa.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Canviar el filtre de l'oli.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Comprovar / netejar el filtre de gas.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Comprovar que no hi hagi fuites.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Mesurar la pressió del càrter.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Comprovar l'inici del procés.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Verificar les connexions de caragol.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Registrar les dades de funcionament.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Revisar la pressió del refrigerant del sistema.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Canviar l'oli del motor / anàlisi d'oli*.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Revisar/ajustar la vàlvula de regulació.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Comprovar / netejar el filtre d'aire.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Comprovar la concentració de refrigerant.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Comprovar / netejar l'intercooler.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Comprovar / netejar els sensors.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Triennal | Ordinari |  | Mesurar el joc axial del cigonyal.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Triennal | Ordinari |  | Substitució del refrigerant.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Triennal | Ordinari |  | Substitució del turbocompressor.
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Triennal | Ordinari |  | Substitució del col·lector d'escapament.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Revisar l'estat de l'aïllament tèrmic.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar l'estanquitat de les bateries.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar l'estat de les fixacions.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovar les vàlvules i els accessoris, comprovant el taratge dels elements de seguretat.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Dur a terme una neteja general dels diferents equips.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Inspeccionar els aparells de maniobra i de seguretat.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Netejar les superfícies de les diferents unitats terminals.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar l'estat de corrosió.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Netejar les bateries d'evaporació i condensació.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Revisar l'estat de l'aïllament tèrmic.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar l'estanquitat de les bateries.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Netejar les bateries d'evaporació i condensació.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Dur a terme una neteja general dels diferents equips.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar l'estat de les fixacions.
01.08 | SISTEMA VRV | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Anual | Obligatori | ([ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí]) O ([ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No]) | Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.
01.08 | SISTEMA VRV | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Anual | Obligatori | ([ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí]) O ([ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No]) | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.08 | SISTEMA VRV | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Anual | Obligatori | ([ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí]) O ([ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No]) | Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.
01.08 | SISTEMA VRV | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Anual | Obligatori | ([ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí]) O ([ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No]) | Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura, etc.)
01.08 | SISTEMA VRV | Registre de control de fuites | Anual | 0_NS7 | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>=5 t] | Complimentar el registre de control de fuites. A més, imprimir i desar al llibre de l'edifici.
01.08 | SISTEMA VRV | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t] | Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.
01.08 | SISTEMA VRV | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t] | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.08 | SISTEMA VRV | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t] | Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.
01.08 | SISTEMA VRV | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t] | Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura, etc.)
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la potència absorbida.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada del condensador.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida de l'evaporador.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Calcular el CEE
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar el cabal d'aire en el condensador.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Anotar la temperatura exterior.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la pressió de condensació.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Calcular la potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la càrrega màxima.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Calcular el CEE o COP instantani.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la temperatura d'evaporació.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Calcular el COP
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar el cabal d'aire en l'evaporador.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada de l'evaporador.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida del condensador.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la pressió d'evaporació.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la temperatura de condensació.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Revisar i comprovar el taratge dels elements de seguretat.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar el funcionament i les velocitats dels ventiladors.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Revisar i netejar els filtres d'aire.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar les vàlvules i els accessoris, comprovant el taratge dels elements de seguretat.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Inspeccionar els aparells de maniobra i de seguretat.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Dur a terme una neteja general dels diferents equips i verificar-ne l'estanquitat.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Comprovar que funcionin correctament les unitats, fixant-se en els sorolls i les vibracions, les humitats...
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Comprovar la fluïdesa dels desguassos: recollida en safates de condensació i possibles obstruccions del tub de drenatge. Verificar el sistema de recollida de condensats.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Verificar l'absència de sorolls estranys.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Verificar l'estat de les fixacions.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Dur a terme una neteja general dels diferents equips i verificar-ne l'estanquitat.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Comprovar que la rotació del ventilador sigui la correcta.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Comprovar que funcionin correctament les unitats, fixant-se en els sorolls i les vibracions, les humitats...
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Verificar l'absència de sorolls estranys.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Observar les possibles fuites de refrigerant.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Verificar l'estat de corrosió.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Verificar l'estat de les fixacions.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Inspeccionar els aparells de maniobra i de seguretat.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Netejar les superfícies de les diferents unitats terminals.
01.08 | SISTEMA VRV | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Semestral | Obligatori | ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí]) | Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.
01.08 | SISTEMA VRV | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Semestral | Obligatori | ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí]) | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.08 | SISTEMA VRV | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Semestral | Obligatori | ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí]) | Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.
01.08 | SISTEMA VRV | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Semestral | Obligatori | ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí]) | Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura, etc.)
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la potència absorbida.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada del condensador.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida de l'evaporador.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] | Calcular el CEE
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] | Mesurar el cabal d'aire en el condensador.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] | Anotar la temperatura exterior.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la pressió de condensació.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] | Calcular la potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la càrrega màxima.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] | Calcular el CEE o COP instantani.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la temperatura d'evaporació.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] | Calcular el COP
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] | Mesurar el cabal d'aire en l'evaporador.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada de l'evaporador.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida del condensador.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la pressió d'evaporació.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la temperatura de condensació.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW]) | Mesurar la potència absorbida.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW]) | Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada del condensador.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW]) | Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida de l'evaporador.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW]) | Calcular el CEE
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW]) | Mesurar el cabal d'aire en el condensador.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW]) | Anotar la temperatura exterior.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW]) | Mesurar la pressió de condensació.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW]) | Calcular la potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la càrrega màxima.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW]) | Calcular el CEE o COP instantani.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW]) | Mesurar la temperatura d'evaporació.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW]) | Calcular el COP
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW]) | Mesurar el cabal d'aire en l'evaporador.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW]) | Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada de l'evaporador.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW]) | Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida del condensador.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW]) | Mesurar la pressió d'evaporació.
01.08 | SISTEMA VRV | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW]) | Mesurar la temperatura de condensació.
01.08 | SISTEMA VRV | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.
01.08 | SISTEMA VRV | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.08 | SISTEMA VRV | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.
01.08 | SISTEMA VRV | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura, etc.)
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Neteja | Anual | Obligatori |  | Netejar les parts interior i exterior del ventilador.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Bienal | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=20 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Comprovació del tir de la caixa de fums de l'equip generador d'aire calent.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Bienal | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=20 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Mesurar l'índex d'opacitat dels fums en els combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules sòlides en els combustibles sòlids.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Bienal | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=20 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la pressió del fluid portador a l'entrada.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Bienal | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=20 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Mesurar el contingut de CO2 dels productes de combustió.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Bienal | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=20 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la temperatura ambient de la sala de màquines.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Bienal | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=20 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la pressió del fluid portador a la sortida.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Bienal | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=20 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la temperatura del fluid portador a la sortida.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Bienal | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=20 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Mesurar el contingut de CO dels productes de combustió.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Bienal | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=20 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la temperatura dels gasos de combustió.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Bienal | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>=20 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la temperatura del fluid portador a l'entrada.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] | Comprovació del tir de la caixa de fums de l'equip generador d'aire calent.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar l'índex d'opacitat dels fums en els combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules sòlides en els combustibles sòlids.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la pressió del fluid portador a l'entrada.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar el contingut de CO2 dels productes de combustió.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la temperatura ambient de la sala de màquines.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la pressió del fluid portador a la sortida.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la temperatura del fluid portador a la sortida.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar el contingut de CO dels productes de combustió.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la temperatura dels gasos de combustió.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la temperatura del fluid portador a l'entrada.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Neteja del cremador del generador d'aire calent.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Dur a terme proves d'arrencada i funcionament.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovació d'estanquitat de tancament entre el cremador i el generador d'aire calent.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar l'actuació dels comandaments de control i les proteccions.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Revisar i netejar els filtres. Cal reposar-los si és necessari.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovació i taratge d'elements de seguretat.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Mesurar la potència absorbida.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Verificar que el ventilador no tingui elements estranys i que giri lliurement.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori |  | Greixar els rodets i els elements mòbils.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori |  | Neteja de conductes de fums i xemeneia.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori |  | Fer-ne la neteja exterior.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori |  | Inspeccionar els suports antivibratoris.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori |  | Inspeccionar l'aïllament tèrmic.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori |  | Verificació general de l'estanquitat de les juntes d'unió (combustible gasoil).
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori |  | Verificar i ajustar les sondes i els elements de camp.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori |  | Greixar les comportes.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori |  | Netejar el circuit de fums del generador d'aire calent.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori |  | Verificar l'estat de corrosió i aplicar-hi proteccions antioxidants si és necessari.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori |  | Verificar els ancoratges.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori |  | Comprovar l'absència de vibracions i sorolls.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori |  | Verificar i ajustar l'alineació de les politges.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] | Comprovació del tir de la caixa de fums de l'equip generador d'aire calent.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] | Mesurar l'índex d'opacitat dels fums en els combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules sòlides en els combustibles sòlids.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] | Mesurar la pressió del fluid portador a l'entrada.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] | Mesurar el contingut de CO2 dels productes de combustió.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] | Mesurar la temperatura ambient de la sala de màquines.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] | Mesurar la pressió del fluid portador a la sortida.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] | Mesurar la temperatura del fluid portador a la sortida.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] | Mesurar el contingut de CO dels productes de combustió.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] | Mesurar la temperatura dels gasos de combustió.
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] | Mesurar la temperatura del fluid portador a l'entrada.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Substituir l'element filtrant, si n'hi hagués i fos necessari.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'estat dels interruptors.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar el funcionament del diferencial.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar l'ajust del pressòstat diferencial d'oli, si n’hi ha.
01.10 | ROOF-TOP | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Anual | Obligatori | ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t]) O ([ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No]) | Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.
01.10 | ROOF-TOP | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Anual | Obligatori | ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t]) O ([ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No]) | Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.
01.10 | ROOF-TOP | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Anual | Obligatori | ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t]) O ([ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No]) | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.10 | ROOF-TOP | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Anual | Obligatori | ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t]) O ([ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No]) | Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura, etc.)
01.10 | ROOF-TOP | Registre de control de fuites | Anual | 0_NS7 | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>=5 t] | Complimentar el registre de control de fuites. A més, imprimir i desar al llibre de l'edifici
01.10 | ROOF-TOP | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Inspeccionar els aparells de maniobra i de seguretat.
01.10 | ROOF-TOP | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar l'estat de les fixacions i dels suports antivibratoris, si n’hi haguessin.
01.10 | ROOF-TOP | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar i ajustar les sondes i els elements de camp.
01.10 | ROOF-TOP | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar l'estat de corrosió i aplicar-hi proteccions antioxidants si és necessari.
01.10 | ROOF-TOP | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Revisió i neteja de les unitats d'impulsió i retorn d'aire.
01.10 | ROOF-TOP | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar i ajustar els programadors, si n'hi ha.
01.10 | ROOF-TOP | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar i ajustar els termòmetres, els manòmetres i els termòstats, si n'hi ha.
01.10 | ROOF-TOP | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Revisió de l'aïllament tèrmic.
01.10 | ROOF-TOP | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovar l'estanquitat i les pressions del refrigerant i de l'oli.
01.10 | ROOF-TOP | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovar el taratge dels elements de seguretat.
01.10 | ROOF-TOP | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Netejar les bateries d'evaporació i condensació.
01.10 | ROOF-TOP | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Revisar i netejar els filtres d'aire. Cal reposar-los si és necessari.
01.10 | ROOF-TOP | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Revisió dels conductes de distribució.
01.10 | ROOF-TOP | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t] | Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.
01.10 | ROOF-TOP | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t] | Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.
01.10 | ROOF-TOP | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t] | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.10 | ROOF-TOP | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ 5 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=50 t] | Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura, etc.)
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Revisar i netejar els filtres d'aire. Cal reposar-los si és necessari.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar el taratge dels elements de seguretat.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar el funcionament i les velocitats del ventilador.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar l'estanquitat i les pressions del refrigerant i de l'oli.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar que la rotació del ventilador s'efectuï correctament.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar que funcionin correctament les unitats, fixant-se en els sorolls i les vibracions, les humitats...
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar l'absència de bombolles i humitat al visor.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar la fluïdesa dels desguassos: recollida en safates de condensació i possibles obstruccions del tub de drenatge.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar la tensió i l'estat de les corretges, si n'hi ha.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada de l'evaporador.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar el cabal d'aire en el condensador.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar el cabal d'aire en l'evaporador.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Calcular la potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la càrrega màxima.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la temperatura de condensació.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida de l'evaporador.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Anotar la temperatura exterior.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la pressió d'evaporació.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la potència absorbida.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la temperatura d'evaporació.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Calcular el CEE
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Calcular el COP
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Calcular el CEE o COP instantani.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la pressió de condensació.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida del condensador.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)>1000 kW] O [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)>1000 kW] | Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada del condensador.
01.10 | ROOF-TOP | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Semestral | Obligatori | ([ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t]) | Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.
01.10 | ROOF-TOP | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Semestral | Obligatori | ([ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t]) | Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.
01.10 | ROOF-TOP | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Semestral | Obligatori | ([ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t]) | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.10 | ROOF-TOP | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Semestral | Obligatori | ([ 50 t<=DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)<=500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=Sí] I [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t]) | Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura, etc.)
01.10 | ROOF-TOP | Revisió general | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Revisar i netejar a fons les superfícies de la unitat terminal.
01.10 | ROOF-TOP | Revisió general | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar el funcionament correcte de la bomba dels condensats, si n'hi ha.
01.10 | ROOF-TOP | Revisió general | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Revisar i netejar la canonada de desguàs.
01.10 | ROOF-TOP | Revisió general | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Revisar i netejar les safates i les bateries.
01.10 | ROOF-TOP | Verificacions i ajusts | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar i ajustar els termòmetres, els manòmetres i els termòstats.
01.10 | ROOF-TOP | Verificacions i ajusts | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Revisar i netejar la canonada de desguàs.
01.10 | ROOF-TOP | Verificacions i ajusts | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar l'estat de les fixacions i dels suports antivibratoris, si n’hi haguessin.
01.10 | ROOF-TOP | Verificacions i ajusts | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar l'estat de corrosió i aplicar-hi proteccions antioxidants si és necessari.
01.10 | ROOF-TOP | Verificacions i ajusts | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar i ajustar els programadors.
01.10 | ROOF-TOP | Verificacions i ajusts | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar i ajustar les sondes i els elements de camp.
01.10 | ROOF-TOP | Verificacions i ajusts | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Revisar i netejar les safates i les bateries.
01.10 | ROOF-TOP | Verificacions i ajusts | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Revisar i netejar a fons les superfícies de la unitat terminal.
01.10 | ROOF-TOP | Verificacions i ajusts | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar el funcionament correcte de la bomba dels condensats, si n'hi ha.
01.10 | ROOF-TOP | Verificacions i ajusts | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Inspeccionar els aparells de maniobra i de seguretat.
01.10 | ROOF-TOP | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja general de l'equip.
01.10 | ROOF-TOP | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Greixar i verificar la suavitat de gir dels eixos i elements mòbils.
01.10 | ROOF-TOP | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Greixar les comportes.
01.10 | ROOF-TOP | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Anotar els consums dels compressors.
01.10 | ROOF-TOP | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Verificar i ajustar l'alineació de les politges, en cas n'hi hagi.
01.10 | ROOF-TOP | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Anotar els consums dels ventiladors.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada de l'evaporador.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Mesurar el cabal d'aire en el condensador.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Mesurar el cabal d'aire en l'evaporador.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Calcular la potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la càrrega màxima.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la temperatura de condensació.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida de l'evaporador.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Anotar la temperatura exterior.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la pressió d'evaporació.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la potència absorbida.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la temperatura d'evaporació.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Calcular el CEE
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Calcular el COP
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Calcular el CEE o COP instantani.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la pressió de condensació.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida del condensador.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ | [ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<70 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<70 kW] | Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada del condensador.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW]) | Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada de l'evaporador.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW]) | Mesurar el cabal d'aire en el condensador.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW]) | Mesurar el cabal d'aire en l'evaporador.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW]) | Calcular la potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la càrrega màxima.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW]) | Mesurar la temperatura de condensació.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW]) | Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida de l'evaporador.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW]) | Anotar la temperatura exterior.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW]) | Mesurar la pressió d'evaporació.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW]) | Mesurar la potència absorbida.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW]) | Mesurar la temperatura d'evaporació.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW]) | Calcular el CEE
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW]) | Calcular el COP
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW]) | Calcular el CEE o COP instantani.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW]) | Mesurar la pressió de condensació.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW]) | Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida del condensador.
01.10 | ROOF-TOP | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | ([ POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<1000 kW] I [ POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<1000 kW]) I ([ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència calorífica (kW)<=1000 kW] O [ 70 kW<=POTÈNCIES - Potència frigorífica (kW)<=1000 kW]) | Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada del condensador.
01.10 | ROOF-TOP | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Comprovació del llibre de registre de la instal·lació frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions.
01.10 | ROOF-TOP | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Dur a terme una comprovació de la instal·lació, parant especial atenció a: sorolls i vibracions, senyals visual de corrosió, fuites d'oli, components danyats, detectors de fuites (en cas d'existir), zones on s'hagin produït fuites amb anterioritat, etc.
01.10 | ROOF-TOP | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Omplir el Registre de control de fuites amb els resultats obtinguts.
01.10 | ROOF-TOP | Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Càrrega de refrigerant equivalent a CO2 (t)>500 t] I [ DADES TÈCNIQUES - Amb detector de fuites=No] | Detecció de fuites per procediments directes (revisió sistemàtica dels elements propensos a escapolir) o indirectes (valorar l'existència de fuites mitjançant l'anàlisi de paràmetres com: pressió, temperatura, etc.)
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Comprovar la circulació de les bateries i fer-ne una purga si és necessari.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Verificar l'absència de condensació.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Dur a terme la neteja exterior i la revisió general de les bateries, i comprovar que no hi hagi pèrdues.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Comprovar la posició de les vàlvules TA.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Netejar les paletes amb un producte desgreixador projectat en sentit contrari al de la circulació de l'aire.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Netejar la totalitat de les canonades.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Comprovar que no hi hagi fuites en els trams visibles de la xarxa de canonades, i també l'estanquitat dels circuits de distribució.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Inspeccionar l'estat de conservació.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Inspeccionar els suports i les fixacions (collar bé les brides i les juntes).
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Fregar les paletes que ho necessitin.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Comprovar l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Inspeccionar l'estanquitat de les juntes.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Verificar l'estat de corrosió.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Verificar el seu funcionament correcte.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Netejar la totalitat de les canonades.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Fregar les paletes que ho necessitin.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Comprovar que no hi hagi fuites en els trams visibles de la xarxa de canonades, i també l'estanquitat dels circuits de distribució.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Comprovar la circulació de les bateries i fer-ne una purga si és necessari.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Comprovar la posició de les vàlvules TA.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Comprovar l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Dur a terme la neteja exterior i la revisió general de les bateries, i comprovar que no hi hagi pèrdues.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Verificar el seu funcionament correcte.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Verificar l'absència de condensació.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Verificar l'estat de corrosió.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Netejar les paletes amb un producte desgreixador projectat en sentit contrari al de la circulació de l'aire.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Inspeccionar l'estanquitat de les juntes.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Inspeccionar l'estat de conservació.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Inspeccionar els suports i les fixacions (collar bé les brides i les juntes).
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Verificar els ancoratges.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Verificar i ajustar l'alineació de les politges.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Inspeccionar l'aïllament tèrmic.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Revisar i netejar els aparells de recuperació de calor.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Verificar l'estat de corrosió i aplicar-hi proteccions antioxidants si és necessari.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Comprovar l'absència de vibracions i sorolls.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Verificar i ajustar els òrgans d'acció de les vàlvules motoritzades.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Greixar les comportes.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Revisió i neteja dels filtres d'aigua.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Comprovar l'estanquitat de les vàlvules d'intercepció.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Greixar els rodets i els elements mòbils.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Revisar i netejar els filtres. Cal reposar-los si és necessari.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Verificar i ajustar les sondes i els elements de camp.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Verificació general de l'estanquitat de les juntes d'unió.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Verificar el funcionament correcte de les vàlvules segons els senyals de comandament.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Inspeccionar els suports antivibratoris.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Inspeccionar visualment l'absència de fuites a premses, ràcords i juntes de la xarxa de canonades i accessoris.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] | Revisar i netejar els filtres. Cal reposar-los si és necessari.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] | Inspeccionar els suports antivibratoris.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] | Verificar el funcionament correcte de les vàlvules segons els senyals de comandament.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] | Verificar i ajustar l'alineació de les politges.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] | Inspeccionar visualment l'absència de fuites a premses, ràcords i juntes de la xarxa de canonades i accessoris.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] | Inspeccionar l'aïllament tèrmic.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] | Greixar les comportes.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] | Verificació general de l'estanquitat de les juntes d'unió.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] | Revisió i neteja dels filtres d'aigua.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] | Verificar i ajustar els òrgans d'acció de les vàlvules motoritzades.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] | Comprovar l'estanquitat de les vàlvules d'intercepció.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] | Verificar l'estat de corrosió i aplicar-hi proteccions antioxidants si és necessari.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] | Greixar els rodets i els elements mòbils.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] | Verificar i ajustar les sondes i els elements de camp.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] | Revisar i netejar els aparells de recuperació de calor.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] | Verificar els ancoratges.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] | Comprovar l'absència de vibracions i sorolls.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovar l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar el seu funcionament correcte.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Fregar les paletes que ho necessitin.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovar que no hi hagi fuites en els trams visibles de la xarxa de canonades, i també l'estanquitat dels circuits de distribució.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Inspeccionar l'estat de conservació.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Netejar les paletes amb un producte desgreixador projectat en sentit contrari al de la circulació de l'aire.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Netejar la totalitat de les canonades.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Dur a terme la neteja exterior i la revisió general de les bateries, i comprovar que no hi hagi pèrdues.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovar la circulació de les bateries i fer-ne una purga si és necessari.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Inspeccionar els suports i les fixacions (collar bé les brides i les juntes).
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovar la posició de les vàlvules TA.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Inspeccionar l'estanquitat de les juntes.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar l'absència de condensació.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar l'estat de corrosió.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar l'absència de condensació.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar el seu funcionament correcte.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar l'estat de corrosió.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Netejar les paletes amb un producte desgreixador projectat en sentit contrari al de la circulació de l'aire.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Inspeccionar l'estat de conservació.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Inspeccionar l'estanquitat de les juntes.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Inspeccionar els suports i les fixacions (collar bé les brides i les juntes).
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Fregar les paletes que ho necessitin.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Netejar la totalitat de les canonades.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar la posició de les vàlvules TA.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Netejar la totalitat de les canonades.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Inspeccionar l'estat de conservació.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Inspeccionar l'estanquitat de les juntes.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Comprovar la posició de les vàlvules TA.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Verificar l'absència de condensació.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Inspeccionar els suports i les fixacions (collar bé les brides i les juntes).
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Comprovar l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Netejar les paletes amb un producte desgreixador projectat en sentit contrari al de la circulació de l'aire.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Verificar l'estat de corrosió.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Verificar el seu funcionament correcte.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Fregar les paletes que ho necessitin.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar que no hi hagi fuites en els trams visibles de la xarxa de canonades, i també l'estanquitat dels circuits de distribució.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar la circulació de les bateries i fer-ne una purga si és necessari.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Dur a terme la neteja exterior i la revisió general de les bateries, i comprovar que no hi hagi pèrdues.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Inspeccionar l'aïllament tèrmic.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar els ancoratges.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovar l'absència de vibracions i sorolls.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovar l'estanquitat de les vàlvules d'intercepció.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar i ajustar els òrgans d'acció de les vàlvules motoritzades.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Greixar els rodets i els elements mòbils.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar el funcionament correcte de les vàlvules segons els senyals de comandament.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar l'estat de corrosió i aplicar-hi proteccions antioxidants si és necessari.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Greixar les comportes.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Revisar i netejar els aparells de recuperació de calor.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Revisar i netejar els filtres. Cal reposar-los si és necessari.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Inspeccionar els suports antivibratoris.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Inspeccionar visualment l'absència de fuites a premses, ràcords i juntes de la xarxa de canonades i accessoris.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar i ajustar les sondes i els elements de camp.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificació general de l'estanquitat de les juntes d'unió.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar i ajustar l'alineació de les politges.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Revisió i neteja dels filtres d'aigua.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Netejar la totalitat de les canonades.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar l'absència de condensació.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar la posició de les vàlvules TA.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Inspeccionar l'estanquitat de les juntes.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar el seu funcionament correcte.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Inspeccionar els suports i les fixacions (collar bé les brides i les juntes).
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Netejar les paletes amb un producte desgreixador projectat en sentit contrari al de la circulació de l'aire.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar l'estat de corrosió.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Inspeccionar l'estat de conservació.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Fregar les paletes que ho necessitin.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar que no hi hagi fuites en els trams visibles de la xarxa de canonades, i també l'estanquitat dels circuits de distribució.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar la circulació de les bateries i fer-ne una purga si és necessari.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Dur a terme la neteja exterior i la revisió general de les bateries, i comprovar que no hi hagi pèrdues.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Dur a terme la neteja exterior i la revisió general de les bateries, i comprovar que no hi hagi pèrdues.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar la circulació de les bateries i fer-ne una purga si és necessari.
02.01 | CLIMATITZADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar que no hi hagi fuites en els trams visibles de la xarxa de canonades, i també l'estanquitat dels circuits de distribució.
02.01 | CLIMATITZADORS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Verificar la tensió i l'estat de les corretges (si s'escau)
02.01 | CLIMATITZADORS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar la tensió i l'estat de les corretges (si s'escau).
02.01 | CLIMATITZADORS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar la tensió i l'estat de les corretges (si s'escau).
02.01 | CLIMATITZADORS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Inspeccionar visualment l'absència de fuites a premses, ràcords i juntes de la xarxa de canonades i accessoris.
02.01 | CLIMATITZADORS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Revisar i netejar els filtres. Cal reposar-los si és necessari.
02.01 | CLIMATITZADORS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Inspeccionar visualment l'absència de fuites a premses, ràcords i juntes de la xarxa de canonades i accessoris.
02.01 | CLIMATITZADORS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Revisar i netejar els filtres. Cal reposar-los si és necessari.
02.01 | CLIMATITZADORS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar la tensió i l'estat de les corretges (si s'escau).
02.01 | CLIMATITZADORS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Inspeccionar visualment l'absència de fuites a premses, ràcords i juntes de la xarxa de canonades i accessoris.
02.01 | CLIMATITZADORS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Revisar i netejar els filtres. Cal reposar-los si és necessari.
02.01 | CLIMATITZADORS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Verificar la tensió i l'estat de les corretges (si s'escau).
02.01 | CLIMATITZADORS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Verificar la tensió i l'estat de les corretges (si s'escau).
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Greixar i verificar la suavitat de gir dels eixos.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Inspeccionar el funcionament de les vàlvules en general.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar les connexions del variador (cal collar-les bé si és necessari).
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar-ne els paràmetres del variador (intensitat, tensió, freqüència).
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar la connexió de terra del variador.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | En posició de tancament total, verificar l'estanquitat.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar que el ventilador de dissipació de calor del variador funcioni correctament.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar l'absència de sorolls en el variador.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Comprovar que el desguàs de condensats funcioni correctament.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Neteja general i comprovació de l'estanquitat de la safata de condensats.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] | Dur a terme la neteja exterior i la revisió general de les bateries, i comprovar que no hi hagi pèrdues.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Greixar els rodets i els elements mòbils.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Revisar i netejar els aparells de recuperació de calor.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Verificar el funcionament correcte de les vàlvules segons els senyals de comandament.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Revisió i neteja dels filtres d'aigua.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Verificació general de l'estanquitat de les juntes d'unió.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Neteja general i comprovació de l'estanquitat de la safata de condensats.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Inspeccionar l'aïllament tèrmic.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Verificar l'estat de corrosió i aplicar-hi proteccions antioxidants si és necessari.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Verificar i ajustar l'alineació de les politges.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Verificar i ajustar les sondes i els elements de camp.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Comprovar que el desguàs de condensats funcioni correctament.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Comprovar l'absència de vibracions i sorolls.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Comprovar l'estanquitat de les vàlvules d'intercepció.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Verificar i ajustar els òrgans d'acció de les vàlvules motoritzades.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Greixar les comportes.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Verificar els ancoratges.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Dur a terme la neteja exterior i la revisió general de les bateries, i comprovar que no hi hagi pèrdues.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Inspeccionar els suports antivibratoris.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Greixar i verificar la suavitat de gir dels eixos.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | En posició de tancament total, verificar l'estanquitat.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Inspeccionar el funcionament de les vàlvules en general.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Inspeccionar el funcionament de les vàlvules en general.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | En posició de tancament total, verificar l'estanquitat.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Greixar i verificar la suavitat de gir dels eixos.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar l'absència de vibracions i sorolls.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar i ajustar l'alineació de les politges.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Dur a terme la neteja exterior i la revisió general de les bateries, i comprovar que no hi hagi pèrdues.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Revisar i netejar els aparells de recuperació de calor.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Greixar les comportes.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Greixar els rodets i els elements mòbils.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar i ajustar els òrgans d'acció de les vàlvules motoritzades.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Revisió i neteja dels filtres d'aigua.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificació general de l'estanquitat de les juntes d'unió.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar que el desguàs de condensats funcioni correctament.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Neteja general i comprovació de l'estanquitat de la safata de condensats.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar l'estat de corrosió i aplicar-hi proteccions antioxidants si és necessari.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar i ajustar les sondes i els elements de camp.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Inspeccionar els suports antivibratoris.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar l'estanquitat de les vàlvules d'intercepció.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar els ancoratges.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar el funcionament correcte de les vàlvules segons els senyals de comandament.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Inspeccionar l'aïllament tèrmic.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Greixar les comportes.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar i ajustar les sondes i els elements de camp.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Neteja general i comprovació de l'estanquitat de la safata de condensats.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar que el desguàs de condensats funcioni correctament.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Greixar els rodets i els elements mòbils.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar i ajustar l'alineació de les politges.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Inspeccionar l'aïllament tèrmic.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar els ancoratges.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar l'estat de corrosió i aplicar-hi proteccions antioxidants si és necessari.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar i ajustar els òrgans d'acció de les vàlvules motoritzades.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Revisió i neteja dels filtres d'aigua.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Inspeccionar els suports antivibratoris.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar l'absència de vibracions i sorolls.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Dur a terme la neteja exterior i la revisió general de les bateries, i comprovar que no hi hagi pèrdues.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Revisar i netejar els aparells de recuperació de calor.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar l'estanquitat de les vàlvules d'intercepció.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar el funcionament correcte de les vàlvules segons els senyals de comandament.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ 10000 m³/h<=VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<=30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificació general de l'estanquitat de les juntes d'unió.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Dur a terme la neteja exterior i la revisió general de les bateries, i comprovar que no hi hagi pèrdues.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Neteja general i comprovació de l'estanquitat de la safata de condensats.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovar que el desguàs de condensats funcioni correctament.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] | Comprovar que el desguàs de condensats funcioni correctament.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] | Dur a terme la neteja exterior i la revisió general de les bateries, i comprovar que no hi hagi pèrdues.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] | Neteja general i comprovació de l'estanquitat de la safata de condensats.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | En posició de tancament total, verificar l'estanquitat.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Comprovar les connexions del variador (cal collar-les bé si és necessari).
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Greixar i verificar la suavitat de gir dels eixos.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Comprovar l'absència de sorolls en el variador.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Verificar que el ventilador de dissipació de calor del variador funcioni correctament.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Verificar la connexió de terra del variador.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Verificar-ne els paràmetres del variador (intensitat, tensió, freqüència).
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)>30000 m³/h] | Inspeccionar el funcionament de les vàlvules en general.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | En posició de tancament total, verificar l'estanquitat.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Inspeccionar el funcionament de les vàlvules en general.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Greixar i verificar la suavitat de gir dels eixos.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] | Greixar i verificar la suavitat de gir dels eixos.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] | Verificar que el ventilador de dissipació de calor del variador funcioni correctament.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] | En posició de tancament total, verificar l'estanquitat.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] | Comprovar les connexions del variador (cal collar-les bé si és necessari).
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] | Verificar la connexió de terra del variador.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] | Comprovar l'absència de sorolls en el variador.
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] | Verificar-ne els paràmetres del variador (intensitat, tensió, freqüència).
02.01 | CLIMATITZADORS | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ VENTILADOR IMPULSIÓ - Cabal ventilador impulsió (m³/h)<10000 m³/h] | Inspeccionar el funcionament de les vàlvules en general.
02.02 | CAIXES VENTILACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Tipus ventilador=Transmissió per corretges] | Netejar les parts interior i exterior del ventilador.
02.02 | CAIXES VENTILACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Tipus ventilador=Transmissió per corretges] | Verificar i ajustar els acoblaments i l'estat de fixació del ventilador.
02.02 | CAIXES VENTILACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Tipus ventilador=Transmissió per corretges] | Verificar l'estat de corrosió.
02.02 | CAIXES VENTILACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Tipus ventilador=Transmissió per corretges] | Comprovar els consums i la regulació del tèrmic.
02.02 | CAIXES VENTILACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Tipus ventilador=Transmissió per corretges] | Revisar els coixinets i greixar-los si fos necessari.
02.02 | CAIXES VENTILACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Tipus ventilador=Transmissió per corretges] | Verificar tot el funcionament dels aparells elèctrics.
02.02 | CAIXES VENTILACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Tipus ventilador=Transmissió per corretges] | Verificar i ajustar l'alineació de les politges.
02.02 | CAIXES VENTILACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari | [≠ GENERALS - Tipus ventilador=Transmissió per corretges] | Netejar les parts interior i exterior del ventilador.
02.02 | CAIXES VENTILACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari | [≠ GENERALS - Tipus ventilador=Transmissió per corretges] | Verificar i ajustar els acoblaments i l'estat de fixació del ventilador.
02.02 | CAIXES VENTILACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari | [≠ GENERALS - Tipus ventilador=Transmissió per corretges] | Verificar l'estat de corrosió.
02.02 | CAIXES VENTILACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari | [≠ GENERALS - Tipus ventilador=Transmissió per corretges] | Comprovar els consums i la regulació del tèrmic.
02.02 | CAIXES VENTILACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari | [≠ GENERALS - Tipus ventilador=Transmissió per corretges] | Revisar els coixinets i greixar-los si fos necessari.
02.02 | CAIXES VENTILACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari | [≠ GENERALS - Tipus ventilador=Transmissió per corretges] | Verificar tot el funcionament dels aparells elèctrics.
02.02 | CAIXES VENTILACIÓ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ GENERALS - Tipus ventilador=Transmissió per corretges] | Verificar la tensió i l'estat de les corretges.
02.02 | CAIXES VENTILACIÓ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ GENERALS - Tipus ventilador=Transmissió per corretges] | Comprovar l'actuació dels comandaments de control i les proteccions.
02.02 | CAIXES VENTILACIÓ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ GENERALS - Tipus ventilador=Transmissió per corretges] | Verificar que el ventilador no tingui elements estranys i que giri lliurement.
02.02 | CAIXES VENTILACIÓ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ GENERALS - Tipus ventilador=Transmissió per corretges] | Mesurar la potència absorbida.
02.02 | CAIXES VENTILACIÓ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ GENERALS - Tipus ventilador=Transmissió per corretges] | Dur a terme proves d'arrencada i funcionament.
02.02 | CAIXES VENTILACIÓ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [≠ GENERALS - Tipus ventilador=Transmissió per corretges] | Verificar que el ventilador no tingui elements estranys i que giri lliurement.
02.02 | CAIXES VENTILACIÓ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [≠ GENERALS - Tipus ventilador=Transmissió per corretges] | Comprovar l'actuació dels comandaments de control i les proteccions.
02.02 | CAIXES VENTILACIÓ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [≠ GENERALS - Tipus ventilador=Transmissió per corretges] | Dur a terme proves d'arrencada i funcionament.
02.02 | CAIXES VENTILACIÓ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Tipus ventilador=Transmissió per corretges] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar que el ventilador no tingui elements estranys i que giri lliurement.
02.02 | CAIXES VENTILACIÓ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Tipus ventilador=Transmissió per corretges] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar la tensió i l'estat de les corretges.
02.02 | CAIXES VENTILACIÓ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Tipus ventilador=Transmissió per corretges] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar l'actuació dels comandaments de control i les proteccions.
02.02 | CAIXES VENTILACIÓ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Tipus ventilador=Transmissió per corretges] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Dur a terme proves d'arrencada i funcionament.
02.02 | CAIXES VENTILACIÓ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [≠ GENERALS - Tipus ventilador=Transmissió per corretges] | Comprovar l'actuació dels comandaments de control i les proteccions.
02.02 | CAIXES VENTILACIÓ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [≠ GENERALS - Tipus ventilador=Transmissió per corretges] | Verificar que el ventilador no tingui elements estranys i que giri lliurement.
02.02 | CAIXES VENTILACIÓ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [≠ GENERALS - Tipus ventilador=Transmissió per corretges] | Mesurar la potència absorbida.
02.02 | CAIXES VENTILACIÓ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [≠ GENERALS - Tipus ventilador=Transmissió per corretges] | Dur a terme proves d'arrencada i funcionament.
02.03 | FAN-COIL | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Revisió visual i neteja de les bateries comprovant que no hi hagi fuites.
02.03 | FAN-COIL | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovar la circulació de les bateries i fer-ne una purga si és necessari.
02.03 | FAN-COIL | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar la circulació de les bateries i fer-ne una purga si és necessari.
02.03 | FAN-COIL | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Revisió visual i neteja de les bateries comprovant que no hi hagi fuites.
02.03 | FAN-COIL | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Netejar les reixetes.
02.03 | FAN-COIL | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovar el sifó de condensats.
02.03 | FAN-COIL | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar l'absència de corrosió.
02.03 | FAN-COIL | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Greixatge de les peces mòbils.
02.03 | FAN-COIL | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Revisar i netejar els filtres o reposar-los si és necessari.
02.03 | FAN-COIL | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar el sistema de regulació.
02.03 | FAN-COIL | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar-ne el funcionament general.
02.03 | FAN-COIL | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Dur a terme la neteja exterior i la revisió general de les bateries, i comprovar que no hi hagi pèrdues.
02.03 | FAN-COIL | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar els inversors hivern-estiu.
02.03 | FAN-COIL | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Netejar a fons les superfícies de la unitat terminal.
02.03 | FAN-COIL | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovar l'absència d'obstruccions a la safata de condensats i netejar aquesta safata.
02.03 | FAN-COIL | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Revisar i netejar els filtres o reposar-los si és necessari.
02.03 | FAN-COIL | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Netejar a fons les superfícies de la unitat terminal.
02.03 | FAN-COIL | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar l'absència d'obstruccions a la safata de condensats i netejar aquesta safata.
02.03 | FAN-COIL | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar el sistema de regulació.
02.03 | FAN-COIL | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Revisió i neteja dels filtres d'aigua
02.03 | FAN-COIL | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovació de l'estanqueïtat de les vàlvules d'interceptació i regulació.
02.03 | FAN-COIL | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Netejar les reixetes.
02.03 | FAN-COIL | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar l'absència de corrosió.
02.03 | FAN-COIL | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Dur a terme la neteja exterior i la revisió general de les bateries, i comprovar que no hi hagi pèrdues.
02.03 | FAN-COIL | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Greixatge de les peces mòbils.
02.03 | FAN-COIL | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar i ajustar els òrgans d'acció de les vàlvules motoritzades.
02.03 | FAN-COIL | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar el correcte funcionament de les vàlvules motoritzades segons les senyals de comandament.
02.03 | FAN-COIL | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar el sifó de condensats.
02.03 | FAN-COIL | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar-ne el funcionament general.
02.04 | CONDUCTES AIRE | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Netejar els trams de conducte que presentin brutícia.
02.04 | CONDUCTES AIRE | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar, ajustar i regular els cabals.
02.04 | CONDUCTES AIRE | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar-ne l'estanquitat inspeccionant les juntes i les connexions.
02.04 | CONDUCTES AIRE | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Inspeccionar l'estat de l'aïllament.
02.04 | CONDUCTES AIRE | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar l'absència de vibracions.
02.04 | CONDUCTES AIRE | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Inspeccions visuals i microbiològiques.
02.04 | CONDUCTES AIRE | Comprovació periòdica | Quinquennal | Obligatori |  | Verificar-ne l'estanquitat inspeccionant les juntes i les connexions.
02.04 | CONDUCTES AIRE | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Revisar per mostreig els trams visibles dels conductes i les fixacions.
02.05 | REIXES I DIFUSORS D'AIRE | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Netejar les reixes i les lamel·les.
02.05 | REIXES I DIFUSORS D'AIRE | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Comprovar per mostreig el cabal d'aire i distribució en algunes reixes i tornar-ne a ajustar les lamel·les si és necessari.
02.06.A | REGULACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Tipus regulació=Motoritzada] | Greixar els eixos de les diferents peces mecàniques.
02.06.A | REGULACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Tipus regulació=Motoritzada] | Verificar que la posició de l'accionament mecànic sigui la correcta segons les condicions de disseny.
02.06.A | REGULACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Tipus regulació=Motoritzada] | Comprovar que el servomotor funcioni correctament.
02.06.A | REGULACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Tipus regulació=Motoritzada] | Netejar tots els components.
02.06.A | REGULACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari | [≠ GENERALS - Tipus regulació=Motoritzada] | Greixar els eixos de les diferents peces mecàniques.
02.06.A | REGULACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari | [≠ GENERALS - Tipus regulació=Motoritzada] | Verificar que la posició de l'accionament mecànic sigui la correcta segons les condicions de disseny.
02.06.A | REGULACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari | [≠ GENERALS - Tipus regulació=Motoritzada] | Netejar tots els components.
02.06.B | SOBREPRESSIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Netejar tots els components.
02.06.B | SOBREPRESSIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Greixar els eixos de les diferents peces mecàniques.
02.06.B | SOBREPRESSIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar que la posició de l'accionament mecànic sigui la correcta.
02.07 | HUMIFICADORS | Empresa Especialista - Neteja, desinfecció i revisió del llibre de prevenció de Legionel·losis - Instal·lacions Generals - Baix Risc | Anual | 8_NS7 |  | Si és desmuntable, netejar a fons les parets del dipòsit, eliminant incrustacions i realitzant les reparacions necessàries. Desinfectar, neutralitzar la quantitat de biocida, i tornar a omplir amb aigua i restablir les condicions d’ús normal.
02.07 | HUMIFICADORS | Empresa Especialista - Neteja, desinfecció i revisió del llibre de prevenció de Legionel·losis - Instal·lacions Generals - Baix Risc | Anual | 8_NS7 |  | Anotar i firmar el registre
02.07 | HUMIFICADORS | Empresa Especialista - Neteja, desinfecció i revisió del llibre de prevenció de Legionel·losis - Instal·lacions Generals - Baix Risc | Anual | 8_NS7 |  | Abans de la neteja, s’hauran de prendre les mesures adequades per a que la neteja o desinfecció no afecti als usuaris. En sistemes de clima, s’haurà de ventilar el sistema abans de la seva reutilització en condicions normals.
02.07 | HUMIFICADORS | Empresa Especialista - Neteja, desinfecció i revisió del llibre de prevenció de Legionel·losis - Instal·lacions Generals - Baix Risc | Anual | 8_NS7 |  | Les peces desmuntables es netejaran a fons i desinfectaran, submergint-les en biocida, i aclarint posteriorment amb aigua freda. Els elements difícils de desmuntar o de difícil accés es polvoritzaran amb biocida o es cobriran amb un pany net impregnat en desinfectant durant el temps necessari.
02.07 | HUMIFICADORS | Revisió general de l'humidificador | Anual | Obligatori |  | Inspeccionar l'estat de la mànega de vapor i de la de condensació. Fer-ne la substitució si hi ha signes de deteriorament.
02.07 | HUMIFICADORS | Revisió general de l'humidificador | Anual | Obligatori |  | Comprovar el funcionament del display de lectura de paràmetres i de programació, i també que no hi hagi cap alarma.
02.07 | HUMIFICADORS | Revisió general de l'humidificador | Anual | Obligatori |  | Quan es detecti presència de brutícia, incrustacions o sediments es procedirà a la seva neteja (o desinfecció si és el cas).
02.07 | HUMIFICADORS | Revisió general de l'humidificador | Anual | Obligatori |  | Verificar els elements de control i seguretat.
02.07 | HUMIFICADORS | Revisió general de l'humidificador | Anual | Obligatori |  | Verificar les connexions i tornar-les a collar bé si és necessari.
02.07 | HUMIFICADORS | Revisió general de l'humidificador | Anual | Obligatori |  | En la revisió se'n comprovarà el funcionament correcte i el bon estat de conservació i neteja, incloent tots els elements, reparant o substituint aquells elements defectuosos.
02.07 | HUMIFICADORS | Revisió mensual de l'humectador | Mensual | Obligatori |  | Els brocs polvoritzadors s’han de sotmetre a una revisió d’estat mensual, seguida d’una neteja si és necessari.
02.07 | HUMIFICADORS | Revisió mensual de l'humectador | Mensual | Obligatori |  | Revisar els aparells d'humectació i refredament evaporatiu.
02.08 | RECUPERADORS DE CALOR | Revisió anual | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Revisar i netejar els aparells de recuperació de calor.
02.08 | RECUPERADORS DE CALOR | Revisió general | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Revisar i netejar els aparells de recuperació de calor.
02.08.A | ROTATIUS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat de corrosió.
02.08.A | ROTATIUS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Netejar a fons el recuperador.
02.08.A | ROTATIUS | Verificacions i neteja | Trimestral | Ordinari_ |  | Greixatge de l'eix del recuperador.
02.08.A | ROTATIUS | Verificacions i neteja | Trimestral | Ordinari_ |  | Greixatge del motor.
02.08.A | ROTATIUS | Verificacions i neteja | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovar l'estat de les corretges.
02.08.B | ESTÀTICS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Netejar a fons el recuperador.
02.08.B | ESTÀTICS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Netejar a fons el recuperador.
02.08.B | ESTÀTICS | Verificacions i neteja | Trimestral | Ordinari_ | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar que l'estat del recuperador sigui correcte.
02.08.B | ESTÀTICS | Verificacions i neteja | Trimestral | Ordinari_ | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar que l'estat del recuperador sigui correcte.
02.09 | CORTINES D'AIRE | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Revisió visual i neteja de les bateries comprovant que no hi hagi fuites.
02.09 | CORTINES D'AIRE | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar la circulació de les bateries i fer-ne una purga si és necessari.
02.09 | CORTINES D'AIRE | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Revisió visual i neteja de les bateries comprovant que no hi hagi fuites.
02.09 | CORTINES D'AIRE | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovar la circulació de les bateries i fer-ne una purga si és necessari.
02.09 | CORTINES D'AIRE | Verificacions i neteja | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovar l'estat de les fixacions.
02.09 | CORTINES D'AIRE | Verificacions i neteja | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovar que les resistències funcionin correctament.
02.09 | CORTINES D'AIRE | Verificacions i neteja | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Netejar les reixetes.
02.09 | CORTINES D'AIRE | Verificacions i neteja | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar l'estat de les connexions elèctriques.
02.09 | CORTINES D'AIRE | Verificacions i neteja | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar l'absència de corrosió.
02.09 | CORTINES D'AIRE | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar el funcionament general de l'equip.
02.09 | CORTINES D'AIRE | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar el funcionament correcte dels ventiladors, i també l'absència de sorolls estranys.
02.09 | CORTINES D'AIRE | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar l'actuació dels comandaments de control.
02.09 | CORTINES D'AIRE | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar l'estat de les fixacions.
02.09 | CORTINES D'AIRE | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Netejar les reixetes.
02.09 | CORTINES D'AIRE | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar que les resistències funcionin correctament.
02.09 | CORTINES D'AIRE | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar l'estat de les connexions elèctriques.
02.09 | CORTINES D'AIRE | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar l'absència de corrosió.
02.10 | DEPÒSITS D'INÈRCIA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar el funcionament de la vàlvula de seguretat.
02.10 | DEPÒSITS D'INÈRCIA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar les pressions a ple rendiment.
02.10 | DEPÒSITS D'INÈRCIA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar la pressió.
02.10 | DEPÒSITS D'INÈRCIA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar el funcionament dels purgadors automàtics.
02.10 | DEPÒSITS D'INÈRCIA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar la pressió de l'aigua.
02.10 | DEPÒSITS D'INÈRCIA | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar el sistema d'ompliment d'aigua del dipòsit.
02.10 | DEPÒSITS D'INÈRCIA | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar el funcionament de la vàlvula de seguretat.
02.10 | DEPÒSITS D'INÈRCIA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar el funcionament de la vàlvula de seguretat.
02.10 | DEPÒSITS D'INÈRCIA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar el sistema d'ompliment d'aigua del dipòsit.
02.10 | DEPÒSITS D'INÈRCIA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Anotar la pressió del circuit.
02.10 | DEPÒSITS D'INÈRCIA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar l'absència de fuites d'aigua.
02.10 | DEPÒSITS D'INÈRCIA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Purgar els punts més alts de la instal·lació.
02.10 | DEPÒSITS D'INÈRCIA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar el funcionament del desguàs de la vàlvula de seguretat.
02.10 | DEPÒSITS D'INÈRCIA | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori |  | Comprovació de les vàlvules d'interceptació.
02.11 | AEROTERMOS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar la circulació de les bateries i fer-ne una purga si és necessari.
02.11 | AEROTERMOS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Revisió visual i neteja de les bateries comprovant que no hi hagi fuites.
02.11 | AEROTERMOS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar l'absència de corrosió.
02.11 | AEROTERMOS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar-ne el funcionament general.
02.11 | AEROTERMOS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar el sistema de regulació.
02.11 | AEROTERMOS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Netejar les paletes del ventilador.
02.11 | AEROTERMOS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Greixar les peces mòbils.
02.11 | AEROTERMOS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar els inversors hivern-estiu, si n’hi ha.
02.11 | AEROTERMOS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Prendre consums del ventilador.
02.11 | AEROTERMOS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Netejar les reixetes.
02.11 | AEROTERMOS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Dur a terme la neteja exterior i la revisió general de les bateries, i comprovar que no hi hagi pèrdues.
02.11 | AEROTERMOS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovar la circulació de les bateries i fer-ne una purga si és necessari.
02.11 | AEROTERMOS | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Revisió visual i neteja de les bateries comprovant que no hi hagi fuites.
02.11 | AEROTERMOS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovació de les vàlvules d'interceptació.
02.11 | AEROTERMOS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar els inversors hivern-estiu, si n’hi ha.
02.11 | AEROTERMOS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Dur a terme la neteja exterior i la revisió general de les bateries, i comprovar que no hi hagi pèrdues.
02.11 | AEROTERMOS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Greixar les peces mòbils.
02.11 | AEROTERMOS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar el sistema de regulació.
02.11 | AEROTERMOS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Netejar les reixetes.
02.11 | AEROTERMOS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar i ajustar els elements d'acció de les vàlvules motoritzades.
02.11 | AEROTERMOS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar el correcte funcionament de les vàlvules segons les senyals del comandament.
02.11 | AEROTERMOS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Prendre consums del ventilador.
02.11 | AEROTERMOS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar l'absència de corrosió.
02.11 | AEROTERMOS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Netejar les paletes del ventilador.
02.11 | AEROTERMOS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Revisió i neteja dels filtres d'aigua.
02.11 | AEROTERMOS | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar-ne el funcionament general.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Inspecció reglamentària (CATALUNYA) | Anual | Obligatori |  | Inspecció reglamentària que ha de dur a terme una entitat d'inspecció i control.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Netejar els dipòsits de purga.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar l'estat de la pintura.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Contrastar i ajustar els termòmetres i els manòmetres.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Revisar i netejar les dutxes.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'estat dels contactors i proteccions dels motors.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat dels esmorteïdors i l'anivellament de la torre.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar-ne l'estanquitat.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar l'estat de corrosió de tots els elements.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Drenatge, neteja i tractament del circuit de refrigeració.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Revisió general (CATALUNYA) | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la<>Trimestral] I [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la<>Semestral] | Controlar el bon estat de conservació i netedat del separador de gotes, o, si no n'hi ha, netejar-lo, reparar-lo i/o substituir-lo.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Contrastar i ajustar els termòstats de control de torres. Anotar-ne la temperatura i el cabal.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Greixar els coixinets dels ventiladors i dels motors.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar l'alineació del motoventilador. Comprovar l'estat i la tensió de les corretges.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Mesurar la potència absorbida pel conjunt motor-ventilador.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Greixar els coixinets dels ventiladors i dels motors.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Mesurar la potència absorbida pel conjunt motor-ventilador.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Contrastar i ajustar els termòstats de control de torres. Anotar-ne la temperatura i el cabal.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar l'alineació del motoventilador. Comprovar l'estat i la tensió de les corretges.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Comprovacions periòdiques (CATALUNYA) | Mensual | Obligatori |  | Revisar la qualitat fisicoquímica i microbiològica de l'aigua del sistema. Aquesta revisió l'ha de dur a terme un laboratori independent i degudament acreditat per a l'aïllament de Legionella.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Comprovacions periòdiques (CATALUNYA) | Mensual | Obligatori |  | Anotar tant les operacions realitzades com els paràmetres mesurats en el Registre de Manteniment.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Comprovacions periòdiques (CATALUNYA) | Mensual | Obligatori |  | Drenar i netejar la safata.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | *Revisió general (CATALUNYA) | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la=Semestral] | Controlar el bon estat de conservació i netedat del separador de gotes, o, si no n'hi ha, netejar-lo, reparar-lo i/o substituir-lo.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Revisió general | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Drenatge, neteja i tractament del circuit de refrigeració.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Revisions i neteja (CATALUNYA) | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la<>Trimestral] | Neutralitzar el clor novament, buidar i aclarir.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Revisions i neteja (CATALUNYA) | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la<>Trimestral] | Cloració de l'aigua del sistema, almenys 5 ppm de clor residual lliure i addició de biodispersants capaços d'actuar sobre la biocapa i anticorrosius compatibles amb el clor i el biodispersant, en la quantitat adequada, mantenint un pH entre 7 i 8.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Revisions i neteja (CATALUNYA) | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la<>Trimestral] | Afegir hipoclorit sòdic (NaClO) en una quantitat suficient per mantenir a l'aigua de la bassa una concentració màxima residual de clor lliure de 5 ppm.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Revisions i neteja (CATALUNYA) | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la<>Trimestral] | Omplir d'aigua i afegir-hi el desinfectant de manteniment. Quan aquest desinfectant sigui clor, es mantindran uns nivells de clor residual lliure de 2 ppm mitjançant un dispositiu en continu, afegint-hi anticorrosiu, compatible amb el clor, en la quantitat adequada.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Revisions i neteja (CATALUNYA) | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la<>Trimestral] | Netejar a fons les superfícies de l'equip amb detergents i aigua a pressió i aclarir.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Revisions i neteja (CATALUNYA) | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la<>Trimestral] | Netejar i desinfectar tot el circuit seguint el protocol de neteja i desinfecció.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Revisions i neteja (CATALUNYA) | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la<>Trimestral] | Introduir en el flux d'aigua la quantitat de clor suficient per aconseguir 15 ppm de clor residual lliure, afegint-hi anticorrosius compatibles i en la quantitat adequada.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Revisions i neteja (CATALUNYA) | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la<>Trimestral] | Comprovar que el condensador funcioni correctament, presenti un bon estat de conservació i estigui net. Si no és així, cal netejar-lo, reparar-lo i/o substituir-lo.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Revisions i neteja (CATALUNYA) | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la<>Trimestral] | Netejar i/o substituir el farciment.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Revisions i neteja (CATALUNYA) | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la<>Trimestral] | Dur a terme les operacions de manteniment mecànic de l'equip i reparar les avaries detectades.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Revisions i neteja (CATALUNYA) | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la<>Trimestral] | Afegir la quantitat adequada de biodispersant perquè actuï sobre la biocapa i permeti l'atac del clor al seu interior, i també un inhibidor de la corrosió, específic per a cada sistema.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Revisions i neteja (CATALUNYA) | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la<>Trimestral] | Neutralitzar el clor, buidar el sistema i aclarir amb aigua a pressió.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Revisions i neteja (CATALUNYA) | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la<>Trimestral] | Purgar el circuit, eliminar-ne l'aigua bruta i reposar-hi aigua neta. Afegir-hi agents biodispersants, biocides, inhibidors de calç i de corrosió.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Revisions i neteja (CATALUNYA) | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la<>Trimestral] | Fer-lo recircular durant quatre hores mantenint els nivells de clor residual lliure. Es duran a terme determinacions d'aquests nivells cada hora per assegurar el contingut de clor residual previst.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Revisions i neteja (CATALUNYA) | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la<>Trimestral] | Ajustar el pH entre 7 i 8, per millorar l'acció de l'àcid hipoclorós (HClO).
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Revisions i neteja (CATALUNYA) | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la<>Trimestral] | Una vegada finalitzada l'operació de neteja, es renovarà la totalitat de l'aigua del circuit obrint la purga al màxim possible i mantenint el nivell de la bassa.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Revisions i neteja (CATALUNYA) | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la<>Trimestral] | Fer recircular el sistema amb els ventiladors desconnectats durant dues hores. Es mesurarà cada trenta minuts els nivells de clor residual lliure i se'n reposarà la quantitat perduda.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Revisions i neteja (CATALUNYA) | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la<>Trimestral] | Fer recircular el sistema durant tres hores, amb els ventiladors desconnectats i quan sigui possible amb les obertures tancades, per evitar la sortida d'aerosols. Es mesurarà el nivell de clor residual lliure almenys cada hora i se'n reposarà la quantitat perduda.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Revisions i neteja (CATALUNYA) | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la<>Trimestral] | Normalització de les condicions d'operació; durant aquest període, a fi d'eliminar la biocapa que pogués romandre als intercanviadors i zones mortes o de baixa velocitat del circuit, es mantindrà una concentració de clor residual lliure entre 1-2 ppm i la quantitat adequada de biodispersant, durant vint hores.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | *Revisió general (CATALUNYA) | Trimestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la=Trimestral] | Controlar el bon estat de conservació i netedat del separador de gotes, o, si no n'hi ha, netejar-lo, reparar-lo i/o substituir-lo.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | *Revisions i neteja (CATALUNYA) | Trimestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la=Trimestral] | Neutralitzar el clor novament, buidar i aclarir.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | *Revisions i neteja (CATALUNYA) | Trimestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la=Trimestral] | Cloració de l'aigua del sistema, almenys 5 ppm de clor residual lliure i addició de biodispersants capaços d'actuar sobre la biocapa i anticorrosius compatibles amb el clor i el biodispersant, en la quantitat adequada, mantenint un pH entre 7 i 8.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | *Revisions i neteja (CATALUNYA) | Trimestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la=Trimestral] | Afegir hipoclorit sòdic (NaClO) en una quantitat suficient per mantenir a l'aigua de la bassa una concentració màxima residual de clor lliure de 5 ppm.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | *Revisions i neteja (CATALUNYA) | Trimestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la=Trimestral] | Omplir d'aigua i afegir-hi el desinfectant de manteniment. Quan aquest desinfectant sigui clor, es mantindran uns nivells de clor residual lliure de 2 ppm mitjançant un dispositiu en continu, afegint-hi anticorrosiu, compatible amb el clor, en la quantitat adequada.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | *Revisions i neteja (CATALUNYA) | Trimestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la=Trimestral] | Netejar a fons les superfícies de l'equip amb detergents i aigua a pressió i aclarir.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | *Revisions i neteja (CATALUNYA) | Trimestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la=Trimestral] | Netejar i desinfectar tot el circuit seguint el protocol de neteja i desinfecció.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | *Revisions i neteja (CATALUNYA) | Trimestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la=Trimestral] | Introduir en el flux d'aigua la quantitat de clor suficient per aconseguir 15 ppm de clor residual lliure, afegint-hi anticorrosius compatibles i en la quantitat adequada.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | *Revisions i neteja (CATALUNYA) | Trimestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la=Trimestral] | Comprovar que el condensador funcioni correctament, presenti un bon estat de conservació i estigui net. Si no és així, cal netejar-lo, reparar-lo i/o substituir-lo.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | *Revisions i neteja (CATALUNYA) | Trimestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la=Trimestral] | Netejar i/o substituir el farciment.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | *Revisions i neteja (CATALUNYA) | Trimestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la=Trimestral] | Dur a terme les operacions de manteniment mecànic de l'equip i reparar les avaries detectades.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | *Revisions i neteja (CATALUNYA) | Trimestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la=Trimestral] | Afegir la quantitat adequada de biodispersant perquè actuï sobre la biocapa i permeti l'atac del clor al seu interior, i també un inhibidor de la corrosió, específic per a cada sistema.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | *Revisions i neteja (CATALUNYA) | Trimestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la=Trimestral] | Neutralitzar el clor, buidar el sistema i aclarir amb aigua a pressió.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | *Revisions i neteja (CATALUNYA) | Trimestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la=Trimestral] | Purgar el circuit, eliminar-ne l'aigua bruta i reposar-hi aigua neta. Afegir-hi agents biodispersants, biocides, inhibidors de calç i de corrosió.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | *Revisions i neteja (CATALUNYA) | Trimestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la=Trimestral] | Fer-lo recircular durant quatre hores mantenint els nivells de clor residual lliure. Es duran a terme determinacions d'aquests nivells cada hora per assegurar el contingut de clor residual previst.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | *Revisions i neteja (CATALUNYA) | Trimestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la=Trimestral] | Ajustar el pH entre 7 i 8, per millorar l'acció de l'àcid hipoclorós (HClO).
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | *Revisions i neteja (CATALUNYA) | Trimestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la=Trimestral] | Una vegada finalitzada l'operació de neteja, es renovarà la totalitat de l'aigua del circuit obrint la purga al màxim possible i mantenint el nivell de la bassa.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | *Revisions i neteja (CATALUNYA) | Trimestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la=Trimestral] | Fer recircular el sistema amb els ventiladors desconnectats durant dues hores. Es mesurarà cada trenta minuts els nivells de clor residual lliure i se'n reposarà la quantitat perduda.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | *Revisions i neteja (CATALUNYA) | Trimestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la=Trimestral] | Fer recircular el sistema durant tres hores, amb els ventiladors desconnectats i quan sigui possible amb les obertures tancades, per evitar la sortida d'aerosols. Es mesurarà el nivell de clor residual lliure almenys cada hora i se'n reposarà la quantitat perduda.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | *Revisions i neteja (CATALUNYA) | Trimestral | Obligatori | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la=Trimestral] | Normalització de les condicions d'operació; durant aquest període, a fi d'eliminar la biocapa que pogués romandre als intercanviadors i zones mortes o de baixa velocitat del circuit, es mantindrà una concentració de clor residual lliure entre 1-2 ppm i la quantitat adequada de biodispersant, durant vint hores.
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | Determinació de Legionel·la (CATALUNYA) | Trimestral | Obligatori |  | Detecció de la legionel·la.
02.13 | RADIADORS D'AIGUA | Purgat i neteja | Anual | Obligatori |  | Neteja general.
02.13 | RADIADORS D'AIGUA | Purgat i neteja | Anual | Obligatori |  | Comprovar l'estat dels suports i subjeccions.
02.13 | RADIADORS D'AIGUA | Purgat i neteja | Anual | Obligatori |  | Purgar els radiadors.
02.13 | RADIADORS D'AIGUA | Purgat i neteja | Anual | Obligatori |  | Comprovar i revisar l'estat dels radiadors.
02.13 | RADIADORS D'AIGUA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar l'absència de fuites d'aigua.
02.13 | RADIADORS D'AIGUA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Revisar l'estanquitat i el funcionament de les vàlvules termostàtiques dels radiadors.
02.13 | RADIADORS D'AIGUA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar el funcionament dels purgadors automàtics, si n'hi ha.
02.14 | TERRES RADIANTS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | En cas que hi hagi additius inhibidors per al tractament de l'aigua de la instal·lació, s'haurà de controlar que manté les característiques originals. Si s'ha d'afegir fluid al circuit, es farà amb la mescla de l'inhibidor original.
02.14 | TERRES RADIANTS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Inspecció exterior dels armaris dels col·lectors de sòl radiant: comprovació de l'estat de la pintura i de l'absència de corrosions i humitats. Repàs de pintura, si escau.
02.14 | TERRES RADIANTS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Inspecció de l'estat dels suports dels col·lectors i consolidació d'aquests suports, si escau
02.14 | TERRES RADIANTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Inspecció d'indicis d'humitats en sòls.
02.14 | TERRES RADIANTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Inspecció de bombes de recirculació.
02.14 | TERRES RADIANTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Inspecció de purgadors d'aire, manuals i automàtics. Purga i eliminació d'aire. Verificació d'absència d'aire a l'interior dels circuits.
02.14 | TERRES RADIANTS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar i revisar l'estat dels col·lectors.
02.14 | TERRES RADIANTS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar el funcionament de les vàlvules reguladores de temperatura de cada circuit.
02.14 | TERRES RADIANTS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar l'estanqueïtat de les vàlvules d'interceptació.
02.14 | TERRES RADIANTS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Purgar els col·lectors.
02.14 | TERRES RADIANTS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar l'estat dels suports i subjeccions.
02.14 | TERRES RADIANTS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Verificació dels sensors de temperatura dels circuits. Específicament, comprovació de la posició i de l'estat dels sensors de condensació en sòls freds.
02.14 | TERRES RADIANTS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Comprovar l'estanqueïtat de les vàlvules d'interceptació
02.14 | TERRES RADIANTS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Presa de dades de temperatures d'impulsió i retorn d'aigua i d'ambient, i comparació amb les de disseny.
02.14 | TERRES RADIANTS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Verificació d'estanquitat de les claus de pas i les vàlvules de tall. Obertura i tancament manual. Inspecció de degoteigs a premses de claus de pas.
02.14 | TERRES RADIANTS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Inspecció de vàlvules termostàtiques. Estanquitat. Comprovació d'actuació.
02.14 | TERRES RADIANTS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Inspecció de circuits i ramals de canonades en trams a la vista.
02.14 | TERRES RADIANTS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Verificació i ajust dels cabals d'aigua en circulació pels diferents circuits i zones. Verificació de l'homogeneïtat de temperatura en tota la superfície radiant.
02.14 | TERRES RADIANTS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Verificar el funcionament de les vàlvules reguladores de temperatura del circuit
02.14 | TERRES RADIANTS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Verificació d'absència de símptomes de condensacions.
02.14 | TERRES RADIANTS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Inspecció de llaços de regulació i control. Verificació de centraletes i vàlvules automàtiques de control de cabals d'aigua. Comprovació del funcionament i ajust.
02.15 | SOSTRES RADIANTS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció exterior de plafons de sostres radiants: comprovació de l'estat de la pintura i de l'absència de corrosions i humitats. Repàs de pintura, si escau.
02.15 | SOSTRES RADIANTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Inspecció de purgadors d'aire, manuals i automàtics. Purga i eliminació d'aire. Verificació d'absència d'aire a l'interior dels circuits.
02.15 | SOSTRES RADIANTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificació d'absència de degoteigs i fuites d'aigua.
02.15 | SOSTRES RADIANTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Inspecció de bombes de recirculació.
02.15 | SOSTRES RADIANTS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Verificació dels sensors de temperatura dels circuits. Específicament, comprovació de la posició i de l'estat dels sensors de condensació en sostres.
02.15 | SOSTRES RADIANTS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Inspecció de circuits i ramals de canonades en trams a la vista.
02.15 | SOSTRES RADIANTS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Inspecció de vàlvules termostàtiques. Estanquitat. Comprovació d'actuació.
02.15 | SOSTRES RADIANTS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Inspecció de llaços de regulació i control. Verificació de centraletes i vàlvules automàtiques de control de cabals d'aigua. Comprovació del funcionament i ajust.
02.15 | SOSTRES RADIANTS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Inspecció de l'estat dels suports dels plafons dels sostres radiants i consolidació d'aquests suports, si escau.
02.15 | SOSTRES RADIANTS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Verificació d'estanquitat de les claus de pas i les vàlvules de tall. Obertura i tancament manual. Inspecció de degoteigs a premses de claus de pas.
02.15 | SOSTRES RADIANTS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Verificació i ajust dels cabals d'aigua en circulació pels diferents circuits i zones. Verificació de l'homogeneïtat de temperatura en tota la superfície radiant.
02.15 | SOSTRES RADIANTS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Presa de dades de temperatures d'impulsió i retorn d'aigua i d'ambient, i comparació amb les de disseny.
02.15 | SOSTRES RADIANTS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Verificació d'absència de símptomes de condensacions.
02.16 | BOCA EXTRACCIÓ BANY | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovació de la correcta fixació de la boca al sostre, si es dóna aquest cas.
02.16 | BOCA EXTRACCIÓ BANY | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovació de la correcta fixació del conducte flexible, si es dóna aquest cas.
02.16 | BOCA EXTRACCIÓ BANY | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovació del correcte estat de tots els components.
02.16 | BOCA EXTRACCIÓ BANY | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar per mostreig el cabal d'aire de la boca i tornar-lo a ajustar mitjançant la rotació manual del nucli central, sempre que sigui possible.
02.16 | BOCA EXTRACCIÓ BANY | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Neteja general del conjunt.
02.16 | BOCA EXTRACCIÓ BANY | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat de corrosió en els elements metàl·lics.
02.16 | BOCA EXTRACCIÓ BANY | Comprovacions generals | Semestral | Ordinari |  | Revisar l'acabat superficial.
02.16 | BOCA EXTRACCIÓ BANY | Comprovacions generals | Semestral | Ordinari |  | Verificar que la subjecció de l'element sigui correcta.
02.16 | BOCA EXTRACCIÓ BANY | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar-ne el funcionament i comprovar-hi l'absència de sorolls estranys.
02.16 | BOCA EXTRACCIÓ BANY | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar l'estat de corrosió en els elements metàl·lics.
02.16 | BOCA EXTRACCIÓ BANY | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ |  | Netejar interiorment i exteriorment el ventilador.
02.16 | BOCA EXTRACCIÓ BANY | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ |  | Dur a terme proves d'arrencada i aturada.
02.16 | BOCA EXTRACCIÓ BANY | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar el bon estat de les paletes.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Prova de caudal | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Xarxa de ruixadors=Sí] | Engegar el grup mitjançant la connexió de prova en la impulsió de la bomba aigua avall de la vàlvula de retenció de la impulsió de la bomba, i comprovar que dóna valors de pressió i cabal que consten a la placa de característiques.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Prova de caudal | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Xarxa de BIEs=Sí] | Engegar el grup mitjançant la connexió de prova en la impulsió de la bomba aigua avall de la vàlvula de retenció de la impulsió de la bomba, i comprovar que dóna valors de pressió i cabal que consten a la placa de característiques.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Revisió a realitzar per mantenidor homologat | Anual | Obligatori |  | Ha de quedar constància dels resultats de les verificacions, de manera que cal anotar el canvi d'elements defectuosos que s'hagi dut a terme.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Revisió a realitzar per mantenidor homologat | Anual | Obligatori |  | Provar cada bomba de proveïment d'aigua en la instal·lació s'ha de provar en la condició de càrrega total (per mitjà de la connexió de línia de prova, acoblada al ramal d'impulsió de la bomba, aigües avall de la vàlvula de retenció de la impulsió de la bomba) i ha de donar valors de pressió/cabal declarats a la placa de característiques.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Revisió a realitzar per mantenidor homologat | Anual | Obligatori |  | Provar cada abastiment d'aigua en la instal·lació en la condició de càrrega total per mitjà de la connexió de línia de prova acoblada a l'abastiment d'aigüa, aigües amunt del lloc de control i ha de complir el valors de pressió/cabal requerits.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Revisió a realitzar per mantenidor homologat | Anual | Obligatori |  | Neteja de filtres i elements de retenció.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Revisió a realitzar per mantenidor homologat | Anual | Obligatori |  | Comprovació integral segons les instruccions del fabricant.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Revisió a realitzar per mantenidor homologat | Anual | Obligatori |  | Provar l'estat de càrrega de bateries i electròlit d'acord amb les instruccions del fabricant.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Revisió a realitzar per mantenidor homologat | Anual | Obligatori |  | Provar la instal·lació en les condicions de recepció.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Revisió a realitzar per mantenidor homologat | Anual | Obligatori |  | Provar l'alarma de fallada d'engegada.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'estat dels filtres.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'aïllament del motor entre fases i entre fases i terra.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar el consum d'energia.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar que l'estat de les aixetes sigui correcte.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar la pressió i la càrrega del vas d'expansió.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estanquitat de les juntes.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'estat d'oxidació i aplicar-hi pintura si és necessari.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar que l'estat dels coixinets sigui correcte.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Neteja general del local.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Verificació de funcionament | Semestral | Obligatori |  | Verificació i ajust de premsaestopes.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Verificació de funcionament | Semestral | Obligatori |  | Comprovació de l'alimentació elèctrica, les línies i les proteccions.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Verificació de funcionament | Semestral | Obligatori |  | Verificar el subministrament elèctric als grups de bombament elèctrics o altres equips elèctrics crítics.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Verificació de funcionament | Semestral | Obligatori |  | Verificació de la velocitat dels motors amb diferents càrregues.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Verificació de funcionament | Semestral | Obligatori |  | Accionament i greixatge de vàlvules.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ | [ MOTOR - Dièsel=No] | Verificar l'estat general del grup comprovant que no hi hagi de fuites.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ | [ MOTOR - Dièsel=No] | Reduir la pressió d'aigua en el dispositiu d'arrencada, simulant l'arrencada automàtica.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ | [ MOTOR - Dièsel=No] | Verificar l'estat del quadre elèctric comprovant la posició dels selectors i el funcionament dels pilots.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ | [ MOTOR - Dièsel=No] | Mirar el nivell d'aigua del dipòsit.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ | [ MOTOR - Dièsel=No] | Verificar i registrar la pressió d'arrencada en engegar la bomba.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ | [ MOTOR - Dièsel=No] | Posar-ho en funcionament a través de la canonada de proves, fent que retorni l'aigua al dipòsit i verificant-ne el cabal.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ | [ MOTOR - Dièsel=No] | Ventilar la dependència.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ | [ MOTOR - Dièsel=No] | Verificar i controlar la pressió als manòmetres.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ | [ MOTOR - Dièsel=Sí] | Comprovar el nivell de combustible i lubrificant dels motors dièsel.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ | [ MOTOR - Dièsel=Sí] | Mirar el nivell d'aigua del dipòsit.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ | [ MOTOR - Dièsel=Sí] | Comprovar la pressió d'oli dels motors dièsel, i també el flux d'aigua pels circuits oberts de refrigeració de les bombes.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ | [ MOTOR - Dièsel=Sí] | Verificar l'estat general del grup comprovant que no hi hagi de fuites.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ | [ MOTOR - Dièsel=Sí] | Fer funcionar el motor durant 20 minuts, a continuació aturar el motor i tornar-lo a engegar amb el botó de prova d'arrencada manual immediatament després.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ | [ MOTOR - Dièsel=Sí] | Comprovar el nivell d'aigua del circuit primari dels sistemes de refrigeració del circuit tancat.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ | [ MOTOR - Dièsel=Sí] | Verificar i controlar la pressió als manòmetres.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ | [ MOTOR - Dièsel=Sí] | Posar-ho en funcionament a través de la canonada de proves, fent que retorni l'aigua al dipòsit i verificant-ne el cabal.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ | [ MOTOR - Dièsel=Sí] | Reduir la pressió d'aigua en el dispositiu d'arrencada, simulant l'arrencada automàtica.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ | [ MOTOR - Dièsel=Sí] | Verificar l'estat del quadre elèctric comprovant la posició dels selectors i el funcionament dels pilots.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ | [ MOTOR - Dièsel=Sí] | Ventilar la dependència.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ | [ MOTOR - Dièsel=Sí] | Reduir la pressió d'aigua en el dispositiu d'arrencada, simulant l'arrencada automàtica.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ | [ MOTOR - Dièsel=Sí] | Verificar i registrar la pressió d'arrencada en engegar la bomba.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Inspecció i neteja | Trimestral | Obligatori |  | Comprovar el bon estat de tots els components del sistema.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Inspecció i neteja | Trimestral | Obligatori |  | Manteniment d'acumuladors i neteja de borns.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Inspecció i neteja | Trimestral | Obligatori |  | Comprovar el funcinament de la vàlvula de seguretat d'esacpament conduït per alleujament de la bomba principal a cabal 0.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Inspecció i neteja | Trimestral | Obligatori |  | Ha de quedar constància dels resultats de les verificacions, de manera que cal anotar el canvi d'elements defectuosos que s'hagi dut a terme.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Inspecció i neteja | Trimestral | Obligatori |  | Verificació d'accessibilitat als elements.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Inspecció i neteja | Trimestral | Obligatori |  | Comprovar el funcionament automàtic i manual de la instal·lació.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Inspecció i neteja | Trimestral | Obligatori |  | Verificació de nivells (combustible, aigua, oli...).
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Inspecció i neteja | Trimestral | Obligatori |  | Neteja general de tots els components.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Inspecció i neteja | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovar el taratge dels pressòstats.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Inspecció i neteja | Trimestral | Ordinari_ |  | Accionar tots els elements de les vàlvules.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Inspecció i neteja | Trimestral | Ordinari_ |  | Repassar els ancoratges i tensar-los, si escau.
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Inspecció i neteja | Trimestral | Ordinari_ |  | Revisar i greixar tots els elements mòbils.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] | Anotar la intensitat de la 3a fase i comparar-la amb la nominal.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] | Comprovar l'absència de fuites a les juntes.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] | Anotar la intensitat de la 1a fase i comparar-la amb la nominal.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] | Revisar el tancament i tornar-lo a collar bé si és necessari.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] | Verificar que els desguassos de refrigeració i de degoteig no estiguin obstruïts (per als tancaments de premsaestopa).
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] | Anotar la intensitat de la 2a fase i comparar-la amb la nominal.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] | Netejar els filtres d'aspiració i renovació si és necessari.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] I [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] | Verificar l'estat dels acoblaments.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Aturar la bomba elèctricament, canviar el selector a bomba de reserva i tancar les vàlvules de la bomba aturada.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Anotar les pressions de treball i comprovar que no excedeixin les de la placa.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar que la bomba en funcionament sigui la que pertoqui.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Anotar la intensitat de la 3a fase i comparar-la amb la nominal.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar i ajustar l'alineació del grup (bomba en bancada amb acoplament motor, bomba)
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Lubrificar i greixar els coixinets i rodaments.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Netejar els filtres d'aspiració i renovació si és necessari.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar l'estat dels acoblaments (bomba en bancada amb acoblament motor, bomba)
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Anotar la intensitat de la 1a fase i comparar-la amb la nominal.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Revisar el tancament i tornar-lo a collar bé si és necessari.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar que els desguassos de refrigeració i de degoteig no estiguin obstruïts (per als tancaments de premsaestopa).
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar l'absència de fuites a les juntes.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] I [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Anotar la intensitat de la 2a fase i comparar-la amb la nominal.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovar l'absència de fuites a les juntes.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar l'estat dels acoblaments.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Netejar els filtres d'aspiració i renovació si és necessari.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar que els desguassos de refrigeració i de degoteig no estiguin obstruïts (per als tancaments de premsaestopa).
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovar i ajustar l'alineació del grup.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Anotar la intensitat de la 3a fase i comparar-la amb la nominal.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Revisar el tancament i tornar-lo a collar bé si és necessari.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Anotar la intensitat de la 1a fase i comparar-la amb la nominal.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Anotar la intensitat de la 2a fase i comparar-la amb la nominal.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Lubrificar i greixar els coixinets i rodaments.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] | Anotar la intensitat de la 3a fase i comparar-la amb la nominal.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] | Comprovar l'absència de fuites a les juntes.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] | Anotar la intensitat de la 1a fase i comparar-la amb la nominal.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] | Revisar el tancament i tornar-lo a collar bé si és necessari.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] | Verificar que els desguassos de refrigeració i de degoteig no estiguin obstruïts (per als tancaments de premsaestopa).
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] | Anotar la intensitat de la 2a fase i comparar-la amb la nominal.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] | Netejar els filtres d'aspiració i renovació si és necessari.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] | Verificar l'estat dels acoblaments.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Revisió general | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] | Comprovar les vibracions i l'estat dels ancoratges.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Revisió general | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] | Inspeccionar l'estat general, netejar el motor i repintar-lo si és necessari.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Revisió general | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] | Inspeccionar les connexions elèctriques, la connexió a terra i l'aïllament del motor (entre fases i entre fase i terra).
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Revisió general | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] | Comprovar i ajustar el relé tèrmic.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Revisió general | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] | Inspeccionar les connexions elèctriques, la connexió a terra i l'aïllament del motor (entre fases i entre fase i terra).
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Revisió general | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] | Comprovar i ajustar el relé tèrmic.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Revisió general | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] | Comprovar les vibracions i l'estat dels ancoratges.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Revisió general | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] | Desmuntar la tapa del ventilador i netejar les paletes de ventilació.
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Revisió general | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] | Inspeccionar l'estat general, netejar el motor i repintar-lo si és necessari.
03.03 | GRUPS DE PRESSIÓ FONTANERIA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el taratge dels pressòstats.
03.03 | GRUPS DE PRESSIÓ FONTANERIA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'estat dels filtres.
03.03 | GRUPS DE PRESSIÓ FONTANERIA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Repassar els ancoratges i tornar a collar-los bé si fos necessari.
03.03 | GRUPS DE PRESSIÓ FONTANERIA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar que l'estat dels coixinets sigui correcte.
03.03 | GRUPS DE PRESSIÓ FONTANERIA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'estat d'oxidació i aplicar-hi pintura si és necessari.
03.03 | GRUPS DE PRESSIÓ FONTANERIA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar la senyalització i les alarmes del quadre elèctric.
03.03 | GRUPS DE PRESSIÓ FONTANERIA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Revisar i greixar tots els elements mòbils.
03.03 | GRUPS DE PRESSIÓ FONTANERIA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Accionar tots els elements de valvuleria.
03.03 | GRUPS DE PRESSIÓ FONTANERIA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estanquitat de les juntes.
03.03 | GRUPS DE PRESSIÓ FONTANERIA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar el consum d'energia.
03.03 | GRUPS DE PRESSIÓ FONTANERIA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Neteja general del local i dels equips.
03.03 | GRUPS DE PRESSIÓ FONTANERIA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'aïllament del motor entre fases i entre fases i terra.
03.03 | GRUPS DE PRESSIÓ FONTANERIA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Posar-ho en funcionament a través de la canonada de proves, fent que retorni l'aigua al dipòsit i verificant-ne el cabal.
03.03 | GRUPS DE PRESSIÓ FONTANERIA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar i controlar la pressió als manòmetres.
03.03 | GRUPS DE PRESSIÓ FONTANERIA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar l'estat general del grup comprovant que no hi hagi de fuites.
03.03 | GRUPS DE PRESSIÓ FONTANERIA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Mirar el nivell d'aigua del dipòsit.
03.03 | GRUPS DE PRESSIÓ FONTANERIA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar l'estat del quadre elèctric comprovant la posició dels selectors i el funcionament dels pilots.
03.04 | GRUPS DE PRESSIÓ AIGUES FECALS I SANEJAMENT | Comprovació general | Anual | Obligatori |  | Comprovació de l'estat de les bombes de buidatge, incloent les de reserva, si hagués sigut necessari la seva implantació per a poder garantitzar el drenatge.
03.04 | GRUPS DE PRESSIÓ AIGUES FECALS I SANEJAMENT | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Si la bomba s'ha fet servir durant un període de temps llarg, cal tornar a collar adequadament la premsa que estreny la goma del cable.
03.04 | GRUPS DE PRESSIÓ AIGUES FECALS I SANEJAMENT | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Connectar tots els interruptors i verificar l'absència d'escalfaments i sorolls.
03.04 | GRUPS DE PRESSIÓ AIGUES FECALS I SANEJAMENT | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Inspeccionar els cables interiors.
03.04 | GRUPS DE PRESSIÓ AIGUES FECALS I SANEJAMENT | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Comprovar l'accionament mecànic dels contactors.
03.04 | GRUPS DE PRESSIÓ AIGUES FECALS I SANEJAMENT | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar l'aïllament del motor entre fases i entre fases i terra.
03.04 | GRUPS DE PRESSIÓ AIGUES FECALS I SANEJAMENT | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Netejar la bomba a fons.
03.04 | GRUPS DE PRESSIÓ AIGUES FECALS I SANEJAMENT | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Inspeccionar visualment l'estat de tots els mecanismes de comandament i protecció.
03.04 | GRUPS DE PRESSIÓ AIGUES FECALS I SANEJAMENT | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar que les actuacions dels comandaments siguin correctes.
03.04 | GRUPS DE PRESSIÓ AIGUES FECALS I SANEJAMENT | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Netejar i, si és necessari, omplir d'oli la tapa sifònica.
03.04 | GRUPS DE PRESSIÓ AIGUES FECALS I SANEJAMENT | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar els consums de la bomba i el seu funcionament general.
03.04 | GRUPS DE PRESSIÓ AIGUES FECALS I SANEJAMENT | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Simular les alarmes de nivell.
03.05 | GRUPS DE PRESSIÓ GASOIL | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el desgast dels engranaments.
03.05 | GRUPS DE PRESSIÓ GASOIL | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Dur a terme una revisió general completa de la bomba.
03.05 | GRUPS DE PRESSIÓ GASOIL | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar la pèrdua de característiques funcionals.
03.05 | GRUPS DE PRESSIÓ GASOIL | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'aïllament del motor entre fases i entre fases i terra.
03.05 | GRUPS DE PRESSIÓ GASOIL | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Canviar els tacs de goma de l'acoblament.
03.05 | GRUPS DE PRESSIÓ GASOIL | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el desgast de l'eix i els rodaments.
03.05 | GRUPS DE PRESSIÓ GASOIL | Revisió bianual | Bienal | Ordinari |  | Revisar manualment la molla de la vàlvula reductora.
03.05 | GRUPS DE PRESSIÓ GASOIL | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar les fuites per tancament mecànic.
03.05 | GRUPS DE PRESSIÓ GASOIL | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar visualment l'absència de fuites entre el cos i la tapa.
03.05 | GRUPS DE PRESSIÓ GASOIL | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Canviar les juntes cada vegada que es desmuntin.
03.05 | GRUPS DE PRESSIÓ GASOIL | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar visualment l'absència de fuites entre brides o connexions.
03.05 | GRUPS DE PRESSIÓ GASOIL | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Collar bé el premsaestopa manualment quan les fuites siguin excessives.
03.05 | GRUPS DE PRESSIÓ GASOIL | Revisió semestral | Semestral | Ordinari |  | Comprovar si estan ben collats els perns en la unió motor/bancada, bomba/bancada, tapes/cos, suplement suport/suport, brides/cos.
03.05 | GRUPS DE PRESSIÓ GASOIL | Revisió semestral | Semestral | Ordinari |  | Verificar i alinear l'acoblament entre bomba i motor cada vegada que es desmunti.
03.05 | GRUPS DE PRESSIÓ GASOIL | Verificació periòdica | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar l'escalfament dels rodaments.
03.06 | GRUPS DE PRESSIÓ OLEOHIDRÀULIC | Comprovació | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovació de l'estat dels filtres de l'oli.
03.06 | GRUPS DE PRESSIÓ OLEOHIDRÀULIC | Comprovació | Semestral | Ordinari |  | Comprovar que la instal·lació funcioni correctament.
03.06 | GRUPS DE PRESSIÓ OLEOHIDRÀULIC | Comprovació | Semestral | Ordinari |  | Comprovació del funcionament correcte dels elements de regulació de la instal·lació.
03.06 | GRUPS DE PRESSIÓ OLEOHIDRÀULIC | Comprovacions i neteja | Trimestral | Ordinari |  | Es comprovarà l'estat del filtre de l'aire i se substituirà si és necessari.
03.06 | GRUPS DE PRESSIÓ OLEOHIDRÀULIC | Comprovacions i neteja | Trimestral | Ordinari |  | Es durà a terme una neteja exterior de l'equip. D'aquesta manera, les possibles pèrdues poden ser localitzades amb més facilitat.
03.06 | GRUPS DE PRESSIÓ OLEOHIDRÀULIC | Comprovacions i neteja | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar que la precàrrega dels acumuladors sigui correcta.
03.06 | GRUPS DE PRESSIÓ OLEOHIDRÀULIC | Comprovacions i neteja | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar que la temperatura del fluid estigui dins dels paràmetres establerts pel fabricant.
03.07 | GRUP PRESSIÓ XARXA BUGADERIA (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Pareu la bomba elèctricament, canvieu el selector a bomba reserva i tanqueu les vàlvules de la bomba aturada.
03.07 | GRUP PRESSIÓ XARXA BUGADERIA (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Anoteu les pressions de treball i verifiqueu que no excedeixen les de placa.
03.07 | GRUP PRESSIÓ XARXA BUGADERIA (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Comproveu que la bomba en funcionament és la que correspon.
03.07 | GRUP PRESSIÓ XARXA BUGADERIA (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Inspeccioneu les connexions elèctriques, la connexió a terra i l´aïllament del motor (entre fases i entre fase i terra).
03.07 | GRUP PRESSIÓ XARXA BUGADERIA (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Comproveu les vibracions i verifiqueu l´estat dels ancoratges.
03.07 | GRUP PRESSIÓ XARXA BUGADERIA (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Comproveu i ajusteu el relé tèrmic.
03.07 | GRUP PRESSIÓ XARXA BUGADERIA (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Desmunteu la tapa del ventilador i netegeu les aletes de ventilació.
03.07 | GRUP PRESSIÓ XARXA BUGADERIA (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Inspeccioneu l´estat general, netegeu el motor i repinteu-lo en cas necessari.
03.09 | GRUP DE FILTRAT I BOMBEIG (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Lubriqueu i greixeu els coixinets i rodaments.
03.09 | GRUP DE FILTRAT I BOMBEIG (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Anoteu les pressions de treball i verifiqueu que no excedeixen les de placa.
03.09 | GRUP DE FILTRAT I BOMBEIG (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verifiqueu que els desguassos de refrigeració i degoteig no estan obstruïts (per tancaments de premsa estopa).
03.09 | GRUP DE FILTRAT I BOMBEIG (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verifiqueu el degoteig de la premsa i colleu les unions en cas necessari.
03.09 | GRUP DE FILTRAT I BOMBEIG (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Comproveu i ajusteu l’alineació del grup.
03.09 | GRUP DE FILTRAT I BOMBEIG (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Netegeu els filtres d’aspiració i renoveu en cas necessari.
03.09 | GRUP DE FILTRAT I BOMBEIG (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Anoteu l’intransitat per fase i comproveu-la amb la nominal.
03.09 | GRUP DE FILTRAT I BOMBEIG (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verifiqueu l’absència de fuites en els junts.
03.09 | GRUP DE FILTRAT I BOMBEIG (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verifiqueu l’estat dels acoblaments.
03.09 | GRUP DE FILTRAT I BOMBEIG (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verificar el correcte estat del filtre.
03.09 | GRUP DE FILTRAT I BOMBEIG (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Inspeccioneu les connexions elèctriques, la connexió a terra i l´aïllament del motor (entre fases i entre fase i terra).
03.09 | GRUP DE FILTRAT I BOMBEIG (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Inspeccioneu l´estat general, netegeu el motor i repinteu-lo en cas necessari.
03.09 | GRUP DE FILTRAT I BOMBEIG (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Comproveu i ajusteu el relé tèrmic.
03.09 | GRUP DE FILTRAT I BOMBEIG (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Comproveu les vibracions i verifiqueu l´estat dels ancoratges.
03.09 | GRUP DE FILTRAT I BOMBEIG (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Revisió i neteja del filtre d''aigua, substituir si s''escau.
03.09 | GRUP DE FILTRAT I BOMBEIG (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Desmunteu la tapa del ventilador i netegeu les aletes de ventilació.
04.01 | INTERCANVIADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Revisar l'aïllament tèrmic.
04.01 | INTERCANVIADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Revisar l'aïllament tèrmic.
04.01 | INTERCANVIADORS | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovar que no hi hagi fuites.
04.01 | INTERCANVIADORS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Revisar les juntes.
04.01 | INTERCANVIADORS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Si els valors de transmissió s'han reduït, cal netejar els circuits primari i secundari. Aquesta neteja s'ha de fer segons quin sigui el tipus de sediment o la incrustació que hi hagi.
04.01 | INTERCANVIADORS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar que no hi hagi fuites.
04.01 | INTERCANVIADORS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Prendre nota de les temperatures d'entrada i sortida del primari i del secundari, verificant el salt tèrmic.
04.01 | INTERCANVIADORS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar la temperatura d'ús de l'intercanviador.
04.01 | INTERCANVIADORS | Comprovació periòdica | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Revisió i neteja de filtres (si escau).
04.01 | INTERCANVIADORS | Comprovació periòdica | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovació d'estanqueïtat de vàlvules d'interceptació i regulació.
04.01.A | PLAQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'absència de corrosions.
04.02 | DIPÒSIT EXPANSIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Controlar la pressió de l'aigua en fred.
04.02 | DIPÒSIT EXPANSIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar les pressions a ple rendiment.
04.02 | DIPÒSIT EXPANSIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar la pressió en fred de la cambra de gas i reomplir si és necessari.
04.02 | DIPÒSIT EXPANSIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar el funcionament dels purgadors automàtics.
04.02 | DIPÒSIT EXPANSIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar el funcionament de la vàlvula de seguretat.
04.02 | DIPÒSIT EXPANSIÓ | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar el funcionament de la vàlvula de seguretat.
04.02 | DIPÒSIT EXPANSIÓ | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar el sistema d'ompliment d'aigua del vas d'expansió.
04.02 | DIPÒSIT EXPANSIÓ | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Anotar la pressió del circuit d'expansió.
04.02 | DIPÒSIT EXPANSIÓ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar el sistema d'ompliment d'aigua del vas d'expansió.
04.02 | DIPÒSIT EXPANSIÓ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Verificar el funcionament de la vàlvula de seguretat.
04.02 | DIPÒSIT EXPANSIÓ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Anotar la pressió del circuit d'expansió.
04.02 | DIPÒSIT EXPANSIÓ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Anotar la pressió del circuit d'expansió.
04.02 | DIPÒSIT EXPANSIÓ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Purgar els punts més alts de la instal·lació.
04.02 | DIPÒSIT EXPANSIÓ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar el funcionament del desguàs de la vàlvula de seguretat.
04.02 | DIPÒSIT EXPANSIÓ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar l'absència de fuites d'aigua.
04.03 | DIPÒSITS AIGUA SANITÀRIA | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar l'ajust i el funcionament de les sondes de nivell.
04.03 | DIPÒSITS AIGUA SANITÀRIA | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'absència de fuites i filtracions.
04.03 | DIPÒSITS AIGUA SANITÀRIA | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar la posició i l'actuació de les vàlvules d'ompliment, d'aspiració i de drenatge.
04.03 | DIPÒSITS AIGUA SANITÀRIA | Comprovació de nivells de desinfectant en elements terminals alimentats per dipòsit | Mensual | Obligatori |  | Un cop al mes s'adjuntarà en aquesta Ordre de Treball el llistat amb les mesures preses manualment del nivell de desinfectant, pH i de terbolesa (setmanal) o del registre del sistema/s de mesura automatitzat.
04.03 | DIPÒSITS AIGUA SANITÀRIA | Comprovació de nivells de desinfectant en elements terminals alimentats per dipòsit | Mensual | Obligatori |  | Es comprovaran els nivells de desinfectant diàriament, en un nombre representatiu dels punts terminals, amb mesurament i regulació de pH (si l'efectivitat del biocida depèn del pH). S'ha de dosificar el desinfectant sobre una recirculació d'aquest, amb un cabal que asseguri una homogeneïtzació adequada al dipòsit d'almenys el 20 % del volum de l'aigua acumulada i s'han de prendre les mesures que garanteixin l'eficàcia del tractament. Al final de l'any s'hauran comprovat tots els punts finals de la instal·lació
04.03 | DIPÒSITS AIGUA SANITÀRIA | Control setmanal de temperatura en dipòsit d'AFS | Mensual | Obligatori |  | Un cop al mes, s'adjuntarà en aquesta Ordre de Treball el llistat amb les mesures preses manualment o el registre del sistema de mesura de temperatura de l'aigua.
04.03 | DIPÒSITS AIGUA SANITÀRIA | Control setmanal de temperatura en dipòsit d'AFS | Mensual | Obligatori |  | Quan, per les condicions climatològiques es prevegin increments de la temperatura ambient tals que puguin donar lloc a un augment de la temperatura de l'aigua per sobre de 20 ºC, es mesurarà i registrarà aquesta al punt de la instal·lació més desfavorable mesurant la temperatura en punts terminals transcorreguts 2 minuts dels augments esmentats.
04.03 | DIPÒSITS AIGUA SANITÀRIA | Control setmanal de temperatura en dipòsit d'AFS | Mensual | Obligatori |  | La temperatura de l'aigua es comprovarà setmanalment al dipòsit, de manera que es mantingui el més baixa possible, procurant, on les condicions climatològiques ho permetin, una temperatura inferior a 20 ºC.
04.04 | DIPÒSIT HIDROPNEUMÀTICS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar les pressions a ple rendiment.
04.04 | DIPÒSIT HIDROPNEUMÀTICS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar la pressió en fred de la cambra de gas.
04.04 | DIPÒSIT HIDROPNEUMÀTICS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar el funcionament de la vàlvula de seguretat.
04.04 | DIPÒSIT HIDROPNEUMÀTICS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar el funcionament dels purgadors automàtics.
04.04 | DIPÒSIT HIDROPNEUMÀTICS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Controlar la pressió de l'aigua en fred.
04.04 | DIPÒSIT HIDROPNEUMÀTICS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Anotar la pressió del circuit d'expansió.
04.04 | DIPÒSIT HIDROPNEUMÀTICS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar el funcionament del desguàs de la vàlvula de seguretat.
04.04 | DIPÒSIT HIDROPNEUMÀTICS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar el sistema d'ompliment d'aigua del vas d'expansió.
04.04 | DIPÒSIT HIDROPNEUMÀTICS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar l'absència de fuites d'aigua.
04.04 | DIPÒSIT HIDROPNEUMÀTICS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Purgar els punts alts de la instal·lació.
04.05 | DIPÒSIT ACUMULADOR ACS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar les pressions a ple rendiment.
04.05 | DIPÒSIT ACUMULADOR ACS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar la pressió en fred.
04.05 | DIPÒSIT ACUMULADOR ACS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar la pressió de l'aigua al circuit en fred.
04.05 | DIPÒSIT ACUMULADOR ACS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar el funcionament dels purgadors automàtics.
04.05 | DIPÒSIT ACUMULADOR ACS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar el funcionament de la vàlvula de seguretat.
04.05 | DIPÒSIT ACUMULADOR ACS | Control diari de Tª en dipòsits d'acumulació i circuit de tornada (si n'hi ha) | Mensual | Obligatori |  | Un cop al mes, s'adjuntarà en aquesta Ordre de Treball el llistat amb les mesures preses manualment o el registre del sistema de mesura de temperatura de l'aigua.
04.05 | DIPÒSIT ACUMULADOR ACS | Control diari de Tª en dipòsits d'acumulació i circuit de tornada (si n'hi ha) | Mensual | Obligatori |  | El control de la temperatura de l'aigua es realitzarà diàriament als dipòsits finals d'acumulació, en què la temperatura no serà inferior a 60 ºC i al circuit de retorn, en què no serà inferior a 50 ºC.
04.05 | DIPÒSIT ACUMULADOR ACS | Control mensual de Tª en elements terminals | Mensual | Obligatori |  | Mensualment en un nombre representatiu d'aixetes i dutxes (mostra rotatòria), incloent-hi els més propers i els més allunyats dels acumuladors, no havent de ser inferior a 50 ºC. Cal assolir la temperatura d'estabilització abans del minut. Al final de l'any s'hauran comprovat tots els punts terminals de la instal·lació.
04.05 | DIPÒSIT ACUMULADOR ACS | Purga d'acumuladors ACS | Mensual | Obligatori |  | Mensualment a través de les vàlvules de drenatge de les canonades, es farà l'eliminació dels sediments i setmanalment la purga del fons dels acumuladors.
04.05 | DIPÒSIT ACUMULADOR ACS | Revisió, neteja i desinfecció dels dipòsits acumuladors | Trimestral | Obligatori |  | La revisió, neteja i desinfecció dels dipòsits acumuladors es fa trimestralment.
04.06 | DIPÒSIT INCENDIS | Neteja i desinfecció de la instal·lació | Anual | Obligatori |  | Les instal·lacions es netejaran i desinfectaran una vegada a l'any, quan es posin en marxa la instal·lació per primera vegada, després d'una parada superior a un mes, després d'una reparació o modificació estructural, quan una revisió general així ho aconselli i quan així ho determini la autoritat sanitària. A les instal·lacions d'aigua contra incendis es podrà realitzar la desinfecció química sense el buidatge i la neteja del dipòsit.
04.06 | DIPÒSIT INCENDIS | Revisió general de la instal·lació | Anual | Obligatori |  | En la revisió general de la instal·lació se'n comprovarà el funcionament correcte i el bon estat de conservació i neteja, incloent-hi tots els elements, es realitzarà almenys una vegada a l'any, reparant o substituint aquells elements defectuosos. Quan es detecti presència de brutícia, incrustacions o sediments, es procedirà a la neteja i, si escau, desinfecció.
04.07 | DIPÒSIT GASOIL | Lectures | Setmanal | Ordinari |  | S'adjunta a l'ordre la fotografia de la lectura realitzada
04.07 | DIPÒSIT GASOIL | Lectures | Setmanal | Ordinari |  | Lectura del mesurador de nivell del tanc.
04.07.A | AERIS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Dur a terme una neteja general.
04.07.A | AERIS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Greixar la motobomba del grup de pressió, netejar el filtre i comprovar l'estanquitat de les unions.
04.07.A | AERIS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Netejar els filtres de les bombes.
04.07.A | AERIS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar que les vàlvules de tancament ràpid, de retenció i de seguretat funcionin correctament.
04.07.A | AERIS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar el funcionament de les bombes de combustible.
04.07.A | AERIS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar el nivell de gasoil als dipòsits de subministrament i el funcionament de l'equip de mesura.
04.07.A | AERIS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Revisar les canalitzacions, netejant i reparant els trams en mal estat.
04.07.A | AERIS | Revisió general a realizar por una empresa mantenedora | Decennal | Obligatori | ([ DADES TÈCNIQUES - Ubicació=Exterior] I [ DADES TÈCNIQUES - Volum (m³)<=5 m³]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Volum (m³)<=3 m³] I [ DADES TÈCNIQUES - Ubicació=Interior]) | Verificar, si n'hi ha, la connexió de terra i la continuïtat elèctrica dels conductes i la resta d'elements metàl·lics.
04.07.A | AERIS | Revisió general a realizar por una empresa mantenedora | Decennal | Obligatori | ([ DADES TÈCNIQUES - Ubicació=Exterior] I [ DADES TÈCNIQUES - Volum (m³)<=5 m³]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Volum (m³)<=3 m³] I [ DADES TÈCNIQUES - Ubicació=Interior]) | Comprovar l'estat de les parets i mesurar-ne els gruixos si s'observa algun deteriorament en el moment de la revisió.
04.07.A | AERIS | Revisió general a realizar por una empresa mantenedora | Decennal | Obligatori | ([ DADES TÈCNIQUES - Ubicació=Exterior] I [ DADES TÈCNIQUES - Volum (m³)<=5 m³]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Volum (m³)<=3 m³] I [ DADES TÈCNIQUES - Ubicació=Interior]) | Comprovació del correcte estat de mànegues i pistoles d'aparells assortidors o equips de transvasament.
04.07.A | AERIS | Revisió general a realizar por una empresa mantenedora | Decennal | Obligatori | ([ DADES TÈCNIQUES - Ubicació=Exterior] I [ DADES TÈCNIQUES - Volum (m³)<=5 m³]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Volum (m³)<=3 m³] I [ DADES TÈCNIQUES - Ubicació=Interior]) | Verificar l'estat general de la instal·lació i de tots els seus elements: tancs, fonaments dels tancs, tancaments, drenatges, bombes, equips, instal·lacions auxiliars, etc.
04.07.A | AERIS | Revisió general a realizar por una empresa mantenedora | Quinquennal | 0_NS5 | ([ DADES TÈCNIQUES - Volum (m³)>3 m³] I [ DADES TÈCNIQUES - Ubicació=Interior]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Ubicació=Exterior] I [ DADES TÈCNIQUES - Volum (m³)>5 m³]) | Verificar, si n'hi ha, la connexió de terra i la continuïtat elèctrica dels conductes i la resta d'elements metàl·lics.
04.07.A | AERIS | Revisió general a realizar por una empresa mantenedora | Quinquennal | 0_NS5 | ([ DADES TÈCNIQUES - Volum (m³)>3 m³] I [ DADES TÈCNIQUES - Ubicació=Interior]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Ubicació=Exterior] I [ DADES TÈCNIQUES - Volum (m³)>5 m³]) | Comprovar l'estat de les parets i mesurar-ne els gruixos si s'observa algun deteriorament en el moment de la revisió.
04.07.A | AERIS | Revisió general a realizar por una empresa mantenedora | Quinquennal | 0_NS5 | ([ DADES TÈCNIQUES - Volum (m³)>3 m³] I [ DADES TÈCNIQUES - Ubicació=Interior]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Ubicació=Exterior] I [ DADES TÈCNIQUES - Volum (m³)>5 m³]) | Comprovació del correcte estat de mànegues i pistoles d'aparells assortidors o equips de transvasament.
04.07.A | AERIS | Revisió general a realizar por una empresa mantenedora | Quinquennal | 0_NS5 | ([ DADES TÈCNIQUES - Volum (m³)>3 m³] I [ DADES TÈCNIQUES - Ubicació=Interior]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Ubicació=Exterior] I [ DADES TÈCNIQUES - Volum (m³)>5 m³]) | Verificar l'estat general de la instal·lació i de tots els seus elements: tancs, fonaments dels tancs, tancaments, drenatges, bombes, equips, instal·lacions auxiliars, etc.
04.07.B | ENTERRATS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que les vàlvules de tancament ràpid, de retenció i de seguretat funcionin correctament.
04.07.B | ENTERRATS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Dur a terme una neteja general.
04.07.B | ENTERRATS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el nivell de gasoil als dipòsits de subministrament i el funcionament de l'equip de mesura.
04.07.B | ENTERRATS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el funcionament de les bombes de combustible.
04.07.B | ENTERRATS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Revisar les canalitzacions, netejant i reparant els trams en mal estat.
04.07.B | ENTERRATS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Greixar la motobomba del grup de pressió, netejar el filtre i comprovar l'estanquitat de les unions.
04.07.B | ENTERRATS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar la purga d'aigua.
04.07.B | ENTERRATS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Netejar els filtres de les bombes.
04.07.B | ENTERRATS | Revisió general a realizar por una empresa homologada | Anual | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Protecció dipòsit gasoil=Protecció activa] I [ DADES TÈCNIQUES - Volum (m³)>60 m³] | Verificar el bon estat i la conservació de la protecció activa.
04.07.B | ENTERRATS | Revisió general a realizar por una empresa homologada | Bienal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Protecció dipòsit gasoil=Protecció activa] I [ 10 m³<=DADES TÈCNIQUES - Volum (m³)<=60 m³] | Verificar el bon estat i la conservació de la protecció activa.
04.07.B | ENTERRATS | Revisió general a realizar por una empresa homologada | Decennal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Estanqueitat=En buit] | Dur a terme prova integral d'estanquitat de la instal·lació, en tanc buit, net i desgasat, després de fer un examen visual de la superfície interior i de mesurar-ne els gruixos. (No és obligatori en el cas dels tancs de doble paret amb detecció automàtica de fuites ni en el cas dels tancs enterrats en una cubeta estanca amb tub bus.)
04.07.B | ENTERRATS | Revisió a realitzar per una empresa homologada | Quinquennal | 0_NS5 | ([ DADES TÈCNIQUES - Volum (m³)>5 m³] I [ DADES TÈCNIQUES - Ubicació=Exterior]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Ubicació=Interior] I [ DADES TÈCNIQUES - Volum (m³)>3 m³]) | Comprovar l'estat de les parets i mesurar-ne els gruixos si s'observa algun deteriorament en el moment de la revisió.
04.07.B | ENTERRATS | Revisió a realitzar per una empresa homologada | Quinquennal | 0_NS5 | ([ DADES TÈCNIQUES - Volum (m³)>5 m³] I [ DADES TÈCNIQUES - Ubicació=Exterior]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Ubicació=Interior] I [ DADES TÈCNIQUES - Volum (m³)>3 m³]) | Comprovació del correcte estat de mànegues i pistoles d'aparells assortidors o equips de transvasament.
04.07.B | ENTERRATS | Revisió a realitzar per una empresa homologada | Quinquennal | 0_NS5 | ([ DADES TÈCNIQUES - Volum (m³)>5 m³] I [ DADES TÈCNIQUES - Ubicació=Exterior]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Ubicació=Interior] I [ DADES TÈCNIQUES - Volum (m³)>3 m³]) | Verificar, si n'hi ha, la connexió de terra i la continuïtat elèctrica dels conductes i la resta d'elements metàl·lics.
04.07.B | ENTERRATS | Revisió a realitzar per una empresa homologada | Quinquennal | 0_NS5 | ([ DADES TÈCNIQUES - Volum (m³)>5 m³] I [ DADES TÈCNIQUES - Ubicació=Exterior]) O ([ DADES TÈCNIQUES - Ubicació=Interior] I [ DADES TÈCNIQUES - Volum (m³)>3 m³]) | Verificar l'estat general de la instal·lació i de tots els seus elements: tancs, fonaments dels tancs, tancaments, drenatges, bombes, equips, instal·lacions auxiliars, etc.
04.07.B | ENTERRATS | Revisió general a realizar por una empresa homologada | Quinquennal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Protecció dipòsit gasoil=Protecció activa] I [ DADES TÈCNIQUES - Volum (m³)<10 m³] | Verificar el bon estat i la conservació de la protecció activa.
04.07.B | ENTERRATS | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Amb tub de bus=Sí] | En el cas dels tancs no sotmesos a prova d'estanquitat pel fet de tenir cubeta estanca amb tub bus, verificar l'absència de producte al tub bus.
04.07.B | ENTERRATS | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori | [ DADES TÈCNIQUES - Protecció dipòsit gasoil=Protecció catòdica mitjançant corrent impresa] | Verificar la protecció activa si és mitjançant corrent imposat.
04.07.C | NODRISSA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el nivell de gasoil als dipòsits i el funcionament de l'equip de mesura.
04.07.C | NODRISSA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el correcte estat de brolladors, mànegues i equips de reg.
04.07.C | NODRISSA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar, si n'hi ha, la connexió de terra i la continuïtat elèctrica dels conductes i la resta d'elements metàl·lics.
04.07.C | NODRISSA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Dur a terme una neteja general.
04.07.C | NODRISSA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar la purga d'aigua, si n’hi ha.
04.07.C | NODRISSA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que les vàlvules funcionin correctament.
04.07.C | NODRISSA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'estat d'oxidació.
04.07.C | NODRISSA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Revisar les canalitzacions, netejant i reparant els trams en mal estat.
04.08 | DIPÒSIT GAS | Lectures | Setmanal | Ordinari |  | Lectura del mesurador de nivell del tanc.
04.09 | DIPÒSIT AIRE COMPRIMIT | Revisió anual | Anual | Ordinari |  | Dur a terme una revisió general de l'estat de la pintura.
04.09 | DIPÒSIT AIRE COMPRIMIT | Revisió anual | Anual | Obligatori |  | Verificar el correcte estat i funcionament dels equips de seguretat.
04.09 | DIPÒSIT AIRE COMPRIMIT | Revisió anual | Anual | Obligatori |  | Netejar interiorment els dipòsits a fi d'eliminar els olis i el sutge que aquests dipòsits produeixen.
04.09 | DIPÒSIT AIRE COMPRIMIT | Verificacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Revisar la vàlvula de seguretat.
04.09 | DIPÒSIT AIRE COMPRIMIT | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Revisar les vàlvules d'entrada i sortida.
04.10 | DIPÒSIT BUIT | Revisions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Purgar el dipòsit per evacuar els líquids condensats que pugui haver-hi dipositats a l'interior.
04.10 | DIPÒSIT BUIT | Revisions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'estat de les juntes.
04.10 | DIPÒSIT BUIT | Revisions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar l'absència de fuites.
04.10 | DIPÒSIT BUIT | Revisions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Dur a terme una neteja i desinfecció general.
04.10 | DIPÒSIT BUIT | Revisions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar-ne l'estat general.
04.11.A | CENTRAL D'EMMAGATZEMATGE | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Commutar i posar en servei les bateries de bombones de reserva durant un mínim de 10 minuts.
04.11.A | CENTRAL D'EMMAGATZEMATGE | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar que el quadre d'alarmes òptiques i acústiques funcioni correctament.
04.11.A | CENTRAL D'EMMAGATZEMATGE | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar el bon estat dels tubs flexibles de les bombones.
04.11.A | CENTRAL D'EMMAGATZEMATGE | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Comprovar la pressió de servei.
04.11.A | CENTRAL D'EMMAGATZEMATGE | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Comprovar el nombre de bombones connectades i en reserva.
04.11.A | CENTRAL D'EMMAGATZEMATGE | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar l'absència de fuites.
04.12.A | DE CARGOL | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Reemplaçar el filtre d'aire i els elements filtrants.
04.12.A | DE CARGOL | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar que el termòmetre de seguretat funcioni correctament.
04.12.A | DE CARGOL | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat de la vàlvula de retorn d'oli i netejar-la. Comprovar, també, l'estat de la junta.
04.12.A | DE CARGOL | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Canviar l'oli completament, i també el filtre.
04.12.A | DE CARGOL | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'element de cautxú elàstic de l'acoblament del motor.
04.12.A | DE CARGOL | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Dur a terme una revisió elèctrica general i collar bé les connexions dels cables de potència.
04.12.A | DE CARGOL | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Tornar a tensar les corretges.
04.12.A | DE CARGOL | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Greixar els rodaments dels motors.
04.12.A | DE CARGOL | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Verificar el nivell d'oli i reposar-ne si és necessari.
04.12.A | DE CARGOL | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Netejar la sala de l'equip.
04.12.A | DE CARGOL | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Verificar la canonada de retorn d'oli, i netejar-ne l'orifici i els elements filtrants si és necessari.
04.12.A | DE CARGOL | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Netejar el regulador de pressió si és necessari.
04.12.A | DE CARGOL | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Dur a terme una neteja general i bufament dels elements de refrigeració (radiador d'oli - refrigerador final).
04.12.B | DE PISTÓ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Netejar la sala de l'equip.
04.12.B | DE PISTÓ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Revisar el sistema de descompressió.
04.12.B | DE PISTÓ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Netejar el filtre.
04.12.B | DE PISTÓ | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Canviar l'oli.
04.12.B | DE PISTÓ | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Desmuntar totalment l'equip i revisar el pistó, els cèrcols o anells, la boia, etc.
04.13 | GRUP GENERADOR DE BUIT | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Revisar l'estat dels coixinets de la bomba.
04.13 | GRUP GENERADOR DE BUIT | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'absència de sorolls estranys.
04.13 | GRUP GENERADOR DE BUIT | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar el bon estat de tots els elements.
04.13 | GRUP GENERADOR DE BUIT | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que no hi hagi fuites.
04.13 | GRUP GENERADOR DE BUIT | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Lubrificar els elements mòbils.
04.13 | GRUP GENERADOR DE BUIT | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat del quadre elèctric comprovant la posició dels selectors i el funcionament dels pilots.
04.13 | GRUP GENERADOR DE BUIT | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar la pressió de treball del grup.
04.13 | GRUP GENERADOR DE BUIT | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar l'estat general de l'equip.
04.13 | GRUP GENERADOR DE BUIT | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Dur a terme una neteja general del grup.
04.13 | GRUP GENERADOR DE BUIT | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Revisar l'estat dels filtres i purgadors. Netejar-los si és necessari.
04.14 | SEPARADOR DE BOMBOLLES | Neteja | Trimestral | Ordinari_ |  | Buidatge de les partícules sòlides dipositades a l'interior de l'equip.
04.15 | PRESES DE GASOS MEDICINALS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'absència de fuites en les preses.
04.15 | PRESES DE GASOS MEDICINALS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que la pressió de sortida sigui correcta.
04.16 | SECADOR D'AIRE | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Dur a terme una revisió elèctrica general de l'equip.
04.16 | SECADOR D'AIRE | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Desmuntar i netejar els filtres de sortida de les torres.
04.16 | SECADOR D'AIRE | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar la qualitat de l'aire i substituir la càrrega absorbent si és necessari.
04.16 | SECADOR D'AIRE | Verificacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Desmuntar i netejar els filtres silenciadors d'escapament.
04.16 | SECADOR D'AIRE | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Comprovar que el cicle d'assecament es faci de manera completa i correcta.
04.17 | QUADRE ALARMA GASOS MEDICINALS (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Provocar baixes pressions en el circuit i verificar la correcta senyalització.
04.18 | DIPÒSIT HOMOGENEITZADOR (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Netegeu el dipòsit.
04.18 | DIPÒSIT HOMOGENEITZADOR (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Desmunteu i netegeu el dipòsit quan les condicions de transmissió siguin deficients.
04.18 | DIPÒSIT HOMOGENEITZADOR (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verifiqueu l´estat de la protecció anticorrosió.
04.18 | DIPÒSIT HOMOGENEITZADOR (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comproveu l´absència d´incrustacions.
04.18 | DIPÒSIT HOMOGENEITZADOR (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verifiqueu l´estat dels suports i les fixacions.
04.18 | DIPÒSIT HOMOGENEITZADOR (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que la temperatura està entre el rang de disseny (55ºC - 60ºC).
04.18 | DIPÒSIT HOMOGENEITZADOR (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Realitzeu una revisió general de l´aïllament del dipòsit.
04.18 | DIPÒSIT HOMOGENEITZADOR (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verifiqueu els òrgans de tancament de les vàlvules de seguretat.
04.18 | DIPÒSIT HOMOGENEITZADOR (Gamma pròpia Hospital Olot) | Inspecció i neteja | Trimestral | Obligatori |  | Inspeccioneu el dipòsit i netegeu-lo quan hi hagin sediments o productes de corrosió visibles.
04.19 | CENTRAL GASOS MEDICINALS (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Comproveu l´estanquitat i el funcionament de la instal·lació.
04.19 | CENTRAL GASOS MEDICINALS (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Purgueu el circuit.
04.19 | CENTRAL GASOS MEDICINALS (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Inspeccioneu l´absència de fuites a juntes i filtres.
04.19 | CENTRAL GASOS MEDICINALS (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Verifiqueu el correcte funcionament de les vàlvules de seguretat.
04.19 | CENTRAL GASOS MEDICINALS (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Comproveu caducitat dels flexibles.
04.19 | CENTRAL GASOS MEDICINALS (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Realitzeu una neteja general de tots els elements.
04.19 | CENTRAL GASOS MEDICINALS (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Netegeu filtres i purgadors. Renoveu els filtres segons freqüència d´ús.
04.19 | CENTRAL GASOS MEDICINALS (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Comproveu visualment l’aspecte extern dels serpentins.
04.20 | FILTRE DE PARTÍCULES D’AFCH | Revisions periòdiques | Anual | Obligatori |  | Verificar correcte estat filtre
04.20 | FILTRE DE PARTÍCULES D’AFCH | Revisions periòdiques | Anual | Obligatori |  | Neteja del filtre
04.20 | FILTRE DE PARTÍCULES D’AFCH | Revisions periòdiques | Anual | Obligatori |  | Verificar absència corrosió i sediments
04.20 | FILTRE DE PARTÍCULES D’AFCH |  | Trimestral | Requeriments ICAT | [ Qualitat de l'aigua - Periodicitat neteja=Trimestral] | Neteja del filtre
04.21 | SISTEMES D'APROFITAMENT D'AIGÜES GRISES | Revisions generals | Anual | Ordinari |  | Verificar-ne el bon estat de conservació i l'estanquitat.
04.21 | SISTEMES D'APROFITAMENT D'AIGÜES GRISES | Revisions generals | Anual | Ordinari |  | Revisar visualment la instal·lació i els seus paràmetres per detectar-hi qualsevol anomalia.
04.21 | SISTEMES D'APROFITAMENT D'AIGÜES GRISES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verificar el funcionament de les vàlvules en general.
04.21 | SISTEMES D'APROFITAMENT D'AIGÜES GRISES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verificar que el quadre de comandament i dels senyals d'alarma funcioni correctament.
04.21 | SISTEMES D'APROFITAMENT D'AIGÜES GRISES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Controlar els paràmetres de temperatura, cabal i pressió. Verificar que estiguin dins dels límits admissibles.
04.21 | SISTEMES D'APROFITAMENT D'AIGÜES GRISES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verificar el bon funcionament del conjunt motor-bomba.
04.21 | SISTEMES D'APROFITAMENT D'AIGÜES GRISES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verificar que el sistema automàtic de neteja funcioni correctament.
04.22 | SISTEMES D'APROFITAMENT D'AIGÜES PLUVIALS | Revisions generals | Anual | Ordinari |  | Verificar-ne el bon estat de conservació i l'estanquitat.
04.22 | SISTEMES D'APROFITAMENT D'AIGÜES PLUVIALS | Revisions generals | Anual | Ordinari |  | Revisar visualment la instal·lació i els seus paràmetres per detectar-hi qualsevol anomalia.
04.22 | SISTEMES D'APROFITAMENT D'AIGÜES PLUVIALS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verificar el funcionament de les vàlvules en general.
04.22 | SISTEMES D'APROFITAMENT D'AIGÜES PLUVIALS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verificar que el quadre de comandament i dels senyals d'alarma funcioni correctament.
04.22 | SISTEMES D'APROFITAMENT D'AIGÜES PLUVIALS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Controlar els paràmetres de temperatura, cabal i pressió. Verificar que estiguin dins dels límits admissibles.
04.22 | SISTEMES D'APROFITAMENT D'AIGÜES PLUVIALS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verificar que el sistema automàtic de neteja funcioni correctament.
04.22 | SISTEMES D'APROFITAMENT D'AIGÜES PLUVIALS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verificar el bon funcionament del conjunt motor-bomba.
08.01 | DOSIFICADORS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Revisar visualment la instal·lació i els seus paràmetres per detectar-hi qualsevol anomalia.
08.01 | DOSIFICADORS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar-ne el bon estat de conservació i l'estanquitat.
08.01 | DOSIFICADORS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar que l'estat i l'estanquitat dels conductes de fluid sigui correcte.
08.01 | DOSIFICADORS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Netejar el filtre de fons de la bomba dosificadora.
08.01 | DOSIFICADORS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Buidar, netejar i comprovar l'estat de l'interior del dipòsit.
08.01 | DOSIFICADORS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar el funcionament de les vàlvules en general.
08.01 | DOSIFICADORS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Netejar l'elèctrode, introduir en HCl (àcid clorhídric) durant 5 minuts.
08.01 | DOSIFICADORS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar el nivell de càrrega del reactiu. Reposar-lo si és necessari.
08.01 | DOSIFICADORS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar el bon estat de conservació i l'estanquitat del dipòsit de reactiu.
08.01 | DOSIFICADORS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar el funcionament de les vàlvules, sondes, etc., i calibrar-les si és necessari.
08.01 | DOSIFICADORS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar el bon funcionament de la bomba dosificadora.
08.02.A | PLANTES DESCALCIFICADORES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar el funcionament de les vàlvules en general.
08.02.A | PLANTES DESCALCIFICADORES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Revisar el nivell de desgast de la resina i el grau de brutícia retinguda.
08.02.A | PLANTES DESCALCIFICADORES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Buidar i netejar l'interior del dipòsit de sal comprovant que l'interior de la cambra estigui en perfecte estat. En cas que hi hagi una gran acumulació de brutícia, cal raspallar-ho amb molt de compte.
08.02.A | PLANTES DESCALCIFICADORES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el nivell de sorra i l'estat de saturació del filtre de sorra.
08.02.A | PLANTES DESCALCIFICADORES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Netejar i eliminar les incrustacions al dipòsit del filtre de sorra.
08.02.A | PLANTES DESCALCIFICADORES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Revisar visualment la instal·lació i els seus paràmetres per detectar-hi qualsevol anomalia.
08.02.A | PLANTES DESCALCIFICADORES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar-ne el bon estat de conservació i l'estanquitat.
08.02.A | PLANTES DESCALCIFICADORES | Verificacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar el bon estat de conservació del dipòsit de resina.
08.02.A | PLANTES DESCALCIFICADORES | Verificacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar el bon estat de conservació del dipòsit de salmorra.
08.02.A | PLANTES DESCALCIFICADORES | Verificacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Procedir a la desinfecció de la resina (aquesta desinfecció no és necessària si les sals ja contenen el nivell de desinfectant necessari per a les resines).
08.02.A | PLANTES DESCALCIFICADORES | Verificacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar el bon estat de conservació i l'absència de corrosió al dipòsit del filtre de sorra.
08.02.A | PLANTES DESCALCIFICADORES | Verificacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar que la regeneració de sal es produeixi de manera automàtica i en el moment previst.
08.02.A | PLANTES DESCALCIFICADORES | Verificacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar el bon funcionament de la bomba dosificadora de clor i verificar la càrrega de reactiu.
08.02.A | PLANTES DESCALCIFICADORES | Verificacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar el funcionament de les vàlvules en general.
08.02.A | PLANTES DESCALCIFICADORES | Verificacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar que es produeixi de manera automàtica el rentatge a contracorrent del filtre de sorra.
08.02.A | PLANTES DESCALCIFICADORES | Verificacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar l'estanquitat de les juntes d'unió.
08.02.A | PLANTES DESCALCIFICADORES | Verificacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar que el quadre de comandament i dels senyals d'alarma funcioni correctament.
08.02.A | PLANTES DESCALCIFICADORES | Verificacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Netejar el desguàs verificant que no estigui obstruït.
08.02.A | PLANTES DESCALCIFICADORES | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Verificar el nivell de sal i d'aigua del dipòsit de salmorra.
08.02.A | PLANTES DESCALCIFICADORES | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Revisió visual de la instal·lació a fi de detectar-hi qualsevol anomalia.
08.02.B | EQUIPS DESCALCIFICACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Buidar i netejar l'interior del dipòsit de sal comprovant que l'interior de la cambra estigui en perfecte estat. En cas que hi hagi una gran acumulació de brutícia, cal raspallar-ho amb molt de compte.
08.02.B | EQUIPS DESCALCIFICACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Revisar visualment la instal·lació i els seus paràmetres per detectar-hi qualsevol anomalia.
08.02.B | EQUIPS DESCALCIFICACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar el funcionament de les vàlvules en general.
08.02.B | EQUIPS DESCALCIFICACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | En cas de tenir corrent impresa, revisar l'estat i substituir l'anode si es necessari.
08.02.B | EQUIPS DESCALCIFICACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar-ne el bon estat de conservació i l'estanquitat.
08.02.B | EQUIPS DESCALCIFICACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Revisar el nivell de desgast de la resina i el grau de brutícia retinguda.
08.02.B | EQUIPS DESCALCIFICACIÓ | Verificacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar el funcionament de les vàlvules en general.
08.02.B | EQUIPS DESCALCIFICACIÓ | Verificacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar el bon funcionament de la bomba dosificadora de clor i verificar la càrrega de reactiu.
08.02.B | EQUIPS DESCALCIFICACIÓ | Verificacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar que la regeneració de sal es produeixi de manera automàtica i en el moment previst.
08.02.B | EQUIPS DESCALCIFICACIÓ | Verificacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar l'estanquitat de les juntes d'unió.
08.02.B | EQUIPS DESCALCIFICACIÓ | Verificacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar que el quadre de comandament i dels senyals d'alarma funcioni correctament.
08.02.B | EQUIPS DESCALCIFICACIÓ | Verificacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar el bon estat de conservació del dipòsit de resina.
08.02.B | EQUIPS DESCALCIFICACIÓ | Verificacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar el bon estat de conservació del dipòsit de salmorra.
08.02.B | EQUIPS DESCALCIFICACIÓ | Verificacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Netejar el desguàs verificant que no estigui obstruït.
08.02.B | EQUIPS DESCALCIFICACIÓ | Verificacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Procedir a la desinfecció de la resina (aquesta desinfecció no és necessària si les sals ja contenen el nivell de desinfectant necessari per a les resines).
08.02.B | EQUIPS DESCALCIFICACIÓ | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Verificar el nivell de sal i d'aigua del dipòsit de salmorra.
08.02.B | EQUIPS DESCALCIFICACIÓ | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Revisar visualment la instal·lació a fi de detectar-hi qualsevol anomalia.
08.03 | OSMOSI INVERSA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar el funcionament de les vàlvules en general.
08.03 | OSMOSI INVERSA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar-ne el bon estat de conservació i l'estanquitat.
08.03 | OSMOSI INVERSA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Revisar visualment la instal·lació i els seus paràmetres per detectar-hi qualsevol anomalia.
08.03 | OSMOSI INVERSA | Revisions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar el bon funcionament del conjunt motor-bomba.
08.03 | OSMOSI INVERSA | Revisions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Controlar els paràmetres de temperatura, cabal i pressió. Verificar que estiguin dins dels límits admissibles.
08.03 | OSMOSI INVERSA | Revisions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar que el quadre de comandament i dels senyals d'alarma funcioni correctament.
08.03 | OSMOSI INVERSA | Revisions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar que el sistema automàtic de neteja funcioni correctament.
08.03 | OSMOSI INVERSA | Revisions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar que la pressió a la membrana sigui l'adequada. En cas contrari, modificar el cabal de recirculació fins a obtenir el valor desitjat.
08.03 | OSMOSI INVERSA | Revisions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar el funcionament de les vàlvules en general.
08.03 | OSMOSI INVERSA | Neteja general | Semestral | Ordinari_ |  | Verificar que no quedin incrustacions de calç a la membrana.
08.03 | OSMOSI INVERSA | Neteja general | Semestral | Ordinari_ |  | Dur a terme una desinfecció de la membrana, i comprovar posteriorment que no quedin restes del desinfectant emprat a l'aigua de sortida.
08.04 | EQUIP PROTECCIÓ CATÒDICA | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovar que l'equip funcioni correctament.
08.04 | EQUIP PROTECCIÓ CATÒDICA | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Revisar l'estat de l'ànode i comprovar que el recobriment estigui dins dels límits exigits pel fabricant. En cas contrari, substituir l'ànode.
08.04 | EQUIP PROTECCIÓ CATÒDICA | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Mesurar els potencials de l’equip i comprovar que són dins dels valors admesos pel fabricant.
08.04 | EQUIP PROTECCIÓ CATÒDICA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Revisar l'estat de l'ànode i comprovar que el recobriment estigui dins dels límits exigits pel fabricant. En cas contrari, substituir l'ànode.
08.04 | EQUIP PROTECCIÓ CATÒDICA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Mesurar els potencials de l’equip i comprovar que són dins dels valors admesos pel fabricant.
08.04 | EQUIP PROTECCIÓ CATÒDICA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar que l'equip funcioni correctament.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Buideu i netegeu l´interior del dipòsit de sal i comproveu que es troba en perfecte estat. En cas de gran acumulació de brutícia raspalleu amb molt de compte.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verifiqueu el correcte estat i estanquitat dels conductes de fluid.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Buideu, netegeu i comproveu l´estat interior del dipòsit.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verifiqueu el correcte estat i estanquitat dels conductes de fluid.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Reviseu el nivell de desgast de la resina i el grau de brutícia retingut.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Buideu, netegeu i comproveu l´estat interior del dipòsit.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Comproveu el funcionament de les vàlvules en general.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Comproveu el bon funcionament de la bomba dosificadora de clor i verifiqueu la càrrega de reactiu.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Comproveu el funcionament de les vàlvules i sondes, i calibreu en cas necessari.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verifiqueu el correcte funcionament del quadre de comandament i de les senyals d´alarma.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Procediu a la desinfecció de la resina (aquesta desinfecció no és necessària si les sals contenen ja el nivell de desinfectant necessari per les resines).
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verifiqueu el funcionament de les vàlvules en general.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Revisió i neteja de filtres, substitució si s'escau.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Comproveu que la pressió en la membrana és l´adequada. En cas contrari modifiqueu el cabal de recirculació fins aconseguir el valor desitjat.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verifiqueu el correcte funcionament del sistema automàtic de neteja.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verifiqueu el funcionament de les vàlvules en general.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Comproveu el nivell de càrrega del reactiu. Reposeu en cas necessari.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verifiqueu el bon estat de conservació del dipòsit de salmorra.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verifiqueu el bon estat de conservació i estanquitat del dipòsit de reactiu.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verifiqueu el correcte funcionament del quadre de comandament i senyals d´alarma.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Comproveu el correcte funcionament de la bomba dosificadora.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verifiqueu que la regeneració de sal es produeix de forma automàtica i en el moment previst.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Netegeu el desguàs i verifiqueu que no es troba obstruït.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Comproveu el bon estat de conservació del dipòsit de resina.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verifiqueu l´estanquitat de les juntes d´unió.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Controleu els paràmetres de temperatura, cabal i pressió. Verifiqueu que es troben dintre dels límits admissibles.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Controleu els paràmetres de temperatura, cabal i pressió. Verifiqueu que es troben dintre dels límits admissibles.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verifiqueu el bon funcionament del conjunt motor-bomba.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Verifiqueu el bon estat de conservació i estanqueitat.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Reviseu visualment la instal·lació i els seus paràmetres per detectar qualsevol anomalia.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Verifiqueu el funcionament de les vàlvules en general.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Neteja general i comprovacions | Semestral | Ordinari |  | Inspeccioneu els cables interiors.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Neteja general i comprovacions | Semestral | Ordinari |  | Verifiqueu que no queden incrustacions de calci en la membrana.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Neteja general i comprovacions | Semestral | Ordinari |  | Comprovar les connexions.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Neteja general i comprovacions | Semestral | Ordinari |  | Inspeccioneu visualment l´estat de tots els mecanismes de comandament i protecció.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Neteja general i comprovacions | Semestral | Ordinari |  | Realitzeu una desinfecció de la membrana, i posteriorment comproveu que no queden restes en l´aigua de sortida del desinfectant utilitzat.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari |  | Reviseu visualment la instal·lació per detectar qualsevol anomalia.
08.06 | SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGUA DE DIÀILISI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari |  | Verifiqueu el nivell de sal en el dipòsit, així com el nivell d´aigua.
08.07 | FILTRES D''AIGUA (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió i neteja | Anual | Obligatori |  | Revisar i netejar els filtres.
09.01 | XARXA DE SANEJAMENT | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Neteja general de les arquetes.
09.01 | XARXA DE SANEJAMENT | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Revisar el col·lectors penjants
09.01 | XARXA DE SANEJAMENT | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Revisar i neteja dels pous de registre
09.01 | XARXA DE SANEJAMENT | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Revisar bombes elevació
09.01 | XARXA DE SANEJAMENT | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Netejar les boneres amb projecció d'aigua a pressió.
09.01 | XARXA DE SANEJAMENT | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Netejar els registres crítics.
09.01 | XARXA DE SANEJAMENT | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Neteja d'arquetes d'embornals.
09.01 | XARXA DE SANEJAMENT | Comprovació periòdica | Decennal | Obligatori |  | Netejar les arquetes de peu, de baixant i sifòniques quan pertoqui, o abans si fan olor.
09.01 | XARXA DE SANEJAMENT | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori |  | Verificar que no hi hagi obstruccions als conductes.
09.01 | XARXA DE SANEJAMENT | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori |  | Comprovar l'estat de neteja de la coberta.
09.01 | XARXA DE SANEJAMENT | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori |  | Verificar l'estanquitat de les tapes per evitar olors.
09.01 | XARXA DE SANEJAMENT | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori |  | Fer una inspecció visual dels elements de registre.
09.01 | XARXA DE SANEJAMENT | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori |  | Verificar l'absència d'humitats en les proximitats dels recorreguts de les canonades.
09.01 | XARXA DE SANEJAMENT | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori |  | Revisar i desembussar sifons i vàlvules cada cop que es produeixi una disminució del cabal d'evacuació, o hagi obstruccions
09.01 | XARXA DE SANEJAMENT | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori |  | Netejar els embornals i caixes sifòniques en els locals humits i cobertes transitables
09.02 | CLAVEGUERÓ | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar si hi ha aigua a la tanca hidràulica.
09.02 | CLAVEGUERÓ | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Efectuar una prova d'evacuació, comprovant la no-disminució del cabal.
09.02 | CLAVEGUERÓ | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Ha de netejar-se cada cop que hagin hagut tempestes importants.
09.02 | CLAVEGUERÓ | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Netejar la bonera, examinant tots els seus elements.
09.03 | REIXES I ACCESSORIS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | A més ha de realitzar-se cada cop que hagin hagut tempestes importants.
09.03 | REIXES I ACCESSORIS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Neteja de les reixes, examinant tots els seus elements.
09.03 | REIXES I ACCESSORIS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Efectuar una prova d'evacuació, comprovant la no-disminució del cabal.
09.05 | ARQUETA SEPARADORA D'HIDROCARBURS | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Verificació del recobriment intern, si n'hi ha.
09.05 | ARQUETA SEPARADORA D'HIDROCARBURS | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Comprovació de l'estat estructural.
09.05 | ARQUETA SEPARADORA D'HIDROCARBURS | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Verificació de les parts integrades en el sistema.
09.05 | ARQUETA SEPARADORA D'HIDROCARBURS | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Verificació de l'ajust del dispositiu de tancament automàtic.
09.05 | ARQUETA SEPARADORA D'HIDROCARBURS | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Comprovació de l'estat dels dispositius i instal·lacions elèctriques.
09.05 | ARQUETA SEPARADORA D'HIDROCARBURS | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Buidar el sistema separador.
09.05 | ARQUETA SEPARADORA D'HIDROCARBURS | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Comprovació de l'estanquitat del sistema.
09.05 | ARQUETA SEPARADORA D'HIDROCARBURS | Revisions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Mesura de la densitat de líquids lleugers del separador.
09.05 | ARQUETA SEPARADORA D'HIDROCARBURS | Revisions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Verificació de la permeabilitat dels dispositius de coalescència del separador.
09.05 | ARQUETA SEPARADORA D'HIDROCARBURS | Revisions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Verificació del sistema d'avís del separador.
09.05 | ARQUETA SEPARADORA D'HIDROCARBURS | Revisions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Determinació del volum de llot i buidatge quan s'arribi a la meitat del volum del col·lector.
09.05 | ARQUETA SEPARADORA D'HIDROCARBURS | Revisions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Verificació del funcionament del dispositiu de tancament automàtic del separador.
09.05 | ARQUETA SEPARADORA D'HIDROCARBURS | Revisions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja del canal de desguàs del registre de presa de mostres.
10.01 | APARELLS SANITARIS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'estanquitat del desguàs.
10.01 | APARELLS SANITARIS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar els suports.
10.01 | APARELLS SANITARIS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'absència de dipòsits i residus. Netejar el sifó si és necessari.
10.01 | APARELLS SANITARIS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'absència de degoteig.
10.01.D | INODOR | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Tipus d'inodor=Motxilla] | Verificar que el mecanisme de descàrrega i ompliment funcioni correctament. S'ha de comprovar que no hi hagi fuites.
10.02.A | FLUXORS | Revisió general | Anual | Ordinari_ |  | Netejar el filtre i verificar que el flux sigui finament subdividit.
10.02.A | FLUXORS | Revisió general | Anual | Ordinari_ |  | Comprovar que el tancament sigui total (absència de degoteig).
10.02.A | FLUXORS | Revisió general | Anual | Ordinari_ |  | Verificar que el temps de funcionament estigui dins del marge esperat.
10.02.B | AIXETES ACS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Netejar el filtre i verificar que el raig d'aigua sigui finament subdividit.
10.02.B | AIXETES ACS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que el tancament sigui total (absència de degoteig).
10.02.C | AIXETES AFS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que el tancament sigui total (absència de degoteig).
10.02.C | AIXETES AFS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Netejar el filtre i verificar que el raig d'aigua sigui finament subdividit.
10.03 | ACCESSORIS | Comprovacions generals | Semestral | Ordinari_ |  | Comprovar el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element.
10.03 | ACCESSORIS | Comprovacions generals | Semestral | Ordinari_ |  | Verificar que la subjecció a la paret sigui correcta.
10.03 | ACCESSORIS | Comprovacions generals | Semestral | Ordinari_ |  | Revisar l'acabat superficial.
10.03.A | SECAMANS | Verificació funcional | Mensual | Ordinari |  | Verifiqueu el seu funcionament correcte.
10.03.A | SECAMANS | Verificació funcional | Mensual | Ordinari |  | Neteja general de l'equip.
10.03.A | SECAMANS | Verificació funcional | Mensual | Ordinari |  | Comproveu que no hi hagi elements estranys a l'interior que en dificultin el gir.
10.03.A | SECAMANS | Verificació funcional | Mensual | Ordinari |  | Verifiqueu el bon estat de les connexions elèctriques.
10.03.O | MAMPARES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Comprovar que el segellament de la mampara amb les parets, tant interiorment com exteriorment, sigui correcte. Substituir-lo si és necessari.
10.03.O | MAMPARES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Revisar les juntes de protecció vidre-mampara.
10.03.O | MAMPARES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Revisar l'hermeticitat de la mampara i l'acabat superficial.
10.03.O | MAMPARES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Revisar l'existència del recobriment dels caragols de la mampara.
11.01 | DETECTORS | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Verificació de la capacitat d’assolir i activar l’element sensor de l’interior de la cambra del detector. S’han d’aplicar mètodes de verificació que no danyin o perjudiquin el rendiment del detector.
11.01 | DETECTORS | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Verificació de l’estat dels detectors (fixació, neteja, corrosió, aspecte exterior).
11.01 | DETECTORS | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | La vida útil dels detectors d’incendis ha de ser la que estableixi el seu fabricant, transcorreguda la qual s’han de substituir. En cas que el fabricant no estableixi una vida útil, aquesta es considera de 10 anys.
11.01 | DETECTORS | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Verificació de l'espai lliure, sota el detector puntual i en totes les direccions com a mínim 500mm.
11.01 | DETECTORS | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Prova individual de funcionament de tots els detectors automàtics, d’acord amb les especificacions dels seus fabricants.
11.02 | INDICADORS D'ACCIÓ | Comprovacions periòdiques | Anual | Obligatori |  | Verificació de l'estat dels elements de subjecció (ancoratges, barres, angulars, cargols, adhesius, etc.).
11.02 | INDICADORS D'ACCIÓ | Comprovacions periòdiques | Anual | Obligatori |  | Comprovació visual de l'existència, correcta ubicació i bon estat de neteja, llegibilitat i il·luminació (en la foscor) de les senyals, abalisaments i plànols d'evacuació.
11.03 | PULSADORS D'ALARMA | Comprovacions periòdiques | Anual | Obligatori |  | Prova de funcionament de tots els polsadors.
11.03 | PULSADORS D'ALARMA | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori |  | Verificació de l’estat dels polsadors (fixació, neteja, corrosió, aspecte exterior).
11.03 | PULSADORS D'ALARMA | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori |  | Verificació de la ubicació, identificació, visibilitat i accessibilitat dels polsadors.
11.03 | PULSADORS D'ALARMA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Comprovació de la senyalització dels polsadors d’alarma manuals.
11.04 | SIRENES ALARMES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Verificar que l'audio se sent amb nitidesa i sense dificultat en cada zona d’extinció, si escau.
11.04 | SIRENES ALARMES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Comprovar el funcionament dels avisadors lluminosos i acústics.
11.04 | SIRENES ALARMES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Verificar el funcionament del sistema de megafonia, si escau.
11.04 | SIRENES ALARMES | Revisió general | Trimestral | Ordinari_ |  | Inspeccionar visualment l'estat de conservació de tots els elements.
11.04 | SIRENES ALARMES | Revisió general | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovar el funcionament d'un element de cada zona.
11.05 | ELECTROIMANTS | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Inspeccionar l'estat de les fixacions.
11.05 | ELECTROIMANTS | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Verificar que l'estat de l'element sigui correcte.
11.05 | ELECTROIMANTS | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Neteja de l'equip.
11.05 | ELECTROIMANTS | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Dur a terme una prova de falsa alarma.
11.05 | ELECTROIMANTS | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Inspeccionar l'estat de les connexions.
11.06 | CENTRALS DETECCIÓ | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Comprovar totes les maniobres existents: avisadors lluminosos i acústics, aturada d’aire, aturada de màquines, aturada d’ascensors, extinció automàtica, comportes tallafocs, equips d’extracció de fums i altres parts del sistema de protecció contra incendis.
11.06 | CENTRALS DETECCIÓ | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Comprovació del funcionament de maniobres programades, en funció de la zona de detecció.
11.06 | CENTRALS DETECCIÓ | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Prova de commutació del sistema en fallada de xarxa, funcionament del sistema amb bateries, detecció d'avaria i restitució a mode normal.
11.06 | CENTRALS DETECCIÓ | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Revisió de sistemes de bateries.
11.06 | CENTRALS DETECCIÓ | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Verificació i actualització de la versió de «programari» de la central, d’acord amb les recomanacions del fabricant.
11.06 | CENTRALS DETECCIÓ | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | S’han d’efectuar les operacions que indica la norma UNE-EN 23007-14.
11.06 | CENTRALS DETECCIÓ | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Verificar si s’han efectuat canvis o modificacions en qualsevol dels components del sistema des de l’última revisió efectuada i procedir a documentar-los.
11.06 | CENTRALS DETECCIÓ | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Revisió dels sistemes de bateries.
11.06 | CENTRALS DETECCIÓ | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Revisió d’indicacions lluminoses d’alarma, avaria, desconnexió i informació en la central.
11.06 | CENTRALS DETECCIÓ | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Comprovació de funcionament de les instal·lacions (amb cada font de subministrament). Substitució de pilots, fusibles i altres elements defectuosos.
11.06 | CENTRALS DETECCIÓ | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Pas previ: revisió i/o implementació de mesures per evitar accions o maniobres no desitjades durant les tasques d’inspecció.
11.06 | CENTRALS DETECCIÓ | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Verificar equips de centralització i de transmissió d’alarma.
11.06 | CENTRALS DETECCIÓ | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Prova de commutació del sistema en fallada de xarxa, funcionament del sistema amb bateries, detecció d’avaria i restitució a mode normal.
11.06 | CENTRALS DETECCIÓ | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Manteniment d’acumuladors (neteja de borns, reposició d’aigua destil·lada, etc.).
11.07 | EQUIPS MÀNEGA | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | En les boques d'incendi manuals, es comprova que la vàlvula de retenció és del tipus correcte i que funciona lliure i correctament.
11.07 | EQUIPS MÀNEGA | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Comprovar que el manòmetre, si s'ha instal•lat, funciona correctament i dins del rang de funcionament.
11.07 | EQUIPS MÀNEGA | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Comprovar que la boca d'incendis no està obstruïda i no presenta danys, i els seus components no estan oxidats o amb fuites.
11.07 | EQUIPS MÀNEGA | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Comprovar que les brides i unions de la mànega son del tipus correcte i estan fermament atapeïdes.
11.07 | EQUIPS MÀNEGA | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Es comprova l'estat de la canonada de subministrament d'aigua, parant especial atenció a les senyals de danys o desgastament de les canonades flexibles.
11.07 | EQUIPS MÀNEGA | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | En les boques d'incendis pivotants, es comprova que el pivot giri lliurament i que ho faci en els angles mínims requerits.
11.07 | EQUIPS MÀNEGA | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Si la boca d'incendi està allotjada en un armani, es comprova aquest en quan a senyals de dany i que les portes obrin lliurement.
11.07 | EQUIPS MÀNEGA | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Desenrotllar la mànega en la seva totalitat, posar-la sota la pressió de la xarxa de l'edifici.
11.07 | EQUIPS MÀNEGA | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Comprovar que la debanadora de la mànega gira lliurement en ambdós sentits.
11.07 | EQUIPS MÀNEGA | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Comprovar que els suports per al montatge mural son adequats per a finalitat i estan fixos i ferms.
11.07 | EQUIPS MÀNEGA | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Es comprova el funcionament de les guies de la mànega i que estan fixades de forma correcta i ferma.
11.07 | EQUIPS MÀNEGA | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Es comprova que la llança-broquet és del tipus adequat i es maneja amb facilitat.
11.07 | EQUIPS MÀNEGA | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | La mànega s'ha d'inspeccionar en tota la seva longitut per a detectar senyals de esquerdament, deformació, desgast o danys; si la mànega mostra senyals de deteriorament, s'ha de substituir o sotmetre a un assaig de funcionament a la pressió màxima de treball.
11.07 | EQUIPS MÀNEGA | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Comprovar que les instruccions de funcionament son clares i llegibles.
11.07 | EQUIPS MÀNEGA | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | En les boques d'incendi automàtiques, es comprova el correcte funcionament de la vàlvula automàtica i de la vàlvula d'aïllament de servei.
11.07 | EQUIPS MÀNEGA | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Comprovar que el cabal d'aigua és constant i suficient (es recomana l'ús d'un cabalímetre i d'un manòmetre. En sistemes amb mànega plana, aquest assaig es pot realitzar amb una altre mànega que tingui les mateixes especificacions, per exemple, de longitud menor).
11.07 | EQUIPS MÀNEGA | Comprovacions periòdiques | Quinquennal | Obligatori |  | Pressuritzar a la pressió màxima de treball la mànega.
11.07 | EQUIPS MÀNEGA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Comprovació de la senyalització de les BIE.
11.07 | EQUIPS MÀNEGA | Revisió general | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació, per lectura del manòmetre, de la pressió de servei.
11.07 | EQUIPS MÀNEGA | Revisió general | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació per inspecció de tots els components, procedint a desenrotllar la manguera en tota la seva extensió, i accionant la broqueta en cas de tenir diferents posicions.
11.07 | EQUIPS MÀNEGA | Revisió general | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació de la bona accessibilitat dels equips.
11.08 | COLUMNES SEQUES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori |  | Comprovar la senyalització.
11.08 | COLUMNES SEQUES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori |  | Comprovar que les claus de les connexions siameses estan tancades.
11.08 | COLUMNES SEQUES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori |  | Comprovar que totes les tapes de ràcords estan ben col·locades i ajustades.
11.08 | COLUMNES SEQUES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori |  | Comprovar l'accessibilitat d'entrada del carrer i de les preses de terra.
11.08 | COLUMNES SEQUES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori |  | Comprovació de les tapes i el funcionament correcte dels seus tancaments (greixatge si és necessari).
11.08 | COLUMNES SEQUES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori |  | Comprovar que les vàlvules de seccionament estan obertes.
11.08 | COLUMNES SEQUES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori |  | Maniobrar totes les claus de la instal·lació per verificar-ne el funcionament correcte.
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 | [ GENERALS - Tipus extintors=Aigua] | En extintors mòbils, s’ha de comprovar, addicionalment, el bon estat del sistema de trasllat.
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 | [ GENERALS - Tipus extintors=Aigua] | Verificar que les instruccions d'operació siguin clarament llegibles i correctes
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 | [ GENERALS - Tipus extintors=Aigua] | Verificar la integritat de l'element de seguretat per a determinar si l'extintor ha sigut utilitzat o accionat.
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 | [ GENERALS - Tipus extintors=Aigua] | Anotar la data del pròxim retimbratge. Si ha caducat, retimbrar l'extintor.
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 | [ GENERALS - Tipus extintors=Aigua] | Verificar que cada extintor està en el lloc que té assignat, que no té obstruït l'accés, que és visible o està senyalitzat i amb les instruccions de maneig ubicades a la part davantera. Verificar que l'extintor sigui l'adequat per al risc a protegir.
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 | [ GENERALS - Tipus extintors=Aigua] | Examinar la mànega i broqueta de descàrrega, comprovant que estiguin en condicions d'ús i assegurar-se que no estiguin obstruïdes, esquerdades o desgastades i reemplaçar les que estiguin danyades.
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 | [ GENERALS - Tipus extintors=Aigua] | Quan estigui instal·lat un indicador de pressió, comprovar-ho. Si no funciona correctament o si la pressió indicada queda fora dels límits especificats, adoptar les mesures indicades en les instruccions donades pel fabricant.
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 | [ GENERALS - Tipus extintors=Aigua] | Examinar l'exterior del cos de l'extintor i el conjunt de la vàlvula per a detectar corrosions o bonys, esquerdes o danys que puguin menyscabar la seguretat en el ús del extintor. Si no és correcte, vegeu les instruccions del fabricant per a la mesura apropiada.
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 | [ GENERALS - Tipus extintors=Anhídrid carbònic] | Verificar la integritat de l'element de seguretat per a determinar si l'extintor ha sigut utilitzat o accionat.
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 | [ GENERALS - Tipus extintors=Anhídrid carbònic] | Examinar la mànega i broqueta de descàrrega, comprovant que estiguin en condicions d'ús i assegurar-se que no estiguin obstruïdes, esquerdades o desgastades i reemplaçar les que estiguin danyades.
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 | [ GENERALS - Tipus extintors=Anhídrid carbònic] | Anotar la data del pròxim retimbratge. Si ha caducat, retimbrar l'extintor.
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 | [ GENERALS - Tipus extintors=Anhídrid carbònic] | Pesar l'extintor de CO2 d'acord amb les instruccions del fabricant i verificar que la massa concorda amb la massa registrada quan es va posar en servei per primera vegada.
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 | [ GENERALS - Tipus extintors=Anhídrid carbònic] | Renovar totes les juntes, seguit les instruccions del fabricant. Si la mànega està equipada amb diafragma, aquest també s'ha de substituir.
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 | [ GENERALS - Tipus extintors=Anhídrid carbònic] | Verificar que les instruccions d'operació siguin clarament llegibles i correctes
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 | [ GENERALS - Tipus extintors=Anhídrid carbònic] | En extintors mòbils, s’ha de comprovar, addicionalment, el bon estat del sistema de trasllat.
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 | [ GENERALS - Tipus extintors=Anhídrid carbònic] | Examinar l'exterior del cos de l'extintor i el conjunt de la vàlvula per a detectar corrosions o bonys, esquerdes o danys que puguin menyscabar la seguretat en el ús del extintor. Si no és correcte, vegeu les instruccions del fabricant per a la mesura apropiada.
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 | [ GENERALS - Tipus extintors=Anhídrid carbònic] | Verificar que cada extintor està en el lloc que té assignat, que no té obstruït l'accés, que és visible o està senyalitzat i amb les instruccions de maneig ubicades a la part davantera. Verificar que l'extintor sigui l'adequat per al risc a protegir.
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 | [ GENERALS - Tipus extintors=Pols antibrasa] O [ GENERALS - Tipus extintors=Pols seca] | En extintors mòbils, s’ha de comprovar, addicionalment, el bon estat del sistema de trasllat.
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 | [ GENERALS - Tipus extintors=Pols antibrasa] O [ GENERALS - Tipus extintors=Pols seca] | Verificar que les instruccions d'operació siguin clarament llegibles i correctes
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 | [ GENERALS - Tipus extintors=Pols antibrasa] O [ GENERALS - Tipus extintors=Pols seca] | Verificar la integritat de l'element de seguretat per a determinar si l'extintor ha sigut utilitzat o accionat.
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 | [ GENERALS - Tipus extintors=Pols antibrasa] O [ GENERALS - Tipus extintors=Pols seca] | Anotar la data del pròxim retimbratge. Si ha caducat, retimbrar l'extintor.
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 | [ GENERALS - Tipus extintors=Pols antibrasa] O [ GENERALS - Tipus extintors=Pols seca] | Renovar totes les juntes seguint les instruccions del fabricant. Si la mànega està equipada amb diafragma, aquesta també s'ha de substituir.
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 | [ GENERALS - Tipus extintors=Pols antibrasa] O [ GENERALS - Tipus extintors=Pols seca] | Verificar que cada extintor està en el lloc que té assignat, que no té obstruït l'accés, que és visible o està senyalitzat i amb les instruccions de maneig ubicades a la part davantera. Verificar que l'extintor sigui l'adequat per al risc a protegir.
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 | [ GENERALS - Tipus extintors=Pols antibrasa] O [ GENERALS - Tipus extintors=Pols seca] | Examinar la mànega i broqueta de descàrrega, comprovant que estiguin en condicions d'ús i assegurar-se que no estiguin obstruïdes, esquerdades o desgastades i reemplaçar les que estiguin danyades.
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 | [ GENERALS - Tipus extintors=Pols antibrasa] O [ GENERALS - Tipus extintors=Pols seca] | Quan estigui instal·lat un indicador de pressió, comprovar-ho. Si no funciona correctament o si la pressió indicada queda fora dels límits especificats, adoptar les mesures indicades en les instruccions donades pel fabricant.
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 | [ GENERALS - Tipus extintors=Pols antibrasa] O [ GENERALS - Tipus extintors=Pols seca] | Examinar l'exterior del cos de l'extintor i el conjunt de la vàlvula per a detectar corrosions o bonys, esquerdes o danys que puguin menyscabar la seguretat en el ús del extintor. Si no és correcte, vegeu les instruccions del fabricant per a la mesura apropiada.
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 | [ GENERALS - Tipus extintors=Pols antibrasa] O [ GENERALS - Tipus extintors=Pols seca] | Quan els extintors estiguin construits de forma que el mecanisme de descàrrega es pugui desmuntar, desmuntar-ho i comprovar que el percutor i el mecanisme de control de descàrrega (si està instal·lat) es pugui accionar lliurement. Netejar, corretgir o reemplaçar si es necessari. Protegir les peces mòbils i les rosques de la corrosió amb un lubricant seguint les recomanacions donades pel fabricant.
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periódiques | Quinquennal | Ordinari_ |  | A partir de la data de timbratge de l'extintor, cada CINC ANYS (i tres vegades com a màxim) es tornarà a timbrar l'extintor(prova de nivell C), d'acord amb l'annex III del Reglament d'equips a pressió, aprovat pel Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre. Se n'haurà d'anotar la data de timbratge per al seu control.
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periódiques | Quinquennal | Ordinari_ |  | A partir de la data de timbratge de l’extintor (i per tres vegades) s’ha de procedir al seu retimbratge d’acord amb el que estableix l’annex III del Reglament d’equips a pressió.
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Verificar que l’indicador de pressió està a la zona d’operació.
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Verificar que els extintors no tenen l’accés obstruït, són visibles o estan senyalitzats i tenen les seves instruccions d’ús a la part davantera.
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Verificar que les parts metàl·liques (broquets, vàlvula, mànega…) estan en bon estat.
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Verificar que les instruccions d’ús són llegibles.
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Verificar que no falten els precintes o els taps indicadors d’ús ni estan trencats.
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Verificar que els extintors són al seu lloc assignat i no presenten mostres aparents de danys.
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Verificar que no han estat descarregats totalment o parcialment.
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Verificar que els extintors són adequats de conformitat amb el risc que s’ha de protegir.
11.09 | EXTINTOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Comprovació de la senyalització dels extintors.
11.09 | EXTINTOR | Revisió general | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar la situació correcta de cada element.
11.09 | EXTINTOR | Revisió general | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar l'estat de la fixació.
11.10.A | EXTINTOR AUTOMÀTIC | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Examinar l'exterior del cos de l'extintor i el conjunt de la vàlvula per a detectar corrosions o bonys, esquerdes o danys que puguin menyscabar la seguretat en el ús del extintor. Si no és correcte, vegeu les instruccions del fabricant per a la mesura apropiada.
11.10.A | EXTINTOR AUTOMÀTIC | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Quan estigui instal·lat un indicador de pressió, comprovar-ho. Si no funciona correctament o si la pressió indicada queda fora dels límits especificats, adoptar les mesures indicades en les instruccions donades pel fabricant.
11.10.A | EXTINTOR AUTOMÀTIC | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Verificar que cada extintor està en el lloc que té assignat, que no té obstruït l'accés, que és visible o està senyalitzat i amb les instruccions de maneig ubicades a la part davantera. Verificar que l'extintor sigui l'adequat per al risc a protegir.
11.10.A | EXTINTOR AUTOMÀTIC | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Verificar la integritat de l'element de seguretat per a determinar si l'extintor ha sigut utilitzat o accionat.
11.10.A | EXTINTOR AUTOMÀTIC | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Quan els extintors estiguin construits de forma que el mecanisme de descàrrega es pugui desmuntar, desmuntar-ho i comprovar que el percutor i el mecanisme de control de descàrrega (si està instal·lat) es pugui accionar lliurement. Netejar, corretgir o reemplaçar si es necessari. Protegir les peces mòbils i les rosques de la corrosió amb un lubricant seguint les recomanacions donades pel fabricant.
11.10.A | EXTINTOR AUTOMÀTIC | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | En extintors mòbils, s’ha de comprovar, addicionalment, el bon estat del sistema de trasllat.
11.10.A | EXTINTOR AUTOMÀTIC | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Verificar que les instruccions d'operació siguin clarament llegibles i correctes
11.10.A | EXTINTOR AUTOMÀTIC | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Renovar totes les juntes seguint les instruccions del fabricant. Si la mànega està equipada amb diafragma, aquesta també s'ha de substituir.
11.10.A | EXTINTOR AUTOMÀTIC | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Examinar la mànega i broqueta de descàrrega, comprovant que estiguin en condicions d'ús i assegurar-se que no estiguin obstruïdes, esquerdades o desgastades i reemplaçar les que estiguin danyades.
11.10.A | EXTINTOR AUTOMÀTIC | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Verificar que els extintors no tenen l’accés obstruït, són visibles o estan senyalitzats i tenen les seves instruccions d’ús a la part davantera.
11.10.A | EXTINTOR AUTOMÀTIC | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Comprovació de la senyalització dels extintors.
11.10.A | EXTINTOR AUTOMÀTIC | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Verificar que no falten els precintes o els taps indicadors d’ús ni estan trencats.
11.10.A | EXTINTOR AUTOMÀTIC | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Verificar que no han estat descarregats totalment o parcialment.
11.10.A | EXTINTOR AUTOMÀTIC | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Verificar que les parts metàl·liques (broquets, vàlvula, mànega…) estan en bon estat.
11.10.A | EXTINTOR AUTOMÀTIC | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Verificar que els extintors són al seu lloc assignat i no presenten mostres aparents de danys.
11.10.A | EXTINTOR AUTOMÀTIC | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Verificar que els extintors són adequats de conformitat amb el risc que s’ha de protegir.
11.10.A | EXTINTOR AUTOMÀTIC | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Verificar que l’indicador de pressió està a la zona d’operació.
11.10.A | EXTINTOR AUTOMÀTIC | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Verificar que les instruccions d’ús són llegibles.
11.10.A | EXTINTOR AUTOMÀTIC | Revisió general | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar la situació correcta de cada element.
11.10.A | EXTINTOR AUTOMÀTIC | Revisió general | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar l'estat de la fixació.
11.10.C | ESCUMA FÍSICA | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Provar cada abastiment d'escuma en la instal·lació en la condició de càrrega total per mitjà de la connexió de línia de prova acoblada a l'abastiment d'aigüa, aigües amunt del lloc de control i ha de complir el valors de pressió/cabal requerits.
11.10.C | ESCUMA FÍSICA | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Inspeccionar i netejar els filtres i càmeres de sedimentació d'aspiració de bombes i pantalles.
11.10.C | ESCUMA FÍSICA | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Comprovació de la resposta del sistema als senyals d’activació manual i automàtics.
11.10.C | ESCUMA FÍSICA | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | En sistemes fixos d’extinció per aigua o per escuma, comprovar que el subministrament d’aigua està garantit en les condicions de pressió i cabal previstes.
11.10.C | ESCUMA FÍSICA | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Provar l'alarma de fallada d'engegada.
11.10.C | ESCUMA FÍSICA | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Comprovar les vàlvules de flotador en dipòsits d'emmagatzemament d'escuma per garantir que funcionen correctament.
11.10.C | ESCUMA FÍSICA | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Provar cada bomba de proveïment d'escuma en la instal·lació s'ha de provar en la condició de càrrega total (per mitjà de la connexió de línia de prova, acoblada al ramal d'impulsió de la bomba, aigües avall de la vàlvula de retenció de la impulsió de la bomba) i ha de donar valors de pressió/cabal declarats a la placa de característiques
11.10.C | ESCUMA FÍSICA | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Els sistemes que incorporin components a pressió que estiguin dins de l’àmbit d’aplicació del Reglament d’equips a pressió, aprovat mitjançant el Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, s’han de sotmetre a les proves que estableix el Reglament esmentat amb la periodicitat que s’hi especifiqui.
11.10.C | ESCUMA FÍSICA | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | En sistemes fixos d’extinció per escuma, comprovar que l’escumogen no s’ha degradat.
11.10.C | ESCUMA FÍSICA | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori |  | Verificar el subministrament elèctric als grups de bombament elèctrics o altres equips elèctrics crítics.
11.10.C | ESCUMA FÍSICA | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori |  | Comprovació visual de les canonades, dipòsits i maneguets contra la corrosió, el deteriorament o la manipulació.
11.10.C | ESCUMA FÍSICA | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori |  | En sistemes que utilitzen escuma, verificar que les vàlvules, el tancament de les quals podria impedir que el gas arribés als ruixadors o pogués perjudicar el funcionament correcte d’una alarma o dispositiu d’indicació, estan completament obertes.
11.10.C | ESCUMA FÍSICA | Comprovacions periòdiques | Triennal | Obligatori |  | Inspeccionar internament i, si es necessari, buidar i netejar els dipòsits d'emmagatzematge i pressió per detectar corrosió (en base a les recomanacions del fabricant) i repintar tots els dipòsits i/o la protecció contra la corrosió restaurada, segons sigui necessari.
11.10.C | ESCUMA FÍSICA | Comprovacions periòdiques | Triennal | Obligatori |  | Examinar, substituir o revisar (segons sigui necessari) les vàlvules de tancament, alarma i retenció.
11.10.C | ESCUMA FÍSICA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Comprovació visual del bon estat general dels components del sistema, especialment dels dispositius de posada en marxa i les connexions.
11.10.C | ESCUMA FÍSICA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Lectura de manòmetres i comprovació que els nivells de pressió estan dins dels marges permesos.
11.10.C | ESCUMA FÍSICA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Comprovació que els dispositius de descàrrega de l’agent extintor (broquets, ruixadors, difusors…) estan en bon estat i lliures d’obstacles per al seu funcionament correcte.
11.10.C | ESCUMA FÍSICA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Comprovació dels circuits de senyalització, pilots, etc., en els sistemes amb indicacions de control.
11.10.C | ESCUMA FÍSICA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Neteja general de tots els components.
11.10.C | ESCUMA FÍSICA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Comprovació de la senyalització dels comandaments manuals d’aturada i disparament.
11.11.A | RUIXADORS | Comprovacions periòdiques | Cada 25 anys | 0_NS5 |  | Treure i provar un número de ruixadors per garantitzar que son totalment funcionals
11.11.A | RUIXADORS | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Lectura de manòmetres i comprovació que els nivells de pressió estan dins dels marges permesos.
11.11.A | RUIXADORS | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Comprovació que els dispositius de descàrrega de l’agent extintor (broquets, ruixadors, difusors…) estan en bon estat i lliures d’obstacles per al seu funcionament correcte.
11.11.A | RUIXADORS | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Neteja general de tots els components.
11.11.B | XARXA | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Inspecció general en els trams visibles de fuites en la xarxa de canonades.
11.11.B | XARXA | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Comprovar l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
11.11.B | XARXA | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Els sistemes que incorporin components a pressió que estiguin dins de l’àmbit d’aplicació del Reglament d’equips a pressió, aprovat mitjançant el Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, s’han de sotmetre a les proves que estableix el Reglament esmentat amb la periodicitat que s’hi especifiqui.
11.11.B | XARXA | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Inspeccionar els suports i les fixacions.
11.11.B | XARXA | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | En sistemes fixos d’extinció per aigua o per escuma, comprovar que el subministrament d’aigua està garantit en les condicions de pressió i cabal previstes.
11.11.B | XARXA | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Dur a terme la neteja general de l'estesa de canonades.
11.11.B | XARXA | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Verificar l'estat de corrosió.
11.11.B | XARXA | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Prova, en les condicions de recepció, amb realització de corbes de proveïment amb cada font d’aigua i d’energia.
11.11.B | XARXA | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Comprovar les vàlvules de flotador en dipòsits d'emmagatzemament d'aigua per garantir que funcionen correctament.
11.11.B | XARXA | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Inspeccionar i netejar els filtres i càmeres de sedimentació d'aspiració de bombes i pantalles.
11.11.B | XARXA | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori |  | Comprovació visual de les canonades, dipòsits i maneguets contra la corrosió, el deteriorament o la manipulació.
11.11.B | XARXA | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori |  | En sistemes que utilitzen aigua, verificar que les vàlvules, el tancament de les quals podria impedir que l’aigua arribés als ruixadors o pogués perjudicar el funcionament correcte d’una alarma o dispositiu d’indicació, estan completament obertes.
11.11.B | XARXA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Verificació d’accessibilitat als elements, neteja general, ventilació de sales de bombes, etc.
11.11.B | XARXA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Comprovació del funcionament automàtic i manual de la instal·lació, d’acord amb les instruccions del fabricant o instal·lador.
11.11.B | XARXA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Manteniment d’acumuladors, neteja de borns (reposició d’aigua destil·lada, etc.). Verificació de nivells (combustible, aigua, oli, etc.).
11.11.B | XARXA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Verificació per inspecció de tots els elements, dipòsits, vàlvules, comandaments, alarmes motobombes, accessoris, senyals, etc.
11.11.C | LLOC DE CONTROL | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Verificar l'estat de la superfície del seient de la clapeta.
11.11.C | LLOC DE CONTROL | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Comprovar l'estat de corrosió i repintar-ho si és necessari.
11.11.C | LLOC DE CONTROL | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Verificar l'estat de l'anell del seient.
11.11.C | LLOC DE CONTROL | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Netejar la cambra de retard (filtre) i comprovar l'absència d'obstruccions en el conjunt de sortida i drenatge.
11.11.C | LLOC DE CONTROL | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Comprovar el funcionament de la vàlvula unidireccional i netejar-la.
11.11.C | LLOC DE CONTROL | Revisió general | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar i controlar la pressió als manòmetres.
11.11.C | LLOC DE CONTROL | Revisió general | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar que totes les vàlvules estiguin en la seva posició correcta.
11.11.C | LLOC DE CONTROL | Revisió general | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar l'estat general de l'equip comprovant que no hi hagi fuites.
11.11.C | LLOC DE CONTROL | Comprovacions periòdiques | Triennal | Obligatori |  | Examinar, substituir o revisar (segons sigui necessari) les vàlvules de tancament, alarma i retenció.
11.11.C | LLOC DE CONTROL | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Comprovació de la senyalització dels comandaments manuals d’aturada i disparament.
11.11.C | LLOC DE CONTROL | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Neteja general de tots els components.
11.11.C | LLOC DE CONTROL | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Comprovació dels circuits de senyalització, pilots, etc., en els sistemes amb indicacions de control.
11.11.C | LLOC DE CONTROL | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Comprovació visual del bon estat general dels components del sistema, especialment dels dispositius de posada en marxa i les connexions.
11.11.C | LLOC DE CONTROL | Revisió general | Trimestral | Ordinari_ |  | Repassar els ancoratges i tornar a collar-los bé si és necessari.
11.11.C | LLOC DE CONTROL | Revisió general | Trimestral | Ordinari_ |  | Accionar tots els elements de valvuleria.
11.11.C | LLOC DE CONTROL | Revisió general | Trimestral | Ordinari_ |  | Revisar i greixar tots els elements mòbils.
11.12 | VENTILADORS PRESSURITZACIÓ | Comprovacions periòdiques | Anual | Obligatori |  | Verificació de senyals d’alarma i avaria i interacció amb el sistema de detecció d’incendis.
11.12 | VENTILADORS PRESSURITZACIÓ | Comprovacions periòdiques | Anual | Obligatori |  | Comprovació de la correcta disponibilitat de la font d’alimentació principal i auxiliar.
11.12 | VENTILADORS PRESSURITZACIÓ | Comprovacions periòdiques | Anual | Obligatori |  | Greixatge dels components i elements del sistema.
11.12 | VENTILADORS PRESSURITZACIÓ | Comprovacions periòdiques | Anual | Obligatori |  | Comprovació del funcionament del sistema en les seves posicions d’activació i descans, incloent-hi la seva resposta als senyals d’activació manuals i automàtics i comprovant que el temps de resposta està dins dels paràmetres de disseny.
11.12 | VENTILADORS PRESSURITZACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat de corrosió.
11.12 | VENTILADORS PRESSURITZACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar i ajustar els acoblaments i l'estat de fixació del ventilador.
11.12 | VENTILADORS PRESSURITZACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Revisar els coixinets i greixar-los si fos necessari.
11.12 | VENTILADORS PRESSURITZACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Netejar interiorment i exteriorment el ventilador.
11.12 | VENTILADORS PRESSURITZACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar tot el funcionament dels aparells elèctrics.
11.12 | VENTILADORS PRESSURITZACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar els consums i la regulació del tèrmic.
11.12 | VENTILADORS PRESSURITZACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar i ajustar l'alineació de les politges, en cas n'hi hagi.
11.12 | VENTILADORS PRESSURITZACIÓ | Revisió general | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar que el ventilador no tingui elements estranys i que giri lliurement.
11.12 | VENTILADORS PRESSURITZACIÓ | Revisió general | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar la tensió i l'estat de les corretges, si n'hi ha.
11.12 | VENTILADORS PRESSURITZACIÓ | Revisió general | Mensual | Ordinari_ |  | Mesurar la potència absorbida.
11.12 | VENTILADORS PRESSURITZACIÓ | Revisió general | Mensual | Ordinari_ |  | Dur a terme proves d'arrencada i funcionament.
11.12 | VENTILADORS PRESSURITZACIÓ | Revisió general | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar l'actuació dels comandaments de control i les proteccions.
11.12 | VENTILADORS PRESSURITZACIÓ | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori |  | Neteja dels components i elements del sistema.
11.12 | VENTILADORS PRESSURITZACIÓ | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori |  | Comprovació del funcionament dels components del sistema mitjançant la seva activació manual.
11.12 | VENTILADORS PRESSURITZACIÓ | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Comprovar que no s’han col·locat obstruccions o introduït canvis en la geometria de l’edifici (envans, falsos sostres, obertures a l’exterior, desplaçament de mobiliari, etc.) que modifiquin les condicions d’utilització del sistema o impedeixin el descens complet de les barreres actives de control de fums.
11.12 | VENTILADORS PRESSURITZACIÓ | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Inspecció visual general.
11.14 | HIDRANT | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Verificar l’estanquitat dels taps.
11.14 | HIDRANT | Comprovacions periòdiques | Quinquennal | Obligatori |  | Canvi de les juntes dels ràcords.
11.14 | HIDRANT | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori |  | Greixar la femella d’accionament o omplir-ne la cambra d’oli.
11.14 | HIDRANT | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori |  | Obrir i tancar l’hidrant i comprovar el funcionament correcte de la vàlvula principal i del sistema de drenatge.
11.14 | HIDRANT | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Comprovació de la senyalització dels hidrants.
11.14 | HIDRANT | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Comprovar l’accessibilitat al seu entorn i la senyalització en els hidrants enterrats.
11.14 | HIDRANT | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Inspecció visual, amb comprovació de l’estanquitat del conjunt.
11.14 | HIDRANT | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Treure les tapes de les sortides, greixar les rosques i comprovar l’estat de les juntes dels ràcords.
11.15 | SUBMINISTRAMENT EMERGÈNCIA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Es durà a terme una verificació del funcionament correcte de tota la instal·lació.
11.15 | SUBMINISTRAMENT EMERGÈNCIA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Prova de commutació del sistema en fallada de xarxa, funcionament del sistema amb bateries, detecció d’avaria i restitució a mode normal.
11.15 | SUBMINISTRAMENT EMERGÈNCIA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Revisió de sistemes de bateries.
11.15 | SUBMINISTRAMENT EMERGÈNCIA | Revisió general | Trimestral | Ordinari_ |  | Es posarà en funcionament la instal·lació durant un temps mínim de 15 minuts.
11.16 | BARRERA FUMS MÒBILS | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Comprovació de la correcta disponibilitat de la font d’alimentació principal i auxiliar.
11.16 | BARRERA FUMS MÒBILS | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Verificació de senyals d’alarma i avaria i interacció amb el sistema de detecció d’incendis.
11.16 | BARRERA FUMS MÒBILS | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Comprovar que les barreres funcionin correctament en cas d'alarma.
11.16 | BARRERA FUMS MÒBILS | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Greixatge dels components i elements del sistema.
11.16 | BARRERA FUMS MÒBILS | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Si el sistema disposa de barreres de control de fum, comprovar que els espaiats de capçalera, vora i junta (segons UNE-EN 12101-1) no superen els valors indicats pel fabricant.
11.16 | BARRERA FUMS MÒBILS | Comprovacions periòdiques | Anual | 0_NS5 |  | Comprovació del funcionament del sistema en les seves posicions d’activació i descans, incloent-hi la seva resposta als senyals d’activació manuals i automàtics i comprovant que el temps de resposta està dins dels paràmetres de disseny.
11.16 | BARRERA FUMS MÒBILS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori |  | Comprovació del funcionament dels components del sistema mitjançant la seva activació manual.
11.16 | BARRERA FUMS MÒBILS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori |  | Neteja dels components i elements del sistema.
11.16 | BARRERA FUMS MÒBILS | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Inspecció visual general.
11.16 | BARRERA FUMS MÒBILS | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Comprovar que no s’han col·locat obstruccions o introduït canvis en la geometria de l’edifici (envans, falsos sostres, obertures a l’exterior, desplaçament de mobiliari, etc.) que modifiquin les condicions d’utilització del sistema o impedeixin el descens complet de les barreres actives de control de fums.
11.17.A | TALLAFOCS | Comprovacions periòdiques | Anual | Obligatori |  | Comprovació de la correcta disponibilitat de la font d’alimentació principal i auxiliar.
11.17.A | TALLAFOCS | Comprovacions periòdiques | Anual | Obligatori |  | Greixatge dels components i elements del sistema.
11.17.A | TALLAFOCS | Comprovacions periòdiques | Anual | Obligatori |  | Verificació de senyals d’alarma i avaria i interacció amb el sistema de detecció d’incendis.
11.17.A | TALLAFOCS | Comprovacions periòdiques | Anual | Obligatori |  | Comprovació del funcionament del sistema en les seves posicions d’activació i descans, incloent-hi la seva resposta als senyals d’activació manuals i automàtics i comprovant que el temps de resposta està dins dels paràmetres de disseny.
11.17.A | TALLAFOCS | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Comprovar la senyalització correcta de la zona de foc regulada per la comporta.
11.17.A | TALLAFOCS | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Verificar manualment el funcionament del mecanisme de la comporta.
11.17.A | TALLAFOCS | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Ajustar els caragols i els perns del mecanisme de lleva.
11.17.A | TALLAFOCS | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Greixar els eixos de les diferents peces mecàniques.
11.17.A | TALLAFOCS | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Verificar i netejar el comandament elèctric.
11.17.A | TALLAFOCS | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Netejar la pols del conjunt del disparador.
11.17.A | TALLAFOCS | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Verificar l'estanquitat del segellament del cos mòbil de la comporta en relació amb el marc.
11.17.A | TALLAFOCS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori |  | Neteja dels components i elements del sistema.
11.17.A | TALLAFOCS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori |  | Comprovació del funcionament dels components del sistema mitjançant la seva activació manual.
11.17.A | TALLAFOCS | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Inspecció visual general.
11.17.A | TALLAFOCS | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Comprovar que no s’han col·locat obstruccions o introduït canvis en la geometria de l’edifici (envans, falsos sostres, obertures a l’exterior, desplaçament de mobiliari, etc.) que modifiquin les condicions d’utilització del sistema o impedeixin el descens complet de les barreres actives de control de fums.
11.18 | EXUTORIS | Revisió periòdica | Anual | 0_NS5 |  | Controlar la pressió pneumàtica de doble efecte.
11.18 | EXUTORIS | Revisió periòdica | Anual | 0_NS5 |  | Redreçar-ne els braços o les barres d'empenta si és necessari.
11.18 | EXUTORIS | Revisió periòdica | Anual | 0_NS5 |  | Verificar els caragols de fixació del quadre exterior.
11.18 | EXUTORIS | Revisió periòdica | Anual | 0_NS5 |  | Verificar la tensió de les molles d'obertura.
11.18 | EXUTORIS | Revisió periòdica | Anual | 0_NS5 |  | Canviar les clavilles de fixació, si n'hi hagués.
11.18 | EXUTORIS | Revisió periòdica | Anual | 0_NS5 |  | Controlar l'estat dels fusibles.
11.18 | EXUTORIS | Revisió periòdica | Anual | 0_NS5 |  | Greixatge dels components i elements del sistema.
11.18 | EXUTORIS | Revisió periòdica | Anual | 0_NS5 |  | Tancar els aparells i controlar l'enganxall dels tancaments.
11.18 | EXUTORIS | Revisió periòdica | Anual | 0_NS5 |  | Comprovar l'obertura de l'aparell.
11.18 | EXUTORIS | Revisió periòdica | Anual | 0_NS5 |  | Greixar les molles.
11.18 | EXUTORIS | Revisió periòdica | Anual | 0_NS5 |  | Tornar a collar bé els caragols de fixació si és necessari.
11.18 | EXUTORIS | Revisió periòdica | Anual | 0_NS5 |  | Verificar-ne les articulacions.
11.18 | EXUTORIS | Revisió periòdica | Anual | 0_NS5 |  | Comprovació del funcionament del sistema en les seves posicions d’activació i descans, incloent-hi la seva resposta als senyals d’activació manuals i automàtics i comprovant que el temps de resposta està dins dels paràmetres de disseny.
11.18 | EXUTORIS | Revisió periòdica | Anual | 0_NS5 |  | Ajustar el sistema de disparament.
11.18 | EXUTORIS | Revisió periòdica | Anual | 0_NS5 |  | Controlar l'estat de les juntes.
11.18 | EXUTORIS | Revisió periòdica | Anual | 0_NS5 |  | Comprovació de la correcta disponibilitat de la font d’alimentació principal i auxiliar.
11.18 | EXUTORIS | Revisió periòdica | Anual | 0_NS5 |  | Dur a terme un assaig d'obertura si es demana i en presència del servei de seguretat.
11.18 | EXUTORIS | Revisió periòdica | Anual | 0_NS5 |  | Verificació de senyals d’alarma i avaria i interacció amb el sistema de detecció d’incendis.
11.18 | EXUTORIS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori |  | Comprovació del funcionament dels components del sistema mitjançant la seva activació manual.
11.18 | EXUTORIS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori |  | Neteja dels components i elements del sistema.
11.18 | EXUTORIS | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Inspecció visual general.
11.18 | EXUTORIS | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Comprovar que no s’han col·locat obstruccions o introduït canvis en la geometria de l’edifici (envans, falsos sostres, obertures a l’exterior, desplaçament de mobiliari, etc.) que modifiquin les condicions d’utilització del sistema o impedeixin el descens complet de les barreres actives de control de fums.
11.20 | EQUIPS RESPIRATORIS AUTONOMS | Revisió visual | Anual | Obligatori |  | Inspecció visual interior.
11.20 | EQUIPS RESPIRATORIS AUTONOMS | Revisió visual | Anual | Obligatori |  | Deixar constància sobre l'ampolla mitjançant una etiqueta adhesiva, en què constaran com a mínim: La inscripció, “Inspecció visual”., Nom i adreça del centre que realitza la inspecció., Resultat de la mateixa., Indicació de la data límit de validesa.
11.20 | EQUIPS RESPIRATORIS AUTONOMS | Revisió visual | Anual | Obligatori |  | Inspecció visual exterior.
11.20 | EQUIPS RESPIRATORIS AUTONOMS | Revisió visual | Anual | Obligatori |  | Inspecció de la vàlvula, comprovant-se la coincidència de la rosca d'acoblament amb la de l'ampolla mitjançant un sistema de galgues o altres sistemes de precisió equivalent. Així mateix, es comprovarà que la vàlvula coincideix amb la identificada a l'últim certificat d'inspecció periòdica, o, en cas de no haver realitzat cap inspecció periòdica, a la documentació de fabricació de l'ampolla.
11.20 | EQUIPS RESPIRATORIS AUTONOMS | Revisió visual | Anual | Obligatori |  | Inspecció del coll de l'ampolla i de la rosca interior.
11.20 | EQUIPS RESPIRATORIS AUTONOMS | Revisió visual | Anual | Obligatori |  | Identificació de l'ampolla i control de marques gravades, tenint en compte el que indica l'annex I (Registre de tipus, inscripció corresponent a la Directiva 84/525/CEE, Marcat "CE", marca del fabricant, número defabricació. pressió de prova, etc.).
11.20 | EQUIPS RESPIRATORIS AUTONOMS | Inspecció periòdica | Quinquennal | Inspecció |  | Inspecció de la vàlvula, comprovant-se la coincidència de la rosca d'acoblament amb la de l'ampolla mitjançant un sistema de galgues o altres sistemes de precisió equivalent.
11.20 | EQUIPS RESPIRATORIS AUTONOMS | Inspecció periòdica | Quinquennal | Inspecció |  | Inspecció del coll de l'ampolla i de la rosca interior.
11.20 | EQUIPS RESPIRATORIS AUTONOMS | Inspecció periòdica | Quinquennal | Inspecció |  | Inspecció visual exterior.
11.20 | EQUIPS RESPIRATORIS AUTONOMS | Inspecció periòdica | Quinquennal | Inspecció |  | Prova hidràulica per expansió volumètrica (la dilatació volumètrica permanent estarà d'acord amb els valors facilitats per l'o el fabricant i, si no, no serà superior al 5 %) o prova de pressió hidràulica d'acord amb la norma UNE-EN ISO 18119.
11.20 | EQUIPS RESPIRATORIS AUTONOMS | Inspecció periòdica | Quinquennal | Inspecció |  | Inspecció visual interior.
11.20 | EQUIPS RESPIRATORIS AUTONOMS | Inspecció periòdica | Quinquennal | Inspecció |  | Identificació de l'ampolla i control de marques gravades, tenint en compte el que indica l'annex I (Registre de tipus, inscripció corresponent a la Directiva 84/525/CEE, Marcat "CE", marca del fabricant, número defabricació. pressió de prova, etc.).
11.20 | EQUIPS RESPIRATORIS AUTONOMS | Inspecció periòdica | Quinquennal | Inspecció |  | Una vegada realitzades les proves i les verificacions d'inspecció periòdica, el centre d'inspecció emetrà la certificació corresponent, identificant l'ampolla i la vàlvula i deixant constància d'haver superat cadascuna de les proves i controls a què ha estat sotmesa. Al certificat s'indicarà el període de vigència, el punxó –contrasenya de l'entitat– i que s'ha gravat a l'ampolla les marques que estableix la norma UNE-EN ISO 13769
11.20 | EQUIPS RESPIRATORIS AUTONOMS | Inspecció periòdica | Quinquennal | Inspecció |  | Si el resultat de la inspecció periòdica és positiu, el centre d'inspecció d'ampolles en deixarà constància estampant sobre l'ampolla les marques que estableix la norma de marcatge UNE-EN ISO 13769.
12.01.A | CONTACTES MAGNÈTICS | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Comprovar, mitjançant el brunzidor del teclat i la possible ajuda d'un col·laborador, si l'entorn vigilat és de grans dimensions, la correcta activació de tots i cada un dels elements existents que puguin examinar-mitjançant aquest mitjà (volumètrics, contactes magnètics, polsadors d'atracament, etc.).
12.01.A | CONTACTES MAGNÈTICS | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Verificar l'activació dels elements comprovats mitjançant el registre d'incidències del sistema.
12.01.A | CONTACTES MAGNÈTICS | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Comprovar el funcionament dels elements que exigeixin una activació manual.
12.01.A | CONTACTES MAGNÈTICS | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Dur a terme prova de falsa alarma.
12.01.A | CONTACTES MAGNÈTICS | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Ha de quedar constància dels resultats de les verificacions, de manera que cal anotar el canvi d'elements defectuosos que s'hagi dut a terme.
12.01.A | CONTACTES MAGNÈTICS | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Inspeccionar per mostreig l'estat de les fixacions.
12.01.A | CONTACTES MAGNÈTICS | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Inspeccionar per mostreig l'estat de les connexions.
12.01.A | CONTACTES MAGNÈTICS | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Dur a terme prova d'obertura.
12.01.B | PRESÈNCIA | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Comprovar la cobertura dels detectors i el funcionament dels elements que exigeixin una activació manual.
12.01.B | PRESÈNCIA | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Comprovar, mitjançant el bronzidor del teclat i la possible ajuda d'un col·laborador, si l'entorn vigilat és de grans dimensions, la correcta activació de tots els elements existents que puguin examinar-se mitjançant aquest medi.
12.01.B | PRESÈNCIA | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Verificar l'activació dels elements comprovats mitjançant el registre d'incidències del sistema.
12.01.B | PRESÈNCIA | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Situant el sistema en estat normal (desarmat), comprovar aleatoriament l'activació del tamper d'alguns detectors (graus 2 i 3) i la transmissió d'aquesta incidència a la CRA.
12.01.B | PRESÈNCIA | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Situar el sistema en el mode <<test de andado>> (walk test).
12.01.B | PRESÈNCIA | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Comprovar que els possibles canvis en la distribució del mobiliari, objectes enmagatzemats, cartells penjants,etc. no afectin a la cobertura dels detectors de moviment.
12.01.B | PRESÈNCIA | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Enmascarar els detectors volumètrics d'aquest tipus (grau 3) i comprovar la seva reacció i la transmissió d'aquesta incidència a a la CRA.
12.01.B | PRESÈNCIA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Inspeccionar l'estat de les fixacions.
12.01.B | PRESÈNCIA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Comprovar el funcionament de cada element.
12.01.B | PRESÈNCIA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Ha de quedar constància dels resultats de les verificacions, de manera que cal anotar el canvi d'elements defectuosos que s'hagi dut a terme.
12.01.B | PRESÈNCIA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Inspeccionar l'estat de les connexions.
12.01.C | DETECTOR D'IMPULSOS | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Comprovar el funcionament dels elements que exigeixin una activació manual.
12.01.C | DETECTOR D'IMPULSOS | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Comprovar, mitjançant el brunzidor del teclat i la possible ajuda d'un col·laborador, si l'entorn vigilat és de grans dimensions, la correcta activació de tots i cada un dels elements existents que puguin examinar-mitjançant aquest mitjà (volumètrics, contactes magnètics, polsadors d'atracament, etc.).
12.01.C | DETECTOR D'IMPULSOS | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Comprovar l'eina específica de test.
12.01.C | DETECTOR D'IMPULSOS | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Verificar l'activació dels elements comprovats mitjançant el registre d'incidències del sistema.
12.01.C | DETECTOR D'IMPULSOS | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Inspeccionar l'estat de les connexions.
12.01.C | DETECTOR D'IMPULSOS | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Comprovar el funcionament de cada element.
12.01.C | DETECTOR D'IMPULSOS | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Ha de quedar constància dels resultats de les verificacions, de manera que cal anotar el canvi d'elements defectuosos que s'hagi dut a terme.
12.01.C | DETECTOR D'IMPULSOS | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Inspeccionar l'estat de les fixacions.
12.02.A | PULSADORS ALARMA | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Comprovar el funcionament dels elements que exigeixin una activació manual.
12.02.A | PULSADORS ALARMA | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Verificar l'activació dels elements comprovats mitjançant el registre d'incidències del sistema.
12.02.A | PULSADORS ALARMA | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Comprovar, mitjançant el bronzidor del teclat i la possible ajuda d'un col·laborador, si l'entorn vigilat és de grans dimensions, la correcta activació de tots els elements existents que puguin examinar-se mitjançant aquest medi.
12.02.A | PULSADORS ALARMA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Transmissió d'incidències a CRA per totes les vies habilitades a tal efecte (IP, RTB, etc).
12.02.A | PULSADORS ALARMA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Alimentació del sistema (xarxa de c.a i bateries).
12.02.A | PULSADORS ALARMA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Activació manual d'alarmes (polsadors i altres elements activadors d'atracament). En cas que el manteniment sigui bidireccional, es solicitarà la col·laboració de l'usuari final.
12.02.A | PULSADORS ALARMA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Prova de possible sirena.
12.02.B | PULSADORS OBERTURA PORTES | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Comprovar el funcionament dels elements que exigeixin una activació manual.
12.02.B | PULSADORS OBERTURA PORTES | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Comprovar, mitjançant el bronzidor del teclat i la possible ajuda d'un col·laborador, si l'entorn vigilat és de grans dimensions, la correcta activació de tots els elements existents que puguin examinar-se mitjançant aquest medi.
12.02.B | PULSADORS OBERTURA PORTES | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Verificar l'activació dels elements comprovats mitjançant el registre d'incidències del sistema.
12.02.B | PULSADORS OBERTURA PORTES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Alimentació del sistema (xarxa de c.a i bateries).
12.02.B | PULSADORS OBERTURA PORTES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Prova de possible sirena.
12.02.B | PULSADORS OBERTURA PORTES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Transmissió d'incidències a CRA per totes les vies habilitades a tal efecte (IP, RTB, etc).
12.02.B | PULSADORS OBERTURA PORTES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Activació manual d'alarmes (polsadors i altres elements activadors d'atracament). En cas que el manteniment sigui bidireccional, es solicitarà la col·laboració de l'usuari final.
12.03 | CENTRALS DE DETECCIÓ I ALARMA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Ha de quedar constància dels resultats de les verificacions, de manera que cal anotar el canvi d'elements defectuosos que s'hagi dut a terme.
12.03 | CENTRALS DE DETECCIÓ I ALARMA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar el funcionament de la instal·lació amb cada font de subministrament.
12.03 | CENTRALS DE DETECCIÓ I ALARMA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Manteniment dels acumuladors: neteja de borns i reposició d'aigua destil·lada si és necessari.
12.03 | CENTRALS DE DETECCIÓ I ALARMA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Prova de possible sirena.
12.03 | CENTRALS DE DETECCIÓ I ALARMA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Transmissió d'incidències a CRA per totes les vies habilitades a tal efecte (IP, RTB, etc).
12.03 | CENTRALS DE DETECCIÓ I ALARMA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Alimentació del sistema (xarxa de c.a i bateries).
12.03 | CENTRALS DE DETECCIÓ I ALARMA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Activació manual d'alarmes (polsadors i altres elements activadors d'atracament). En cas que el manteniment sigui bidireccional, es solicitarà la col·laboració de l'usuari final.
12.04 | CONTROL ACCESOS | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Investigació de possibles problemes de funcionament (preguntant als usuaris).
12.04 | CONTROL ACCESOS | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Comprovar l'aspecte general de l'interior (connexions de clemes, timbrat de cables, etc.).
12.04 | CONTROL ACCESOS | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Comprovar el display, les tecles, els indicadors lluminosos i el bronzidor.
12.04 | CONTROL ACCESOS | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Comprovar l'estat i funcionament del tamper (grauz 2 i 3) i del possible anti enlairament.
12.04 | CONTROL ACCESOS | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Prova de possible sirena.
12.04 | CONTROL ACCESOS | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Transmissió d'incidències a CRA per totes les vies habilitades a tal efecte (IP, RTB, etc).
12.04 | CONTROL ACCESOS | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Activació manual d'alarmes (polsadors i altres elements activadors d'atracament). En cas que el manteniment sigui bidireccional, es solicitarà la col·laboració de l'usuari final.
12.04 | CONTROL ACCESOS | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Alimentació del sistema (xarxa de c.a i bateries).
12.05 | SIRENES | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Generar una alarma de robatori. Comprovar l'activació de les sirenes.
12.05 | SIRENES | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Verificar la correcta actuació del sistema de seguretat sobre un possible videogravador digital, tant en alarmes en armat /robatori) com en desarmat (atracament).
12.05 | SIRENES | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Armar el sistema (hauria de fer-ho un dels usuaris habituals amb el seu codi). Si aquest està distribuït en particions, s'hauria de realitzar una per una. Comprovar la duració del temps de sortida.
12.05 | SIRENES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Alimentació del sistema (xarxa de c.a i bateries).
12.05 | SIRENES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Prova de possible sirena.
12.05 | SIRENES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Activació manual d'alarmes (polsadors i altres elements activadors d'atracament). En cas que el manteniment sigui bidireccional, es solicitarà la col·laboració de l'usuari final.
12.05 | SIRENES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Transmissió d'incidències a CRA per totes les vies habilitades a tal efecte (IP, RTB, etc).
12.06 | EQUIPS D'INSPECCIÓ PER RAIGS X | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar el corrent del generador.
12.06 | EQUIPS D'INSPECCIÓ PER RAIGS X | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar el test dels indicadors de la consola de l'operador.
12.06 | EQUIPS D'INSPECCIÓ PER RAIGS X | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar l'estat dels monitors.
12.06 | EQUIPS D'INSPECCIÓ PER RAIGS X | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar les tensions d'alimentació.
12.06 | EQUIPS D'INSPECCIÓ PER RAIGS X | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar que l'autotest d'arrencada funcioni correctament.
12.06 | EQUIPS D'INSPECCIÓ PER RAIGS X | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar que els indicadors lluminosos funcionin correctament.
12.06 | EQUIPS D'INSPECCIÓ PER RAIGS X | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar l'estat dels taulers protectors dels rodets.
12.06 | EQUIPS D'INSPECCIÓ PER RAIGS X | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar la tensió de la cinta transportadora.
12.06 | EQUIPS D'INSPECCIÓ PER RAIGS X | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar la claredat de la imatge.
12.06 | EQUIPS D'INSPECCIÓ PER RAIGS X | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar l'estat de les cortines d'entrada i de sortida.
12.06 | EQUIPS D'INSPECCIÓ PER RAIGS X | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar l'interior del túnel d'inspecció.
12.06 | EQUIPS D'INSPECCIÓ PER RAIGS X | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar l'ajust dels fotodíodes.
12.06 | EQUIPS D'INSPECCIÓ PER RAIGS X | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar l'estat de les cèl·lules detectores d'entrada i sortida.
12.06 | EQUIPS D'INSPECCIÓ PER RAIGS X | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Comprovar l'emplaçament.
12.06 | EQUIPS D'INSPECCIÓ PER RAIGS X | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar que l'aturada d'emergència funcioni correctament.
12.06 | EQUIPS D'INSPECCIÓ PER RAIGS X | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar l'estat de la cinta transportadora.
12.06 | EQUIPS D'INSPECCIÓ PER RAIGS X | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar l'estat dels taulers exteriors.
12.06 | EQUIPS D'INSPECCIÓ PER RAIGS X | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar l'estat de la consola de l'operador.
12.06 | EQUIPS D'INSPECCIÓ PER RAIGS X | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar que la dosi de radiació exterior estigui dins dels límits establerts (segons l'Ordre del 20 de març de 1975).
12.06 | EQUIPS D'INSPECCIÓ PER RAIGS X | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar que els interruptors de seguretat dels taulers funcionin correctament.
12.06 | EQUIPS D'INSPECCIÓ PER RAIGS X | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar que les plaques de fotodíodes funcionin correctament.
12.06 | EQUIPS D'INSPECCIÓ PER RAIGS X | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Comprovar la tensió de xarxa.
12.06 | EQUIPS D'INSPECCIÓ PER RAIGS X | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar l'estat de les rodes de suport de l'equip.
12.06 | EQUIPS D'INSPECCIÓ PER RAIGS X | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar el test de la cinta transportadora.
12.06 | EQUIPS D'INSPECCIÓ PER RAIGS X | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar el test operatiu de la consola.
12.06 | EQUIPS D'INSPECCIÓ PER RAIGS X | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Comprovar la presa de terra.
12.06 | EQUIPS D'INSPECCIÓ PER RAIGS X | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar que els ventiladors de refrigeració funcionin correctament.
12.06 | EQUIPS D'INSPECCIÓ PER RAIGS X | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar el centratge de la cinta transportadora.
12.06 | EQUIPS D'INSPECCIÓ PER RAIGS X | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar la tensió del generador.
12.06 | EQUIPS D'INSPECCIÓ PER RAIGS X | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar l'estat dels rodets del motor i dels rodets transportadors.
12.07 | ARCS DE DETECCIÓ | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Revisió anual per empresa homologada
13.01 | CEL·LES DE PROTECCIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el deteriorament i el desgast en les peces que treballen més.
13.01 | CEL·LES DE PROTECCIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar la penetració, la pressió i la simultaneïtat de contactes.
13.01 | CEL·LES DE PROTECCIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'estat de corrosió aplicant, si fos necessari, a les zones afectades pintura del tipus poliuretà catalitzable.
13.01 | CEL·LES DE PROTECCIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Executar diverses maniobres d'accionament elèctric a distància per verificar-ne la correcta actuació.
13.01 | CEL·LES DE PROTECCIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar els aïllaments en els aïlladors.
13.01 | CEL·LES DE PROTECCIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Lubrificar els mecanismes.
13.01 | CEL·LES DE PROTECCIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el sincronisme d'obertura i tancament de contactes.
13.01 | CEL·LES DE PROTECCIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Mesurar la resistència dels aïllaments entre cambres i contra massa.
13.01 | CEL·LES DE PROTECCIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Mesurar la resistència dels contactes en relació amb l'escalfament experimental per efecte Joule.
13.01 | CEL·LES DE PROTECCIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Executar diverses maniobres de connexió i desconnexió per verificar-ne el funcionament.
13.01 | CEL·LES DE PROTECCIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar la desconnexió del disjuntor per l'actuació dels relés indirectes.
13.01 | CEL·LES DE PROTECCIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar els enclavaments
13.01 | CEL·LES DE PROTECCIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el calibratge dels fusibles.
13.01 | CEL·LES DE PROTECCIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Executar diverses maniobres d'accionament manual per verificar la seva correcta actuació.
13.01 | CEL·LES DE PROTECCIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Netejar els aïlladors i les fulles.
13.01 | CEL·LES DE PROTECCIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar les regulacions dels mecanismes d'obertura i tancament.
13.01 | CEL·LES DE PROTECCIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Dur a terme la neteja general de la cabina.
13.01 | CEL·LES DE PROTECCIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar les regulacions dels mecanismes i les varetes de transmissió per a la desconnexió i rearmament per actuació de relés directes i fusibles.
13.01 | CEL·LES DE PROTECCIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Netejar els borns, les cambres, les articulacions i els mecanismes.
13.02.A | ENCAPSULAT EN SEC | Revisió general | Anual | Ordinari_ |  | Mesurar els aïllaments entre els debanats.
13.02.A | ENCAPSULAT EN SEC | Revisió general | Anual | Ordinari_ |  | Eliminar l'òxid de les parts metàl·liques, aplicant-hi una capa d'emprimació i una capa d'esmalt.
13.02.A | ENCAPSULAT EN SEC | Revisió general | Anual | Ordinari_ |  | Mesurar els aïllaments entre el debanat d'alta tensió i terra.
13.02.A | ENCAPSULAT EN SEC | Revisió general | Anual | Ordinari_ |  | Netejar el transformador i el local amb aire sec. La neteja del transformador s'ha de dur a terme amb aire sec a una pressió inferior a 3 kg/cm2.
13.02.A | ENCAPSULAT EN SEC | Revisió general | Anual | Ordinari_ |  | Verificar les fixacions de les connexions.
13.02.A | ENCAPSULAT EN SEC | Revisió general | Anual | Ordinari_ |  | Verificar el funcionament de l'equip detector de temperatura.
13.02.A | ENCAPSULAT EN SEC | Revisió general | Anual | Ordinari_ |  | Mesurar els aïllaments entre el debanat de baixa tensió i terra.
13.02.A | ENCAPSULAT EN SEC | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar visualment l'estat exterior del transformador.
13.02.A | ENCAPSULAT EN SEC | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar la temperatura de la sala en períodes de màxim consum.
13.02.B | OLI | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Verificar el nivell d'aïllant.
13.02.B | OLI | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Eliminar l'òxid de les parts metàl·liques, aplicant-hi una capa d'emprimació i una capa d'esmalt.
13.02.B | OLI | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Mesurar els aïllaments entre el debanat de baixa tensió i terra.
13.02.B | OLI | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Verificar el funcionament de l'equip detector de temperatura.
13.02.B | OLI | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Mesura de la rigidesa dielèctrica de l'oli.
13.02.B | OLI | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Mesurar els aïllaments entre els debanats.
13.02.B | OLI | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Mesurar els aïllaments entre el debanat d'alta tensió i terra.
13.02.B | OLI | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Netejar el transformador i el local amb aire sec. La neteja del transformador s'ha de dur a terme amb aire sec a una pressió inferior a 3 kg/cm2.
13.02.B | OLI | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Verificar les fixacions de les connexions.
13.02.B | OLI | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar la temperatura de la sala en períodes de màxim consum.
13.02.B | OLI | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar visualment l'estat exterior del transformador.
15.01.A | QUADRES GENERALS | Inspecció a realitzar per una empresa homologada | Anual | 0_NS5 |  | Verificar la connexió de terra a tot el quadre, mesurar la resistència de terra a la caixa de connexió i anotar-ne el valor a la fitxa.
15.01.A | QUADRES GENERALS | Inspecció a realitzar per una empresa homologada | Anual | 0_NS5 |  | Netejar l'interior del quadre elèctric amb aire a pressió.
15.01.A | QUADRES GENERALS | Inspecció a realitzar per una empresa homologada | Anual | 0_NS5 |  | Verificar tots els paràmetres de regulació dels interruptors i mecanismes (intensitat nominal, sensibilitat, temps de retard...).
15.01.A | QUADRES GENERALS | Inspecció a realitzar per una empresa homologada | Anual | 0_NS5 |  | Verificar l'aïllament de cada sortida i l'actuació de l'interruptor diferencial corresponent amb un comprovador.
15.01.A | QUADRES GENERALS | Inspecció a realitzar per una empresa homologada | Anual | 0_NS5 |  | Comprovar que l'estat de la pintura sigui correcte.
15.01.A | QUADRES GENERALS | Comprovacions periòdiques | Quinzenal | Ordinari_ |  | Inspeccionar visualment l'estat de l’equip de comandament i protecció.
15.01.A | QUADRES GENERALS | Comprovacions periòdiques | Quinzenal | Ordinari_ |  | Comprovar les lectures dels voltímetres i amperímetres.
15.01.A | QUADRES GENERALS | Comprovacions periòdiques | Quinzenal | Ordinari_ |  | Observar sobreescalfaments en alguns dels elements del quadre, tant si són interruptors com conductors.
15.01.A | QUADRES GENERALS | Inspecció i repàs | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovar si els caragols estan ben collats.
15.01.A | QUADRES GENERALS | Inspecció i repàs | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar la posada a terra en tot el quadre, mesurar la resistència a terra en la caixa de connexió i anotar el valor en la fitxa.
15.01.A | QUADRES GENERALS | Inspecció i repàs | Trimestral | Ordinari_ |  | Accionar el polsador de prova dels mecanismes diferencials.
15.01.A | QUADRES GENERALS | Inspecció i repàs | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovar l'accionament mecànic dels contactors.
15.01.A | QUADRES GENERALS | Inspecció i repàs | Trimestral | Ordinari_ |  | Inspeccionar els cables interiors.
15.01.A | QUADRES GENERALS | Inspecció i repàs | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovar si els borns estan ben collats.
15.01.A | QUADRES GENERALS | Inspecció i repàs | Trimestral | Ordinari_ |  | Mesurar el valor dels consums de cada circuit i comprovar que no sobrepassi la nominal de l'interruptor.
15.01.B | SUBQUADRES | Revisió general | Anual | 0_NS5 | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Petit] | Comprovar que l'estat de la pintura sigui correcte.
15.01.B | SUBQUADRES | Revisió general | Anual | 0_NS5 | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Petit] | Neteja interior del quadre elèctric.
15.01.B | SUBQUADRES | Revisió general | Anual | 0_NS5 | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Petit] | Verificar la connexió de terra i la continuïtat a tot el quadre.
15.01.B | SUBQUADRES | Revisió general | Anual | 0_NS5 | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Petit] | Verificar l'actuació dels interruptors diferencials amb un comprovador.
15.01.B | SUBQUADRES | Revisió general | Anual | 0_NS5 | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Petit] | Verificar l'aïllament de tots els circuits des de l'interruptor general.
15.01.B | SUBQUADRES | Revisió general | Anual | 0_NS5 | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Petit] | Verificar tots els paràmetres de regulació dels interruptors i mecanismes (intensitat nominal, sensibilitat, temps de retard...).
15.01.B | SUBQUADRES | Revisió general | Anual | 0_NS5 | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Petit] | Comprovar si els borns estan ben collats.
15.01.B | SUBQUADRES | Revisió general | Anual | 0_NS5 | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Petit] | Comprovar l'accionament de maniobra de fonts alternatives, si existeixen.
15.01.B | SUBQUADRES | Revisió general | Anual | 0_NS5 | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Gran] | Comprovar si els borns estan ben collats.
15.01.B | SUBQUADRES | Revisió general | Anual | 0_NS5 | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Gran] | Verificar l'actuació dels interruptors diferencials amb un comprovador.
15.01.B | SUBQUADRES | Revisió general | Anual | 0_NS5 | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Gran] | Verificar tots els paràmetres de regulació dels interruptors i mecanismes (intensitat nominal, sensibilitat, temps de retard...).
15.01.B | SUBQUADRES | Revisió general | Anual | 0_NS5 | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Gran] | Comprovar que l'estat de la pintura sigui correcte.
15.01.B | SUBQUADRES | Revisió general | Anual | 0_NS5 | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Gran] | Verificar l'aïllament de tots els circuits des de l'interruptor general.
15.01.B | SUBQUADRES | Revisió general | Anual | 0_NS5 | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Gran] | Comprovar l'accionament de maniobra de fonts alternatives, si existeixen.
15.01.B | SUBQUADRES | Revisió general | Anual | 0_NS5 | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Gran] | Verificar la connexió de terra i la continuïtat a tot el quadre.
15.01.B | SUBQUADRES | Revisió general | Anual | 0_NS5 | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Gran] | Neteja interior del quadre elèctric.
15.01.B | SUBQUADRES | Revisió general | Anual | 0_NS5 | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Standard] | Verificar l'aïllament de tots els circuits des de l'interruptor general.
15.01.B | SUBQUADRES | Revisió general | Anual | 0_NS5 | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Standard] | Comprovar que l'estat de la pintura sigui correcte.
15.01.B | SUBQUADRES | Revisió general | Anual | 0_NS5 | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Standard] | Verificar la connexió de terra i la continuïtat a tot el quadre.
15.01.B | SUBQUADRES | Revisió general | Anual | 0_NS5 | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Standard] | Neteja interior del quadre elèctric.
15.01.B | SUBQUADRES | Revisió general | Anual | 0_NS5 | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Standard] | Comprovar si els borns estan ben collats.
15.01.B | SUBQUADRES | Revisió general | Anual | 0_NS5 | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Standard] | Verificar tots els paràmetres de regulació dels interruptors i mecanismes (intensitat nominal, sensibilitat, temps de retard...).
15.01.B | SUBQUADRES | Revisió general | Anual | 0_NS5 | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Standard] | Verificar l'actuació dels interruptors diferencials amb un comprovador.
15.01.B | SUBQUADRES | Revisió general | Anual | 0_NS5 | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Standard] | Comprovar l'accionament de maniobra de fonts alternatives, si existeixen.
15.01.B | SUBQUADRES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari_ | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Standard] | Inspeccionar visualment l'estat de tots els mecanismes de comandament i protecció.
15.01.B | SUBQUADRES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari_ | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Standard] | Inspeccionar els cables interiors.
15.01.B | SUBQUADRES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari_ | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Standard] | Comprovar l'accionament mecànic dels contactors.
15.01.B | SUBQUADRES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari_ | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Standard] | Accionar el polsador de prova dels mecanismes diferencials.
15.01.B | SUBQUADRES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari_ | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Standard] | Connectar tots els interruptors i verificar l'absència d'escalfaments i sorolls.
15.01.B | SUBQUADRES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari_ | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Petit] | Connectar tots els interruptors i verificar l'absència d'escalfaments i sorolls.
15.01.B | SUBQUADRES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari_ | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Petit] | Comprovar l'accionament mecànic dels contactors.
15.01.B | SUBQUADRES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari_ | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Petit] | Inspeccionar els cables interiors.
15.01.B | SUBQUADRES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari_ | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Petit] | Inspeccionar visualment l'estat de tots els mecanismes de comandament i protecció.
15.01.B | SUBQUADRES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari_ | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Petit] | Accionar el polsador de prova dels mecanismes diferencials.
15.01.B | SUBQUADRES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari_ | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Gran] | Inspeccionar els cables interiors.
15.01.B | SUBQUADRES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari_ | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Gran] | Comprovar l'accionament mecànic dels contactors.
15.01.B | SUBQUADRES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari_ | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Gran] | Connectar tots els interruptors i verificar l'absència d'escalfaments i sorolls.
15.01.B | SUBQUADRES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari_ | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Gran] | Inspeccionar visualment l'estat de tots els mecanismes de comandament i protecció.
15.01.B | SUBQUADRES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari_ | [ DIMENSIONALS - Tipus quadre=Gran] | Accionar el polsador de prova dels mecanismes diferencials.
15.02.A | DINÀMICS | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Comprovar que l'estat de la pintura sigui correcte.
15.02.A | DINÀMICS | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Verificar els paràmetres de regulació.
15.02.A | DINÀMICS | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Verificar la connexió de terra i la continuïtat a tot el xassís.
15.02.A | DINÀMICS | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Neteja interior amb aire a pressió.
15.02.A | DINÀMICS | Comprovacions periòdiques | Quinzenal | Ordinari_ |  | Verificar el bon funcionament de la ventilació forçada (si en té).
15.02.A | DINÀMICS | Comprovacions periòdiques | Quinzenal | Ordinari_ |  | Verificar que la temperatura de la sala no superi la indicada pel fabricant.
15.02.A | DINÀMICS | Comprovacions periòdiques | Quinzenal | Ordinari_ |  | Verificar que les lectures del cosinus de fi que marca el display superin el 0,9.
15.02.A | DINÀMICS | Comprovacions periòdiques | Quinzenal | Ordinari_ |  | Observar sobreescalfaments d'alguns dels elements de la bateria.
15.02.A | DINÀMICS | Inspecció i repàs | Semestral | Ordinari |  | Comprovar l'estat de fixació dels caragols.
15.02.A | DINÀMICS | Inspecció i repàs | Semestral | Ordinari |  | Comprovar l'accionament mecànic dels contactors.
15.02.A | DINÀMICS | Inspecció i repàs | Semestral | Ordinari |  | Inspeccionar els cables interiors.
15.02.B | ESTÀTICS | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Verificar la connexió de terra i la continuïtat a tot el xassís.
15.02.B | ESTÀTICS | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Neteja interior amb aire a pressió.
15.02.B | ESTÀTICS | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Comprovar que l'estat de la pintura sigui correcte.
15.02.B | ESTÀTICS | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Verificar els paràmetres de regulació.
15.02.B | ESTÀTICS | Comprovacions periòdiques | Quinzenal | Ordinari_ |  | Verificar que la temperatura de la sala no superi la indicada pel fabricant.
15.02.B | ESTÀTICS | Comprovacions periòdiques | Quinzenal | Ordinari_ |  | Verificar el bon funcionament de la ventilació forçada (si en té).
15.02.B | ESTÀTICS | Comprovacions periòdiques | Quinzenal | Ordinari_ |  | Observar sobreescalfaments d'alguns dels elements de la bateria.
15.02.B | ESTÀTICS | Inspecció i repàs | Semestral | Ordinari |  | Comprovar l'accionament mecànic dels contactors.
15.02.B | ESTÀTICS | Inspecció i repàs | Semestral | Ordinari |  | Inspeccionar els cables interiors.
15.02.B | ESTÀTICS | Inspecció i repàs | Semestral | Ordinari |  | Comprovar l'estat de fixació dels caragols.
15.03 | SISTEMES ALIMENTACIÓ ININTERRUMPIDA | Comprovacions periòdiques | Quinzenal | Ordinari_ |  | Verificar el correcte estat de càrrega de les bateries per mitjà del display.
15.03 | SISTEMES ALIMENTACIÓ ININTERRUMPIDA | Comprovacions periòdiques | Quinzenal | Ordinari_ |  | Verificar la correcta posició de funcionament i l'absència de les alarmes.
15.04 | VARIADORS DE FREQÜÈNCIA | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Neteja externa de la unitat.
15.04 | VARIADORS DE FREQÜÈNCIA | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Comprovar l'absència de sorolls en el variador.
15.04 | VARIADORS DE FREQÜÈNCIA | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Verificar la connexió de terra.
15.04 | VARIADORS DE FREQÜÈNCIA | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Verificar-ne les proteccions.
15.04 | VARIADORS DE FREQÜÈNCIA | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Comprovar les connexions (cal collar-les bé si és necessari).
15.04 | VARIADORS DE FREQÜÈNCIA | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Verificar-ne els paràmetres (intensitat, tensió, freqüència).
15.04 | VARIADORS DE FREQÜÈNCIA | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Verificar que el ventilador de dissipació de calor funcioni correctament.
15.05.A | ENDOLLS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Netejar els endolls.
15.05.A | ENDOLLS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar el correcte estat de l'element.
15.05.A | ENDOLLS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar la tensió entre els pols dels endolls i respecte a terra.
15.05.B | MECANISMES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar el funcionament dels interruptors.
15.05.B | MECANISMES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar el correcte estat de l'element.
15.05.B | MECANISMES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Netejar els interruptors.
15.06 | XARXA DE TERRES | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Mesura de la resistència a terra tenint en compte les especificacions del REBT i el disseny del projecte.
15.06 | XARXA DE TERRES | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Revisió de pous de terra: verificar la resistència elèctrica dels pous, afegir-hi sals minerals si és necessari, verificar-ne el caragolam i les mordasses, i comprovar visualment les piques.
15.06 | XARXA DE TERRES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar que la connexió de tots els equips de la xarxa de terres sigui correcta.
15.06 | XARXA DE TERRES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovació de les unions aluminotèrmiques.
15.06 | XARXA DE TERRES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovació del caragolam general i les mordasses.
15.06 | XARXA DE TERRES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovació de les unions en les caixes dels ponts de comprovació.
15.07 | LLOC DE TREBALL | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar que l'estat de tots els components del registre sigui correcte.
15.07 | LLOC DE TREBALL | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat de les fixacions i de les connexions dels endolls i preses de dades.
15.08 | CAIXA COMBINADA TÈCNICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'estat de subjecció dels borns.
15.08 | CAIXA COMBINADA TÈCNICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar la tensió entre els pols dels endolls i respecte a terra.
15.08 | CAIXA COMBINADA TÈCNICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'actuació dels interruptors diferencials amb un comprovador.
15.08 | CAIXA COMBINADA TÈCNICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Netejar l'aparellatge elèctric.
15.08 | CAIXA COMBINADA TÈCNICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar la connexió de terra i la continuïtat de tot el quadre.
15.08 | CAIXA COMBINADA TÈCNICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar tots els paràmetres de regulació dels interruptors i mecanismes (intensitat nominal, sensibilitat, temps de retard...).
16.01 | LLUMINÀRIES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar l'estat de les fixacions, llums i lluminàries.
16.01 | LLUMINÀRIES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Netejar el llum.
16.01 | LLUMINÀRIES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar el funcionament de totes les unitats i substituir els elements necessaris.
16.01 | LLUMINÀRIES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar per mostreig l'estat de les connexions.
16.02 | EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar per mostreig l'estat de les connexions.
16.02 | EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar l'estat de les fixacions.
16.02 | EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Netejar-ho.
16.02 | EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar per mostreig el funcionament correcte dels autònoms, encenent-los durant un mínim de 30 minuts, i verificar que no minva la intensitat de la llum.
16.02 | EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Verificar la visibilitat dels rètols.
16.02 | EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar el funcionament accionant l'interruptor corresponent.
16.03 | LUMINÀRIES EXTERIORS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Control de la corrosió, tant interna com externa, dels suports.
16.03 | LUMINÀRIES EXTERIORS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificació dels sistemes de regulació del nivell lluminós (reguladors en capçalera de línia i balasts de doble nivell).
16.03 | LUMINÀRIES EXTERIORS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Neteja del sistema òptic i tancament de la lluminària (reflector, difusor).
16.03 | LUMINÀRIES EXTERIORS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Control de les deformacions dels suports (vent, xoc).
16.03 | LUMINÀRIES EXTERIORS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar el funcionament de totes les unitats i reemplaçar els elements necessaris.
16.03 | LUMINÀRIES EXTERIORS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Control dels sistemes mecànics de fixació de la lluminària.
16.03 | LUMINÀRIES EXTERIORS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Control de les connexions i de l'oxidació de la lluminària.
17.01.A | MICRÒFONS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Inspeccionar visualment l'estat de cada equip.
17.01.A | MICRÒFONS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Netejar els micròfons.
17.01.A | MICRÒFONS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Comprovar el funcionament de cada micròfon.
17.01.A | MICRÒFONS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Inspeccionar l'estat de les connexions.
17.01.B | ALTAVEUS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat de les fixacions.
17.01.B | ALTAVEUS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar per mostreig l'estat de les connexions.
17.01.B | ALTAVEUS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Netejar els altaveus.
17.01.B | ALTAVEUS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Inspeccionar visualment l'estat de cada equip.
17.01.B | ALTAVEUS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Comprovar l'estat de cada altaveu.
17.01.C | RACKS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'ordenació i l'etiquetatge dels elements d'interconnexió dels plafons.
17.01.C | RACKS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar l'estat de conservació dels armaris, i també de les connexions.
17.01.C | RACKS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar el funcionament dels equips.
17.01.C | RACKS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Netejar els equips.
17.02.A | CENTRALETA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que la fixació de cada unitat sigui correcta.
17.02.A | CENTRALETA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Netejar cada unitat amb un desinfectant comú.
17.02.A | CENTRALETA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar que cada unitat funcioni correctament.
17.02.B | TELÈFON | Verificacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar que cada unitat funcioni correctament.
17.02.B | TELÈFON | Verificacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Netejar cada unitat amb un desinfectant comú.
17.02.B | TELÈFON | Verificacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar que la fixació de cada unitat sigui correcta.
17.03 | COMUNICACIÓ HOSPITALÀRIA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar el bon estat i el funcionament de cada unitat.
17.03 | COMUNICACIÓ HOSPITALÀRIA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar per mostreig les connexions elèctriques.
17.04 | INTERFONIA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar per mostreig les connexions elèctriques.
17.04 | INTERFONIA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar el bon estat i el funcionament de cada unitat.
17.05.A | ANTENA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar que l'estat de les fixacions sigui correcte.
17.05.A | ANTENA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar que l'orientació sigui correcta.
17.05.A | ANTENA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar que l'estat del cablatge sigui correcte.
17.05.A | ANTENA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Dur a terme la neteja general.
17.05.A | ANTENA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar la qualitat del senyal.
17.05.A | ANTENA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar les connexions.
17.05.B | TV | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar les connexions entre els diversos elements del sistema, com ara la TV, l'antena, el vídeo, els descodificadors, etc.
17.05.B | TV | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar el funcionament general de l'equip.
17.05.B | TV | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Dur a terme la neteja general, interior i exterior.
17.05.B | TV | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar que la sincronització i la configuració de tots els canals siguin correctes.
17.05.C | EQUIPAMENT | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar-ne el funcionament.
17.05.C | EQUIPAMENT | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Netejar l'equip.
17.05.C | EQUIPAMENT | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar les connexions.
17.05.D | AMPLIFICADORS DE C.A.T.V | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificació del funcionament de l'equip mitjançant l'equip receptor de la imatge.
17.05.D | AMPLIFICADORS DE C.A.T.V | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Collar bé les femelles si és necessari.
17.05.D | AMPLIFICADORS DE C.A.T.V | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Dur a terme una inspecció visual.
17.05.D | AMPLIFICADORS DE C.A.T.V | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Neteja de l'equip.
17.05.E | PRESA TV / FM | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar que l'estat de les fixacions i les connexions sigui correcte.
17.05.E | PRESA TV / FM | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar per mostreig el seu funcionament.
17.05.E | PRESA TV / FM | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar que el seu estat sigui correcte.
17.06.A | MONITOR | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar l'estat de les connexions.
17.06.A | MONITOR | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat de les fixacions.
17.06.A | MONITOR | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Inspeccionar visualment l'estat de cada equip.
17.06.A | MONITOR | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Verificar el contrast, la brillantor, els sincronismes, els connectors i la resistència de càrrega.
17.06.A | MONITOR | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Netejar els equips.
17.06.B | RACK | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar l'estat de conservació dels armaris, i també de les connexions.
17.06.B | RACK | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar el funcionament dels equips.
17.06.B | RACK | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'ordenació i l'etiquetatge dels elements d'interconnexió dels plafons.
17.06.B | RACK | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Netejar els equips.
17.06.C | CONTROL CÀMERES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar visualment l'estat de l'equip.
17.06.C | CONTROL CÀMERES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que l'equip funcioni correctament.
17.06.C | CONTROL CÀMERES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Dur a terme una neteja general.
17.06.C | CONTROL CÀMERES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar l'estat de les connexions.
17.06.D | CÀMARES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Verificar que l'estat del calefactor que evita que s'enteli el vidre sigui correcte.
17.06.D | CÀMARES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Verificar que la càmera no sigui obstaculitzada per cap objecte que limiti o redueixi la seva àrea de visió.
17.06.D | CÀMARES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Comprovar que el sistema de rebobinatge de cintes funcioni correctament.
17.06.D | CÀMARES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Comprovar el senyal de vídeo.
17.06.D | CÀMARES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Netejar l'òptica de cada càmera amb un dissolvent adequat.
17.06.D | CÀMARES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Inspeccionar l'estat de les fixacions del suport i la càmera.
17.06.D | CÀMARES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Comprovar que la data de registre sigui la real.
17.06.D | CÀMARES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Comprovar l'orientació correcta.
17.06.D | CÀMARES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Inspeccionar l'estat de les connexions.
17.06.D | CÀMARES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Dur a terme la prova de l'ajust de l'iris. En cas que l'iris sigui automàtic, cal tancar totalment el pas de llum a l'òptica (tapar l'objectiu amb un element pla i opac) durant uns 10 segons i comprovar que, en treure aquest objecte, es produeixi en la càmera una saturació momentània de llum i que agafi lluminositat al cap d'uns quants segons. Cal verificar la imatge obtinguda al monitor ajustant els controls si és necessari.
17.07 | PORTERS I AVISOS | Revisions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar l'estat de conservació.
17.07 | PORTERS I AVISOS | Revisions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar el funcionament dels polsadors.
17.07 | PORTERS I AVISOS | Revisions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar les connexions.
17.07 | PORTERS I AVISOS | Revisions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar la connexió àudio-micròfon.
17.08.A | ORDINADORS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar la tensió d'alimentació.
17.08.A | ORDINADORS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Netejar l'interior i l'exterior de l'equip (pantalla, teclat, caixa i ratolí).
17.08.A | ORDINADORS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar les connexions i els cables elèctrics.
17.08.A | ORDINADORS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar totes les connexions entre els diversos elements.
17.08.A | ORDINADORS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Activar els programes de manteniment del disc dur, com ara el de desfragmentació.
17.08.A | ORDINADORS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar el funcionament de tots els elements de l'equip.
17.08.B | IMPRESSORES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Activar els programes i les opcions de comprovació de funcionament de la impressora.
17.08.B | IMPRESSORES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar els nivells de tinta.
17.08.B | IMPRESSORES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'estat de les connexions.
17.08.B | IMPRESSORES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Neteja de l'interior i exterior de l'equip.
17.08.C | SERVIDOR | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Desmagnetització de la pantalla si és necessari.
17.08.C | SERVIDOR | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Neteja interior i exterior de l'equip.
17.08.C | SERVIDOR | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Comprovació de l'estat dels connectors.
17.08.C | SERVIDOR | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Activar els programes de manteniment del disc dur i de comprovació de funcionament.
17.08.C | SERVIDOR | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Comprovació de la tensió d'alimentació i de les tensions contínues produïdes.
17.09.A | RACK | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar l'estat de conservació dels armaris, dels taulers d'entrada de veu i d'entrada de dades, i dels plafons del lloc de treball.
17.09.A | RACK | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Ordenació i etiquetatge dels elements d'interconnexió dels taulers. (Si ja estan etiquetats, se n'ha de comprovar la veracitat.)
17.09.B | PRESES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar que el seu estat sigui correcte.
17.09.B | PRESES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar per mostreig el seu funcionament.
17.09.B | PRESES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat de les fixacions i connexions.
17.10 | TRANSPORT PNEUMÀTIC | Verificacions i neteja | Bimestral | Ordinari |  | Ajust, neteja i greixatge de totes les estacions.
17.10 | TRANSPORT PNEUMÀTIC | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Ajust, neteja i greixatge de les estacions més utilitzades.
17.10 | TRANSPORT PNEUMÀTIC | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificació del grup de la turbina.
17.10 | TRANSPORT PNEUMÀTIC | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Seguiment d'anomalies als fitxers històrics del sistema.
17.10 | TRANSPORT PNEUMÀTIC | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Correcció de problemes detectats.
17.10 | TRANSPORT PNEUMÀTIC | Revisió general | Trimestral | Ordinari |  | Ajust, neteja i greixatge de totes les desviacions.
17.10 | TRANSPORT PNEUMÀTIC | Revisió general | Trimestral | Ordinari |  | Verificació de grups.
17.11 | CENTRAL INTERFONIA VIDEO (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Realitzeu una neteja general.
17.11 | CENTRAL INTERFONIA VIDEO (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccioneu l´estat de les connexions.
17.11 | CENTRAL INTERFONIA VIDEO (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comproveu el correcte funcionament del equip.
17.11 | CENTRAL INTERFONIA VIDEO (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccioneu visualment l´estat del equip.
17.12 | AVISADOR EMERGÈNCIA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar que el dispositiu emet un so perceptible des del punt de control
17.12 | AVISADOR EMERGÈNCIA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar el correcte estat del tirador o activador
17.12 | AVISADOR EMERGÈNCIA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar que dispositiu emet la senyal lumínica
17.12 | AVISADOR EMERGÈNCIA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que l'usuari pot verificar la rebuda de l'avís o perceptible en un lloc freqüentat per persones (mín 65 dB)
18.01 | DIÈSEL | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Previ acord i coordinació amb el centre, comprovar el sistema de commutació amb el quadre general.
18.01 | DIÈSEL | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Verificar el funcionament de les bombes de gasoil.
18.01 | DIÈSEL | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Verificar l'estat i la posició dels selectors.
18.01 | DIÈSEL | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Verificar el nivell d'electròlit i d'aigua de les bateries.
18.01 | DIÈSEL | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Comprovar si hi ha fuites al circuit de refrigeració.
18.01 | DIÈSEL | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Verificar el nivell d'aigua del radiador.
18.01 | DIÈSEL | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Verificar el nivell de combustible.
18.01 | DIÈSEL | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Verificar l'estat del filtre d'aire.
18.01 | DIÈSEL | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Verificar-ne la pressió.
18.01 | DIÈSEL | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Verificar el nivell d'oli i de líquid refrigerant.
18.01 | DIÈSEL | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Verificar l'estat de les corretges.
18.01 | DIÈSEL | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Verificar-ne les tensions i la freqüència.
18.01 | DIÈSEL | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Verificar el sistema de preescalfament.
18.01 | DIÈSEL | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Verificar-ne la temperatura.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar l'absència de sorolls i vibracions.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Verificar i controlar el consum.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Verificar la instal·lació elèctrica del grup i del quadre.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Revisió del “comandament d'aturada” i de l'“aturada d'emergència”.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Verificar l'estat dels rodaments.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar la tensió als borns de les bateries.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Verificar l'estat dels maneguets de goma del radiador.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Verificar que les connexions estiguin ben collades.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Inspeccionar el cablatge i les connexions entre l'estator i el col·lector.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar el temps entre la fallada de xarxa i l'arrencada del grup.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Verificar que hagin canviat els estats dels disjuntors de xarxa i grup durant la transferència.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar que el nivell del dipòsit principal no estigui per sota del 25% de la capacitat del dipòsit.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar que no hi hagi fuites d'oli, aigua, combustible, aire i fums d'escapament.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Inspeccionar l'estat de les politges.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Collar bé els contactes dels borns i els contactors.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Verificar l'estat de la corretja del ventilador.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Verificació que les temperatures de funcionament a l'interior de la sala no superin els valors màxims establerts en les especificacions del fabricant.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar el funcionament de l'extractor de sala i control del soroll.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar el temps entre el restabliment de la xarxa i l'aturada del grup.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Comprovació de l'estat del radiador del tauler de refrigeració i de possibles fuites. Verificació de la protecció d'anticongelant, afegint-n'hi si és necessari.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Verificar l'estat dels borns (dessulfatació i greixatge) i de les connexions de les bateries.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Verificar-ne la freqüència amb el freqüencímetre.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Verificar l'estat de fixació del motor, de l'alternador, del radiador, de la carcassa, del dipòsit i del quadre.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Verificar el sistema de càrrega de les bateries i la tensió de la corretja del generador.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Verificar la temperatura de refrigeració.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Verificar l'estat dels antivibratoris.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Controlar l'estat dels díodes i el rectificador.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Comprovació de sorolls estranys al turbo sobrealimentador.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar i anotar la pressió de l'oli després d'una hora de funcionament.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Verificar l'anticongelant del motor.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Verificar la pressió i la temperatura de l'oli.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar les tensions en cada fase.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar el funcionament de les diverses alarmes i pilots de senyalització.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Verificar els amperímetres.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Comprovació del greixatge i la lubrificació del turbo.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar el funcionament de la bomba d'elevació de combustible en manual i automàtic.
18.01 | DIÈSEL | Verificació i repàs | Trimestral | Ordinari |  | Verificar i ajustar els relés tèrmics i comprovar els fusibles.
20.01.A | ELÈCTRICS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar l'arrencada, l'aturada i l'anivellament.
20.01.A | ELÈCTRICS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar el funcionament dels llums de la cabina i de la sala de màquines.
20.01.A | ELÈCTRICS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Neteja de la cabina.
20.01.A | ELÈCTRICS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar l'obertura i el tancament de les portes.
20.01.A | ELÈCTRICS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar les funcions de comandament i protecció.
20.01.A | ELÈCTRICS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Controlar el nivell de l'oli del motor, la màquina i el suport lateral. Reomplir-ho si és necessari.
20.01.A | ELÈCTRICS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Controlar l'estat dels ferodos i el tambor de frens. Ajustar-ho o reemplaçar-ho si és necessari.
20.01.B | HIDRÀULICS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar les funcions de comandament i protecció.
20.01.B | HIDRÀULICS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar el funcionament dels llums de la cabina i de la sala de màquines.
20.01.B | HIDRÀULICS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Controlar el nivell de l'oli del motor, la màquina i el suport lateral.
20.01.B | HIDRÀULICS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar l'arrencada, l'aturada i l'anivellament.
20.01.B | HIDRÀULICS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Neteja de la cabina.
20.01.B | HIDRÀULICS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar l'obertura i el tancament de les portes.
20.01.B | HIDRÀULICS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Controlar l'estat dels ferodos i el tambor de frens. Ajustar-ho o reemplaçar-ho si és necessari.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Revisar els plafons de les portes.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar que el pesacàrregues funcioni correctament.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar que els cables de tracció funcionin correctament.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar que els esmorteïdors funcionin correctament.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar els cables de sincronització del contrapès i la politja.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar que la tacomètrica funcioni correctament.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar que el paracaigudes funcioni correctament, si n'hi ha.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar el correcte estat de les condicions de la fossa.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar que les lliscadores funcionin correctament.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar que les cordes de maniobra funcionin correctament.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar l'anivellament correcte.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar que el motor funcioni correctament.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar el correcte estat del sostre de la cabina.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Revisar els contrarodets (excèntriques).
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar que les guies de cabina i contrapès funcionin correctament.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Netejar la porta de la cabina.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar el contacte i l'enclavament del pany.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Revisar la corretja dentada de l'operador de portes.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar que el limitador de velocitat funcioni correctament.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar que la politja motriu funcioni correctament.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar el patí retràctil.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar que el tauler de control funcioni correctament.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar el contrapès de les portes exteriors.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar el quadre de maniobra.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar que el llum de la cabina funcioni correctament.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar que el fre funcioni correctament.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar que el tensalimitador funcioni correctament.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar la connexió i l'alarma.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar el sistema d'acoblaments del tancament de lleva retràctil.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Revisar l'operador de portes.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar que els dispositius de seguretat funcionin correctament.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar que el dispositiu de seguretat funcioni correctament.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Revisar el carril inferior (estreps) i la guia de la porta.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Verificar que el control de viatge funcioni correctament.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar els panys de les portes.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Verificar que l'estat dels punts fixos i dels tensors sigui correcte.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Revisar els penjadors de les portes.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar que la politja de suspensió funcioni correctament.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Revisar el cable de sincronització de les portes.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar que els frens funcionin correctament.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar que les colisses funcionin correctament.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar que el paracaigudes funcioni correctament.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Revisar els contactes de la porta de la cabina.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar que les politges de suspensió de la cabina funcionin correctament.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar els dispositius de seguretat de les portes de la cabina.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar que el limitador de velocitat funcioni correctament.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Revisar el carril superior de les portes.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar els polsadors i la senyalització.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar que la decoració sigui l'adequada.
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANTS PERMANENTS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Revisar la porta de la cabina i les parts exteriors.
20.02 | PLATAFORMES I MUNTACÀRREGUES TRANSPORT OBJECTES | Verificacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat de l'aïllament de la bancada.
20.02 | PLATAFORMES I MUNTACÀRREGUES TRANSPORT OBJECTES | Verificacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar el funcionament del selector.
20.02 | PLATAFORMES I MUNTACÀRREGUES TRANSPORT OBJECTES | Verificacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat de les rodes del encastador i del contrapès.
20.02 | PLATAFORMES I MUNTACÀRREGUES TRANSPORT OBJECTES | Verificacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat dels faldons i del sòcol de la cabina.
20.02 | PLATAFORMES I MUNTACÀRREGUES TRANSPORT OBJECTES | Verificacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar el funcionament de les proteccions del motor i del generador.
20.02 | PLATAFORMES I MUNTACÀRREGUES TRANSPORT OBJECTES | Verificacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar el funcionament dels mecanismes de seguretat.
20.02 | PLATAFORMES I MUNTACÀRREGUES TRANSPORT OBJECTES | Verificacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Neteja dels limitadors.
20.02 | PLATAFORMES I MUNTACÀRREGUES TRANSPORT OBJECTES | Verificacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Desacoblar i ajustar el selector.
20.02 | PLATAFORMES I MUNTACÀRREGUES TRANSPORT OBJECTES | Verificacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat dels cargols en general.
20.02 | PLATAFORMES I MUNTACÀRREGUES TRANSPORT OBJECTES | Verificacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar visualment l'estat de les fixacions.
20.02 | PLATAFORMES I MUNTACÀRREGUES TRANSPORT OBJECTES | Verificacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat de la connexió de servei dels interruptors i dels fusibles de força.
20.02 | PLATAFORMES I MUNTACÀRREGUES TRANSPORT OBJECTES | Verificacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar el funcionament de la maniobra.
20.02 | PLATAFORMES I MUNTACÀRREGUES TRANSPORT OBJECTES | Verificacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar el funcionament dels relés més importants.
20.02 | PLATAFORMES I MUNTACÀRREGUES TRANSPORT OBJECTES | Verificacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat del cordó de maniobra.
20.02 | PLATAFORMES I MUNTACÀRREGUES TRANSPORT OBJECTES | Verificacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat de les fixacions de les parts superiors de la cabina.
20.02 | PLATAFORMES I MUNTACÀRREGUES TRANSPORT OBJECTES | Verificacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar l'aïllament correcte de l'estrep de la cabina.
20.02 | PLATAFORMES I MUNTACÀRREGUES TRANSPORT OBJECTES | Revisió i neteja | Semestral | Ordinari |  | Netejar la placa de maniobra.
20.02 | PLATAFORMES I MUNTACÀRREGUES TRANSPORT OBJECTES | Revisió i neteja | Semestral | Ordinari |  | Inspeccionar el final de recorregut.
20.02 | PLATAFORMES I MUNTACÀRREGUES TRANSPORT OBJECTES | Revisió i neteja | Semestral | Ordinari |  | Revisar el funcionament del motor i netejar-lo.
20.02 | PLATAFORMES I MUNTACÀRREGUES TRANSPORT OBJECTES | Revisió i neteja | Semestral | Ordinari |  | Inspeccionar l'estat dels esmorteïdors.
20.02 | PLATAFORMES I MUNTACÀRREGUES TRANSPORT OBJECTES | Revisió i neteja | Semestral | Ordinari |  | Netejar la fossa.
20.02 | PLATAFORMES I MUNTACÀRREGUES TRANSPORT OBJECTES | Revisió i neteja | Semestral | Ordinari |  | Inspeccionar les guies de la plataforma.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar els fusibles, l'interruptor principal i l'interruptor tèrmic.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar el carro de retorn.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar les rodes de cadena i l'esglaó.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Desmuntar i netejar tots els plafons.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar l'eix principal: si hi ha folgances axials i radials.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Lubrificar el coixinet del motor.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar el fre d'emergència.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar les guies dels passamans.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar els rodets per segments.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Netejar totalment l'interior: estructura, vies...
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar els relés, els contactors i el transformador.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar les connexions elèctriques al quadre.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar les politges d'alumini i les corretges en forma de V.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar l'interruptor del sòcol.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar la clau d'encesa i el botó d'aturada.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar l'interruptor de vies.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Desmuntar tots els esglaons.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Inspeccionar els sòcols i les folgances.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Inspeccionar la màquina, el motor i el fre.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar el nivell d'oli.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar l'estat i la tensió dels passamans.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Inspeccionar les plataformes.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Inspeccionar visualment els esglaons.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Inspeccionar els guardapassamans.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Inspeccionar els interruptors d'aturada de la cadena d'esglaons.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Netejar la sala de màquines.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar el funcionament d'arrencada: aturada i arrencada.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Inspeccionar les balustrades: motllures i plafons.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Inspeccionar les folgances: guies, centratges i esglaons.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar el funcionament del dispositiu de no-inversió.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Reomplir els greixadors de degoteig.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Inspeccionar les pintes.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Desmuntar i netejar tots els esglaons.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Inspeccionar les connexions del motor.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Greixar lleugerament els passadors de fre.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Lubrificar els engranatges dels esglaons.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Lubrificar les cadenes dels esglaons des de la fossa.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Inspeccionar els tensors de les cadenes dels passamans.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Verificar l'estat i la posició dels cadells dels esglaons.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Comprovar el rodatge correcte de l'escala en sentit contrari.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Inspeccionar l'interior del passamans.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Inspeccionar la folgança vertical entre esglaons i pintes.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Inspeccionar les politges de tracció dels passamans.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Inspeccionar l'eix de tracció dels passamans.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Netejar la fossa.
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Inspeccionar les cadenes dels passamans.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar els relés, els contactors i el transformador.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar l'eix principal: si hi ha folgances axials i radials.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar el carro de retorn.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Netejar totalment l'interior: estructura, vies...
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar les rodes de cadena i l'esglaó.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar l'interruptor de vies.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar les connexions elèctriques al quadre.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar la clau d'encesa i el botó d'aturada.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar les guies dels passamans.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar els rodets per segments.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar les politges d'alumini i les corretges en forma de V.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Lubrificar el coixinet del motor.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar l'interruptor del sòcol.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar els fusibles, l'interruptor principal i l'interruptor tèrmic.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Desmuntar tots els esglaons.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Desmuntar i netejar tots els plafons.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar el fre d'emergència.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar l'estat i la tensió dels passamans.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Inspeccionar la màquina, el motor i el fre.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Inspeccionar les folgances: guies, centratges i esglaons.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Inspeccionar els sòcols i les folgances.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Inspeccionar els guardapassamans.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Inspeccionar les balustrades: motllures i plafons.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar el funcionament del dispositiu de no-inversió.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Inspeccionar les pintes.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Reomplir els greixadors de degoteig.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar el funcionament d'arrencada: aturada i arrencada.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Inspeccionar les plataformes.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Netejar la sala de màquines.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Inspeccionar els interruptors d'aturada de la cadena d'esglaons.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar el nivell d'oli.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Inspeccionar visualment els esglaons.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Inspeccionar la folgança vertical entre esglaons i pintes.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Inspeccionar les politges de tracció dels passamans.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Lubrificar les cadenes dels esglaons des de la fossa.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Inspeccionar els tensors de les cadenes dels passamans.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Inspeccionar les connexions del motor.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Lubrificar els engranatges dels esglaons.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Verificar l'estat i la posició dels cadells dels esglaons.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Desmuntar i netejar tots els esglaons.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Inspeccionar les cadenes dels passamans.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Inspeccionar l'interior del passamans.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Inspeccionar l'eix de tracció dels passamans.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Comprovar el rodatge correcte de l'escala en sentit contrari.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Greixar lleugerament els passadors de fre.
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Netejar la fossa.
20.05 | PONTS MÒBILS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que els cables d'alimentació i tot el cablatge estiguin en un bon estat de conservació.
20.05 | PONTS MÒBILS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Netejar l'interior del quadre.
20.05 | PONTS MÒBILS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar que l'estructura llisqui suaument en desplaçar-se i que tots els elements mòbils estiguin en bon estat de funcionament i conservació.
20.05 | PONTS MÒBILS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat de l'estructura.
20.05 | PONTS MÒBILS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar la connexió de terra i la continuïtat de tot el quadre.
20.05 | PONTS MÒBILS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar tots els paràmetres de regulació dels mecanismes de protecció.
20.05 | PONTS MÒBILS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar que les juntes d'estanquitat del motor estiguin en bon estat.
20.05 | PONTS MÒBILS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar que el funcionament del motor sigui suau i que no se sentin sorolls estranys.
20.05 | PONTS MÒBILS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar que no hi hagi oxidació en l'estructura i les soldadures.
20.05 | PONTS MÒBILS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Netejar el reductor per eliminar-ne la pols o les partícules que puguin acumular-s'hi al llarg del temps i afectar la capacitat de dissipació de la calor de l'accionament.
20.05 | PONTS MÒBILS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar que la reixeta de la coberta del ventilador dels motoreductors no estigui obstruïda per partícules externes o pols.
20.05 | PONTS MÒBILS | Inspecció i repàs | Semestral | Ordinari |  | Comprovar que no hi hagi sobreescalfaments al motor.
20.05 | PONTS MÒBILS | Inspecció i repàs | Semestral | Ordinari |  | Inspeccionar l'estat dels cables interiors.
20.05 | PONTS MÒBILS | Inspecció i repàs | Semestral | Ordinari |  | Comprovar la subjecció del motor i dels seus elements.
20.05 | PONTS MÒBILS | Inspecció i repàs | Semestral | Ordinari |  | Comprovar l'accionament mecànic dels contactors.
20.05 | PONTS MÒBILS | Inspecció i repàs | Semestral | Ordinari |  | Mantenir el motor net i verificar que no hi hagi obstruccions en la ventilació.
20.05 | PONTS MÒBILS | Inspecció i repàs | Semestral | Ordinari |  | Verificar el bon estat dels coixinets del reductor.
20.05 | PONTS MÒBILS | Inspecció i repàs | Semestral | Ordinari |  | Inspeccionar visualment l'estat de tots els mecanismes de comandament i protecció.
20.06 | MONTAPLATS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Inspeccionar la politja del regulador.
20.06 | MONTAPLATS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Inspeccionar l'estat del paviment de la plataforma.
20.06 | MONTAPLATS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar el funcionament dels interruptors magnètics.
20.06 | MONTAPLATS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar els cables i els enclavaments.
20.06 | MONTAPLATS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar que els polsadors i els indicadors funcionin correctament.
20.06 | MONTAPLATS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar l'anivellament de la plataforma amb el sòl.
20.06 | MONTAPLATS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Reomplir els greixadors de les politges.
20.06 | MONTAPLATS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar el nivell d'oli del motor.
20.06 | MONTAPLATS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar sorolls en la pujada.
20.06 | MONTAPLATS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Inspeccionar els contactes elèctrics.
20.06 | MONTAPLATS | Revisió i neteja | Semestral | Ordinari |  | Netejar la fossa.
20.06 | MONTAPLATS | Revisió i neteja | Semestral | Ordinari |  | Revisar el funcionament del motor i netejar-lo.
20.06 | MONTAPLATS | Revisió i neteja | Semestral | Ordinari |  | Netejar la placa de maniobra.
20.06 | MONTAPLATS | Inpeccions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Inspeccionar el final de recorregut.
20.06 | MONTAPLATS | Inpeccions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Inspeccionar l'estat dels esmorteïdors.
20.06 | MONTAPLATS | Inpeccions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Inspeccionar les guies de la plataforma.
20.08 | GÒNDOLES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Dur a terme la maniobra de rearmament seguint les instruccions de funcionament.
20.08 | GÒNDOLES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Efectuar una verificació de funcionament, desbloquejant amb una càrrega a la cistella d'1,2 vegades la càrrega nominal de treball.
20.08 | GÒNDOLES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Control visual dels cables: només seran vàlids els cables especificats pel fabricant.
20.08 | GÒNDOLES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Els cables se substituiran si s'observa qualsevol de les condicions següents:
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions sobre la plataforma o cistella: Etiquetes informatives i dels comandaments.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions sobre el mecanisme de tisores: estat de les articulacions.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions sobre el xassís: Verificació de fuites d'oli.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovació documental i senyalització: Instruccions d'ús.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions sobre el xassís: Inspecció visual de les soldadures.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Prova dels moviments tant dels comandaments de la cistella com de la base: Estabilitzadors.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions en els dispositius de seguretat: Sobrecàrrega, en màquines que estiguin dotades d'aquest mecanisme.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions en els dispositius de seguretat: Indicador sonor de translació.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions sobre la plataforma o cistella: Fixació dels cinturons de seguretat (en articulades i telescòpiques).
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovació documental i senyalització: Placa d'identificació.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions sobre la ploma: Verificació de fuites d'oli.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions sobre la ploma: Verificació de l'estat de cables i cadenes.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions en els dispositius de seguretat: seguretat contra usos no autoritzats.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions sobre la plataforma o cistella: Extensions, en màquines que estiguin dotades d'aquest mecanisme.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions sobre la plataforma o cistella: Estat del sòl: neteja
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions en els dispositius de seguretat: Sistema automàtic garantint en les màquines amb estabilitzadors el suport a terra.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions sobre l'orientació: Verificació visual de l'estat.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions en els dispositius de seguretat: Clàxon.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Prova dels moviments tant dels comandaments de la cistella com de la base: Telescòpic, entrar, sortir.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions sobre la plataforma o cistella: Panell de comandaments.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions sobre el braç articulat: Control de l'estat dels flexibles hidràulics, frecs, etc..
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions sobre el xassís: Estat dels comandaments de la base.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovació documental i senyalització: Prova de l'última revisió
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions sobre el mecanisme de tisores: Tanca de protecció per evitar tocar les tisores quan baixa o aturada automàtica abans d'arribar a una alçada de 3 m amb rearmament i baixada amb avisos acústics.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovació documental i senyalització: Placa de característiques.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions sobre el mecanisme de tisores: Inspecció visual de l' estat de les soldadures.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions sobre l'orientació: Control del premi dels cargols de la corona.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions sobre la plataforma o cistella: Funcionament de l'anivellament de la cistella (en articulades i telescòpiques).
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Prova dels moviments tant dels comandaments de la cistella com de la base: Comandament de anivellament cistella.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions sobre la plataforma o cistella: Porta d'accés
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions en els dispositius de seguretat: Alarma sonora.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions en els dispositius de seguretat: En interrupció dels moviments.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions sobre el braç articulat: Inspecció visual de l'estat dels diferents elements i articulacions de jocs i soldadures.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions en els dispositius de seguretat: Interrupció de la maniobra.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions sobre la ploma: Interruptor de tall de maniobra en cas de trencament del cable o cadenes del telescòpic.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions sobre el xassís: Verificació de l’ajustament dels diferents òrgans.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions en els dispositius de seguretat: Contacte de seguretat de la porta, en màquines que estiguin dotades d'aquest mecanisme.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions en bateries: Control de l'estat dels cables elèctrics.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions sobre la plataforma o cistella: Inspecció visual de soldadures.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions en bateries: Control de la càrrega. Amb el mesurador pesa-àcid es segueix el següent criteri: d'1,1 a 1,16 - Fora de servei. d'1,16 a 1,24 - Posar a carregar, d'1,24 a 1,3 - Càrrega bona.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions sobre l'orientació: Comprovació del joc del reductor de gir.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions sobre el braç articulat: Verificació de fuites d'oli.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions sobre el xassís: Neteja.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions sobre el mecanisme de tisores: Verificació de fuites hidràuliques.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions sobre el xassís: Control de l’ajustament de les femelles de les rodes.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Prova dels moviments tant dels comandaments de la cistella com de la base: Pujada i baixada de la tisora.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovació documental i senyalització: Certificat del fabricant .
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions sobre el xassís: Translació desfrenat
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions sobre el xassís: Estat dels pneumàtics.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions sobre el xassís: Articulacions de la direcció (pivots i ròtules).
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions sobre el mecanisme de tisores: Mecanisme de baixada d’emergència.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions en els dispositius de seguretat: Limitat de ràdio, en braços telescòpics.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions en bateries: Comprovació de l’ajustament dels borns.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions sobre l'orientació: Frenada del gir en deixar anar el comandament.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions en els dispositius de seguretat: Control de bomba manual o elèctrica d'emergència.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Prova dels moviments tant dels comandaments de la cistella com de la base: pujada i baixada de la articulació.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovació documental i senyalització: Marcat CE.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Prova dels moviments tant dels comandaments de la cistella com de la base: Gir dreta i esquerra.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions en bateries: Comprovació del nivell d'aigua.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions sobre el mecanisme de tisores: Fuites d'oli en cilindres estabilitzadors, en màquines que estiguin dotades de aquest mecanisme.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions en els dispositius de seguretat: Aturades d'emergència.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions en els dispositius de seguretat: En indicador sonor de la inclinació.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovació documental i senyalització: instruccions de seguretat.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions en els dispositius de seguretat: Prioritat als comandaments en cistella.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions en els dispositius de seguretat: Entrada automàtica de la velocitat curta en elevar.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Prova dels moviments tant dels comandaments de la cistella com de la base: en plomes telescòpiques o articulades, pujada i baixada de la ploma.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions sobre la ploma: Inspecció visual de l'estat de les soldadures.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Comprovacions periòdiques, estructurals, funcionals i operatives | Anual | Obligatori |  | Comprovacions sobre el xassís: Translació frenada.
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | Inspecció a realitzar per Empresa d’Inspecció i Control | Triennal | Obligatori |  | Inspecció a realitzar per Empresa d’Inspecció i Control
21.01 | PORTES AUTOMÀTIQUES | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verifiqueu el funcionament de la cèl·lula i dispositiu de seguretat.
21.01 | PORTES AUTOMÀTIQUES | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Greixeu guies i politges.
21.01 | PORTES AUTOMÀTIQUES | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verifiqueu el correcte funcionament dels elements mecànics i elèctrics.
21.01.A | MECANISMES CORREDISSOS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el funcionament de la reductora.
21.01.A | MECANISMES CORREDISSOS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el funcionament de la contraroda.
21.01.A | MECANISMES CORREDISSOS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el funcionament de la bateria.
21.01.A | MECANISMES CORREDISSOS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el funcionament del carril de rodament.
21.01.A | MECANISMES CORREDISSOS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el funcionament del suport guia.
21.01.A | MECANISMES CORREDISSOS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el funcionament del motor.
21.01.A | MECANISMES CORREDISSOS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el funcionament de l'ajust de frenada.
21.01.A | MECANISMES CORREDISSOS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el funcionament dels fusibles.
21.01.A | MECANISMES CORREDISSOS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el funcionament de l'obertura mantinguda.
21.01.A | MECANISMES CORREDISSOS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el funcionament del mecanisme de final de cursa.
21.01.A | MECANISMES CORREDISSOS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el funcionament de la sabata guia.
21.01.A | MECANISMES CORREDISSOS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el funcionament de la corretja.
21.01.A | MECANISMES CORREDISSOS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el funcionament del forrellat.
21.01.A | MECANISMES CORREDISSOS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el funcionament del carril guia.
21.01.A | MECANISMES CORREDISSOS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el funcionament de la roda carro.
21.01.A | MECANISMES CORREDISSOS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el funcionament del selector de maniobres.
21.01.A | MECANISMES CORREDISSOS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el funcionament de la politja motriu.
21.01.A | MECANISMES CORREDISSOS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el funcionament del sistema antipànic.
21.01.A | MECANISMES CORREDISSOS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el funcionament de la velocitat d'obertura.
21.01.A | MECANISMES CORREDISSOS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el funcionament de la funció d'emergència.
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica el funcionament de senyals lluminosos, en el cas que existeixen
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica el funcionament de parada d'emergència
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica el correcte funcionament del sistema de seguritat anti-aixafament
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica el correcte funcionament de fotocèl·lules, i la seva condició d'emissor-receptor
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica que no hi ha deformació de guies i topalls de para-caigudes i s'engreixen
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica el funcionament de micròfons de seguretat en portells de vianants inscrits
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica les malles o murs de protecció
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifiquen les bateries de l'emissor
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica la continuïtat de les parts metàl·liques de la porta a la presa de terra de l'escomesa
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica el funcionament del receptor
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifiquen els ancoratges, cablejats, oli, funcionament i pressió mantinguda del motor
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica el funcionament del tancament elèctric i s'engreixa
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica el funcionament del quadre de maniobra
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica l'existència i bon funcionament de la protecció magneto-tèrmica
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica l'existència i el bon funcionament del diferencial
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<50 unidad] | Es verifica l'estat de les molles, la seva força i les proteccions
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<50 unidad] | Es verifica que les parts mòbils com contrapesos, pinyons i etc, estan protegides fins a una alçada del 2,5 m del nivell d'accés
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<50 unidad] | Es verifica que els cables actuen independentment i queden coberts i protegits fins a una alçada mínima del 2,5 m
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<50 unidad] | Es verifica l'existència de l'obertura manual i de les seves instruccions d'ús
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<50 unidad] | Es comprova que no existeixen punts de soldadura solts
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<50 unidad] | Es verifica la correcta fixació del cable en els punts de subjecció
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<50 unidad] | Es verifica el funcionament de final de carrera i s'ajusta si és necessari
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<50 unidad] | Es verifica que el pany actua com a tancament mecànic independent i s'engreixa
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<50 unidad] | Es verifica el correcte estat dels cables i les cadenes i s'engreixen
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<50 unidad] | Es verifica que les zones de gir estan protegits o disposen d'elements anti-pinçadits
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<50 unidad] | Es verifica l'existència dels topalls que impedeixen el desencaixament del full
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<50 unidad] | Es verifica l'estat dels coixinets i s'engreixen
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<50 unidad] | Es verifica l'alineament de politges respecte al cable i s'engreixen
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<50 unidad] | Verificació d'estabilitat de parets o murs, si aquests subjecten la porta
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<50 unidad] | Es verifica que les guies no estan deformades
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<50 unidad] | Es verifica la fixació dels punts de gir: cargols presoners, passadors, soldadures i s'engreixa l'eix
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió general portes corredisses segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifiquen les malles o murs de protecció en el cas que apliqui
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió general portes corredisses segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica l'estat i funcionament de les rodes
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió general portes corredisses segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifiquen els encontres en la zona del tancament
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica el funcionament de senyals lluminosos, en el cas que existeixen
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica el funcionament de parada d'emergència
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica el correcte funcionament del sistema de seguritat anti-aixafament
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica el correcte funcionament de fotocèl·lules, i la seva condició d'emissor-receptor
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica que no hi ha deformació de guies i topalls de para-caigudes i s'engreixen
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica el funcionament de micròfons de seguretat en portells de vianants inscrits
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica les malles o murs de protecció
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifiquen les bateries de l'emissor
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica la continuïtat de les parts metàl·liques de la porta a la presa de terra de l'escomesa
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica el funcionament del receptor
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifiquen els ancoratges, cablejats, oli, funcionament i pressió mantinguda del motor
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica el funcionament del tancament elèctric i s'engreixa
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica el funcionament del quadre de maniobra
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica l'existència i bon funcionament de la protecció magneto-tèrmica
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica l'existència i el bon funcionament del diferencial
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica l'estat de les molles, la seva força i les proteccions
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica que les parts mòbils com contrapesos, pinyons i etc, estan protegides fins a una alçada del 2,5 m del nivell d'accés
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica que els cables actuen independentment i queden coberts i protegits fins a una alçada mínima del 2,5 m
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica l'existència de l'obertura manual i de les seves instruccions d'ús
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es comprova que no existeixen punts de soldadura solts
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica la correcta fixació del cable en els punts de subjecció
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica el funcionament de final de carrera i s'ajusta si és necessari
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica que el pany actua com a tancament mecànic independent i s'engreixa
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica el correcte estat dels cables i les cadenes i s'engreixen
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica que les zones de gir estan protegits o disposen d'elements anti-pinçadits
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica l'existència dels topalls que impedeixen el desencaixament del full
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica l'estat dels coixinets i s'engreixen
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica l'alineament de politges respecte al cable i s'engreixen
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Verificació d'estabilitat de parets o murs, si aquests subjecten la porta
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica que les guies no estan deformades
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica la fixació dels punts de gir: cargols presoners, passadors, soldadures i s'engreixa l'eix
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió general portes corredisses segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifiquen les malles o murs de protecció en el cas que apliqui
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió general portes corredisses segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica l'estat i funcionament de les rodes
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió general portes corredisses segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifiquen els encontres en la zona del tancament
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica el funcionament de senyals lluminosos, en el cas que existeixen
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica el funcionament de parada d'emergència
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica el correcte funcionament del sistema de seguritat anti-aixafament
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica el correcte funcionament de fotocèl·lules, i la seva condició d'emissor-receptor
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica que no hi ha deformació de guies i topalls de para-caigudes i s'engreixen
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica el funcionament de micròfons de seguretat en portells de vianants inscrits
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica les malles o murs de protecció
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifiquen les bateries de l'emissor
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica la continuïtat de les parts metàl·liques de la porta a la presa de terra de l'escomesa
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica el funcionament del receptor
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifiquen els ancoratges, cablejats, oli, funcionament i pressió mantinguda del motor
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica el funcionament del tancament elèctric i s'engreixa
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica el funcionament del quadre de maniobra
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica l'existència i bon funcionament de la protecció magneto-tèrmica
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica l'existència i el bon funcionament del diferencial
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica l'estat de les molles, la seva força i les proteccions
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica que les parts mòbils com contrapesos, pinyons i etc, estan protegides fins a una alçada del 2,5 m del nivell d'accés
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica que els cables actuen independentment i queden coberts i protegits fins a una alçada mínima del 2,5 m
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica l'existència de l'obertura manual i de les seves instruccions d'ús
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es comprova que no existeixen punts de soldadura solts
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica la correcta fixació del cable en els punts de subjecció
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica el funcionament de final de carrera i s'ajusta si és necessari
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica que el pany actua com a tancament mecànic independent i s'engreixa
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica el correcte estat dels cables i les cadenes i s'engreixen
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica que les zones de gir estan protegits o disposen d'elements anti-pinçadits
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica l'existència dels topalls que impedeixen el desencaixament del full
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica l'estat dels coixinets i s'engreixen
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica l'alineament de politges respecte al cable i s'engreixen
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Verificació d'estabilitat de parets o murs, si aquests subjecten la porta
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica que les guies no estan deformades
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica la fixació dels punts de gir: cargols presoners, passadors, soldadures i s'engreixa l'eix
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió general portes corredisses segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifiquen les malles o murs de protecció en el cas que apliqui
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió general portes corredisses segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica l'estat i funcionament de les rodes
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | Revisió general portes corredisses segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifiquen els encontres en la zona del tancament
21.01.B | MECANISMES BATENTS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que el sistema antipànic funcioni correctament.
21.01.B | MECANISMES BATENTS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que la unitat hidràulica funcioni correctament.
21.01.B | MECANISMES BATENTS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que el condensador funcioni correctament.
21.01.B | MECANISMES BATENTS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que els forrellats funcionin correctament.
21.01.B | MECANISMES BATENTS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que la velocitat de tancament sigui l'adequada.
21.01.B | MECANISMES BATENTS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que el selector de maniobres funcioni correctament.
21.01.B | MECANISMES BATENTS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que els fusibles funcionin correctament.
21.01.B | MECANISMES BATENTS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que el sistema d'obertura mantinguda funcioni correctament.
21.01.B | MECANISMES BATENTS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que la molla de retorn funcioni correctament.
21.01.B | MECANISMES BATENTS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que les vàlvules d'ajust funcionin correctament.
21.01.B | MECANISMES BATENTS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que les politges funcionin correctament.
21.01.B | MECANISMES BATENTS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que el comptavoltes funcioni correctament.
21.01.B | MECANISMES BATENTS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que les corretges funcionin correctament.
21.01.B | MECANISMES BATENTS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que el braç o els braços funcioni/n correctament.
21.01.B | MECANISMES BATENTS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que la velocitat d'obertura sigui l'adequada.
21.01.B | MECANISMES BATENTS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que la bomba d'oli funcioni correctament.
21.01.B | MECANISMES BATENTS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que el respirall d'oli funcioni correctament.
21.01.B | MECANISMES BATENTS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que el sistema de gir funcioni correctament.
21.01.B | MECANISMES BATENTS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que el motor funcioni correctament.
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica el funcionament de senyals lluminosos, en el cas que existeixen
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica el funcionament de parada d'emergència
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica el correcte funcionament del sistema de seguritat anti-aixafament
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica el correcte funcionament de fotocèl·lules, i la seva condició d'emissor-receptor
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica que no hi ha deformació de guies i topalls de para-caigudes i s'engreixen
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica el funcionament de micròfons de seguretat en portells de vianants inscrits
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica les malles o murs de protecció
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifiquen les bateries de l'emissor
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica la continuïtat de les parts metàl·liques de la porta a la presa de terra de l'escomesa
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica el funcionament del receptor
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifiquen els ancoratges, cablejats, oli, funcionament i pressió mantinguda del motor
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica el funcionament del tancament elèctric i s'engreixa
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica el funcionament del quadre de maniobra
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica l'existència i bon funcionament de la protecció magneto-tèrmica
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica l'existència i el bon funcionament del diferencial
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica l'estat de les molles, la seva força i les proteccions
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica que les parts mòbils com contrapesos, pinyons i etc, estan protegides fins a una alçada del 2,5 m del nivell d'accés
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica que els cables actuen independentment i queden coberts i protegits fins a una alçada mínima del 2,5 m
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica l'existència de l'obertura manual i de les seves instruccions d'ús
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es comprova que no existeixen punts de soldadura solts
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica la correcta fixació del cable en els punts de subjecció
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica el funcionament de final de carrera i s'ajusta si és necessari
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica que el pany actua com a tancament mecànic independent i s'engreixa
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica el correcte estat dels cables i les cadenes i s'engreixen
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica que les zones de gir estan protegits o disposen d'elements anti-pinçadits
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica l'existència dels topalls que impedeixen el desencaixament del full
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica l'estat dels coixinets i s'engreixen
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica l'alineament de politges respecte al cable i s'engreixen
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Verificació d'estabilitat de parets o murs, si aquests subjecten la porta
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica que les guies no estan deformades
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)<5 unidad] | Es verifica la fixació dels punts de gir: cargols presoners, passadors, soldadures i s'engreixa l'eix
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica el funcionament de senyals lluminosos, en el cas que existeixen
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica el funcionament de parada d'emergència
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica el correcte funcionament del sistema de seguritat anti-aixafament
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica el correcte funcionament de fotocèl·lules, i la seva condició d'emissor-receptor
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica que no hi ha deformació de guies i topalls de para-caigudes i s'engreixen
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica el funcionament de micròfons de seguretat en portells de vianants inscrits
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica les malles o murs de protecció
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifiquen les bateries de l'emissor
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica la continuïtat de les parts metàl·liques de la porta a la presa de terra de l'escomesa
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica el funcionament del receptor
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifiquen els ancoratges, cablejats, oli, funcionament i pressió mantinguda del motor
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica el funcionament del tancament elèctric i s'engreixa
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica el funcionament del quadre de maniobra
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica l'existència i bon funcionament de la protecció magneto-tèrmica
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica l'existència i el bon funcionament del diferencial
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica l'estat de les molles, la seva força i les proteccions
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica que les parts mòbils com contrapesos, pinyons i etc, estan protegides fins a una alçada del 2,5 m del nivell d'accés
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica que els cables actuen independentment i queden coberts i protegits fins a una alçada mínima del 2,5 m
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica l'existència de l'obertura manual i de les seves instruccions d'ús
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es comprova que no existeixen punts de soldadura solts
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica la correcta fixació del cable en els punts de subjecció
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica el funcionament de final de carrera i s'ajusta si és necessari
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica que el pany actua com a tancament mecànic independent i s'engreixa
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica el correcte estat dels cables i les cadenes i s'engreixen
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica que les zones de gir estan protegits o disposen d'elements anti-pinçadits
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica l'existència dels topalls que impedeixen el desencaixament del full
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica l'estat dels coixinets i s'engreixen
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica l'alineament de politges respecte al cable i s'engreixen
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Verificació d'estabilitat de parets o murs, si aquests subjecten la porta
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica que les guies no estan deformades
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Quadrimestral | Obligatori | [ GENERALS - Número de vehicles (Unity)>50 unidad] | Es verifica la fixació dels punts de gir: cargols presoners, passadors, soldadures i s'engreixa l'eix
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica el funcionament de senyals lluminosos, en el cas que existeixen
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica el funcionament de parada d'emergència
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica el correcte funcionament del sistema de seguritat anti-aixafament
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica el correcte funcionament de fotocèl·lules, i la seva condició d'emissor-receptor
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica que no hi ha deformació de guies i topalls de para-caigudes i s'engreixen
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica el funcionament de micròfons de seguretat en portells de vianants inscrits
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements de seguretat segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica les malles o murs de protecció
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifiquen les bateries de l'emissor
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica la continuïtat de les parts metàl·liques de la porta a la presa de terra de l'escomesa
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica el funcionament del receptor
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifiquen els ancoratges, cablejats, oli, funcionament i pressió mantinguda del motor
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica el funcionament del tancament elèctric i s'engreixa
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica el funcionament del quadre de maniobra
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica l'existència i bon funcionament de la protecció magneto-tèrmica
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements elèctrics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica l'existència i el bon funcionament del diferencial
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica l'estat de les molles, la seva força i les proteccions
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica que les parts mòbils com contrapesos, pinyons i etc, estan protegides fins a una alçada del 2,5 m del nivell d'accés
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica que els cables actuen independentment i queden coberts i protegits fins a una alçada mínima del 2,5 m
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica l'existència de l'obertura manual i de les seves instruccions d'ús
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es comprova que no existeixen punts de soldadura solts
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica la correcta fixació del cable en els punts de subjecció
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica el funcionament de final de carrera i s'ajusta si és necessari
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica que el pany actua com a tancament mecànic independent i s'engreixa
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica el correcte estat dels cables i les cadenes i s'engreixen
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica que les zones de gir estan protegits o disposen d'elements anti-pinçadits
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica l'existència dels topalls que impedeixen el desencaixament del full
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica l'estat dels coixinets i s'engreixen
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica l'alineament de politges respecte al cable i s'engreixen
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Verificació d'estabilitat de parets o murs, si aquests subjecten la porta
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica que les guies no estan deformades
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | Revisió elements mecànics segons UNE 85635:2012 | Semestral | Obligatori | [ 5 unidad<=GENERALS - Número de vehicles (Unity)<=50 unidad] | Es verifica la fixació dels punts de gir: cargols presoners, passadors, soldadures i s'engreixa l'eix
21.01.C | PORTES GIRATÒRIES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que el motor funcioni correctament.
21.01.C | PORTES GIRATÒRIES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que el sistema antipànic funcioni correctament.
21.01.C | PORTES GIRATÒRIES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que els sensors de seguretat funcionin correctament.
21.01.C | PORTES GIRATÒRIES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que les velocitats siguin les adequades.
21.01.C | PORTES GIRATÒRIES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que els fusibles funcionin correctament.
21.01.C | PORTES GIRATÒRIES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que el selector de maniobres funcioni correctament.
21.01.C | PORTES GIRATÒRIES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que la reductora funcioni correctament.
21.01.C | PORTES GIRATÒRIES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que el forrellat electromecànic funcioni correctament.
21.01.C | PORTES GIRATÒRIES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que la il·luminació funcioni correctament.
21.01.C | PORTES GIRATÒRIES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que les tanques antipànic funcionin correctament.
21.01.C | PORTES GIRATÒRIES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que les rodes funcionin correctament.
21.01.C | PORTES GIRATÒRIES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que les escombretes del motor funcionin correctament.
21.01.C | PORTES GIRATÒRIES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que els sistemes de seguretat funcionin correctament.
21.01.C | PORTES GIRATÒRIES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que el fre funcioni correctament.
21.01.C | PORTES GIRATÒRIES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el punt zero.
21.01.C | PORTES GIRATÒRIES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que les gomes de seguretat funcionin correctament.
21.01.C | PORTES GIRATÒRIES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que la bateria funcioni correctament.
22.01.A | CAMPANA EXTRACTORA | Neteja de conductes | Anual | Obligatori |  | Neteja de conductes extracció de cuines.
22.01.A | CAMPANA EXTRACTORA | Neteja de conductes | Anual | Obligatori |  | Neteja dels extractors.
22.01.A | CAMPANA EXTRACTORA | Neteja de conductes | Anual | Obligatori |  | Neteja d'obertures.
22.01.A | CAMPANA EXTRACTORA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Desmuntar i netejar la campana extractora.
22.01.A | CAMPANA EXTRACTORA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar que l'acoblament amb el conducte de sortida sigui correcte.
22.01.A | CAMPANA EXTRACTORA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el funcionament del dispositiu antiretorn.
22.01.A | CAMPANA EXTRACTORA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el funcionament de l'enllumenat, si n'hi ha.
22.01.A | CAMPANA EXTRACTORA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'estat de corrosió.
22.01.A | CAMPANA EXTRACTORA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar l'estat del condensador de greixos, si n'hi ha.
22.01.A | CAMPANA EXTRACTORA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar l'estat de subjecció de la campana.
22.01.A | CAMPANA EXTRACTORA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat del ventilador.
22.01.A | CAMPANA EXTRACTORA | Revisió general | Bienal | Obligatori |  | Revisió general dels automatismes.
22.01.A | CAMPANA EXTRACTORA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Netejar el filtre i canviar-lo si és necessari.
22.01.A | CAMPANA EXTRACTORA | Revisió general | Quinquennal | Obligatori |  | Comprovació de l'estanquïtat aparent de la instal·lació.
22.01.A | CAMPANA EXTRACTORA | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Inspeccionar l'estat de la malla tallafocs.
22.01.A | CAMPANA EXTRACTORA | Neteja de conductes i campanes extractores | Semestral | Ordinari |  | Neteja dels conductes extractors de fums.
22.01.A | CAMPANA EXTRACTORA | Neteja de conductes i campanes extractores | Semestral | Ordinari |  | Neteja de les campanes extractores de fums.
22.01.A | CAMPANA EXTRACTORA | Revisió general | Semestral | Obligatori |  | Revisió general de l'estat dels filtres.
22.01.A | CAMPANA EXTRACTORA | Revisió general | Semestral | Obligatori |  | Neteja o substitució dels filtres.
22.01.B | CUINA ELÈCTRICA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verificar el bon estat i el funcionament dels elements calefactors.
22.01.B | CUINA ELÈCTRICA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Regular i netejar els pilots.
22.01.B | CUINA ELÈCTRICA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verificar-ne l'estat general.
22.01.B | CUINA ELÈCTRICA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Comprovar les connexions elèctriques.
22.01.C | FREGIDORA ELÈCTRICA | Revisions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Netejar a fons l'equip.
22.01.C | FREGIDORA ELÈCTRICA | Revisions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Comprovar les connexions elèctriques i l'estat dels cables elèctrics.
22.01.C | FREGIDORA ELÈCTRICA | Revisions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verificar els elements calefactors.
22.01.D | MARMITA ELÈCTRICA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Verificar-ne l'estat general.
22.01.D | MARMITA ELÈCTRICA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Verificar que no hi hagi desperfectes al vas.
22.01.D | MARMITA ELÈCTRICA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar les connexions i els cables elèctrics.
22.01.D | MARMITA ELÈCTRICA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Verificar els elements calefactors.
22.01.D | MARMITA ELÈCTRICA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Verificar i greixar la vàlvula d'entrada d'aigua.
22.01.E | FORN ELÈCTRIC | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar les connexions i els cables elèctrics.
22.01.E | FORN ELÈCTRIC | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Verificar el motor del ventilador.
22.01.E | FORN ELÈCTRIC | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Verificar el funcionament del llum interior.
22.01.E | FORN ELÈCTRIC | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Verificar els contactors.
22.01.E | FORN ELÈCTRIC | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar el funcionament i bon estat dels comandaments de control.
22.01.E | FORN ELÈCTRIC | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Verificar els elements calefactors.
22.01.F | BANY MARIA ELÈCTRIC | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verificar els elements calefactors.
22.01.F | BANY MARIA ELÈCTRIC | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Netejar i ajustar els pilots.
22.01.F | BANY MARIA ELÈCTRIC | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Ajustar les pressions de treball.
22.01.F | BANY MARIA ELÈCTRIC | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Ajustar totes les parts mecàniques.
22.01.G | PLANXES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Netejar a fons totes les superfícies.
22.01.G | PLANXES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verificar les parts calefactores.
22.01.G | PLANXES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Regular i netejar els pilots.
22.01.H | MÀQUINA DE CAFÈ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Revisar el sistema elèctric.
22.01.H | MÀQUINA DE CAFÈ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Dur a terme una neteja general.
22.01.H | MÀQUINA DE CAFÈ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Revisar i ajustar el sistema mecànic.
22.01.H | MÀQUINA DE CAFÈ | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Dur a terme una posada a punt de tots els elements.
22.01.H | MÀQUINA DE CAFÈ | Revisió general per una empresa certificada | Quinquennal | Obligatori |  | Deixar constància de les proves realitzades lliurant una còpia al titular de la instal·lació.
22.01.H | MÀQUINA DE CAFÈ | Revisió general per una empresa certificada | Quinquennal | Obligatori |  | Dur a terme la prova de pressió hidrostàtica, prenent com a pressió 1,5 vegades la pressió de disseny.
22.01.H | MÀQUINA DE CAFÈ | Revisió general per una empresa certificada | Quinquennal | Obligatori |  | Comprovar que l'equip continuï complint les característiques inicials.
22.01.H | MÀQUINA DE CAFÈ | Revisió general per una empresa certificada | Quinquennal | Obligatori |  | Comprovar que no hi hagi corrosions o deterioraments al recipient i en elements de seguretat com ara vàlvules, pressòstats, manòmetres, vàlvula de seguretat de gas...
22.01.I | MÀQUINA DE GLAÇONS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Dur a terme una neteja general.
22.01.I | MÀQUINA DE GLAÇONS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Dur a terme una posada a punt de tots els elements.
22.01.I | MÀQUINA DE GLAÇONS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Revisar el sistema elèctric.
22.01.I | MÀQUINA DE GLAÇONS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Revisar i ajustar el sistema mecànic.
22.01.I | MÀQUINA DE GLAÇONS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Netejar els conductes de desguàs.
22.01.J | FORN A VAPOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Verificar els elements de pressió.
22.01.J | FORN A VAPOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar que els comandaments i l'equip en general funcionin correctament.
22.01.J | FORN A VAPOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar el correcte tancament del recinte.
22.01.J | FORN A VAPOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Netejar a fons l'interior de l'equip.
22.01.J | FORN A VAPOR | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar les connexions i els cables elèctrics.
22.01.K | FERMENTADORA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Revisar les resistències humides i seques.
22.01.K | FERMENTADORA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Netejar i revisar la pissarra elèctrica interior.
22.01.K | FERMENTADORA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Revisar l'higròstat.
22.01.K | FERMENTADORA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Comprovar que les portes tanquin correctament i que les frontisses estiguin en bon estat.
22.01.K | FERMENTADORA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Revisar el motor elèctric.
22.01.K | FERMENTADORA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Extreure'n la magnèsia.
22.01.K | FERMENTADORA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Revisar l'enllumenat interior.
22.01.K | FERMENTADORA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Netejar i revisar el tauler interior.
22.01.L | TORRADORA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Netejar a fons l'equip.
22.01.L | TORRADORA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Comprovar les connexions elèctriques i l'estat dels cables.
22.01.L | TORRADORA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verificar els elements calefactors.
22.01.M | ESCALFAPLATS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Netejar a fons totes les superfícies.
22.01.M | ESCALFAPLATS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verificar les parts calefactores.
22.01.M | ESCALFAPLATS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Regular i netejar els pilots.
22.01.N | MÀQUINA DE BEGUDES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar que el cabal de les fonts sigui el correcte i que no hi hagi elements estranys que n'impedeixin el flux.
22.01.N | MÀQUINA DE BEGUDES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar el nivell de refrigerant i reposar-lo si és necessari.
22.01.N | MÀQUINA DE BEGUDES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'estanquitat i el bon estat de les canonades d'alimentació.
22.01.N | MÀQUINA DE BEGUDES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat general de la instal·lació.
22.01.N | MÀQUINA DE BEGUDES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar que els recipients de pressió no estiguin buits.
22.01.O | FORN MICROONES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar el correcte tancament de la porta.
22.01.O | FORN MICROONES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Netejar el forn per dins i per fora.
22.01.O | FORN MICROONES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar les connexions elèctriques.
22.01.P | NEVERES I CONGELADORS AUTÒNOMS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Comprovar que els caragols estiguin ben collats a la zona del compressor.
22.01.P | NEVERES I CONGELADORS AUTÒNOMS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Comprovar que no hi hagi fuites de gas.
22.01.P | NEVERES I CONGELADORS AUTÒNOMS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Netejar el serpentí exterior.
22.01.P | NEVERES I CONGELADORS AUTÒNOMS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Dur a terme la neteja general de l'interior i exterior de l'equip.
22.01.P | NEVERES I CONGELADORS AUTÒNOMS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Netejar els compressors.
22.01.Q | EQUIPS CUINA GAS (Gamma pròpia Hospital Olot) | Manteniment preventiu bimestral | Bimestral | Ordinari |  | Neteja dels pilots.
22.01.Q | EQUIPS CUINA GAS (Gamma pròpia Hospital Olot) | Manteniment preventiu bimestral | Bimestral | Ordinari |  | Neteja de les canonades i regulació de l''aire.
22.01.Q | EQUIPS CUINA GAS (Gamma pròpia Hospital Olot) | Manteniment preventiu semestral | Semestral | Ordinari |  | Canvi del termaparell encara que funcioni.
22.01.Q | EQUIPS CUINA GAS (Gamma pròpia Hospital Olot) | Manteniment preventiu semestral | Semestral | Ordinari |  | Control de funcionament de la vàlvula Minisit.
22.01.R | EQUIPAMENT ELÈCTRIC SECUNDARI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Netegeu a fons l´aparell.
22.01.R | EQUIPAMENT ELÈCTRIC SECUNDARI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Comproveu les connexions elèctriques i l´estat dels cables.
22.02.A | TÚNEL RENTAPLATS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Netejar els filtres.
22.02.A | TÚNEL RENTAPLATS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Netejar els conductes de desguàs.
22.02.A | TÚNEL RENTAPLATS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verificar els difusors de rentatge i esbandida. Netejar-los si és necessari.
22.02.A | TÚNEL RENTAPLATS | Verificacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar el funcionament de la bomba de rentatge.
22.02.A | TÚNEL RENTAPLATS | Verificacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Verificar el funcionament dels elements calefactors.
22.02.B | MÀQUINA RENTAPLATS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Netejar els conductes de desguàs.
22.02.B | MÀQUINA RENTAPLATS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verificar els difusors de rentatge i esbandida. Netejar-los si és necessari.
22.02.B | MÀQUINA RENTAPLATS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Netejar els filtres.
22.02.B | MÀQUINA RENTAPLATS | Verificacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar el cabal de la bomba de rentatge.
22.02.B | MÀQUINA RENTAPLATS | Verificacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Verificar el funcionament dels elements calefactors.
22.02.C | MÀQUINA PER A RENTAR ROBA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Netejar els filtres de desguàs.
22.02.C | MÀQUINA PER A RENTAR ROBA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Netejar el filtre d'entrada d'aigua.
22.02.C | MÀQUINA PER A RENTAR ROBA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Comprovar que el desguàs no estigui obstruït i netejar-lo.
22.02.C | MÀQUINA PER A RENTAR ROBA | Verificacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar que l'anivellament de l'equip sigui correcte.
22.02.C | MÀQUINA PER A RENTAR ROBA | Verificacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Netejar la cubeta de possibles restes de detergent.
22.02.C | MÀQUINA PER A RENTAR ROBA | Verificacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Verificar que el selector de programes funcioni correctament.
22.02.C | MÀQUINA PER A RENTAR ROBA | Verificacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar sorolls, vibracions i escalfaments.
22.02.C | MÀQUINA PER A RENTAR ROBA | Verificacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Verificar l'estanquitat i l'estat de la goma.
22.02.C | MÀQUINA PER A RENTAR ROBA | Verificacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar les connexions elèctriques.
22.02.C | MÀQUINA PER A RENTAR ROBA | Verificacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Verificar les connexions d'entrada i sortida d'aigua.
22.02.D | MÀQUINA PER A SECAR ROBA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Netejar els filtres de desguàs.
22.02.D | MÀQUINA PER A SECAR ROBA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Comprovar que el desguàs no estigui obstruït i netejar-lo.
22.02.D | MÀQUINA PER A SECAR ROBA | Verificacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar les connexions elèctriques.
22.02.D | MÀQUINA PER A SECAR ROBA | Verificacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar que l'anivellament de l'equip sigui correcte.
22.02.D | MÀQUINA PER A SECAR ROBA | Verificacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Verificar-ne el funcionament correcte.
22.02.D | MÀQUINA PER A SECAR ROBA | Verificacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Verificar l'estanquitat i l'estat de la goma.
22.02.D | MÀQUINA PER A SECAR ROBA | Verificacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar sorolls, vibracions i escalfaments.
22.02.G | CARRO TRANSPORT CALENT (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Comprobació del correcte estat de les guies i dels rails i del seu correcte funcionament.
22.02.G | CARRO TRANSPORT CALENT (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Comprobació del aïllament de les safates.
22.02.H | RENTACUNYES (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Netejar a fons amb un raspall dur. Els elements desmuntables es submergiran en una solució que contingui 20ppm de clor residual lliure, durant 30 minuts, acarant posteriorment amb abundant agua freda. Els elements difícils de desmuntar o submergir es cobriran amb un pany net impregnat amb la mateixa solució durant el mateix temps.
22.02.H | RENTACUNYES (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Comprovar la temperatura de l’aigua.
22.02.H | RENTACUNYES (Gamma pròpia Hospital Olot) | Inspecció i neteja | Mensual | Obligatori |  | Comprovar que la temperatura no és inferior a 50ºC a una mostra representativa d’elements.
22.02.H | RENTACUNYES (Gamma pròpia Hospital Olot) | Inspecció i neteja | Mensual | Obligatori |  | Revisar l’ estat general de neteja i conservació i netejar en cas necessari.
22.02.H | RENTACUNYES (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Obligatori |  | Obrir i deixar córrer l’aigua de les aixetes que no s’utilitzen normalment durant 2 minuts.
22.02.H | RENTACUNYES (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Setmanal | Ordinari |  | Comprovar absència d’obstruccions i calcificacions als ruixadors d’aigua.
22.02.H | RENTACUNYES (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Setmanal | Ordinari |  | Verificar que el temps de funcionament es troba dintre del marge esperat.
22.02.I | SISTEMA INTEGRAT DE CAPÇALERA ADOSSAT (SICA) (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verifiqueu el funcionament de totes les unitats i reempleceu els elements necessaris.
22.02.I | SISTEMA INTEGRAT DE CAPÇALERA ADOSSAT (SICA) (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verifiqueu el correcte estat.
22.02.I | SISTEMA INTEGRAT DE CAPÇALERA ADOSSAT (SICA) (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccioneu l´estat de les fixacions, el reflector, la làmpada i la lluminària.
22.02.I | SISTEMA INTEGRAT DE CAPÇALERA ADOSSAT (SICA) (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comproveu per mostreig el seu funcionament.
22.02.I | SISTEMA INTEGRAT DE CAPÇALERA ADOSSAT (SICA) (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verifiqueu per mostreig l´estat de les connexions.
22.02.I | SISTEMA INTEGRAT DE CAPÇALERA ADOSSAT (SICA) (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Netegeu la làmpada.
22.02.I | SISTEMA INTEGRAT DE CAPÇALERA ADOSSAT (SICA) (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verifiqueu l´estat de les fixacions i de les connexions.
22.02.I | SISTEMA INTEGRAT DE CAPÇALERA ADOSSAT (SICA) (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verificar visualment la correcta senyalización de les preses.
22.02.I | SISTEMA INTEGRAT DE CAPÇALERA ADOSSAT (SICA) (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Comprovar el seu correcte funcionament així com la suavitat en els mecanismes de la presa.
22.02.I | SISTEMA INTEGRAT DE CAPÇALERA ADOSSAT (SICA) (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verificar la inexistència de fuites i l''estat de les fixacions i les seves connexions amb els elements externs.
22.02.I | SISTEMA INTEGRAT DE CAPÇALERA ADOSSAT (SICA) (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Netegeu els interruptors i els endolls.
22.02.I | SISTEMA INTEGRAT DE CAPÇALERA ADOSSAT (SICA) (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Verifiqueu el funcionament dels interruptors.
22.02.I | SISTEMA INTEGRAT DE CAPÇALERA ADOSSAT (SICA) (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Comproveu la tensió entre els pols dels endolls i respecte terra.
22.02.I | SISTEMA INTEGRAT DE CAPÇALERA ADOSSAT (SICA) (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Per mostreig controlar i verificar que la pressió a les preses sigui la correcta segons la norma UNE EN 737-3.
22.02.J | MÀQUINA DE PLANXAR (Gamma pròpia Hospital Olot) | Verificacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Verifiqueu el correcte funcionament.
22.02.J | MÀQUINA DE PLANXAR (Gamma pròpia Hospital Olot) | Verificacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Comproveu el correcte anivellament de l´aparell.
22.02.J | MÀQUINA DE PLANXAR (Gamma pròpia Hospital Olot) | Verificacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Comproveu les connexions elèctriques.
22.02.J | MÀQUINA DE PLANXAR (Gamma pròpia Hospital Olot) | Verificacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Verifiqueu l´estanquitat i l´estat de la goma.
22.02.J | MÀQUINA DE PLANXAR (Gamma pròpia Hospital Olot) | Verificacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Comproveu sorolls, vibracions i escalfaments.
22.02.K | RELLOTGE HORARI (Gamma pròpia Hospital Olot) | Ajust horari | Semestral | Ordinari |  | Ajustar l'hora al rellotge.
23.01.A | SALA BANY DE VAPOR | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar el funcionament dels aplics i l'estat de les connexions.
23.01.A | SALA BANY DE VAPOR | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar visualment l'estat dels recobriments del sòl, les parets, el sostre i els bancs.
23.01.A | SALA BANY DE VAPOR | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estanquitat de la porta d'entrada.
23.01.A | SALA BANY DE VAPOR | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'estat general de la sala.
23.01.A | SALA BANY DE VAPOR | Operacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Comprovar visualment l'estat dels tancaments i les superfícies.
23.01.A | SALA BANY DE VAPOR | Operacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Netejar i desinfectar la sala.
23.01.B | GENERADOR DE VAPOR | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar el bon estat de les connexions elèctriques en tots els elements.
23.01.B | GENERADOR DE VAPOR | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar que les magnituds indicades al frontal del controlador del generador es trobin entre els marges admissibles.
23.01.B | GENERADOR DE VAPOR | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar el funcionament correcte de la bomba dosificadora d'aromes.
23.01.B | GENERADOR DE VAPOR | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar el funcionament general de l'equip.
23.01.B | GENERADOR DE VAPOR | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Purgar la instal·lació.
23.01.B | GENERADOR DE VAPOR | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar que no hi hagi cap indicador d'alarma encès.
23.01.B | GENERADOR DE VAPOR | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Netejar el filtre d'impureses del conducte d'alimentació d'aromes.
23.01.B | GENERADOR DE VAPOR | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estanquitat dels conductes i de la valvuleria de la xarxa de canonades d'alimentació i desguàs.
23.01.B | GENERADOR DE VAPOR | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar el funcionament del sensor de temperatura.
23.01.B | GENERADOR DE VAPOR | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar el bon estat de les resistències o elèctrodes.
23.01.C | SALA SAUNA | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'estat general de la sala.
23.01.C | SALA SAUNA | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat i l'estanquitat de la porta d'accés.
23.01.C | SALA SAUNA | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar visualment l'estat dels recobriments del sòl, les parets, el sostre i els bancs.
23.01.C | SALA SAUNA | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar el funcionament dels aplics i l'estat de les connexions.
23.01.C | SALA SAUNA | Operacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Desinfectar i netejar a fons la sala.
23.01.C | SALA SAUNA | Operacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Comprovar visualment l'estat dels tancaments i les superfícies.
23.01.D | CALEFACTOR SAUNA | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar el bon estat de les pedres que transmeten calor i reposar-les si és necessari.
23.01.D | CALEFACTOR SAUNA | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'estat general de l'equip.
23.01.D | CALEFACTOR SAUNA | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar el bon estat dels cables i les connexions elèctriques.
23.01.D | CALEFACTOR SAUNA | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estanquitat del recobriment de les resistències.
23.01.E | DOSSIFICADOR AIGUA SAUNA | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar que el nivell d'aigua injectat sigui el desitjat.
23.01.E | DOSSIFICADOR AIGUA SAUNA | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar que els conductes d'alimentació d'aigua no estiguin obstruïts.
23.01.E | DOSSIFICADOR AIGUA SAUNA | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar el bon estat de la instal·lació.
23.02.A | EQUIPS ISOTÒNICS | Verificacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Greixar i verificar l'estat dels coixinets i politges o elements lliscants.
23.02.A | EQUIPS ISOTÒNICS | Verificacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verificar que no hi hagi zones deteriorades o oxidades.
23.02.A | EQUIPS ISOTÒNICS | Verificacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Dur a terme un examen visual general de l'equip.
23.02.A | EQUIPS ISOTÒNICS | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Aplicar un protector de vinil a la tapisseria.
23.02.A | EQUIPS ISOTÒNICS | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Lubrificar els punts de pivotació.
23.02.A | EQUIPS ISOTÒNICS | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Revisar que no hagi caragols, passadors o pestells solts.
23.02.A | EQUIPS ISOTÒNICS | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Netejar la vareta i la guia del dipòsit de pesos.
23.02.A | EQUIPS ISOTÒNICS | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Aplicar un lubrificant a la primera placa de pes.
23.02.A | EQUIPS ISOTÒNICS | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Revisar l'estat dels cables.
23.02.B | EQUIPS CARDIOVASCULARS | Verificacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Dur a terme un examen visual general de l'equip.
23.02.B | EQUIPS CARDIOVASCULARS | Verificacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verificar que no hi hagi zones deteriorades o oxidades.
23.02.B | EQUIPS CARDIOVASCULARS | Verificacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verificar el sistema elèctric.
23.02.B | EQUIPS CARDIOVASCULARS | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Revisar que no hagi caragols, passadors o pestells solts.
23.02.B | EQUIPS CARDIOVASCULARS | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Aplicar un protector de vinil a tota la tapisseria.
23.02.B | EQUIPS CARDIOVASCULARS | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Netejar els protectors de plàstic.
23.02.B | EQUIPS CARDIOVASCULARS | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Revisar possibles danys en tota la maquinària.
23.02.C | CINTES PER A CORRER | Revisions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Dur a terme un examen visual general de l'equip.
23.02.C | CINTES PER A CORRER | Revisions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verificar que no hi hagi zones deteriorades o oxidades.
23.02.C | CINTES PER A CORRER | Revisions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Immobilitzar l'equip abans de qualsevol operació seguint el llibre d'instruccions.
23.02.C | CINTES PER A CORRER | Revisions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verificar el sistema elèctric.
23.02.C | CINTES PER A CORRER | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Revisar possibles danys en tota la maquinària.
23.02.C | CINTES PER A CORRER | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Aspirar la corretja d'arrossegament sota les cintes.
23.02.C | CINTES PER A CORRER | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Netejar els protectors de plàstic.
23.02.C | CINTES PER A CORRER | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Immobilitzar l'equip abans de qualsevol operació seguint el llibre d'instruccions.
23.02.C | CINTES PER A CORRER | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Passar l'aspirador per sota de les cintes.
23.02.C | CINTES PER A CORRER | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Aplicar un protector de vinil a tota la tapisseria.
23.02.C | CINTES PER A CORRER | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Revisar que no hagi caragols, passadors o pestells solts.
23.02.C | CINTES PER A CORRER | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Netejar el bec de la cera en les cintes.
23.02.D | BICICLETES ESTÀTIQUES | Revisions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verificar el sistema elèctric.
23.02.D | BICICLETES ESTÀTIQUES | Revisions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Comprovar el pern i la seva inserció.
23.02.D | BICICLETES ESTÀTIQUES | Revisions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verificar que no hi hagi zones deteriorades o oxidades.
23.02.D | BICICLETES ESTÀTIQUES | Revisions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Dur a terme un examen visual general de l'equip.
23.02.D | BICICLETES ESTÀTIQUES | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Revisar que no hagi caragols, passadors o pestells solts.
23.02.D | BICICLETES ESTÀTIQUES | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Aplicar un protector de vinil a tota la tapisseria.
23.02.D | BICICLETES ESTÀTIQUES | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Netejar els protectors de plàstic.
23.02.D | BICICLETES ESTÀTIQUES | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Revisar possibles danys en tota la maquinària.
23.02.D | BICICLETES ESTÀTIQUES | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Netejar i lubrificar els seients.
23.02.E | EQUIPS D'AIRE COMPRIMIT | Revisions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verificar que no hi hagi zones deteriorades o oxidades.
23.02.E | EQUIPS D'AIRE COMPRIMIT | Revisions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verificar el sistema de pressió (pistó, presa...).
23.02.E | EQUIPS D'AIRE COMPRIMIT | Revisions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Dur a terme un examen visual general de l'equip.
23.02.E | EQUIPS D'AIRE COMPRIMIT | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Revisar possibles danys en tota la maquinària.
23.02.E | EQUIPS D'AIRE COMPRIMIT | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Aplicar un protector de vinil a tota la tapisseria.
23.02.E | EQUIPS D'AIRE COMPRIMIT | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Revisar que no hagi caragols, passadors o pestells solts.
23.02.E | EQUIPS D'AIRE COMPRIMIT | Comprovacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Netejar els protectors de plàstic.
23.03 | MÀQUINA DE RAIGS UVA | Revisió anual | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat dels cables i de les connexions elèctriques.
23.03 | MÀQUINA DE RAIGS UVA | Revisió anual | Anual | Ordinari |  | Comprovar el bon estat general de l'equip.
23.03 | MÀQUINA DE RAIGS UVA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Netejar i revisar tubs i filtres.
23.03 | MÀQUINA DE RAIGS UVA | Verificacions periòdiques | Setmanal | Ordinari_ |  | Netejar el metacrilat superior i inferior per ambdós costats.
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Comprovar l'estanquitat de les vàlvules d'intercepció.
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Dur a terme la neteja i la revisió general de les bateries, i comprovar que no hagi pèrdues.
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Revisar el sistema de control automàtic.
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Revisar i netejar els filtres d'aigua.
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Comprovar la circulació de les bateries i fer-ne una purga si és necessari.
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat de corrosió.
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar els ancoratges.
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar i ajustar els programadors.
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar i ajustar els termòmetres i els manòmetres.
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar i ajustar les vàlvules automàtiques.
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verificar el funcionament dels interruptors de flux.
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verificar la tensió i l'estat de les corretges.
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Revisar i netejar els filtres. Cal reposar-los si és necessari.
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar els nivells de refrigerant i d'oli dels equips frigorífics.
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Comprovar la tara dels elements de seguretat.
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | Verificacions i ajusts | Semestral | Obligatori |  | Greixar els rodets i els elements mòbils.
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | Verificacions i ajusts | Semestral | Obligatori |  | Greixar les comportes.
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | Verificacions i ajusts | Semestral | Obligatori |  | Verificació general de les juntes d'unió.
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | Verificacions i ajusts | Semestral | Obligatori |  | Verificar i ajustar l'alineació de les politges.
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | Verificacions i ajusts | Semestral | Obligatori |  | Netejar els evaporadors.
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | Verificacions i ajusts | Semestral | Obligatori |  | Comprovar l'absència de vibracions i sorolls.
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | Verificacions i ajusts | Semestral | Obligatori |  | Inspeccionar els suports antivibratoris.
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | Verificacions i ajusts | Semestral | Obligatori |  | Netejar els condensadors.
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | Verificacions i ajusts | Semestral | Obligatori |  | Revisar l'estat de l'aïllament tèrmic.
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | Verificacions i ajusts | Semestral | Obligatori |  | Comprovar que el desguàs de condensats funcioni correctament.
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Mesurar la pèrdua de pressió en el condensador.
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada de l'evaporador.
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Mesurar la temperatura de condensació.
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida de l'evaporador.
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Mesurar la pèrdua de pressió en l'evaporador.
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida del condensador.
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Mesurar la pressió de condensació.
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Mesurar la potència absorbida.
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Mesurar la pressió d'evaporació.
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Mesurar la temperatura d'evaporació.
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Obligatori |  | Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada del condensador.
24.02 | GRUP D'ELECTROBOMBES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Revisar i greixar tots els elements mòbils.
24.02 | GRUP D'ELECTROBOMBES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Repassar els ancoratges i collar-los bé si fos necessari.
24.02 | GRUP D'ELECTROBOMBES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Accionar tots els elements de valvuleria.
24.02 | GRUP D'ELECTROBOMBES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'estat dels prefiltres i canviar-los si fos necessari.
24.02 | GRUP D'ELECTROBOMBES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar el consum d'energia.
24.02 | GRUP D'ELECTROBOMBES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'estat d'oxidació i aplicar-hi pintura si és necessari.
24.02 | GRUP D'ELECTROBOMBES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar que l'estat dels coixinets sigui correcte.
24.02 | GRUP D'ELECTROBOMBES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estanquitat de les juntes i canviar-les si és necessari.
24.02 | GRUP D'ELECTROBOMBES | Inspecció i neteja | Setmanal | Ordinari_ |  | Netejar els prefiltres.
24.02 | GRUP D'ELECTROBOMBES | Inspecció i neteja | Setmanal | Ordinari_ |  | Verificar i controlar la pressió als manòmetres.
24.02 | GRUP D'ELECTROBOMBES | Inspecció i neteja | Setmanal | Ordinari_ |  | Invertir les bombes: grup normal - grup auxiliar.
24.02 | GRUP D'ELECTROBOMBES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Verificar l'estat general del grup comprovant l'absència de fuites i el cabal.
24.02 | GRUP D'ELECTROBOMBES | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar els elements de protecció del quadre elèctric.
24.03 | FILTRES | Revisió | Mensual | Obligatori |  | Es revisaran els filtres i, si és necessari, es substituiran.
24.03.A | DE SORRA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el nivell de material filtrant i l'estat de l'interior del dipòsit.
24.03.A | DE SORRA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Netejar exteriorment l'equip.
24.03.A | DE SORRA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el nivell de saturació del filtre i canviar-lo si és necessari.
24.03.A | DE SORRA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Efectuar una desincrustació amb àcid feble o fort prèviament diluït.
24.03.A | DE SORRA | Revisió general (CATALUNYA) | Anual | Obligatori |  | Comprovar el nivell de material filtrant i l'estat de l'interior del dipòsit.
24.03.A | DE SORRA | Revisió general (CATALUNYA) | Anual | Obligatori |  | Efectuar una desincrustació amb àcid feble o fort prèviament diluït.
24.03.A | DE SORRA | Revisió mensual | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar les pressions als dipòsits.
24.03.A | DE SORRA | Revisió mensual | Mensual | Ordinari_ |  | Revisar el funcionament de les vàlvules.
24.03.A | DE SORRA | Revisió mensual | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar l'absència de fuites al dipòsit.
24.03.A | DE SORRA | Revisió mensual | Mensual | Ordinari_ |  | Revisar les possibles sortides en el sistema.
24.03.A | DE SORRA | Inspecció i neteja | Setmanal | Ordinari_ |  | Purgar el dipòsit.
24.03.A | DE SORRA | Inspecció i neteja | Setmanal | Ordinari_ |  | Dur a terme el rentatge a contracorrent del filtre amb aigua del vas.
24.03.B | DE DIATOMEES | Comprovacions periòdiques (CATALUNYA) | Mensual | Obligatori |  | Verificar l'estanquitat de l'equip, i també l'absència de fuites de diatomees.
24.03.B | DE DIATOMEES | Comprovacions periòdiques (CATALUNYA) | Mensual | Obligatori |  | Dur a terme un examen complet i netejar els elements filtrants i els suports.
24.03.B | DE DIATOMEES | Comprovacions periòdiques (CATALUNYA) | Mensual | Obligatori |  | Verificar el valor de la pressió diferencial. Si és necessari, canviar la matèria filtrant.
24.03.B | DE DIATOMEES | Revisió general (CATALUNYA) | Semestral | Obligatori |  | Netejar les camises i substituir les diatomees defectuoses.
24.03.B | DE DIATOMEES | Revisió general (CATALUNYA) | Semestral | Obligatori |  | Comprovar l'estat interior del filtre.
24.03.C | DE CARTUTX | Revisió general (CATALUNYA) | Anual | Obligatori |  | Controlar la totalitat de la unitat, sobretot el suport dels cartutxos i la junta de la cambra superior.
24.03.C | DE CARTUTX | Revisió general (CATALUNYA) | Anual | Obligatori |  | Verificar que els sistemes de control de pressió funcionin correctament.
24.03.C | DE CARTUTX | Revisió general (CATALUNYA) | Anual | Obligatori |  | Comprovar l'estat interior del filtre.
24.03.C | DE CARTUTX | Revisió general (CATALUNYA) | Anual | Obligatori |  | Comprovar els sistemes de comandament i protecció.
24.04 | DIPÒSIT REGULADOR | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'estat general de conservació.
24.04 | DIPÒSIT REGULADOR | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Buidar, netejar i comprovar l'estat de l'interior del dipòsit.
24.04 | DIPÒSIT REGULADOR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar l'estanquitat del dipòsit.
24.04 | DIPÒSIT REGULADOR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar l'absència de fuites.
24.04 | DIPÒSIT REGULADOR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar el sistema de control del nivell d'aigua del dipòsit.
24.04 | DIPÒSIT REGULADOR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar l'estat i l'actuació de les vàlvules.
24.05 | COMPTADOR DE RENOVACIONS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar el bon funcionament de l'equip.
24.05 | COMPTADOR DE RENOVACIONS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar que les renovacions d'aigua siguin les correctes.
24.06 | EQUIP DOSSIFICADOR | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
24.06 | EQUIP DOSSIFICADOR | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat de corrosió.
24.06 | EQUIP DOSSIFICADOR | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'absència de condensació.
24.06 | EQUIP DOSSIFICADOR | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar els suports i les fixacions (collar bé les brides i les juntes).
24.06 | EQUIP DOSSIFICADOR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar la pressió dels manòmetres.
24.06 | EQUIP DOSSIFICADOR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar l'estanquitat de l'equip.
24.06 | EQUIP DOSSIFICADOR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Calibrar i netejar les sondes i vàlvules.
24.06 | EQUIP DOSSIFICADOR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar el funcionament del filtre.
24.06 | EQUIP DOSSIFICADOR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Dur a terme la neteja general.
24.06 | EQUIP DOSSIFICADOR | Inspecció i neteja (CATALUNYA) | Setmanal | Obligatori |  | Netejar el circuit de mesura de brom o clor.
24.06 | EQUIP DOSSIFICADOR | Inspecció i neteja (CATALUNYA) | Setmanal | Obligatori |  | Assegurar-se que el nivell de sal és de 5 g/l. En cas contrari, s'han d'afegir 5 kg de sal per cada m3. Sempre es farà servir sal sense iode antiaglutinant. Mai no s'hi agregarà la sal a través de la cèl·lula. Cal afegir-la directament a l'aigua de la piscina.
24.06 | EQUIP DOSSIFICADOR | Inspecció i neteja (CATALUNYA) | Setmanal | Obligatori |  | Netejar l'equip d'anàlisi.
24.06 | EQUIP DOSSIFICADOR | Inspecció i neteja (CATALUNYA) | Setmanal | Obligatori |  | Dosificar l'estabilitzador i ajustar-lo si és necessari.
24.07 | VAS | Desinfecció | Anual | Obligatori |  | Fer una desinfecció més intensa al realitzar l'ús diaria de la instal·lació, mantenint un bon nivell de desinfectant i un temps de recirculació adequat.
24.07 | VAS | Revisió anual | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estanquitat del material de revestiment.
24.07 | VAS | Revisió anual | Anual | Ordinari |  | Buidar i netejar el vas.
24.07 | VAS | Revisió anual | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar i si és necessari canviar les juntes de revestiment.
24.07 | VAS | Paràmetres indicadors de qualitat de l'aigua | Diària | Obligatori |  | Mesurar la terbolesa.
24.07 | VAS | Paràmetres indicadors de qualitat de l'aigua | Diària | Obligatori |  | Mesurar el temps de recirculació
24.07 | VAS | Paràmetres indicadors de qualitat de l'aigua | Diària | Obligatori |  | Comprovar la presència d'altres desinfectants.
24.07 | VAS | Paràmetres indicadors de qualitat de l'aigua | Diària | Obligatori |  | Mesurar el clor lliure residual
24.07 | VAS | Paràmetres indicadors de qualitat de l'aigua | Diària | Obligatori |  | Mesurar la temperatura.
24.07 | VAS | Paràmetres indicadors de qualitat de l'aigua | Diària | Obligatori |  | Mesurar l'àcid isocianúric
24.07 | VAS | Paràmetres indicadors de qualitat de l'aigua | Diària | Obligatori |  | Mesurar el brom total
24.07 | VAS | Paràmetres indicadors de qualitat de l'aigua | Diària | Obligatori |  | Mesurar la concentració de CO2
24.07 | VAS | Paràmetres indicadors de qualitat de l'aigua | Diària | Obligatori |  | Comprovar que sigui ben visible el desguàs del fons.
24.07 | VAS | Paràmetres indicadors de qualitat de l'aigua | Diària | Obligatori |  | Mesurar el clor combinat residual
24.07 | VAS | Paràmetres indicadors de qualitat de l'aigua | Diària | Obligatori |  | Mesurar el pH
24.07 | VAS | Paràmetres indicadors de qualitat de l'aigua | Diària | Obligatori |  | Mesurar la temperatura ambient.
24.07 | VAS | Paràmetres indicadors de qualitat de l'aigua | Diària | Obligatori |  | Mesurar la humitat relativa.
24.07 | VAS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Comprovar que no hi hagi elements que obstrueixin les boques.
24.07 | VAS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verificar el cabal a les boques.
24.07 | VAS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Revisar i netejar els desguassos.
24.07 | VAS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Comprovar l'estat de les reixetes i l'absència d'elements que obstrueixin el pas de l'aigua.
24.07 | VAS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verificar que l'estat de tots els elements de les boques d'impulsió i d'extracció sigui correcte.
24.07 | VAS | Paràmetres indicadors de qualitat de l'aigua | Mensual | Obligatori |  | Mesurar la terbolesa.
24.07 | VAS | Paràmetres indicadors de qualitat de l'aigua | Mensual | Obligatori |  | Mesurar les Pseudomonas aeruginosa
24.07 | VAS | Paràmetres indicadors de qualitat de l'aigua | Mensual | Obligatori |  | Mesurar el temps de recirculació
24.07 | VAS | Paràmetres indicadors de qualitat de l'aigua | Mensual | Obligatori |  | Comprovar la presència d'altres desinfectants.
24.07 | VAS | Paràmetres indicadors de qualitat de l'aigua | Mensual | Obligatori |  | Mesurar el clor lliure residual
24.07 | VAS | Paràmetres indicadors de qualitat de l'aigua | Mensual | Obligatori |  | Mesurar la temperatura.
24.07 | VAS | Paràmetres indicadors de qualitat de l'aigua | Mensual | Obligatori |  | Mesurar l'àcid isocianúric
24.07 | VAS | Paràmetres indicadors de qualitat de l'aigua | Mensual | Obligatori |  | Mesurar la legionella spp
24.07 | VAS | Paràmetres indicadors de qualitat de l'aigua | Mensual | Obligatori |  | Mesurar el potencial REDOX
24.07 | VAS | Paràmetres indicadors de qualitat de l'aigua | Mensual | Obligatori |  | Mesurar el brom total
24.07 | VAS | Paràmetres indicadors de qualitat de l'aigua | Mensual | Obligatori |  | Mesurar la concentració de CO2
24.07 | VAS | Paràmetres indicadors de qualitat de l'aigua | Mensual | Obligatori |  | Comprovar que sigui ben visible el desguàs del fons.
24.07 | VAS | Paràmetres indicadors de qualitat de l'aigua | Mensual | Obligatori |  | Mesurar el clor combinat residual
24.07 | VAS | Paràmetres indicadors de qualitat de l'aigua | Mensual | Obligatori |  | Mesurar l'escherichia coli
24.07 | VAS | Paràmetres indicadors de qualitat de l'aigua | Mensual | Obligatori |  | Mesurar el pH
24.07 | VAS | Paràmetres indicadors de qualitat de l'aigua | Mensual | Obligatori |  | Mesurar la temperatura ambient.
24.07 | VAS | Paràmetres indicadors de qualitat de l'aigua | Mensual | Obligatori |  | Mesurar la humitat relativa.
24.07 | VAS | Revisió | Mensual | Obligatori |  | Revisar els elements de la banyera i els difusors.
24.07 | VAS | Inspecció i neteja (CATALUNYA) | Setmanal | Obligatori |  | Netejar i desinfectar línies de separació, cordes i tots els elements que surin a la superfície.
24.07 | VAS | Inspecció i neteja (CATALUNYA) | Setmanal | Obligatori |  | Netejar el local de les instal·lacions tècniques.
24.08 | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Netejar el traçat de les canonades.
24.08 | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar si hi ha fuites als trams visibles de la xarxa de canonades, comprovar l'estanquitat dels circuits.
24.08 | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
24.08 | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'absència de condensació.
24.08 | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat de corrosió.
24.08 | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar els suports i les fixacions (collar bé les brides i les juntes).
24.08 | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Inspeccionar visualment l'absència de fuites.
24.08 | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS | Revisió | Mensual | Obligatori |  | Es comprovarà que les canonades estiguin en bon estat.
24.08 | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS | Inspecció reglamentària (CATALUNYA) | Quadriennal | Inspecció |  | La inspecció l'ha de dur a terme una entitat d'inspecció i control.
24.08 | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS | Inspecció i neteja | Semestral | Ordinari |  | Comprovar el funcionament de les vàlvules en general.
24.08 | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS | Inspecció i neteja | Semestral | Ordinari |  | Comprovar l'estanquitat de les vàlvules.
24.08 | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS | Neteja i desinfecció | Semestral | Obligatori |  | Es desmuntarà, netejarà i desinfectarà tota la instal·lació (difusors dels vasos, filtres d'impulsió, aixetes, dutxes...) i es substituiran els elements que presentin anomalies per fenòmens de corrosió, incrustacions, entre d'altres.
24.09 | BANYERES | Accions a realitzar desprès de l'ús | Diària | Obligatori |  | Buidat, neteja, raspallat i desinfecció de les parets i el fons del vas.
24.09 | BANYERES | Revisió | Mensual | Obligatori |  | Revisar els elements de la banyeres i els difusors.
24.09 | BANYERES | Neteja i desinfecció | Semestral | Obligatori |  | Es desmuntaran els difusors, es netejaran i es desinfectaran.
25.01 | FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA | Revisió obligatòria Acer | Quinquennal | Obligatori |  | Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les inspeccions prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'empendre una inspecció especial programada d'acord amb el protocol establert per l'autor del projecte de l'estructura.
25.01 | FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA | Revisió obligatòria Acer | Quinquennal | Obligatori |  | Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb periodicitat inferior.
25.01 | FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA | Revisió obligatòria Acer | Quinquennal | Obligatori |  | La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura.
25.01 | FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA | Revisió obligatòria Acer | Quinquennal | Obligatori |  | Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
25.01 | FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA | Revisió obligatòria Formigó Estructural | Quinquennal | Obligatori |  | Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
25.01 | FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA | Revisió obligatòria Formigó Estructural | Quinquennal | Obligatori |  | Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb periodicitat inferior.
25.01 | FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA | Revisió obligatòria Formigó Estructural | Quinquennal | Obligatori |  | Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les inspeccionss prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'emprendre una inspecció especial programada d'acord amb el protocolo establert per l'autor del projecte de l'estructura.
25.01 | FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA | Revisió obligatòria Formigó Estructural | Quinquennal | Obligatori |  | Si escau, repintat de les superfícies de formigó amb pintura adequada, previ sanejament del suport.
25.01 | FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA | Revisió obligatòria Formigó Estructural | Quinquennal | Obligatori |  | La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa. Per a tots els casos, comprovar els protocols de mantenimient i periodicitats definits en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de l'estructura, descrit en el projecte d'aquesta estructura.
25.01.A.A | MURS DE CONTENCIÓ | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovació que no hagin aparegut humitats per les juntes, de despreniments del producte de segellament o d'aparició d'esquerdes en el producte.
25.01.A.A | MURS DE CONTENCIÓ | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Revisió de fissures, humitats o mal funcionament del sistema de drenatge. Cal recórrer a personal qualificat si es detecten alteracions.
25.01.A.B | MURS PANTALLA | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovació de la inexistència d'aparició d'humitats o fissures. Si es detecten anomalies, cal recórrer a personal qualificat.
25.01.A.C | LLOSES I SOLERES | Comprovacions periòdiques | Anual | Obligatori |  | Comprovació de la possible existència de filtracions per fissures i esquerdes.
25.01.A.C | LLOSES I SOLERES | Comprovacions periòdiques | Anual | Obligatori |  | Neteja de les arquetes, si escau.
25.01.A.C | LLOSES I SOLERES | Comprovacions periòdiques | Anual | Obligatori |  | Comprovació de l'estat de neteja de la xarxa de drenatge i d'evacuació.
25.01.A.C | LLOSES I SOLERES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Inspecció de les arquetes que hi ha en el nivell del paviment.
25.01.A.C | LLOSES I SOLERES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovació de la inexistència d'humitats en les juntes, de despreniments del producte de segellament o d'aparició d'esquerdes en el producte.
25.01.A.D | SABATA SUPERFICIAL | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Observar si hi apareixen defectes, fissures, sorolls, i actuar segons el personal qualificat.
25.01.B.A | DE FORMIGÓ ARMAT | Revisió general | Decennal | Ordinari |  | Anàlisi de la resistència de l'estructura per mitjà d'escleròmetre.
25.01.B.A | DE FORMIGÓ ARMAT | Inspecció visual | Triennal | Ordinari |  | En els pilars a la vista, es controlaran les erosions produïdes per cops.
25.01.B.A | DE FORMIGÓ ARMAT | Inspecció visual | Triennal | Ordinari |  | Observar que no hi apareguin taques d'òxid, fet que indica corrosió en armadures.
25.01.B.A | DE FORMIGÓ ARMAT | Inspecció visual | Triennal | Ordinari |  | Observar l'estat de la protecció contra la corrosió i contra el foc.
25.01.B.A | DE FORMIGÓ ARMAT | Inspecció visual | Triennal | Ordinari |  | Inspecció de la possible aparició de fissures o esquerdes.
25.01.B.B | METÀL·LICS INTERIORS | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Comprovació de l'eficàcia de la protecció ignífuga. Si hi apareixen vinclaments, s'ha de realitzar un estudi tècnic de les seves causes.
25.01.B.B | METÀL·LICS INTERIORS | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Detecció de possibles humitats per evitar corrosió.
25.01.B.B | METÀL·LICS INTERIORS | Repintat estructura interior | Decennal | Obligatori |  | Repintat de l'element metàl·lic segons especificacions de la normativa.
25.01.B.B | METÀL·LICS INTERIORS | Repintat estructura interior | Decennal | Obligatori |  | A efectes de la preparació de les superfícies a protegir i de l'ús de les eines adequadres, es podrà utilitzar la norma UNE-ENV1090-1:1997.
25.01.B.B | METÀL·LICS INTERIORS | Repintat estructura interior | Decennal | Obligatori |  | La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura.
25.01.B.B | METÀL·LICS INTERIORS | Repintat estructura interior | Decennal | Obligatori |  | Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb periodicitat inferior.
25.01.B.B | METÀL·LICS INTERIORS | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Revisió total de la protecció ignífuga. Si és necessari, cal dur a terme una nova protecció.
25.01.B.B | METÀL·LICS INTERIORS | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Dur a terme pintada anticorrosió.
25.01.B.B | METÀL·LICS INTERIORS | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Eliminar l'aparició d'òxid en la pintura mitjançant raspallada.
25.01.B.B | METÀL·LICS INTERIORS | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Inspecció de les unions soldades, reblades o caragolades.
25.01.B.B | METÀL·LICS INTERIORS | Comprovacions periòdiques | Triennal | Ordinari |  | Si apareixen fletxes, iniciar un estudi tècnic de les seves causes. Comprovar que les fletxes no superin les admissibles.
25.01.B.B | METÀL·LICS INTERIORS | Comprovacions periòdiques | Triennal | Ordinari |  | Comprovar vinclaments i desploms.
25.01.B.C | METÀL·LICS EXTERIORS | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Detecció de possibles humitats per evitar corrosió.
25.01.B.C | METÀL·LICS EXTERIORS | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Comprovació de l'eficàcia de la protecció ignífuga. Si apareixen vinclaments realitzar un estudi tècnic de les seves causes.
25.01.B.C | METÀL·LICS EXTERIORS | Repintat estructura exterior | Cada 7 anys | Obligatori |  | A efectes de la preparació de les superfícies a protegir i de l'ús de les eines adequadres, es podrà utilitzar la norma UNE-ENV1090-1:1997.
25.01.B.C | METÀL·LICS EXTERIORS | Repintat estructura exterior | Cada 7 anys | Obligatori |  | La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura.
25.01.B.C | METÀL·LICS EXTERIORS | Repintat estructura exterior | Cada 7 anys | Obligatori |  | Repintat de l'element metàl·lic segons especificacions de la normativa.
25.01.B.C | METÀL·LICS EXTERIORS | Repintat estructura exterior | Cada 7 anys | Obligatori |  | Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb periodicitat inferior.
25.01.B.C | METÀL·LICS EXTERIORS | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Revisió total de la protecció ignífuga. Si és necessari realitzar una nova protecció.
25.01.B.C | METÀL·LICS EXTERIORS | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Eliminar l'aparició d'òxid en la pintura mitjançant raspallat.
25.01.B.C | METÀL·LICS EXTERIORS | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Inspecció de les unions soldades, roblonades o cargolades.
25.01.B.C | METÀL·LICS EXTERIORS | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Realitzar pintat anticorrosió.
25.01.B.C | METÀL·LICS EXTERIORS | Comprovacions periòdiques | Triennal | Ordinari |  | Comprovar vinclaments i desploms.
25.01.B.C | METÀL·LICS EXTERIORS | Comprovacions periòdiques | Triennal | Ordinari |  | Si apareixen fletxes, iniciar un estudi tècnic de les seves causes. Comprovar que les fletxes no superin les admissibles.
25.01.B.D | DE FUSTA | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Revisió dels punts dels suports de fusta amb més possibilitats de presentar humitat.
25.01.B.D | DE FUSTA | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Renovació de la protecció (vernissos, pintures) dels suports exteriors.
25.01.B.D | DE FUSTA | Revisió general | Decennal | Ordinari |  | Renovació del tractament dels suports contra insectes i fongs.
25.01.B.D | DE FUSTA | Revisió general | Decennal | Ordinari |  | Anàlisi de la resistència.
25.01.B.D | DE FUSTA | Verificacions i anàlisi | Quinquennal | Ordinari |  | Anàlisi de possibles desploms o vinclaments, detectant-ne l'origen i analitzant-ne l'evolució.
25.01.B.D | DE FUSTA | Inspecció visual | Semestral | Ordinari |  | Inspecció de les erosions en els suports a la vista causats per cops.
25.01.B.D | DE FUSTA | Inspecció visual | Semestral | Ordinari |  | Verificar que no hi hagi insectes.
25.01.B.D | DE FUSTA | Inspecció visual | Semestral | Ordinari |  | Inspecció de l'aparició de vinclaments o desploms.
25.01.B.D | DE FUSTA | Inspecció visual | Semestral | Ordinari |  | Comprovar que no hi hagi situacions persistents d'humitat.
25.01.C.A | DE FORMIGÓ ARMAT | Revisió general | Decennal | Ordinari |  | Un tècnic competent durà a terme les proves adequades de la resistència dels materials per observar-ne l'evolució.
25.01.C.A | DE FORMIGÓ ARMAT | Comprovacions periòdiques | Quinquennal | Ordinari |  | Comprovació de la inexistència de fuites en canonades d'aigua que puguin afectar l'estructura. Si n'hi ha, s'haurà de reposar totalment o parcialment la canonada.
25.01.C.A | DE FORMIGÓ ARMAT | Comprovacions periòdiques | Quinquennal | Ordinari |  | Anàlisi de les fissures o esquerdes, detectant-ne l'origen i analitzant-ne l'evolució. Anàlisi de deformacions comprovant que les fletxes no superin les toleràncies admissibles segons els càlculs.
25.01.C.A | DE FORMIGÓ ARMAT | Inspecció visual | Triennal | Ordinari |  | En bigues despenjades, controlar les erosions produïdes per cops.
25.01.C.A | DE FORMIGÓ ARMAT | Inspecció visual | Triennal | Ordinari |  | Inspecció de la possible aparició de fissures o esquerdes.
25.01.C.A | DE FORMIGÓ ARMAT | Inspecció visual | Triennal | Ordinari |  | Observar que no hi apareguin taques d'òxid, fet que indica corrosió en armadures.
25.01.C.B | METÀL·LIQUES INTERIORS | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Comprovació de l'eficàcia de la protecció ignífuga. Si apareixen vinclaments realitzar un estudi tècnic de les seves causes.
25.01.C.B | METÀL·LIQUES INTERIORS | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Detecció de possibles humitats per evitar corrosió.
25.01.C.B | METÀL·LIQUES INTERIORS | Repintat estructura interior | Decennal | Obligatori |  | Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb periodicitat inferior.
25.01.C.B | METÀL·LIQUES INTERIORS | Repintat estructura interior | Decennal | Obligatori |  | A efectes de la preparació de les superfícies a protegir i de l'ús de les eines adequadres, es podrà utilitzar la norma UNE-ENV1090-1:1997.
25.01.C.B | METÀL·LIQUES INTERIORS | Repintat estructura interior | Decennal | Obligatori |  | Repintat de l'element metàl·lic segons especificacions de la normativa.
25.01.C.B | METÀL·LIQUES INTERIORS | Repintat estructura interior | Decennal | Obligatori |  | La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura.
25.01.C.B | METÀL·LIQUES INTERIORS | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Realitzar pintat anticorrosió.
25.01.C.B | METÀL·LIQUES INTERIORS | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Eliminar l'aparició d'òxid en la pintura mitjançant raspallat.
25.01.C.B | METÀL·LIQUES INTERIORS | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Detecció de fisures.
25.01.C.B | METÀL·LIQUES INTERIORS | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Revisió total de la protecció ignífuga. Si és necessari realitzar una nova protecció.
25.01.C.B | METÀL·LIQUES INTERIORS | Comprovacions periòdiques | Triennal | Ordinari |  | Comprovar vinclaments i desploms.
25.01.C.B | METÀL·LIQUES INTERIORS | Comprovacions periòdiques | Triennal | Ordinari |  | Si apareixen fletxes, iniciar un estudi tècnic de les seves causes. Comprovar que les fletxes no superin les admissibles.
25.01.C.C | METÀLIQUES EXTERIORS | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Comprovació de l'eficàcia de la protecció ignífuga. Si apareixen vinclaments realitzar un estudi tècnic de les seves causes.
25.01.C.C | METÀLIQUES EXTERIORS | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Detecció de possibles humitats per evitar corrosió.
25.01.C.C | METÀLIQUES EXTERIORS | Repintat estructura exterior | Cada 7 anys | Obligatori |  | Repintat de l'element metàl·lic segons especificacions de la normativa.
25.01.C.C | METÀLIQUES EXTERIORS | Repintat estructura exterior | Cada 7 anys | Obligatori |  | A efectes de la preparació de les superfícies a protegir i de l'ús de les eines adequadres, es podrà utilitzar la norma UNE-ENV1090-1:1997.
25.01.C.C | METÀLIQUES EXTERIORS | Repintat estructura exterior | Cada 7 anys | Obligatori |  | La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura.
25.01.C.C | METÀLIQUES EXTERIORS | Repintat estructura exterior | Cada 7 anys | Obligatori |  | Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb periodicitat inferior.
25.01.C.C | METÀLIQUES EXTERIORS | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Revisió total de la protecció ignífuga. Si és necessari realitzar una nova protecció.
25.01.C.C | METÀLIQUES EXTERIORS | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Realitzar pintat anticorrosió.
25.01.C.C | METÀLIQUES EXTERIORS | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Eliminar l'aparició d'òxid en la pintura mitjançant raspallat.
25.01.C.C | METÀLIQUES EXTERIORS | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Inspecció de les unions soldades, roblonades o cargolades.
25.01.C.C | METÀLIQUES EXTERIORS | Comprovacions periòdiques | Triennal | Ordinari |  | Comprovar vinclaments i desploms.
25.01.C.C | METÀLIQUES EXTERIORS | Comprovacions periòdiques | Triennal | Ordinari |  | Si apareixen fletxes, iniciar un estudi tècnic de les seves causes. Comprovar que les fletxes no superin les admissibles.
25.01.C.D | DE FUSTA | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Revisió dels punts de les bigues de fusta amb més possibilitats de presentar humitat.
25.01.C.D | DE FUSTA | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Renovació de la protecció (vernissos, pintures) de les bigues externes.
25.01.C.D | DE FUSTA | Revisió general | Decennal | Ordinari |  | Renovació del tractament de les bigues contra insectes i fongs.
25.01.C.D | DE FUSTA | Revisió general | Decennal | Ordinari |  | Anàlisi de resistència.
25.01.C.D | DE FUSTA | Verificacions i anàlisi | Quinquennal | Ordinari |  | Anàlisi de fletxes excessives, detectant-ne l'origen i analitzant-ne l'evolució.
25.01.C.D | DE FUSTA | Inspecció visual | Semestral | Ordinari |  | Inspecció de l'aparició de fletxes excessives.
25.01.C.D | DE FUSTA | Inspecció visual | Semestral | Ordinari |  | Verificar que no hi hagi insectes.
25.01.C.D | DE FUSTA | Inspecció visual | Semestral | Ordinari |  | Comprovar que no es produeixin situacions persistents d'humitat.
25.01.D | FORJATS | Comprovacions periòdiques | Anual | Obligatori |  | Comprovació de la possible existència de filtracions per fissures i esquerdes.
25.01.D | FORJATS | Comprovacions periòdiques | Anual | Obligatori |  | Comprovació de l'estat de neteja de la xarxa de drenatge i evacuació
25.01.D | FORJATS | Comprovacions periòdiques | Anual | Obligatori |  | Neteja de les arquetes, si escau.
25.01.D | FORJATS | Revisió general | Decennal | Ordinari |  | Anàlisi de resistència.
25.01.D | FORJATS | Revisió general | Decennal | Ordinari |  | Renovació del tractament contra insectes i fongs en forjats de fusta.
25.01.D | FORJATS | Comprovacions periòdiques | Quinquennal | Ordinari |  | Anàlisi de fissures o esquerdes, detectant-ne l'origen i analitzant-ne l'evolució.
25.01.D | FORJATS | Comprovacions periòdiques | Quinquennal | Ordinari |  | Anàlisi de deformacions (fletxes), comprovant que no sobrepassen els límits admissibles.
25.01.D | FORJATS | Inspecció visual | Triennal | Ordinari |  | Controlar l'aparició de taques d'òxid.
25.01.D | FORJATS | Inspecció visual | Triennal | Ordinari |  | Observar l'aparició de fissures o esquerdes.
25.01.D | FORJATS | Inspecció visual | Triennal | Ordinari |  | En forjats metàl·lics, comprovació de l'estat de les unions soldades, reblades o caragolades.
25.01.D | FORJATS | Inspecció visual | Triennal | Ordinari |  | Comprovar que no hi hagi insectes en els forjats de fusta.
25.01.D | FORJATS | Inspecció visual | Triennal | Ordinari |  | Revisar la protecció ignífuga.
25.01.D | FORJATS | Inspecció visual | Triennal | Ordinari |  | Observar situacions persistents d'humitat.
25.01.E | ESCALES | Repintat estructura | Decennal | Obligatori |  | Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb periodicitat inferior.
25.01.E | ESCALES | Repintat estructura | Decennal | Obligatori |  | A efectes de la preparació de les superfícies a protegir i de l'ús de les eines adequadres, es podrà utilitzar la norma UNE-ENV1090-1:1997.
25.01.E | ESCALES | Repintat estructura | Decennal | Obligatori |  | Si escau, repintat de l'element metàl·lic segons especificacions de la normativa.
25.01.E | ESCALES | Repintat estructura | Decennal | Obligatori |  | La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura.
25.01.E | ESCALES | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Inspeccionar que no apareguin bufaments, escrostonaments, esquerdament o qualsevol altre tipus d'anomalia.
25.01.E | ESCALES | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | En els basaments que es vegin es durà a terme una repintada.
25.01.E | ESCALES | Comprovacions periòdiques | Triennal | Ordinari |  | Dur a terme una inspecció, observant si apareixen en alguna zona fletxes excessives o qualsevol altre tipus de defecte apreciable.
25.01.E | ESCALES | Comprovacions periòdiques | Triennal | Ordinari |  | Repintada de les vistes amb un revestiment contra el foc.
25.01.F | VOLADA | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Revisió del paviment, comprovant que no hi hagi peces soltes i que les unions amb els elements de tancament estiguin en bon estat.
25.01.F | VOLADA | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar la volada comprovant que el seu estat inicial es mantingui intacte.
25.01.F | VOLADA | Repintat estructura | Decennal | Obligatori |  | Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb periodicitat inferior.
25.01.F | VOLADA | Repintat estructura | Decennal | Obligatori |  | Si escau, repintat de l'element metàl·lic segons especificacions de la normativa.
25.01.F | VOLADA | Repintat estructura | Decennal | Obligatori |  | A efectes de la preparació de les superfícies a protegir i de l'ús de les eines adequadres, es podrà utilitzar la norma UNE-ENV1090-1:1997.
25.01.F | VOLADA | Repintat estructura | Decennal | Obligatori |  | La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura.
25.01.F | VOLADA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Revisió completa, observant si hi ha fissures i fletxes.
25.01.F | VOLADA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Vigilar la fixació dels escopidors.
25.02.A | FÀBRIQUES | Revisió obligatòria | Quinquennal | Obligatori |  | Inspecció de l'estat del mur de fàbrica segons especificacions de la normativa.
25.02.A | FÀBRIQUES | Revisió obligatòria | Quinquennal | Obligatori |  | Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les inspeccions prèvies, haurà d'especificarse si ha d'empendre una inspecció especial programada d'acord amb el protocol establert amb l'autor del projecte de l'estructura.
25.02.A | FÀBRIQUES | Revisió obligatòria | Quinquennal | Obligatori |  | Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb periodicitat inferior.
25.02.A | FÀBRIQUES | Revisió obligatòria | Quinquennal | Obligatori |  | La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa.Per a tots els casos, comprovar els protocols de manteniment i periodicitats definides en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de l'estructura, descrit en el projecte de l'estructura.
25.02.A.A | DE FORMIGÓ | Comprovació | Decennal | Obligatori |  | Comprovació de la netedat de les obertures de ventilació de la cambra, si n'hi ha.
25.02.A.A | DE FORMIGÓ | Neteja general | Quinquennal | Ordinari |  | Neteja general (mitjançant rentat amb aigua, neteja química, projecció d'abrasius, etc.).
25.02.A.A | DE FORMIGÓ | Neteja general | Quinquennal | Ordinari |  | Si existeix algun tipus de protecció 'antipintades' es renovarà.
25.02.A.A | DE FORMIGÓ | Revisió general | Quinquennal | Obligatori |  | En les juntes de dilatació, comprovació de la verticalitat dels paraments, l'amplària de la junta i l'assentament diferencial. Reparació de la massilla degradada.
25.02.A.A | DE FORMIGÓ | Revisió general | Quinquennal | Obligatori |  | Neteja general (mitjançant rentatge amb aigua, neteja química, projecció d'abrasius, etc.).
25.02.A.A | DE FORMIGÓ | Revisió general | Quinquennal | Obligatori |  | Dur a terme una inspecció a fons observant si hi ha fissures de retracció o causades per assentaments. Qualsevol alteració d'aquest tipus (fissures, desploms, envelliment indegut) l'haurà d'analitzar un tècnic, el qual en dictaminarà la importància i les actuacions necessàries.
25.02.A.A | DE FORMIGÓ | Revisió general | Quinquennal | Obligatori |  | Si hi ha algun tipus de protecció “antipintades” es renovarà.
25.02.A.A | DE FORMIGÓ | Comprovacions periòdiques | Triennal | Obligatori |  | Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars.
25.02.A.A | DE FORMIGÓ | Comprovacions periòdiques | Triennal | Obligatori |  | Inspecció per detectar l'aparició d'humitats i taques.
25.02.A.A | DE FORMIGÓ | Comprovacions periòdiques | Triennal | Obligatori |  | Control de la possible erosió, tant si és mecànica com física o química.
25.02.A.A | DE FORMIGÓ | Comprovacions periòdiques | Triennal | Obligatori |  | Inspecció per detectar escrostonaments, fissures o esquerdes.
25.02.A.A | DE FORMIGÓ | Comprovacions periòdiques | Triennal | Obligatori |  | Comprovació de possibles despreniments i aparició d´eflorescències. Cal reparar-les si és necessari.
25.02.A.A | DE FORMIGÓ | Comprovacions periòdiques | Triennal | Obligatori |  | Comprovació de l'estat del massillament i del tapajunts (si n'hi hagués).
25.02.A.A | DE FORMIGÓ | Immediata | Triennal | Ordinari |  | Reparació i substitució de peces i rejuntada amb morter, si és necessari.
25.02.A.A | DE FORMIGÓ | Immediata | Triennal | Ordinari |  | Inspecció en cas de variació real de càrregues o forats.
25.02.A.A | DE FORMIGÓ | Immediata | Triennal | Ordinari |  | Inspecció en cas d'intervencions en els fonaments o en les seves proximitats.
25.02.A.B | DE MAÓ | Comprovació | Decennal | Obligatori |  | Comprovació de la netedat de les obertures de ventilació de la cambra, si n'hi ha.
25.02.A.B | DE MAÓ | Neteja general | Quinquennal | Ordinari |  | Neteja general (mitjançant rentat amb aigua, neteja química, projecció d'abrasius, etc.).
25.02.A.B | DE MAÓ | Neteja general | Quinquennal | Ordinari |  | Si existeix algun tipus de protecció 'antipintades' es renovarà.
25.02.A.B | DE MAÓ | Revisió general | Quinquennal | Obligatori |  | Dur a terme una inspecció a fons observant si hi ha fissures de retracció o causades per assentaments. Qualsevol alteració d'aquest tipus (fissures, desploms, envelliment indegut) l'haurà d'analitzar un tècnic, el qual en dictaminarà la importància i les actuacions necessàries.
25.02.A.B | DE MAÓ | Revisió general | Quinquennal | Obligatori |  | Si hi ha algun tipus de protecció “antipintades” es renovarà.
25.02.A.B | DE MAÓ | Revisió general | Quinquennal | Obligatori |  | Neteja general (mitjançant rentatge amb aigua, neteja química, projecció d'abrasius, etc.).
25.02.A.B | DE MAÓ | Revisió general | Quinquennal | Obligatori |  | En les juntes de dilatació, comprovació de la verticalitat dels paraments, l'amplària de la junta i l'assentament diferencial. Reparació de la massilla degradada.
25.02.A.B | DE MAÓ | Comprovacions periòdiques | Triennal | Obligatori |  | Comprovació de l'estat de conservació del revestiment.
25.02.A.B | DE MAÓ | Comprovacions periòdiques | Triennal | Obligatori |  | Control de la possible erosió, tant si és mecànica com física o química.
25.02.A.B | DE MAÓ | Comprovacions periòdiques | Triennal | Obligatori |  | Inspecció per detectar l'aparició d'humitats i taques.
25.02.A.B | DE MAÓ | Comprovacions periòdiques | Triennal | Obligatori |  | Inspecció per detectar escrostonaments, fissures o esquerdes.
25.02.A.B | DE MAÓ | Comprovacions periòdiques | Triennal | Obligatori |  | Comprovació de possibles despreniments i aparició d´eflorescències. Cal reparar-les si és necessari.
25.02.A.B | DE MAÓ | Comprovacions periòdiques | Triennal | Obligatori |  | Comprovació de l'estat del massillament i del tapajunts (si n'hi hagués).
25.02.A.B | DE MAÓ | Comprovacions periòdiques | Triennal | Obligatori |  | Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars.
25.02.A.B | DE MAÓ | Immediata | Triennal | Ordinari |  | Inspecció en cas d'intervencions en els fonaments o en les seves proximitats.
25.02.A.B | DE MAÓ | Immediata | Triennal | Ordinari |  | Inspecció en cas de variació real de càrregues o forats.
25.02.A.B | DE MAÓ | Immediata | Triennal | Ordinari |  | Reparació i substitució de peces i rejuntada amb morter, si és necessari.
25.02.A.C | DE PEDRA | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Comprovació de l'estat del massillament i del tapajunts (si n'hi hagués).
25.02.A.C | DE PEDRA | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Control de la possible erosió, tant si és mecànica com física o química.
25.02.A.C | DE PEDRA | Comprovació | Decennal | Obligatori |  | Comprovació de l'estat de neteja de les nafres o les obertures de ventilació de la càmara (si n'hi ha).
25.02.A.C | DE PEDRA | Neteja general | Decennal | Obligatori |  | Reparació o substitució de pedres de maçoneria o carreus, rejuntant-ho amb morter de calç i pòrtland.
25.02.A.C | DE PEDRA | Neteja general | Decennal | Obligatori |  | Neteja i raspallada del parament. Afegir-hi una protecció a base de pintura de silicat potàssic a fi d'assegurar-ne la durabilitat.
25.02.A.C | DE PEDRA | Revisió general | Quinquennal | Obligatori |  | En les juntes de dilatació, comprovació de la verticalitat dels paraments, l'amplària de la junta i l'assentament diferencial. Reparació de la massilla degradada.
25.02.A.C | DE PEDRA | Revisió general | Quinquennal | Obligatori |  | Si hi ha algun tipus de protecció “antipintades” es renovarà.
25.02.A.C | DE PEDRA | Revisió general | Quinquennal | Obligatori |  | Inspecció de la pedra, observant si s'hi han produït alteracions per l'acció dels agents atmosfèrics, fissures causades per assentaments locals o per sol·licitacions mecàniques imprevistes. Qualsevol anomalia d'aquest tipus (fissures, desploms, envelliment indegut) l'haurà d'analitzar un tècnic competent, el qual en dictaminarà la importància i les actuacions necessàries.
25.02.A.C | DE PEDRA | Revisió pintura | Quinquennal | Ordinari |  | Si existeix algún tipus de protecció 'antipintades' es renovarà.
25.02.A.C | DE PEDRA | Comprovació trianual | Triennal | Obligatori |  | Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars.
25.02.A.C | DE PEDRA | Comprovació trianual | Triennal | Obligatori |  | Comprovació de l'estat de conservació del revestiment: possible aparició de fissures, despreniments, humitats i taques.
25.02.B.A | MURS CORTINA | Comprovacions | Decennal | Obligatori |  | Comprovació de l'estat de neteja de les juntures verticals o de les obertures de ventilació de la cambra, si escau.
25.02.B.A | MURS CORTINA | Revisió general | Quinquennal | Obligatori |  | Comprovar si hi ha esquerdes i fissures, i també desploms o altres deformacions en la fulla principal.
25.02.B.A | MURS CORTINA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | - Canvi i reposició general de les juntes de vidre per possible degradació.
25.02.B.A | MURS CORTINA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | - Neteja general segons els materials del mur.
25.02.B.A | MURS CORTINA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | - Canvi i reparació general de les juntes d'estanquitat.
25.02.B.A | MURS CORTINA | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja dels vidres que hi hagi.
25.02.B.A | MURS CORTINA | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Revisió i reparació dels elements practicables.
25.02.B.A | MURS CORTINA | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Greixatge de perns en elements practicables.
25.02.B.A | MURS CORTINA | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja d'elements cecs.
25.02.B.A | MURS CORTINA | Comprovacions periòdiques | Triennal | Obligatori |  | Comprovació de l'estat de les juntes d'estanquitat i els segellaments.
25.02.B.A | MURS CORTINA | Comprovacions periòdiques | Triennal | Obligatori |  | Inspecció per comprovar l'estat de l'estructura auxiliar i els plafons lleugers: tractament superficial, possibles deformacions i trencaments, etc.
25.02.B.A | MURS CORTINA | Comprovacions periòdiques | Triennal | Obligatori |  | Revisió de l'estat de conservació en els elements pintats.
25.02.B.A | MURS CORTINA | Comprovacions periòdiques | Triennal | Obligatori |  | Comprovació de l'estat i reparació, si és necessària, de vidres i les seves juntes.
25.02.B.A | MURS CORTINA | Comprovacions periòdiques | Triennal | Obligatori |  | Inspecció per a detectar l'aparició d'humitats i taques
25.02.B.A | MURS CORTINA | Comprovacions periòdiques | Triennal | Obligatori |  | Revisió dels ancoratges mur-estructura.
25.02.B.B | DE PANELLS | Comprovacions | Decennal | Obligatori |  | Comprovació de l'estat de neteja de les juntures verticals o de les obertures de ventilació de la cambra, si escau.
25.02.B.B | DE PANELLS | Neteja general | Quinquennal | Ordinari |  | Neteja dels panells amb raig d'aigua i raspallat.
25.02.B.B | DE PANELLS | Revisió general | Quinquennal | Obligatori |  | Substitució del segellament degradat en les juntes segellades.
25.02.B.B | DE PANELLS | Revisió general | Quinquennal | Obligatori |  | Revisió general dels elements de sosteniment.
25.02.B.B | DE PANELLS | Revisió general | Quinquennal | Obligatori |  | Segellament de les possibles petites esquerdes que hagin aparegut en els elements prefabricats, després de netejar-los amb raig d'aigua i de raspallar-los.
25.02.B.B | DE PANELLS | Revisió general | Quinquennal | Obligatori |  | Comprovació de la verticalitat dels paraments, l'amplada de la junta de dilatació i l'assentament diferencial.
25.02.B.B | DE PANELLS | Comprovacions periòdiques | Triennal | Obligatori |  | Comprovació de la posada a terra dels elements metàl·lics, i també de la continuïtat del cablatge.
25.02.B.B | DE PANELLS | Comprovacions periòdiques | Triennal | Obligatori |  | En les juntes de dilatació, comprovació de l'estat del massillament i del tapajunts, si n'hi hagués.
25.02.B.B | DE PANELLS | Comprovacions periòdiques | Triennal | Obligatori |  | Revisió general de l'estat de les juntes segellades i reparació immediata dels desperfectes trobats.
25.02.B.B | DE PANELLS | Comprovacions periòdiques | Triennal | Obligatori |  | Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars.
25.02.B.B | DE PANELLS | Comprovacions periòdiques | Triennal | Obligatori |  | Revisió general dels elements de sosteniment.
25.02.B.B | DE PANELLS | Comprovacions periòdiques | Triennal | Obligatori |  | Comprovació general de l'estat dels plafons prefabricats (trencament, esquerdes...).
25.02.B.C | VENTILADA | Comprovació | Decennal | Obligatori |  | Comprovació de l'estat de neteja de les nafres o les obertures de ventilació de la càmara (si n'hi ha).
25.02.B.C | VENTILADA | Neteja general | Quinquennal | Ordinari |  | Neteja general de les fulles interiors i exteriors segons materials existents.
25.02.B.C | VENTILADA | Revisió general | Quinquennal | Obligatori |  | Comprovació de la possible existència de esquerdes i fissures, així com desploms o altres deformacions, en la fulla principal.
25.02.B.C | VENTILADA | Revisió general | Quinquennal | Obligatori |  | Comprovació de la verticalitat dels paraments, amplada de la junta de dilatació i seient diferencial.
25.02.B.C | VENTILADA | Comprovacions periòdiques | Triennal | Obligatori |  | Revisió general dels elements de sustentació.
25.02.B.C | VENTILADA | Comprovacions periòdiques | Triennal | Obligatori |  | Comprovació general de l'estat de les fulles interiors i exteriors de la façana (fissures, trencament, esquerdes, despreniments, humitats, taques, etc).
25.02.B.C | VENTILADA | Comprovacions periòdiques | Triennal | Obligatori |  | Revisió general de l'estat de les juntes segellades, reparant inmediatament els desperfectes trobats.
25.02.B.C | VENTILADA | Comprovacions periòdiques | Triennal | Obligatori |  | Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars.
25.02.B.C | VENTILADA | Comprovacions periòdiques | Triennal | Obligatori |  | En les juntes de dilatació, comprovació de l'estat del massillat i del tapajunts, si n'hi hagués.
25.02.B.C | VENTILADA | Comprovacions periòdiques | Triennal | Obligatori |  | Comprovació de la posada a terra dels elements metàl·lics, així com la continuïtat del cablejat, si escau.
25.03.A | INCLINADES | Neteja general | Anual | Obligatori |  | Neteja dels elements de desguàs (embornals, canalons i sobreeixidors) i comprovació del seu correcte funcionament.
25.03.A | INCLINADES | Neteja general | Anual | Obligatori |  | Recol·locació de la grava, si escau.
25.03.A.A | PLAQUES DE FIBROCIMENT | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Revisió dels punts de trobada canaló-baixant, es quals es repararan immediatament si fos necessari.
25.03.A.A | PLAQUES DE FIBROCIMENT | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Revisió de l'estat dels ancoratges de subjecció dels canalons de recollida d'aigües.
25.03.A.A | PLAQUES DE FIBROCIMENT | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Inspecció dels faldons de la teulada. Detectar i corregir les peces deteriorades i revisar l'estat del punt de trobada del faldó amb els elements verticals.
25.03.A.A | PLAQUES DE FIBROCIMENT | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Revisió de l'estat dels ancoratges dels baixants pluvials.
25.03.A.A | PLAQUES DE FIBROCIMENT | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Verificar que no s'hagin produït despreniments ni deformacions en cobertes i canalons.
25.03.A.A | PLAQUES DE FIBROCIMENT | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Comprovació de la inexistència d'humitats de filtració i condensació.
25.03.A.A | PLAQUES DE FIBROCIMENT | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Comprovació de la inexistència de deformació i ruptures en l'estructura que fa de suport.
25.03.A.A | PLAQUES DE FIBROCIMENT | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Comprovació de l'estanquitat i el funcionament dels sistemes de desguàs.
25.03.A.A | PLAQUES DE FIBROCIMENT | Substitució | Cada 15 anys | Ordinari |  | Substitució de les volanderes d'estanquitat dels elements de subjecció i dels complements d'estanquitat.
25.03.A.A | PLAQUES DE FIBROCIMENT | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Comprovació de les volanderes estanques en les fixacions i de les juntes d'estanquitat.
25.03.A.A | PLAQUES DE FIBROCIMENT | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Rascada de pintura aixecada i repintat (si la coberta va pintada).
25.03.A.A | PLAQUES DE FIBROCIMENT | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Canvi del material de revestiment degradat.
25.03.A.A | PLAQUES DE FIBROCIMENT | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Substitució de les gàrgoles deteriorades.
25.03.A.A | PLAQUES DE FIBROCIMENT | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Dur a terme les proves recomanades pel fabricant i l'instal·lador als ancoratges de seguretat .
25.03.A.A | PLAQUES DE FIBROCIMENT | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Revisió de l'estat dels ancoratges de subjecció de les plaques i acabaments.
25.03.A.A | PLAQUES DE FIBROCIMENT | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Ajust i rectificació dels revestiments asfàltics (si n'hi hagués).
25.03.A.A | PLAQUES DE FIBROCIMENT | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Canvi dels tubs deformats, trencats o degradats, en els baixants pluvials.
25.03.A.A | PLAQUES DE FIBROCIMENT | Neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja de fullaraca i terra d'aiguafons, cassoletes, sobreeixidors i la resta d'elements de desguàs, comprovant-ne el funcionament.
25.03.A.A | PLAQUES DE FIBROCIMENT | Neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja i eliminació de plantes espontànies en gàrgoles.
25.03.A.A | PLAQUES DE FIBROCIMENT | Neteja | Semestral | Ordinari |  | Revisió de l'estat dels ancoratges de seguretat. Escatada dels punts amb òxid, pintada amb pintura antioxidant i acabament emprant la pintura recomanada en el projecte.
25.03.A.A | PLAQUES DE FIBROCIMENT | Neteja | Semestral | Ordinari |  | Eliminació de plantes espontànies dels baixants pluvials.
25.03.A.A | PLAQUES DE FIBROCIMENT | Neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja a fons i eliminació de plantes espontànies que hagin pogut aparèixer als canalons de recollida d'aigües.
25.03.A.A | PLAQUES DE FIBROCIMENT | Comprovació trianual | Triennal | Obligatori |  | Comprovació de l'estat de conservació de la protecció o teulada.
25.03.A.A | PLAQUES DE FIBROCIMENT | Comprovació trianual | Triennal | Obligatori |  | Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars.
25.03.A.B | DE XAPA (DE COURE O ZINC) | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Inspecció de l'estat dels ràfecs dels faldons.
25.03.A.B | DE XAPA (DE COURE O ZINC) | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Inspecció dels faldons de la teulada. Detectar i corregir les peces deteriorades i revisar l'estat del punt de trobada del faldó amb els elements verticals.
25.03.A.B | DE XAPA (DE COURE O ZINC) | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Revisió de l'estat dels ancoratges dels baixants pluvials.
25.03.A.B | DE XAPA (DE COURE O ZINC) | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Revisió de l'estat dels ancoratges de subjecció dels canalons de recollida d'aigües.
25.03.A.B | DE XAPA (DE COURE O ZINC) | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Revisió general de l'estat de conservació dels punts singulars, com ara els aiguafons, les juntes, els careners, etc.
25.03.A.B | DE XAPA (DE COURE O ZINC) | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Revisió dels punts de trobada canaló-baixant, es quals es repararan immediatament si fos necessari.
25.03.A.B | DE XAPA (DE COURE O ZINC) | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Comprovació de la subjecció de les xapes i reblons, observant si hi ha folgances i corrosions.
25.03.A.B | DE XAPA (DE COURE O ZINC) | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Comprovació de la inexistència d'humitats de filtració i condensació.
25.03.A.B | DE XAPA (DE COURE O ZINC) | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Comprovació de l'estanquitat i el funcionament dels sistemes de desguàs.
25.03.A.B | DE XAPA (DE COURE O ZINC) | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Verificar que no s'hagin produït despreniments ni deformacions en cobertes i canalons.
25.03.A.B | DE XAPA (DE COURE O ZINC) | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Ajust i rectificació dels revestiments asfàltics (si n'hi hagués).
25.03.A.B | DE XAPA (DE COURE O ZINC) | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Comprovació de les soldadures, abonyegaments, aixafaments, dels materials que formen el sistema de cobertura.
25.03.A.B | DE XAPA (DE COURE O ZINC) | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Dur a terme les proves recomanades pel fabricant i l'instal·lador als ancoratges de seguretat .
25.03.A.B | DE XAPA (DE COURE O ZINC) | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Canvi del material de revestiment degradat.
25.03.A.B | DE XAPA (DE COURE O ZINC) | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Substitució de les gàrgoles deteriorades.
25.03.A.B | DE XAPA (DE COURE O ZINC) | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Comprovació de la inexistència de fissuracions a la xapa. Si n'hi ha, es procedirà a la seva substitució.
25.03.A.B | DE XAPA (DE COURE O ZINC) | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Rascada de pintura aixecada i repintada (si la coberta va pintada).
25.03.A.B | DE XAPA (DE COURE O ZINC) | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Canvi dels tubs deformats, trencats o degradats, en els baixants pluvials.
25.03.A.B | DE XAPA (DE COURE O ZINC) | Neteja | Semestral | Ordinari |  | Eliminació de plantes espontànies dels baixants pluvials.
25.03.A.B | DE XAPA (DE COURE O ZINC) | Neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja a fons i eliminació de plantes espontànies que hagin pogut aparèixer als canalons de recollida d'aigües.
25.03.A.B | DE XAPA (DE COURE O ZINC) | Neteja | Semestral | Ordinari |  | Revisió de l'estat dels ancoratges de seguretat. Escatada dels punts amb òxid, pintada amb pintura antioxidant i acabament emprant la pintura recomanada en el projecte.
25.03.A.B | DE XAPA (DE COURE O ZINC) | Neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja i eliminació de plantes espontànies en gàrgoles.
25.03.A.B | DE XAPA (DE COURE O ZINC) | Neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja de fullaraca i terra d'aiguafons, cassoletes, sobreeixidors i la resta d'elements de desguàs, comprovant-ne el funcionament.
25.03.A.B | DE XAPA (DE COURE O ZINC) | Comprovació trianual | Triennal | Obligatori |  | Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars.
25.03.A.B | DE XAPA (DE COURE O ZINC) | Comprovació trianual | Triennal | Obligatori |  | Comprovació de l'estat de conservació de la protecció o teulada.
25.03.A.C | DE PLAQUES D'ACER | Neteja i inspecció | Anual | Ordinari |  | Inspecció de l'estat de la protecció, galvanització i/o prelacat.
25.03.A.C | DE PLAQUES D'ACER | Neteja i inspecció | Anual | Ordinari |  | Revisió de l'estat dels ancoratges dels baixants pluvials.
25.03.A.C | DE PLAQUES D'ACER | Neteja i inspecció | Anual | Ordinari |  | Revisió de l'estat dels ancoratges de seguretat. Escatada dels punts amb òxid, pintada amb pintura antioxidant i acabament emprant la pintura recomanada en el projecte.
25.03.A.C | DE PLAQUES D'ACER | Neteja i inspecció | Anual | Ordinari |  | Neteja de fullaraca i terra d'aiguafons, cassoletes, sobreeixidors i la resta d'elements de desguàs, comprovant-ne el funcionament.
25.03.A.C | DE PLAQUES D'ACER | Neteja i inspecció | Anual | Ordinari |  | Revisió de l'estat dels ancoratges de subjecció dels canalons de recollida d'aigües.
25.03.A.C | DE PLAQUES D'ACER | Neteja i inspecció | Anual | Ordinari |  | Eliminació de plantes espontànies dels baixants pluvials.
25.03.A.C | DE PLAQUES D'ACER | Neteja i inspecció | Anual | Ordinari |  | Revisió dels punts de trobada canaló-baixant, es quals es repararan immediatament si fos necessari.
25.03.A.C | DE PLAQUES D'ACER | Neteja i inspecció | Anual | Ordinari |  | Inspecció dels faldons de la teulada. Detectar i corregir les peces deteriorades i revisar l'estat del punt de trobada del faldó amb els elements verticals.
25.03.A.C | DE PLAQUES D'ACER | Neteja i inspecció | Anual | Ordinari |  | Revisió general de l'estat de conservació dels punts singulars, com ara els aiguafons, les juntes, els careners, etc.
25.03.A.C | DE PLAQUES D'ACER | Neteja i inspecció | Anual | Ordinari |  | Neteja a fons i eliminació de plantes espontànies que hagin pogut aparèixer als canalons de recollida d'aigües.
25.03.A.C | DE PLAQUES D'ACER | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Comprovació de l'estanquitat i el funcionament dels sistemes de desguàs.
25.03.A.C | DE PLAQUES D'ACER | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Verificar que no s'hagin produït despreniments ni deformacions en cobertes i canalons, inspeccionant la subjecció de les plaques i reblons.
25.03.A.C | DE PLAQUES D'ACER | Substitucions | Cada 15 anys | Ordinari |  | Substitució de les volanderes d'estanquitat dels elements de subjecció i dels complements d'estanquitat.
25.03.A.C | DE PLAQUES D'ACER | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Canvi dels tubs deformats, trencats o degradats, en els baixants pluvials.
25.03.A.C | DE PLAQUES D'ACER | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Comprovació de l'estat del material d'aïllament.
25.03.A.C | DE PLAQUES D'ACER | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Comprovació de la inexistència de fissuracions a les plaques. Si n'hi ha, es procedirà a la seva reparació.
25.03.A.C | DE PLAQUES D'ACER | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Comprovació de les volanderes estanques en les fixacions i de les juntes d'estanquitat.
25.03.A.C | DE PLAQUES D'ACER | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Comprovació de les deformacions dels faldons de la coberta.
25.03.A.C | DE PLAQUES D'ACER | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Dur a terme les proves recomanades pel fabricant i l'instal·lador als ancoratges de seguretat .
25.03.A.C | DE PLAQUES D'ACER | Comprovació trianual | Triennal | Obligatori |  | Comprovació de l'estat de conservació de la protecció o teulada.
25.03.A.C | DE PLAQUES D'ACER | Comprovació trianual | Triennal | Obligatori |  | Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars.
25.03.A.D | DE PISSARRA | Neteja i inspeccions | Anual | Ordinari |  | Neteja i eliminació de plantes espontànies en gàrgoles.
25.03.A.D | DE PISSARRA | Neteja i inspeccions | Anual | Ordinari |  | Revisió de l'estat dels ancoratges de seguretat. Escatada dels punts amb òxid; pintada amb pintura antioxidant i acabament emprant la pintura recomanada en el projecte.
25.03.A.D | DE PISSARRA | Neteja i inspeccions | Anual | Ordinari |  | Inspecció de l'estat del punt de trobada entre les pissarres i els paraments verticals.
25.03.A.D | DE PISSARRA | Neteja i inspeccions | Anual | Ordinari |  | Eliminació de plantes espontànies dels baixants pluvials.
25.03.A.D | DE PISSARRA | Neteja i inspeccions | Anual | Ordinari |  | Inspecció dels faldons de la teulada. Revisar-ne els punts singulars, com ara les juntes, els careners, els aiguafons, etc.
25.03.A.D | DE PISSARRA | Neteja i inspeccions | Anual | Ordinari |  | Neteja de fullaraca i terra d'aiguafons, cassoletes, sobreeixidors i la resta d'elements de desguàs, comprovant-ne el funcionament.
25.03.A.D | DE PISSARRA | Neteja i inspeccions | Anual | Ordinari |  | Neteja a fons i eliminació de plantes espontànies que hagin pogut aparèixer als canalons de recollida d'aigües.
25.03.A.D | DE PISSARRA | Neteja i inspeccions | Anual | Ordinari |  | Revisió dels ancoratges de subjecció dels canalons de recollida d'aigües i dels baixants pluvials.
25.03.A.D | DE PISSARRA | Neteja i inspeccions | Anual | Ordinari |  | Revisió per detectar pissarres soltes o remogudes.
25.03.A.D | DE PISSARRA | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Comprovació de la inexistència de deformació i ruptures en l'estructura que fa de suport.
25.03.A.D | DE PISSARRA | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Verificar que no s'hagin produït despreniments ni deformacions en cobertes i canalons.
25.03.A.D | DE PISSARRA | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Comprovació de l'estanquitat i el funcionament dels sistemes de desguàs.
25.03.A.D | DE PISSARRA | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Comprovació de l'estat del material d'aïllament.
25.03.A.D | DE PISSARRA | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Comprovació de l'estanquitat dels faldons, verificant que no hi hagi humitats de filtració i condensació.
25.03.A.D | DE PISSARRA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Canvi del material de revestiment degradat.
25.03.A.D | DE PISSARRA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Canvi dels tubs deformats, trencats o degradats, en els baixants pluvials.
25.03.A.D | DE PISSARRA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Ajust i rectificació dels revestiments asfàltics (si n'hi hagués).
25.03.A.D | DE PISSARRA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Substitució de les gàrgoles deteriorades.
25.03.A.D | DE PISSARRA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Correcció de la subjecció de les teules.
25.03.A.D | DE PISSARRA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Dur a terme les proves recomanades pel fabricant i l'instal·lador als ancoratges de seguretat .
25.03.A.D | DE PISSARRA | Comprovació trianual | Triennal | Obligatori |  | Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars.
25.03.A.D | DE PISSARRA | Comprovació trianual | Triennal | Obligatori |  | Comprovació de l'estat de conservació de la protecció o teulada.
25.03.A.E | SINTÈTIQUES | Comprovació trianual | Triennal | Obligatori |  | Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars.
25.03.A.E | SINTÈTIQUES | Comprovació trianual | Triennal | Obligatori |  | Comprovació de l'estat de conservació de la protecció o teulada.
25.03.A.F | DE TEULA | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Revisió de l'estat dels ancoratges de subjecció dels canalons de recollida d'aigües.
25.03.A.F | DE TEULA | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Inspecció de l'estat dels ràfecs dels faldons.
25.03.A.F | DE TEULA | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Revisió dels punts de trobada canaló-baixant, es quals es repararan immediatament si fos necessari.
25.03.A.F | DE TEULA | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Inspecció dels faldons de la teulada. Detectar i corregir les peces deteriorades i revisar l'estat del punt de trobada del faldó amb els elements verticals.
25.03.A.F | DE TEULA | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Revisió general de l'estat de conservació dels punts singulars, com ara els aiguafons, les juntes, els careners, etc.
25.03.A.F | DE TEULA | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Revisió de l'estat dels ancoratges dels baixants pluvials.
25.03.A.F | DE TEULA | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Neteja a fons de la cambra de sota els faldons. Desinsectació i desratització. Eliminació de nius.
25.03.A.F | DE TEULA | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Comprovació de l'estanquitat i el funcionament dels sistemes de desguàs.
25.03.A.F | DE TEULA | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Comprovació de l'estanquitat dels faldons, verificant que no hi hagi humitats de filtració i condensació.
25.03.A.F | DE TEULA | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Verificar que no s'hagin produït despreniments ni deformacions en cobertes i canalons.
25.03.A.F | DE TEULA | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Comprovació de la inexistència de deformació i ruptures en l'estructura que fa de suport.
25.03.A.F | DE TEULA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Substitució de les gàrgoles deteriorades.
25.03.A.F | DE TEULA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Canvi dels tubs deformats, trencats o degradats, en els baixants pluvials.
25.03.A.F | DE TEULA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Ajust i rectificació dels revestiments asfàltics (si n'hi hagués).
25.03.A.F | DE TEULA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Canvi del material de revestiment degradat.
25.03.A.F | DE TEULA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Dur a terme les proves recomanades pel fabricant i l'instal·lador als ancoratges de seguretat .
25.03.A.F | DE TEULA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Correcció de la subjecció de les teules.
25.03.A.F | DE TEULA | Neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja de fullaraca i terra d'aiguafons, cassoletes, sobreeixidors i la resta d'elements de desguàs, comprovant-ne el funcionament.
25.03.A.F | DE TEULA | Neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja a fons i eliminació de plantes espontànies que hagin pogut aparèixer als canalons de recollida d'aigües.
25.03.A.F | DE TEULA | Neteja | Semestral | Ordinari |  | Eliminació de plantes espontànies dels baixants pluvials.
25.03.A.F | DE TEULA | Neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja i eliminació de plantes espontànies en gàrgoles.
25.03.A.F | DE TEULA | Neteja | Semestral | Ordinari |  | Revisió de l'estat dels ancoratges de seguretat. Escatada dels punts amb òxid, pintada amb pintura antioxidant i acabament emprant la pintura recomanada en el projecte.
25.03.A.F | DE TEULA | Comprovació trianual | Triennal | Obligatori |  | Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars.
25.03.A.F | DE TEULA | Comprovació trianual | Triennal | Obligatori |  | Comprovació de l'estat de conservació de la protecció o teulada.
25.03.B | PLANES | Neteja general | Anual | Obligatori |  | Recol·locació de la grava, si escau.
25.03.B | PLANES | Neteja general | Anual | Obligatori |  | Neteja dels elements de desguàs (embornals, canalons i sobreeixidors) i comprovació del seu correcte funcionament.
25.03.B.A | TRANSITABLES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Revisió general de l'estat de conservació dels aiguafons, observant-hi la possible aparició de goteres.
25.03.B.A | TRANSITABLES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Revisió de les entregues paviment a paraments verticals per a detecció d'esquerdes que puguin causar goteres o humitats.
25.03.B.A | TRANSITABLES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Revisió amb profunditat del segellament del punt de trobada de la cassoleta amb els paraments, a fi de detectar-hi possibles goteres i humitats.
25.03.B.A | TRANSITABLES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció de l'estat del massillament i tapajunts (si n'hi hagués) en les juntes de dilatació.
25.03.B.A | TRANSITABLES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Revisió del punt de trobada canaló-baixant pluvial i de l'estat dels ancoratges.
25.03.B.A | TRANSITABLES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Revisió de l'estat del paviment.
25.03.B.A | TRANSITABLES | Inspecció i neteja | Quadrimestral | Ordinari |  | Revisió de l'estat dels ancoratges de seguretat.
25.03.B.A | TRANSITABLES | Inspecció i neteja | Quadrimestral | Ordinari |  | Neteja a fons de canalons.
25.03.B.A | TRANSITABLES | Inspecció i neteja | Quadrimestral | Ordinari |  | Eliminació de plantes espontànies dels baixants pluvials.
25.03.B.A | TRANSITABLES | Inspecció i neteja | Quadrimestral | Ordinari |  | Neteja a fons de l'interior de boneres.
25.03.B.A | TRANSITABLES | Inspecció i neteja | Quadrimestral | Ordinari |  | Revisió visual general de l'estat de la coberta (inundacions, gelades, esquerdes, filtracions, etc.)
25.03.B.A | TRANSITABLES | Comprovacions triennals | Triennal | Ordinari |  | En aiguafons i canalons, ajust i rectificació dels revestiments asfàltics o de plom (si n'hi hagués). Canvi del material de revestiment degradat.
25.03.B.A | TRANSITABLES | Comprovacions triennals | Triennal | Ordinari |  | Canvi dels tubs dels baixants deformats, trencats o degradats.
25.03.B.A | TRANSITABLES | Comprovacions triennals | Triennal | Ordinari |  | En les boneres, substitució dels materials de segellament i reblons degradats.
25.03.B.A | TRANSITABLES | Comprovacions triennals | Triennal | Ordinari |  | Canvi del massillament degradat de les juntes de dilatació.
25.03.B.B | NO TRANSITABLES | Comprovació trianual | Triennal | Obligatori |  | Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars.
25.03.B.B | NO TRANSITABLES | Comprovació trianual | Triennal | Obligatori |  | Comprovació de l'estat de conservació de la protecció o teulada.
25.03.B.B.A | AMB PROTECCIÓ DE GRAVETA | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Inspecció de l'estat del massillament i tapajunts (si n'hi hagués) en les juntes de dilatació.
25.03.B.B.A | AMB PROTECCIÓ DE GRAVETA | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Revisió dels punts de trobada canaló-baixant pluvial i de l'estat dels ancoratges.
25.03.B.B.A | AMB PROTECCIÓ DE GRAVETA | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Inspecció dels ganxos de servei i dels elements de seguretat que hi hagi.
25.03.B.B.A | AMB PROTECCIÓ DE GRAVETA | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Inspecció de l'estesa homogènia de la graveta a la coberta, verificant l'absència de zones amb capes de graveta de gruix inferior a 5 cm.
25.03.B.B.A | AMB PROTECCIÓ DE GRAVETA | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Inspecció dels faldons. Revisar-ne els punts singulars, com ara les juntes, els careners i els punts de trobada dels faldons amb els elements verticals. Comprovar que les làmines no estiguin degradades o separades del mur, l'estat de les valones i dels reblons de les vores.
25.03.B.B.A | AMB PROTECCIÓ DE GRAVETA | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Comprovació de l'estat i la capacitat dels ganxos de servei i els elements de seguretat.
25.03.B.B.A | AMB PROTECCIÓ DE GRAVETA | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Comprovació de l'estanquitat dels faldons.
25.03.B.B.A | AMB PROTECCIÓ DE GRAVETA | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Comprovació de l'estanquitat i el funcionament dels elements del sistema de desguàs.
25.03.B.B.A | AMB PROTECCIÓ DE GRAVETA | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Comprovació de les deformacions dels faldons de la coberta.
25.03.B.B.A | AMB PROTECCIÓ DE GRAVETA | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Comprovació de l'estat del material de protecció, desplaçaments.
25.03.B.B.A | AMB PROTECCIÓ DE GRAVETA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Comprovació de la subjecció de les làmines.
25.03.B.B.A | AMB PROTECCIÓ DE GRAVETA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Alçament de la graveta i neteja de pols per trasbals sota raig d'aigua.
25.03.B.B.A | AMB PROTECCIÓ DE GRAVETA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Demolició i reposició del morter en zones bufades.
25.03.B.B.A | AMB PROTECCIÓ DE GRAVETA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Comprovació de les característiques de les làmines.
25.03.B.B.A | AMB PROTECCIÓ DE GRAVETA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Ompliment de les esquerdes del morter de protecció.
25.03.B.B.A | AMB PROTECCIÓ DE GRAVETA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Eliminació de bosses d'aigua entre les teles asfàltiques i el segellament.
25.03.B.B.A | AMB PROTECCIÓ DE GRAVETA | Neteja | Semestral | Ordinari |  | Eliminació de qualsevol mena de vegetació i materials acumulats pel vent.
25.03.B.B.A | AMB PROTECCIÓ DE GRAVETA | Neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja de boneres, canalons, anguiles, cassoletes, sobreeixidors i la resta d'elements de desguàs. Especialment, comprovació que els baixants i les boneres no estiguin embossats i funcionin correctament.
25.03.B.B.A | AMB PROTECCIÓ DE GRAVETA | Neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja de la coberta.
25.03.B.B.B | AMB MEMBRANA AUTOPROTEGIDA | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Inspecció de l'estat del massillament i tapajunts (si n'hi hagués) en les juntes de dilatació.
25.03.B.B.B | AMB MEMBRANA AUTOPROTEGIDA | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Revisió de l'estat d'entrega impermeabilització-paraments verticals.
25.03.B.B.B | AMB MEMBRANA AUTOPROTEGIDA | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Inspecció dels faldons. Revisar-ne els punts singulars, com ara les juntes, els careners i els punts de trobada dels faldons amb elements verticals.
25.03.B.B.B | AMB MEMBRANA AUTOPROTEGIDA | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Revisió dels ganxos de servei i elements de seguretat existents.
25.03.B.B.B | AMB MEMBRANA AUTOPROTEGIDA | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Revisió dels punts de trobada canaló-baixant pluvial i de l'estat dels ancoratges.
25.03.B.B.B | AMB MEMBRANA AUTOPROTEGIDA | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Inspecció de les lesions de la membrana de protecció externa.
25.03.B.B.B | AMB MEMBRANA AUTOPROTEGIDA | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Comprovació de l'estat i la capacitat dels ganxos de servei i els elements de seguretat.
25.03.B.B.B | AMB MEMBRANA AUTOPROTEGIDA | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Comprovació de les deformacions dels faldons de la coberta.
25.03.B.B.B | AMB MEMBRANA AUTOPROTEGIDA | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Comprovació de l'estanquitat dels faldons.
25.03.B.B.B | AMB MEMBRANA AUTOPROTEGIDA | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Comprovació de l'estanquitat i el funcionament dels elements del sistema de desguàs.
25.03.B.B.B | AMB MEMBRANA AUTOPROTEGIDA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Eliminació de bosses d'aigua entre les teles asfàltiques i el segellament.
25.03.B.B.B | AMB MEMBRANA AUTOPROTEGIDA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Comprovació de les característiques de la membrana.
25.03.B.B.B | AMB MEMBRANA AUTOPROTEGIDA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Revisió amb profunditat de la conservació de les bancades i la seva impermeabilització.
25.03.B.B.B | AMB MEMBRANA AUTOPROTEGIDA | Neteja | Semestral | Ordinari |  | Eliminació de qualsevol mena de vegetació i materials acumulats pel vent.
25.03.B.B.B | AMB MEMBRANA AUTOPROTEGIDA | Neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja de boneres, canalons, anguiles, cassoletes, sobreeixidors i la resta d'elements de desguàs. Especialment, comprovació que els baixants i les boneres no estiguin embossats i funcionin correctament.
25.03.B.B.B | AMB MEMBRANA AUTOPROTEGIDA | Neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja de la coberta.
25.03.B.C | AJARDINADES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Revisió general d'aiguafons per mostreig del seu estat de conservació, per detectar-hi la possible aparició de goteres.
25.03.B.C | AJARDINADES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Revisió del punt de trobada canaló-baixant pluvial i de l'estat dels ancoratges.
25.03.B.C | AJARDINADES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Revisió d'entrega als paraments verticals per mostreig de la superfície oculta sota la terra vegetal.
25.03.B.C | AJARDINADES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Revisió de l'estat del massillament i del tapajunts (si n'hi ha) de les juntes de dilatació (ocultes).
25.03.B.C | AJARDINADES | Substitucions | Decennal | Ordinari |  | Substitució del sistema de drenatge.
25.03.B.C | AJARDINADES | Substitucions | Decennal | Ordinari |  | Dur a terme les proves de seguretat recomanades pel fabricant als ancoratges de seguretat.
25.03.B.C | AJARDINADES | Substitucions | Decennal | Ordinari |  | Reposició del sistema de protecció antiarrels.
25.03.B.C | AJARDINADES | Substitucions | Decennal | Ordinari |  | Desmuntar el jardí i revisar la protecció de la impermeabilització.
25.03.B.C | AJARDINADES | Substitucions | Decennal | Ordinari |  | En les boneres, substitució dels materials de segellament i reblons degradats.
25.03.B.C | AJARDINADES | Substitucions | Decennal | Ordinari |  | En aiguafons i canalons, ajust i rectificació dels revestiments asfàltics o de plom (si n'hi hagués). Canvi del material de revestiment degradat.
25.03.B.C | AJARDINADES | Substitucions | Decennal | Ordinari |  | Canvi del massillament degradat de les juntes de dilatació.
25.03.B.C | AJARDINADES | Substitucions | Decennal | Ordinari |  | Canvi dels tubs dels baixants deformats, trencats o degradats.
25.03.B.C | AJARDINADES | Inspecció visual | Semestral | Ordinari |  | Neteja a fons de l'interior de boneres, i també de les reixetes de protecció.
25.03.B.C | AJARDINADES | Inspecció visual | Semestral | Ordinari |  | Comprovar que funcionin correctament les boneres, els canalons, cassoletes, sobreeixidors i la resta d'elements de desguàs.
25.03.B.C | AJARDINADES | Inspecció visual | Semestral | Ordinari |  | Revisió de l'estat dels ancoratges.
25.03.B.C | AJARDINADES | Neteja | Setmanal | Ordinari_ |  | Regs i actuacions de manteniment de la jardineria.
25.03.B.C | AJARDINADES | Neteja | Setmanal | Ordinari_ |  | Neteja de les possibles adherències vegetals que es produeixin a les boneres i que puguin amenaçar la seva correcta resposta.
25.03.B.C | AJARDINADES | Comprovació trianual | Triennal | Obligatori |  | Comprovació de l'estat de conservació de la protecció o teulada.
25.03.B.C | AJARDINADES | Comprovació trianual | Triennal | Obligatori |  | Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars.
25.03.C | ELEMENTS SINGULARS | Neteja general | Anual | Obligatori |  | Neteja dels elements de desguàs (embornals, canalons i sobreeixidors) i comprovació del seu correcte funcionament.
25.03.C | ELEMENTS SINGULARS | Neteja general | Anual | Obligatori |  | Recol·locació de la grava, si escau.
25.03.C.A | CLARABOIES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció de l'estat de la cúpula, dels elements de subjecció, com ara caragols, ancoratges, etc., i dels materials de les juntes d'estanquitat.
25.03.C.A | CLARABOIES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | En cas que sigui practicable, se'n comprovarà el dispositiu d'obertura i se'n farà el greixatge i la neteja.
25.03.C.A | CLARABOIES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovació de l'estanquitat de la junta perimetral entre el sòcol i la impermeabilització de la coberta.
25.03.C.A | CLARABOIES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció dels sòcols i els reblons amb la membrana impermeabilitzant.
25.03.C.A | CLARABOIES | Substitucions | Quinquennal | Ordinari |  | Canvi del massillament degradat.
25.03.C.A | CLARABOIES | Neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja amb esponja, aigua i sabó neutre, després de regatge amb aigua a pressió per arrencar-ne les partícules abrasives dipositades a la superfície.
25.03.C.A | CLARABOIES | Neteja | Semestral | Ordinari |  | Comprovació de l'estat de la membrana impermeabilitzant.
25.03.C.B | VITRALLS DE POLICARBONAT O METACRILAT | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Inspecció dels punts d'ancoratge de seguretat. Eliminar-ne els punts d'òxid mitjançant escatada i repintada.
25.03.C.B | VITRALLS DE POLICARBONAT O METACRILAT | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Revisió i greixatge de les ferramentes de tancament i maniobra.
25.03.C.B | VITRALLS DE POLICARBONAT O METACRILAT | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Inspecció visual de les característiques aparents: esgrogueïments, fissuracions, esquarteraments, etc.
25.03.C.B | VITRALLS DE POLICARBONAT O METACRILAT | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Inspecció visual de punts singulars: juntes, careners, punts de trobada amb els elements verticals, elements de desguàs, etc.
25.03.C.B | VITRALLS DE POLICARBONAT O METACRILAT | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Comprovació de la protecció dels perfils de la fusteria i de la deformació que puguin presentar.
25.03.C.B | VITRALLS DE POLICARBONAT O METACRILAT | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Comprovació de l'estanquitat de la claraboia, comprovant l'estat de la massilla de segellament en les plaques, en l'estructura de sosteniment i en els punts de trobada amb elements singulars.
25.03.C.B | VITRALLS DE POLICARBONAT O METACRILAT | Revisió general | Decennal | Ordinari |  | Ajust i rectificació dels revestiments asfàltics (si n'hi hagués).
25.03.C.B | VITRALLS DE POLICARBONAT O METACRILAT | Revisió general | Decennal | Ordinari |  | Canvi dels tubs deformats, trencats o degradats, en els baixants pluvials.
25.03.C.B | VITRALLS DE POLICARBONAT O METACRILAT | Revisió general | Decennal | Ordinari |  | Comprovació de l'estat dels elements de subjecció de les plaques. Cal reparar els que s'hagin degradat.
25.03.C.B | VITRALLS DE POLICARBONAT O METACRILAT | Revisió general | Decennal | Ordinari |  | Dur a terme els assajos recomanats pel fabricant als ancoratges de seguretat.
25.03.C.B | VITRALLS DE POLICARBONAT O METACRILAT | Revisió general | Decennal | Ordinari |  | Comprovació de la resistència a la intempèrie de la placa i de la seva elasticitat.
25.03.C.B | VITRALLS DE POLICARBONAT O METACRILAT | Revisió general | Decennal | Ordinari |  | Comprovació de l'estat dels elements de segellament i les juntes. En cas de pèrdua d'estanquitat, cal substituir-los.
25.03.C.B | VITRALLS DE POLICARBONAT O METACRILAT | Neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja d'elements de desguàs.
25.03.C.B | VITRALLS DE POLICARBONAT O METACRILAT | Neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja amb aigua i productes tradicionals no abrasius ni alcalins, després de regatge amb aigua a pressió per arrencar-ne les partícules abrasives dipositades a la superfície.
25.03.C.B | VITRALLS DE POLICARBONAT O METACRILAT | Neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja de qualsevol mena de vegetació i de materials acumulats pel vent.
25.03.C.C | VITRALLS ENVIDRATS | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Inspecció visual de punts singulars: juntes, careners, punts de trobada amb els elements verticals, elements de desguàs, etc.
25.03.C.C | VITRALLS ENVIDRATS | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Revisió general per detectar fissures o esquerdes a la superfície.
25.03.C.C | VITRALLS ENVIDRATS | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Inspecció de l'estanquitat: cal revisar les juntes, els materials de segellament, etc.
25.03.C.C | VITRALLS ENVIDRATS | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Comprovació de la protecció dels perfils de la fusteria i de la deformació que puguin presentar.
25.03.C.C | VITRALLS ENVIDRATS | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Revisió i greixatge de les ferramentes de tancament i maniobra.
25.03.C.C | VITRALLS ENVIDRATS | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Inspecció dels punts d'ancoratge de seguretat. Eliminar-ne els punts d'òxid mitjançant escatada i repintada.
25.03.C.C | VITRALLS ENVIDRATS | Revisió general | Decennal | Ordinari |  | Substitució de plaques de vidre trencades o escrostonades.
25.03.C.C | VITRALLS ENVIDRATS | Revisió general | Decennal | Ordinari |  | Canvi dels tubs deformats, trencats o degradats, en els baixants pluvials.
25.03.C.C | VITRALLS ENVIDRATS | Revisió general | Decennal | Ordinari |  | Comprovació de l'estat dels elements de segellament i les juntes. En cas de pèrdua d'estanquitat, cal substituir-los.
25.03.C.C | VITRALLS ENVIDRATS | Revisió general | Decennal | Ordinari |  | Ajust i rectificació dels revestiments asfàltics (si n'hi hagués).
25.03.C.C | VITRALLS ENVIDRATS | Revisió general | Decennal | Ordinari |  | Dur a terme els assajos recomanats pel fabricant als ancoratges de seguretat.
25.03.C.C | VITRALLS ENVIDRATS | Neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja d'elements de desguàs.
25.03.C.C | VITRALLS ENVIDRATS | Neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja amb aigua i productes tradicionals no abrasius ni alcalins, després de regatge amb aigua a pressió per arrencar-ne les partícules abrasives dipositades a la superfície.
25.03.C.C | VITRALLS ENVIDRATS | Neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja de qualsevol mena de vegetació i de materials acumulats pel vent.
25.04.A.A | D' ALIATGES LLEUGERS | Verificacions i neteja | Bienal | Ordinari |  | Neteja a fons dels plafons.
25.04.A.A | D' ALIATGES LLEUGERS | Verificacions i neteja | Bienal | Ordinari |  | Comprovar la subjecció dels vidres.
25.04.A.A | D' ALIATGES LLEUGERS | Verificacions i neteja | Bienal | Ordinari |  | Greixatge i neteja de les ferramentes que tinguin elements de fregament.
25.04.A.A | D' ALIATGES LLEUGERS | Verificacions i neteja | Bienal | Ordinari |  | Revisió de totes les juntes.
25.04.A.A | D' ALIATGES LLEUGERS | Verificacions i neteja | Bienal | Ordinari |  | Comprovar les fixacions i unions dels perfils.
25.04.A.A | D' ALIATGES LLEUGERS | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Comprovar i ajustar la pressió dels tensors. En cas de pèrdua de pressió o deteriorament del perfil continu, s'haurà de substituir.
25.04.A.B | DE FUSTA | Verificacions i neteja | Bienal | Ordinari |  | Greixatge i neteja de les ferramentes amb elements de fregament.
25.04.A.B | DE FUSTA | Verificacions i neteja | Bienal | Ordinari |  | Neteja general de l'emplafonament.
25.04.A.B | DE FUSTA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Envernissament o pintada de les mampares.
25.04.A.B | DE FUSTA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Si porta mòdul practicable, es collaran bé els caragols de fixació dels perns al perfil suport.
25.04.A.B | DE FUSTA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Comprovar i ajustar la pressió dels tensors, i també la immobilitat de l'emplafonament i l'estat dels verguerons. En cas de pèrdua de pressió o deteriorament del perfil continu, s'haurà de substituir.
25.04.B | ENVANS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovació de la inexistència d'humitats.
25.04.B | ENVANS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Dur a terme una revisió dels envans, inspeccionant la possible aparició de fissures, esquerdes, desploms o qualsevol altre tipus de lesió.
25.04.B | ENVANS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Inspecció de la superfície del guix, per observar-hi possibles desperfectes.
25.04.B | ENVANS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Inspecció de l'adherència del revestiment al suport.
25.04.B | ENVANS | Revisió general | Decennal | Ordinari |  | Revisió general de l'estat dels envans per un tècnic competent.
25.04.C | MURS RESISTENTS DE FÀBRICA | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Realitzar una revisió del mur, inspeccionant la possible aparició de fissures, esquerdes, desploms o qualsevol altres tipus de lesió.
25.04.C | MURS RESISTENTS DE FÀBRICA | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovació de la inexistència d'humitats.
25.04.C | MURS RESISTENTS DE FÀBRICA | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Inspecció de la adherència del revestiment al soport.
25.04.C | MURS RESISTENTS DE FÀBRICA | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Inspecció de la superfície del guix, per a observar possibles desperfectes.
25.04.C | MURS RESISTENTS DE FÀBRICA | Revisió obligatòria | Quinquennal | Obligatori |  | Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb periodicitat inferior.
25.04.C | MURS RESISTENTS DE FÀBRICA | Revisió obligatòria | Quinquennal | Obligatori |  | Valorat l'estat de l'estructura, en el seu cas, la seva velocitat de deteriorament per comparació amb les inspeccionss prèvies, haurà d'especificar-se si ha d'emprendre una inspecció especial programada d'acord amb el protocolo establert per l'autor del projecte de l'estructura.
25.04.C | MURS RESISTENTS DE FÀBRICA | Revisió obligatòria | Quinquennal | Obligatori |  | La periodicitat definida en aquesta operació és orientativa. Per a tots els casos, comprovar els protocols de mantenimient i periodicitats definits en el Plà d'Inspecció i Manteniment, del sistema de gestió de l'estructura, descrit en el projecte d'aquesta estructura.
25.04.C | MURS RESISTENTS DE FÀBRICA | Revisió obligatòria | Quinquennal | Obligatori |  | Inspecció de l'estat del mur de fàbrica segons especificacions de la normativa.
25.05 | FUSTERIA | Revisió general | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Porta d'evacuació=Sí] I [ GENERALS - Evacuació=>200] | Greixar el dispositiu i, si hi ha un cilindre, comprovar que funciona correctament i no impedeix l'evacuació.
25.05 | FUSTERIA | Revisió general | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Porta d'evacuació=Sí] I [ GENERALS - Evacuació=>200] | Revisar el conjunt de la full i el marc, comprovant si tenen danys mecànics, corrosió, bombaments o despenjats que impedeixin una correcta obertura.
25.05 | FUSTERIA | Revisió general | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Porta d'evacuació=Sí] I [ GENERALS - Evacuació=>200] | Comprovar que la força pel gir de la porta és, d'acord amb SUA 3-3 i sigui quin sigui el tipus de dispositiu d'obertura: -En itineraris accessibles (veure SUA Annex A): portes resistents a foc F ≤ 65 N altres portes F ≤ 25 N -En altres situacions F ≤140 N.
25.05 | FUSTERIA | Revisió general | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Porta d'evacuació=Sí] I [ GENERALS - Evacuació=>200] | Verificar que no existeixen elements que puguin impedir la correcta obertura de la porta, com ara cadenats i portacadenats, ganxos que impedeixin el lliure moviment de les fulles i qualsevol tipus d'obstacle en el recorregut de les fulles en la seva obertura.
25.05 | FUSTERIA | Revisió general | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Porta d'evacuació=Sí] I [ GENERALS - Evacuació=>200] | En portes de dues fulles, comprovar que el mecanisme de tancament de la fulla passiva o secundària funciona correctament.
25.05 | FUSTERIA | Revisió general | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Porta d'evacuació=Sí] I [ GENERALS - Evacuació=>200] | Comprovar que la força de desbloqueig de el dispositiu d'obertura és: - Manilla d'acord amb UNE-EN 179: 2009: Fap <70 N -Pulsador acord amb UNE-EN 179: 2009: Fap <150 N -Barres horitzontal d'acord amb UNE-EN 1125: 2009: Fap <80 N.
25.05 | FUSTERIA | Revisió general | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Porta d'evacuació=Sí] I [ GENERALS - Evacuació=>200] | Revisar la fixació de les frontisses i engreixar els seus eixos.
25.05 | FUSTERIA | Revisió general | Trimestral | Obligatori | [ GENERALS - Porta d'evacuació=Sí] I [ GENERALS - Evacuació=>500] | Greixar el dispositiu i, si hi ha un cilindre, comprovar que funciona correctament i no impedeix l'evacuació.
25.05 | FUSTERIA | Revisió general | Trimestral | Obligatori | [ GENERALS - Porta d'evacuació=Sí] I [ GENERALS - Evacuació=>500] | Revisar el conjunt de la full i el marc, comprovant si tenen danys mecànics, corrosió, bombaments o despenjats que impedeixin una correcta obertura.
25.05 | FUSTERIA | Revisió general | Trimestral | Obligatori | [ GENERALS - Porta d'evacuació=Sí] I [ GENERALS - Evacuació=>500] | Comprovar que la força pel gir de la porta és, d'acord amb SUA 3-3 i sigui quin sigui el tipus de dispositiu d'obertura: -En itineraris accessibles (veure SUA Annex A): portes resistents a foc F ≤ 65 N altres portes F ≤ 25 N -En altres situacions F ≤140 N.
25.05 | FUSTERIA | Revisió general | Trimestral | Obligatori | [ GENERALS - Porta d'evacuació=Sí] I [ GENERALS - Evacuació=>500] | Verificar que no existeixen elements que puguin impedir la correcta obertura de la porta, com ara cadenats i portacadenats, ganxos que impedeixin el lliure moviment de les fulles i qualsevol tipus d'obstacle en el recorregut de les fulles en la seva obertura.
25.05 | FUSTERIA | Revisió general | Trimestral | Obligatori | [ GENERALS - Porta d'evacuació=Sí] I [ GENERALS - Evacuació=>500] | En portes de dues fulles, comprovar que el mecanisme de tancament de la fulla passiva o secundària funciona correctament.
25.05 | FUSTERIA | Revisió general | Trimestral | Obligatori | [ GENERALS - Porta d'evacuació=Sí] I [ GENERALS - Evacuació=>500] | Comprovar que la força de desbloqueig de el dispositiu d'obertura és: - Manilla d'acord amb UNE-EN 179: 2009: Fap <70 N -Pulsador acord amb UNE-EN 179: 2009: Fap <150 N -Barres horitzontal d'acord amb UNE-EN 1125: 2009: Fap <80 N.
25.05 | FUSTERIA | Revisió general | Trimestral | Obligatori | [ GENERALS - Porta d'evacuació=Sí] I [ GENERALS - Evacuació=>500] | Revisar la fixació de les frontisses i engreixar els seus eixos.
25.05.A | D'ACER | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Comprovar el correcte funcionament i efectivitat dels mecanismes de tancament i maniobra.
25.05.A | D'ACER | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Repàs dels punts despresos de pintura.
25.05.A | D'ACER | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Comprovació de toleràncies de fabricació de la fulla pendent del pern.
25.05.A | D'ACER | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Repintada amb antioxidant.
25.05.A | D'ACER | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Inspecció per detectar la pèrdua d'estanquitat dels perfils.
25.05.A | D'ACER | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Reparació o substitució de perns defectuosos o desgastats.
25.05.A | D'ACER | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Dur a terme una prova d'estanquitat.
25.05.A | D'ACER | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Neteja de la pintura vella amb bufador o amb decapant.
25.05.A | D'ACER | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Substitució dels panys avariats o defectuosos.
25.05.A | D'ACER | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Escatada de tots els punts oxidats per cop o despreniment de pintura.
25.05.A | D'ACER | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Comprovar que funcionin correctament els mecanismes de comandament sensibles a les manifestacions d'incendis, en cas que es tractin de comportes tallafocs.
25.05.A | D'ACER | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja periòdica dels rails o guies, en el cas de les fulles corredisses, comprovant que no hi hagi res que n'obstaculitzi el tancament.
25.05.A | D'ACER | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | En els bastiments, reajustar les possibles esquerdes en els paraments on són fixats.
25.05.A | D'ACER | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Greixatge de perns i panys.
25.05.A | D'ACER | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja general dels bastiments i les fulles de pas (aigua, sabó neutre i eixugada amb drap). Evitar l'ús d'abrasius, dissolvents, acetona, alcohol i altres productes susceptibles d'atacar els elements de fusteria.
25.05.A | D'ACER | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Comprovació de l'ajust i el tancament de les fulles de pas.
25.05.B | DE MATERIALS LLEUGERS | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Greixatge de tancaments i mecanismes.
25.05.B | DE MATERIALS LLEUGERS | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Comprovació de juntes d'estanquitat.
25.05.B | DE MATERIALS LLEUGERS | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Comprovació de la bona resposta dels tancaments i blocadors.
25.05.B | DE MATERIALS LLEUGERS | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Neteja de la canal i dels orificis de desguàs, i guies dels bastiments.
25.05.B | DE MATERIALS LLEUGERS | Revisió general | Quadriennal | Ordinari |  | Comprovació de l'estanquitat del segellament. Realitzar prova d'estanquitat.
25.05.B | DE MATERIALS LLEUGERS | Revisió general | Quadriennal | Ordinari |  | Canvi de gomes i rivets degradats.
25.05.B | DE MATERIALS LLEUGERS | Revisió general | Quadriennal | Ordinari |  | Substitució de mecanismes defectuosos.
25.05.B | DE MATERIALS LLEUGERS | Revisió general | Quadriennal | Ordinari |  | Comprovació del correcte estat dels verguerons de subjecció dels vidres.
25.05.B | DE MATERIALS LLEUGERS | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja amb drap, aigua i sabó neutre no alcalí. S'ha d'eixugar amb drap. Cal evitar l'ús de productes que puguin deteriorar l'estat dels elements de fusteria.
25.05.C | DE FUSTA | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | En els panys, comprovació del caragolam i de l'efectivitat del tancament.
25.05.C | DE FUSTA | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Revisió de la subjecció dels vidres en els muntants envidrats.
25.05.C | DE FUSTA | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Repàs de pintura en les fulles de pas.
25.05.C | DE FUSTA | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Comprovació de les toleràncies de fabricació de la fulla pendent del pern i la seva subjecció amb caragols.
25.05.C | DE FUSTA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Revisió del massillament en muntants envidrats i repàs de verguerons.
25.05.C | DE FUSTA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Pintada o envernissament de les fulles de pas, muntants cecs i bastiments.
25.05.C | DE FUSTA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Dur a terme una prova d'estanquitat.
25.05.C | DE FUSTA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Reposició dels perns fatigats i dels panys espatllats.
25.05.C | DE FUSTA | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Revisió de l'estat dels elements de protecció antixoc, si n'hi ha.
25.05.C | DE FUSTA | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Comprovació de l'ajust i el tancament de les fulles de pas.
25.05.C | DE FUSTA | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Greixatge dels perns i panys.
25.05.C | DE FUSTA | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja general de bastiments de base i bastiments, de muntants envidrats i de fulles de pas.
25.05.C | DE FUSTA | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | En els bastiments de base i els bastiments, reajustar les possibles esquerdes en els paraments on són fixats.
25.05.C | DE FUSTA | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Comprovar l'estat dels muntants cecs i reparar possibles esquerdes, despenjaments...
25.05.D | DE PLÀSTIC | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Neteja de la canal i dels orificis de desguàs, i guies dels bastiments.
25.05.D | DE PLÀSTIC | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Comprovació del funcionament correcte dels mecanismes de tancament i maniobra.
25.05.D | DE PLÀSTIC | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Greixatge de tancaments i blocadors.
25.05.D | DE PLÀSTIC | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Inspecció per detectar la pèrdua d'estanquitat dels perfils, trencaments, fallada en la subjecció, etc.
25.05.D | DE PLÀSTIC | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Comprovació del correcte estat dels verguerons de subjecció dels vidres.
25.05.D | DE PLÀSTIC | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Substitució de mecanismes defectuosos.
25.05.D | DE PLÀSTIC | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Comprovació de l'estanquitat del segellament.
25.05.D | DE PLÀSTIC | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja mitjançant aigua freda, aigua amb addició de sabó neutre o parafina. Evitar l'ús de productes que puguin fer malbé els elements de fusteria.
25.05.D | DE PLÀSTIC | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja de rails en les fulles corredisses.
25.05.E | TALLAFOCS | Revisió general (USO RESIDENCIAL) | Anual | Obligatori |  | En les portes de dues fulles, revisar el dispositiu de coordinació del tancament de portes d'acord amb la norma UNE-EN 1158:2003 i ajustar-ho si fos necessari.
25.05.E | TALLAFOCS | Revisió general (USO RESIDENCIAL) | Anual | Obligatori |  | Quan hi hagi un dispositiu de retenció electromagnètica, cal revisar-ho d'acord amb la norma UNE-EN 1155:2003.
25.05.E | TALLAFOCS | Revisió general (USO RESIDENCIAL) | Anual | Obligatori |  | Revisar i regular el dispositiu de tancament controlat (tancaportes) d'acord amb la norma UNE-EN 1154:2003.
25.05.E | TALLAFOCS | Revisió general (USO RESIDENCIAL) | Anual | Obligatori |  | Revisar que no hagin ruptures al vidre, esquerdes o defectes generals. Revisar la subjecció i la junta del vidre.
25.05.E | TALLAFOCS | Revisió general (USO RESIDENCIAL) | Anual | Obligatori |  | Comprovar que no hi hagi elements que impedeixin el tancament correcte de la porta, com ara falques, obstacles en el recorregut de les fulles, etc.
25.05.E | TALLAFOCS | Revisió general (USO RESIDENCIAL) | Anual | Obligatori |  | Revisar les juntes intumescents.
25.05.E | TALLAFOCS | Revisió general (USO RESIDENCIAL) | Anual | Obligatori |  | Revisar les folgances perimetral i central i ajustar-les, si és necessari, dins de les toleràncies.
25.05.E | TALLAFOCS | Revisió general (OTROS USOS OCUPACIÓN <=500) | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Ocupació=<500] | En les portes de dues fulles, revisar el dispositiu de coordinació del tancament de portes d'acord amb la norma UNE-EN 1158:2003 i ajustar-ho si fos necessari.
25.05.E | TALLAFOCS | Revisió general (OTROS USOS OCUPACIÓN <=500) | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Ocupació=<500] | Quan hi hagi un dispositiu de retenció electromagnètica, cal revisar-ho d'acord amb la norma UNE-EN 1155:2003.
25.05.E | TALLAFOCS | Revisió general (OTROS USOS OCUPACIÓN <=500) | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Ocupació=<500] | Revisar que no hagin ruptures al vidre, esquerdes o defectes generals. Revisar la subjecció i la junta del vidre.
25.05.E | TALLAFOCS | Revisió general (OTROS USOS OCUPACIÓN <=500) | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Ocupació=<500] | Revisar i regular el dispositiu de tancament controlat (tancaportes) d'acord amb la norma UNE-EN 1154:2003.
25.05.E | TALLAFOCS | Revisió general (OTROS USOS OCUPACIÓN <=500) | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Ocupació=<500] | Revisar les folgances perimetral i central i ajustar-les, si és necessari, dins de les toleràncies.
25.05.E | TALLAFOCS | Revisió general (OTROS USOS OCUPACIÓN <=500) | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Ocupació=<500] | Revisar les juntes intumescents.
25.05.E | TALLAFOCS | Revisió general (OTROS USOS OCUPACIÓN <=500) | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Ocupació=<500] | Comprovar que no hi hagi elements que impedeixin el tancament correcte de la porta, com ara falques, obstacles en el recorregut de les fulles, etc.
25.05.E | TALLAFOCS | Revisió general (OTROS USOS OCUPACION>500) | Trimestral | Obligatori | [ GENERALS - Ocupació<><500] | Comprovar que no hi hagi elements que impedeixin el tancament correcte de la porta, com ara falques, obstacles en el recorregut de les fulles, etc.
25.05.E | TALLAFOCS | Revisió general (OTROS USOS OCUPACION>500) | Trimestral | Obligatori | [ GENERALS - Ocupació<><500] | Revisar les folgances perimetral i central i ajustar-les, si és necessari, dins de les toleràncies.
25.05.E | TALLAFOCS | Revisió general (OTROS USOS OCUPACION>500) | Trimestral | Obligatori | [ GENERALS - Ocupació<><500] | Revisar i regular el dispositiu de tancament controlat (tancaportes) d'acord amb la norma UNE-EN 1154:2003.
25.05.E | TALLAFOCS | Revisió general (OTROS USOS OCUPACION>500) | Trimestral | Obligatori | [ GENERALS - Ocupació<><500] | Quan hi hagi un dispositiu de retenció electromagnètica, cal revisar-ho d'acord amb la norma UNE-EN 1155:2003.
25.05.E | TALLAFOCS | Revisió general (OTROS USOS OCUPACION>500) | Trimestral | Obligatori | [ GENERALS - Ocupació<><500] | Revisar les juntes intumescents.
25.05.E | TALLAFOCS | Revisió general (OTROS USOS OCUPACION>500) | Trimestral | Obligatori | [ GENERALS - Ocupació<><500] | Revisar que no hagin ruptures al vidre, esquerdes o defectes generals. Revisar la subjecció i la junta del vidre.
25.05.E | TALLAFOCS | Revisió general (OTROS USOS OCUPACION>500) | Trimestral | Obligatori | [ GENERALS - Ocupació<><500] | En les portes de dues fulles, revisar el dispositiu de coordinació del tancament de portes d'acord amb la norma UNE-EN 1158:2003 i ajustar-ho si fos necessari.
25.06.A | BARANES | Revisió general | Bienal | Ordinari |  | Inspecció visual, comprovant la seva fixació al suport (si l'ancoratge és per soldadura) i la possible aparició de taques d'òxid a la fàbrica procedent dels ancoratges.
25.06.A | BARANES | Revisió general | Bienal | Ordinari |  | Conservació mitjançant una repintada general.
25.06.A | BARANES | Revisió general | Bienal | Ordinari |  | En els ancoratges del parament, rejuntada de les possibles esquerdes del morter d'unió.
25.06.A | BARANES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Pintada per punts amb pintura antioxidant i acabament en la mateixa pintura plasmada en el projecte.
25.06.A | BARANES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Escatada dels punts amb òxid.
25.06.A | BARANES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Revisió general de l'estat de conservació dels elements verticals i horitzontals, i també del seu enclavament al sòl i les parets.
25.06.A | BARANES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja general, evitant àcids, lleixius i productes abrasius.
25.06.A | BARANES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Inspecció de les possibles ratllades i corrosió als ancoratges.
25.06.B | PERSIANES | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Revisió de l'aïllament intern (si en té) a la tapa interior del registre de la caixa d'enrotllament.
25.06.B | PERSIANES | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Revisió de l'estat de conservació del mecanisme extensor/retractor i greixatge general.
25.06.B | PERSIANES | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Greixatge dels pivots de sosteniment i gir del tambor d'enrotllament.
25.06.B | PERSIANES | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Inspecció de l'estat de les lamel·les: detectar si hi ha hagut trencaments, desencaixaments i desplaçaments horitzontals. Reposar-les si és necessari.
25.06.B | PERSIANES | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Revisió del segellament de les guies i del de fixació al parament.
25.06.B | PERSIANES | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Repintada o envernissament en persianes de fusta.
25.06.B | PERSIANES | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Substitució dels mecanismes d'enrotllament deteriorats.
25.06.B | PERSIANES | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Repàs amb profunditat de l'estat de les lamel·les.
25.06.B | PERSIANES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Revisió dels topalls d'enrotllament i reposició dels trencats o defectuosos.
25.06.B | PERSIANES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Cal ocupar-se de la netedat i evitar l'obstrucció de les guies de lliscament de la persiana.
25.06.B | PERSIANES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | En cas que siguin persianes accionades amb manovella o elèctricament, han de greixar-se els coixinets dels torns o els elements mòbils corresponents.
25.06.B | PERSIANES | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja de les lamel·les.
25.06.C | GELOSIA | Verificacions i neteja | Anual | Ordinari |  | Neteja d'espais buits mitjançant raig d'aire a pressió o aspiració.
25.06.C | GELOSIA | Verificacions i neteja | Anual | Ordinari |  | Pintada amb oli de llinosa o succedani.
25.06.C | GELOSIA | Verificacions i neteja | Anual | Ordinari |  | Si està pintada, cal fer un repàs de pintura als llocs on s'ha desprès la pintura.
25.06.C | GELOSIA | Verificacions i neteja | Anual | Ordinari |  | Neteja general amb aigua i sabó neutre, amb raspall i raig d'aigua.
25.06.C | GELOSIA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Inspecció de possibles desploms, trencaments de blocs i fissures.
25.06.C | GELOSIA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Si la gelosia està pintada, cal pintar-la tota.
25.06.C | GELOSIA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Inspecció de l'estat d'unió a la resta de paraments de l'edifici.
25.06.D | REIXES D'ACER | Revisió general | Bienal | Ordinari |  | Inspecció visual, comprovant la seva fixació al suport (si l'ancoratge és per soldadura) i la possible aparició de taques d'òxid a la fàbrica procedent dels ancoratges.
25.06.D | REIXES D'ACER | Revisió general | Bienal | Ordinari |  | En els ancoratges del parament, rejuntada de les possibles esquerdes del morter de fixació.
25.06.D | REIXES D'ACER | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Inspecció de les possibles ratllades i corrosió als ancoratges.
25.06.D | REIXES D'ACER | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Revisió general de l'estat de conservació dels elements, i també el seu enclavament al sòl i a les parets.
25.06.D | REIXES D'ACER | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Pintada per punts amb pintura antioxidant i acabament en la mateixa pintura plasmada en el projecte.
25.06.D | REIXES D'ACER | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja general, evitant àcids, lleixius i productes abrasius.
25.07 | VIDRERIA | Immediata | Cada 15 anys | Ordinari |  | Neteja periòdica evitant l'ús de productes abrasius que hi puguin fer ratllades.
25.07 | VIDRERIA | Immediata | Cada 15 anys | Ordinari |  | Inspecció de fissures.
25.07 | VIDRERIA | Immediata | Cada 15 anys | Ordinari |  | Substitució de peces trencades, si és necessari.
25.07 | VIDRERIA | Revisió general | Decennal | Ordinari |  | Comprovació de l'estat general del segellament i substitució general per degradació del material.
25.07 | VIDRERIA | Comprovacions periòdiques | Quinquennal | Ordinari |  | Comprovació de l'estat general dels verguerons i del segellament.
25.07 | VIDRERIA | Comprovacions periòdiques | Quinquennal | Ordinari |  | Comprovar l'estanquitat entre peces i el segellament.
25.07 | VIDRERIA | Comprovacions periòdiques | Quinquennal | Ordinari |  | Inspecció del sistema de fixació.
25.07 | VIDRERIA | Comprovacions periòdiques | Quinquennal | Ordinari |  | Inspecció de l'anivellament de les peces.
25.07.A | ALTA RESISTÈNCIA | Comprovacions periòdiques | Quinquennal | Ordinari |  | Comprovació general de l'estat del bastidor.
25.07.C | TREMPAT | Comprovacions periòdiques | Quinquennal | Ordinari |  | Comprovació general de l'estat de les grapes d'ancoratge, enrigidors, elements de gir i tiradors.
25.08.A | TERRES I ESCALES | Comprovació i neteja | Anual | Obligatori |  | Neteja de les arquetes (ha de realitzar-se cada any al final de l'estiu).
25.08.A | TERRES I ESCALES | Comprovació i neteja | Anual | Obligatori |  | Comprovació de l'estat de neteja de la xarxa de drenatge i d'evacuació (ha de realitzar-se cada any al final de l'estiu).
25.08.A | TERRES I ESCALES | Comprovació i neteja | Anual | Obligatori |  | Comprovació de la possible existència de filtracions per fissures i esquerdes.
25.08.A.A | DE MORTER | Inspecció i neteja | Anual | Ordinari |  | Neteja a fons amb sabó neutre i prou esbandides posteriors per eliminar-lo.
25.08.A.A | DE MORTER | Inspecció i neteja | Anual | Ordinari |  | Revisió del paviment observant si apareixen en algunes zones fissures, humitats, enfonsaments, zones bufades o cap altre tipus de lesions.
25.08.A.A | DE MORTER | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Controlar que no hi hagi despreniments.
25.08.A.A | DE MORTER | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Observar l'aparició d'humitats capil·lars i accidentals.
25.08.A.A | DE MORTER | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Inspecció d'esquerdes, fissures i trencaments.
25.08.A.A | DE MORTER | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Controlar l'erosió que s'hi hagi produït, tant mecànica com química.
25.08.A.A | DE MORTER | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Inspecció reparant les zones deteriorades, i també els separadors o juntes de dilatació i de contorn que presentin mal estat o en què s'observin deformacions o alçaments sobre el nivell del paviment que puguin causar ensopegades.
25.08.A.B | DE TERRATZO | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Controlar l'erosió que s'hi hagi produït, tant mecànica com química.
25.08.A.B | DE TERRATZO | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Abrillantament.
25.08.A.B | DE TERRATZO | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Controlar que no hi hagi despreniments.
25.08.A.B | DE TERRATZO | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Observar l'aparició d'humitats capil·lars i accidentals.
25.08.A.B | DE TERRATZO | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Eliminació amb vapor de les incrustacions en les juntes.
25.08.A.B | DE TERRATZO | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Inspecció d'esquerdes, fissures i trencaments.
25.08.A.B | DE TERRATZO | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Inspecció fixant o substituint les peces deteriorades.
25.08.A.B | DE TERRATZO | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Poliment.
25.08.A.B | DE TERRATZO | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Inspecció dels separadors o juntes de dilatació amb tapajunts i reparació en cas que presentin mal estat o s'hi observin deformacions o alçaments sobre el nivell del paviment que puguin causar ensopegades.
25.08.A.B | DE TERRATZO | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Inspecció de les juntes de dilatació segellades, reparació dels desperfectes que s'hi observin i substitució del segellament quan estigui en mal estat.
25.08.A.B | DE TERRATZO | Inspeccions i neteja | Semestral | Ordinari |  | En els esglaons és necessari fer una inspecció de les esteses, les contrapetges i els mamperlans, si s'hi hagués.
25.08.A.B | DE TERRATZO | Inspeccions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Revisió de l'estat del caragolam de recepció (a les juntes de dilatació).
25.08.A.B | DE TERRATZO | Inspeccions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Inspeccionar si hi ha eflorescències i taques de morter. Si és així, eliminar-ho amb aigua i, si és necessari, amb pedra tosca.
25.08.A.B | DE TERRATZO | Inspeccions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja amb sabó neutre i prou esbandides posteriors per eliminar-lo completament.
25.08.A.B | DE TERRATZO | Inspeccions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Revisió de l'ajust i ressegellament de les tapes de les arquetes que hi hagi.
25.08.A.B | DE TERRATZO | Inspeccions i neteja | Semestral | Ordinari |  | En les juntes de dilatació segellada es comprovarà l'estat de la junta i el segellament.
25.08.A.B | DE TERRATZO | Inspeccions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Inspecció del paviment observant si en algunes zones hi ha rajoles trencades, soltes o despreses.
25.08.A.B | DE TERRATZO | Inspeccions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Encerament.
25.08.A.C | DE PEDRA NATURAL | Neteja | Anual | Ordinari |  | Neteja general a fons evitant l'ús de sabons, lleixius o amoníac i sense emprar, en cap cas, àcids.
25.08.A.C | DE PEDRA NATURAL | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Controlar que no hi hagi despreniments.
25.08.A.C | DE PEDRA NATURAL | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Inspecció del paviment observant si hi ha rajoles trencades, esquerdades o despreses. Fixar-les o substituir-les si és necessari.
25.08.A.C | DE PEDRA NATURAL | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Observar l'aparició d'humitats capil·lars i accidentals.
25.08.A.C | DE PEDRA NATURAL | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Abrillantament.
25.08.A.C | DE PEDRA NATURAL | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Controlar l'erosió que s'hi hagi produït, tant mecànica com química.
25.08.A.C | DE PEDRA NATURAL | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Inspecció de les juntes de dilatació segellades, reparació dels desperfectes que s'hi observin i substitució del segellament quan estigui en mal estat.
25.08.A.D | DE PVC , GOMA , VINIL O LINÒLEUM | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Observar l'aparició d'humitats capil·lars i accidentals.
25.08.A.D | DE PVC , GOMA , VINIL O LINÒLEUM | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Inspecció d'esquerdes, fissures i trencaments.
25.08.A.D | DE PVC , GOMA , VINIL O LINÒLEUM | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Eliminació amb vapor de les incrustacions en les juntes.
25.08.A.D | DE PVC , GOMA , VINIL O LINÒLEUM | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Controlar que no hi hagi despreniments.
25.08.A.D | DE PVC , GOMA , VINIL O LINÒLEUM | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Controlar l'erosió que s'hi hagi produït, tant mecànica com química.
25.08.A.D | DE PVC , GOMA , VINIL O LINÒLEUM | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | En els esglaons es fixaran o es reemplaçaran les cantoneres que puguin causar ensopegades.
25.08.A.D | DE PVC , GOMA , VINIL O LINÒLEUM | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Inspecció reparant les zones deteriorades, i també els separadors o juntes de dilatació i de contorn que presentin mal estat o en què s'observin deformacions o alçaments sobre el nivell del paviment que puguin causar ensopegades.
25.08.A.D | DE PVC , GOMA , VINIL O LINÒLEUM | Inspeccions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Detecció de caragolam o ancoratges solts.
25.08.A.D | DE PVC , GOMA , VINIL O LINÒLEUM | Inspeccions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Encerament i abrillantament antilliscant.
25.08.A.D | DE PVC , GOMA , VINIL O LINÒLEUM | Inspeccions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Detecció de zones bufades: procedir a reparar-ho.
25.08.A.D | DE PVC , GOMA , VINIL O LINÒLEUM | Inspeccions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja general amb sabó neutre i prou esbandides posteriors per eliminar-lo completament.
25.08.A.D | DE PVC , GOMA , VINIL O LINÒLEUM | Inspeccions i neteja | Semestral | Ordinari |  | En els de vinil, pel que fa a les superfícies de microsuro o microfusta, es durà a terme un rentatge en sec o amb aspiradora.
25.08.A.E | DE MOQUETA | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Inspecció d'esquerdes, fissures i trencaments.
25.08.A.E | DE MOQUETA | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Controlar l'erosió que s'hi hagi produït, tant mecànica com química.
25.08.A.E | DE MOQUETA | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Observar l'aparició d'humitats capil·lars i accidentals.
25.08.A.E | DE MOQUETA | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Controlar que no hi hagi despreniments.
25.08.A.E | DE MOQUETA | Revisió general i substitució | Quinquennal | Ordinari |  | Canvi de tots els mamperlans antilliscants.
25.08.A.E | DE MOQUETA | Revisió general i substitució | Quinquennal | Ordinari |  | Revisió general de la moqueta i canvi de les que estiguin degradades o molt tacades.
25.08.A.E | DE MOQUETA | Inspeccions i neteja | Trimestral | Ordinari |  | Neteja i abrillantament dels tapajunts metàl·lics.
25.08.A.E | DE MOQUETA | Inspeccions i neteja | Trimestral | Ordinari |  | Neteja mitjançant aigua a pressió amb absorció immediata o amb escuma seca.
25.08.A.E | DE MOQUETA | Inspeccions i neteja | Trimestral | Ordinari |  | Detecció de caragolam o ancoratges solts de tapajunts metàl·lics.
25.08.A.E | DE MOQUETA | Inspeccions i neteja | Trimestral | Ordinari |  | Revisió per comprovar l'estat de fixació dels materials antilliscants.
25.08.A.E | DE MOQUETA | Inspeccions i neteja | Trimestral | Ordinari |  | Detecció de zones bufades: procedir a reparar-ho i enganxar-ho.
25.08.A.F | CERÀMICS | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Inspecció d'esquerdes, fissures i trencaments.
25.08.A.F | CERÀMICS | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Observar l'aparició d'humitats capil·lars i accidentals.
25.08.A.F | CERÀMICS | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Controlar l'erosió que s'hi hagi produït, tant mecànica com química.
25.08.A.F | CERÀMICS | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Eliminació amb vapor de les incrustacions en les juntes.
25.08.A.F | CERÀMICS | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Controlar que no hi hagi despreniments.
25.08.A.F | CERÀMICS | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Inspecció del paviment observant si en algunes zones hi ha rajoles trencades, esquerdades o despreses. En aquest cas, es reposaran o es fixaran.
25.08.A.F | CERÀMICS | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Reconstrucció de juntes buides. Si el paviment es va col·locar amb junta ampla, es procurarà mantenir en bon estat aquests juntes, i s'actuarà immediatament per reparar-les.
25.08.A.F | CERÀMICS | Inspecció i neteja | Semestral | Ordinari |  | Detecció de peces soltes o trencades: procedir a la seva reparació.
25.08.A.F | CERÀMICS | Inspecció i neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja amb vapor a pressió i raspallada directa de les juntes.
25.08.A.G | DE FUSTA | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Revisió per a la detecció de peces soltes o deteriorades. Cal reposar-les si és necessari.
25.08.A.G | DE FUSTA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Es reconeixerà la superfície i, si és necessari, es polirà amb una ganiveta, s'escatarà i s'envernissarà.
25.08.A.G | DE FUSTA | Neteja periòdica | Trimestral | Ordinari |  | Encerament antilliscant i abrillantament (paviment i sòcols).
25.08.A.G | DE FUSTA | Neteja periòdica | Trimestral | Ordinari |  | Neteja segons l'acabat superficial (vernís, ceres, olis).
25.08.A.H | SOLERES DE FORMIGÓ | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Observar l'aparició d'humitats capil·lars i accidentals.
25.08.A.H | SOLERES DE FORMIGÓ | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Controlar l'erosió que s'hi hagi produït, tant mecànica com química.
25.08.A.H | SOLERES DE FORMIGÓ | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Inspecció d'esquerdes, fissures i trencaments.
25.08.A.H | SOLERES DE FORMIGÓ | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Revisió de l'ajust de les tapes d'arquetes.
25.08.A.H | SOLERES DE FORMIGÓ | Substitucions | Decennal | Ordinari |  | Reposició si té tractament superficial sanejat.
25.08.A.H | SOLERES DE FORMIGÓ | Substitucions | Decennal | Ordinari |  | Poliment.
25.08.A.H | SOLERES DE FORMIGÓ | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Inspecció de la solera i reparació de les zones deteriorades.
25.08.A.H | SOLERES DE FORMIGÓ | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Si se'n va fer l'acabat amb pintura, cal dur a terme una repintada general de tot el paviment a les zones desgastades.
25.08.A.H | SOLERES DE FORMIGÓ | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Revisió de l'estat de les juntes de retracció, entorn i dilatació.
25.08.A.I | ESCALES METÀL·LIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'absència de corrosió.
25.08.A.I | ESCALES METÀL·LIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Repassos de pintura en zones amb desperfectes, ratllades, etc.
25.08.A.I | ESCALES METÀL·LIQUES | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar l'estat dels ancoratges i de les fixacions a les parets i al sòl.
25.08.A.J | PAVIMENT DE LLAMBORDÍNS | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Inspecció visual de l'estat del paviment.
25.08.A.J | PAVIMENT DE LLAMBORDÍNS | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Inspecció de les zones on puguin aparèixer enfonsaments, bufaments, fissures o qualsevol altre tipus de lesió.
25.08.A.J | PAVIMENT DE LLAMBORDÍNS | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Inspeccionar fixant o substituint les peces deteriorades.
25.08.A.K | GRADES DE FORMIGÓ | Comprovacions periòdiques | Quinquennal | Ordinari |  | Verificar que no s'hagin modificat les condicions del projecte.
25.08.A.K | GRADES DE FORMIGÓ | Comprovacions periòdiques | Quinquennal | Ordinari |  | Analitzar fissures o esquerdes, detectar-ne l'origen i analitzar-ne l'evolució.
25.08.A.K | GRADES DE FORMIGÓ | Inspecció visual | Triennal | Ordinari |  | Controlar l'aparició de taques d'òxid procedents de l'armat.
25.08.A.K | GRADES DE FORMIGÓ | Inspecció visual | Triennal | Ordinari |  | Observar l'aparició de fissures o esquerdes.
25.08.A.L | DE BARREJA BITUMINOSA | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Inspecció d'esquerdes, fissures i trencaments.
25.08.A.L | DE BARREJA BITUMINOSA | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Revisió de l'ajust de les tapes de pericons.
25.08.A.L | DE BARREJA BITUMINOSA | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Controlar l'erosió que s'hi hagi produït, tant mecànica com química.
25.08.A.L | DE BARREJA BITUMINOSA | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Controlar que no hi hagi despreniments.
25.08.A.L | DE BARREJA BITUMINOSA | Substitucions | Decennal | Ordinari |  | Poliment
25.08.A.L | DE BARREJA BITUMINOSA | Substitucions | Decennal | Ordinari |  | Reposició si té tractament superficial sanejat.
25.08.A.L | DE BARREJA BITUMINOSA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Inspecció del paviment i reparació de les zones deteriorades.
25.08.A.L | DE BARREJA BITUMINOSA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Si se'n va fer l'acabat amb pintura, cal dur a terme una repintada general de tot el paviment a les zones desgastades.
25.08.A.L | DE BARREJA BITUMINOSA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Revisió de l'estat de les juntes de retracció, entorn i dilatació.
25.08.A.R | TÈCNIC ELEVAT (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Controleu l’erosió que s’hagi produït tant mecànica com química.
25.08.A.R | TÈCNIC ELEVAT (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Elimineu a vapor les incrustacions en les juntes.
25.08.A.R | TÈCNIC ELEVAT (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Inspeccioneu les esquerdes, fissures i ruptures.
25.08.A.R | TÈCNIC ELEVAT (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Abrillanteu.
25.08.A.R | TÈCNIC ELEVAT (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Observeu l’aparició d’humitats capil•lars i accidentals.
25.08.A.R | TÈCNIC ELEVAT (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Inspeccioneu fixant o substituint les peces deteriorades.
25.08.A.R | TÈCNIC ELEVAT (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Polimenteu.
25.08.A.R | TÈCNIC ELEVAT (Gamma pròpia Hospital Olot) | Inspeccions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Encereu.
25.08.A.R | TÈCNIC ELEVAT (Gamma pròpia Hospital Olot) | Inspeccions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Verifiqueu la inexistència d’eflorescències. Si és així elimineu-les amb aigua i si és necessari amb pedra tosca.
25.08.A.R | TÈCNIC ELEVAT (Gamma pròpia Hospital Olot) | Inspeccions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Inspeccioneu el paviment observant si apareixen peces trencades, soltes o despreses.
25.08.A.R | TÈCNIC ELEVAT (Gamma pròpia Hospital Olot) | Inspeccions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Netegeu l’element a fons amb sabó neutre. Seguidament realitzeu suficients esbandits per eliminar les restes de sabó.
25.08.A.S | CONDUCTIU ELECTROSTÀTIC (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Eliminació a vapor de les incrustacions en les juntes.
25.08.A.S | CONDUCTIU ELECTROSTÀTIC (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Inspecció d´esquerdes, fissures i ruptures.
25.08.A.S | CONDUCTIU ELECTROSTÀTIC (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Controlar l´erosió que s´hagi produït tant mecànica com química.
25.08.A.S | CONDUCTIU ELECTROSTÀTIC (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Observar l´aparició d´humitats capilars i accidentals.
25.08.A.S | CONDUCTIU ELECTROSTÀTIC (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Inspecció reparant les zones deteriorades, així com els separadors o juntes de dilatació i de contorn que presentin mal estat o s´observin deformacions o realçaments sobre el nivell del paviment que puguin ocasionar entrebancs.
25.08.A.S | CONDUCTIU ELECTROSTÀTIC (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | En esglaons es procedirà a la fixació o reemplaçament de les cantoneres que puguin ocasionar entrebancs.
25.08.A.S | CONDUCTIU ELECTROSTÀTIC (Gamma pròpia Hospital Olot) | Inspeccions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Netejar el paviment en sec, mitjançant una màquina rotativa amb disc de fibres de nylon vermell a 300 rpm.
25.08.A.S | CONDUCTIU ELECTROSTÀTIC (Gamma pròpia Hospital Olot) | Inspeccions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Detecció de zones abossades, procedint a la seva reparació.
25.08.A.S | CONDUCTIU ELECTROSTÀTIC (Gamma pròpia Hospital Olot) | Inspeccions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Detecció de cargoleria o ancoratges solts.
25.08.B.A | AMB PECES CERÀMIQUES | Revisió general | Bienal | Ordinari |  | Neteja amb profunditat amb aigua a pressió que no faci malbé les juntes.
25.08.B.A | AMB PECES CERÀMIQUES | Revisió general | Bienal | Ordinari |  | Reparació o substitució de plaquetes trencades o deteriorades. Les peces despreses es reposaran immediatament.
25.08.B.A | AMB PECES CERÀMIQUES | Revisió general | Bienal | Ordinari |  | Inspecció de l'estat de les juntes entre peces i de les juntes de dilatació: comprovar-ne l'estanquitat a l'aigua i reposar, quan sigui necessari, els segellaments corresponents.
25.08.B.A | AMB PECES CERÀMIQUES | Revisió general | Bienal | Ordinari |  | Comprovació dels processos següents: erosió mecànica, erosió química, esquerdes i fissures, despreniments, humitats capil·lars i humitats accidentals.
25.08.B.A | AMB PECES CERÀMIQUES | Inspecció i neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja ordinària, amb aigua sabonosa i detergents no agressius.
25.08.B.A | AMB PECES CERÀMIQUES | Inspecció i neteja | Semestral | Ordinari |  | Inspecció per detectar en les peces anomalies o desperfectes, com ara trencaments, pèrdua de plaquetes, taques diverses... En cas de despreniment de peces es comprovarà l'estat del suport del morter.
25.08.B.B | APLACATS DE FAÇANES AMB PEDRA NATURAL | Comprovació visual | Anual | Ordinari |  | Revisió visual i, si és necessari, reparació o substitució de les plaques de pedra i dels ancoratges trencats o deteriorats.
25.08.B.B | APLACATS DE FAÇANES AMB PEDRA NATURAL | Revisió i neteja general | Decennal | Ordinari |  | Reparació o substitució de les plaques de pedra i els ancoratges trencats o deteriorats.
25.08.B.B | APLACATS DE FAÇANES AMB PEDRA NATURAL | Revisió i neteja general | Decennal | Ordinari |  | Neteja general, segons el tipus de pedra, mitjançant els processos habituals: rentatge amb aigua, neteja química, projecció d'abrasius.
25.08.B.B | APLACATS DE FAÇANES AMB PEDRA NATURAL | Inpeccions periòdiques | Quinquennal | Ordinari |  | Comprovació de pèrdues o deterioraments dels ancoratges.
25.08.B.B | APLACATS DE FAÇANES AMB PEDRA NATURAL | Inpeccions periòdiques | Quinquennal | Ordinari |  | Inspecció per detectar en les peces de pedra anomalies o desperfectes, com ara esquerdament, trencaments, taques d'òxid, taques diverses, etc.
25.08.B.B | APLACATS DE FAÇANES AMB PEDRA NATURAL | Inpeccions periòdiques | Quinquennal | Ordinari |  | Inspecció de l'estat de les juntes entre les xapes i les juntes de dilatació.
25.08.B.C | APLACATS DE FAÇANES AMB PECES DE MORTER | Comprovació visual | Anual | Ordinari |  | Revisió visual per reparar o substituir les plaques de pedra i els ancoratges trencats o deteriorats.
25.08.B.C | APLACATS DE FAÇANES AMB PECES DE MORTER | Revisió i neteja general | Decennal | Ordinari |  | Reparació o substitució de les plaques de pedra i els ancoratges trencats o deteriorats.
25.08.B.C | APLACATS DE FAÇANES AMB PECES DE MORTER | Revisió i neteja general | Decennal | Ordinari |  | Neteja general, segons el tipus de pedra, mitjançant els processos habituals: rentatge amb aigua, neteja química, projecció d'abrasius.
25.08.B.C | APLACATS DE FAÇANES AMB PECES DE MORTER | Inpeccions periòdiques | Quinquennal | Ordinari |  | Inspecció de l'estat de les juntes entre les xapes i les juntes de dilatació.
25.08.B.C | APLACATS DE FAÇANES AMB PECES DE MORTER | Inpeccions periòdiques | Quinquennal | Ordinari |  | Comprovació de pèrdues o deterioraments dels ancoratges.
25.08.B.C | APLACATS DE FAÇANES AMB PECES DE MORTER | Inpeccions periòdiques | Quinquennal | Ordinari |  | Inspecció per detectar en les peces anomalies o desperfectes, com ara esquerdament, taques diverses, etc.
25.08.B.D | GUARNITS I EMBLANQUINATS | Inpeccions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Inspecció per detectar anomalies o desperfectes, com ara esquerdament, bombament, exfoliació, escrostonaments, etc.
25.08.B.D | GUARNITS I EMBLANQUINATS | Inpeccions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar amb especial atenció l'estat de les cantoneres que protegeixen les arestes verticals.
25.08.B.D | GUARNITS I EMBLANQUINATS | Revisió general | Bienal | Ordinari |  | Neteja amb profunditat amb aigua a pressió que no faci malbé les juntes.
25.08.B.D | GUARNITS I EMBLANQUINATS | Revisió general | Bienal | Ordinari |  | Comprovació dels processos següents: erosió mecànica, erosió química, esquerdes i fissures, despreniments, humitats capil·lars i humitats accidentals.
25.08.B.D | GUARNITS I EMBLANQUINATS | Revisió general | Bienal | Ordinari |  | Inspecció de l'estat de les juntes entre peces i de les juntes de dilatació: comprovar-ne l'estanquitat a l'aigua.
25.08.B.E | ESQUERDEJATS | Inpeccions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Inspecció per detectar anomalies o desperfectes, com ara esquerdament, bombament, exfoliació, escrostonaments, etc.
25.08.B.E | ESQUERDEJATS | Revisió general | Bienal | Ordinari |  | Neteja amb profunditat amb aigua a baixa pressió.
25.08.B.E | ESQUERDEJATS | Revisió general | Bienal | Ordinari |  | Comprovació dels processos següents: erosió mecànica, erosió química, esquerdes i fissures, despreniments, humitats capil·lars i humitats accidentals.
25.08.B.E | ESQUERDEJATS | Revisió general | Bienal | Ordinari |  | Inspecció de l'estat de les juntes entre peces i de les juntes de dilatació: comprovar-ne l'estanquitat a l'aigua.
25.08.B.F | ARREBOSATS | Comprovació visual | Anual | Ordinari |  | Revisió visual per reparar o substituir el revestiment en mal estat.
25.08.B.F | ARREBOSATS | Revisió i neteja general | Decennal | Ordinari |  | Revisió de l'estat general de conservació de l'arrebossat.
25.08.B.F | ARREBOSATS | Revisió i neteja general | Decennal | Ordinari |  | Neteja general segons el tipus d'arrebossat.
25.08.B.F | ARREBOSATS | Inpeccions periòdiques | Quinquennal | Ordinari |  | Inspecció per detectar anomalies o desperfectes, com ara esquerdament, esquarterament, escrostonaments, humitats, taques diverses... (en arrebossats monocapa o de pedra projectada en la façana).
25.08.B.F | ARREBOSATS | Inpeccions periòdiques | Quinquennal | Ordinari |  | Inspecció per detectar anomalies o desperfectes, com ara esquerdament, bombament, exfoliació, escrostonaments... (en arrebossats de morter de ciment o calç).
25.08.B.G | EMPANELLATS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Inspecció de l'estat de les juntes entre peces i de les juntes de dilatació: reposar quan sigui necessari els corresponents segellaments, tapajunts o elements d'unió entre plafons.
25.08.B.G | EMPANELLATS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar que no hagin aparegut taques d'humitat o fongs.
25.08.B.G | EMPANELLATS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Inspecció visual per detectar en les peces anomalies o desperfectes, com ara ratllades, punxonaments i despreniments del suport base, taques diverses, etc.
25.08.B.G | EMPANELLATS | Neteja | Trimestral | Ordinari |  | Neteja general segons el tipus.
25.08.B.H | ESTUC | Inpeccions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar amb especial atenció l'estat de les cantoneres que protegeixen les arestes verticals.
25.08.B.H | ESTUC | Inpeccions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Inspecció per detectar anomalies o desperfectes, com ara esquerdament, bombament, exfoliació, escrostonaments, etc.
25.08.B.H | ESTUC | Revisió general | Bienal | Ordinari |  | Neteja amb profunditat amb aigua a pressió que no faci malbé les juntes.
25.08.B.H | ESTUC | Revisió general | Bienal | Ordinari |  | Comprovació dels processos següents: erosió mecànica, erosió química, esquerdes i fissures, despreniments, humitats capil·lars i humitats accidentals.
25.08.B.H | ESTUC | Revisió general | Bienal | Ordinari |  | Inspecció de l'estat de les juntes entre peces i de les juntes de dilatació: comprovar-ne l'estanquitat a l'aigua.
25.08.B.I | PINTURES | Inspecció visual i neteja | Bienal | Ordinari |  | Inspecció per detectar desperfectes, com ara escrostonaments, bufaments, esquarterament, eflorescències, etc.
25.08.B.I | PINTURES | Inspecció visual i neteja | Bienal | Ordinari |  | Neteja segons el tipus:
25.08.B.I | PINTURES | Reposició | Quinquennal | Ordinari |  | Reposició de la pintura.
25.08.B.J | TEIXITS | Inspecció periòdica i neteja | Anual | Ordinari |  | Revisió del revestiment i reparació de les possibles anomalies. Cal comprovar l'absència de fregament amb elements durs que el puguin fer malbé, i també la presència d'humitat.
25.08.B.J | TEIXITS | Inspecció periòdica i neteja | Anual | Ordinari |  | Neteja de superfícies tèxtils amb aspirador amb bec llis o de cerres molt suaus. La neteja de superfícies plastificades o impermeables es farà mitjançant detergents diluïts o drap a manera de tampó, i després s'hauran d'esbandir amb aigua sense mullar gaire el material tèxtil. La neteja també es pot dur a terme amb escuma seca.
25.08.B.K | REVESTIMENTS DE FUSTA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Reconèixer la superfície i, si és necessari, pintar-la amb productes adequats per a fusta a la intempèrie.
25.08.B.K | REVESTIMENTS DE FUSTA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Detectar peces soltes o deteriorades i reposar-les o reparar-les.
25.08.B.K | REVESTIMENTS DE FUSTA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar el bon estat del tractament superficial o intern contra humitats i controlar l'aparició d'humitats.
25.08.B.K | REVESTIMENTS DE FUSTA | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar que el revestiment no presenti una deformació excessiva.
25.08.B.M | PVC, GOMES I VINIL (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Inspecció d’esquerdes, fissures i ruptures.
25.08.B.M | PVC, GOMES I VINIL (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Controlar que no existeixin despreniments.
25.08.B.M | PVC, GOMES I VINIL (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Controlar l’erosió que s’hagi produït tant mecànica com química.
25.08.B.M | PVC, GOMES I VINIL (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Eliminació a vapor de les incrustacions en les juntes.
25.08.B.M | PVC, GOMES I VINIL (Gamma pròpia Hospital Olot) | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Observar l’aparició d’humitats capil•lars i accidentals.
25.08.B.M | PVC, GOMES I VINIL (Gamma pròpia Hospital Olot) | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Inspecció reparant les zones deteriorades, així com els separadors o juntes de dilatació i de contorn que presentin mal estat o s’observin deformacions o realçaments sobre el nivell del parament que puguin ocasionar entrebancs.
25.08.B.M | PVC, GOMES I VINIL (Gamma pròpia Hospital Olot) | Inspeccions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja general realitzada amb sabó neutre i suficients esbandits posteriors per a la seva completa eliminació.
25.08.B.M | PVC, GOMES I VINIL (Gamma pròpia Hospital Olot) | Inspeccions i neteja | Semestral | Ordinari |  | En els de vinil les superfícies de microsuro o microfusta es realitzarà una neteja en sec.
25.08.B.M | PVC, GOMES I VINIL (Gamma pròpia Hospital Olot) | Inspeccions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Detecció de zones abossades, procedint a la seva reparació.
25.08.B.M | PVC, GOMES I VINIL (Gamma pròpia Hospital Olot) | Inspeccions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Detecció de cargoleria o ancoratges solts.
25.08.C.A | FALSOS SOSTRES | Revisió general | Bienal | Ordinari |  | Inspecció d'esquerdes, fissures i trencaments.
25.08.C.A | FALSOS SOSTRES | Revisió general | Bienal | Ordinari |  | Observar l'aparició d'humitats capil·lars i accidentals.
25.08.C.A | FALSOS SOSTRES | Revisió general | Bienal | Ordinari |  | Controlar l'erosió que s'hi hagi produït, tant mecànica com química.
25.08.C.A | FALSOS SOSTRES | Revisió general | Bienal | Ordinari |  | Controlar que no hi hagi despreniments.
25.08.C.A | FALSOS SOSTRES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Inspecció per detectar anomalies o desperfectes, com ara esquerdament, bombament, etc.
25.08.C.A | FALSOS SOSTRES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Comprovar l'estat de la pintura, si n'hi hagués.
25.08.C.A | FALSOS SOSTRES | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Revisar amb especial atenció les juntes perimetrals o de dilatació.
25.09.A | CANTONERES I GUIES ANTIAGRESIONS | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Canvi de les cantoneres que hagin rebut molts cops per unes altres de noves.
25.09.A | CANTONERES I GUIES ANTIAGRESIONS | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Canvi dels trams de les guies que hagin rebut molts cops per uns altres de nous.
25.09.A | CANTONERES I GUIES ANTIAGRESIONS | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Pintura general.
25.09.A | CANTONERES I GUIES ANTIAGRESIONS | Inspeccions i neteja | Trimestral | Ordinari |  | Si les cantoneres o les guies són d'acer oxidable, s'han de detectar els punts d'òxid que hi hagin aparegut. Cal escatar-los, dur-hi a terme una pintada antioxidació i fer-ne l'acabat emprant la pintura i el to del projecte.
25.09.A | CANTONERES I GUIES ANTIAGRESIONS | Inspeccions i neteja | Trimestral | Ordinari |  | Detecció de caragolam caigut i reposició a les cantoneres.
25.09.A | CANTONERES I GUIES ANTIAGRESIONS | Inspeccions i neteja | Trimestral | Ordinari |  | Neteja i abrillantament.
25.09.A | CANTONERES I GUIES ANTIAGRESIONS | Inspeccions i neteja | Trimestral | Ordinari |  | Detecció de punts de subjecció despresos, reparacions immediates en guies.
25.09.B | TRENCAAIGÜES | Neteja periòdica | Anual | Ordinari |  | Neteja segons el material (petri o metàl·lic).
25.09.B | TRENCAAIGÜES | Neteja periòdica | Anual | Ordinari |  | Substitució de peces en mal estat.
25.09.B | TRENCAAIGÜES | Revisió general | Triennal | Ordinari |  | Si són de peces, inspecció per detectar si s'ha produït erosió anormal o pèrdua de la pasta de rejuntada.
25.09.B | TRENCAAIGÜES | Revisió general | Triennal | Ordinari |  | Detectar l'oxidació o la corrosió dels cavallons metàl·lics, o la pèrdua dels tractaments anticorrosió o protectors (esmalts, lacats...).
25.09.B | TRENCAAIGÜES | Revisió general | Triennal | Ordinari |  | Comprovar que no hi hagi deformació o pèrdua de planitud de la superfície de l'ampit, de manera que es concentri l'abocament de l'aigua en certs punts.
25.09.B | TRENCAAIGÜES | Revisió general | Triennal | Ordinari |  | Inspecció per detectar l'aparició i el desenvolupament d'esquerdes i fissures, i també l'erosió anormal o excessiva i els escrostonaments dels cavallons de materials petris.
25.09.C | PAPERERA METÀL·LICA DE PARET | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Reparar o substituir els elements metàl·lics oxidats.
25.09.C | PAPERERA METÀL·LICA DE PARET | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Repassar la corrosió de les parts metàl·liques.
25.09.C | PAPERERA METÀL·LICA DE PARET | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Repassar les femelles.
25.09.C | PAPERERA METÀL·LICA DE PARET | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar l'estat de les fixacions a les parets.
25.09.D | PROTECCIÓ DE SUPORTS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'absència de corrosió.
25.09.D | PROTECCIÓ DE SUPORTS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Restituir la posició i les condicions inicials en cas de deformacions.
25.09.D | PROTECCIÓ DE SUPORTS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Revisar les fixacions i l'anivellament.
25.09.E | ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I INFORMACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar la col·locació, lectura i fixació del rètol.
25.09.E | ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I INFORMACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar la corrosió, en particular als ancoratges, pel seu contacte directe amb la humitat del sòl.
25.09.E | ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I INFORMACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Repàs del caragolam.
25.09.E | ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I INFORMACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar els elements de suport de la placa.
25.09.E | ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I INFORMACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Restituir la posició i les condicions inicials en cas de deformacions o desplaçaments, si és necessari.
25.09.E | ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I INFORMACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Desmuntar i renovar la fixació al sòl si la que hi ha no és prou segura.
25.09.E | ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I INFORMACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar els ancoratges (soldats i/o roscats).
25.09.E | ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I INFORMACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar el funcionament de la il·luminació, si n'hi ha.
25.09.E | ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I INFORMACIÓ | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Reparar o substituir els elements metàl·lics oxidats.
25.09.F | FONT ORNAMENTAL | Revisió anual | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar i si és necessari canviar les juntes de revestiment.
25.09.F | FONT ORNAMENTAL | Revisió anual | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estanquitat del material de revestiment.
25.09.F | FONT ORNAMENTAL | Revisió anual | Anual | Obligatori |  | Netejar i desinfectar en cas que fos necessari.
25.09.F | FONT ORNAMENTAL | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Comprovar l'estat de les reixetes i l'absència d'elements que obstrueixin el pas de l'aigua.
25.09.F | FONT ORNAMENTAL | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Comprovar que no hi hagi elements que obstrueixin les boques.
25.09.F | FONT ORNAMENTAL | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verificar que l'estat de tots els elements de les boques d'impulsió i d'extracció sigui correcte.
25.09.F | FONT ORNAMENTAL | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verificar el cabal a les boques.
25.09.F | FONT ORNAMENTAL | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Revisar i netejar els desguassos.
25.09.F | FONT ORNAMENTAL | Inspecció i neteja | Quinzenal | Ordinari_ |  | Netejar i desinfectar tots els elements que estiguin en contacte amb l'aigua.
25.09.F | FONT ORNAMENTAL | Inspecció i neteja | Quinzenal | Ordinari_ |  | Buidar i netejar el vas de la font.
25.09.F | FONT ORNAMENTAL | Inspecció i neteja | Quinzenal | Ordinari_ |  | Comprovar el bon estat i el funcionament de la font.
25.10 | SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA CAIGUDES INDIVIDUALS | Inspecció visual per empresa de manteniment | Semestral | Ordinari |  | La placa d’identificació és llegible i complerta
25.10 | SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA CAIGUDES INDIVIDUALS | Inspecció visual per empresa de manteniment | Semestral | Ordinari |  | Deformacions, corrosions o brutícia que dificultin l’ús del dispositiu
25.10 | SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA CAIGUDES INDIVIDUALS | Inspecció visual per empresa de manteniment | Semestral | Ordinari |  | Verificar -en cas apliqui segons fabricant- una correcta translació de carro sobre la línia o carril
25.11 | DISPOSITIUS D’ANCORATGE ESTRUCTURAL | Inspecció visual per empresa de manteniment | Semestral | Ordinari |  | La placa d’identificació és llegible i complerta
25.12 | BARANES DE SEGURETAT FIXES | Inspecció visual per empresa de manteniment | Semestral | Ordinari |  | Absència de deformacions, cops, discontinuïtats, oxidacions, etc.
25.13 | ESCALES D'ACCÉS A COBERTA | SAT - Revisió anual amb certificat | Anual | Obligatori |  | Inclusió revisió d'escales al certificat anual de protecció contra caigudes
25.13 | ESCALES D'ACCÉS A COBERTA | Inspecció visual per empresa de manteniment | Semestral | Ordinari |  | Deformacions, corrosions o brutícia que dificultin l’ús de l'escala
25.13 | ESCALES D'ACCÉS A COBERTA | Inspecció visual per empresa de manteniment | Semestral | Ordinari |  | La placa d’identificació és llegible i complerta.
26.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Comprovar que l'estat de la pintura sigui correcte.
26.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Comprovació de l'estructura de suport dels mòduls, verificació dels sistemes d'anclatge i collat de subjeccions.
26.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Verificar l'aïllament de cada sortida i l'actuació de l'interruptor diferencial corresponent amb un comprovador.
26.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Verificar tots els paràmetres de regulació dels interruptors i mecanismes (intensitat nominal, sensibilitat, temps de retard...).
26.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Verificar la connexió de terra i la continuïtat a tot el quadre, mesurar la resistència de terra a la caixa de connexió i anotar-ne el valor a la fitxa.
26.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Netejar l'interior del quadre elèctric amb aire a pressió.
26.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori |  | Comprovació de l'estat dels mòduls: comprovar la situació respecte al projecte original i verificar l'estat de les connexions.
26.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori |  | Comprovació de l'estat de l'inversor: funcionament, llums de senyalitzacions, alarmes, etc.
26.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori |  | Comprovació de les proteccions elèctriques.
26.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Comprovacions periòdiques | Semestral | Obligatori |  | Comprovació de l'estat mecànic de cables i terminals (incloent-hi cables de preses de terra i fixació correcta dels borns), platines, transformadors, ventiladors/extractors, unions, fixacions, neteja.
26.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar l'estat de la pintura de l'estructura i repintar les zones que calgui.
26.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Comprovar l'estat dels elements de fixació del cablatge (brides, tub, canals, etc.)
26.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Comprovar si hi ha defectes, com ara oxidacions al marc, esquerdes, brutícia acumulada…
26.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Dur a terme una neteja general.
26.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Dur a terme una neteja general de la capa superficial de les plaques mitjançant detergents (que no afectin el medi ambient) amb l'ajuda d'aigua.
26.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Comprovar el correcte estat dels cables.
26.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar que no aparegui cap senyal d'alarma a l'inversor.
26.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar l'absència de signes de corrosió en l'estructura i aplicar-hi protecció antioxidant si és necessari.
26.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | En les proximitats de la instal·lació, evitar la propagació de males herbes i arbustos que en puguin afectar el funcionament.
26.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Dur a terme una neteja interior dels centres dels inversors i comptadors per evitar l'acumulació de brutícia.
26.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Comprovar el correcte estat i funcionament del regulador i de l'inversor.
26.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Comprovar l'estat dels fusibles.
26.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Comprovar de manera visual l'absència d'esquerdes, forats o degradacions del formigó en les estructures.
26.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar l'estat general de l'estructura.
26.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Comprovar el correcte estat d'aïllament.
26.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar que l'estat de les soldadures de l'estructura sigui correcte. Cal fixar-se en la corrosió o deteriorament dels elements de fixació (caragols, femelles, grapes, etc.)
26.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Netejar els borns dels acumuladors i reposar-hi aigua destil·lada si és necessari.
26.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Verificar el nivell d'àcid de les bateries.
26.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Comprovació de l'estanquitat dels connectors del circuit de corrent continu.
26.02 | INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR | Revisions | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació solar (kW)<=14 kW] | Verificació de l'estat de la barreja d'anticongelant (PH, grau de protecció antigelada, etc.) i actuació de sistema d'ompliment.
26.02 | INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR | Revisions | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació solar (kW)<=14 kW] | Adopció de mesures contra sobreescalfament (tapat, buidat de captadors, etc.).
26.02 | INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR | Revisions | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació solar (kW)<=14 kW] | Revisió de l'estat de sistema d'intercanvi (neteja, etc.).
26.02 | INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR | Revisions | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació solar (kW)<=14 kW] | Revisió de l'estat dels captadors solars (neteja, estat de vidres, juntes, absorbidor, carcassa i connexions) i de l'estructura i suports.
26.02 | INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR | Revisions | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació solar (kW)<=14 kW] | Purgat del camp de captació.
26.02 | INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR | Verificació | Anual | Obligatori |  | Verificació del compliment de l'exigència que figura a la secció HE 4 de la contribució mínima d'energia procedent de fonts renovables cobrirà al menys el 70% de la demanda energètica anual per a ACS i per a climatització de piscina.
26.02 | INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR | Verificacions | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació solar (kW)>70 kW] | Verificació de l'estat de la barreja d'anticongelant (PH, grau de protecció antigelada, etc.) i actuació de sistema d'ompliment.
26.02 | INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR | Verificacions | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació solar (kW)>70 kW] | Revisió de l'estat de sistema d'intercanvi (neteja, etc.).
26.02 | INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR | Revisions | Semestral | Obligatori | [ 14 kW<=GENERALS - Potència instal·lació solar (kW)<=70 kW] | Verificació de l'estat de la barreja d'anticongelant (PH, grau de protecció antigelada, etc.) i actuació de sistema d'ompliment.
26.02 | INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR | Revisions | Semestral | Obligatori | [ 14 kW<=GENERALS - Potència instal·lació solar (kW)<=70 kW] | Adopció de mesures contra sobreescalfament (tapat, buidat de captadors, etc.).
26.02 | INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR | Revisions | Semestral | Obligatori | [ 14 kW<=GENERALS - Potència instal·lació solar (kW)<=70 kW] | Revisió de l'estat de sistema d'intercanvi (neteja, etc.).
26.02 | INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR | Revisions | Semestral | Obligatori | [ 14 kW<=GENERALS - Potència instal·lació solar (kW)<=70 kW] | Revisió de l'estat dels captadors solars (neteja, estat de vidres, juntes, absorbidor, carcassa i connexions) i de l'estructura i suports.
26.02 | INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR | Revisions | Semestral | Obligatori | [ 14 kW<=GENERALS - Potència instal·lació solar (kW)<=70 kW] | Purgat del camp de captació.
26.02 | INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR | Revisions | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació solar (kW)>70 kW] | Purgat del camp de captació.
26.02 | INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR | Revisions | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació solar (kW)>70 kW] | Revisió de l'estat dels captadors solars (neteja, estat de vidres, juntes, absorbidor, carcassa i connexions) i de l'estructura i suports.
26.02 | INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR | Revisions | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació solar (kW)>70 kW] | Adopció de mesures contra sobreescalfament (tapat, buidat de captadors, etc.).
26.02 | INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR | Revisions setmanals pel propi usuari | Setmanal | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació solar (kW)>70 kW] | Revisió de l'estat dels captadors solars (neteja, estat de vidres, juntes, absorbidor, carcassa i connexions) i de l'estructura i suports.
26.03 | ACUMULADOR ACS SOLAR TÈRMICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar les pressions a ple rendiment.
26.03 | ACUMULADOR ACS SOLAR TÈRMICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar el funcionament dels purgadors automàtics.
26.03 | ACUMULADOR ACS SOLAR TÈRMICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar el funcionament de la vàlvula de seguretat.
26.03 | ACUMULADOR ACS SOLAR TÈRMICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar la pressió en fred.
26.03 | ACUMULADOR ACS SOLAR TÈRMICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar la pressió de l'aigua al circuit en fred.
26.03 | ACUMULADOR ACS SOLAR TÈRMICA | Control diari de Tª en dipòsits d'acumulació i circuit de tornada (si n'hi ha) | Mensual | Obligatori |  | El control de la temperatura de l'aigua es realitzarà diàriament als dipòsits finals d'acumulació, en què la temperatura no serà inferior a 60 ºC i al circuit de retorn, en què no serà inferior a 50 ºC.
26.03 | ACUMULADOR ACS SOLAR TÈRMICA | Control diari de Tª en dipòsits d'acumulació i circuit de tornada (si n'hi ha) | Mensual | Obligatori |  | Un cop al mes, s'adjuntarà en aquesta Ordre de Treball el llistat amb les mesures preses manualment o el registre del sistema de mesura de temperatura de l'aigua.
26.03 | ACUMULADOR ACS SOLAR TÈRMICA | Purga d'acumuladors ACS | Mensual | Obligatori |  | Mensualment a través de les vàlvules de drenatge de les canonades, es farà l'eliminació dels sediments i setmanalment la purga del fons dels acumuladors
26.03 | ACUMULADOR ACS SOLAR TÈRMICA | Revisió, neteja i desinfecció dels dipòsits acumuladors | Trimestral | Obligatori |  | La revisió, neteja i desinfecció dels dipòsits acumuladors es fa trimestralment.
26.04 | INTERCANVIADOR SOLAR TÈRMICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Si els valors de transmissió s'han reduït, cal netejar els circuits primari i secundari. Aquesta neteja s'ha de fer segons quin sigui el tipus de sediment o la incrustació que hi hagi.
26.04 | INTERCANVIADOR SOLAR TÈRMICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Revisar les juntes.
26.04 | INTERCANVIADOR SOLAR TÈRMICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'absència de corrosions.
26.04 | INTERCANVIADOR SOLAR TÈRMICA | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Revisar l'aïllament tèrmic.
26.04 | INTERCANVIADOR SOLAR TÈRMICA | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovar que no hi hagi fuites.
26.04 | INTERCANVIADOR SOLAR TÈRMICA | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Revisar l'aïllament tèrmic.
26.04 | INTERCANVIADOR SOLAR TÈRMICA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Prendre nota de les temperatures d'entrada i sortida del primari i del secundari, verificant el salt tèrmic.
26.04 | INTERCANVIADOR SOLAR TÈRMICA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar la temperatura d'ús de l'intercanviador.
26.04 | INTERCANVIADOR SOLAR TÈRMICA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar que no hi hagi fuites.
26.04 | INTERCANVIADOR SOLAR TÈRMICA | Comprovació periòdica | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovació d'estanqueïtat de vàlvules d'interceptació i regulació.
26.04 | INTERCANVIADOR SOLAR TÈRMICA | Comprovació periòdica | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Revisió i neteja de filtres (si escau).
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovar i ajustar l'alineació del grup.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar que els desguassos de refrigeració i de degoteig no estiguin obstruïts (per als tancaments de premsaestopa).
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Lubrificar i greixar els coixinets i rodaments.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Revisar el tancament i tornar-lo a collar bé si és necessari.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Netejar els filtres d'aspiració i renovació si és necessari.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Anotar la intensitat de la 3a fase i comparar-la amb la nominal.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Anotar la intensitat de la 1a fase i comparar-la amb la nominal.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar l'estat dels acoblaments.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovar l'absència de fuites a les juntes.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Anotar la intensitat de la 2a fase i comparar-la amb la nominal.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Anotar les pressions de treball i comprovar que no excedeixin les de la placa.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar que la bomba en funcionament sigui la que pertoqui.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Aturar la bomba elèctricament, canviar el selector a bomba de reserva i tancar les vàlvules de la bomba aturada.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] | Comprovar l'absència de fuites a les juntes.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] | Netejar els filtres d'aspiració i renovació si és necessari.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] | Anotar la intensitat de la 2a fase i comparar-la amb la nominal.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] | Verificar que els desguassos de refrigeració i de degoteig no estiguin obstruïts (per als tancaments de premsaestopa).
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] | Comprovar i ajustar l'alineació del grup (bomba en bancada amb acoplament motor, bomba)
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] | Anotar la intensitat de la 3a fase i comparar-la amb la nominal.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] | Verificar l'estat dels acoblaments (bomba en bancada amb acoblament motor, bomba)
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] | Lubrificar i greixar els coixinets i rodaments.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] | Anotar la intensitat de la 1a fase i comparar-la amb la nominal.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] | Revisar el tancament i tornar-lo a collar bé si és necessari.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar l'estat dels acoblaments.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovar l'absència de fuites a les juntes.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Netejar els filtres d'aspiració i renovació si és necessari.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Anotar la intensitat de la 1a fase i comparar-la amb la nominal.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Anotar la intensitat de la 3a fase i comparar-la amb la nominal.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Verificar que els desguassos de refrigeració i de degoteig no estiguin obstruïts (per als tancaments de premsaestopa).
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Anotar la intensitat de la 2a fase i comparar-la amb la nominal.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] I [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Revisar el tancament i tornar-lo a collar bé si és necessari.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] | Anotar la intensitat de la 1a fase i comparar-la amb la nominal.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] | Comprovar l'absència de fuites a les juntes.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] | Anotar la intensitat de la 3a fase i comparar-la amb la nominal.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] | Revisar el tancament i tornar-lo a collar bé si és necessari.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] | Anotar la intensitat de la 2a fase i comparar-la amb la nominal.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] | Verificar que els desguassos de refrigeració i de degoteig no estiguin obstruïts (per als tancaments de premsaestopa).
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] | Verificar l'estat dels acoblaments.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] I [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] | Netejar els filtres d'aspiració i renovació si és necessari.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Revisió general | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] | Inspeccionar l'estat general, netejar el motor i repintar-lo si és necessari.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Revisió general | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] | Comprovar i ajustar el relé tèrmic.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Revisió general | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] | Desmuntar la tapa del ventilador i netejar les paletes de ventilació.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Revisió general | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] | Inspeccionar les connexions elèctriques, la connexió a terra i l'aïllament del motor (entre fases i entre fase i terra).
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Revisió general | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor sec] | Comprovar les vibracions i l'estat dels ancoratges.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Revisió general | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] | Comprovar i ajustar el relé tèrmic.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Revisió general | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] | Inspeccionar l'estat general, netejar el motor i repintar-lo si és necessari.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Revisió general | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] | Comprovar les vibracions i l'estat dels ancoratges.
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | Revisió general | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Tipus bomba=Rotor humit] | Inspeccionar les connexions elèctriques, la connexió a terra i l'aïllament del motor (entre fases i entre fase i terra).
26.06 | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS SOLAR TÉRMICA | Neteja i desinfecció | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar que la instal·lació funcioni correctament.
26.06 | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS SOLAR TÉRMICA | Neteja i desinfecció | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Inspeccionar si hi ha fuites als trams visibles de la xarxa de canonades, comprovar l'estanquitat dels circuits de distribució.
26.06 | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS SOLAR TÉRMICA | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovació del taratge d'elements de seguretat, com ara les vàlvules de seguretat.
26.06 | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS SOLAR TÉRMICA | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Revisió i neteja, si escau, dels filtres d'aigua.
26.06 | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS SOLAR TÉRMICA | Revisió general | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Inspeccionar visualment l'absència de fuites a premses, ràcords i juntes.
26.06 | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS SOLAR TÉRMICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Netejar la línia de canonades.
26.06 | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS SOLAR TÉRMICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
26.06 | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS SOLAR TÉRMICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar els suports i les fixacions (collar bé les brides i les juntes).
26.06 | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS SOLAR TÉRMICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat de corrosió.
26.06 | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS SOLAR TÉRMICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'absència de condensació.
26.06 | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS SOLAR TÉRMICA | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Inspeccionar si hi ha fuites als trams visibles de la xarxa de canonades, comprovar l'estanquitat dels circuits de distribució.
26.06 | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS SOLAR TÉRMICA | Revisió general | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovar que la instal·lació funcioni correctament.
26.06 | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS SOLAR TÉRMICA | Revisió general aïllament | Anual | Obligatori |  | Inspeccionar l'estat de l'aïllament tèrmic de les canonades.
26.06 | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS SOLAR TÉRMICA | Inspecció i neteja | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Revisar i netejar els filtres d'aigua.
26.06 | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS SOLAR TÉRMICA | Inspecció i neteja | Semestral | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovar l'estanquitat de les vàlvules d'intercepció.
26.06 | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS SOLAR TÉRMICA | Inspecció i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Revisar i netejar els filtres d'aigua.
26.06 | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS SOLAR TÉRMICA | Inspecció i neteja | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar l'estanquitat de les vàlvules d'intercepció.
26.06 | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS SOLAR TÉRMICA | Inspecció i neteja vàlvules | Semestral | Ordinari |  | Inspeccionar el funcionament de les vàlvules en general.
30.01 | PORTERIES | Pintar | Anual | Ordinari |  | Substituir les xarxes.
30.01 | PORTERIES | Pintar | Anual | Ordinari |  | Repassar l'estat de conservació de l'estructura per detectar oxidacions, les quals es tractaran amb productes antioxidants i es pintaran.
30.01 | PORTERIES | Revisions i comprovacions | Setmanal | Ordinari_ |  | Verificar que els caragols no s'hagin afluixat. Tornar-los a collar bé si és necessari.
30.01 | PORTERIES | Revisions i comprovacions | Setmanal | Ordinari_ |  | Revisar l'estat de l'estructura metàl·lica. En cas que s'observi algun defecte que disminueixi la rigidesa del conjunt i pugui provocar que la porteria es tombi, aquest defecte es resoldrà immediatament fent-ne la substitució o aplicant-hi la mesura correctora que aconselli el fabricant.
30.01 | PORTERIES | Revisions i comprovacions | Setmanal | Ordinari_ |  | Comprovar que no falti cap ganxet per a la fixació de la xarxa.
30.01 | PORTERIES | Revisions i comprovacions | Setmanal | Ordinari_ |  | Revisar l'estat de conservació de la xarxa, i comprovar que estigui ben col·locada i que no representi cap perill.
30.01 | PORTERIES | Revisions i comprovacions | Setmanal | Ordinari_ |  | Comprovar que la rotació sigui correcta en el cas de porteries de futbol 7.
30.01 | PORTERIES | Revisions i comprovacions | Setmanal | Ordinari_ |  | Revisar que la fixació de la porteria al sòl sigui correcta.
30.01 | PORTERIES | Revisions i comprovacions | Setmanal | Ordinari_ |  | Revisar que tots els ganxets fixadors de les xarxes estiguin en bon estat, sense erosions ni desperfectes.
30.02 | CISTELLES DE BÀSQUET | Pintar | Anual | Ordinari |  | Substituir les xarxes.
30.02 | CISTELLES DE BÀSQUET | Pintar | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'estat de conservació de l'estructura per detectar-hi oxidacions, les quals es tractaran amb productes antioxidants i es pintaran.
30.02 | CISTELLES DE BÀSQUET | Revisions i comprovacions | Setmanal | Ordinari_ |  | Revisar que els contrapesos estiguin col·locats en la posició correcta i que no presentin desperfectes.
30.02 | CISTELLES DE BÀSQUET | Revisions i comprovacions | Setmanal | Ordinari_ |  | Comprovar que l'anell flexible funcioni correctament, verificant l'estat de les molles i de les fixacions.
30.02 | CISTELLES DE BÀSQUET | Revisions i comprovacions | Setmanal | Ordinari_ |  | Revisar l'estat de l'estructura metàl·lica. En cas que s'observi algun defecte que disminueixi la rigidesa del conjunt, aquest defecte es resoldrà immediatament fent-ne la substitució o aplicant-hi la mesura correctora que aconselli el fabricant.
30.02 | CISTELLES DE BÀSQUET | Revisions i comprovacions | Setmanal | Ordinari_ |  | Revisar l'estat de conservació de la protecció i de les seves fixacions en l'estructura de la cistella.
30.02 | CISTELLES DE BÀSQUET | Revisions i comprovacions | Setmanal | Ordinari_ |  | Verificar que la fixació del tauler sigui correcta.
30.02 | CISTELLES DE BÀSQUET | Revisions i comprovacions | Setmanal | Ordinari_ |  | Revisar l'estat de conservació de la xarxa, i comprovar que estigui ben col·locada i que no representi cap perill.
30.02 | CISTELLES DE BÀSQUET | Revisions i comprovacions | Setmanal | Ordinari_ |  | Netejar la superfície del tauler.
30.03 | CISTELLES RETRÀCTILS | Pintar | Anual | Ordinari |  | Substituir les xarxes.
30.03 | CISTELLES RETRÀCTILS | Pintar | Anual | Ordinari |  | Repassar l'estat de conservació de l'estructura per detectar oxidacions, les quals es tractaran amb productes antioxidants i es pintaran.
30.03 | CISTELLES RETRÀCTILS | Comprovacions | Semestral | Ordinari |  | Neteja superficial del motor i del ventilador.
30.03 | CISTELLES RETRÀCTILS | Comprovacions | Semestral | Ordinari |  | Verificar l'estat de conservació dels cables i de les politges. Cal substituir-les si és necessari.
30.03 | CISTELLES RETRÀCTILS | Comprovacions | Semestral | Ordinari |  | Comprovar les tensions als borns del motor elèctric.
30.03 | CISTELLES RETRÀCTILS | Comprovacions | Semestral | Ordinari |  | Tornar a collar bé els borns.
30.03 | CISTELLES RETRÀCTILS | Comprovacions | Semestral | Ordinari |  | Verificar que les fixacions al sostre estiguin en bon estat. Si és necessari cal tornar-les a collar bé o substituir els elements que puguin posar en perill l'estabilitat del sistema.
30.03 | CISTELLES RETRÀCTILS | Revisions i comprovacions | Setmanal | Ordinari_ |  | Verificar que la fixació del tauler sigui correcta.
30.03 | CISTELLES RETRÀCTILS | Revisions i comprovacions | Setmanal | Ordinari_ |  | Netejar la superfície del tauler.
30.03 | CISTELLES RETRÀCTILS | Revisions i comprovacions | Setmanal | Ordinari_ |  | Comprovar que l'anell flexible funcioni correctament, verificant l'estat de les molles i de les fixacions.
30.03 | CISTELLES RETRÀCTILS | Revisions i comprovacions | Setmanal | Ordinari_ |  | Revisar l'estat de conservació de la xarxa, i comprovar que estigui ben col·locada i que no representi cap perill.
30.03 | CISTELLES RETRÀCTILS | Revisions i comprovacions | Setmanal | Ordinari_ |  | Revisar l'estat de les fixacions de l'estructura amb el sostre.
30.03 | CISTELLES RETRÀCTILS | Revisions i comprovacions | Setmanal | Ordinari_ |  | Greixar els eixos, molles, coixinets.
30.03 | CISTELLES RETRÀCTILS | Revisions i comprovacions | Setmanal | Ordinari_ |  | Revisar l'estat de conservació de la protecció i de les seves fixacions en l'estructura de la cistella.
30.03 | CISTELLES RETRÀCTILS | Revisions i comprovacions | Setmanal | Ordinari_ |  | Revisar l'estat de l'estructura metàl·lica. En cas que s'observi algun defecte que disminueixi la rigidesa del conjunt, aquest defecte es resoldrà immediatament fent-ne la substitució o aplicant-hi la mesura correctora que aconselli el fabricant.
30.04 | BANQUETES | Envernissat | Bienal | Ordinari |  | Envernissar els elements de
30.04 | BANQUETES | Revisió | Trimestral | Ordinari |  | Revisar l'estat de conservació de l'estructura metàl·lica, reparar les zones oxidades amb un producte antioxidant i pintar-ho.
30.04 | BANQUETES | Revisió | Trimestral | Ordinari |  | Revisar l'estat de conservació dels elements de fusta.
30.04 | BANQUETES | Revisió | Trimestral | Ordinari |  | Per als elements de metacrilat comprovar les juntes i reparar-les. Si s'hi observen elements trencats, cal substituir-los.
30.05 | ESPATLLERES | Revisió i envernissat | Bienal | Ordinari |  | Envernissar la totalitat de la
30.05 | ESPATLLERES | Revisió | Trimestral | Ordinari |  | Revisar les fixacions de l'estructura a la paret i tornar-ho a collar bé si és necessari.
30.05 | ESPATLLERES | Revisió | Trimestral | Ordinari |  | Revisar l'estat general de conservació per detectar-hi elements que no compleixin amb els requisits especificats.
30.06 | GÀBIA LLANÇAMENTS | Pintar | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'estat de conservació de la xarxa.
30.06 | GÀBIA LLANÇAMENTS | Pintar | Anual | Ordinari |  | Repassar l'estat de conservació de l'estructura per detectar oxidacions, les quals es tractaran amb productes antioxidants i es pintaran.
30.06 | GÀBIA LLANÇAMENTS | Revisió | Setmanal | Ordinari_ |  | Revisar l'estat de conservació de la xarxa per detectar-hi anomalies.
30.06 | GÀBIA LLANÇAMENTS | Revisió | Setmanal | Ordinari_ |  | Greixar les frontisses.
30.06 | GÀBIA LLANÇAMENTS | Revisió | Setmanal | Ordinari_ |  | Verificar que les frontisses girin lliurement i no presentin anomalies.
30.06 | GÀBIA LLANÇAMENTS | Revisió | Setmanal | Ordinari_ |  | Revisar que la fixació de l'estructura al sòl sigui correcta.
30.06 | GÀBIA LLANÇAMENTS | Revisió | Setmanal | Ordinari_ |  | Revisar l'estat de l'estructura metàl·lica. En cas que s'observi algun defecte que disminueixi la rigidesa del conjunt, aquest defecte es resoldrà immediatament fent-ne la substitució o aplicant-hi la mesura correctora que aconselli el fabricant.
30.06 | GÀBIA LLANÇAMENTS | Revisió | Setmanal | Ordinari_ |  | Verificar que el sistema de recollida de la xarxa funcioni correctament.
30.07 | TANCA DE SALT | Pintar | Quinquennal | Ordinari |  | Pintar l'estructura metàl·lica.
30.07 | TANCA DE SALT | Revisió | Semestral | Ordinari |  | Verificar que la fixació dels elements que en formen part sigui correcta.
30.07 | TANCA DE SALT | Revisió | Semestral | Ordinari |  | Verificar que la fixació de l'element al sòl sigui correcta.
30.07 | TANCA DE SALT | Pintar | Triennal | Ordinari |  | Pintar el travesser de fusta.
30.08 | SALTÒMETRE | Revisió | Semestral | Ordinari |  | Revisar l'estat general de conservació. Si s'observen elements oxidats, es tractaran amb productes antioxidants i es pintaran.
30.08 | SALTÒMETRE | Revisió | Semestral | Ordinari |  | Verificar que les politges funcionin correctament i greixar-ne els elements mòbils.
30.08 | SALTÒMETRE | Revisió | Semestral | Ordinari |  | Verificar l'estat de conservació del cable i substituir-lo si és necessari.
30.09 | SEIENTS | Revisió | Setmanal | Ordinari_ |  | Revisar-ne l'estat de conservació i fer-ne la substitució si és necessari.
30.09 | SEIENTS | Revisió | Setmanal | Ordinari_ |  | Verificar que la fixació amb la grada sigui correcta. S'ha de collar bé si és necessari.
30.09 | SEIENTS | Revisió | Setmanal | Ordinari_ |  | Netejar els seients.
30.10.A | RETRÀCTIL | Repassos | Anual | Ordinari |  | Tots els elements de fusta s'envernissaran. A més, se substituiran aquells elements que es consideri que no garanteixen la seva funcionalitat.
30.10.A | RETRÀCTIL | Comprovacions i revisió | Mensual | Ordinari |  | Revisar tot el caragolam del sistema per detectar-hi possibles descaragolaments, els quals afeblirien el funcionament òptim del sistema. En cas afirmatiu, cal substituir immediatament l'element afectat.
30.10.A | RETRÀCTIL | Comprovacions i revisió | Mensual | Ordinari |  | Verificar que les rodes direccionals es moguin amb llibertat i que no presentin cap deteriorament. En cas que això passi, cal substituir immediatament l'element afectat.
30.10.A | RETRÀCTIL | Comprovacions i revisió | Mensual | Ordinari |  | Es lubrificaran els rodaments i es comprovarà que girin sencers. En cas contrari, se substituirà l'element defectuós.
30.10.A | RETRÀCTIL | Comprovacions i revisió | Mensual | Ordinari |  | Comprovar que el rodament circuli lliurement per la guia estructural del sistema.
30.10.A | RETRÀCTIL | Revisió | Quinquennal | Ordinari |  | Tractar amb productes antioxidants les zones observades amb problemes d'oxidació.
30.10.A | RETRÀCTIL | Revisió | Quinquennal | Ordinari |  | Es durà a terme una revisió íntegra de tot el sistema estructural per detectar possibles defectes en l'estructura metàl·lica que no garanteixin la seva estabilitat.
30.10.A | RETRÀCTIL | Verificacions | Semestral | Ordinari |  | Neteja superficial del motor i del ventilador.
30.10.A | RETRÀCTIL | Verificacions | Semestral | Ordinari |  | Comprovar les tensions als borns del motor elèctric.
30.10.A | RETRÀCTIL | Verificacions | Semestral | Ordinari |  | Tornar a collar bé els borns.
30.10.A | RETRÀCTIL | Verificacions | Semestral | Ordinari |  | Verificar que les fixacions estiguin en bon estat. Si és necessari cal tornar-les a collar bé o substituir-les.
30.11 | PISTA D'ATLETISME | Neteja | Anual | Ordinari |  | Netejar amb aigua a pressió la totalitat de la superfície.
30.11 | PISTA D'ATLETISME | Neteja | Anual | Ordinari |  | Repintar els carrils de la pista.
30.12 | CISTELLA DE BÀSQUET FIXA | Pintar | Anual | Ordinari |  | Substituir les xarxes.
30.12 | CISTELLA DE BÀSQUET FIXA | Pintar | Anual | Ordinari |  | Repassar l'estat de conservació de l'estructura per detectar oxidacions, les quals es tractaran amb productes antioxidants i es pintaran.
30.12 | CISTELLA DE BÀSQUET FIXA | Revisions i comprovacions | Semestral | Ordinari |  | Revisar l'estat de conservació de la xarxa, i comprovar que estigui ben col·locada i que no representi cap perill.
30.12 | CISTELLA DE BÀSQUET FIXA | Revisions i comprovacions | Semestral | Ordinari |  | Revisar l'estat de les fixacions de l'estructura amb el sostre.
30.12 | CISTELLA DE BÀSQUET FIXA | Revisions i comprovacions | Semestral | Ordinari |  | Greixar els eixos, molles, coixinets.
30.12 | CISTELLA DE BÀSQUET FIXA | Revisions i comprovacions | Semestral | Ordinari |  | Verificar que la fixació del tauler sigui correcta.
30.12 | CISTELLA DE BÀSQUET FIXA | Revisions i comprovacions | Semestral | Ordinari |  | Revisar l'estat de conservació de la protecció i de les seves fixacions en l'estructura de la cistella.
30.12 | CISTELLA DE BÀSQUET FIXA | Revisions i comprovacions | Semestral | Ordinari |  | Netejar la superfície del tauler.
30.12 | CISTELLA DE BÀSQUET FIXA | Revisions i comprovacions | Semestral | Ordinari |  | Comprovar que l'anell flexible funcioni correctament, verificant l'estat de les molles i de les fixacions.
30.12 | CISTELLA DE BÀSQUET FIXA | Revisions i comprovacions | Semestral | Ordinari |  | Revisar l'estat de l'estructura metàl·lica. En cas que s'observi algun defecte que disminueixi la rigidesa del conjunt, aquest defecte es resoldrà immediatament fent-ne la substitució o aplicant-hi la mesura correctora que aconselli el fabricant.
31.A | ELECTRICITAT | Revisió anual | Anual | 0_NS5 |  | Comprovar que les mesures de protecció funcionin correctament.
31.A | ELECTRICITAT | Revisió anual | Anual | 0_NS5 |  | Comprovar la resistència de la connexió de terra.
31.A | ELECTRICITAT | Revisió anual | Anual | 0_NS5 |  | Comprovar la resistència d'aïllament entre conductors actius i terra en cada circuit.
31.A | ELECTRICITAT | Revisió anual | Anual | 0_NS5 |  | Comprovar la continuïtat dels conductors actius i dels conductors de protecció i connexió de terra.
31.A | ELECTRICITAT | Revisió anual | Anual | 0_NS5 |  | Comprovar la resistència d'aïllament dels sòls electrostàtics.
31.A | ELECTRICITAT | Revisió anual | Anual | 0_NS5 |  | Comprovar el funcionament de tots els subministraments complementaris.
31.A | ELECTRICITAT | Revisió anual | Anual | 0_NS5 |  | Comprovar la resistència de les connexions dels conductors de protecció i de les connexions d'equipotencialitat.
31.A | ELECTRICITAT | Revisió periòdica | Mensual | Obligatori |  | Dur a terme mesures de continuïtat i de resistència d'aïllament.
31.A | ELECTRICITAT | Revisió periòdica | Mensual | Obligatori |  | Registrar-ho al llibre de manteniment del quiròfan.
31.A | ELECTRICITAT | Comprovacions SAI | Quinzenal | Ordinari_ |  | Verificar la connexió als equips d'assistència vital.
31.A | ELECTRICITAT | Comprovacions SAI | Quinzenal | Ordinari_ |  | Verificar la correcta posició de funcionament i l'absència de les alarmes.
31.A | ELECTRICITAT | Comprovacions SAI | Quinzenal | Ordinari_ |  | Verificar el correcte estat de càrrega de les bateries per mitjà del display.
31.A | ELECTRICITAT | Revisió funcionament | Setmanal | Obligatori |  | Revisió del funcionament del dispositiu de vigilància de l'aïllament i dels dispositius de protecció.
31.A | ELECTRICITAT | Revisió funcionament | Setmanal | Obligatori |  | Registrar-ho al llibre de manteniment del quiròfan.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Inspecció avaluació higiènica | Anual | Inspecció |  | Determinar la necessitat d'higienització mitjançant una avaluació de l'estat d'higienització del sistema per mitjà d'inspecció visual, i també fent un mostreig de l'estat de les superfícies i duent a terme una anàlisi de la qualitat de l'aire de ventilació.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Inspeccionar l'estat de l'aïllament.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Verificar l'absència de vibracions.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Comprovar, ajustar i regular els cabals.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Verificar-ne l'estanquitat inspeccionant les juntes i les connexions.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Netejar els trams de conducte que presentin brutícia.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Verificacions i comprovacions | Anual | Ordinari |  | Inspecció de l'estat de les unions.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Verificacions i comprovacions | Anual | Ordinari |  | Inspecció de deformacions en el conducte: correcció de deformacions o aplicació de reforços.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Verificacions i comprovacions | Anual | Ordinari |  | Inspecció d'estanquitat: correcció de fuites d'aire.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Verificacions i comprovacions | Anual | Ordinari |  | Verificació d'absència de corrosions en conductes metàl·lics. Neteja i protecció de zones oxidades.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Verificacions i comprovacions | Anual | Ordinari |  | Inspecció d'unions i acoblaments elàstics amb conductes i màquines. Reparació de defectes.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Verificacions i comprovacions | Anual | Ordinari |  | Inspecció d'estanquitat. Localització de fuites d'aire per juntes o unions: segellament d'unions.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Verificacions i comprovacions | Anual | Ordinari |  | Inspecció de l'estat exterior: neteja de superfícies i zones d'influència.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Verificacions i comprovacions | Anual | Ordinari |  | Inspecció d'acoblaments i unions flexibles o elàstiques amb màquines: correcció de trencaments i fuites.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Verificacions i comprovacions | Anual | Ordinari |  | Inspecció de l'estat de lamel·les i golfos de suport. Neteja de superfícies en contacte amb l'aire. Greixatge de golfos, si escau.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Verificacions i comprovacions | Anual | Ordinari |  | Comprovació del tancament i l'ajust de comportes manuals de regulació de cabal.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Verificacions i comprovacions | Anual | Ordinari |  | Inspecció interior de conductes de fibra de vidre: verificació d'absència de deterioraments a les superfícies en contacte amb l'aire, erosions en la fibra de vidre. Reparacions, si escau.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Verificacions i comprovacions | Anual | Ordinari |  | Inspecció interior: brutícia acumulada; despreniment de plafons, deflectors, aïllament, etc. Neteja interior si és necessari, segons la norma UNE 100012.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Verificacions i comprovacions | Anual | Ordinari |  | Inspecció del segellament dels elements de difusió a conductes i paraments. Correcció si és necessari.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Verificacions i comprovacions | Anual | Ordinari |  | Comprovació de l'estat dels rivets i les juntes dels registres d'accés i substitució, si escau.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Verificacions i comprovacions | Anual | Ordinari |  | Mesura de cabals en circulació i pèrdues de càrrega i comparació amb els valors de disseny.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Verificacions i comprovacions | Anual | Ordinari |  | Comprovació de la posició de les comportes. Obertura i tancament manual.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Verificacions i comprovacions | Anual | Ordinari |  | Mesura de cabals d'aire, per mostreig i comparació amb els valors de disseny.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Verificacions i comprovacions | Anual | Ordinari |  | Inspecció de l'estat exterior: oxidacions, unions, cintes adhesives despreses, fissures, pèrdues d'aïllament, emblanquinats o arrebossats, etc. Correcció de defectes trobats.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Verificacions i comprovacions | Anual | Ordinari |  | Inspecció dels signes d'humitat, goteres d'aigua sobre conductes.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Verificacions i comprovacions | Anual | Ordinari |  | Inspecció dels sistemes d'accionament mecànic: collar bé caragols i timoneria i greixatge de ròtules, si escau.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Verificacions i comprovacions | Anual | Ordinari |  | Inspecció de deflectors. Correcció d'orientacions, si escau.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Verificacions i comprovacions | Anual | Ordinari |  | Verificació de l'estat i el funcionament dels servomotors. Collar fort les connexions elèctriques. Comprovar si responen bé als senyals de comandament.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Verificacions i comprovacions | Anual | Ordinari |  | Inspecció de l'estat de l'aïllament tèrmic exterior i barrera antivapor, i reparació si és necessari.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Verificacions i comprovacions | Anual | Ordinari |  | Verificació de la fixació de les lamel·les. Verificació d'absència de sorolls i vibracions provocades pel flux d'aire durant el funcionament normal. Cal fer-hi ajustos si és necessari.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Verificacions i comprovacions | Anual | Ordinari |  | Inspecció dels suports: verificació d'espaiament, ancoratges, fixacions als tirants, tacs d'ancoratge, absència de vibracions.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Verificacions i comprovacions | Anual | Ordinari |  | Verificació de l'estat i la funcionalitat de les comportes de regulació de cabal, manuals o automàtiques. Comprovació de la lliure obertura i tancament. Cal fer-hi ajustos si escau.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Verificacions i comprovacions | Anual | Ordinari |  | Inspecció del suport de les lamel·les. Verificació que no hi hagi sorolls ni cops anòmals durant el funcionament. Comprovació del tancament dels passos d'aire, en situació de repòs.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Verificacions i comprovacions | Anual | Ordinari |  | Verificació de la fixació de les lamel·les. Verificació d'absència de sorolls i vibracions provocades pel flux d'aire durant el funcionament normal. Cal fer-hi ajustos si és necessari.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Verificacions i comprovacions | Anual | Ordinari |  | Neteja de superfícies exteriors.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Verificacions i comprovacions | Anual | Ordinari |  | Verificació de l'estat i la consolidació de marcs i elements de subjecció.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Verificacions i comprovacions | Anual | Ordinari |  | Verificació de recorreguts en les comportes motoritzades. Inspecció dels finals de cursa. Cal fer-hi ajustos si és necessari.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Verificacions i comprovacions | Bienal | Ordinari |  | Inspecció de fusible i connexions elèctriques. Collar bé les connexions.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Verificacions i comprovacions | Bienal | Ordinari |  | Comprovació de funcionament: eliminació d'obstacles perquè es tanqui i s'obri lliurement.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Verificacions i comprovacions | Bienal | Ordinari |  | Comprovació de l'estat de la clapeta d'obturació i del fet que quedi oberta després de la inspecció.
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS DE DIFUSIÓ | Verificacions i comprovacions | Bienal | Ordinari |  | Inspecció dels mecanismes d'actuació i de la seva resposta als senyals de comandament.
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Comprovar que no hi hagi fuites en els trams visibles de la xarxa de canonades, i també l'estanquitat dels circuits de distribució.
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Verificacions i neteja | Anual | Ordinari |  | Inspecció del circuit d'enllumenat interior.
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Verificacions i neteja | Anual | Ordinari |  | Neteja de les superfícies interiors de totes les seccions i mòduls.
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Verificacions i neteja | Anual | Ordinari |  | Inspecció de tancaments de portes i registres.
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Verificacions i neteja | Anual | Ordinari |  | Verificació de l'estat de les impermeabilitzacions, les juntes i les teles asfàltiques. Cal dur-hi a terme reparació si escau.
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Verificacions i neteja | Anual | Ordinari |  | Inspecció de l'estat dels aïllaments termoacústics interiors i reparació si escau.
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Verificacions i neteja | Anual | Ordinari |  | Inspecció de l'estat de les superfícies exteriors. Neteja i eliminació de corrosions.
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Verificacions i neteja | Anual | Ordinari |  | Inspecció dels caragols d'unió de mòduls. Substitució dels caragols oxidats.
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Verificacions i neteja | Anual | Ordinari |  | Inspecció de teuladets exteriors de protecció.
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Verificacions i neteja | Anual | Ordinari |  | Verificació de l'estat i la funcionalitat dels suports antivibratoris.
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Verificacions i neteja | Anual | Ordinari |  | Repàs de pintura de les superfícies exteriors
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Verificacions i neteja | Anual | Ordinari |  | Reparació i canvi de rivets, si escau.
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Verificacions i neteja | Bimestral | Ordinari_ |  | Desmuntar i netejar el gicler i els elèctrodes (autoproductor) de l'humidificador.
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Verificacions i neteja | Bimestral | Ordinari_ |  | Comprovar que els components dels ventiladors estiguin collats correctament.
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Verificacions i neteja | Bimestral | Ordinari_ |  | Verificar els pressòstats diferencials en el sistema de control.
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Verificacions i neteja | Bimestral | Ordinari_ |  | Comprovar que les comportes de presa i sortida d'aire funcionin correctament.
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Verificacions i neteja | Bimestral | Ordinari_ |  | Desmuntar i netejar la bomba de drenatge de l'humidificador.
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Verificacions i neteja | Bimestral | Ordinari_ |  | En cas d'humidificadors de placa humida, si és necessari es desinfectaran o se substituiran.
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Revisar i netejar els filtres. Cal reposar-los si és necessari.
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Inspeccionar visualment l'absència de fuites a premses, ràcords i juntes de la xarxa de canonades i accessoris.
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori |  | Greixar les comportes.
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori |  | Verificar l'estat de corrosió i aplicar-hi proteccions antioxidants si és necessari.
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori |  | Revisió i neteja dels filtres d'aigua.
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori |  | Verificar i ajustar els òrgans d'acció de les vàlvules motoritzades.
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori |  | Verificar els ancoratges.
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori |  | Comprovar l'estanquitat de les vàlvules d'intercepció.
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori |  | Inspeccionar l'aïllament tèrmic.
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori |  | Neteja general i comprovació de l'estanquitat de la safata de condensats.
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori |  | Verificació general de l'estanquitat de les juntes d'unió.
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori |  | Greixar els rodets i els elements mòbils.
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori |  | Verificar el funcionament correcte de les vàlvules segons els senyals de comandament.
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori |  | Comprovar que el desguàs de condensats funcioni correctament.
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori |  | Inspeccionar els suports antivibratoris.
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori |  | Verificar i ajustar les sondes i els elements de camp.
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori |  | Comprovar l'absència de vibracions i sorolls.
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori |  | Verificar i ajustar l'alineació de les politges.
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | Verificacions i neteja | Semestral | Obligatori |  | Dur a terme la neteja exterior i la revisió general de les bateries, i comprovar que no hi hagi pèrdues.
31.B.03 | FILTRES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Inspecció de l'estat dels aïllaments termoacústics interiors o exteriors i reparació si escau.
31.B.03 | FILTRES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Inspecció dels caragols d'unió de mòduls. Substitució dels caragols oxidats.
31.B.03 | FILTRES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovació de l'estanquitat dels portamascles i bastidors de suport de filtres i reparació, si cal.
31.B.03 | FILTRES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Inspecció de l'estat de les superfícies exteriors. Neteja i eliminació de corrosions.
31.B.03 | FILTRES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Neteja de les superfícies interiors dels mòduls i seccions de filtració.
31.B.03 | FILTRES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Inspecció de tancaments de registres i portes. Reparació i canvi de rivets, si escau.
31.B.03 | FILTRES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Repàs de pintura de les superfícies exteriors.
31.B.03 | FILTRES | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Comprovació del funcionament del control automàtic avisador de filtres bruts.
31.B.03 | FILTRES | Comprovacions periòdiques | Bienal | Ordinari |  | Verificació de l'estat i l'estanquitat de les unions flexibles en les embocadures dels conductes i reparació si és necessari.
31.B.03 | FILTRES | Comprovacions periòdiques | Mensual | Obligatori |  | Revisar i netejar els filtres. Cal reposar-los si és necessari. Es reposaran en cas que la pèrdua de càrrega no s'ajusti a les especificacions del fabricant.
31.B.03 | FILTRES | Verificacions i neteja | Mensual | Ordinari_ |  | Verificació d'absència de fuites d'aire per juntes de plafons, portes i registres.
31.B.04 | CONTROL HIGIÈNIC | Control higiènic | Anual | Obligatori |  | Dur a terme una anàlisi higiènica seguint el protocol.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovació de la quantitat de les baranes.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció visual i control funcional del quadre de distribució pneumàtic.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció visual dels sistemes de guia.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció visual de recepció en blocs.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció visual dels caragolam del sistema portant.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificació de la mobilitat i de la seva integritat.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció visual del deteriorament de la superfície.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificació de la integritat i la funció de les parts penjants i els suports del revestiment.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció visual dels palets.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció visual dels armaris de distribució dels grups de tots els blocs.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció visual del desgast de les politges.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Netejar-ho.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Neteja de les superfícies exteriors i dels llocs per on passa l'aire de motor amb reductor de caragols sense fi.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció visual de les connexions elèctriques.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció visual dels equips de proveïment per a il·luminació.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificació del dipòsit d'emmagatzematge.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Control del revestiment del rodet d'accionament.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Examinar l'estanquitat i els danys de l'estesa d'aire i vàlvules.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció visual de l'estanquitat dels motors reductors.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció visual de l'estructura.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció visual de l'avisador lluminós dels botons de la caixa de control.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció visual de les consoles d'acoblament dels seients desmuntables.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció visual del revestiment superficial.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció visual de l'ancoratge del sòl.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció visual de l'aparença.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció visual de la línia d'alimentació.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció visual de l'aparença.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció visual de la connexió dels suports.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció visual de la fixació de les baranes en el bastidor de les grades.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Lubrificar parts de les guies.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Control del nivell de l'oli i el seu estat quan trobem l'accionament de color bru i fred. Interval del canvi d'oli: cal seguir les instruccions de muntatge i manteniment.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció visual de borns i connexions d'endolls.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Neteja del rodet d'accionament.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció visual de l'aparença.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció visual de les connexions d'endoll i muntatge de tubs.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Control dels caragols de fixació.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció visual dels suports de poliamida.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificació d'interruptor de pressió i quadre de distribució pneumàtica.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció visual de la fixació dels perfils en els cantells dels esglaons.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció visual i funcionament de l'enriostament de blocs.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Examinar l'estanquitat i els danys dels taulers de coixinets.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció visual dels caragolams.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció visual de les estructures horitzontals i diagonals.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificació i control dels sistemes de topall.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Es lubrificaran els rodaments i es comprovarà que girin sencers. En cas contrari, se substituirà l'element defectuós.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Comprovar que el rodament circuli lliurement per la guia estructural del sistema.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Revisar tot el caragolam del sistema per detectar-hi possibles descaragolaments, que afeblirien el funcionament òptim del sistema. En cas afirmatiu, cal substituir immediatament l'element afectat.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Verificar que les rodes direccionals es moguin amb llibertat i que no presentin cap deteriorament. En cas afirmatiu, cal substituir immediatament l'element afectat.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Tractar amb productes antioxidants les zones observades amb problemes d'oxidació.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Es durà a terme una revisió íntegra de tot el sistema estructural per detectar possibles defectes en l'estructura metàl·lica que no garanteixin la seva estabilitat.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Verificar que les fixacions estiguin en bon estat. En cas necessari, s'hauran de tornar a collar bé o substituir.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Neteja superficial del motor i del ventilador.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Tornar a collar bé els borns.
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | Verificacions i neteja | Semestral | Ordinari |  | Comprovar les tensions als borns del motor elèctric.
32.02 | MOTORS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat de la politja d'elevació.
32.02 | MOTORS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar la subjecció del motor i dels seus elements.
32.02 | MOTORS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar que els moviments d'elevació corresponguin a les indicacions dels botons.
32.02 | MOTORS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar l'entreferro i ajustar el fre.
32.02 | MOTORS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar visualment l'estat de les peces mecàniques i canviar-ne el greix.
32.02 | MOTORS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Revisar que els borns estiguin ben collats.
32.02 | MOTORS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar que les juntes d'estanquitat del motor estiguin en bon estat.
32.02 | MOTORS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar que el funcionament del motor sigui suau i que no se sentin sorolls estranys.
32.02 | MOTORS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Controlar que el fre estigui net, sense cap partícula de greix en la guarnició i l'induït. Eventualment, netejar-lo amb desgreixador.
32.02 | MOTORS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Mantenir el motor net i verificar que no hi hagi obstruccions en la ventilació.
32.02 | MOTORS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar que la botonera no pengi del cable elèctric, sinó del cable d'acer.
32.02 | MOTORS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar que el cable flexible estigui ben collat a l'entrada de les cadena de botons.
32.02 | MOTORS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar que no hi hagi oxidació en l'estructura i les soldadures.
32.02 | MOTORS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Si s'observa un desgast excessiu de la cadena, cal canviar-la.
32.02 | MOTORS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Untar les cadenes amb un lubrificant adequat, un oli amb grau SAE 80.
32.02 | MOTORS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar l'obertura dels ganxos i l'estat de la llengüeta de seguretat. Si no són correctes, cal canviar el conjunt.
32.02 | MOTORS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Abans de qualsevol intervenció en la caixa elèctrica, tallar la tensió.
32.02 | MOTORS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar que les connexions estiguin ben collades i que l'estat dels rodets dels carros portacables sigui correcte.
32.02 | MOTORS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar el limitador i ajustar-lo.
32.02 | MOTORS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar que no hi hagi sobreescalfaments al motor.
32.02 | MOTORS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Mantenir-la constantment neta i exempta de residus de llimadures de ferro. Si fos necessari, netejar amb petroli o gasoil.
32.02 | MOTORS | Verificacions elèctriques | Anual | Ordinari |  | Verificar la connexió de terra i la continuïtat de tot el quadre.
32.02 | MOTORS | Verificacions elèctriques | Anual | Ordinari |  | Verificar que el consum del motor es mantingui dins dels paràmetres nominals.
32.02 | MOTORS | Verificacions elèctriques | Anual | Ordinari |  | Verificar que l'estructura llisqui suaument en desplaçar-se i que tots els elements mòbils estiguin en bon estat de funcionament i conservació.
32.02 | MOTORS | Verificacions elèctriques | Anual | Ordinari |  | Verificar tots els paràmetres de regulació dels mecanismes de protecció.
32.02 | MOTORS | Verificacions elèctriques | Anual | Ordinari |  | Neteja l'interior del quadre.
32.03 | TARIMA DESMONTABLE | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Desmuntar i netejar totes les tarimes.
32.03 | TARIMA DESMONTABLE | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat del cablatge elèctric situat sota la tarima, si n'hi ha.
32.03 | TARIMA DESMONTABLE | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'anivellament de la tarima amb el sòl.
32.03 | TARIMA DESMONTABLE | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar l'estat del paviment de la tarima.
32.03 | TARIMA DESMONTABLE | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Greixar els elements mòbils de la tarima.
32.03 | TARIMA DESMONTABLE | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Comprovar l'anivellament de la tarima amb el sòl.
32.03 | TARIMA DESMONTABLE | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Inspeccionar l'estat del paviment de la tarima.
32.03 | TARIMA DESMONTABLE | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Comprovar els enclavaments.
32.04 | CARROS MANUALS | Verificacions i inspeccions | Anual | Ordinari |  | Verificar que els topalls de final de cursa estiguin en bon estat.
32.04 | CARROS MANUALS | Verificacions i inspeccions | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat de les politges.
32.04 | CARROS MANUALS | Verificacions i inspeccions | Anual | Ordinari |  | Verificar que tots els caragols estiguin ben collats.
32.04 | CARROS MANUALS | Verificacions i inspeccions | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat de les cordes i cadenes.
32.04 | CARROS MANUALS | Verificacions i inspeccions | Anual | Ordinari |  | Netejar i lubrificar els elements de moviments (pinyons i dents de rodaments).
32.04 | CARROS MANUALS | Verificacions i inspeccions | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat de desgast i deformació del carro, especialment en les peces previstes de recanvi.
32.04 | CARROS MANUALS | Verificacions i inspeccions | Anual | Ordinari |  | Verificar la fixació del camí de rodament.
32.04 | CARROS MANUALS | Verificacions i inspeccions | Anual | Ordinari |  | Verificar que la llengüeta del ganxo estigui en la posició adequada.
32.04 | CARROS MANUALS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari |  | Netejar i lubrificar els elements de moviments (pinyons i dents de rodaments).
32.05 | BIGUES ESCENARI | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'absència de corrosió.
32.05 | BIGUES ESCENARI | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Eliminar l'aparició d'òxid en la pintura mitjançant raspallada.
32.05 | BIGUES ESCENARI | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Dur a terme pintada anticorrosió.
32.05 | BIGUES ESCENARI | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Inspecció de les unions soldades, reblades o caragolades.
32.05 | BIGUES ESCENARI | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Revisar les fixacions i l'anivellament.
32.05 | BIGUES ESCENARI | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Detecció de possibles humitats per evitar corrosió.
32.05 | BIGUES ESCENARI | Inspecció visual | Anual | Ordinari |  | Comprovació de l'eficàcia de la protecció ignífuga.
32.06 | VARA ELECTRIFICADA | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Revisar i tornar a collar bé els borns bases (tipus Schuko, Harting) i els connectors (DMX).
32.06 | VARA ELECTRIFICADA | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovació de les numeracions.
32.06 | VARA ELECTRIFICADA | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Revisió de l'estat de les mànegues elèctriques.
32.06 | VARA ELECTRIFICADA | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Revisar i tornar a collar bé els ganxos.
32.07 | TALL CONTRAPESAT | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Revisió de la corda de maniobra (tiranta).
32.07 | TALL CONTRAPESAT | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció de les bancades de suport.
32.07 | TALL CONTRAPESAT | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció dels patins.
32.07 | TALL CONTRAPESAT | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovació de les politges.
32.07 | TALL CONTRAPESAT | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció del carro.
32.07 | TALL CONTRAPESAT | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Revisió de la barra doble.
32.07 | TALL CONTRAPESAT | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Detecció prèvia d'existència de sorolls anòmals.
32.07 | TALL CONTRAPESAT | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovació prèvia de funcionament de l'equip.
32.07 | TALL CONTRAPESAT | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció de les guies.
32.07 | TALL CONTRAPESAT | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció del fre.
32.07 | TALL CONTRAPESAT | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Revisió dels cables.
32.08 | TALL MOTORITZAT ( de tambor vertical ) | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Detecció prèvia d'existència de sorolls anòmals.
32.08 | TALL MOTORITZAT ( de tambor vertical ) | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovació prèvia de funcionament de l'equip.
32.08 | TALL MOTORITZAT ( de tambor vertical ) | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Revisió del motoreductor.
32.08 | TALL MOTORITZAT ( de tambor vertical ) | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Revisió del control del motor.
32.08 | TALL MOTORITZAT ( de tambor vertical ) | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Revisió del fre electromagnètic.
32.08 | TALL MOTORITZAT ( de tambor vertical ) | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Revisió de la barra doble.
32.08 | TALL MOTORITZAT ( de tambor vertical ) | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Inspecció de l'estat de la bancada de suport del tall.
32.08 | TALL MOTORITZAT ( de tambor vertical ) | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Revisió de les mànegues elèctriques.
32.08 | TALL MOTORITZAT ( de tambor vertical ) | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Revisió dels cables de suspensió.
32.08 | TALL MOTORITZAT ( de tambor vertical ) | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Revisió del quadre elèctric.
32.09 | TELÓ TALLAFOCS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Inspecció de la bateria d'alimentació elèctrica de seguretat.
32.09 | TELÓ TALLAFOCS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Quan l'accionament del teló sigui per pistó hidràulic.
32.09 | TELÓ TALLAFOCS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Revisió de l'estat de les portes de pas del teló.
32.09 | TELÓ TALLAFOCS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Revisió del tambor d'enrotllament del cable de tracció del teló.
32.09 | TELÓ TALLAFOCS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Inspecció dels patins del carro.
32.09 | TELÓ TALLAFOCS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificació dels finals de cursa del teló.
32.09 | TELÓ TALLAFOCS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Revisió del quadre elèctric del teló.
32.09 | TELÓ TALLAFOCS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Inspecció de les guies del teló i del contrapès.
32.09 | TELÓ TALLAFOCS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Inspecció del carro de contrapès.
32.09 | TELÓ TALLAFOCS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Revisió dels cables de suspensió i de tir.
32.09 | TELÓ TALLAFOCS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Detecció prèvia d'existència de sorolls anòmals.
32.09 | TELÓ TALLAFOCS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Revisió dels polsadors de disparament del teló.
32.09 | TELÓ TALLAFOCS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovació dels senyals del teló a Central de detecció d'incendis (si és necessari).
32.09 | TELÓ TALLAFOCS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovació del funcionament del teló.
32.09 | TELÓ TALLAFOCS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Revisió del/s fre/ns electromagnètic/s.
32.09 | TELÓ TALLAFOCS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Inspecció dels segellaments d'estanquitat de fum del teló.
32.09 | TELÓ TALLAFOCS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Inspecció de les bancades de suport.
32.09 | TELÓ TALLAFOCS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Revisió de l'estat de les politges.
32.09 | TELÓ TALLAFOCS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Revisió de les botoneres de comandament del teló.
32.09 | TELÓ TALLAFOCS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Revisió de les mànegues elèctriques del teló.
32.09 | TELÓ TALLAFOCS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Revisió del motoreductor de tracció del teló.
32.09 | TELÓ TALLAFOCS | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Revisió de l'estat de la fulla del teló.
32.10 | PANTALLA DE CINE | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat del motor.
32.10 | PANTALLA DE CINE | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Bombos d'enrotllament, si n'hi hagués.
32.10 | PANTALLA DE CINE | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificació del cables de seguretat.
32.10 | PANTALLA DE CINE | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'estat dels cables o fleixos.
32.10 | PANTALLA DE CINE | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat de la tela de projecció.
32.10 | PANTALLA DE CINE | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat dels ancoratges que uneixen la pantalla amb el teler.
32.10 | PANTALLA DE CINE | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat de la connexió de servei elèctrica que alimenta la pantalla.
32.11 | BUTAQUES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovació del mecanisme de basculació de seients.
32.11 | BUTAQUES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovació dels reposabraços.
32.11 | BUTAQUES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovació de la numeració de files i seients.
32.11 | BUTAQUES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovació de l'entapissat de seients i respatllers.
32.11 | BUTAQUES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovació de l'estat de la pintura dels suports.
32.11 | BUTAQUES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovació dels mecanismes de bloqueig dels suports, incloent-hi mecanismes de bloqueig i desbloqueig, els eixos i els anells elàstics d'aquests mecanismes.
32.11 | BUTAQUES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovació de l'estat de protecció posterior del respatller.
32.11 | BUTAQUES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovació de les fixacions de suports sobre plataforma.
32.12 | POLITGES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovació de l'estat de les politges de tir.
32.12 | POLITGES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovació de l'estat de la politja tensora de la corda.
32.12 | POLITGES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Comprovació de l'estat de les politges del desembarcador.
32.12 | POLITGES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Sorolls de rodaments.
32.12 | POLITGES | Comprovacions periòdiques | Anual | Ordinari |  | Alineació de les politges d'elevació.
32.13 | PROJECTOR DE CINE | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Revisió general del projector.
32.13 | PROJECTOR DE CINE | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Neteja i greixatge dels components del projector, com ara els rodets dentats i els de transport de pel·lícula.
32.13 | PROJECTOR DE CINE | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovació del funcionament d'etapes.
32.13 | PROJECTOR DE CINE | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Revisió del nivell d'oli.
32.13 | PROJECTOR DE CINE | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Revisió de les corretges de transmissió i substitució si és necessari.
32.13 | PROJECTOR DE CINE | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovació que els components del rack de so estiguin en servei (processador de so, plantes de potència i altaveus de control).
32.13 | PROJECTOR DE CINE | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovació del funcionament dels altaveus de la sala.
32.13 | PROJECTOR DE CINE | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Revisió dels llums del projector i substitució si és necessari.
32.13 | PROJECTOR DE CINE | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Ajustos de nivells dels lectors de so.
32.13 | PROJECTOR DE CINE | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Substitució de l'oli de bloc de creu de Malta.
32.13 | PROJECTOR DE CINE | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Neteja dels objectius de projecció.
32.13 | PROJECTOR DE CINE | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Greixar els eixos de les bobines amb oli especial.
32.13 | PROJECTOR DE CINE | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Comprovació prèvia de funcionament de l'equip.
32.13 | PROJECTOR DE CINE | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Inspecció de l'estat de la bobina: comprovar l'absència de deformacions en l'equip.
32.13 | PROJECTOR DE CINE | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Inspecció de l'estat de les politges de l'equip.
32.13 | PROJECTOR DE CINE | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Revisió de l'estat de les mànegues d'alimentació elèctrica de l'equip. Rebobinador:
32.13 | PROJECTOR DE CINE | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Greixar els elements mòbils de l'equip: politges, rodets, bobines, etc., fent servir un oli especial per a aquest tipus de lubrificació.
32.13 | PROJECTOR DE CINE | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Inspecció i neteja de les lents de l'equip.
32.13 | PROJECTOR DE CINE | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Inspecció de l'estat de les pestanyes o dents dels rodets de l'equip. Substituir-les si és necessari.
32.13 | PROJECTOR DE CINE | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Detecció prèvia d'existència de sorolls anòmals.
32.13 | PROJECTOR DE CINE | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Neteja general de l'equip.
32.13 | PROJECTOR DE CINE | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Inspecció de l'estat dels patins de l'equip.
32.13 | PROJECTOR DE CINE | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Inspecció de l'estat del llum i el mirall projector. Controlar la vida útil del llum (aproximadament 1.600 h). Si és necessari, substituir el llum.
34.01 | INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | Revisió general aïllament | Anual | Obligatori |  | Inspeccionar l'estat de l'aïllament tèrmic de les canonades.
34.01 | INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | Revisió general canonades | Anual | Ordinari | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Inspeccionar si hi ha fuites als trams visibles de la xarxa de canonades, comprovar l'estanquitat dels circuits de distribució.
34.01 | INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | Revisió general canonades | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Inspeccionar visualment l'absència de fuites a premses, ràcords i juntes.
34.01 | INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | Revisió general canonades | Anual | Ordinari |  | Verificar l'absència de condensació.
34.01 | INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | Revisió general canonades | Anual | Ordinari |  | Netejar la línia de canonades.
34.01 | INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | Revisió general canonades | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
34.01 | INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | Revisió general canonades | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat de corrosió.
34.01 | INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | Revisió general canonades | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar els suports i les fixacions (collar bé les brides i les juntes).
34.01 | INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | Revisió general xarxa de canonades | Anual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Inspeccionar si hi ha fuites als trams visibles de la xarxa de canonades, comprovar l'estanquitat dels circuits de distribució.
34.01 | INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | Comprovacions periòdiques canonades | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovació de nivells d'aigua, pressió estàtica i volum del contador d'aigua.
34.01 | INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | Comprovacions periòdiques canonades | Mensual | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Inspeccionar visualment l'absència de fuites a premses, ràcords i juntes.
34.01 | INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | Verificacions | Semestral | Ordinari_ |  | Inspeccionar el funcionament de les vàlvules en general.
34.01 | INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | Verificacions canonades | Semestral | Ordinari_ | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Revisar i netejar els filtres d'aigua.
34.01 | INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | Verificacions canonades | Semestral | Ordinari_ | [ GENERALS - Potència instal·lació=< 70 kW] | Comprovar l'estanquitat de les vàlvules d'intercepció.
34.01 | INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | Verificacions xarxa de canonades | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Revisar i netejar els filtres d'aigua.
34.01 | INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | Verificacions xarxa de canonades | Semestral | Obligatori | [ GENERALS - Potència instal·lació=> 70 kW] | Comprovar l'estanquitat de les vàlvules d'intercepció.
34.02 | INSTAL·LACIÓ ACS | Empresa Especialista - Neteja, desinfecció i revisió del llibre de prevenció de Legionel·losis - Instal·lacions Generals | Anual | 25_NS7 |  | L'ordre del procediment serà seqüencial: començant la neteja pel dipòsit, després l'acumulador i, finalment, la xarxa i els seus punts terminals, i immediatament la desinfecció darrere de la neteja.
34.02 | INSTAL·LACIÓ ACS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar si hi ha fuites als trams visibles de la xarxa de canonades, comprovar l'estanquitat dels circuits de distribució.
34.02 | INSTAL·LACIÓ ACS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar que la instal·lació funcioni correctament.
34.02 | INSTAL·LACIÓ ACS | Revisió general de la instal·lació | Anual | Obligatori |  | Es revisarà l'estat de conservació i neteja general, a fi de detectar la presència de sediments, incrustacions, productes de la corrosió, llots i qualsevol altra circumstància que alteri o pugui alterar el bon funcionament de la instal·lació.
34.02 | INSTAL·LACIÓ ACS | Revisió general de la instal·lació | Anual | Obligatori |  | En la revisió se'n comprovarà el funcionament correcte i el bon estat de conservació i neteja de totes les parts de la instal·lació.
34.02 | INSTAL·LACIÓ ACS | Revisió general de la instal·lació | Anual | Obligatori |  | Si es detecta algun component deteriorat es procedirà a la reparació o substitució.
34.02 | INSTAL·LACIÓ ACS | Revisió d'aixetes i dutxes (rotatori) | Mensual | Obligatori |  | Revisió dels punts terminals (aixetes i dutxes) es realitzarà mensualment (rotatori) i almenys una vegada a l'any a tots els punts terminals.
34.02 | INSTAL·LACIÓ ACS | Revisió de les aixetes i dutxes amb poc ús | Setmanal | Obligatori |  | Setmanalment s'obriran les aixetes i les dutxes d'habitacions o instal·lacions amb poc ús o no utilitzades, deixant córrer l'aigua uns minuts. Al final de l'any s'hauran comprovat tots els punts finals de la instal·lació.
34.02 | INSTAL·LACIÓ ACS | Analítiques - Punts representatius segons normativa - Instal·lacions Generals | Trimestral | 3_NS7 | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la<>Trimestral] I [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la<>Semestral] | Analítiques de determinació de legionel·la i aerobis: Es farà segons les condicions de l'Annex V i VI. A cada mostreig es recollirà mostra de l'aigua com a mínim dels següents punts de la instal·lació, que no s'hauran de barrejar, tenint en compte que s'haurà d'augmentar en funció de la mida i les característiques de la instal·lació:
34.02 | INSTAL·LACIÓ ACS | Analítiques - Punts representatius segons normativa - Instal·lacions Generals | Trimestral | 3_NS7 | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la=Trimestral] | Analítiques de determinació de legionel·la i aerobis: Es farà segons les condicions de l'Annex V i VI. A cada mostreig es recollirà mostra de l'aigua com a mínim dels següents punts de la instal·lació, que no s'hauran de barrejar, tenint en compte que s'haurà d'augmentar en funció de la mida i les característiques de la instal·lació:
34.02 | INSTAL·LACIÓ ACS | Analítiques - Punts representatius segons normativa - Instal·lacions Generals | Trimestral | 3_NS7 | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la=Semestral] | Analítiques de determinació de legionel·la i aerobis: Es farà segons les condicions de l'Annex V i VI. A cada mostreig es recollirà mostra de l'aigua com a mínim dels següents punts de la instal·lació, que no s'hauran de barrejar, tenint en compte que s'haurà d'augmentar en funció de la mida i les característiques de la instal·lació:
34.03 | INSTAL·LACIÓ AFS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
34.03 | INSTAL·LACIÓ AFS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar els suports i les fixacions (collar bé les brides i les juntes).
34.03 | INSTAL·LACIÓ AFS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat de corrosió.
34.03 | INSTAL·LACIÓ AFS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Netejar la línia de canonades.
34.03 | INSTAL·LACIÓ AFS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'absència de condensació.
34.03 | INSTAL·LACIÓ AFS | Revisió general de la instal·lació | Anual | Obligatori |  | En la revisió se'n comprovarà el funcionament correcte i el bon estat de conservació i neteja de totes les parts de la instal·lació.
34.03 | INSTAL·LACIÓ AFS | Revisió general de la instal·lació | Anual | Obligatori |  | Si es detecta algun component deteriorat es procedirà a la reparació o substitució.
34.03 | INSTAL·LACIÓ AFS | Revisió general de la instal·lació | Anual | Obligatori |  | Es revisarà l'estat de conservació i neteja general, a fi de detectar la presència de sediments, incrustacions, productes de la corrosió, llots i qualsevol altra circumstància que alteri o pugui alterar el bon funcionament de la instal·lació.
34.03 | INSTAL·LACIÓ AFS | Revisió d'aixetes i dutxes (rotatori) | Mensual | Obligatori |  | Revisió dels punts terminals (aixetes i dutxes) es realitzarà mensualment (rotatori) i almenys una vegada a l'any a tots els punts terminals.
34.03 | INSTAL·LACIÓ AFS | Revisió de les aixetes i dutxes amb poc ús | Setmanal | Obligatori |  | Setmanalment s'obriran les aixetes i les dutxes d'habitacions o instal·lacions amb poc ús o no utilitzades, deixant córrer l'aigua uns minuts. Al final de l'any s'hauran comprovat tots els punts finals de la instal·lació.
34.03 | INSTAL·LACIÓ AFS | Analítiques - Punts representatius segons normativa - Instal·lacions Generals | Trimestral | 3_NS7 | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la=Trimestral] | L'ordre del procediment serà seqüencial: començant la neteja pel dipòsit, després l'acumulador i, finalment, la xarxa i els seus punts terminals, i immediatament la desinfecció darrere de la neteja.
34.03 | INSTAL·LACIÓ AFS | Analítiques - Punts representatius segons normativa - Instal·lacions Generals | Trimestral | 3_NS7 | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la=Semestral] | L'ordre del procediment serà seqüencial: començant la neteja pel dipòsit, després l'acumulador i, finalment, la xarxa i els seus punts terminals, i immediatament la desinfecció darrere de la neteja.
34.03 | INSTAL·LACIÓ AFS | Analítiques - Punts representatius segons normativa - Instal·lacions Generals | Trimestral | 3_NS7 | [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la<>Semestral] I [ GENERALS - Periodicitat Legionel·la<>Trimestral] | L'ordre del procediment serà seqüencial: començant la neteja pel dipòsit, després l'acumulador i, finalment, la xarxa i els seus punts terminals, i immediatament la desinfecció darrere de la neteja.
34.04 | INSTAL·LACIÓ GAS | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Inspecció de l'estat de l'aïllament tèrmic.
34.04 | INSTAL·LACIÓ GAS | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Verificar l'estanquitat de les vàlvules de seguretat.
34.04 | INSTAL·LACIÓ GAS | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Verificar l'estat de corrosió.
34.04 | INSTAL·LACIÓ GAS | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Inspeccionar els suports i les fixacions.
34.04 | INSTAL·LACIÓ GAS | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Contrast i ajust de manòmetres i termòmetres.
34.04 | INSTAL·LACIÓ GAS | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Dur a terme la neteja general de l'estesa de canonades.
34.04 | INSTAL·LACIÓ GAS | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Verificar els dispositius automàtics de detecció de fuites.
34.04 | INSTAL·LACIÓ GAS | Revisió general | Anual | 0_NS5 |  | Comprovació de l'existència de rètols i vigència dels elements contra incendis.
34.04 | INSTAL·LACIÓ GAS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar l'estanquitat de les vàlvules de tall i seguretat.
34.04 | INSTAL·LACIÓ GAS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Dur a terme la neteja de filtres i renovar-los si és necessari.
34.04 | INSTAL·LACIÓ GAS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar el tancament de les vàlvules automàtiques.
34.04 | INSTAL·LACIÓ GAS | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Efectuar les anotacions de control de consum de combustible.
34.04 | INSTAL·LACIÓ GAS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Revisió i reglatge dels reguladors de pressió d'alta i de baixa.
34.04 | INSTAL·LACIÓ GAS | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Verificar l'absència de fuites a la xarxa i l'estat de les canalitzacions.
34.04 | INSTAL·LACIÓ GAS | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar la pressió del circuit de subministrament.
34.04 | INSTAL·LACIÓ GAS | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar la pressió d'utilització.
34.05 | INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Dur a terme la neteja general de l'estesa de canonades.
34.05 | INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Comprovar l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
34.05 | INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspeccionar els suports i les fixacions.
34.05 | INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat de corrosió.
34.05 | INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Inspecció general en els trams visibles de fuites en la xarxa de canonades.
34.06 | INSTAL·LACIÓ GASOIL | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Netejar la superfície de la instal·lació.
34.06 | INSTAL·LACIÓ GASOIL | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'absència de corrosió.
34.06 | INSTAL·LACIÓ GASOIL | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar el bon estat de les canonades.
34.07 | INSTAL·LACIÓ AIRE COMPRIMIT | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Revisar l'estat general i netejar els trams visibles de la instal·lació.
34.07 | INSTAL·LACIÓ AIRE COMPRIMIT | Revisió general | Anual | Obligatori |  | Verificar el correcte estat i funcionament dels equips de seguretat.
34.07 | INSTAL·LACIÓ AIRE COMPRIMIT | Inspeccions obligatòries. Prova de pressió. | Decennal | Obligatori |  | Verificar visualment que l'estat de la xarxa de canonades sigui correcte i dur a terme la prova de pressió* per comprovar que es continuïn complint les condicions reglamentàries.
34.07 | INSTAL·LACIÓ AIRE COMPRIMIT | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Accionar els purgadors.
34.07 | INSTAL·LACIÓ AIRE COMPRIMIT | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Revisar l'absència de fuites.
34.07 | INSTAL·LACIÓ AIRE COMPRIMIT | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Comprovar l'estat dels filtres. Canviar-los o netejar-los si és necessari.
34.07 | INSTAL·LACIÓ AIRE COMPRIMIT | Comprovacions periòdiques | Mensual | Ordinari_ |  | Verificar que siguin correctes tant l'estat com el funcionament dels equips de condicionament d'aire abans dels punts de consum.
34.07 | INSTAL·LACIÓ AIRE COMPRIMIT | Verificacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Revisar la valvuleria pertinent, i també els ràcords.
34.08 | INSTAL·LACIÓ DE BUIT | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Renovar els filtres de bacteris.
34.08 | INSTAL·LACIÓ DE BUIT | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Revisar les connexions de subministrament.
34.08 | INSTAL·LACIÓ DE BUIT | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Netejar i desinfectar la xarxa de distribució amb substàncies no agressives.
34.08 | INSTAL·LACIÓ DE BUIT | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'estat del col·lector de residus i netejar-lo.
34.08 | INSTAL·LACIÓ DE BUIT | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar l'absència de fuites.
34.09 | INSTAL·LACIÓ GASOS MEDICINALS/TÈCNICS | Revisió general | Quinquennal | Ordinari |  | Comprovar l'estanquitat i el funcionament de la instal·lació.
34.09 | INSTAL·LACIÓ GASOS MEDICINALS/TÈCNICS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Comprovar visualment l'aspecte extern dels serpentins.
34.09 | INSTAL·LACIÓ GASOS MEDICINALS/TÈCNICS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Verificar que les vàlvules de seguretat funcionin correctament.
34.09 | INSTAL·LACIÓ GASOS MEDICINALS/TÈCNICS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Netejar els filtres i purgadors. Renovar els filtres segons la intensitat d'ús.
34.09 | INSTAL·LACIÓ GASOS MEDICINALS/TÈCNICS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Comprovar l'absència de fuites en juntes i filtres.
34.09 | INSTAL·LACIÓ GASOS MEDICINALS/TÈCNICS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Purgar el circuit.
34.09 | INSTAL·LACIÓ GASOS MEDICINALS/TÈCNICS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Dur a terme una neteja general de tots els elements.
34.09 | INSTAL·LACIÓ GASOS MEDICINALS/TÈCNICS | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Comprovar la caducitat dels flexibles.
38.01 | VENTILACIÓ EN CENTRES DEL SOC | Comprovacions mensuals en la ventilació | Mensual | Ordinari |  | Mostra 1 - Valor del CO2 interior
38.01 | VENTILACIÓ EN CENTRES DEL SOC | Comprovacions mensuals en la ventilació | Mensual | Ordinari |  | Mostra 5 - Valor del CO2 interior
38.01 | VENTILACIÓ EN CENTRES DEL SOC | Comprovacions mensuals en la ventilació | Mensual | Ordinari |  | Mostra 5 - Valor de Temperatura interior
38.01 | VENTILACIÓ EN CENTRES DEL SOC | Comprovacions mensuals en la ventilació | Mensual | Ordinari |  | Mostra 3 - Valor del CO2 interior
38.01 | VENTILACIÓ EN CENTRES DEL SOC | Comprovacions mensuals en la ventilació | Mensual | Ordinari |  | Mostra 1 - Valor de Temperatura interior
38.01 | VENTILACIÓ EN CENTRES DEL SOC | Comprovacions mensuals en la ventilació | Mensual | Ordinari |  | Mesurar el valor del CO2 exterior
38.01 | VENTILACIÓ EN CENTRES DEL SOC | Comprovacions mensuals en la ventilació | Mensual | Ordinari |  | Finestres obertes
38.01 | VENTILACIÓ EN CENTRES DEL SOC | Comprovacions mensuals en la ventilació | Mensual | Ordinari |  | Mostra 4 - Valor del CO2 interior
38.01 | VENTILACIÓ EN CENTRES DEL SOC | Comprovacions mensuals en la ventilació | Mensual | Ordinari |  | Mostra 3 - Valor de Temperatura interior
38.01 | VENTILACIÓ EN CENTRES DEL SOC | Comprovacions mensuals en la ventilació | Mensual | Ordinari |  | Mostra 2 - Valor del CO2 interior
38.01 | VENTILACIÓ EN CENTRES DEL SOC | Comprovacions mensuals en la ventilació | Mensual | Ordinari |  | Mostra 4 - Valor de Temperatura interior
38.01 | VENTILACIÓ EN CENTRES DEL SOC | Comprovacions mensuals en la ventilació | Mensual | Ordinari |  | Detallar les zones interiors on es pendran les mostres interiors 1, 2, 3, 4 i 5
38.01 | VENTILACIÓ EN CENTRES DEL SOC | Comprovacions mensuals en la ventilació | Mensual | Ordinari |  | Mostra 2 - Valor de Temperatura interior
40.01 | QUADRE MONITORITZACIÓ | Verificació estat | Anual | Ordinari |  | Verificació estat. Neteja interior i ajust de connexions elèctriques i protecció antihumitat
40.01 | QUADRE MONITORITZACIÓ | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Inspecció de circuits elèctrics d'alimentació: interruptors, proteccions i senyalització
40.01 | QUADRE MONITORITZACIÓ | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació general estat de la instal·lació elèctrica. Comprovació d’aïllaments i connexions
40.02 | CONCENTRADOR DE DADES | Comprovació de la comunicació y de la actuació remota | Setmanal | Ordinari_ |  | Comprovació de la comunicació y de la actuació remota
40.02 | CONCENTRADOR DE DADES | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
40.02 | CONCENTRADOR DE DADES | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Inspeccions de circuits de senyals i "busos" de comunicació. Verificació de cablejat i connexions
40.03 | ROUTER | Comprovació de la comunicació y de la actuació remota | Diària | Ordinari_ |  | Comprovació de la comunicació y de la actuació remota
40.03 | ROUTER | Inspecció de la alimentació i connexió | Mensual | Ordinari_ |  | Inspecció de la alimentació i connexió
40.04.01 | COMPTADOR ELÈCTRIC | Lectures | Mensual | Ordinari |  | Mesura del consum d'energia activa.
40.04.01 | COMPTADOR ELÈCTRIC | Lectures | Mensual | Ordinari |  | Mesura del consum d'energia reactiva (kVArh).
40.04.01 | COMPTADOR ELÈCTRIC | Lectures | Mensual | Ordinari |  | S'adjunten a l'ordre les fotografies de les lectures realitzades
40.04.01 | COMPTADOR ELÈCTRIC | Lectures | Mensual | Ordinari |  | Mesura del cosinus de phi
40.04.01 | COMPTADOR ELÈCTRIC | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust de connexions elèctriques i toroïdals
40.04.01 | COMPTADOR ELÈCTRIC | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
40.04.02 | COMPTADOR GAS | Lectures | Mensual | Ordinari |  | Mesura del consum.
40.04.02 | COMPTADOR GAS | Lectures | Mensual | Ordinari |  | S'adjunta a l'ordre la fotografia de la lectura realitzada
40.04.02 | COMPTADOR GAS | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació general estat. Neteja exterior.
40.04.02 | COMPTADOR GAS | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
40.04.03 | COMPTADOR GASOIL | Lectures | Mensual | Ordinari |  | Mesura del nivell
40.04.03 | COMPTADOR GASOIL | Lectures | Mensual | Ordinari |  | S'adjunta a l'ordre la fotografia de la lectura realitzada
40.04.03 | COMPTADOR GASOIL | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació general estat. Neteja exterior.
40.04.03 | COMPTADOR GASOIL | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
40.04.03 | COMPTADOR GASOIL | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Realitzar la lectura del consum
40.04.04 | COMPTADOR AIGUA | Lectures | Mensual | Ordinari |  | S'adjunta a l'ordre la fotografia de la lectura realitzada
40.04.04 | COMPTADOR AIGUA | Lectures | Mensual | Ordinari |  | Mesura del consum.
40.04.04 | COMPTADOR AIGUA | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
40.04.04 | COMPTADOR AIGUA | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació general estat. Neteja exterior.
40.04.04 | COMPTADOR AIGUA | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Realitzar la lectura del consum
40.04.05 | COMPTADOR TÈRMIC | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
40.04.05 | COMPTADOR TÈRMIC | Lectures | Mensual | Ordinari |  | Mesura del consum.
40.04.05 | COMPTADOR TÈRMIC | Lectures | Mensual | Ordinari |  | S'adjunta a l'ordre la fotografia de la lectura realitzada
40.04.05 | COMPTADOR TÈRMIC | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
40.04.05 | COMPTADOR TÈRMIC | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust de connexions.
40.04.05 | COMPTADOR TÈRMIC | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
40.04.06 | EMISSOR DE POLSOS | Verificació d'estat | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust de connexions.
40.04.07 | INTEGRADOR DE POLSOS | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
40.04.07 | INTEGRADOR DE POLSOS | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
40.04.07 | INTEGRADOR DE POLSOS | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust de connexions.
40.04.08 | PASSAREL·LA | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
40.04.08 | PASSAREL·LA | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust de connexions.
40.04.08 | PASSAREL·LA | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
40.04.09 | SENSOR TEMPERATURA | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
40.04.09 | SENSOR TEMPERATURA | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
40.04.09 | SENSOR TEMPERATURA | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
40.04.09 | SENSOR TEMPERATURA | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
40.04.10 | SENSOR HUMITAT | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
40.04.10 | SENSOR HUMITAT | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
40.04.10 | SENSOR HUMITAT | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
40.04.10 | SENSOR HUMITAT | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
40.04.11 | SENSOR COMBINAT | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
40.04.11 | SENSOR COMBINAT | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
40.04.11 | SENSOR COMBINAT | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
40.04.11 | SENSOR COMBINAT | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
40.04.12 | SENSOR RADIACIÓ SOLAR | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
40.04.12 | SENSOR RADIACIÓ SOLAR | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
40.04.12 | SENSOR RADIACIÓ SOLAR | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
40.04.12 | SENSOR RADIACIÓ SOLAR | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
40.04.13 | SENSOR CONCENTRACIÓ C02 | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
40.04.13 | SENSOR CONCENTRACIÓ C02 | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
40.04.13 | SENSOR CONCENTRACIÓ C02 | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
40.04.13 | SENSOR CONCENTRACIÓ C02 | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
40.04.14 | SENSOR VOC | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
40.04.14 | SENSOR VOC | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
40.04.14 | SENSOR VOC | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
40.04.14 | SENSOR VOC | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
40.04.15 | SENSOR PM10 | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
40.04.15 | SENSOR PM10 | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
40.04.15 | SENSOR PM10 | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
40.04.15 | SENSOR PM10 | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
40.04.16 | SENSOR PM2.5 | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
40.04.16 | SENSOR PM2.5 | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
40.04.16 | SENSOR PM2.5 | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
40.04.16 | SENSOR PM2.5 | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
40.04.17 | CABALÍMETRE | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
40.04.17 | CABALÍMETRE | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
40.04.17 | CABALÍMETRE | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
40.04.17 | CABALÍMETRE | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust de connexions.
40.04.18 | SENSOR SOROLL AMBIENTAL | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
40.04.18 | SENSOR SOROLL AMBIENTAL | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
40.04.18 | SENSOR SOROLL AMBIENTAL | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
40.04.18 | SENSOR SOROLL AMBIENTAL | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
40.04.19 | SENSOR UV | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
40.04.19 | SENSOR UV | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
40.04.19 | SENSOR UV | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
40.04.19 | SENSOR UV | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
40.04.20 | SENSOR INTENSITAT LUMÍNICA | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
40.04.20 | SENSOR INTENSITAT LUMÍNICA | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
40.04.20 | SENSOR INTENSITAT LUMÍNICA | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
40.04.20 | SENSOR INTENSITAT LUMÍNICA | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
40.04.21 | COMPTATGE PERSONES | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
40.04.21 | COMPTATGE PERSONES | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
40.04.21 | COMPTATGE PERSONES | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
40.04.21 | COMPTATGE PERSONES | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
40.04.22 | SENSOR RADÓ | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
40.04.22 | SENSOR RADÓ | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
40.04.22 | SENSOR RADÓ | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
40.04.22 | SENSOR RADÓ | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
40.04.23 | SENSOR VIBRACIÓ | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
40.04.23 | SENSOR VIBRACIÓ | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
40.04.23 | SENSOR VIBRACIÓ | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
40.04.23 | SENSOR VIBRACIÓ | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
40.04.24 | SENSOR PH | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
40.04.24 | SENSOR PH | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
40.04.24 | SENSOR PH | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
40.04.24 | SENSOR PH | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
40.04.25 | SENSOR CONCENTRACIÓ D'ELECTROLITS | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
40.04.25 | SENSOR CONCENTRACIÓ D'ELECTROLITS | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
40.04.25 | SENSOR CONCENTRACIÓ D'ELECTROLITS | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
40.04.25 | SENSOR CONCENTRACIÓ D'ELECTROLITS | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
40.04.26 | SENSOR CO | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
40.04.26 | SENSOR CO | Comprobacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
40.04.26 | SENSOR CO | Comprobacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
40.04.26 | SENSOR CO | Comprobacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
40.04.27 | SENSOR O2 | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
40.04.27 | SENSOR O2 | Comprobacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
40.04.27 | SENSOR O2 | Comprobacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
40.04.27 | SENSOR O2 | Comprobacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
40.04.28 | SENSOR VENT | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
40.04.28 | SENSOR VENT | Comprobacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
40.04.28 | SENSOR VENT | Comprobacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
40.04.28 | SENSOR VENT | Comprobacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
40.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA | Comprovacions | Anual | Ordinari |  | Comprovació i actualització de la documentació tècnica del sistema de monitorització (Commissioning SIE)
40.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA | Comprovacions | Anual | Ordinari |  | Comprovació de la comunicació amb els dispositius integrats a la infraestructura de monitorització
40.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA | Comprovacions | Anual | Ordinari |  | Comprovació i actualització de la documentació tècnica del sistema de monitorització (Informe Monitorització Energètica)
40.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA | Comprovacions | Anual | Ordinari |  | Avaluació obsolescència del hardware instal·lat
40.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA | Comprovacions | Anual | Ordinari |  | Comprovació dels valors reals en els equips de camp amb els presentats en el sistema de monitorització
40.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA | Comprovacions | Anual | Ordinari |  | Verificació enviament dades a la plataforma de gestió energètica
40.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA | Comprovacions | Anual | Ordinari |  | Comprovació de l'arrancada del sistema després de una fallada del subministrament de tensió
40.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA | Comprovacions | Anual | Ordinari |  | Inspeccions de circuits de senyals i "busos" de comunicació. Verificació de cablejat i connexions
40.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA | Comprovacions | Anual | Ordinari |  | Verificació de la data i hora del concentrador de dades
40.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA | Comprovacions | Anual | Ordinari |  | Inspecció de lectures d'elements de camp i ajust d'elements fora de rang
40.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA | Verificació enviament dades a la plataforma de gestió energètica | Diària | Ordinari_ |  | Verificació enviament dades a la plataforma de gestió energètica
41.01 | QUADRE CONTROL | Verificacions anuals | Anual | Ordinari |  | Verificació esquemes de connexió i actualització, si procedeix
41.01 | QUADRE CONTROL | Verificacions anuals | Anual | Ordinari |  | Verificació estat. Neteja interior i ajust de connexions elèctriques i protecció antihumitat
41.01 | QUADRE CONTROL | Verificacions trimestrals | Trimestral | Ordinari_ |  | Inspecció de circuits elèctrics d'alimentació: interruptors, proteccions i senyalització
41.01 | QUADRE CONTROL | Verificacions trimestrals | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació general estat de la instal·lació elèctrica. Comprovació d’aïllaments i connexions
41.02.01 | CONTROLADOR | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació sortides digitals i analògiques
41.02.01 | CONTROLADOR | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació entrades digitals i analògiques
41.02.01 | CONTROLADOR | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Inspeccions de circuits de senyals i "busos" de comunicació. Verificació de cablejat i connexions
41.02.01 | CONTROLADOR | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
41.02.02 | MÒDUL AMPLIACIÓ SENYALS | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i actuació. Verificació de cablejat i comunicacions
41.02.02 | MÒDUL AMPLIACIÓ SENYALS | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació entrades digitals i analògiques
41.02.02 | MÒDUL AMPLIACIÓ SENYALS | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació sortides digitals i analògiques
41.02.03 | WEBSERVER | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Inspeccions de circuits de senyals i "busos" de comunicació. Verificació de cablejat i connexions
41.02.03 | WEBSERVER | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
41.02.05 | SCADA | Comprobacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Inspeccions de circuits de senyals i "busos" de comunicació. Verificació de cablejat i connexions
41.02.05 | SCADA | Comprobacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
41.03 | PC DEDICAT AL CONTROL | Comprovacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació general d'estat i funcionament de pantalles, teclats, impressores i perifèrics, si procedeix
41.04.01 | SENSOR TEMPERATURA | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
41.04.01 | SENSOR TEMPERATURA | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
41.04.01 | SENSOR TEMPERATURA | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
41.04.01 | SENSOR TEMPERATURA | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
41.04.02 | VÀLVULA REGULACIÓ | Verificació d'estat i funcionament | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament d'acord amb la senyal de comandament. Comprovació de recorreguts i finals de carrera i ajust, si procedeix
41.04.03 | ACTUADOR | Verificació d'estat i funcionament | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament d'acord amb la senyal de comandament. Ajust de connexions, consolidació de suports i ancoratges i ajust, si procedeix
41.04.04 | INTERRUPTOR DE FLUX | Inspeccions | Trimestral | Ordinari_ |  | Inspecció, verificació d'estats i actuació, neteja i eliminació d'oxidacions
41.04.05 | COMPORTA REGULACIÓ | Verificació d'estat i funcionament | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament d'acord amb la senyal de comandament. Comprovació de recorreguts i finals de carrera i ajust, si procedeix
41.04.06 | HUMIDOSTAT | Verificació d'estat i funcionament | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
41.04.07 | MESURA NIVELL DIPÒSITS | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat, comprovació de funcionament i ajust, si procedeix
41.04.08 | PRESSÒSTAT | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat de tubs capil·lars. Neteja o substitució si procedeix
41.04.08 | PRESSÒSTAT | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Correcció de fuges i ajust si procedeix
41.04.09 | SENSOR PRESSIÓ | Verificació d'estat | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat de tubs capil·lars. Neteja o substitució si procedeix
41.04.10 | REGULADOR AUTÒNOM | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
41.04.11 | TERMÒSTAT | Verificació d'estat i funcionament | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
41.04.12 | SENSOR VELOCITAT | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
41.04.12 | SENSOR VELOCITAT | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
41.04.12 | SENSOR VELOCITAT | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
41.04.12 | SENSOR VELOCITAT | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
41.04.13 | SENSOR D'HUMITAT | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
41.04.13 | SENSOR D'HUMITAT | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
41.04.13 | SENSOR D'HUMITAT | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
41.04.13 | SENSOR D'HUMITAT | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
41.04.14 | SENSOR COMBINAT | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
41.04.14 | SENSOR COMBINAT | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
41.04.14 | SENSOR COMBINAT | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
41.04.14 | SENSOR COMBINAT | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
41.04.15 | SENSOR RADIACIÓ SOLAR | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
41.04.15 | SENSOR RADIACIÓ SOLAR | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
41.04.15 | SENSOR RADIACIÓ SOLAR | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
41.04.15 | SENSOR RADIACIÓ SOLAR | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
41.04.16 | SENSOR CONCENTRACIÓ C02 | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
41.04.16 | SENSOR CONCENTRACIÓ C02 | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
41.04.16 | SENSOR CONCENTRACIÓ C02 | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
41.04.16 | SENSOR CONCENTRACIÓ C02 | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
41.04.17 | SENSOR VOC | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
41.04.17 | SENSOR VOC | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
41.04.17 | SENSOR VOC | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
41.04.17 | SENSOR VOC | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
41.04.18 | SENSOR PM10 | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
41.04.18 | SENSOR PM10 | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
41.04.18 | SENSOR PM10 | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
41.04.18 | SENSOR PM10 | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
41.04.19 | SENSOR PM2.5 | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
41.04.19 | SENSOR PM2.5 | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
41.04.19 | SENSOR PM2.5 | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
41.04.19 | SENSOR PM2.5 | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
41.04.20 | CABALÍMETRE | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
41.04.20 | CABALÍMETRE | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
41.04.20 | CABALÍMETRE | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust de connexions.
41.04.20 | CABALÍMETRE | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
41.04.21 | SENSOR INTENSITAT LUMÍNICA | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
41.04.21 | SENSOR INTENSITAT LUMÍNICA | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
41.04.21 | SENSOR INTENSITAT LUMÍNICA | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
41.04.21 | SENSOR INTENSITAT LUMÍNICA | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
41.04.22 | DETECTOR PRESÈNCIA | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
41.04.22 | DETECTOR PRESÈNCIA | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
41.04.22 | DETECTOR PRESÈNCIA | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
41.04.23 | COMPTADOR ELÈCTRIC | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Realitzar la lectura del consum
41.04.23 | COMPTADOR ELÈCTRIC | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust de connexions elèctriques i toroïdals
41.04.23 | COMPTADOR ELÈCTRIC | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
41.04.24 | COMPTADOR GAS | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Realitzar la lectura del consum
41.04.24 | COMPTADOR GAS | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació general estat. Neteja exterior.
41.04.24 | COMPTADOR GAS | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
41.04.25 | COMPTADOR GASOIL | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
41.04.25 | COMPTADOR GASOIL | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació general estat. Neteja exterior.
41.04.25 | COMPTADOR GASOIL | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Realitzar la lectura del consum
41.04.26 | COMPTADOR AIGUA | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació general estat. Neteja exterior.
41.04.26 | COMPTADOR AIGUA | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
41.04.26 | COMPTADOR AIGUA | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Realitzar la lectura del consum
41.04.27 | COMPTADOR TÈRMIC | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
41.04.27 | COMPTADOR TÈRMIC | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
41.04.27 | COMPTADOR TÈRMIC | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
41.04.27 | COMPTADOR TÈRMIC | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust de connexions.
41.04.28 | EMISSOR DE POLSOS | Verificació d'estat i funcionament | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust de connexions.
41.04.29 | PROGRAMADORS HORARIS | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament i comprovació d'hora. Ajust de connexions elèctriques.
41.04.29 | PROGRAMADORS HORARIS | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust de connexions.
41.04.30 | SENSOR RADÓ | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
41.04.30 | SENSOR RADÓ | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
41.04.30 | SENSOR RADÓ | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
41.04.30 | SENSOR RADÓ | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
41.04.31 | SENSOR VIBRACIÓ | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
41.04.31 | SENSOR VIBRACIÓ | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
41.04.31 | SENSOR VIBRACIÓ | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
41.04.31 | SENSOR VIBRACIÓ | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
41.04.32 | ENTRADA DE GALGUES | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
41.04.32 | ENTRADA DE GALGUES | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
41.04.33 | SENSOR PH | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
41.04.33 | SENSOR PH | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
41.04.33 | SENSOR PH | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
41.04.33 | SENSOR PH | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
41.04.34 | SENSOR CONCENTRACIÓ D'ELECTROLITS | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
41.04.34 | SENSOR CONCENTRACIÓ D'ELECTROLITS | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
41.04.34 | SENSOR CONCENTRACIÓ D'ELECTROLITS | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
41.04.34 | SENSOR CONCENTRACIÓ D'ELECTROLITS | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
41.04.35 | ENTRADA PORTES LÒGIQUES | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
41.04.35 | ENTRADA PORTES LÒGIQUES | Verificacions | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
41.04.36 | SENSOR CO | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
41.04.36 | SENSOR CO | Comprobacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
41.04.36 | SENSOR CO | Comprobacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
41.04.36 | SENSOR CO | Comprobacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
41.04.37 | SENSOR O2 | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
41.04.37 | SENSOR O2 | Comprobacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
41.04.37 | SENSOR O2 | Comprobacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
41.04.37 | SENSOR O2 | Comprobacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
41.04.38 | SENSOR VENT | Substitució bateries | Anual | Ordinari |  | Substitució bateries, si procedeix
41.04.38 | SENSOR VENT | Comprobacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Comprovació dels valors reals amb els presentats en el sistema de monitorització
41.04.38 | SENSOR VENT | Comprobacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix
41.04.38 | SENSOR VENT | Comprobacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Verificar estat càrrega bateries, si procedeix
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | SAT - Sistema de regulació i control, telecomandament i monitoratge (revisió i verificació) | Anual | 20_NS7 | [ SIE-TC - Tipus edifici=Anual] | S'ha entregat el TC-03?
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Anual | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Anual] | Verificació de funcionament de la impressió d'informes, gràfics o tendències
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Anual | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Anual] | Realització de backup de fitxers de les bases de dades (històrics i alarmes) i reinici d’emmagatzematge, si procedeix
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Anual | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Anual] | Inspecció dades acumulades en la memòria principal: alarmes actives i històric d'incidències
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Anual | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Anual] | Comprovació de l'arrancada del sistema després de una fallada del subministrament de tensió
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Anual | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Anual] | Verificació del canvi d'horari hivern/estiu
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Anual | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Anual] | Comprovació dels gràfics implantats amb les senyals reals del controlador incloent simulació per canvi de variables
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Anual | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Anual] | Comprovació i actualització de la documentació tècnica del sistema de control (Commissioning)
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Anual | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Anual] | Avaluació obsolescència del hardware instal·lat, sistema operatiu i software d'aplicació
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Anual | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Anual] | Verificació de la data i hora i programacions horàries i setmanals
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Anual | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Anual] | Comprovació de les comunicacions amb els mòduls d'ampliació senyals
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Anual | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Anual] | Verificació i ajust de les entrades i sortides dels controladors
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Anual | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Anual] | Realitzar backup general de la programació. Posada al dia i salvaguardar a la base de dades de Infraestructures.cat
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Anual | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Anual] | Verificació estat funcionament controladors i mòduls d'ampliació de senyals del sitema de control
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Anual | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Anual] | Verificació de l'estat de discs durs de l'ordinador central (escaneig , desfragmentació i neteja, si procedeix)
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Anual | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Anual] | Comprovació general d'estat i funcionament de pantalles, teclats, etc.
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Anual | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Anual] | Inspecció de l'estat dels elements emissors i receptors d'alarmes
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Anual | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Anual] | Comprovació de la comunicació de les integracions amb el sistema de control
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Anual | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Anual] | Verificació lògiques de control i comprovació del comportament del sistema en funció de la programació establerta. Modificacions i ajust, si procedeix
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Anual | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Anual] | Verificació accés remot al sistema de control
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificació de comunicació | Diària | Ordinari_ |  | Verificació de comunicació remota i funcionament general del sistema de control
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificació de comunicació | Diària | Ordinari_ |  | Inspecció dades acumulades en la memòria principal: alarmes actives i històric d'incidències
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificació programacions | Mensual | Ordinari_ |  | Verificació de la data i hora i programacions horàries i setmanals
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | SAT - Sistema de regulació i control, telecomandament i monitoratge (revisió i verificació) | Semestral | 10_NS7 | [ SIE-TC - Tipus edifici=Semestral] | S'ha entregat el TC-03?
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Semestral | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Semestral] O [ SIE-TC - Tipus edifici=Trimestral] | Verificació de funcionament de la impressió d'informes, gràfics o tendències
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Semestral | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Semestral] O [ SIE-TC - Tipus edifici=Trimestral] | Realització de backup de fitxers de les bases de dades (històrics i alarmes) i reinici d’emmagatzematge, si procedeix
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Semestral | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Semestral] O [ SIE-TC - Tipus edifici=Trimestral] | Inspecció dades acumulades en la memòria principal: alarmes actives i històric d'incidències
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Semestral | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Semestral] O [ SIE-TC - Tipus edifici=Trimestral] | Comprovació de l'arrancada del sistema després de una fallada del subministrament de tensió
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Semestral | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Semestral] O [ SIE-TC - Tipus edifici=Trimestral] | Verificació del canvi d'horari hivern/estiu
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Semestral | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Semestral] O [ SIE-TC - Tipus edifici=Trimestral] | Comprovació dels gràfics implantats amb les senyals reals del controlador incloent simulació per canvi de variables
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Semestral | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Semestral] O [ SIE-TC - Tipus edifici=Trimestral] | Comprovació i actualització de la documentació tècnica del sistema de control (Commissioning)
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Semestral | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Semestral] O [ SIE-TC - Tipus edifici=Trimestral] | Avaluació obsolescència del hardware instal·lat, sistema operatiu i software d'aplicació
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Semestral | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Semestral] O [ SIE-TC - Tipus edifici=Trimestral] | Verificació de la data i hora i programacions horàries i setmanals
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Semestral | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Semestral] O [ SIE-TC - Tipus edifici=Trimestral] | Verificació lògiques de control i comprovació del comportament del sistema en funció de la programació establerta. Modificacions i ajust, si procedeix
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Semestral | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Semestral] O [ SIE-TC - Tipus edifici=Trimestral] | Comprovació de les comunicacions amb els mòduls d'ampliació senyals
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Semestral | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Semestral] O [ SIE-TC - Tipus edifici=Trimestral] | Verificació i ajust de les entrades i sortides dels controladors
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Semestral | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Semestral] O [ SIE-TC - Tipus edifici=Trimestral] | Realitzar backup general de la programació. Posada al dia i salvaguardar a la base de dades de Infraestructures.cat
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Semestral | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Semestral] O [ SIE-TC - Tipus edifici=Trimestral] | Verificació estat funcionament controladors i mòduls d'ampliació de senyals del sitema de control
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Semestral | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Semestral] O [ SIE-TC - Tipus edifici=Trimestral] | Verificació de l'estat de discs durs de l'ordinador central (escaneig , desfragmentació i neteja, si procedeix)
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Semestral | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Semestral] O [ SIE-TC - Tipus edifici=Trimestral] | Comprovació general d'estat i funcionament de pantalles, teclats, etc.
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Semestral | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Semestral] O [ SIE-TC - Tipus edifici=Trimestral] | Inspecció de l'estat dels elements emissors i receptors d'alarmes
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Semestral | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Semestral] O [ SIE-TC - Tipus edifici=Trimestral] | Comprovació de la comunicació de les integracions amb el sistema de control
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Semestral | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Semestral] O [ SIE-TC - Tipus edifici=Trimestral] | Verificació lògiques de control i comprovació del comportament del sistema en funció de la programació establerta. Modificacions i ajust, si procedeix
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificacions (segons tipologia edifici) | Semestral | Ordinari_ | [ SIE-TC - Tipus edifici=Semestral] O [ SIE-TC - Tipus edifici=Trimestral] | Verificació accés remot al sistema de control
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Verificació de funcionament | Setmanal | Ordinari_ |  | Verificació de funcionament general. Anàlisi d'històrics i tendències de dades
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Comprovació del funcionament | Trimestral | Ordinari_ |  | Verificació dades i paràmetres de configuració, ajust si procedeix
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | Comprovació del funcionament | Trimestral | Ordinari_ |  | Comprovació del funcionament del conjunt del sistema de regulació i control
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | SAT - Sistema de regulació i control, telecomandament i monitoratge (revisió i verificació) | Trimestral | 5_NS7 | [ SIE-TC - Tipus edifici=Trimestral] | S'ha entregat el TC-03?
41.07.A | GAS | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Dur a terme una neteja general.
41.07.A | GAS | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Comprovar que l'equip funcioni correctament en provocar l'alarma.
41.07.A | GAS | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Comprovar les subjeccions.
41.07.A | GAS | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Si disposa de tauler de control, verificar que no hi hagi cap alarma.
41.07.A | GAS | Revisió general | Semestral | Ordinari |  | Revisar l'estat de les connexions.
41.07.B | CO | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar les unions enroscades o soldades.
41.07.B | CO | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Prova final de la instal·lació amb cada font de subministrament elèctric.
41.07.B | CO | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Ha de quedar constància dels resultats de les verificacions, de manera que cal anotar el canvi d'elements defectuosos que s'hagi dut a terme.
41.07.B | CO | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificació integral de la instal·lació.
41.07.B | CO | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Netejar i regular els relés.
41.07.B | CO | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Verificar els equips de transmissió d'alarma.
41.07.B | CO | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Netejar l'equip de la central i els accessoris.
41.07.B | CO | Revisió general | Anual | Ordinari |  | Regular les tensions i intensitats.
41.07.B | CO | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Comprovar el funcionament de la instal·lació amb cada font de subministrament.
41.07.B | CO | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Ha de quedar constància dels resultats de les verificacions, de manera que cal anotar el canvi d'elements defectuosos que s'hagi dut a terme.
41.07.B | CO | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Substituir els pilots, fusibles, etc., defectuosos.
41.07.B | CO | Comprovacions periòdiques | Trimestral | Ordinari |  | Manteniment dels acumuladors:
41.07.C | CO PER ASPIRACIÓ | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Comprovar el correcte funcionament.
41.07.C | CO PER ASPIRACIÓ | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Calibrar la detecció de CO.
41.07.C | CO PER ASPIRACIÓ | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Verificar el cabal d'aspiració de les bombes (no ha de ser inferior a 4 l/min).
41.07.C | CO PER ASPIRACIÓ | Comprovacions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Verificar que l'estat dels filtres sigui correcte (s'han de canviar si és necessari).
41.07.C | CO PER ASPIRACIÓ | Revisió general | Triennal | Ordinari |  | Canviar el sensor electroquímic.
41.07.D | OPACÍMETRE | Revisions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Calibrar l'equip.
41.07.D | OPACÍMETRE | Revisions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Verificar el funcionament de la font lluminosa.
41.07.D | OPACÍMETRE | Revisions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Dur a terme una neteja general.
41.07.D | OPACÍMETRE | Revisions periòdiques | Semestral | Ordinari |  | Netejar els filtres.
42.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general i comprovació técnica de la instal·lació | Desembre | Ordinari |  | Revisar el parell de la cargoleria de l’estructura i la unió d’aquesta amb els mòduls, agafar mostra de diferents zones.
42.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general i comprovació técnica de la instal·lació | Desembre | Ordinari |  | Revisió de l’estat de les canalitzacions i les tapes. Buscar signes de corrosió o danys.
42.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general i comprovació técnica de la instal·lació | Desembre | Ordinari |  | Verificació de la posta a terra i de la continuïtat entre elements.
42.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general i comprovació técnica de la instal·lació | Desembre | Ordinari |  | Neteja amb aire a pressió del quadre AC
42.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general i comprovació técnica de la instal·lació | Desembre | Ordinari |  | Revisar l’estat general de les proteccions elèctriques, tant AC com DC.
42.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general i comprovació técnica de la instal·lació | Desembre | Ordinari |  | Neteja del filtre de l’inversor
42.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general i comprovació técnica de la instal·lació | Desembre | Ordinari |  | Fer saltar les proteccions via “test” i verificar la seva resposta.
42.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general i comprovació técnica de la instal·lació | Desembre | Ordinari |  | Revisió de l’estat de l’estructura. Buscar signes de corrosió o danys.
42.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general i comprovació técnica de la instal·lació | Desembre | Ordinari |  | Verificar l’estat de les connexions AC i DC
42.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general i comprovació técnica de la instal·lació | Desembre | Ordinari |  | Verificar l’estabilitat de les tapes en les safates.
42.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general i comprovació técnica de la instal·lació | Desembre | Ordinari |  | Verificar l’estabilitat de l’estructura FV i la ubicació dels contrapesos (en el cas d’estructura llastrada) o cargols (en el cas d’estructura fixada).
42.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general i comprovació técnica de la instal·lació | Desembre | Ordinari |  | Verificació de l’estat del cablejat del traçat del cablejat DC
42.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general i comprovació técnica de la instal·lació | Desembre | Ordinari |  | Revisió de les connexions dels mòduls, tant els mòduls d’extrem com la connexió entre mòduls
42.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general i comprovació técnica de la instal·lació | Desembre | Ordinari |  | Revisió de l’estat dels mòduls fotovoltaics. Buscar esquerdes o danys tant a marc com al vidre.
42.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general i comprovació técnica de la instal·lació | Desembre | Ordinari |  | Neteja dels mòduls FV
42.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general i comprovació técnica de la instal·lació | Desembre | Ordinari |  | Verificar les connexions de les proteccions.
42.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general i comprovació técnica de la instal·lació | Desembre | Ordinari |  | Revisió de l’estat del cablejat de l’obra, tant DC en safates com AC i comunicació.
42.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general i comprovació técnica de la instal·lació | Desembre | Ordinari |  | Buscar punts calents via càmera a mòduls, estructura, canalització, inversors i proteccions.
42.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió general i comprovació técnica de la instal·lació | Desembre | Ordinari |  | Verificar el correcte funcionament i estat de l’inversor i l’absència de llums d’alarma
42.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió visual, neteja i estat d’inversors i connexió | Juny | Ordinari |  | Verificació de l’estat del cablejat del traçat del cablejat DC
42.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió visual, neteja i estat d’inversors i connexió | Juny | Ordinari |  | Revisió de l’estat de les canalitzacions i les tapes. Buscar signes de corrosió o danys.
42.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió visual, neteja i estat d’inversors i connexió | Juny | Ordinari |  | Neteja amb aire a pressió del quadre AC
42.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió visual, neteja i estat d’inversors i connexió | Juny | Ordinari |  | Neteja del filtre de l’inversor
42.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió visual, neteja i estat d’inversors i connexió | Juny | Ordinari |  | Revisió de l’estat de l’estructura. Buscar signes de corrosió o danys.
42.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió visual, neteja i estat d’inversors i connexió | Juny | Ordinari |  | Verificar l’estat de les connexions AC i DC
42.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió visual, neteja i estat d’inversors i connexió | Juny | Ordinari |  | Revisió de les connexions dels mòduls, tant els mòduls d’extrem com la connexió entre mòduls
42.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió visual, neteja i estat d’inversors i connexió | Juny | Ordinari |  | Inspecció visual
42.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió visual, neteja i estat d’inversors i connexió | Juny | Ordinari |  | Revisió de l’estat dels mòduls fotovoltaics. Buscar esquerdes o danys tant a marc com al vidre.
42.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió visual, neteja i estat d’inversors i connexió | Juny | Ordinari |  | Neteja dels mòduls FV
42.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió visual, neteja i estat d’inversors i connexió | Juny | Ordinari |  | Revisió de l’estat del cablejat de l’obra, tant DC en safates com AC i comunicació.
42.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió visual, neteja i estat d’inversors i connexió | Juny | Ordinari |  | Buscar punts calents via càmera a mòduls, estructura, canalització, inversors i proteccions.
42.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió visual, neteja i estat d’inversors i connexió | Juny | Ordinari |  | Connexions dels mòduls
42.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Revisió visual, neteja i estat d’inversors i connexió | Juny | Ordinari |  | Verificar el correcte funcionament i estat de l’inversor i l’absència de llums d’alarma

## Resum Gammes Manteniment
Gammes
Codi | Nom | Id | Tipo Gama | Pare | Ruta
01 | GENERADORS D'ENERGIA | 1eb5104f-344f-4d8c-aea0-21978cb83f1f | CLIMATITZACIÓ |  | GENERADORS D'ENERGIA
01.01 | PLANTES REFREDADORES | e6d52ea9-509f-4e83-8195-39675a1156a6 | CLIMATITZACIÓ | 01 | GENERADORS D'ENERGIA¦PLANTES REFREDADORES
01.02 | BOMBES DE CALOR | 2bb3d512-345d-4e28-aded-86968d1ec857 | CLIMATITZACIÓ | 01 | GENERADORS D'ENERGIA¦BOMBES DE CALOR
01.03 | CALDERES | 3916ac99-0357-4b50-b138-ec49e45257b2 | CLIMATITZACIÓ | 01 | GENERADORS D'ENERGIA¦CALDERES
01.04 | APARELLS AUTÒNOMS | 82321b57-600a-4b18-a794-5d9aa82b7c02 | CLIMATITZACIÓ | 01 | GENERADORS D'ENERGIA¦APARELLS AUTÒNOMS
01.05 | TERMOS | 8b6fb3e8-b2ae-4666-a8fe-faba1c1e3de7 | LEGIONEL·LA | 01 | GENERADORS D'ENERGIA¦TERMOS
01.06 | EQUIPS FRIGORÍFICS | fb73f53a-9d43-4ae1-aecd-071a09bfbf4d | CLIMATITZACIÓ | 01 | GENERADORS D'ENERGIA¦EQUIPS FRIGORÍFICS
01.06.A | COMPRESSORS | c6c021bb-61dd-4ed4-8dbd-9ece7c11ef56 | CLIMATITZACIÓ | 01.06 | GENERADORS D'ENERGIA¦EQUIPS FRIGORÍFICS¦COMPRESSORS
01.06.B | CÀMARA FRIGORÍFICA | 3ce4733a-7ccf-419f-a7b8-e4c24e337015 | CLIMATITZACIÓ | 01.06 | GENERADORS D'ENERGIA¦EQUIPS FRIGORÍFICS¦CÀMARA FRIGORÍFICA
01.06.C | CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA | 2ec4e93c-4136-486e-808e-0797c1839d5f | CLIMATITZACIÓ | 01.06 | GENERADORS D'ENERGIA¦EQUIPS FRIGORÍFICS¦CÀMARA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA
01.06.D | MÀQUINA DE GEL | d4751c52-b583-408d-8315-d9e5c96b5f9d | CLIMATITZACIÓ | 01.06 | GENERADORS D'ENERGIA¦EQUIPS FRIGORÍFICS¦MÀQUINA DE GEL
01.07 | EQUIPS DE COGENERACIÓ | 11f5d7fe-9223-4b2c-8739-2a47bae1d498 | CLIMATITZACIÓ | 01 | GENERADORS D'ENERGIA¦EQUIPS DE COGENERACIÓ
01.08 | SISTEMA VRV | cdc480a9-ab3c-4b07-b61a-f060e25f7d3e | CLIMATITZACIÓ | 01 | GENERADORS D'ENERGIA¦SISTEMA VRV
01.09 | GENERADORS D'AIRE CALENT | e49dcc9b-6926-402e-87ce-69bea9fdd275 | CLIMATITZACIÓ | 01 | GENERADORS D'ENERGIA¦GENERADORS D'AIRE CALENT
01.10 | ROOF-TOP | 9944d80b-5d99-4067-88f2-73582dfa4b02 | CLIMATITZACIÓ | 01 | GENERADORS D'ENERGIA¦ROOF-TOP
02 | ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ | d68d15ab-fa99-46ea-8601-b9d388bb0d1b | CLIMATITZACIÓ |  | ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ
02.01 | CLIMATITZADORS | 264a2ad3-bc3c-4a85-a40c-acf26ee9f3f7 | CLIMATITZACIÓ | 02 | ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ¦CLIMATITZADORS
02.02 | CAIXES VENTILACIÓ | 93a8a9f5-099d-4a73-8e99-a2d40fbb58cc | VENTILACIÓ/EXTRACCIÓ | 02 | ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ¦CAIXES VENTILACIÓ
02.03 | FAN-COIL | ef72bcee-7e2f-4345-ae4f-06e159229fa7 | CLIMATITZACIÓ | 02 | ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ¦FAN-COIL
02.04 | CONDUCTES AIRE | 9295dfbd-59b5-4fb2-9199-64f0414666ab | CLIMATITZACIÓ | 02 | ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ¦CONDUCTES AIRE
02.05 | REIXES I DIFUSORS D'AIRE | 9b1e37cd-01db-41d3-bb0d-962f7375ddc7 | CLIMATITZACIÓ | 02 | ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ¦REIXES I DIFUSORS D'AIRE
02.06 | COMPORTES | 626ba501-dcb7-4c41-9c21-1430265121f8 | CLIMATITZACIÓ | 02 | ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ¦COMPORTES
02.06.A | REGULACIÓ | cfd36d04-6670-4fef-b150-e4821a766be0 | CLIMATITZACIÓ | 02.06 | ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ¦COMPORTES¦REGULACIÓ
02.06.B | SOBREPRESSIÓ | 5bd1ea24-78cd-488b-9ae6-ad1576043c9f | CLIMATITZACIÓ | 02.06 | ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ¦COMPORTES¦SOBREPRESSIÓ
02.07 | HUMIFICADORS | 746a73a3-c629-46e7-b05a-316ae8ad487f | LEGIONEL·LA | 02 | ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ¦HUMIFICADORS
02.08 | RECUPERADORS DE CALOR | 10cfbd37-b1e0-4ea3-a1cf-ab290d0c9f8a | CLIMATITZACIÓ | 02 | ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ¦RECUPERADORS DE CALOR
02.08.A | ROTATIUS | 50133e42-4f37-46bb-b796-0a97507509fd | CLIMATITZACIÓ | 02.08 | ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ¦RECUPERADORS DE CALOR¦ROTATIUS
02.08.B | ESTÀTICS | ed0165bc-294a-46e7-a93d-eee15ab358fb | CLIMATITZACIÓ | 02.08 | ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ¦RECUPERADORS DE CALOR¦ESTÀTICS
02.09 | CORTINES D'AIRE | 7632067e-3671-46c2-8108-a6883ebdbfdc | CLIMATITZACIÓ | 02 | ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ¦CORTINES D'AIRE
02.10 | DEPÒSITS D'INÈRCIA | 552c9bbc-14d3-41f7-8544-5000482fef91 | CLIMATITZACIÓ | 02 | ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ¦DEPÒSITS D'INÈRCIA
02.11 | AEROTERMOS | 51623cb8-0abf-4a00-9f5d-7f68b8b0e4d6 | CLIMATITZACIÓ | 02 | ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ¦AEROTERMOS
02.12 | TORRES DE REFRIGERACIÓ | 4634cbc1-83ac-4750-8430-fc1dec468b26 | CLIMATITZACIÓ | 02 | ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ¦TORRES DE REFRIGERACIÓ
02.13 | RADIADORS D'AIGUA | 8312c755-782f-44e6-b614-5599d1ca2635 | CLIMATITZACIÓ | 02 | ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ¦RADIADORS D'AIGUA
02.14 | TERRES RADIANTS | 524c6eaf-1bd5-4c16-a8c4-e2988e248c57 | CLIMATITZACIÓ | 02 | ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ¦TERRES RADIANTS
02.15 | SOSTRES RADIANTS | 7a7c3f2a-ddd4-41af-937d-724bafb21caa | CLIMATITZACIÓ | 02 | ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ¦SOSTRES RADIANTS
02.16 | BOCA EXTRACCIÓ BANY | bf72ff24-4da5-4f34-84af-05104df08336 | VENTILACIÓ/EXTRACCIÓ | 02 | ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ¦BOCA EXTRACCIÓ BANY
03 | BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ | 11e7d38f-2c92-4283-a3da-5f3c451c5cec | FONTANERIA |  | BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
03.01 | GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | 4bf8dca5-4682-481b-acd5-27d8f4196a3b | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | 03 | BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ¦GRUPS DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS
03.02 | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | 2acc27a9-9089-4ef6-a16d-262bf0aa8a9b | CLIMATITZACIÓ | 03 | BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ¦BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA
03.03 | GRUPS DE PRESSIÓ FONTANERIA | 25c56fc6-bfa9-48df-b87f-c836458eec4c | FONTANERIA | 03 | BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ¦GRUPS DE PRESSIÓ FONTANERIA
03.04 | GRUPS DE PRESSIÓ AIGUES FECALS I SANEJAMENT | 5dcd039d-4674-4a9c-aa8a-cef21fe6cc60 | SANEJAMENT | 03 | BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ¦GRUPS DE PRESSIÓ AIGUES FECALS I SANEJAMENT
03.05 | GRUPS DE PRESSIÓ GASOIL | b77316a6-3497-4dac-ad6d-a9fd78f84660 | GAS COMBUSTIBLE | 03 | BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ¦GRUPS DE PRESSIÓ GASOIL
03.06 | GRUPS DE PRESSIÓ OLEOHIDRÀULIC | bedd0615-f2a8-4229-ba59-e7ca9c946fc8 | GAS COMBUSTIBLE | 03 | BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ¦GRUPS DE PRESSIÓ OLEOHIDRÀULIC
04 | FLUIDS I GASOS | 6d42303c-4611-4272-aa16-0b79da4ae3fe | CLIMATITZACIÓ |  | FLUIDS I GASOS
04.01 | INTERCANVIADORS | a90be317-c0ba-4316-891e-b8e864a77670 | FONTANERIA | 04 | FLUIDS I GASOS¦INTERCANVIADORS
04.01.A | PLAQUES | 6792441b-d2ca-41cd-afb1-d52c31270494 | FONTANERIA | 04.01 | FLUIDS I GASOS¦INTERCANVIADORS¦PLAQUES
04.02 | DIPÒSIT EXPANSIÓ | 706d30cf-3d9e-4503-9bc8-0d06f880c9c7 | FONTANERIA | 04 | FLUIDS I GASOS¦DIPÒSIT EXPANSIÓ
04.03 | DIPÒSITS AIGUA SANITÀRIA | 06135215-a54d-48bb-96a1-924bd8402760 | LEGIONEL·LA | 04 | FLUIDS I GASOS¦DIPÒSITS AIGUA SANITÀRIA
04.04 | DIPÒSIT HIDROPNEUMÀTICS | 4b61e075-45f0-4b2d-8a6c-368190c3cdab | FONTANERIA | 04 | FLUIDS I GASOS¦DIPÒSIT HIDROPNEUMÀTICS
04.05 | DIPÒSIT ACUMULADOR ACS | d8bb5dac-a563-4d59-b9fc-80152b01fee6 | LEGIONEL·LA | 04 | FLUIDS I GASOS¦DIPÒSIT ACUMULADOR ACS
04.06 | DIPÒSIT INCENDIS | 2586f884-de4c-4c61-973e-8433f5a5a7ad | LEGIONEL·LA | 04 | FLUIDS I GASOS¦DIPÒSIT INCENDIS
04.07 | DIPÒSIT GASOIL | 83b34b56-7343-4129-8fbc-66a9747db6ef | GAS COMBUSTIBLE | 04 | FLUIDS I GASOS¦DIPÒSIT GASOIL
04.07.A | AERIS | ac9b6030-af14-4a70-991a-552792c83b04 | GAS COMBUSTIBLE | 04.07 | FLUIDS I GASOS¦DIPÒSIT GASOIL¦AERIS
04.07.B | ENTERRATS | a210072f-03b8-485d-b2db-31173a15960a | GAS COMBUSTIBLE | 04.07 | FLUIDS I GASOS¦DIPÒSIT GASOIL¦ENTERRATS
04.07.C | NODRISSA | 379a5b7c-8181-4d4b-94a4-77d5d059d3af | GAS COMBUSTIBLE | 04.07 | FLUIDS I GASOS¦DIPÒSIT GASOIL¦NODRISSA
04.08 | DIPÒSIT GAS | 7e37463a-f4d5-421b-957f-a8a603cbfc85 | GAS COMBUSTIBLE | 04 | FLUIDS I GASOS¦DIPÒSIT GAS
04.08.A | AERI | 4a3b91fe-8402-45ce-ba7b-2367162eeba5 | GAS COMBUSTIBLE | 04.08 | FLUIDS I GASOS¦DIPÒSIT GAS¦AERI
04.08.B | SEMIENTERRAT | 9fa22001-5dda-4454-a944-41e3fd69f224 | GAS COMBUSTIBLE | 04.08 | FLUIDS I GASOS¦DIPÒSIT GAS¦SEMIENTERRAT
04.08.C | ENTERRAT | 8f89940c-9649-4a65-be45-c3ef5cc7af18 | GAS COMBUSTIBLE | 04.08 | FLUIDS I GASOS¦DIPÒSIT GAS¦ENTERRAT
04.09 | DIPÒSIT AIRE COMPRIMIT | 4ad18d36-4ca9-47ea-b8f1-6406c27e803e | VARIS | 04 | FLUIDS I GASOS¦DIPÒSIT AIRE COMPRIMIT
04.10 | DIRÒSIT BUIT | b7800cf8-be37-48c7-abc6-ec81032299b1 | VARIS | 04 | FLUIDS I GASOS¦DIRÒSIT BUIT
04.11 | DIPÒSIT GASOS MEDICINALS | 7138dfd0-67d8-4114-ae0f-e6091a50aeaa | ELECTROMEDICINA | 04 | FLUIDS I GASOS¦DIPÒSIT GASOS MEDICINALS
04.11.A | CENTRAL D'EMMAGATZEMATGE | 4cc89836-75f3-4cdf-8838-830face8e0a8 | ELECTROMEDICINA | 04.11 | FLUIDS I GASOS¦DIPÒSIT GASOS MEDICINALS¦CENTRAL D'EMMAGATZEMATGE
04.12 | COMPRESSOR | c00acb0d-ee65-48c8-b19d-cbf95f3e0c6a | CLIMATITZACIÓ | 04 | FLUIDS I GASOS¦COMPRESSOR
04.12.A | DE CARGOL | a036d482-7d3a-4353-a438-763516aa144b | CLIMATITZACIÓ | 04.12 | FLUIDS I GASOS¦COMPRESSOR¦DE CARGOL
04.12.B | DE PISTÓ | 5712f92b-beb9-4390-85ae-de36436afe17 | CLIMATITZACIÓ | 04.12 | FLUIDS I GASOS¦COMPRESSOR¦DE PISTÓ
04.13 | GRUP GENERADOR DE BUIT | a8310ab4-579b-476a-b210-3f5e9470a373 | VARIS | 04 | FLUIDS I GASOS¦GRUP GENERADOR DE BUIT
04.14 | SEPARADOR DE BOMBOLLES | eff1bdf9-ddff-4282-ae15-eddc29954547 | CLIMATITZACIÓ | 04 | FLUIDS I GASOS¦SEPARADOR DE BOMBOLLES
04.15 | PRESES DE GASOS MEDICINALS | b6baa587-a5b7-46a9-b6ff-6069c7642793 | ELECTROMEDICINA | 04 | FLUIDS I GASOS¦PRESES DE GASOS MEDICINALS
04.16 | SECADOR D'AIRE | 3a2f5fe9-6250-4c73-b4ab-51af4cb256ee | VARIS | 04 | FLUIDS I GASOS¦SECADOR D'AIRE
04.20 | FILTRE DE PARTÍCULES D’AFCH | 6527581d-447a-4d25-be88-25b082405a43 | FONTANERIA | 04 | FLUIDS I GASOS¦FILTRE DE PARTÍCULES D’AFCH
04.21 | SISTEMES D'APROFITAMENT D'AIGÜES GRISES | da6994f3-ec61-4f3a-a280-ee5f2df1801e | CLIMATITZACIÓ | 04 | FLUIDS I GASOS¦SISTEMES D'APROFITAMENT D'AIGÜES GRISES
04.22 | SISTEMES D'APROFITAMENT D'AIGÜES PLUVIALS | 206bfeca-df8c-49ed-9ab9-0ff06831877f | CLIMATITZACIÓ | 04 | FLUIDS I GASOS¦SISTEMES D'APROFITAMENT D'AIGÜES PLUVIALS
08 | TRACTAMENT D'AIGÜES | da089dba-509d-4d37-a4ba-7b4b62c1a5eb | FONTANERIA |  | TRACTAMENT D'AIGÜES
08.01 | DOSIFICADORS | e287665e-8ba0-40a4-9ec9-def89b16babc | FONTANERIA | 08 | TRACTAMENT D'AIGÜES¦DOSIFICADORS
08.02 | DESCALCIFICACIÓ | 358eea5a-660b-45c1-b573-43b86dd4d682 | FONTANERIA | 08 | TRACTAMENT D'AIGÜES¦DESCALCIFICACIÓ
08.02.A | PLANTES DESCALCIFICADORES | 8261a036-65d5-4120-9696-13a9600c85d5 | FONTANERIA | 08.02 | TRACTAMENT D'AIGÜES¦DESCALCIFICACIÓ¦PLANTES DESCALCIFICADORES
08.02.B | EQUIPS DESCALCIFICACIÓ | dd375f03-75f2-4f8e-82c3-8c8b842e2168 | FONTANERIA | 08.02 | TRACTAMENT D'AIGÜES¦DESCALCIFICACIÓ¦EQUIPS DESCALCIFICACIÓ
08.03 | OSMOSI INVERSA | 267397ac-6ec1-4405-89f7-a47a8fa3048a | FONTANERIA | 08 | TRACTAMENT D'AIGÜES¦OSMOSI INVERSA
08.04 | EQUIP PROTECCIÓ CATÒDICA | 05a9bb9d-d192-424c-ad11-61bec05ffe54 | FONTANERIA | 08 | TRACTAMENT D'AIGÜES¦EQUIP PROTECCIÓ CATÒDICA
09 | SANEJAMENT | 47c5eaca-0d62-4579-a492-26aebff6a407 | SANEJAMENT |  | SANEJAMENT
09.01 | XARXA DE SANEJAMENT | 62f9e0f1-6214-4480-ad50-31147b3495ac | SANEJAMENT | 09 | SANEJAMENT¦XARXA DE SANEJAMENT
09.02 | CLAVEGUERÓ | 4fdc13e0-140d-464e-8c8c-94f4118b1b41 | SANEJAMENT | 09 | SANEJAMENT¦CLAVEGUERÓ
09.03 | REIXES I ACCESSORIS | cfeb3bb3-683d-4f56-a39e-2ae46cc12ecc | SANEJAMENT | 09 | SANEJAMENT¦REIXES I ACCESSORIS
09.04 | ARQUETA SEPARADORA D'OLIS | abf235c9-8545-466d-9a59-fbc5b2f8c509 | SANEJAMENT | 09 | SANEJAMENT¦ARQUETA SEPARADORA D'OLIS
09.05 | ARQUETA SEPARADORA D'HIDROCARBURS | 08bd94fe-e9b1-45e7-9c95-b399da212d54 | SANEJAMENT | 09 | SANEJAMENT¦ARQUETA SEPARADORA D'HIDROCARBURS
09.06 | ARQUETA SANEJAMENT | 2711f0ac-3a48-43ca-b68b-6169be9f58d2 | SANEJAMENT | 09 | SANEJAMENT¦ARQUETA SANEJAMENT
10 | APARELLA SANITARIS I AIXETERIA | af3e3aba-0f4b-4e4d-8c28-93474df16dc8 | FONTANERIA |  | APARELLA SANITARIS I AIXETERIA
10.01 | APARELLS SANITARIS | 5400ab6c-e495-4c79-9d25-2754cddc0b10 | VARIS | 10 | APARELLA SANITARIS I AIXETERIA¦APARELLS SANITARIS
10.01.A | AIGÜERES | 42dbed89-47d8-4620-b05f-8f4988055436 | FONTANERIA | 10.01 | APARELLA SANITARIS I AIXETERIA¦APARELLS SANITARIS¦AIGÜERES
10.01.B | PLATS DE DUTXA | 73d03e8d-a8e2-457a-8fa5-48d395fef531 | FONTANERIA | 10.01 | APARELLA SANITARIS I AIXETERIA¦APARELLS SANITARIS¦PLATS DE DUTXA
10.01.C | URINARIS | 51b30e55-da55-4929-a9e7-0350e660c235 | FONTANERIA | 10.01 | APARELLA SANITARIS I AIXETERIA¦APARELLS SANITARIS¦URINARIS
10.01.D | INODOR | 2095edae-1ae3-40d2-a02b-5a3aa4189832 | FONTANERIA | 10.01 | APARELLA SANITARIS I AIXETERIA¦APARELLS SANITARIS¦INODOR
10.01.E | ABOCADOR | f0f4b9c1-9146-4855-8b74-2ea120027a51 | FONTANERIA | 10.01 | APARELLA SANITARIS I AIXETERIA¦APARELLS SANITARIS¦ABOCADOR
10.01.F | LAVABOS | a78781cd-042c-42f6-90af-0a887ec78084 | FONTANERIA | 10.01 | APARELLA SANITARIS I AIXETERIA¦APARELLS SANITARIS¦LAVABOS
10.01.G | SAFREIG | c84df510-d3cd-4e18-a43b-9fede43937c2 | FONTANERIA | 10.01 | APARELLA SANITARIS I AIXETERIA¦APARELLS SANITARIS¦SAFREIG
10.02 | AIXETERIA | d07b49cd-ce6e-4b5c-9776-feaef0b1e2f4 | FONTANERIA | 10 | APARELLA SANITARIS I AIXETERIA¦AIXETERIA
10.02.A | FLUXORS | f8c5e9ff-c63e-4bc6-898a-a0af0283de2e | FONTANERIA | 10.02 | APARELLA SANITARIS I AIXETERIA¦AIXETERIA¦FLUXORS
10.02.B | AIXETES ACS | 091ca900-e6c9-45c3-970f-e51ef3b266d8 | LEGIONEL·LA | 10.02 | APARELLA SANITARIS I AIXETERIA¦AIXETERIA¦AIXETES ACS
10.02.C | AIXETES AFS | b00071df-487e-40b8-92dd-08e280b7e38e | LEGIONEL·LA | 10.02 | APARELLA SANITARIS I AIXETERIA¦AIXETERIA¦AIXETES AFS
10.03 | ACCESSORIS | 4152c8e6-890c-4358-9dd0-8757139e5ab5 | FONTANERIA | 10 | APARELLA SANITARIS I AIXETERIA¦ACCESSORIS
10.03.A | SECAMANS | b9728fe6-445e-43d2-a5e5-eb63efe27522 | VARIS | 10.03 | APARELLA SANITARIS I AIXETERIA¦ACCESSORIS¦SECAMANS
10.03.B | DOSSIFICADOR DE SABÓ | 7a989011-d156-4457-93d8-954b8285042c | VARIS | 10.03 | APARELLA SANITARIS I AIXETERIA¦ACCESSORIS¦DOSSIFICADOR DE SABÓ
10.03.C | PORTA-ROTLLES | 430e8b70-a0f9-4b22-8f57-2daaccd7da1a | VARIS | 10.03 | APARELLA SANITARIS I AIXETERIA¦ACCESSORIS¦PORTA-ROTLLES
10.03.D | DISPENSADORS | ef25104a-56ca-4710-b269-a70ea9018781 | VARIS | 10.03 | APARELLA SANITARIS I AIXETERIA¦ACCESSORIS¦DISPENSADORS
10.03.E | BARRES DE SUPORT | 921bbe73-5a57-43ea-bcde-0c7e6266e7d4 | VARIS | 10.03 | APARELLA SANITARIS I AIXETERIA¦ACCESSORIS¦BARRES DE SUPORT
10.03.F | SABONERES | f09c3a96-ff96-459b-af7d-bf1c828f9fa3 | VARIS | 10.03 | APARELLA SANITARIS I AIXETERIA¦ACCESSORIS¦SABONERES
10.03.G | FONTS | c432245d-7da2-46eb-ac66-30e16636eb38 | VARIS | 10.03 | APARELLA SANITARIS I AIXETERIA¦ACCESSORIS¦FONTS
10.03.H | PAPERERES | 601a728e-7579-4f0f-9435-50883c893239 | VARIS | 10.03 | APARELLA SANITARIS I AIXETERIA¦ACCESSORIS¦PAPERERES
10.03.I | PENJADORS | a01e3c9c-69ac-4c9a-b489-b1d8f64639b5 | VARIS | 10.03 | APARELLA SANITARIS I AIXETERIA¦ACCESSORIS¦PENJADORS
10.03.J | MIRRALS | b0590adc-031a-4fb2-8be1-740b5e5525ea | VARIS | 10.03 | APARELLA SANITARIS I AIXETERIA¦ACCESSORIS¦MIRRALS
10.03.K | TOVALLOLERS | e021bed2-59f4-46d5-8d03-3f3796a3c301 | VARIS | 10.03 | APARELLA SANITARIS I AIXETERIA¦ACCESSORIS¦TOVALLOLERS
10.03.L | SEIENTS I ELEMENTS DE RECOLÇAMENT | c2fec1b0-5f8e-47ce-830f-8edb62bb7c81 | VARIS | 10.03 | APARELLA SANITARIS I AIXETERIA¦ACCESSORIS¦SEIENTS I ELEMENTS DE RECOLÇAMENT
10.03.M | BARRES CORTINA | 650d49b5-c8f8-472a-b8e6-0094a50c5485 | VARIS | 10.03 | APARELLA SANITARIS I AIXETERIA¦ACCESSORIS¦BARRES CORTINA
10.03.N | REPEUS | b2f2e9e3-f4cb-4a5b-94a4-6021d27585e5 | VARIS | 10.03 | APARELLA SANITARIS I AIXETERIA¦ACCESSORIS¦REPEUS
10.03.O | MAMPARES | 07996b31-c84d-4bcd-8a81-d8931eab3be9 | VARIS | 10.03 | APARELLA SANITARIS I AIXETERIA¦ACCESSORIS¦MAMPARES
11.07 | EQUIPS MÀNEGA | 8f76217f-591f-4ecb-9f7f-a34f2f0d8071 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | 11 | CONTRAINCENDIS¦EQUIPS MÀNEGA
11.08 | COLUMNES SEQUES | 4788291a-576a-468b-9b72-e44ed1623a74 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | 11 | CONTRAINCENDIS¦COLUMNES SEQUES
11.09 | EXTINTOR | 89e48b27-8cbb-453a-911b-005ed463d4cd | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | 11 | CONTRAINCENDIS¦EXTINTOR
11.11 | SISTEMES DE RUIXADORS AUTOMÀTICS | 17e1c291-2273-46ae-8e04-a56f2a27f55e | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | 11 | CONTRAINCENDIS¦SISTEMES DE RUIXADORS AUTOMÀTICS
11.11.A | RUIXADORS | 54edfb43-ae07-43ef-b2ca-7f4da9847b76 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | 11.11 | CONTRAINCENDIS¦SISTEMES DE RUIXADORS AUTOMÀTICS¦RUIXADORS
11.11.B | XARXA | 2e199797-063d-49c3-a3e3-75903339b977 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | 11.11 | CONTRAINCENDIS¦SISTEMES DE RUIXADORS AUTOMÀTICS¦XARXA
11.11.C | LLOC DE CONTROL | 52b6dbf0-0c4f-433f-a3fa-3e13a0e6e55b | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | 11.11 | CONTRAINCENDIS¦SISTEMES DE RUIXADORS AUTOMÀTICS¦LLOC DE CONTROL
11.13 | VENTILADORS 400ºC/2h | 4e5d70e9-444d-4803-b4f3-88afb9122b52 | VARIS | 11 | CONTRAINCENDIS¦VENTILADORS 400ºC/2h
11.14 | HIDRANT | 8dc8a595-32fe-4abb-8ee2-7f0504fa6253 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | 11 | CONTRAINCENDIS¦HIDRANT
11.20 | EQUIPS RESPIRATORIS AUTONOMS | 7533bd27-1911-4238-8fce-27703f25d0b9 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | 11 | CONTRAINCENDIS¦EQUIPS RESPIRATORIS AUTONOMS
13 | EQUIPS MITJA TENSIÓ | 3849d3bb-2fa1-4865-ab54-cba419d1abc3 | MITJA TENSIÓ |  | EQUIPS MITJA TENSIÓ
13.01 | CEL·LES DE PROTECCIÓ | 1d7bd326-2bb8-401b-bbd1-e6a3331dba3b | MITJA TENSIÓ | 13 | EQUIPS MITJA TENSIÓ¦CEL·LES DE PROTECCIÓ
13.02 | TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ | e2b29199-8c90-48cb-85bc-242a519b77fa | MITJA TENSIÓ | 13 | EQUIPS MITJA TENSIÓ¦TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ
13.02.A | ENCAPSULAT EN SEC | a8c0a5cb-e058-46ef-9a12-1c5e4bcd9c72 | MITJA TENSIÓ | 13.02 | EQUIPS MITJA TENSIÓ¦TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ¦ENCAPSULAT EN SEC
13.02.B | OLI | b8e6a599-acd9-4c70-acd1-5797b8dd3004 | MITJA TENSIÓ | 13.02 | EQUIPS MITJA TENSIÓ¦TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ¦OLI
15 | EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ | 6eb0c0d3-c323-4a2a-ac0b-edd25b4d0828 | BAIXA TENSIÓ |  | EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ
15.01 | QUADRES ELÈCTRICS | dcdc2543-3578-4654-bb99-b8c00125f17a | BAIXA TENSIÓ | 15 | EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ¦QUADRES ELÈCTRICS
15.01.A | QUADRES GENERALS | 48cae5f1-0acc-4b7f-ae7b-e03bcbec8834 | BAIXA TENSIÓ | 15.01 | EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ¦QUADRES ELÈCTRICS¦QUADRES GENERALS
15.01.B | SUBQUADRES | aecb0c8f-e319-48b1-9f0f-4c518d54e33b | BAIXA TENSIÓ | 15.01 | EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ¦QUADRES ELÈCTRICS¦SUBQUADRES
15.02 | BATERIES DE CONDENSADORS | 1848f164-3112-412c-a9cd-38f03fb761ec | BAIXA TENSIÓ | 15 | EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ¦BATERIES DE CONDENSADORS
15.02.A | DINÀMICS | fae579c3-79c6-4913-a666-7e7b91b37fde | BAIXA TENSIÓ | 15.02 | EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ¦BATERIES DE CONDENSADORS¦DINÀMICS
15.02.B | ESTÀTICS | 70e24a0f-817f-4226-b420-407fe8168e85 | BAIXA TENSIÓ | 15.02 | EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ¦BATERIES DE CONDENSADORS¦ESTÀTICS
15.03 | SISTEMES ALIMENTACIÓ ININTERRUMPIDA | d12da539-4d99-49d2-b7c4-633feda9209e | BAIXA TENSIÓ | 15 | EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ¦SISTEMES ALIMENTACIÓ ININTERRUMPIDA
15.04 | VARIADORS DE FRECUÈNCIA | 806a0ce1-b614-44f7-9943-67fda1ea27b8 | BAIXA TENSIÓ | 15 | EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ¦VARIADORS DE FRECUÈNCIA
15.05 | ENDOLLS I MECÀNISMES | 52302218-31a1-4a05-89d8-73d50da89d2c | BAIXA TENSIÓ | 15 | EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ¦ENDOLLS I MECÀNISMES
15.05.A | ENDOLLS | a70210df-bbf5-4094-9d27-fa9a8493b278 | BAIXA TENSIÓ | 15.05 | EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ¦ENDOLLS I MECÀNISMES¦ENDOLLS
15.05.B | MECANISMES | c02f30d1-a97d-4804-adb1-a956432edd1e | BAIXA TENSIÓ | 15.05 | EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ¦ENDOLLS I MECÀNISMES¦MECANISMES
15.06 | XARXA DE TERRES | 461b29dc-acc6-4244-9551-d475f3284ebd | BAIXA TENSIÓ | 15 | EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ¦XARXA DE TERRES
15.07 | LLOC DE TREBALL | a068bee3-589b-408f-be0c-65720759c7bd | BAIXA TENSIÓ | 15 | EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ¦LLOC DE TREBALL
15.08 | CAIXA COMBINADA TÈCNICA | e2c0d509-1906-455d-a0a2-78d08d86d1be | BAIXA TENSIÓ | 15 | EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ¦CAIXA COMBINADA TÈCNICA
15.09 | CARREGADOR VEHICLES ELÈCTRICS | af7f0372-a773-4eb9-95ae-57f482309110 | BAIXA TENSIÓ | 15 | EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ¦CARREGADOR VEHICLES ELÈCTRICS
16 | IL·LUMINACIÓ | 6b2a56a9-711c-49ed-9070-7144c24ae816 | BAIXA TENSIÓ |  | IL·LUMINACIÓ
16.01 | LLUMINÀRIES | 19398048-94ed-45cf-9831-3a86a6edc642 | BAIXA TENSIÓ | 16 | IL·LUMINACIÓ¦LLUMINÀRIES
16.02 | EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ | 6fc3bc11-b448-487e-94ee-5da9482452a2 | BAIXA TENSIÓ | 16 | IL·LUMINACIÓ¦EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
16.03 | LUMINARIES EXTERIORS | 8fbc25ca-d1cd-48ff-99cf-a5486a66cc1d | BAIXA TENSIÓ | 16 | IL·LUMINACIÓ¦LUMINARIES EXTERIORS
17 | EQUIPS COMUNICACIONS | 1fa23b98-8283-4353-8295-e524acad32f6 | COMUNICACIONS |  | EQUIPS COMUNICACIONS
17.02 | TELEFONIA | 03676b5b-5e67-45ab-a049-8d00cae7c436 | COMUNICACIONS | 17 | EQUIPS COMUNICACIONS¦TELEFONIA
17.02.A | CENTRALETA | 138e6750-74b9-4dd5-954b-50807de68564 | COMUNICACIONS | 17.02 | EQUIPS COMUNICACIONS¦TELEFONIA¦CENTRALETA
17.02.B | TELÈFON | 54bbdb9d-8fd5-4851-bdea-9b0d16cefa8e | COMUNICACIONS | 17.02 | EQUIPS COMUNICACIONS¦TELEFONIA¦TELÈFON
17.03 | COMUNICACIÓ HOSPITALÀRIA | ba5cf4c8-a1b6-4905-9042-8e41f2d09fe9 | COMUNICACIONS | 17 | EQUIPS COMUNICACIONS¦COMUNICACIÓ HOSPITALÀRIA
17.05 | TELEVISIÓ-FM | 230a8ef7-00a9-4ec6-8fde-34912fdfc8c7 | COMUNICACIONS | 17 | EQUIPS COMUNICACIONS¦TELEVISIÓ-FM
17.05.A | ANTENA | 199e90e5-de2f-4d38-b52a-afd836a4c23b | COMUNICACIONS | 17.05 | EQUIPS COMUNICACIONS¦TELEVISIÓ-FM¦ANTENA
17.05.B | TV | 83bcbf66-1600-43cb-99c6-d86ab3a0904f | COMUNICACIONS | 17.05 | EQUIPS COMUNICACIONS¦TELEVISIÓ-FM¦TV
17.05.C | EQUIPAMENT | 59254103-2dab-484b-ad1f-9e9c3eed05d2 | COMUNICACIONS | 17.05 | EQUIPS COMUNICACIONS¦TELEVISIÓ-FM¦EQUIPAMENT
17.05.D | AMPLIFICADORS DE C.A.T.V | 3cf77481-61a8-4019-b90a-f52f6e9abb43 | COMUNICACIONS | 17.05 | EQUIPS COMUNICACIONS¦TELEVISIÓ-FM¦AMPLIFICADORS DE C.A.T.V
17.05.E | PRESA TV / FM | 96912840-290d-498c-b662-b4f8355b54f2 | COMUNICACIONS | 17.05 | EQUIPS COMUNICACIONS¦TELEVISIÓ-FM¦PRESA TV / FM
17.09.B | PRESES | 1229810b-ce1e-4dce-abac-60981f444f2b | COMUNICACIONS | 17.09 | EQUIPS COMUNICACIONS¦VEU I DADES¦ PRESES
17.10 | TRANSPORTE PNEUMÀTIC | 2c3bb332-8549-47e9-ac58-20ceb9d5b1e5 | VARIS | 17 | EQUIPS COMUNICACIONS¦TRANSPORTE PNEUMÀTIC
18 | GRUPS ELECTRÒGENS | 8facd2a9-95c1-4f42-802e-da99f8284b88 | BAIXA TENSIÓ |  | GRUPS ELECTRÒGENS
18.01 | DIÈSEL | 1ce83a5d-6834-4d83-bff5-53612bed8b18 | BAIXA TENSIÓ | 18 | GRUPS ELECTRÒGENS¦DIÈSEL
19 | PARALLAMPS | 552ef84b-a85a-4e5e-82df-54a3ac425b82 | BAIXA TENSIÓ |  | PARALLAMPS
20 | TRANSPORT | d9f2fd7d-e3e4-4bde-8b0a-75155078154a | TRANSPORT |  | TRANSPORT
20.01 | ASCENSORS | 378672b9-e782-4fb7-b978-4a9b598c4749 | TRANSPORT | 20 | TRANSPORT¦ASCENSORS
20.01.A | ELÈCTRICS | 1eada943-b132-427f-a579-6691e765a1aa | TRANSPORT | 20.01 | TRANSPORT¦ASCENSORS¦ELÈCTRICS
20.01.B | HIDRÀULICS | 5f50c1f6-03a1-4496-9392-eec3fcdcfbcd | TRANSPORT | 20.01 | TRANSPORT¦ASCENSORS¦HIDRÀULICS
20.01.C | TRACCIÓ PER IMANS PERMANENTS | 13ac94ce-58b6-42e7-9a60-88138fea5320 | TRANSPORT | 20.01 | TRANSPORT¦ASCENSORS¦TRACCIÓ PER IMANS PERMANENTS
20.02 | PLATAFORMES | e28aee2a-a170-416f-91ab-3843b5366fe3 | TRANSPORT | 20 | TRANSPORT¦PLATAFORMES
20.03 | ESCALES MECÀNIQUES | b414278c-29c6-4549-8c4d-781359e1b380 | TRANSPORT | 20 | TRANSPORT¦ESCALES MECÀNIQUES
20.04 | RAMPES MECÀNIQUES | 71347a20-beb0-42fc-9c09-fa47ac6cfa01 | TRANSPORT | 20 | TRANSPORT¦RAMPES MECÀNIQUES
20.05 | PONTS MÒBILS | 95afe800-2548-493d-aa07-7e41dd26d285 | TRANSPORT | 20 | TRANSPORT¦PONTS MÒBILS
20.06 | MONTAPLATS | f5193906-2ba1-443d-96be-551bb83254a9 | TRANSPORT | 20 | TRANSPORT¦MONTAPLATS
20.08 | GÓNDOLES | 4f696302-65eb-4964-a3ee-bbbe7d725447 | TRANSPORT | 20 | TRANSPORT¦GÓNDOLES
20.09 | PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS | a884badb-1404-4af1-ac65-5487829a1831 | TRANSPORT | 20 | TRANSPORT¦PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS
20.10 | MUNTACARREGUES | 1c86e3d7-abd0-4f7f-96b9-b1f3b7579c81 | TRANSPORT | 20 | TRANSPORT¦MUNTACARREGUES
21 | ACCESOS | 79aa2d29-3fd4-4b17-beb0-b6529979fbc7 | OBRA CIVIL |  | ACCESOS
21.01 | PORTES AUTOMÀTIQUES | 4227aa04-f21d-49cf-9346-aa25b28173ed | OBRA CIVIL | 21 | ACCESOS¦PORTES AUTOMÀTIQUES
21.01.A | MECANISMES CORREDISSOS | e7395d5a-e59a-4027-bc3b-e2b02f817ca0 | OBRA CIVIL | 21.01 | ACCESOS¦PORTES AUTOMÀTIQUES¦MECANISMES CORREDISSOS
21.01.A.A | MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE | c2e31734-ea43-46c9-9d41-098de8a22174 | OBRA CIVIL | 21.01.A | ACCESOS¦PORTES AUTOMÀTIQUES¦MECANISMES CORREDISSOS¦MECANISMES CORREDISSOS DE GARATGE
21.01.B | MECANISMES BATENTS | 9cf7a091-8c58-49c1-937d-2ccc929d5634 | OBRA CIVIL | 21.01 | ACCESOS¦PORTES AUTOMÀTIQUES¦MECANISMES BATENTS
21.01.B.A | MECANISMES BATENTS DE GARATGE | d5aab70a-cfb2-4a3d-8e02-4656b3ba8685 | OBRA CIVIL | 21.01.B | ACCESOS¦PORTES AUTOMÀTIQUES¦MECANISMES BATENTS¦MECANISMES BATENTS DE GARATGE
21.01.C | PORTES GIRATÒRIES | 6bc75852-7109-423a-971e-bb1db16d7520 | OBRA CIVIL | 21.01 | ACCESOS¦PORTES AUTOMÀTIQUES¦PORTES GIRATÒRIES
21.01.D | BASCULANT CONTRAPÈS | 38a507ad-e775-4b58-95f8-2e85049f7eb2 | OBRA CIVIL | 21.01 | ACCESOS¦PORTES AUTOMÀTIQUES¦BASCULANT CONTRAPÈS
21.01.E | BASCULANT MOTLLES | 7995ccfb-7df6-48e1-bb15-9bc5d5b4de67 | OBRA CIVIL | 21.01 | ACCESOS¦PORTES AUTOMÀTIQUES¦BASCULANT MOTLLES
21.01.F | SECCIONAL | ad883615-3130-4ea2-bd14-545a0ad6eccf | OBRA CIVIL | 21.01 | ACCESOS¦PORTES AUTOMÀTIQUES¦SECCIONAL
21.01.G | ENROTLLABLE | 6b0e1a98-1d8a-411d-a23b-a254267c7d15 | OBRA CIVIL | 21.01 | ACCESOS¦PORTES AUTOMÀTIQUES¦ENROTLLABLE
21.01.H | RÀPIDA-GUILLOTINA | 43e4a3da-9187-41b1-8c0c-d87d967a3eaa | OBRA CIVIL | 21.01 | ACCESOS¦PORTES AUTOMÀTIQUES¦RÀPIDA-GUILLOTINA
21.01.I | PORTES HIDRÀULIQUES CEL·LES | 7adbe64d-7966-42dc-a4d7-7c614ee0644b | PORTES | 21.01 | ACCESOS¦PORTES AUTOMÀTIQUES¦PORTES HIDRÀULIQUES CEL·LES
22 | EQUIPAMENT | bc8775f1-3bba-47c6-9617-6e236e332c6c | VARIS |  | EQUIPAMENT
22.01 | GASTRONÒMIC | 25f7d46d-bf84-47f2-a5ae-e9030e821831 | VARIS | 22 | EQUIPAMENT¦GASTRONÒMIC
22.01.A | CAMPANA EXTRACTORA | 4cb18ec9-bbe9-4d82-a324-478acd3ece1c | VARIS | 22.01 | EQUIPAMENT¦GASTRONÒMIC¦CAMPANA EXTRACTORA
22.01.B | CUINA ELÈCTRICA | 410f3587-160a-41f3-9e07-99cbe4712b49 | VARIS | 22.01 | EQUIPAMENT¦GASTRONÒMIC¦CUINA ELÈCTRICA
22.01.C | FREGIDORA ELÈCTRICA | 6b1aa0b3-28c4-48b5-b442-b4ee7b94b06f | VARIS | 22.01 | EQUIPAMENT¦GASTRONÒMIC¦FREGIDORA ELÈCTRICA
22.01.D | MARMITA ELÈCTRICA | 3b40f247-b9fd-4952-a494-d1eb9ab3ad51 | VARIS | 22.01 | EQUIPAMENT¦GASTRONÒMIC¦MARMITA ELÈCTRICA
22.01.E | FORN ELÈCTRIC | dc848dfb-eb87-4f90-aee7-8c319a56e792 | VARIS | 22.01 | EQUIPAMENT¦GASTRONÒMIC¦FORN ELÈCTRIC
22.01.F | BANY MARIA ELÈCTRIC | e9eb893e-84ca-472a-a21b-05fc77670d84 | VARIS | 22.01 | EQUIPAMENT¦GASTRONÒMIC¦BANY MARIA ELÈCTRIC
22.01.G | PLANXES | 7b3c4ae7-39a9-4ee5-9e2b-1f405ad3b5ef | VARIS | 22.01 | EQUIPAMENT¦GASTRONÒMIC¦PLANXES
22.01.H | MÀQUINA DE CAFÈ | 80fb00d9-be1b-4443-be99-130ddea03d60 | VARIS | 22.01 | EQUIPAMENT¦GASTRONÒMIC¦MÀQUINA DE CAFÈ
22.01.I | MÀQUINA DE GLAÇONS | b225055f-2b7f-4051-a450-02d277e5157a | VARIS | 22.01 | EQUIPAMENT¦GASTRONÒMIC¦MÀQUINA DE GLAÇONS
22.01.J | FORN A VAPOR | f1609677-1600-4b90-9c45-b0189155f278 | VARIS | 22.01 | EQUIPAMENT¦GASTRONÒMIC¦FORN A VAPOR
22.01.K | FERMENTADORA | 2c07af01-3a26-4100-b3ca-2e58b91f0c04 | VARIS | 22.01 | EQUIPAMENT¦GASTRONÒMIC¦FERMENTADORA
22.01.L | TORRADORA | cccdcf29-4ee1-4cc0-b956-e3ef6941ec86 | VARIS | 22.01 | EQUIPAMENT¦GASTRONÒMIC¦TORRADORA
22.01.M | CALENTAPLATS | 6885baf5-4774-4b31-b1a5-f1d1cbe46a26 | VARIS | 22.01 | EQUIPAMENT¦GASTRONÒMIC¦CALENTAPLATS
22.01.N | MÀQUINA DE BEGUDES | 6109fd79-aece-4435-aeef-3e04dea7dbc3 | VARIS | 22.01 | EQUIPAMENT¦GASTRONÒMIC¦MÀQUINA DE BEGUDES
22.01.O | FORN MICROONES | 956cb5a6-80eb-477a-9904-686caf08c467 | VARIS | 22.01 | EQUIPAMENT¦GASTRONÒMIC¦FORN MICROONES
22.01.P | NEVERES I CONGELADORS AUTÒNOMS | 0ce65c4e-31bb-478c-966f-35da9c308839 | VARIS | 22.01 | EQUIPAMENT¦GASTRONÒMIC¦NEVERES I CONGELADORS AUTÒNOMS
22.02 | ALTRES | 28d2b71a-4fee-456c-985c-08ce567f7adc | VARIS | 22 | EQUIPAMENT¦ALTRES
22.02.A | TÚNEL RENTAPLATS | ec9620ec-8e5e-482b-9344-3cef66f3e6d5 | VARIS | 22.02 | EQUIPAMENT¦ALTRES¦TÚNEL RENTAPLATS
22.02.B | MÀQUINA RENTAPLATS | db09bf88-5272-41bb-b8fe-ae9abfe2c028 | VARIS | 22.02 | EQUIPAMENT¦ALTRES¦MÀQUINA RENTAPLATS
22.02.C | MÀQUINA PER A RENTAR ROBA | 87c37185-58b1-4b8d-9d53-5067a38aa013 | VARIS | 22.02 | EQUIPAMENT¦ALTRES¦MÀQUINA PER A RENTAR ROBA
22.02.D | MÀQUINA PER A SECAR ROBA | 3a9362e3-a484-4fbe-a1f2-ff338443a8d3 | VARIS | 22.02 | EQUIPAMENT¦ALTRES¦MÀQUINA PER A SECAR ROBA
22.03 | EQUIPS DE RESCAT I DESCENS POUS | 9bcc93a6-ed9e-4298-8507-762ae5cf357b | EQUIPAMENT | 22 | EQUIPAMENT¦EQUIPS DE RESCAT I DESCENS POUS
23 | EQUIPAMENT PER GIMNÀS | bace8201-f59a-4ce7-96bf-a1fa0a331790 | VARIS |  | EQUIPAMENT PER GIMNÀS
23.01 | SAUNA I BANYS DE VAPOR | f6b71fc3-4938-4a51-9ff0-3fd2abbad3c7 | VARIS | 23 | EQUIPAMENT PER GIMNÀS¦SAUNA I BANYS DE VAPOR
23.01.A | SALA BANY DE VAPOR | 7bee50e4-4feb-4927-badb-b2904baf2075 | VARIS | 23.01 | EQUIPAMENT PER GIMNÀS¦SAUNA I BANYS DE VAPOR¦SALA BANY DE VAPOR
23.01.B | GENERADOR DE VAPOR | 59d0fb29-a533-4174-99b2-a54c08299954 | VARIS | 23.01 | EQUIPAMENT PER GIMNÀS¦SAUNA I BANYS DE VAPOR¦GENERADOR DE VAPOR
23.01.C | SALA SAUNA | afc86621-1400-4e62-adc0-58b3f1915751 | VARIS | 23.01 | EQUIPAMENT PER GIMNÀS¦SAUNA I BANYS DE VAPOR¦SALA SAUNA
23.01.D | CALEFACTOR SAUNA | c14f660a-8cd2-4040-b4e6-8b334a504aeb | VARIS | 23.01 | EQUIPAMENT PER GIMNÀS¦SAUNA I BANYS DE VAPOR¦CALEFACTOR SAUNA
23.01.E | DOSIFICADOR AIGUA SAUNA | 40f53058-38ef-427d-977c-2aa0ea7e5832 | VARIS | 23.01 | EQUIPAMENT PER GIMNÀS¦SAUNA I BANYS DE VAPOR¦DOSIFICADOR AIGUA SAUNA
23.02 | MÀQUINES DE FITNES | bb4952fc-f8f5-4e85-b2a5-0b56283fec57 | VARIS | 23 | EQUIPAMENT PER GIMNÀS¦MÀQUINES DE FITNES
23.02.A | EQUIPS ISOTÒNICS | 6089d23f-6266-4e0c-825f-f1d2bce98c89 | VARIS | 23.02 | EQUIPAMENT PER GIMNÀS¦MÀQUINES DE FITNES¦EQUIPS ISOTÒNICS
23.02.B | EQUIPS CARDIOVASCULARS | ee3ccbc0-e9f1-42d1-a444-d1db569b5797 | VARIS | 23.02 | EQUIPAMENT PER GIMNÀS¦MÀQUINES DE FITNES¦EQUIPS CARDIOVASCULARS
23.02.C | CINTES PER A CORRER | a73c2210-7758-4511-91c5-5bce9cd860e8 | VARIS | 23.02 | EQUIPAMENT PER GIMNÀS¦MÀQUINES DE FITNES¦CINTES PER A CORRER
23.02.D | BICICLETES ESTÀTIQUES | 4416ae59-7ceb-4490-8ac5-03c6fc088bc3 | VARIS | 23.02 | EQUIPAMENT PER GIMNÀS¦MÀQUINES DE FITNES¦BICICLETES ESTÀTIQUES
23.02.E | EQUIPS D'AIRE COMPRIMIT | 85810f88-1f0e-4c93-ba12-44bac9f22465 | VARIS | 23.02 | EQUIPAMENT PER GIMNÀS¦MÀQUINES DE FITNES¦EQUIPS D'AIRE COMPRIMIT
23.03 | MÀQUINA DE RAJOS UVA | 8a49f53d-97a3-497a-8d36-efef0e537d23 | VARIS | 23 | EQUIPAMENT PER GIMNÀS¦MÀQUINA DE RAJOS UVA
24 | PISCINES | 0ab145f6-86a8-4c71-8519-bc7c48e9d1e0 | VARIS |  | PISCINES
24.01 | BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA | a6bb2846-4dee-4870-945c-fd360ff0b31a | VARIS | 24 | PISCINES¦BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA
24.02 | GRUP D'ELECTROBOMBES | 560a94cb-1298-43b4-83a4-7da399dd90c8 | VARIS | 24 | PISCINES¦GRUP D'ELECTROBOMBES
24.03 | FILTRES | ac52ffb3-a0a8-4880-af6a-3cbaee6223e5 | VARIS | 24 | PISCINES¦FILTRES
24.03.A | DE SORRA | ed47b2a1-9593-418a-a180-fe83506556d5 | VARIS | 24.03 | PISCINES¦FILTRES¦DE SORRA
24.03.B | DE DIATOMEES | 5aac7e22-35e3-4051-9ed8-0492d174c101 | VARIS | 24.03 | PISCINES¦FILTRES¦DE DIATOMEES
24.03.C | DE CARTUTX | 2b101823-5140-4fd5-a43f-a095e615624f | VARIS | 24.03 | PISCINES¦FILTRES¦DE CARTUTX
24.04 | DEPÒSIT REGULADOR | 75e67b53-4664-4a6c-a9eb-f10f7ab8a715 | VARIS | 24 | PISCINES¦DEPÒSIT REGULADOR
24.05 | CONTADOR DE RENOVACIONS | d1489946-fa81-44a8-b2d5-38d8623622c7 | VARIS | 24 | PISCINES¦CONTADOR DE RENOVACIONS
24.06 | EQUIP DOSIFICADOR | a1c24d5b-0320-402f-9bdc-5cb1d8a4a355 | VARIS | 24 | PISCINES¦EQUIP DOSIFICADOR
24.07 | VAS | f3d188e7-c946-4577-97b1-7cb4b60ce59d | VARIS | 24 | PISCINES¦VAS
24.08 | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS | 2f56362f-9d49-45e9-ad06-1ca269a8ff8b | VARIS | 24 | PISCINES¦XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS
24.09 | BANYERES | 593fb658-0ee1-4449-9af1-98e3375b9a17 | VARIS | 24 | PISCINES¦BANYERES
25 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS | 907cc38e-652a-4b1b-a230-3fdbba328981 | OBRA CIVIL |  | ELEMENTS CONSTRUCTIUS
25.01 | FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA | f892e202-540f-4e75-b2c0-cc8479a6fce6 | OBRA CIVIL | 25 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA
25.01.A | FONAMENTACIÓ | 52ed4a09-98aa-411c-ad3b-ad028904df47 | OBRA CIVIL | 25.01 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA¦FONAMENTACIÓ
25.01.A.A | MURS DE CONTENCIÓ | 4af2e303-1a86-461d-b42c-c38c2b83c129 | OBRA CIVIL | 25.01.A | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA¦FONAMENTACIÓ¦MURS DE CONTENCIÓ
25.01.A.B | MURS PANTALLA | 6c2c7219-e12b-492e-a177-d46d84289be3 | OBRA CIVIL | 25.01.A | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA¦FONAMENTACIÓ¦MURS PANTALLA
25.01.A.C | LLOSES I SOLERES | ba65b5e4-01c6-41fd-a7f6-3cd213d314af | OBRA CIVIL | 25.01.A | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA¦FONAMENTACIÓ¦LLOSES I SOLERES
25.01.A.D | SABATA SUPERFICIAL | 246ee3b3-65e3-4b4e-bb06-f9d81f1506d8 | OBRA CIVIL | 25.01.A | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA¦FONAMENTACIÓ¦SABATA SUPERFICIAL
25.01.B | SUPORTS | 3494aa32-4627-496a-af98-ddcde28947c5 | OBRA CIVIL | 25.01 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA¦SUPORTS
25.01.B.A | DE FORMIGÓ ARMAT | 315b6dc6-d08f-411b-b338-befee758e59e | OBRA CIVIL | 25.01.B | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA¦SUPORTS¦DE FORMIGÓ ARMAT
25.01.B.B | METÀL·LICS | e815661b-bf52-443b-b7f0-05ef81743dd1 | OBRA CIVIL | 25.01.B | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA¦SUPORTS¦METÀL·LICS
25.01.B.C | DE FUSTA | 111f5502-fac3-4355-9294-83d0ba934b36 | OBRA CIVIL | 25.01.B | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA¦SUPORTS¦DE FUSTA
25.01.C | BIGUES | 05eb9274-4e1a-4692-9434-5be00b576035 | OBRA CIVIL | 25.01 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA¦BIGUES
25.01.C.A | DE FORMIGÓ ARMAT | 15501609-4cad-4697-9dc3-1d52303ed416 | OBRA CIVIL | 25.01.C | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA¦BIGUES¦DE FORMIGÓ ARMAT
25.01.C.B | METÀL·LIQUES | c33b3359-fc15-4e56-8479-c317a6335c6c | OBRA CIVIL | 25.01.C | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA¦BIGUES¦METÀL·LIQUES
25.01.C.C | DE FUSTA | fd47eb5f-7ba4-40a9-a241-a8ed3ce657bf | OBRA CIVIL | 25.01.C | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA¦BIGUES¦DE FUSTA
25.01.D | FORJATS | 84174c71-6697-47df-ae26-20db93e78393 | OBRA CIVIL | 25.01 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA¦FORJATS
25.01.E | ESCALES | aa8f8832-14ad-4343-9dee-2203564effb1 | OBRA CIVIL | 25.01 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA¦ESCALES
25.01.F | VOLADA | bc3172e1-6c30-48ec-9cf7-9929d26ced43 | OBRA CIVIL | 25.01 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA¦VOLADA
25.02 | FAÇANES | 7fb8791e-9e9e-4ce3-a7e2-af8cfe141c36 | OBRA CIVIL | 25 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦FAÇANES
25.02.A | FÀBRIQUES | 7f7a1961-f14f-43b2-9088-07032855ed25 | OBRA CIVIL | 25.02 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦FAÇANES¦FÀBRIQUES
25.02.A.A | DE BLOCS DE FORMIGÓ | de53f57e-9c56-4843-931f-05b3ceac6b65 | OBRA CIVIL | 25.02.A | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦FAÇANES¦FÀBRIQUES¦DE BLOCS DE FORMIGÓ
25.02.A.B | DE MAÓ | bec8108a-825b-4f41-b276-fc78072e58df | OBRA CIVIL | 25.02.A | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦FAÇANES¦FÀBRIQUES¦DE MAÓ
25.02.A.C | DE VIDRE | 1d55666d-5d3d-4e86-8f43-e7601ed332e4 | OBRA CIVIL | 25.02.A | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦FAÇANES¦FÀBRIQUES¦DE VIDRE
25.02.A.D | DE PEDRE | 47400f4d-ae63-48c4-9c05-16ce2f689bae | OBRA CIVIL | 25.02.A | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦FAÇANES¦FÀBRIQUES¦DE PEDRE
25.02.B | PREFABRICADES | bee7fe1d-1e52-4db9-a5c6-168ed1fd40e0 | OBRA CIVIL | 25.02 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦FAÇANES¦PREFABRICADES
25.02.B.A | MURS CORTINA | 2b2c386d-032f-4212-937b-631966890173 | OBRA CIVIL | 25.02.B | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦FAÇANES¦PREFABRICADES¦MURS CORTINA
25.02.B.B | DE PANELLS | 85959664-69f8-4b0c-a3cb-417a2c5a151c | OBRA CIVIL | 25.02.B | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦FAÇANES¦PREFABRICADES¦DE PANELLS
25.03 | COBERTES | 088b2f62-44eb-4cd4-8a43-e376ec0335bb | OBRA CIVIL | 25 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦COBERTES
25.03.A | INCLINADES | d8e4d177-7508-4955-b95d-5e3dff0c8187 | OBRA CIVIL | 25.03 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦COBERTES¦INCLINADES
25.03.A.A | PLAQUES DE FIBROCIMENT | edc6d173-5ac1-41f3-a091-41d8126899a3 | OBRA CIVIL | 25.03.A | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦COBERTES¦INCLINADES¦PLAQUES DE FIBROCIMENT
25.03.A.B | DE XAPA (DE COURE O ZINC) | 7d9b696c-8889-4649-961a-6a0d322bd8f6 | OBRA CIVIL | 25.03.A | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦COBERTES¦INCLINADES¦DE XAPA (DE COURE O ZINC)
25.03.A.C | DE PLAQUES D'ACER | d157073c-fabb-4aa4-b509-31b756e64e30 | OBRA CIVIL | 25.03.A | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦COBERTES¦INCLINADES¦DE PLAQUES D'ACER
25.03.A.D | DE PISSARRA | b1efdda9-fe06-4f77-b7be-3039664452f2 | OBRA CIVIL | 25.03.A | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦COBERTES¦INCLINADES¦DE PISSARRA
25.03.A.E | SINTÈTIQUES | 3f1c687c-d68c-4eef-ba45-aa88860f14cb | OBRA CIVIL | 25.03.A | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦COBERTES¦INCLINADES¦SINTÈTIQUES
25.03.A.F | DE TEULA | 28647ac1-35d0-4620-ace9-38932462a9d3 | OBRA CIVIL | 25.03.A | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦COBERTES¦INCLINADES¦DE TEULA
25.03.B | PLANES | 4ffc007e-27e1-4925-823f-1cf9989a5fe7 | OBRA CIVIL | 25.03 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦COBERTES¦PLANES
25.03.B.A | TRANSITABLES | 4c383c3c-f279-4604-8de7-19d2f1c6fde1 | OBRA CIVIL | 25.03.B | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦COBERTES¦PLANES¦TRANSITABLES
25.03.B.B | NO TRANSITABLES | bc0409d9-428f-47ef-9209-ffcfee66a3ca | OBRA CIVIL | 25.03.B | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦COBERTES¦PLANES¦NO TRANSITABLES
25.03.B.B.A | AMB PROTECCIÓ DE GRAVETA | 0a2b3f60-ef35-498d-9ed3-ec095055eed0 | OBRA CIVIL | 25.03.B.B | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦COBERTES¦PLANES¦NO TRANSITABLES¦AMB PROTECCIÓ DE GRAVETA
25.03.B.B.B | AMB MEMBRANA AUTOPROTEGIDA | 4724822c-4be9-49f2-a6c8-6e86732b0c64 | OBRA CIVIL | 25.03.B.B | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦COBERTES¦PLANES¦NO TRANSITABLES¦AMB MEMBRANA AUTOPROTEGIDA
25.03.B.C | AJARDINADES | a03186a5-ab97-417f-8f8c-267c67063f44 | OBRA CIVIL | 25.03.B | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦COBERTES¦PLANES¦AJARDINADES
25.03.C | ELEMENTS SINGULARS | 7239bfc7-9a7a-4d77-b282-680f6c6e2116 | OBRA CIVIL | 25.03 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦COBERTES¦ELEMENTS SINGULARS
25.03.C.A | CLARABOIES | 5eeadc5f-97e6-4829-bcbb-ddb2912e410e | OBRA CIVIL | 25.03.C | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦COBERTES¦ELEMENTS SINGULARS¦CLARABOIES
25.03.C.B | VITRALLS DE POLICARBONAT O METACRILAT | 6683154a-bda0-47ee-a9a0-015b8d76744b | OBRA CIVIL | 25.03.C | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦COBERTES¦ELEMENTS SINGULARS¦VITRALLS DE POLICARBONAT O METACRILAT
25.03.C.C | VITRALLS ENVIDRATS | 0fc8b81b-0f67-42fa-8f85-86956021eb4e | OBRA CIVIL | 25.03.C | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦COBERTES¦ELEMENTS SINGULARS¦VITRALLS ENVIDRATS
25.04 | PARTICIONS | 88c4ad51-d84b-4783-aabd-54d29f4e1686 | OBRA CIVIL | 25 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦PARTICIONS
25.04.A | MAMPARES | e1937b7c-b4b9-4e44-a3b8-d4ac087588de | OBRA CIVIL | 25.04 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦PARTICIONS¦MAMPARES
25.04.A.A | D' ALIATGES LLEUGERS | 2db828b5-05b0-41d3-9869-930a5a1a25a9 | OBRA CIVIL | 25.04.A | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦PARTICIONS¦MAMPARES¦D' ALIATGES LLEUGERS
25.04.A.B | DE FUSTA | 791010c2-65ee-487a-b691-0f23831d162f | OBRA CIVIL | 25.04.A | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦PARTICIONS¦MAMPARES¦DE FUSTA
25.04.B | ENVANS | 54e766d7-3b68-4356-87fc-9dfe3f688778 | OBRA CIVIL | 25.04 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦PARTICIONS¦ENVANS
25.04.B.A | DE MAÓ | e9f40cb4-42b8-465d-b1e4-efcf2d213ed6 | OBRA CIVIL | 25.04.B | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦PARTICIONS¦ENVANS¦DE MAÓ
25.04.B.B | PLAQUES PREFABRICADES DE GUIX O CARTRÓ-GUIX | def01319-c90f-4f0b-b180-caba23906557 | OBRA CIVIL | 25.04.B | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦PARTICIONS¦ENVANS¦PLAQUES PREFABRICADES DE GUIX O CARTRÓ-GUIX
25.05 | FUSTERIA | f65a27ce-8bb8-47ff-9252-edbaf9d5e077 | OBRA CIVIL | 25 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦FUSTERIA
25.05.A | D'ACER | f499bd13-e22e-457c-931e-dea526c7750a | OBRA CIVIL | 25.05 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦FUSTERIA¦D'ACER
25.05.B | DE MATERIALS LLEUGERS | de7b101a-7e34-44b8-b083-51288ec183d5 | OBRA CIVIL | 25.05 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦FUSTERIA¦DE MATERIALS LLEUGERS
25.05.C | DE FUSTA | 79f78880-a208-4702-a972-783a980c5dca | OBRA CIVIL | 25.05 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦FUSTERIA¦DE FUSTA
25.05.D | DE PLÀSTIC | 49c8e31f-7ee3-46e1-82f8-7c27f70713d8 | OBRA CIVIL | 25.05 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦FUSTERIA¦DE PLÀSTIC
25.05.E | TALLAFOCS | 6bfc480c-acfc-4081-81b2-b01ac14ec54f | OBRA CIVIL | 25.05 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦FUSTERIA¦TALLAFOCS
25.06 | DEFENSES | 855cfffc-1880-4eff-88d0-890df621473d | OBRA CIVIL | 25 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦DEFENSES
25.06.A | BARANES | 5b88dba3-4719-4f50-85ed-725713024165 | OBRA CIVIL | 25.06 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦DEFENSES¦BARANES
25.06.B | PERSIANES | d549e787-7ad1-4894-92db-a0bed0e842c8 | OBRA CIVIL | 25.06 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦DEFENSES¦PERSIANES
25.06.C | GELOSIA | 9d7f41f1-fd9e-417f-b88c-e0253860c25b | OBRA CIVIL | 25.06 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦DEFENSES¦GELOSIA
25.06.D | REIXES D'ACER | 99fb7350-289b-4c55-aa17-a995fe85ba66 | OBRA CIVIL | 25.06 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦DEFENSES¦REIXES D'ACER
25.07 | VIDRERIA | 14005186-e8e0-4d1c-88db-378ffbcafd1d | OBRA CIVIL | 25 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦VIDRERIA
25.07.A | ALTA RESISTÈNCIA | ffc24e0e-8431-4441-835d-01089d4fac93 | OBRA CIVIL | 25.07 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦VIDRERIA¦ALTA RESISTÈNCIA
25.07.B | PLANS | 38955f15-460e-4bf9-b294-2fb9bf6952c1 | OBRA CIVIL | 25.07 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦VIDRERIA¦PLANS
25.07.C | TREMPAT | 3252a69f-7c8e-454f-ba1e-957835fe6c74 | OBRA CIVIL | 25.07 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦VIDRERIA¦TREMPAT
25.08 | REVESTIMENTS | 5d1e5fd1-c8df-4d73-9017-962f16f533dd | OBRA CIVIL | 25 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦REVESTIMENTS
25.08.A | TERRES I ESCALES | fd70b911-0819-44bf-8896-6319cf7b043e | OBRA CIVIL | 25.08 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦REVESTIMENTS¦TERRES I ESCALES
25.08.A.A | DE MORTER | 94caea34-ead5-4cbb-871a-440501182697 | OBRA CIVIL | 25.08.A | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦REVESTIMENTS¦TERRES I ESCALES¦DE MORTER
25.08.A.B | DE TERRATZO | fbc2b337-e80a-4ffd-850b-80ae364a02ac | OBRA CIVIL | 25.08.A | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦REVESTIMENTS¦TERRES I ESCALES¦DE TERRATZO
25.08.A.C | DE PEDRE NATURAL | 942ddabb-7ce7-43cf-be15-7dbc8a2f429d | OBRA CIVIL | 25.08.A | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦REVESTIMENTS¦TERRES I ESCALES¦DE PEDRE NATURAL
25.08.A.D | DE PVC , GOMA , VINIL O LINÒLEUM | 93d4e72d-ed48-43d6-a8c9-d6b782c17244 | OBRA CIVIL | 25.08.A | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦REVESTIMENTS¦TERRES I ESCALES¦DE PVC , GOMA , VINIL O LINÒLEUM
25.08.A.E | DE MOQUETA | e0c49301-541a-4884-943f-6e57b221693d | OBRA CIVIL | 25.08.A | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦REVESTIMENTS¦TERRES I ESCALES¦DE MOQUETA
25.08.A.F | CERÀMICS | 64f33365-7f00-469a-baff-86a4452578c2 | OBRA CIVIL | 25.08.A | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦REVESTIMENTS¦TERRES I ESCALES¦CERÀMICS
25.08.A.G | DE FUSTA | 2c48d733-97c7-4d68-8b00-110e909184f3 | OBRA CIVIL | 25.08.A | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦REVESTIMENTS¦TERRES I ESCALES¦DE FUSTA
25.08.A.H | SOLERES DE FORMIGÓ | 317d1ffd-bd91-4aef-802d-8171b79a2c82 | OBRA CIVIL | 25.08.A | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦REVESTIMENTS¦TERRES I ESCALES¦SOLERES DE FORMIGÓ
25.08.A.I | ESCALES METÀL·LIQUES | 850b2097-1b71-4682-a61c-882b4c4a7796 | OBRA CIVIL | 25.08.A | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦REVESTIMENTS¦TERRES I ESCALES¦ESCALES METÀL·LIQUES
25.08.A.J | PAVIMENT DE LLAMBORDÍNS | 1c865fa0-6f0f-4573-b4b3-f792c22a91f8 | OBRA CIVIL | 25.08.A | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦REVESTIMENTS¦TERRES I ESCALES¦PAVIMENT DE LLAMBORDÍNS
25.08.A.K | GRADES DE FORMIGÓ | 5a50234d-5e27-4f0e-a093-1eddbea90860 | OBRA CIVIL | 25.08.A | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦REVESTIMENTS¦TERRES I ESCALES¦GRADES DE FORMIGÓ
25.08.A.L | DE BARREJA BITUMINOSA | 49f00946-845e-4647-81a3-6475ef4a85a8 | OBRA CIVIL | 25.08.A | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦REVESTIMENTS¦TERRES I ESCALES¦DE BARREJA BITUMINOSA
25.08.A.M | ENTRAMAT DE REIXA GALVANITZADA | 7d732340-41da-4dd1-8e0b-cff415fc5735 | OBRA CIVIL | 25.08.A | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦REVESTIMENTS¦TERRES I ESCALES¦ENTRAMAT DE REIXA GALVANITZADA
25.08.B | PARAMENT | 1d0dba69-2e40-4f97-a98e-d83a2a1ebfbe | OBRA CIVIL | 25.08 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦REVESTIMENTS¦PARAMENT
25.08.B.A | AMB PECES CERÀMIQUES | 275d2092-e1b4-4f2b-a42c-b67fb401a469 | OBRA CIVIL | 25.08.B | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦REVESTIMENTS¦PARAMENT¦AMB PECES CERÀMIQUES
25.08.B.B | APLACATS DE FAÇANES AMB PEDRA NATURAL | 161d6708-02b9-4e11-a87d-ce63e06b7b45 | OBRA CIVIL | 25.08.B | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦REVESTIMENTS¦PARAMENT¦APLACATS DE FAÇANES AMB PEDRA NATURAL
25.08.B.C | APLACATS DE FAÇANES AMB PECES DE MORTER | a15db42e-ae1a-43e6-9fd6-39e389e7ed1a | OBRA CIVIL | 25.08.B | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦REVESTIMENTS¦PARAMENT¦APLACATS DE FAÇANES AMB PECES DE MORTER
25.08.B.D | GUARNITS I EMBLANQUINATS | 5e6d9b2b-e037-477a-8a2d-c9ca6fe05474 | OBRA CIVIL | 25.08.B | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦REVESTIMENTS¦PARAMENT¦GUARNITS I EMBLANQUINATS
25.08.B.E | ESQUERDEJATS | c29fb5d7-ead6-4b0d-8410-463fb19cdcb3 | OBRA CIVIL | 25.08.B | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦REVESTIMENTS¦PARAMENT¦ESQUERDEJATS
25.08.B.F | ARREBOSATS | 29aa57f5-b3e5-4a57-a94f-da32a62214e3 | OBRA CIVIL | 25.08.B | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦REVESTIMENTS¦PARAMENT¦ARREBOSATS
25.08.B.G | EMPANELLATS | 52041b6d-1217-4cf3-804f-6f49db4cdb02 | OBRA CIVIL | 25.08.B | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦REVESTIMENTS¦PARAMENT¦EMPANELLATS
25.08.B.H | ESTUC | a096f57a-aa81-481c-9c31-4d36d0e6f4b4 | OBRA CIVIL | 25.08.B | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦REVESTIMENTS¦PARAMENT¦ESTUC
25.08.B.I | PINTURES | d2d31508-a94f-43d7-8cc8-446eedcfc299 | OBRA CIVIL | 25.08.B | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦REVESTIMENTS¦PARAMENT¦PINTURES
25.08.B.J | TEIXITS | 46b51ffa-8037-42b3-bda5-349495138e01 | OBRA CIVIL | 25.08.B | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦REVESTIMENTS¦PARAMENT¦TEIXITS
25.08.B.K | REVESTIMENTS DE FUSTA | a6a368b0-73ec-4b9b-9423-9c91828975fe | OBRA CIVIL | 25.08.B | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦REVESTIMENTS¦PARAMENT¦REVESTIMENTS DE FUSTA
25.08.C | SOSTRES | 7ecffe83-2620-4ae8-8e45-0a201ed864bd | OBRA CIVIL | 25.08 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦REVESTIMENTS¦SOSTRES
25.08.C.A | FALSOS SOSTRES | 256e006b-bec4-45bf-ac43-b2b45c72e3b8 | OBRA CIVIL | 25.08.C | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦REVESTIMENTS¦SOSTRES¦FALSOS SOSTRES
25.08.C.A.A | CONTINUS | 4e23a07f-d049-420a-8486-538f9216fd1a | OBRA CIVIL | 25.08.C.A | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦REVESTIMENTS¦SOSTRES¦FALSOS SOSTRES¦CONTINUS
25.08.C.A.B | MODULARS | 05edd71a-11a3-4812-8c2f-497207078033 | OBRA CIVIL | 25.08.C.A | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦REVESTIMENTS¦SOSTRES¦FALSOS SOSTRES¦MODULARS
25.09 | ELEMENTS SINGULARS | 1832d729-1207-4bda-a71d-88a860aa43cb | OBRA CIVIL | 25 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦ELEMENTS SINGULARS
25.09.A | CANTONERES I GUIES ANTIAGRESIONS | f4dde3d6-f208-4b4d-a042-f18cf69cc92e | OBRA CIVIL | 25.09 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦ELEMENTS SINGULARS¦CANTONERES I GUIES ANTIAGRESIONS
25.09.B | TRENCAAIGÜES | 64f65a18-172b-44dc-9dbc-d5d50ed2936f | OBRA CIVIL | 25.09 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦ELEMENTS SINGULARS¦TRENCAAIGÜES
25.09.C | PAPERERA METÀL·LICA DE PARET | be8b364e-4fc4-4dbb-856d-68b75c000f1c | OBRA CIVIL | 25.09 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦ELEMENTS SINGULARS¦PAPERERA METÀL·LICA DE PARET
25.09.D | PROTECCIÓ DE SUPORTS | d67b76e6-9ec1-4deb-80f4-ae73b51a191d | OBRA CIVIL | 25.09 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦ELEMENTS SINGULARS¦PROTECCIÓ DE SUPORTS
25.09.E | ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I INFORMACIÓ | fa8efd17-76ce-4989-9e4d-9724f28a5f86 | OBRA CIVIL | 25.09 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦ELEMENTS SINGULARS¦ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I INFORMACIÓ
25.09.F | FONT ORNAMENTAL | 1dae0041-23f5-44f2-ab99-ab930083e323 | OBRA CIVIL | 25.09 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦ELEMENTS SINGULARS¦FONT ORNAMENTAL
25.10 | SISTEMES D'ANCORATGE (LINIA DE VIDA) | b932fd5c-bce3-4af3-8777-e8e3fa494783 | OBRA CIVIL | 25 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦SISTEMES D'ANCORATGE (LINIA DE VIDA)
25.11 | DISPOSITIUS D’ANCORATGE ESTRUCTURAL | 814aec96-375a-4f12-8d3c-2b3787cac51b | OBRA CIVIL | 25 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS¦DISPOSITIUS D’ANCORATGE ESTRUCTURAL
26 | SOLAR | d0e26503-6b69-4959-b533-72c0731bcdad | SOLAR |  | SOLAR
26.01 | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | ff8a5d62-a9a2-4552-b7e1-507adfd3072a | SOLAR | 26 | SOLAR¦INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
26.02 | INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR | 5c796af6-390a-4984-90ce-872190d9f15d | SOLAR | 26 | SOLAR¦INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR
26.02.A | PLAQUES SOLARS | 3ad3c68f-37cd-4bc6-954f-044dec09392c | SOLAR | 26.02 | SOLAR¦INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR¦PLAQUES SOLARS
26.02.b | TUBS DE BUIT | a472c83b-d61c-45f1-b9c5-cba0e23b38c7 | SOLAR | 26.02 | SOLAR¦INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR¦TUBS DE BUIT
26.03 | ACUMULADOR ACS SOLAR | 2b36df43-f45a-4d80-9fef-09dc35baf660 | LEGIONEL·LA | 26 | SOLAR¦ACUMULADOR ACS SOLAR
26.04 | INTERCANVIADOR SOLAR | b27ea1c6-66ed-4e7f-a0cf-7380afe7b338 | SOLAR | 26 | SOLAR¦INTERCANVIADOR SOLAR
26.05 | BOMBA ACS SOLAR | 838c87cd-53bf-4f04-a141-6d6f17c6b73e | SOLAR | 26 | SOLAR¦BOMBA ACS SOLAR
26.06 | XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS SOLAR | 30c6d794-6a52-446d-ab90-c043c055b43e | SOLAR | 26 | SOLAR¦XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS SOLAR
30 | MATERIALS ESPORTIUS | 4e2599d3-09df-4682-a113-8b63628fe3df | VARIS |  | MATERIALS ESPORTIUS
30.01 | PORTERIES | 0ad094c8-ebee-4f08-a294-13741232e542 | VARIS | 30 | MATERIALS ESPORTIUS¦PORTERIES
30.02 | CISTELLES DE BÀSQUET | 9cf9d3b9-0cf7-4877-a5f5-394679c7acb0 | VARIS | 30 | MATERIALS ESPORTIUS¦CISTELLES DE BÀSQUET
30.03 | CISTELLES REFRÀCTILS | 38bf26ce-390e-491a-8e71-f54b45f1262d | VARIS | 30 | MATERIALS ESPORTIUS¦CISTELLES REFRÀCTILS
30.04 | BAQUETES | b9b5774a-f2f5-4471-93bf-0a217270b167 | VARIS | 30 | MATERIALS ESPORTIUS¦BAQUETES
30.05 | ESPATLLERES | 2907a0ce-bf1c-4af0-8900-1f0fc9ed3a4b | VARIS | 30 | MATERIALS ESPORTIUS¦ESPATLLERES
30.06 | GÀBIA LLANÇAMENTS | 4e10364f-8ce1-4cb9-8467-62f408c18cc1 | VARIS | 30 | MATERIALS ESPORTIUS¦GÀBIA LLANÇAMENTS
30.07 | TANCA DE SALT | b49a8217-92e2-4e22-a66a-8ac4a2e5c87f | VARIS | 30 | MATERIALS ESPORTIUS¦TANCA DE SALT
30.08 | SALTÒMETRE | 9a406f59-38df-43ca-a66c-1d7909777945 | VARIS | 30 | MATERIALS ESPORTIUS¦SALTÒMETRE
30.09 | SEIENTS | cb66f282-908d-4512-b77c-058b232fd559 | VARIS | 30 | MATERIALS ESPORTIUS¦SEIENTS
30.10 | GRADERIA | 2b6cfbc5-ab73-47c2-8252-e5da3aea4645 | VARIS | 30 | MATERIALS ESPORTIUS¦GRADERIA
30.10.A | RETRÀCTIL | dbd22823-0a63-4fd9-923e-51791e47786b | VARIS | 30.10 | MATERIALS ESPORTIUS¦GRADERIA¦RETRÀCTIL
30.11 | PISTA D'ATLETISME | be459d5e-6d3c-425c-b3c0-fef44896b83e | VARIS | 30 | MATERIALS ESPORTIUS¦PISTA D'ATLETISME
30.12 | CISTELLA DE BÀSQUET FIXE | 490e19a2-3c78-416a-8fb6-03e3e42d8492 | VARIS | 30 | MATERIALS ESPORTIUS¦CISTELLA DE BÀSQUET FIXE
30.13 | CAMP DE GESPA ARTIFICIAL | ce99d15e-cc27-4ae6-8e0f-dcd1d1962072 | VARIS | 30 | MATERIALS ESPORTIUS¦CAMP DE GESPA ARTIFICIAL
31 | SALES D'OPERACIONS | 2000daa8-1936-4099-ba31-805a204d05d4 | VARIS |  | SALES D'OPERACIONS
31.A | ELECTRICITAT | 0a025798-0bb8-4513-981f-07e79661e353 | BAIXA TENSIÓ | 31 | SALES D'OPERACIONS¦ELECTRICITAT
31.B | CLIMATITZACIÓ | 82847925-b207-405d-97b6-672f3413ca56 | CLIMATITZACIÓ | 31 | SALES D'OPERACIONS¦CLIMATITZACIÓ
31.B.01 | CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS | 1a01cf89-9001-4e92-9dbf-9601ae5966da | CLIMATITZACIÓ | 31.B | SALES D'OPERACIONS¦CLIMATITZACIÓ¦CONDUCTES PER AIRE I ELEMENTS
31.B.02 | UNITATS TRACTAMENT D'AIRE | 235ef139-069e-4eaf-ac68-7b15d63848f4 | CLIMATITZACIÓ | 31.B | SALES D'OPERACIONS¦CLIMATITZACIÓ¦UNITATS TRACTAMENT D'AIRE
31.B.03 | FILTRES | 6126dfd3-f171-46b5-94ff-61b275394f32 | CLIMATITZACIÓ | 31.B | SALES D'OPERACIONS¦CLIMATITZACIÓ¦FILTRES
32 | EQUIPAMENT ESCÈNIC | 1f3f1f23-f4bf-4fe1-9d97-3fdf5067482c | VARIS |  | EQUIPAMENT ESCÈNIC
32.01 | GRADA TELESCÒPICA | 1abe4c7b-a014-4eac-83f5-2b74a90c604a | VARIS | 32 | EQUIPAMENT ESCÈNIC¦GRADA TELESCÒPICA
32.02 | MOTORS | d7607003-051f-4ccd-92ed-806cba17e768 | VARIS | 32 | EQUIPAMENT ESCÈNIC¦MOTORS
32.03 | TARIMA DESMONTABLE | 95d821da-9403-45e8-acec-454c19df3c0c | VARIS | 32 | EQUIPAMENT ESCÈNIC¦TARIMA DESMONTABLE
32.04 | CARROS MANUALS | bf301460-5933-485b-ad7f-c95e8a868fb0 | VARIS | 32 | EQUIPAMENT ESCÈNIC¦CARROS MANUALS
32.05 | BIGUES ESCENARI | 8ef311a6-9935-46b7-99dc-26817e505f1e | VARIS | 32 | EQUIPAMENT ESCÈNIC¦BIGUES ESCENARI
32.06 | VARA ELECTRIFICADA | 3d5bf3b1-8477-4106-b1de-fc1ff2f78efd | VARIS | 32 | EQUIPAMENT ESCÈNIC¦VARA ELECTRIFICADA
32.07 | TALL CONTRAPESAT | decdc2a7-7124-48be-9af6-eed89143fa4b | VARIS | 32 | EQUIPAMENT ESCÈNIC¦TALL CONTRAPESAT
32.08 | TALL MOTORITZAT ( de tambor vertical ) | 1d5d1bae-f117-428a-b2c3-380ac627bd7e | VARIS | 32 | EQUIPAMENT ESCÈNIC¦TALL MOTORITZAT ( de tambor vertical )
32.09 | TELÓ TALLAFOCS | e96331c5-81e5-40d7-a5a5-17205ca6c141 | VARIS | 32 | EQUIPAMENT ESCÈNIC¦TELÓ TALLAFOCS
32.10 | PANTALLA DE CINE | ab6cecbc-d6a0-414e-9026-85f3b689e4e9 | VARIS | 32 | EQUIPAMENT ESCÈNIC¦PANTALLA DE CINE
32.11 | BUTAQUES | a70c4fe6-6045-4350-bad9-e072aea7fbec | VARIS | 32 | EQUIPAMENT ESCÈNIC¦BUTAQUES
32.12 | POLITGES | 4e0bca41-ce25-42e5-956f-5a7bdb429c08 | VARIS | 32 | EQUIPAMENT ESCÈNIC¦POLITGES
32.13 | PROJECTOR DE CINE | 12bf162b-e180-4fb2-9b4c-ac8075007a8c | VARIS | 32 | EQUIPAMENT ESCÈNIC¦PROJECTOR DE CINE
33 | QUALITAT AMBIENTAL EN INTERIORS | f024bd45-0135-429e-89ff-3fb5864a58cf | CLIMATITZACIÓ |  | QUALITAT AMBIENTAL EN INTERIORS
34 | INSTAL·LACIONS | dede7250-8f5d-424b-a591-9db659d44084 | VARIS |  | INSTAL·LACIONS
34.01 | INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | d2beea97-1723-4e75-ba79-bb3c6732368a | CLIMATITZACIÓ | 34 | INSTAL·LACIONS¦INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
34.02 | INSTAL·LACIÓ ACS | f400226f-02f4-44a3-a59b-f3e4874433db | LEGIONEL·LA | 34 | INSTAL·LACIONS¦INSTAL·LACIÓ ACS
34.03 | INSTAL·LACIÓ AFS | 599d393e-fdcc-40f4-8eb6-e73a03797d7c | LEGIONEL·LA | 34 | INSTAL·LACIONS¦INSTAL·LACIÓ AFS
34.04 | INSTAL·LACIÓ GAS | 4c12dc30-8ec5-49a2-8dad-468aabac9b8d | GAS COMBUSTIBLE | 34 | INSTAL·LACIONS¦INSTAL·LACIÓ GAS
34.05 | INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS | a14473d0-39f8-4841-899a-168db5a5109c | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | 34 | INSTAL·LACIONS¦INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS
34.06 | INSTAL·LACIÓ GASOIL | 80f3f4e7-5af1-4070-84d6-dae01ae366ba | GAS COMBUSTIBLE | 34 | INSTAL·LACIONS¦INSTAL·LACIÓ GASOIL
34.07 | INSTAL·LACIÓ AIRE COMPRIMIT | 245a8fab-ddac-40d6-ae33-e835aa0f8560 | VARIS | 34 | INSTAL·LACIONS¦INSTAL·LACIÓ AIRE COMPRIMIT
34.08 | INSTAL·LACIÓ DE BUIT | 6a33878f-c2f2-4604-a1b4-d62567dc27a3 | VARIS | 34 | INSTAL·LACIONS¦INSTAL·LACIÓ DE BUIT
34.09 | INSTAL·LACIÓ GASOS MEDICINALS/TÈCNICS | 1e9723d3-3db9-466a-8d66-8504eff5d501 | ELECTROMEDICINA | 34 | INSTAL·LACIONS¦INSTAL·LACIÓ GASOS MEDICINALS/TÈCNICS
34.10 | INSTAL·LACIÓ BAIXA TENSIÓ | 20d1bb76-d589-4104-95b7-acd81f95e035 | BAIXA TENSIÓ | 34 | INSTAL·LACIONS¦INSTAL·LACIÓ BAIXA TENSIÓ
34.11 | INSTAL·LACIÓ MITJA TENSIÓ | 9142d7cc-0b01-43fc-b7c5-c7de3d9a899e | MITJA TENSIÓ | 34 | INSTAL·LACIONS¦INSTAL·LACIÓ MITJA TENSIÓ
34.20 | INSTAL·LACIÓ PARALLAMPS | 29a1fffa-7b35-4c2e-96ad-0b2d57071f77 | BAIXA TENSIÓ | 34 | INSTAL·LACIONS¦INSTAL·LACIÓ PARALLAMPS
34.21 | INSTAL·LACIÓ PORTES HIDRÀULIQUES | 7459c636-d6e5-4cee-aa03-196ca5bedea2 | PORTES | 34 | INSTAL·LACIONS¦INSTAL·LACIÓ PORTES HIDRÀULIQUES
34.22 | INSTAL·LACIÓ SEGURETAT | 47dda89b-17f9-4379-8d31-29e0f6ddfe16 | SEGURETAT | 34 | INSTAL·LACIONS¦INSTAL·LACIÓ SEGURETAT
35 | VARIS | 76b0651b-629f-4abc-ab0c-6b8198d4d21a | VARIS |  | VARIS
35.01 | EDAR BRIANS 1 | 41c7cab1-e4e5-4de3-902d-13c2b0a9d136 | VARIS | 35 | VARIS¦EDAR BRIANS 1
35.02 | JARDINERIA | 018568d6-e68d-4c70-85d0-bec7a4a604f6 | VARIS | 35 | VARIS¦JARDINERIA
36 | CIRE | 23b22dd8-4da6-4554-95bc-1932abad03a0 | VARIS |  | CIRE
38 | PUNTS CRÍTICS INSTAL·LACIÓ ACS | 0be602ee-ca65-481d-b28f-e7b2a581a163 | CLIMATITZACIÓ |  | PUNTS CRÍTICS INSTAL·LACIÓ ACS
40 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA | cccd886c-f83a-42b0-b60b-24736f4bd4dc | SIE |  | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA
40.01 | QUADRE MONITORITZACIÓ | 18cb996f-77f8-4d88-9c84-a6101814e6d0 | SIE | 40 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA¦QUADRE MONITORITZACIÓ
40.02 | CONCENTRADOR DE DADES | 90bbc3f5-bf42-4a9d-9ba7-2cf6106e2bad | SIE | 40 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA¦CONCENTRADOR DE DADES
40.03 | ROUTER | 3c76928c-8c3d-4642-ae84-b5cdb53dc691 | SIE | 40 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA¦ROUTER
40.04 | ELEMENTS DE CAMP | 2246d1c3-499a-4082-9adf-42be661a17b4 | SIE | 40 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA¦ELEMENTS DE CAMP
40.04.01 | COMPTADOR ELÈCTRIC | 645300ea-e21e-4953-9d19-e00cc8cc212e | SIE | 40.04 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA¦ELEMENTS DE CAMP¦COMPTADOR ELÈCTRIC
40.04.02 | COMPTADOR GAS | b12caffc-7eb5-405e-b8fa-6a7babbb52d4 | SIE | 40.04 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA¦ELEMENTS DE CAMP¦COMPTADOR GAS
40.04.03 | COMPTADOR GASOIL | ff6d9443-f7c2-4116-8a05-cafc1e2d73e2 | SIE | 40.04 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA¦ELEMENTS DE CAMP¦COMPTADOR GASOIL
40.04.04 | COMPTADOR AIGUA | 83ceb835-468c-4de1-85a3-a60bccb9d74c | SIE | 40.04 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA¦ELEMENTS DE CAMP¦COMPTADOR AIGUA
40.04.04.A | PCI | 58f87226-dae3-45ba-a704-f8bb62857ca2 | SIE | 40.04.04 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA¦ELEMENTS DE CAMP¦COMPTADOR AIGUA¦PCI
40.04.04.B | FONTANERÍA | da0ab8de-d2cd-49a5-b0ef-c7b2ece9995b | SIE | 40.04.04 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA¦ELEMENTS DE CAMP¦COMPTADOR AIGUA¦FONTANERÍA
40.04.04.C | CLIMATITZACIÓ | ed160353-538b-4346-9c52-a931f81f0ed7 | SIE | 40.04.04 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA¦ELEMENTS DE CAMP¦COMPTADOR AIGUA¦CLIMATITZACIÓ
40.04.05 | COMPTADOR TÈRMIC | bd4e5ad1-4273-4103-8007-4230852be7db | SIE | 40.04 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA¦ELEMENTS DE CAMP¦COMPTADOR TÈRMIC
40.04.06 | EMISSOR DE POLSOS | 1122d737-3e99-419b-8c86-73ac6e244aac | SIE | 40.04 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA¦ELEMENTS DE CAMP¦EMISSOR DE POLSOS
40.04.07 | INTEGRADOR DE POLSOS | 23c92374-5871-4a84-b692-bbd4f4478efc | SIE | 40.04 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA¦ELEMENTS DE CAMP¦INTEGRADOR DE POLSOS
40.04.08 | PASSAREL·LA | 0ad85c19-10ad-4c35-bca4-d014e05bd12c | SIE | 40.04 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA¦ELEMENTS DE CAMP¦PASSAREL·LA
40.04.09 | SENSOR TEMPERATURA | 483f33e5-99eb-4c3f-8674-75a7de35beda | SIE | 40.04 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR TEMPERATURA
40.04.10 | SENSOR HUMITAT | 0d9be2c2-ec63-4a04-949c-5a1c650ede99 | SIE | 40.04 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR HUMITAT
40.04.11 | SENSOR COMBINAT | 7c52c891-6f6a-43b2-a8cf-980336c38b7d | SIE | 40.04 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR COMBINAT
40.04.12 | SENSOR RADIACIÓ SOLAR | cc94954a-3ebc-4933-9a06-e06793999cfe | SIE | 40.04 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR RADIACIÓ SOLAR
40.04.13 | SENSOR CONCENTRACIÓ C02 | 97046b87-2046-4cc9-964a-57a0672c442b | SIE | 40.04 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR CONCENTRACIÓ C02
40.04.14 | SENSOR VOC | 6c72b34f-7bc5-4a92-b697-903dfbd62ce1 | SIE | 40.04 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR VOC
40.04.15 | SENSOR PM10 | 7c673236-8487-4cd6-8a45-a22e412ddb20 | SIE | 40.04 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR PM10
40.04.16 | SENSOR PM2.5 | d929e2a4-0372-4ece-8952-f48677748521 | SIE | 40.04 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR PM2.5
40.04.17 | CABALÍMETRE | b521cfa6-0869-440a-85c9-482b4f05c1da | SIE | 40.04 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA¦ELEMENTS DE CAMP¦CABALÍMETRE
40.04.18 | SENSOR SOROLL AMBIENTAL | 3aa0af24-4383-4d43-aec3-73cdfd10ddd1 | SIE | 40.04 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR SOROLL AMBIENTAL
40.04.19 | SENSOR UV | fe6bc89c-eba3-44c2-b94a-36fdf41b0805 | SIE | 40.04 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR UV
40.04.20 | SENSOR INTENSITAT LUMÍNICA | 8ac2fffe-1465-419c-be0a-83503a47dffc | SIE | 40.04 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR INTENSITAT LUMÍNICA
40.04.21 | COMPTATGE PERSONES | 6b3966af-9d6f-4aa4-9aa0-27fefc86ca73 | SIE | 40.04 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA¦ELEMENTS DE CAMP¦COMPTATGE PERSONES
40.04.22 | SENSOR RADÓ | 253a99e4-558a-4f88-8c6a-115334ec40a3 | SIE | 40.04 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR RADÓ
40.04.23 | SENSOR VIBRACIÓ | bf6882d1-a06e-4140-b139-1a56a0930533 | SIE | 40.04 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR VIBRACIÓ
40.04.24 | SENSOR PH | cae65ef2-60bc-49eb-9abc-796eaae46f2b | SIE | 40.04 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR PH
40.04.25 | SENSOR CONCENTRACIÓ D'ELECTROLITS | b8eb5aeb-3dc2-4532-988e-aa801522a796 | SIE | 40.04 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR CONCENTRACIÓ D'ELECTROLITS
40.04.26 | SENSOR CO | e870bab0-095d-46f2-926e-032d7bbada8c | SIE | 40.04 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR CO
40.04.27 | SENSOR O2 | 77ebc7f0-3b7d-4e92-8803-42b635df7402 | SIE | 40.04 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR O2
40.04.28 | SENSOR VENT | c59f387a-3fce-49dd-b006-a0639384eaf1 | SIE | 40.04 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR VENT
40.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA | e9a6994e-e0f3-4cac-aebd-e747801aeb54 | SIE | 40 | SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA¦INSTAL·LACIÓ SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA
41 | SISTEMA DE CONTROL | 34219ef7-bfbc-4025-87a3-db4b4cbba429 | SISTEMA DE CONTROL |  | SISTEMA DE CONTROL
41.01 | QUADRE CONTROL | fed7586a-eff4-4a1c-9a88-4a4fdacdc8ae | SISTEMA DE CONTROL | 41 | SISTEMA DE CONTROL¦QUADRE CONTROL
41.02 | CONTROLADORS I PERIFÈRICS | f627b077-3ed2-4d52-baf8-5e40f58f8660 | SISTEMA DE CONTROL | 41 | SISTEMA DE CONTROL¦CONTROLADORS I PERIFÈRICS
41.02.01 | CONTROLADOR | 5d4d8313-fe95-452f-b137-f412fae62003 | SISTEMA DE CONTROL | 41.02 | SISTEMA DE CONTROL¦CONTROLADORS I PERIFÈRICS¦CONTROLADOR
41.02.02 | MÒDUL AMPLIACIÓ SENYALS | 9282792b-38bb-4aa0-866f-50f51938d4d3 | SISTEMA DE CONTROL | 41.02 | SISTEMA DE CONTROL¦CONTROLADORS I PERIFÈRICS¦MÒDUL AMPLIACIÓ SENYALS
41.02.03 | WEBSERVER | e8d21817-b847-4e7c-abc3-3ee51bd632f1 | SISTEMA DE CONTROL | 41.02 | SISTEMA DE CONTROL¦CONTROLADORS I PERIFÈRICS¦WEBSERVER
41.02.04 | PANTALLA TÀCTIL | 3449577b-5e23-41b9-ab08-cd046086cdb4 | SISTEMA DE CONTROL | 41.02 | SISTEMA DE CONTROL¦CONTROLADORS I PERIFÈRICS¦PANTALLA TÀCTIL
41.02.05 | SCADA | 62e46917-59a5-4b73-8481-67d6d763e3a2 | SISTEMA DE CONTROL | 41.02 | SISTEMA DE CONTROL¦CONTROLADORS I PERIFÈRICS¦SCADA
41.03 | PC DEDICAT AL CONTROL | cbdf7f27-0391-4044-a0c0-c368d895e42c | SISTEMA DE CONTROL | 41 | SISTEMA DE CONTROL¦PC DEDICAT AL CONTROL
41.04 | ELEMENTS DE CAMP | f8ad3640-ac34-47d5-85a0-1e0f0ddf1eab | SISTEMA DE CONTROL | 41 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP
41.04.01 | SENSOR TEMPERATURA | c7ed9a9a-1a61-4e69-ad58-93e2b33cc2c3 | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR TEMPERATURA
41.04.02 | VÀLVULA REGULACIÓ | f6ac2ad7-5bcf-44dd-adc6-6668d9f08a64 | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦VÀLVULA REGULACIÓ
41.04.03 | ACTUADOR | fbdbb7cf-8517-44c7-8689-330336991e22 | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦ACTUADOR
41.04.04 | INTERRUPTOR DE FLUX | c5ac0077-64ff-4438-bec1-b5932ca36254 | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦INTERRUPTOR DE FLUX
41.04.05 | COMPORTA REGULACIÓ | bbd07e50-ae2b-4971-b82b-9bf70de36e21 | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦COMPORTA REGULACIÓ
41.04.06 | HUMIDOSTAT | 3d966d3a-40b4-4340-a5f4-d9987591e593 | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦HUMIDOSTAT
41.04.07 | MESURA NIVELL DIPÒSITS | c97293e7-6080-46bb-8a58-97e3f94aa1c3 | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦MESURA NIVELL DIPÒSITS
41.04.08 | PRESSÒSTAT | a34b6413-3e9e-40ba-8d72-be23f311d6ce | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦PRESSÒSTAT
41.04.09 | SENSOR PRESSIÓ | 0c151414-ef4d-4b15-a89f-336576380d99 | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR PRESSIÓ
41.04.10 | REGULADOR AUTÒNOM | e586570c-a49e-489c-bbf5-94f9c2188937 | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦REGULADOR AUTÒNOM
41.04.11 | TERMÒSTAT | 8470b64c-4a06-46cd-976f-013aa0b7c16f | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦TERMÒSTAT
41.04.12 | SENSOR VELOCITAT | 9585c90a-1191-4371-8a2c-56f27a6593bb | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR VELOCITAT
41.04.13 | SENSOR DE HUMITAT | a20e153f-6d5d-4109-88f6-cc832825e967 | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR DE HUMITAT
41.04.14 | SENSOR COMBINAT | b089b50b-de42-4bb0-a754-1638d89b9ba7 | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR COMBINAT
41.04.15 | SENSOR RADIACIÓ SOLAR | 26de5688-9484-42a1-af11-809b695a342c | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR RADIACIÓ SOLAR
41.04.16 | SENSOR CONCENTRACIÓ C02 | 54f32daf-e1c3-4bff-b975-ce18ba1f3e32 | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR CONCENTRACIÓ C02
41.04.17 | SENSOR VOC | c73c33e4-ef2b-471a-ba18-e030d928d8f4 | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR VOC
41.04.18 | SENSOR PM10 | 4f85864a-6753-4eb0-8eb6-a260511cd66e | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR PM10
41.04.19 | SENSOR PM2.5 | cbb0537e-f074-4e7c-9d6a-e44344bd51f9 | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR PM2.5
41.04.20 | CABALÍMETRE | 5e003272-bc9a-4afc-8110-eaeaba979b29 | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦CABALÍMETRE
41.04.21 | SENSOR INTENSITAT LUMÍNICA | 41c600d5-2026-4002-b106-4c97ca12c0e7 | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR INTENSITAT LUMÍNICA
41.04.22 | DETECTOR PRESÈNCIA | fdd12ca2-da29-413d-9193-16e58ccd1203 | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦DETECTOR PRESÈNCIA
41.04.23 | COMPTADOR ELÈCTRIC | 0918bbce-cb90-4286-bdb5-84c5269b011a | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦COMPTADOR ELÈCTRIC
41.04.24 | COMPTADOR GAS | a6214219-01a3-4285-ba31-1673bd5de40c | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦COMPTADOR GAS
41.04.25 | COMPTADOR GASOIL | 96dd8e9b-d270-45d0-b25e-6d2f326a81f2 | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦COMPTADOR GASOIL
41.04.26 | COMPTADOR AIGUA | 86820418-fc35-4b58-aebf-b2675d319364 | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦COMPTADOR AIGUA
41.04.27 | COMPTADOR TÈRMIC | 78281048-6393-43e1-8874-fb2c7f2967af | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦COMPTADOR TÈRMIC
41.04.28 | EMISSOR DE POLSOS | 1e1897f4-23cc-4611-9676-df9879294fd7 | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦EMISSOR DE POLSOS
41.04.29 | PROGRAMADORS HORARIS | f03438bc-a0b3-4d75-862c-0974a4b8d338 | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦PROGRAMADORS HORARIS
41.04.30 | SENSOR RADÓ | e5f577af-fc6d-45bc-8d0e-36cc795dcaad | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR RADÓ
41.04.31 | SENSOR VIBRACIÓ | ea144f52-ee6a-4971-98a8-983d75de34cd | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR VIBRACIÓ
41.04.32 | ENTRADA DE GALGUES | 530ab28e-d39a-48a6-ad89-af1c311c5336 | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦ENTRADA DE GALGUES
41.04.33 | SENSOR PH | 0169562a-cca7-4fff-8b63-105c491d852b | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR PH
41.04.34 | SENSOR CONCENTRACIÓ D'ELECTROLITS | f1e260e8-dde2-4bcd-a958-723c0c57e156 | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR CONCENTRACIÓ D'ELECTROLITS
41.04.35 | ENTRADA PORTES LÒGIQUES | efdf9f19-8933-460b-8954-88458b197b04 | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦ENTRADA PORTES LÒGIQUES
41.04.36 | SENSOR CO | ccf70094-9fcd-4f98-905c-913c230010ec | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR CO
41.04.37 | SENSOR O2 | 9c64bfec-01b0-4e9c-92b6-a7e5737b4f3f | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR O2
41.04.38 | SENSOR VENT | d3d89174-d7e3-4a86-891e-e9b4db005758 | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR VENT
41.04.39 | DETECTOR CO PER ASPIRACIÓ | 0fdd9d5e-d014-47fb-9eed-7314d812ddaa | SISTEMA DE CONTROL | 41.04 | SISTEMA DE CONTROL¦ELEMENTS DE CAMP¦DETECTOR CO PER ASPIRACIÓ
41.05 | INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL | 72ef5af7-8dcc-4dec-b091-6b4806ef5bf9 | SISTEMA DE CONTROL | 41 | SISTEMA DE CONTROL¦INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL
41.06 | ROUTER | 683d2109-09a7-4921-877f-42b2f1aecca3 | SISTEMA DE CONTROL | 41 | SISTEMA DE CONTROL¦ROUTER
41.07 | CENTRALS DE DETECCIÓ | d3931271-8476-4708-89c0-8c276cee38d1 | GAS COMBUSTIBLE | 41 | SISTEMA DE CONTROL¦CENTRALS DE DETECCIÓ
41.07.A | GAS | 86ebe566-0c96-4030-9b4b-2001f92a3e66 | GAS COMBUSTIBLE | 41.07 | SISTEMA DE CONTROL¦CENTRALS DE DETECCIÓ¦GAS
41.07.B | CO | d3a2fb6f-1529-4b47-b2e1-a2de2d1fa55c | GAS COMBUSTIBLE | 41.07 | SISTEMA DE CONTROL¦CENTRALS DE DETECCIÓ¦CO
41.07.C | CO PER ASPIRACIÓ | 99bd728a-ab22-409c-b358-7ca2d93b7b4c | GAS COMBUSTIBLE | 41.07 | SISTEMA DE CONTROL¦CENTRALS DE DETECCIÓ¦CO PER ASPIRACIÓ
41.07.D | OPACÍMETRE | cbd0c8e9-c3ff-40f6-b939-0c394b4f0812 | GAS COMBUSTIBLE | 41.07 | SISTEMA DE CONTROL¦CENTRALS DE DETECCIÓ¦OPACÍMETRE
42 | FOTOVOLTAICA | 4edc74f5-381b-421b-ad0a-eb766f4ff48b | SOLAR |  | FOTOVOLTAICA
42.01 | INSTAL·LACIÓ | 04930fc9-67db-4ce8-8bae-b9a792f8b427 | SOLAR | 42 | FOTOVOLTAICA¦INSTAL·LACIÓ
42.02 | INVERSORS | cbc00efd-8c44-4791-bb41-3bc742dfd72c | SOLAR | 42 | FOTOVOLTAICA¦INVERSORS
42.03 | PANELLS FOTOVOLTAICS | 968434cf-3f2a-47c8-9fe2-c9688fdc6ddb | SOLAR | 42 | FOTOVOLTAICA¦PANELLS FOTOVOLTAICS
42.04 | ESTRUCTURA DE SUPORTACIÓ | f6f12cec-0029-44a3-bb9b-2145ecb562f1 | SOLAR | 42 | FOTOVOLTAICA¦ESTRUCTURA DE SUPORTACIÓ
42.05 | EQUIP ADDICIONAL | 660cb927-0c72-471f-8647-483b3c912349 | SOLAR | 42 | FOTOVOLTAICA¦EQUIP ADDICIONAL
42.06 | QUADRE MONITORITZACIÓ | e754e60e-a10b-47ac-af35-74f35903a59f | SOLAR | 42 | FOTOVOLTAICA¦QUADRE MONITORITZACIÓ
42.07 | CONCENTRADOR DE DADES | ea1447c0-3d3a-428f-acb7-a0fe4db3e493 | SOLAR | 42 | FOTOVOLTAICA¦CONCENTRADOR DE DADES
42.08 | ELEMENTS DE CAMP | e17a1d55-d66b-47e0-be3b-5a3c519feb73 | SOLAR | 42 | FOTOVOLTAICA¦ELEMENTS DE CAMP
42.08.01 | COMPTADOR ELÈCTRIC | 84c6db82-d497-4fd3-8b61-bd08916343c5 | SOLAR | 42.08 | FOTOVOLTAICA¦ELEMENTS DE CAMP¦COMPTADOR ELÈCTRIC
42.08.02 | SISTEMA DE CONTROL FOTOVOLTAIC | 8385e6ee-cb9c-4880-8c23-d0fd0ac005fb | SOLAR | 42.08 | FOTOVOLTAICA¦ELEMENTS DE CAMP¦SISTEMA DE CONTROL FOTOVOLTAIC
42.08.03 | SENSOR TEMPERATURA AMBIENT | 9c3f96d0-a4d4-47d8-9d17-00203ecdbe7f | SOLAR | 42.08 | FOTOVOLTAICA¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR TEMPERATURA AMBIENT
42.08.04 | SENSOR TEMPERATURA MÒDUL | ab44a49a-40ca-445f-ad3b-1f97de4147ef | SOLAR | 42.08 | FOTOVOLTAICA¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR TEMPERATURA MÒDUL
42.08.05 | SENSOR VELOCITAT AIRE | 57e17e5b-3458-4680-a310-206f1d8a67df | SOLAR | 42.08 | FOTOVOLTAICA¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR VELOCITAT AIRE
42.08.06 | SENSOR IRRADIÀNCIA CEL·LA MONOCRISTAL·LINA | dca28ef0-8091-49c7-8c6d-d20615fef688 | SOLAR | 42.08 | FOTOVOLTAICA¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR IRRADIÀNCIA CEL·LA MONOCRISTAL·LINA
42.08.07 | SENSOR COMBINAT | 077082e6-d63d-4da9-bd12-58c1e70cd878 | SOLAR | 42.08 | FOTOVOLTAICA¦ELEMENTS DE CAMP¦SENSOR COMBINAT
42.09 | ROUTER | bba35bba-79e4-41af-977d-ca5b40be099e | SOLAR | 42 | FOTOVOLTAICA¦ROUTER
43 | PUNTS DE RECÀRREGA | e8b3aeed-2959-435e-9fb6-06aed11509e1 | BAIXA TENSIÓ |  | PUNTS DE RECÀRREGA
43.01 | INSTAL·LACIONS | 88276338-c83b-4329-90c1-7c047daa9f07 | BAIXA TENSIÓ | 43 | PUNTS DE RECÀRREGA¦INSTAL·LACIONS
43.02 | CARREGADOR | 41abf26a-92ae-48bf-9c54-c74c0b813ee9 | BAIXA TENSIÓ | 43 | PUNTS DE RECÀRREGA¦CARREGADOR
43.03 | CONCENTRADOR DE DADES | 48040be2-ef65-4a74-a9ce-a77020e95fe1 | BAIXA TENSIÓ | 43 | PUNTS DE RECÀRREGA¦CONCENTRADOR DE DADES
43.04 | ROUTER | cfb2e333-6942-4ebf-8e22-990ae4d0df9f | BAIXA TENSIÓ | 43 | PUNTS DE RECÀRREGA¦ROUTER
43.05 | ELEMENTS DE CAMP | 47029c7c-9eb6-4ee1-b46a-22f8e39db9e3 | BAIXA TENSIÓ | 43 | PUNTS DE RECÀRREGA¦ELEMENTS DE CAMP
43.05.01 | COMPTADOR ELÈCTRIC | ec13fcad-1b22-430f-8e11-d4fd9a315f48 | BAIXA TENSIÓ | 43.05 | PUNTS DE RECÀRREGA¦ELEMENTS DE CAMP¦COMPTADOR ELÈCTRIC
43.05.02 | SISTEMA DE CONTROL DE PUNT DE RECÀRREGA | a307f38a-0db4-4a34-9804-95fbe11d381b | BAIXA TENSIÓ | 43.05 | PUNTS DE RECÀRREGA¦ELEMENTS DE CAMP¦SISTEMA DE CONTROL DE PUNT DE RECÀRREGA
43.05.03 | SWITCH | e8a6f838-b273-4617-822a-2ceff96f248d | BAIXA TENSIÓ | 43.05 | PUNTS DE RECÀRREGA¦ELEMENTS DE CAMP¦SWITCH
50 | VEHICLES ELÈCTRICS | 699e7198-0200-4941-ab53-abd4038ceb00 | TRANSPORT |  | VEHICLES ELÈCTRICS
60 | OBRA CIVIL | d7bfab52-069d-4750-8d3c-13dc36e9de0a | OBRA CIVIL |  | OBRA CIVIL
60.01 | COBERTES | cd4b229d-1147-4949-93c3-c8fd8304670f | OBRA CIVIL | 60 | OBRA CIVIL¦COBERTES
60.01.A | COBERTA PLANA TRANSITABLE | 71de60ba-2eb2-4f00-b9e8-ca1d7a3517d4 | OBRA CIVIL | 60.01 | OBRA CIVIL¦COBERTES¦COBERTA PLANA TRANSITABLE
60.01.B | COBERTA PLANA NO TRANSITABLE | 95378551-6448-4b33-8f8b-da4b7bc4a29d | OBRA CIVIL | 60.01 | OBRA CIVIL¦COBERTES¦COBERTA PLANA NO TRANSITABLE
60.01.C | COBERTA INCLINADA DE TEULA | 47b6498c-5ffa-443a-8f63-f9ff49c7e333 | OBRA CIVIL | 60.01 | OBRA CIVIL¦COBERTES¦COBERTA INCLINADA DE TEULA
60.01.D | COBERTA INCLINADA DE PISSARRA | 5ce4ce15-73c3-4976-ae69-f10fe1ccee87 | OBRA CIVIL | 60.01 | OBRA CIVIL¦COBERTES¦COBERTA INCLINADA DE PISSARRA
60.01.E | COBERTA INCLINADA DE PANELL SANDWICH | 5cf76122-b8c2-46df-b036-e3e3e2cef0c8 | OBRA CIVIL | 60.01 | OBRA CIVIL¦COBERTES¦COBERTA INCLINADA DE PANELL SANDWICH
60.01.F | COBERTA INCLINADA DE XAPA O PANELL METÀL·LIC | a706d4b3-810a-43f7-ae0c-eb345513e792 | OBRA CIVIL | 60.01 | OBRA CIVIL¦COBERTES¦COBERTA INCLINADA DE XAPA O PANELL METÀL·LIC
60.01.G | COBERTA INCLINADA DE PLAQUES DE FIBROCIMENT | 1bb96688-6342-43dc-b9a2-7afd77f51d76 | OBRA CIVIL | 60.01 | OBRA CIVIL¦COBERTES¦COBERTA INCLINADA DE PLAQUES DE FIBROCIMENT