## Full 1
Obra: | Sagrada Familia
Pressupost | [10 empty] | % C.I. | 3
Codi | Tipus | U | Resum | [6 empty] | Quantitat | Preu (€) | Import (€)
SAGRADA FAMILIA | Capítol |  | Sagrada Familia | [7 empty] | 48951.36 | 48951.36
01 | Capítol |  | Enderroc | [7 empty] | 1584.97 | 1584.97
0AG010 | Partida | U | Desconnexió provisional d'escomesa de gas. | [6 empty] | 1 | 96.55 | 96.55
DIC020 | Partida | U | Desmuntatge de caldera existent model GC-72 de la marca ROCA de 83,74 kW de potència calorífica màxima, amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. | [6 empty] | 2 | 228.42 | 456.84
DIC050 | Partida | m | Desmuntatge de conducte metàl·lic individual, d'evacuació dels productes de la combustió de caldera, escalfador o acumulador mural. | [6 empty] | 10 | 4.7 | 47
DIC100 | Partida | U | Desmuntatge d'instal·lació de peces i valvules de calefacció o ACS, en local d'ús comú de fins a 20 m² de superfície construïda; amb mitjans manuals, per a la seva posterior ubicació, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, i càrrega manual sobre camió o contenidor. | [6 empty] | 1 | 91.75 | 91.75
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Desmuntatge instal·lació existent | 1 |  |  |  | 1 | 1
GRA020 | Partida | m³ | Transport de residus inertes amb camió. | [6 empty] | 32.384 | 2.47 | 79.99
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Caldera | 2 | 1.05 | 0.6 | 0.9 | 1.134
|  |  |  | Elements no aprofitables instal·lació | 1 | 25 | 25 | 0.05 | 31.25 | 32.384
GRB020 | Partida | m³ | Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. | [6 empty] | 32.384 | 12.79 | 414.19
dem232 | Partida | UT | Partida de cobrament integra pel desmuntatge dels col•lectors existent, bombes de circulació custodia de les mateixes, i esta inclocs el posterior muntatge de les bombes en el nou col•lector existent i adaptació dels elements per a connectar en col•lectors de 4”. | [6 empty] | 1 | 323.32 | 323.32
YPL010 | Partida | h | Neteja de local. | [6 empty] | 2 | 22.04 | 44.08
DIG010 | Partida | m | Desmuntatge de canonada d'instal·lació superficial de gas. | [6 empty] | 5 | 6.25 | 31.25
|  |  | 01 | [7 empty] | 1584.97 | 1584.97
02 | Capítol |  | Obra nova | [7 empty] | 45128.14 | 45128.14
02.1 | Capítol |  | Instal·lació Calefacció | [7 empty] | 36326.34 | 36326.34
ICG145b | Partida | U | Subministrament i muntatge de caldera de peu de condensació model CONDENSINOX 80 de la marca YGNIS o equivalent. | [6 empty] | 2 | 7702.35 | 15404.7
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Caldera | 2 |  |  |  | 2 | 2
ICG146 | Partida | U | Subministrament i muntatge de KIT HIDRÀULIC DUO - CONDENSINOX 70-100 O EQUIVALENT | [6 empty] | 1 | 5530.9 | 5530.9
ICG147 | Partida | U | Subministrament i muntatge de Kit fums tir natural DUO YGNIS per a Condensinox 80 i 100 (Ø 200) Composició del kit: - Kit adaptació xemeneia Ø80 (Condensinox 40/60), Ø100 (Condensinox 80/100) - Col·lector de fums Ø160 (Condensinox 40/60), Ø200 (Condensinox 80/100) - Clapeta antiretorn de fums - Registre d'inspecció i sifó de condensats | [6 empty] | 1 | 1250.91 | 1250.91
ICG148 | Partida | u | Subministrament i muntatge de Neutralitzador de condensats sense bomba, fins a 500 kW. calderes de gas Kit Neutralitzador de condensats gas N70 (P: 50 -500KW) | [6 empty] | 1 | 465.46 | 465.46
ICG149 | Partida | u | Subministrament i muntatge de Interfície comunicant que permet rebre les consignes | [6 empty] | 2 | 69.06 | 138.12
ICG150 | Partida | u | Subministrament i muntatge de Sonda de temperatura externa Ygnis model QAC34 per | [6 empty] | 1 | 54.54 | 54.54
ICG151 | Partida | u | Subministrament i muntatge de SONDA AMB CABLE QAZ36 + BEINA 1/2 Sonda d'ACS amb beina d'immersió. | [6 empty] | 1 | 54.54 | 54.54
ICG152 | Partida | u | Subministrament i muntatge de Posada en marxa calderes CONDENSINOX 80 de la marca YGNIS o equivalent. (opcional) La posada en marxa d'aquestes calderes només s'efectuarà a petició del cl iente. Els preus que se citen són per a poblacions amb ser vici de postvenda. Per a altres poblacions, es repercutirà el cost del desplaçament.El preu que se cita és per a l a posada en marxa de calderes individuals. Per a instalacio nes en cascada el preu que s'aplicarà és el preu d'una posada en marxa com a caldera individual, per a la primera c aldera, més el 50% d'aquest import per a cadascuna de les cap de bestiar tantes calderas.la transformació de gas natural a gas prop anus per als models que admeten tots dos combustibles està incluida en la Posada en marxa. | [6 empty] | 2 | 174.55 | 349.1
ICG153 | Partida | u | Subministrament i muntatge de Posada en marxa REGULACIÓ NAVISTEM (CASCADA + CIRCUIT) | [6 empty] | 2 | 29.09 | 58.18
IOJ100 | Partida | U | Segellat de pas de canonada metàl·lica amb aïllament, amb bena intumescent. | [6 empty] | 3 | 409.62 | 1228.86
ICO150 | Partida | m | Conducte de polipropilè. | [6 empty] | 16 | 169.11 | 2705.76
ICS040 | Partida | U | Subministrament i muntatge de Vas d'expansió per a circuit de calefacció. | [6 empty] | 1 | 380.14 | 380.14
ICS030 | Partida | U | Subministrament i muntatge de Col·lector de distribució d'aigua. | [6 empty] | 1 | 237.53 | 237.53
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Impulsió | 1 |  |  |  | 1 | 1
IFB010 | Partida | U | Subministrament i muntatge Alimentació d'aigua potable. | [6 empty] | 1 | 1215.77 | 1215.77
IFC090 | Partida | U | Subministrament i muntatge Comptador d'aigua. | [6 empty] | 1 | 248.98 | 248.98
ICS015 | Partida | ut | Subministrament i muntatge Punt de buidatge format per 2 m de tub de coure rígid, de 20/22 mm de diàmetre, per a calefacció, col·locat superficialment.Inclos la valvula de tall del circuit. | [6 empty] | 1 | 36.65 | 36.65
PR01 | Partida | h | Treballs d’integració del sistema de control de la nova caldera, segons les prescripcions del projecte, amb el sistema de control i telegestió existent de l’edifici. S’inclou la programació de totes les senyals a integrar en el sistema SCADA municipal, la instal·lació i configuració de les passarel·les de comunicació necessàries, la provisió i activació d’una targeta SIM per a la transmissió de dades, així com el manteniment i monitoratge durant un any de les comunicacions al núvol. També s’inclou la configuració completa del sistema per garantir la interoperabilitat, supervisió remota i fiabilitat de les dades integrades al sistema municipal | [6 empty] | 30 | 90.64 | 2719.2
PR02 | Partida | ut | Pasarela de comunicacions del sistema plantejat amb l'escada municipal implanta. S'inclou programacions, router, cost targeta SIM d'un any per comunicacions de les senyals al nuvol. | [6 empty] | 1 | 725.12 | 725.12
TR25 | Partida | ut | Calorifugat de bombes,canonades , col·lectors, comtadors de termies segons el RITE vigent. | [6 empty] | 1 | 440 | 440
IGI020 | Partida | U | Instal·lació interior de gas en local. | [6 empty] | 1 | 392.65 | 392.65
ICS075 | Partida | Ut | Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 4". | [6 empty] | 2 | 145.18 | 290.36
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Impulsio i retonr | 2 |  |  |  | 2 | 2
EE400B112 | Partida | Ut | Subministrament, instal•lació i muntatge de purgador automàtic d’aire de posició vertical i vàlvula d’obturació incorporada. | [6 empty] | 2 | 37.02 | 74.04
EE400B110 | Partida | Ut | TERMOMETRE BIMETÀL·LIC | [6 empty] | 4 | 39.34 | 157.36
EE400B111 | Partida | Ut | Subministrament, instal•lació i muntatge de manòmetre d’immersió de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bars, d’esfera de 63 mm. | [6 empty] | 2 | 54.72 | 109.44
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Bombes | 2 |  |  |  | 2 | 2
TE | Partida | ut | Subministrament, instal•lació i muntatge de comptador de tèrmies. | [6 empty] | 1 | 748 | 748
TE121 | Partida | ut | Subministrament, instal•lació i muntatge de piròstat per la caldera. | [6 empty] | 2 | 246.02 | 492.04
SIR010b | Partida | Ut | Rètol amb suport d'alumini lacat per senyalització de local, de 250x80 mm, amb les lletres o números adherits al suport. | [6 empty] | 1 | 17.21 | 17.21
ICS010 | Partida | m | Canonada de distribució d'aigua, per a calefacció. | [6 empty] | 2 | 196.54 | 393.08
ICS010b | Partida | m | Canonada de distribució d'aigua, per a calefacció. | [6 empty] | 2 | 146.07 | 292.14
ICS010c | Partida | m | Canonada de distribució d'aigua, per a calefacció. | [6 empty] | 2 | 57.78 | 115.56
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | manomentres | 2 | 1 |  |  | 2 | 2
|  |  | 02.1 | [7 empty] | 36326.34 | 36326.34
02.2 | Capítol |  | Instal·lació elèctrica | [7 empty] | 3464.92 | 3464.92
02.2.1 | Capítol |  | Aparellatge | [7 empty] | 1077.68 | 1077.68
IEX050g | Partida | U | Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 2p/10A | [6 empty] | 1 | 18.42 | 18.42
IEX050i | Partida | U | Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 2p/16A | [6 empty] | 6 | 26.15 | 156.9
IEX050j | Partida | U | Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. 4p/40A | [6 empty] | 2 | 104.38 | 208.76
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Subquadre Caldera | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Quadre general | 1 |  |  |  | 1 | 2
IEX060d | Partida | U | Interruptor diferencial modular. 2p/40/30A | [6 empty] | 4 | 173.4 | 693.6
|  |  | 02.2.1 | [7 empty] | 1077.68 | 1077.68
02.2.2 | Capítol |  | Conductors elèctrics | [7 empty] | 1326.35 | 1326.35
IEH010b | Partida | m | Cable elèctric de 3x1,5mm, 450/750 V de tensió nominal. | [6 empty] | 120 | 3.12 | 374.4
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Alimentació caldera | 1 | 20 |  |  | 20
|  |  |  | Enllumenat | 1 | 20 |  |  | 20
|  |  |  | E.A.A | 1 | 20 |  |  | 20
0
|  |  |  | Escreix % |  | 60 |  |  | 60 | 120
IEH010 | Partida | m | Cable elèctric de 3x2,5mm, 450/750 V de tensió nominal. | [6 empty] | 92 | 4.15 | 381.8
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Endolls | 1 | 20 |  |  | 20
|  |  |  | Bomba nº1 | 1 | 20 |  |  | 20
|  |  |  | Bomba nº2 | 1 | 20 |  |  | 20
|  |  |  | Maniobra | 1 | 20 |  |  | 20
0
|  |  |  | Escreix % | 0.15 | 80 |  |  | 12 | 92
IEH012 | Partida | m | Cable elèctric de 5x16mm, 0,6/1 kV de tensió nominal. | [6 empty] | 35 | 16.29 | 570.15
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Quadre general | 1 | 35 |  |  | 35 | 35
|  |  | 02.2.2 | [7 empty] | 1326.35 | 1326.35
02.2.3 | Capítol |  | Tubs i canals | [7 empty] | 610.38 | 610.38
IOD025e | Partida | U | Subministrament i instal·lació en superfície de caixa de derivació estanca, rectangular, de 150x175x80 mm, amb 10 cons i tapa de registre amb cargols de/1 4 de tornada. Inclús reglets de connexió i elements de fixació. | [6 empty] | 2 | 10.85 | 21.7
IEO010 | Partida | m | Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris i peces especials. | [6 empty] | 130 | 2.97 | 386.1
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Distribució interior | 1 | 30 |  |  | 30
|  |  |  | Elements bomber | 5 | 20 |  |  | 100 | 130
E45 | Partida | ut | Comptador electricitat del quadre electric i comtpador hores funcionament caldera | [6 empty] | 1 | 202.58 | 202.58
|  |  | 02.2.3 | [7 empty] | 610.38 | 610.38
02.2.4 | Capítol |  | Caixes i mecanismes. | [7 empty] | 450.51 | 450.51
IEX405c | Partida | U | Armari de distribució, modular. | [6 empty] | 1 | 450.51 | 450.51
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Subquadre elèctric Sala Caldera | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | 02.2.4 | [7 empty] | 450.51 | 450.51
|  |  | 02.2 | [7 empty] | 3464.92 | 3464.92
02.3 | Capítol |  | Obra civil | [7 empty] | 1820.98 | 1820.98
IVN010 | Partida | U | Obertura per a ventilació. | [6 empty] | 1 | 577.98 | 577.98
RTA010 | Partida | m² | Fals sostre continu de plaques d'escaiola. | [6 empty] | 23.5 | 20.16 | 473.76
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala calderes |  | 17.5 |  |  | 17.5
|  |  |  | Vestibul |  | 6 |  |  | 6 | 23.5
RIP030b | Partida | m² | Pintura plàstica sobre parament interior de guix o escaiola. | [6 empty] | 77.725 | 7.44 | 578.27
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala calderes |  | 18 |  | 3 | 54
[6 empty] | 6.5 |  | 3.65 | 23.725 | 77.725
DEF041 | Partida | m³ | Obertura de buit en mur de fàbrica. | [6 empty] | 0.5 | 77.5 | 38.75
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Copnductes extracció de fums | 1 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
RIP030c | Partida | m² | Pintura plàstica sobre parament interior de guix o escaiola. | [6 empty] | 17.22 | 8.84 | 152.22
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala de calderes | 12.22 |  |  |  | 12.22
|  |  |  | Vstibul | 5 |  |  |  | 5 | 17.22
|  |  | 02.3 | [7 empty] | 1820.98 | 1820.98
02.4 | Capítol |  | Correccio de defectes de inspeccio periodica | [7 empty] | 3515.9 | 3515.9
DF01 | Partida | UT | Manual d’us i manteniment de la instal•lació existent de calefaccio. | [6 empty] | 1 | 226.6 | 226.6
DF02 | Partida | ut | Contracte de manteniment de la instal•lació durant el periode d'un mes. Amb fulles de manteniment de les actuacions realizades i s'inclou el certificat de manteniment anual de la instal·lacio. Inclou la fitxa tecnica de la instal·lacio. | [6 empty] | 1 | 572 | 572
DF03 | Partida | ut | Tramitació i gestió amb entitat de control fins assolir inspecció favorable, inclou les taxes i gestions de l'entitat d'inspecció i control. | [6 empty] | 3 | 220 | 660
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Tramit inscripcio instal·lacio existent | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Tramit de IPIC de la instal·lacio | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Tramit posterior legalizacio reforma | 1 |  |  |  | 1 | 3
SIR010 | Partida | Ut | Rètol amb suport d'alumini lacat per senyalització de local sala de calderes a la porta exterior, de 250x80 mm, amb les lletres o números adherits al suport. | [6 empty] | 1 | 16.61 | 16.61
DF04 | Partida | ut | Cartell informatiu plasticat amb el contingut fixat al apartat 03.9 de la instrucció tècnica 03 d’Exigències de Seguretat del Reial Decret 1618/1980 i que es el següent: | [6 empty] | 1 | 27.19 | 27.19
DF05 | Partida | UT | Aixecament de planols i esquema unifilar del quadre sala caldera exitent. S'entregara en format paper plastificat i editable. | [6 empty] | 1 | 77.05 | 77.05
IGL010b | Partida | Ut | Sistema de detecció automàtica de gas natural format per: Central electrònica per la detecció de gas, per 6 sensors remots instal•lats. Dos detectors de gas natural a dos nivells, amb grau de protecció IP65, muntats superficialment. Dos polsador d'alarma per instal•lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi de posició d'elements fràgil (Rearmable), segons norma UNE-EN 54-11. Muntat superficialment. Electrovàlvula de tall de la alimentació de la xarxa de gas de diàmetre nominal 21/2”. Sirena per a sistema de detecció de gas, amb senyal òptica i acústica. Esta inclòs el muntatge i instal•lació dels detectors, polsadors i electrovàlvules fins a les unitats de control , incloent la part proporcional del tub metàl•lic en execució vista i tub corrugat. Completament instal•lat provat i en funcionament. | [6 empty] | 1 | 1672.45 | 1672.45
IGL101X | Partida | U | Subministrament i instal·lació de polsador d’emergència | [6 empty] | 1 | 264 | 264
|  |  | 02.4 | [7 empty] | 3515.9 | 3515.9
|  |  | 02 | [7 empty] | 45128.14 | 45128.14
03 | Capítol |  | Varis | [7 empty] | 2238.25 | 2238.25
IEF02 | Partida | ut | Realització de planols ASBUILT, entrega de copia en paper i digital. | [6 empty] | 1 | 236.02 | 236.02
IEF03 | Partida | ut | Partida per la legalització de la instal·lació amb entitat de control Esta inclos projecte, certificat final, botlletins, taxes i costos de visat. | [6 empty] | 2 | 607.75 | 1215.5
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Tramit inscripcio instal·lacio existent | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Tramit posterior legalizacio reforma | 1 |  |  |  | 1 | 2
IEF04 | Partida | ut | Imprevistos a justificar. | [6 empty] | 1 | 786.73 | 786.73
|  |  | 03 | [7 empty] | 2238.25 | 2238.25
|  |  | SAGRADA FAMILIA | [7 empty] | 48951.36 | 48951.36