## Presentació Oferta
Partida | Unitat | Amidament | CONCEPTE |  |  | Import unitari | Import total
1.- LOT 1:
1.1 |  |  | DOCUMENTACIÓ I SUPORTS AUXILIARS
1.1.1 | U | 1 | Pla de Seguretat i Salut i elements necessaris per a PRL (mínim el 2% del VEC)
1.1.2 | U | 1 | Mitjans auxiliars d’elevació i transport.
1.2 |  |  | Substitució de PLC de maniobra i comunicacions (PLC ÚNIC) FANUC 9030 per un RX3i.
1.2.1 | U | 13 | Desmuntatge i retirada a gestor de residus inscrit de les parts retirades. Els components del PLC FANUC 9030 seran abassegades per utilitzar aquests com a recanvis.
Subministrament, transport, abassegament, muntatge, proves, integració en el telecomandament i posada en marxa.
Substitució del PLC de maniobra i comunicacions conjunt model FANUC 9030 per un RX3i.
ESC (Série RX3i)
|  |  | Mòdul | Referència | Unitats
|  |  | Placa Base | IC695CHS012 | 1
|  |  | Fuente alimentación | IC695PSA040N | 1
|  |  | CPU | IC695CPE305-BCAD | 1
|  |  | Tarjeta entradas | IC694MDL645E | 3
|  |  | Tarjeta entradas | IC694MDL231D | 1
|  |  | Tarjeta salidas | IC694MDL930D | 2
|  |  | Tarjeta salidas | IC694MDL740C | 1
|  |  | Tarjeta mix ent sal. | IC694MDR390D | 1
· Desenvolupament de programari per complir amb l’especificat a protocol de proves segons ANNEX 5.
· Càrrega i configuració del PLC per al seu correcte funcionament.
· Modificació de la instal·lació per poder adaptar el PLC RX3i i complir amb l’especificat al protocol de proves.
1.3 |  |  | Substitució de PLC de remota de comunicacions FANUC 9030 o RX3i versió 1 per un RX3i estandaritzat.
1.3.1 | U | 4 | Desmuntatge i retirada a gestor de residus inscrit de les parts retirades. Els components del PLC FANUC 9030 seran abassegades per utilitzar aquests com a recanvis.
Subministrament, abassegament, muntatge, proves, integració en el telecomandament i posada en marxa.
Substitució del PLC de comunicacions model FANUC 9030 o RX3i de 10 slots per un RX3i de cinc slots.
ESC (Série RX3i)
|  |  | Mòdul | Referència | Unitats
|  |  | Placa Base | IC695CHS007 | 1
|  |  | Fuente alimentación | IC695PSA040N | 1
|  |  | CPU | IC695CPE305-BCAD | 1
|  |  | Tarjeta entradas | IC694MDL660 | 2
|  |  | Tarjeta salidas | IC694MDL740C | 1
· Modificació de la instal·lació per poder adaptar el PLC RX3i i complir amb el plec d’especificacions tècniques de FMB.
· Càrrega i configuració del PLC per al seu correcte funcionament.
1.4 |  |  | Configuració de PLC’s de comunicacions (remota i CXL) i telecomandament.
1.4.1 | U | 49 | · Serveis d'Enginyeria de programari, programació, configuració, implantació, desplegament per la creació de base de dades en el telecomandament per garantir la comunicació i la correcta identificació de les senyals a l’aplicació SCADA del CCIF.
· Serveis d'enginyeria de programari, programació, configuració, implantació, desplegament i proves de l’aplicació SCADA del CCIF per a l'Actualització de les escales a la Xarxa de FMB objecte de la modernització.
· Configuració i reprogramació del CXL per a adaptar els nous equips (escales a la Xarxa de FMB) a l'estació complint amb els estàndards de l'FMB. Inclou proves a camp de senyalització i maniobres.
· Connexió del PLC RX3i de l’escala a la roseta de comunicacions RJ25 instal·lat en el mateix quadre.
Desmuntatge cablejat del borner de comunicacions SNPX al antic PLC (inclou conversor existent) i deixar el borner de comunicacions en correcte estat per evitar problemes de comunicacions amb els equips que es mantenen en aquest bus.
TOTAL LOT 1:
2.- LOT 2:
2.1 |  |  | DOCUMENTACIÓ I SUPORTS AUXILIARS
2.1.1 | U | 1 | Pla de Seguretat i Salut i elements necessaris per a PRL (mínim el 2% del VEC)
2.1.2 | U | 1 | Mitjans auxiliars d’elevació i transport.
2.2 |  |  | Instal·lació de cablejat estructurat i comunicacions
2.2.1 | u | 42 | Subministrament i instal·lació en safata, tub o canal de cable de 4 parells fins a 60m de coure trenats 23AWG amb apantallament global, i coberta lliure d'halògens resistent al foc i baixa emissió de fums, tipus S/FTP, Categoria 7a fins a 1000MHz EIA/TIA 568, marca Kerpen Ref. Megaline 623 o similar. Totalment instal·lat i connexionat amb finalització a caixa al lloc terminal amb connectors RJ45. Inclou els dos connectors dels extrems tipus Keystone CAT6A. Inclou la instal·lació pel fals sostre, en qualsevol tipus de canalització. Inclou el desmuntatge i muntatge del fals sostre en cas necessari. La instal·lació es realitzarà en horari nocturn i reduït.
2.2.2 | u | 42 | Subministrament i instal·lació de caixa per carril DIN, amb 1 punt de dades amb connector RJ45 Cat6A. Tipus Datwyler IP20 o similar. Inclou totes les connexions de cablejat. Inclou tot el petit material necessari per la seva instal·lació. La instal·lació es realitzarà en horari nocturn i reduït.
2.2.3 | u | 42 | Certificació del cablejat de la xarxa estructurada
segons normativa ISO 11801 Classe E i etiquetat.
2.3 |  |  | Instal·lació SWITCH comunicacions
2.3.1 | m | 1260 | Subministrament, muntatge i instal·lació de tub corrugat amb anima d'acer. S'inclou el petit material necessari per la seva instal·lació i suport. Inclou el desmuntatge i muntatge de cel ras en cas necessari. Tot ell en horari nocturn i reduït. Inclou els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
2.3.2 | m | 1260 | Subministrament i instal·lació de Tub metàl·lic necessari per protegir el cablejat en el seu recorregut fora de canalitzacions. Inclou les terminacions, elements de corba i petit material de fixació. Tot ell en horari nocturn i reduït. Inclou els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la instal·lació del cablejat.
2.3.3 | u | 168 | Subministrament i instal·lació de tirantets RJ45 CAT6a Kerpen, Datwayler o similar de 1 - 3 metres, compatible amb les caixes de dades o patch panels en els extrems. Aquest s’instal·laran als nous armaris de les escales i a les cambres de comunicacions que corresponguin. Inclou l’etiquetatge segons normativa de TMB.
2.3.4 | u | 4 | Xassís: Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, Network Essentials model C9200L-48P-4G-E
2.3.5 | u | 4 | Llicència: C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term licenes. Model: C9200L-DNA-E-48-3Y
2.3.6 | u | 2 | Kit de stack: Cisco Catalyst 9200L Stack Module. C9200L-STACK-KIT, per si en alguna ubicació cal fer stacks amb C9200 existents. Model C9200L-STACK-KIT=
2.3.7 | u | 4 | Instal·lació: Instal·lació switch C9200L
2.3.8 | u | 4 | Configuració i proves: Configuració, posada en marxa i proves complertes segons els requeriments de TMB
2.3.9 | u | 4 | Documentació: Documentació per cada una de les ubicacions segons requisits de plec tècnic (fitxa d'instal·lació , documentació de proves i test dels equips segons format TMB, Excel format CMDB)
2.3.10 | u | 10 | Subministrament i instal·lació de panell passa fils de 5 estreps i 1 U d´alçada en rack de 19"
2.3.11 | u | 5 | Confecció de documentació corresponent de la instal·lació (certificacions, excel )sobre plànol de tots els recorreguts de les instal·lacions
2.3.12 | u | 1 | Telecomandament:
o Serveis d'Enginyeria de programari, programació, configuració, Implantació, Desplegament per la creació de base de dades en el telecomandament per garantir la comunicació i la correcta identificació de les senyals a l’aplicació SCADA del CCIF.
o Serveis d'enginyeria de programari, programació, configuració, Implantació, Desplegament i Proves de l’aplicació SCADA del CCIF per a l'Actualització de les escales a la Xarxa de FMB objecte de la modernització.
o Configuració i reprogramació del CXL per a adaptar els nous equips (escales a la Xarxa de FMB) a l'estació complint amb els estàndards de l'FMB. Inclou proves a camp de senyalització i maniobres. Proves de la totalitat de les senyals a telecomandament per les quatre escales.
TOTAL LOT 2: