## T-PRES
|  |  |  | Obres de reforma i adequació del espais per al Casal d'Estudiants a l'edifici l'Àgora | Obres de reforma i adequació del espais per al Casal d'Estudiants a l'edifici l'Àgora | Obres de reforma i adequació del espais per al Casal d'Estudiants a l'edifici l'Àgora | Obres de reforma i adequació del espais per al Casal d'Estudiants a l'edifici l'Àgora
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost Casal d'estudiants UAB
|  | Capítulo | 01 | Lot 1: Obra Civil
|  | Titol 3 | 00 | Treballs previs
01.01.00 | 1 | PY02-3456 | u | Desmuntatge del tancament d'alumini de l'entrada. | 479.5 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost Casal d'estudiants UAB
|  | Capítulo | 01 | Lot 1: Obra Civil
|  | Titol 3 | 08 | Obres
01.01.08 | 1 | P654-12YDT | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,765 m2·K/W | 61.96 | 107.8
01.01.08 | 2 | P83EC-97GN | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 82,5 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments | 39.61 | 60.9
01.01.08 | 3 | P9U9-HAAP | m | Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu | 6.79 | 130
01.01.08 | 4 | PA22-5QF6 | m2 | Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada de 70x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. M2 de llum de bastiment | 254.51 | 1
01.01.08 | 5 | PA22-2B01 | m2 | Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada de 70x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent, tapajunts de fusta i espiell de diàmetre 50cma cada fulla. M2 de llum de bastiment | 267.47 | 3
01.01.08 | 6 | P84C-AKA4 | m2 | Cel ras de plaques de fibres minerals aglomerades en humit, de 600x600 mm i 14 a 17 mm de gruix, acabat superficial perforat aleatòriament, amb cantell recte, amb classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista, formada per perfils principals tipus forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i amb perfils secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 24.38 | 18
01.01.08 | 7 | PY02-614V | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 60 a 90 mm d'i fins a 350 mm de fondària | 20.65 | 5
01.01.08 | 8 | P89I-4V8S | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | 5.39 | 396.52
01.01.08 | 9 | PY02-6170 | u | Formació d'obertura a coberta per pas instal.lació de climatització, formada per obertura d'un forat de 200x200 m, al forjat reticular, i terrat, formació de paret de totxo ceràmic d'una alçada de 0,5 m d'alçada per tot el perímetre del forat, i tancament de la part superior amb maons, impermeabilització del nou espai, reposició del terrat i arrebosssat de la nova paret. | 746.42 | 1
01.01.08 | 10 | PY05-5CIX | m | Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 | 7.76 | 20
01.01.08 | 11 | P9ZA-4ZDI | m2 | Abrillantat del paviment de terratzo o pedra | 4.52 | 10
01.01.08 | 12 | P84D-B050 | m2 | Cel ras registrable de plaques de llana mineral compactada, acabat superficial amb vel de vidre blanc, amb cantell recte, de 600x 600 mm i 10 a 13 mm de gruix, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN 13964, resistència a la humitat 70% i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 26.96 | 270
01.01.08 | 13 | P83EC-985E | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques resistent al foc (F) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament | 49.73 | 39.76
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost Casal d'estudiants UAB
|  | Capítulo | 01 | Lot 1: Obra Civil
|  | Titol 3 | 09 | Tancaments alumini
01.01.09 | 1 | PAF3-7N79 | u | Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 180x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 4359.14 | 1
01.01.09 | 2 | PC1C-2B01 | m2 | Doble envidriament 66.1/16 aire/ 55.1 ´´GUARDIAN GLASS´´, conjunt format per vidre exterior de 6+6 mm, compost per dues llunes de vidre laminar de 6 mm unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, amb capa de control solar i baixa emissió tèrmica incorporada en la cara interior, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, i vidre interior de 5+5 mm, compost per dues llunes de vidre laminar de 5 mm unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil; 38 mm de gruix total. | 128.93 | 27.86
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost Casal d'estudiants UAB
|  | Capítulo | 01 | Lot 1: Obra Civil
|  | Titol 3 | 10 | Gestió de residus
01.01.10 | 1 | P2R2-EU9R | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals | 24.92 | 25
01.01.10 | 2 | P2R5-DT16 | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | 17.32 | 25
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost Casal d'estudiants UAB
|  | Capítulo | 01 | Lot 1: Obra Civil
|  | Titol 3 | 12 | Control de qualitat
01.01.12 | 1 | PCCA001 | u | Control de qualitat, proves i mesures necessaries per la comprobació del correcte funcionamient de totes les instalacions i revisió de l'execució de les obres realitzades. El control de qualitat serà valorat per la direcció facultativa o una entitat d'inspecció i control externa. | 700 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost Casal d'estudiants UAB
|  | Capítulo | 01 | Lot 1: Obra Civil
|  | Titol 3 | 13 | Seguretat i salut
01.01.13 | 1 | PCCA002 | u | Partida de seguretat i salut | 900 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost Casal d'estudiants UAB
|  | Capítulo | 01 | Lot 1: Obra Civil
|  | Titol 3 | 14 | Plànols As-built
01.01.14 | 1 | LE2B01 | ut | Confecció de plànols As-Built de totes les instal·lacions i entrega d'una copia en format paper i de una copia en format digital. | 400 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
Obres de reforma i adequació del espais per al Casal d'Estudiants a l'edifici l'Àgora | Obres de reforma i adequació del espais per al Casal d'Estudiants a l'edifici l'Àgora | Obres de reforma i adequació del espais per al Casal d'Estudiants a l'edifici l'Àgora | Obres de reforma i adequació del espais per al Casal d'Estudiants a l'edifici l'Àgora | Obres de reforma i adequació del espais per al Casal d'Estudiants a l'edifici l'Àgora | Obres de reforma i adequació del espais per al Casal d'Estudiants a l'edifici l'Àgora | Obres de reforma i adequació del espais per al Casal d'Estudiants a l'edifici l'Àgora | Obres de reforma i adequació del espais per al Casal d'Estudiants a l'edifici l'Àgora | Obres de reforma i adequació del espais per al Casal d'Estudiants a l'edifici l'Àgora | Obres de reforma i adequació del espais per al Casal d'Estudiants a l'edifici l'Àgora | Obres de reforma i adequació del espais per al Casal d'Estudiants a l'edifici l'Àgora
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 25.38 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 2.05 | =
Subtotal maquinària
Material
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.63 |  | x | 20.85 | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.25 |  | x | 138.2 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 2.04 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x | 25.38 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x | 2.05 | =
Subtotal maquinària
Material
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.2 |  | x | 138.2 | =
| B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 400 |  | x | 0.32 | =
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.53 |  | x | 20.85 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 2.04 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| WT01-FMDZ | m2 | Cinta pintor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Cinta pintor
| WT24-FMEM | m3 | Runa d'obra de fàbrica ceràmica de maó foradat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Runa d'obra de fàbrica ceràmica de maó foradat
| WT36-FMEY | m2 | Runa de sostre de 22+4cm amb semibiguetes de formigó armat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Runa de sostre de 22+4cm amb semibiguetes de formigó armat
Cost directe
Total
Partida d'obra
| E7CPA792 | m2 | Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i prelacat de 2700x900 mm gruix 75 mm amb llana mineral de roca amb vel de vidre, gruix de la planxa perforada 0,75 mm, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Plaf.acús.plan.perf. galv.+prelac.2700x900mm g=75mm + MW-roca,planxa 0,75mm,col.
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.5 | /R | x | 22.36 | =
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.5 | /R | x | 20.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7CPA792 | m2 | Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i prelacat de 2700x900 mm gruix 75 mm amb llana mineral de roca amb vel de vidre, gruix de la planxa perforada 0,75 mm | 1.05 |  | x | 118.08 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EE42Q112 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, inclou part proporcional de colzes i aïllament tèrmic interior adhesiu, d'scuma de polietilè autoextingible de 5mm. de gruix, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 20.73 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW45001 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 5.25 | =
| BE42Q110 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, inclou part proporcional de colzes i aïllament tèrmic interior adhesiu, d'scuma de polietilè autoextingible de 5mm. de gruix | 1.02 |  | x | 2.97 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EE42Q312 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, inclou part proporcional de colzes i aïllament tèrmic interior adhesiu, d'scuma de polietilè autoextingible de 5mm. de gruix, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 24.16 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE42Q310 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, inclou part proporcional de colzes i aïllament tèrmic interior adhesiu, d'scuma de polietilè autoextingible de 5mm. de gruix | 1.02 |  | x | 2.38 | =
| BEW43000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 4.75 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EE44C243HI85 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 102 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13750 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE,D=102mm,g=45micra,col.,Conductes flexibles de ISOVER
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 24.16 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE44C240HI85 | m | Conducte flexible FLEXIVER CLIMA de secció circular d'ISOVER format per un tub interior de Flexiver D, aïllat per l'exterior amb un feltre de llana de vidre revestit amb una làmina de polièster i alumini reforçat que aporta resistència mecànica i actúa com a barrera de vapor. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 250 ºC de temperatura, amb un diàmetre de 102 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE-EN 14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0., ref. 13750 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER | 1 |  | x | 3.4 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EE44C343HI86 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 127 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13751 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE,D=127mm,g=45micra,col.,Conductes flexibles de ISOVER
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 24.16 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE44C340HI86 | m | Conducte flexible FLEXIVER CLIMA de secció circular d'ISOVER format per un tub interior de Flexiver D, aïllat per l'exterior amb un feltre de llana de vidre revestit amb una làmina de polièster i alumini reforçat que aporta resistència mecànica i actúa com a barrera de vapor. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 250 ºC de temperatura, amb un diàmetre de 127 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE-EN 14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0., ref. 13751 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER | 1 |  | x | 3.65 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EE44C643HI88 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 160 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 14557 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE,D=160mm,g=45micra,col.,Conductes flexibles de ISOVER
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 20.73 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE44C640HI88 | m | Conducte flexible FLEXIVER CLIMA de secció circular d'ISOVER format per un tub interior de Flexiver D, aïllat per l'exterior amb un feltre de llana de vidre revestit amb una làmina de polièster i alumini reforçat que aporta resistència mecànica i actúa com a barrera de vapor. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 250 ºC de temperatura, amb un diàmetre de 160 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE-EN 14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0., ref. 14557 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER | 1 |  | x | 4.4 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EE44CA43HI89 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 203 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13753 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE,D=203mm,g=45micra,col.,Conductes flexibles de ISOVER
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 24.16 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE44CA40HI89 | m | Conducte flexible FLEXIVER CLIMA de secció circular d'ISOVER format per un tub interior de Flexiver D, aïllat per l'exterior amb un feltre de llana de vidre revestit amb una làmina de polièster i alumini reforçat que aporta resistència mecànica i actúa com a barrera de vapor. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 250 ºC de temperatura, amb un diàmetre de 203 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE-EN 14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0., ref. 13753 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER | 1 |  | x | 5.2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EE44CD43HI8C | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 315 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 17924 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE,D=315mm,g=45micra,col.,Conductes flexibles de ISOVER
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 24.16 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE44CD40HI8C | m | Conducte flexible FLEXIVER CLIMA de secció circular d'ISOVER format per un tub interior de Flexiver D, aïllat per l'exterior amb un feltre de llana de vidre revestit amb una làmina de polièster i alumini reforçat que aporta resistència mecànica i actúa com a barrera de vapor. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 250 ºC de temperatura, amb un diàmetre de 315 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE-EN 14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0., ref. 17924 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER | 1 |  | x | 8.7 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EE4ZDM54 | u | Barret marca DinaK o similar model ´´Remate de lamas circulares exteriores´´ de diàmetre 150mm, de simple paret, color ral a escollir per integració arquitectònica. Inclou kit de remate Dinarof compost per sortida de coberta estanca+mòdol recte de 1m. + terminal. i mitjans auxiliars necessaris per la seva execució. Partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Barret marca DinaK o similar model ´´Remate de lamas circulares exteriores´´ de diàmetre 150mm
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 24.16 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE4DM520 | u | Barret marca DinaK o similar model ´´Remate de lamas circulares exteriores´´ de diàmetre 150mm, de simple paret, color ral a escollir per integració arquitectònica. Inclou kit de remate Dinarof compost per sortida de coberta estanca+mòdol recte de 1m. + terminal. i mitjans auxiliars necessaris per la seva execució. Partida totalment acabada. | 1 |  | x | 328 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| EE51KQ10HI8N | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 20300 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER , muntat encastat en el cel ras o suspès. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formació conducte rect.MW,R>=0,78125m2.K/W,Al+malla p/ext.+teixit vid.negre p/int.,encast.cel ras,Co
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.32 | /R | x | 20.73 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.32 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW5B000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt | 0.5 |  | x | 4.78 | =
| BEY5B000 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt | 1 |  | x | 0.26 | =
| BE51KQ11HI8N | m2 | Panell rígid CLIMAVER A2 NETO de llana de vidre ISOVER d'alta densitat, revestit per la cara exterior amb alumini (alumini+malla de fibra de vidre+kraft) que actúa com a barrera de vapor i per la cara interior amb teixit NETO de vidre reforçat de color negre d'alta absorció acústica i resistència mecánica, de 25 mm de gruix, llargària de 3,00 m i ampla de 1,19 m, conservant unes propietats òptimes de reacció al foc, complint la norma UNE-EN 14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,032 a 0,038 W/(m·K), un coeficient d'absorció acústica, AW, w 0,85, classe de reacció al foc A2-s1-d0, clase d'estanquitat D, una resistència a la pressió de 800 PA, línies de marcat MTR i codi de designació MW-EN 14303-T5-MV1., ref. 20300 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER | 1.15 |  | x | 17.95 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EE52Q23A | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat per exterior, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, inclou part proporcional de colzes i aïllament tèrmic interior adhesiu, d'scuma de polietilè autoextingible de 5mm. de gruix, muntat superficialmentmuntat adossat amb suports inclosos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte ventilació exterior
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.45 | /R | x | 20.73 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.45 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE52Q230 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat per exterior, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, inclou part proporcional de colzes i aïllament tèrmic interior adhesiu, d'scuma de polietilè autoextingible de 5mm. de gruix, muntat superficialmentmuntat adossat amb suports inclosos. | 1 |  | x | 12.56 | =
| BEW52000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 0.25 |  | x | 4.78 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EED51114 | u | Subministre i col·locació de Kit CZ-P160RVK2 totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministre i col·locació de Kit CZ-P160RVK2 totalment instal·lat.
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 2 | /R | x | 20.73 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 2 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED51114 | u | Subministre i col·locació de Kit CZ-P160RVK2 totalment instal·lat. | 1 |  | x | 465 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| EED53151 | u | Suminbistre i instal·lació de Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant model U-10ME2E8, ECO-i EX de 2 tubs, potència frig. de 28kW , 9,14 kW de potència elèctrica, de PANASONIC, amb alimentació elèctrica de 400 V, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, col·locada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unitat exterior condicionadora d'aire model U-10ME2E8, ECO-i EX de 2 tubs, pot. frig. de 28 kW
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 8 | /R | x | 20.73 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 8 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED53151 | u | Suminbistre i instal·lació de Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant model U-10ME2E8, ECO-i EX de 2 tubs, potència frig. de 28kW , 9,14 kW de potència elèctrica, de PANASONIC, amb alimentació elèctrica de 400 V, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, col·locada. | 1 |  | x | 10847 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| EED57147 | u | Suminbistre i instal·lació de Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant model U-200PE2E8A ECO-i EX de 2 tubs, pot. frig. de 22.4 kW , 6,015 kW de potència elèctrica, de PANASONIC, amb alimentació elèctrica de 400 V, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, col·locada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unitat exterior condicionadora d'aire model U-200PE2E8A ECO-i EX de 2 tubs, pot. frig. de 22.4 kW
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 8 | /R | x | 20.73 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 8 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED57147 | u | Suminbistre i instal·lació de Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant model U-200PE2E8A ECO-i EX de 2 tubs, pot. frig. de 22.4 kW , 6,015 kW de potència elèctrica, de PANASONIC, amb alimentació elèctrica de 400 V, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, col·locada. | 1 |  | x | 4935 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| EED574MC | u | Suminbistre i instal·lació de Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant model U-18ME2E8, ECO-i EX de 2 tubs, potència frig. de 50.4kW , 20,3 kW de potència elèctrica, de PANASONIC, amb alimentació elèctrica de 400 V, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, col·locada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unitat exterior condicionadora d'aire model U-18ME2E8, ECO-i EX de 2 tubs, pot. frig. de 50.4 kW
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 8 | /R | x | 20.73 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 9 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED574MC | u | Suminbistre i instal·lació de Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant model U-18ME2E8, ECO-i EX de 2 tubs, potència frig. de 50.4kW , 20,3 kW de potència elèctrica, de PANASONIC, amb alimentació elèctrica de 400 V, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, col·locada. | 1 |  | x | 19936 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| EED5718AH052 | u | Control central clima ubicat a recepcció, mod. CZ-64ESMC3 de PANASONIC totalment instal.lat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Control central clima ubicat a recepcció, mod. CZ-64ESMC3 de PANASONIC totalment instal.lat
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 20.73 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED5718A10 | u | Control central clima ubicat a recepcció, mod. CZ-64ESMC3 de PANASONIC totalment instal.lat | 1 |  | x | 1466 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| EED5718AH053 | u | Subministre i col·locació de Derivador model CMY-Y62-G-E de 2 tubs, de la marca MITSUBISHI o equivalent totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Derivador model CMY-Y62-G-E de 2 tubs, de la marca MITSUBISHI
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 24.16 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED5718AH102 | u | Derivador model CMY-Y62-G-E de 2 tubs, de la marca MITSUBISHI | 1 |  | x | 107.5 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| EED5718AH054 | u | Subministre i col·locació de Comandament per cable amb control model PAC-YT52CRA de MITSUBISHI o equivalent totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comandament per cable amb control model PAC-YT52CRA de MITSUBISHI
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 24.16 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED5718A9 | u | Comandament per cable amb control model PAC-YT52CRA de MITSUBISHI | 1 |  | x | 140 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| EED5718AH055 | u | Subministre i col·locació de Derivador model CZ-P1350BK2BM de 2 tubs ME1-GE2 (68,0 kW < P > 168,0 kW), de la marca PANASONIC totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Derivador model CZ-P1350BK2BM de 2 tubs ME1-GE2 (68,0 kW < P > 168,0 kW), de la marca PANASONIC
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 24.16 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED5718AH099 | u | Derivador model CZ-P1350BK2BM de 2 tubs ME1-GE2 (68,0 kW < P > 168,0 kW), de la marca PANASONIC | 1 |  | x | 230 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| EED5718AH056 | u | Subministre i col·locació de Derivador model CMY-Y62-G-E de 2 tubs, de la marca MITSUBISHI o equivalent totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Derivador model CMY-Y62-G-E de 2 tubs, de la marca MITSUBISHI
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 24.16 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED5718AH098 | u | Derivador model CZ-P680BK2BM de 2 tubs ME1-GE2 (22,4 kW < P > 68,0 kW), de la marca PANASONIC | 1 |  | x | 130 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| EED5718AH057 | u | Subministre i col·locació de Kit model ME1-GE2 ? 24 HP (P ? 68,0 kW) totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministre i col·locació de Kit model ME1-GE2 ? 24 HP (P ? 68,0 kW) totalment instal·lat.
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 3 | /R | x | 20.73 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 3 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED5718AH078 | u | Subministre i col·locació de Kit model ME1-GE2 ? 24 HP (P ? 68,0 kW) totalment instal·lat. | 1 |  | x | 299 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| EED5718AH058 | u | Subministre i instal·lació de Bomba de calor per equips de cabal variable de refrigerant model PUMY-P300YBM2, Serie MULTI-S de 2 tubs, potència frig. nominal de 33,5kW i potència cal. nominal de 37,5kW, de MITSUBISHI o equivalent, amb alimentació elèctrica de 400 V, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, col·locada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unitat exterior condicionadora d'aire model PUMY-P300YBM2 de 2 tubs, pot. frig. de 33,5kW
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 9 | /R | x | 20.73 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 9 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED5718AH077 | u | Unitat exterior condicionadora d'aire model PUMY-P300YBM2, Serie MULTI-S de 2 tubs, potència frig. nominal de 33,5kW i potència cal. nominal de 37,5kW, de MITSUBISHI | 1 |  | x | 11400 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| EED5718AH059 | u | Suminbistre i instal·lació de Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant model U-20ME2E8, ECO-i EX de 2 tubs, potència frigorífica de 56 kW , 24 kW de potència elèctrica, de PANASONIC, amb alimentació elèctrica de 400 V, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, col·locada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unitat exterior condicionadora d'aire model U-20ME2E8, ECO-i EX de 2 tubs, pot. frig. de 56 kW
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 9 | /R | x | 20.73 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 9 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED5718AH066 | u | Suminbistre i instal·lació de Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant model U-20ME2E8, ECO-i EX de 2 tubs, potència frigorífica de 56 kW , 20 kW de potència elèctrica, de PANASONIC | 1 |  | x | 21693 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| EED92041 | u | Subministre i instal·lació KIT col.lector CZ-P3HPC2BM de la marca PANASONIC, totalment instal.lat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministre i instal·lació KIT col.lector CZ-P3HPC2BM de la marca PANASONIC, totalment instal.lat
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 24.16 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED92041 | u | Subministre i instal·lació KIT col.lector CZ-P3HPC2BM de la marca PANASONIC, totalment instal.lat | 1 |  | x | 131 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| EED92101 | u | Subministre i instal·lació KIT UTA PAW-560MAH2M de la marca PANASONIC, totalment instal.lat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministre i instal·lació KIT UTA PAW-560MAH2M de la marca PANASONIC, totalment instal.lat
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 4 | /R | x | 24.16 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 2 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED92101 | u | Subministre i instal·lació KIT UTA PAW-560MAH2M de la marca PANASONIC, totalment instal.lat | 1 |  | x | 2640 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| EEDD1111 | u | Subministre i instal·lació d'unitat interior model S-22MY2E5A de la marca PANASONIC, cassette de 2,2 kW - 2,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, col·locada, inclou panell blanc 625x625 CZ-KPY3BW inclou part proporcional de desaigües |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministre i instal·lació d'unitat interior model S-22MY2E5A de la marca PANASONIC
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 4.5 | /R | x | 24.16 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 4.5 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEDD1111 | u | Subministre i instal·lació d'unitat interior model S-22MY2E5A de la marca PANASONIC, cassette de 2,2 kW - 2,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, col·locada,inclou panell blanc 625x625 CZ-KPY3BW inclou part proporcional de desaigües | 1 |  | x | 1361 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| EEDD11B1 | u | Subministre i instal·lació d'unitat interior model S-15MY2E5A de la marca PANASONIC, cassette de 1,5 kW - 1,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, col·locada, inclou panell blanc 625x625 CZ-KPY3BW inclou part proporcional de desaigües |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministre i instal·lació d'unitat interior model S-15MY2E5A de la marca PANASONIC
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 4.5 | /R | x | 20.73 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 4.5 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEDD11B1 | u | Subministre i instal·lació d'unitat interior model S-15MY2E5A de la marca PANASONIC, cassette de 1,5 kW - 1,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, col·locada, inclou panell blanc 625x625 CZ-KPY3BW inclou part proporcional de desaigües | 1 |  | x | 1324 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| EEDD11C1 | u | Subministre i instal·lació d'unitat interior model S-28MY2E5A de la marca PANASONIC, cassette de 2,2 kW - 2,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, col·locada, inclou panell blanc 700x700 CZ-KPY3AW inclou part proporcional de desaigües |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministre i instal·lació d'unitat interior model S-28MY2E5A de la marca PANASONIC
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 4.5 | /R | x | 20.73 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 4.5 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEDD11C1 | u | Subministre i instal·lació d'unitat interior model S-28MY2E5A de la marca PANASONIC, cassette de 2,2 kW - 2,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, col·locada, inclou panell blanc 700x700 CZ-KPY3AW inclou part proporcional de desaigües | 1 |  | x | 1375 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| EEDD2161 | u | Subministre i instal·lació d'unitat interior model S-71MY2E5A de la marca PANASONIC, cassette de 7,1 kW - 8,0 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, col·locada, inclou panell blanc 90x90 CZ-KPU3 inclou part proporcional de desaigües |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministre i instal·lació d'unitat interior model S-71PU2E5A de la marca PANASONIC
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 5.5 | /R | x | 20.73 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 5.5 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEDD2161 | u | Subministre i instal·lació d'unitat interior model S-71MY2E5A de la marca PANASONIC, cassette de 7,1 kW - 8,0 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, col·locada, inclou panell blanc 90x90 CZ-KPU3 inclou part proporcional de desaigües | 1 |  | x | 1172 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| EEDE1171 | u | Subministre i instal·lació d'unitat interior model S-90MF2E5A de la marca PANASONIC, per a conductes pressió estandard de 9,0 kW - 10,0 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, col·locada, inclou part proporcional de desaigües |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministre i instal·lació d'unitat interior model S-90MF2E5A de la marca PANASONIC
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 6.5 | /R | x | 20.73 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 6.5 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEDE1171 | u | Subministre i instal·lació d'unitat interior model S-90MF2E5A de la marca PANASONIC, per a conductes pressió estandard de 9,0 kW - 10,0 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, col·locada, inclou part proporcional de desaigües | 1 |  | x | 1736 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| EEDE11K2 | u | Subministre i instal·lació d'unitat interior model PLA-M50EA de la marca MITSUBISHI o equivalent, per a conductes pressió estandard de 5,5kWf i 6,0kWc de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, col·locada, inclou part proporcional de desaigües |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministre i instal·lació d'unitat interior model PLA-M50EA de la marca MITSUBISHI
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 3.5 | /R | x | 20.73 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 3.5 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED5718AH088 | u | Subministre i instal·lació d'unitat interior model PLA-M50EA de la marca MITSUBISHI, per a conductes pressió estandard de 5,5 kW - 6 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, inclou panell decoratiu, col·locada, inclou part proporcional de desaigües | 1 |  | x | 1170 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| EEDE11K3 | u | Subministre i instal·lació d'unitat interior model PLA-M60EA de la marca MITSUBISHI o equivalent, per a conductes pressió estandard de 6,1kWf i 7,0kWc de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, col·locada, inclou part proporcional de desaigües |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministre i instal·lació d'unitat interior model PLA-M60EA de la marca MITSUBISHI
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 6.5 | /R | x | 20.73 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 6.5 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED5718AH097 | u | Subministre i instal·lació d'unitat interior model PLA-M60EA de la marca MITSUBISHI, per a conductes pressió estandard de 6,1 kW - 7,0 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, inclou panell decoratiu, col·locada, inclou part proporcional de desaigües | 1 |  | x | 1326 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| EEDE11K4 | u | Subministre i instal·lació d'unitat interior model S-73MF2E5A de la marca PANASONIC, per a conductes pressió estandard de 7,3 kW - 8,0 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, col·locada, inclou part proporcional de desaigües |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministre i instal·lació d'unitat interior model S-73MF2E5A de la marca PANASONIC
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 6.5 | /R | x | 24.16 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 6.5 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED5718AH101 | u | Subministre i instal·lació d'unitat interior model S-73MF2E5A de la marca PANASONIC, per a conductes pressió estandard de 7,3 kW - 8,0 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, col·locada, inclou part proporcional de desaigües | 1 |  | x | 1546 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| EEJTDK2L | u | Unitat de tractament d'aire amb recuperador rotatiu entàlpic del 76% mínim, marca SYSTEMAIR o equivalent, mod. BDV60, cabal nominal de 13420 m3/h, i 256 Pa disponibles, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 50 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria de fred d'expansió directe 56 kW (aire (30°/60%) ,secció d'impulsió formada per 2 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F8 i secció de retorn formada per 2 ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F8, inclou quadre control i potència integrat. Control per cabal variable i pressió constant, amb sonda de pressió inclosa col·locada, inclou formació de 2 becs de lloro en l'adquisició i extracció d'aire, amb malla anti-ocells, segons plànols, inclou posta en marxa i regulació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unitat de recuperador de calor CASALS OREQA 020
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 14.6 | /R | x | 20.73 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 14.6 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEJTDK2L | u | Unitat de recuperador de calorde contraflux del 83% mínim, marca CASALS o equivalent, mod. OREQA 020, cabal nominal de 2.000 m3/h, i 250 Pa disponibles, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 50 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, filtres plans d'eficàcies F6 i F8, inclou quadre control i potència integrat, sonda de tempertura, CO2 i humitat. Control per cabal variable i pressió constant, amb sonda de pressió inclosa col·locada, inclou formació de 2 becs de lloro en l'adquisició i extracció d'aire, amb malla anti-ocells, segons plànols, inclou posta en marxa i regulació. | 1 |  | x | 8461 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EEK1173B | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °,+ comporta regulació, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta extracció banys,200x100mm, 20mm,,mateix sentit,fixada+cr
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 20.73 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK1173B | u | Reixeta d'extracció, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45°, + comporta regulació, totes en el mateix sentit i per a fixar al bastiment | 1 |  | x | 21.73 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EEK11A3D | u | Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN+SP+CM (S) AA dim.300x150, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta impul. regul. AMT-AN+SP+PLRO+CM (S) AA 300x150 MADEL
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 20.73 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK11A3D | u | Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN+SP+PLRO+ CM (S) AA dim.300x150, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, plennun, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL. | 1 |  | x | 75.4 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EEK11KAB | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+CM (S) AA dim. 600x300, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta ret. DMT-AR+CM (S) AA 600x300 MADEL
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.35 | /R | x | 20.73 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.35 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK11KAB | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+CM (S) AA dim. 600x300, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL. | 1 |  | x | 38.32 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EEK17A3D | u | Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN+SP+CM (S) AA dim.300x200, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta impul. regul. AMT-AN+SP+CM (S) AA 300x200 MADEL
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 24.16 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK17A3D | u | Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN+SP+CM (S) AA dim.300x200, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL. | 1 |  | x | 24.44 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EEK27A37 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+SP+CM (S) AA dim. 300x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL o equivalent, totalment instal.lada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta ret. regul. DMT-AR+SP+CM (S) AA 300x100 MADEL
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 24.16 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK27A37 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+SP+CM (S) AA dim. 300x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL o equivalent, totalment instal.lada | 1 |  | x | 19.6 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EEK27A57 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+SP+CM (S) AA dim. 300x150, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL o equivalent, totalment instal.lada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta ret. regul. DMT-AR+SP+CM (S) AA 300x150 MADEL
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 20.73 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK27A57 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+SP+CM (S) AA dim. 300x150, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL o equivalent, totalment instal.lada | 1 |  | x | 22.31 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EEK27A77 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+SP+CM (S) AA dim. 300x200, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL o equivalent, totalment instal.lada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta ret. regul. DMT-AR+SP+PLRO+CM (S) AA 300x200 MADEL
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 24.16 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK27A77 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+SP+PLRO+CM (S) AA dim. 300x200, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, plennum, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL o equivalent, totalment instal.lada | 1 |  | x | 78.31 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EEK27KA7 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+SP+CM (S) AA dim. 600x300, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL o equivalent, totalment instal.lada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta ret. regul. DMT-AR+SP+CM (S) AA 600x300 MADEL
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 20.73 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK27KA7 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+SP+CM (S) AA dim. 600x300, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL o equivalent, totalment instal.lada | 1 |  | x | 54.3 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EEK31GAE | u | Sum. i col. de reixeta per impulsió aire ent sala polivalent sèrie CTM-AN+SP 500 x 300, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL o equivalent, totalment instal.lada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta impulsió,CTM-AN+SP 500 x 300 Madel
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 20.73 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK31GAE | u | Sum. i col. de reixeta per impulsió aire ent sala polivalent sèrie CTM-AN+SP 500 x 300, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL o equivalent, totalment instal.lada. | 1 |  | x | 28 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EEK77KK2 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+CM (S) AA dim. 600x400, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta ret. DMT-AR+CM (S) AA 600x400 MADEL
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 20.73 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK77KK2 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+CM (S) AA dim. 600x400, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL. | 1 |  | x | 46.72 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EEK77KK3 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+CM (S) AA dim. 300x450, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta ret. DMT-AR+CM (S) AA 300x450 MADEL
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 24.16 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK77KK4 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+CM (S) AA dim. 300x450, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL. | 1 |  | x | 29.76 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EEK91107 | u | Sum. i col. de difusor circular de cons fixos sèrie DCN+PLDN-R-S AA dim.160 construït en alumini i acabat anoditzat color plata mat AA. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLDN-R. Marca MADEL. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Dif. circ. plenum regul. DCN+PLDN-R AA dim.160 MADEL
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 24.16 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK91100 | u | Sum. i col. de difusor circular de cons fixos sèrie DCN+PLDN-R-S AA dim.160 construït en alumini i acabat anoditzat color plata mat AA. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLDN-R. Marca MADEL. | 1 |  | x | 60.94 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EEK91207 | u | Sum. i col. de difusor circular de cons fixos sèrie DCN+PLDN-R-S dim.200 construït en alumini i acabat anoditzat color plata mat AA. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLDN-R. Marca MADEL. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Dif. circ. plenum regul. DCN+PLDN-R AA dim.200 MADEL
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 24.16 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK91200 | u | Sum. i col. de difusor circular de cons fixos sèrie DCN+PLDN-R-S dim.200 construït en alumini i acabat anoditzat color plata mat AA. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLDN-R. Marca MADEL. | 1 |  | x | 68.23 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EEK91407 | u | Sum. i col. de difusor circular de cons fixos sèrie DCN+PLDN-R-S AA dim.315 construït en alumini i acabat anoditzat color plata mat AA. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLDN-R. Marca MADEL. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Dif. circ. plenum regul. DCN+PLDN-R AA dim.315 MADEL
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 24.16 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK91400 | u | Sum. i col. de difusor circular de cons fixos sèrie DCN+PLDN-R-S AA dim.315 construït en alumini i acabat anoditzat color plata mat AA. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLDN-R. Marca MADEL. | 1 |  | x | 90.63 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EEKQ2531 | u | Comporta de regulació mecànica automàtica, de la de planxa d´acer galvanitzat de 600 mm d´amplària i 400 mm d´alçària, model SQR de la marca Madel o equivalent, amb motor actuador GBD-341.1.E, i detector OS-360, pel control per presència de l'ús de la sala polivalent. La comporta permet una graduació mecànica de la comporta per una ventilació mínima de la sala i del 100% quan es troba ocupada. El detector de presència permet el retard/temporització d'entrades i sortides per permetre l'entra de personal de neteja sense que s'activi la ventilació de la sala. Inclou part propocional de cablejat, accessoris de muntatge i petit material. Comporta i control totalment instal.lat i acabat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Compor.regul.autom.ac.galv.,A=600mm,H=400mm,col.
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 24.16 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKQ2530 | u | Comporta de regulació mecànica automàtica, de la de planxa d´acer galvanitzat de 600 mm d´amplària i 400 mm d´alçària, model SQR de la marca Madel o equivalent, amb motor actuador GBD-341.1.E, i detector OS-360, pel control per presència de l'ús de la sala polivalent. La comporta permet una graduació mecànica de la comporta per una ventilació mínima de la sala i del 100% quan es troba ocupada. El detector de presència permet el retard/temporització d'entrades i sortides per permetre l'entra de personal de neteja sense que s'activi la ventilació de la sala. Inclou part propocional de cablejat, accessoris de muntatge i petit material. Comporta i control totalment instal.lat i acabat. | 1 |  | x | 356 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EEKQ4281 | u | Subministre i col·locació de comporta de cabal constant per magatzem,vestidor, magatzem bar, vestidor, amb mecanisme d'ajust manual, SKC-C/AIS/MA de diàmetre 80mm, amb juntes de goma per a la seva connexió estanca al conducte. La carcassa és estanca d'acord amb la norma EN-1751. Construïda en acer galvanitzat. Marca MADEL o similar, inclou part proporcional d'unió entre conducte climaver rectangular amb junta estanca i flexible de conexió a unitat terminal de clima. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comportes circulars regulació de caudal MADEL SCC-E-MA D250
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 24.16 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKQ4281 | u | Subministre i col·locació de comporta de regulació de caudal constant amb mecanisme d'ajust manual, SCC-E-MA de diàmetre 150mm, amb juntes de goma per a la seva connexió estanca al conducte. La carcassa és estanca d'acord amb la norma EN-1751. Construïda en acer galvanitzat. Marca MADEL o similar, inclou part proporcional d'unió entre conducte climaver rectangular amb junta estanca i flexible de conexió a unitat terminal de clima. | 1 |  | x | 42 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EEKQ4283 | u | Subministre i col·locació de comporta de cabal constant per magatzem,vestidor, magatzem bar, vestidor, amb mecanisme d'ajust manual, SKC-C/AIS/MA de diàmetre 80mm, amb juntes de goma per a la seva connexió estanca al conducte. La carcassa és estanca d'acord amb la norma EN-1751. Construïda en acer galvanitzat. Marca MADEL o similar, inclou part proporcional d'unió entre conducte climaver rectangular amb junta estanca i flexible de conexió a unitat terminal de clima. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comportes circulars regulació de caudal MADEL SCC-E-MA D200
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 24.16 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKQ4281 | u | Subministre i col·locació de comporta de regulació de caudal constant amb mecanisme d'ajust manual, SCC-E-MA de diàmetre 150mm, amb juntes de goma per a la seva connexió estanca al conducte. La carcassa és estanca d'acord amb la norma EN-1751. Construïda en acer galvanitzat. Marca MADEL o similar, inclou part proporcional d'unió entre conducte climaver rectangular amb junta estanca i flexible de conexió a unitat terminal de clima. | 1 |  | x | 42 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EEKQ4285 | u | Subministre i col·locació de comporta de cabal constant per magatzem,vestidor, magatzem bar, vestidor, amb mecanisme d'ajust manual, SKC-C/AIS/MA de diàmetre 80mm, amb juntes de goma per a la seva connexió estanca al conducte. La carcassa és estanca d'acord amb la norma EN-1751. Construïda en acer galvanitzat. Marca MADEL o similar, inclou part proporcional d'unió entre conducte climaver rectangular amb junta estanca i flexible de conexió a unitat terminal de clima. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comportes circulars regulació de caudal MADEL SCC-E-MA D150
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 24.16 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKQ4281 | u | Subministre i col·locació de comporta de regulació de caudal constant amb mecanisme d'ajust manual, SCC-E-MA de diàmetre 150mm, amb juntes de goma per a la seva connexió estanca al conducte. La carcassa és estanca d'acord amb la norma EN-1751. Construïda en acer galvanitzat. Marca MADEL o similar, inclou part proporcional d'unió entre conducte climaver rectangular amb junta estanca i flexible de conexió a unitat terminal de clima. | 1 |  | x | 42 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EEKQ42D1 | u | Subministre i col·locació de comporta de cabal constant per sala instal.lacions amb mecanisme d'ajust manual, SKC-C/AIS/MA de diàmetre 125mm, amb juntes de goma per a la seva connexió estanca al conducte. La carcassa és estanca d'acord amb la norma EN-1751. Construïda en acer galvanitzat. Marca MADEL o similar, inclou part proporcional d'unió entre conducte climaver rectangular amb junta estanca i flexible de conexió a unitat terminal de clima. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comportes circulars de cabal constant. SKC-C dim.125 MADEL
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 24.16 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKQ42D1 | u | Subministre i col·locació de comporta de cabal constant amb mecanisme d'ajust manual, SKC-C/AIS/MA de diàmetre 125mm, amb juntes de goma per a la seva connexió estanca al conducte. La carcassa és estanca d'acord amb la norma EN-1751. Construïda en acer galvanitzat. Marca MADEL o similar, inclou part proporcional d'unió entre conducte climaver rectangular amb junta estanca i flexible de conexió a unitat terminal de clima. | 1 |  | x | 66.46 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EEKQ42L1 | u | Subministre i col·locació de comporta de cabal constant sala-4-5, aula-1, magatzem, amb mecanisme d'ajust manual, SKC-C/AIS/MA de diàmetre 160mm, amb juntes de goma per a la seva connexió estanca al conducte. La carcassa és estanca d'acord amb la norma EN-1751. Construïda en acer galvanitzat. Marca MADEL o similar, inclou part proporcional d'unió entre conducte climaver rectangular amb junta estanca i flexible de conexió a unitat terminal de clima. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comportes circulars de cabal constant. SKC-C dim.160 MADEL
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 20.73 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKQ42L1 | u | Subministre i col·locació de comporta de cabal constant amb mecanisme d'ajust manual, SKC-C/AIS/MA de diàmetre 160mm, amb juntes de goma per a la seva connexió estanca al conducte. La carcassa és estanca d'acord amb la norma EN-1751. Construïda en acer galvanitzat. Marca MADEL o similar, inclou part proporcional d'unió entre conducte climaver rectangular amb junta estanca i flexible de conexió a unitat terminal de clima. | 1 |  | x | 67.11 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EEKQ42N1 | u | Subministre i col·locació de comporta de cabal constant per sala-1-2-6-7, bar, aula-3-9, aula cuina i psicomotricitat, amb mecanisme d'ajust manual, SKC-C/AIS/MA de diàmetre 200mm, amb juntes de goma per a la seva connexió estanca al conducte. La carcassa és estanca d'acord amb la norma EN-1751. Construïda en acer galvanitzat. Marca MADEL o similar, inclou part proporcional d'unió entre conducte climaver rectangular amb junta estanca i flexible de conexió a unitat terminal de clima. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comportes circulars de cabal constant. SKC-C dim.200 MADEL
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 20.73 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKQ42N1 | u | Subministre i col·locació de comporta de cabal constant amb mecanisme d'ajust manual, SKC-C/AIS/MA de diàmetre 200mm, amb juntes de goma per a la seva connexió estanca al conducte. La carcassa és estanca d'acord amb la norma EN-1751. Construïda en acer galvanitzat. Marca MADEL o similar, inclou part proporcional d'unió entre conducte climaver rectangular amb junta estanca i flexible de conexió a unitat terminal de clima. | 1 |  | x | 70.48 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EEKQ42R1 | u | Subministre i col·locació de comporta de cabal constant per aula de dibuix amb mecanisme d'ajust manual, SKC-C/AIS/MA de diàmetre 250mm, amb juntes de goma per a la seva connexió estanca al conducte. La carcassa és estanca d'acord amb la norma EN-1751. Construïda en acer galvanitzat. Marca MADEL o similar, inclou part proporcional d'unió entre conducte climaver rectangular amb junta estanca i flexible de conexió a unitat terminal de clima. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comportes circulars de cabal constant. SKC-C dim.250 MADEL
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 20.73 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKQ42R1 | u | Subministre i col·locació de comporta de cabal constant amb mecanisme d'ajust manual, SKC-C/AIS/MA de diàmetre 250mm, amb juntes de goma per a la seva connexió estanca al conducte. La carcassa és estanca d'acord amb la norma EN-1751. Construïda en acer galvanitzat. Marca MADEL o similar, inclou part proporcional d'unió entre conducte climaver rectangular amb junta estanca i flexible de conexió a unitat terminal de clima. | 1 |  | x | 72.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EEKQ42T1 | u | Subministre i col·locació de comporta de cabal constant per sala polivalent amb mecanisme d'ajust manual, SKC-C/AIS/MA de diàmetre 315mm, amb juntes de goma per a la seva connexió estanca al conducte. La carcassa és estanca d'acord amb la norma EN-1751. Construïda en acer galvanitzat. Marca MADEL o similar, inclou part proporcional d'unió entre conducte climaver rectangular amb junta estanca i flexible de conexió a unitat terminal de clima. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comportes circulars de cabal constant. SKC-C dim.315 MADEL
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 20.73 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKQ42T1 | u | Subministre i col·locació de comporta de cabal constant amb mecanisme d'ajust manual, SKC-C/AIS/MA de diàmetre 315mm, amb juntes de goma per a la seva connexió estanca al conducte. La carcassa és estanca d'acord amb la norma EN-1751. Construïda en acer galvanitzat. Marca MADEL o similar, inclou part proporcional d'unió entre conducte climaver rectangular amb junta estanca i flexible de conexió a unitat terminal de clima. | 1 |  | x | 79.41 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EEKQKA15 | u | Subministre i col·locació de comporta de cabal constant per sala-3, recepció, passidís, aula-2-8-4-5-6-7, direcció, professors, passadíssos, amb mecanisme d'ajust manual, SKC-C/AIS/MA de diàmetre 100mm, amb juntes de goma per a la seva connexió estanca al conducte. La carcassa és estanca d'acord amb la norma EN-1751. Construïda en acer galvanitzat. Marca MADEL o similar, inclou part proporcional d'unió entre conducte climaver rectangular amb junta estanca i flexible de conexió a unitat terminal de clima. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comportes circulars de cabal constant. SKC-C dim.100 MADEL
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 20.73 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKQKA15 | u | Subministre i col·locació de comporta de cabal constant amb mecanisme d'ajust manual, SKC-C/AIS/MA de diàmetre 100mm, amb juntes de goma per a la seva connexió estanca al conducte. La carcassa és estanca d'acord amb la norma EN-1751. Construïda en acer galvanitzat. Marca MADEL o similar, inclou part proporcional d'unió entre conducte climaver rectangular amb junta estanca i flexible de conexió a unitat terminal de clima. | 1 |  | x | 64.22 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| EEKS675E | u | Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 1050x1200x1500 mm (Amplex Alt x Llarg), marca Sintec o equivalent, mod. SPI-15, col·locat, inclou part propocional de suports de perfileria de col.locació un sobre l'altre, recolzat a terra. Totalment instal.lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Silenciador Sintec SPI-15 1050x1200x1500
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.3 | /R | x | 24.16 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1.3 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKS675E | u | Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 1050x1200x1500 mm (Amplex Alt x Llarg), marca Sintec o equivalent, mod. SPI-15, col·locat, inclou part propocional de suports de perfileria de col.locació un sobre l'altre, recolzat a terra. Totalment instal.lat. | 1 |  | x | 1023.56 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EEM94AF1 | u | Extractor banys en línia Sodeca Neosilent-250 o similar, per a conducte circular amb cos extraible de material de xapa d'acer , motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 180 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 465 m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40 dB(A), d'eficiència energètica segons REGLAMENTO 327/2011, muntat en el conducte i totalment instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Extractor banys en línia Sodeca Neosilent-250
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 20.73 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEM94AF1 | u | Extractor banys en línia Sodeca Neosilent-250 o similar, per a conducte circular amb cos extraible de material de xapa d'acer , motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 180 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 465 m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40 dB(A), d'eficiència energètica segons REGLAMENTO 327/2011, muntat en el conducte i totalment instal·lat | 1 |  | x | 500.85 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| EEV41210 | m | Cable de comunicacións per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal.lat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable de comunicacións p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 24.16 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x | 20.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV41210 | m | Cable de comunicacións per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat | 1.05 |  | x | 3.72 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EF21H812 | m | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub acer galv.s/sold.(S),1´´1/2, sèrie H s/UNE-EN 10255, roscat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.36 | /R | x | 20.76 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.36 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY21810 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´1/2, roscat | 1 |  | x | 1.06 | =
| BFW21810 | u | Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´1/2, per a roscar | 0.3 |  | x | 13.93 | =
| BF21H800 | m | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 12.76 | =
| B0A71H00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior | 0.3 |  | x | 0.48 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EF5AA3B1 | m | Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) inclou part proporcional d'aïllament totalment instal·lat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R250 (semidur) DN=1´´1/8´´,g=1,0mmpersoldat capil.amb soldadura forta (T>450ºC)amb grau de di
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.13 | /R | x | 24.16 | =
| A013F000 | h | Ajudant manyà | 0.13 | /R | x | 20.84 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF5AA300 | m | Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 18.21 | =
| BFW5AAB0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 0.15 |  | x | 5.01 | =
| BFY5CT00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 1.96 | =
| BFY5G4BA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix | 1 |  | x | 2.5 | =
| B0A71C00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 28 mm de diàmetre interior | 0.3 |  | x | 0.31 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EF5AA3B4 | m | Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) inclou part proporcional d'aïllament totalment instal·lat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R250 (semidur) DN=1´´3/8´´,g=1,0mmpersoldat capil.amb soldadura forta (T>450ºC)amb grau de di
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.13 | /R | x | 24.16 | =
| A013F000 | h | Ajudant manyà | 0.13 | /R | x | 20.84 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY5CV01 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.4 |  | x | 3.64 | =
| B0A71C00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 28 mm de diàmetre interior | 0.3 |  | x | 0.31 | =
| BF5BC400 | m | Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,25 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1 |  | x | 27.95 | =
| BFY5G6DA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 13 mm de gruix | 1 |  | x | 4 | =
| BFW5ABB1 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1 |  | x | 6.99 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EF5B24B1 | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) inclou part proporcional d'aïllament totalment instal·lat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.07 | /R | x | 20.76 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.07 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A71100 | u | Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.26 | =
| BF5B2200 | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 0.81 | =
| BFW5A2B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 1.61 | =
| BFY5CK00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 0.46 | =
| BFY5G41A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix | 1 |  | x | 1.16 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EF5B44B1 | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) inclou part proporcional d'aïllament totalment instal·lat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 24.16 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 20.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFW5A4B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 1.6 | =
| BFY5CL00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 0.88 | =
| BF5B4200 | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 1.22 | =
| B0A71300 | u | Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.27 | =
| BFY5G43A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix | 1 |  | x | 1.25 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EF5B54B1 | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) inclou part proporcional d'aïllament totalment instal·lat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.095 | /R | x | 24.16 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.095 | /R | x | 20.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A71400 | u | Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.27 | =
| BF5B5200 | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 1.65 | =
| BFW5A5B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 1.56 | =
| BFY5CN00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 0.97 | =
| BFY5G45A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 9 mm de gruix | 1 |  | x | 1.42 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EF5B64B1 | m | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) inclou part proporcional d'aïllament totalment instal·lat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R220 (recuit) DN=5/8´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.105 | /R | x | 24.16 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.105 | /R | x | 20.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFW5A6B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 0.98 | =
| BFY5CP00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 1.4 | =
| B0A71600 | u | Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.27 | =
| BFY5G46A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix | 1 |  | x | 1.88 | =
| BF5B6200 | m | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 2.06 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EF5B76B1 | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) inclou part proporcional d'aïllament totalment instal·lat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R220 (recuit) DN=3/4´´,g= 1,0mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 24.16 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 20.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A71700 | u | Abraçadora metàl.lica, de 18 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.32 | =
| BF5B7300 | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 6.91 | =
| BFW5A7B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 1.62 | =
| BFY5CQ00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 1.5 | =
| BFY5G47A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix | 1 |  | x | 2.42 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EF5B86B1 | m | Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) inclou part proporcional d'aïllament totalment instal·lat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R220 (recuit) DN=7/8´´,g= 1,0mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 24.16 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 20.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF5B8300 | m | Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 8.07 | =
| BFY5G48A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 25 mm, de 9 mm de gruix | 1 |  | x | 2.44 | =
| BFW5A8B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 1.69 | =
| B0A71900 | u | Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior | 1 |  | x | 0.29 | =
| BFY5CR00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 1.75 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EFB44631 | m | Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub poliet.retic.D=16mm,g=2,2mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2,connect.pressió,superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 20.76 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYB5305 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.05 | =
| BFWB5305 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 1.79 | =
| BFB44631 | m | Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 1.02 |  | x | 0.71 | =
| B0A75600 | u | Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior | 1.6 |  | x | 0.28 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EFB48A31 | m | Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub poliet.retic.D=25mm,g=3,5mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2,connect.pressió,superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.055 | /R | x | 24.16 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.055 | /R | x | 20.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYB5505 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.07 | =
| BFWB5505 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 3.4 | =
| B0A75Y00 | u | Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior | 1.3 |  | x | 0.37 | =
| BFB48A31 | m | Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 1.02 |  | x | 1.92 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EFB4AC31 | m | Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 4,4 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub poliet.retic.D=32mm,g=4,4mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2,connect.pressió,superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.055 | /R | x | 24.16 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.055 | /R | x | 20.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYB5605 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.12 | =
| B0A75E00 | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 1.2 |  | x | 0.49 | =
| BFB4AC31 | m | Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 4,4 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 1.02 |  | x | 2.53 | =
| BFWB5605 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 4.72 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EFB4CE31 | m | Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 5,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub poliet.retic.D=40mm,g=5,5mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2,connect.pressió,superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.06 | /R | x | 20.76 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.06 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFWB5705 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 7.3 | =
| BFB4CE31 | m | Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 5,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 1.02 |  | x | 4.15 | =
| BFYB5705 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.18 | =
| B0A75F02 | u | Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior | 1.1 |  | x | 0.68 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EFC18B22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub PP-R pressió,DN=50x6,9mm,sèrie S 3,2,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.08 | /R | x | 20.76 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.08 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYC1820 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.37 | =
| BFWC1820 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 6.75 | =
| BFC18B00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 5.35 | =
| B0A75J00 | u | Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior | 0.7 |  | x | 0.92 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EFC19B22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub PP-R pressió,DN=63x8,6mm,sèrie S 3,2,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 20.76 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFWC1920 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 9.3 | =
| BFYC1920 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.44 | =
| BFC19B00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 7.04 | =
| B0A72K00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de diàmetre interior | 0.66 |  | x | 0.46 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EFMP1111 | m | Tub corrugat de polietilè, blau/vermell, de diàmetre 18 mm, per a protecció de canonades, encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub corrugat PE,D=18mm,p/protecció canonades,encastat
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.02 | /R | x | 20.76 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.016 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFMP1111 | m | Tub corrugat de polietilè, blau/vermell, de diàmetre 18 mm, per a protecció de canonades | 1.02 |  | x | 0.53 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EFQ3249L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=9mm,factor dif.vapor>=5000superf.mitjà
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 20.76 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYQ3020 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 1 |  | x | 0.05 | =
| BFQ3249A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 | 1.02 |  | x | 1.09 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EFQ324BL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=9mm,factor dif.vapor>=5000superf.mitjà
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 20.76 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYQ3020 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 1 |  | x | 0.05 | =
| BFQ324BA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 | 1.02 |  | x | 1.25 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EFQ33ACL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=25mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitj
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 24.16 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 20.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYQ3060 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 1 |  | x | 0.16 | =
| BFQ33ACA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 4.26 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG2X15 | m | Subministre i instal·lació de cable resistent el foc (AS+) PH90, segons EN50200, KAL-51 A (KILSEN), de 2x1,5 mm2, trenat i apantallat, per cablejar tot els llaços fins les centrals, inclòu la connexió dels receptors i les seves derivacions, col.locat en tub. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conductor Cu, (AS+) PH90 KILSEN 2x1,5mm2 trenat apantallat, col.tub
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.02 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312X15 | m | Subministre i instal·lació de cable resistent el foc (AS+) PH90, segons EN50200, KAL-51 A (KILSEN), de 2x1,5 mm2, trenat i apantallat, per cablejar tot els llaços fins les centrals, inclòu la connexió dels receptors i les seves derivacions, col.locat en tub. | 1.02 |  | x | 1.73 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EG1IM20 | u | Quadre general de distribució, amb cofret IP-30, marca Schneider Electric mod. G o equivalent en qualitat i prestacions, amb porta transparent IP30, 25% d'espai de reserva, amb suports, barres, accessoris i equips de control i protecció especificats en l'esquema unifilar, cablejat i connexió. Totalment acabat. |  |  |  | Rend.: | 7.182 |  |  | QGD Quadre General de Distribució
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 16 | /R | x | 24.16 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 16 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG14V006 | ut | Quadre general de distribució, amb cofret IP-30, marca Schneider Electric mod. G o equivalent en qualitat i prestacions, amb porta transparent IP30, 25% d'espai de reserva, amb suports, barres, accessoris i equips de control i protecció especificats en l'esquema unifilar, cablejat i connexió. Totalment acabat. | 1 |  | x | 3000 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EG11CD62 | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A, segons esquema Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (amb fusibles 160A), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | C.G.P.polièst.+fibra,250A,UNESA 9,BUC, IP-43, IK09,munt.superf.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1.25 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1.25 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG11CD80 | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A, segons esquema Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (amb fusibles 160A), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09 | 1 |  | x | 185.35 | =
| BGW11000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció | 1 |  | x | 9.22 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG145B14 | u | Subquadre planta primera de distribució i protecció, marca Schneider Electric o equivalent en qualitat i prestacions, amb porta cega IP30, 25% d'espai de reserva, amb suports, barres, accessoris i equips de control i protecció especificats en l'esquema unifilar, cablejat i connexió. Totalment acabat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subquadre Planta Primera
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 8 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG145B13 | u | Subquadre planta primera de distribució i protecció, marca Schneider Electric o equivalent en qualitat i prestacions, amb porta cega IP30, 25% d'espai de reserva, amb suports, barres, accessoris i equips de control i protecció especificats en l'esquema unifilar, cablejat i connexió. Totalment acabat. | 1 |  | x | 2571.63 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EG145B15 | u | Subquadre planta segona de distribució i protecció, marca Schneider Electric o equivalent en qualitat i prestacions, amb porta cega IP30, 25% d'espai de reserva, amb suports, barres, accessoris i equips de control i protecció especificats en l'esquema unifilar, cablejat i connexió. Totalment acabat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subquadre Planta Segona
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x | 24.16 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 8 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| Q001 | u | Subquadre planta segona de distribució i protecció, marca Schneider Electric o equivalent en qualitat i prestacions, amb porta cega IP30, 25% d'espai de reserva, amb suports, barres, accessoris i equips de control i protecció especificats en l'esquema unifilar, cablejat i connexió. Totalment acabat. | 1 |  | x | 2880.75 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EG145B16 | u | Subquadre planta baixa de distribució i protecció, marca Schneider Electric o equivalent en qualitat i prestacions, amb porta cega IP30, 25% d'espai de reserva, amb suports, barres, accessoris i equips de control i protecció especificats en l'esquema unifilar, cablejat i connexió. Totalment acabat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subquadre Planta Baixa
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 8 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| Q002 | u | Subquadre planta baixa de distribució i protecció, marca Schneider Electric o equivalent en qualitat i prestacions, amb porta cega IP30, 25% d'espai de reserva, amb suports, barres, accessoris i equips de control i protecció especificats en l'esquema unifilar, cablejat i connexió. Totalment acabat. | 1 |  | x | 2327.37 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EG145B17 | u | Subquadre Bar de distribució i protecció, marca Schneider Electric o equivalent en qualitat i prestacions, amb porta cega IP30, 25% d'espai de reserva, amb suports, barres, accessoris i equips de control i protecció especificats en l'esquema unifilar, cablejat i connexió. Totalment acabat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subquadre Bar
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 8 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| Q003 | u | Subquadre Bar de distribució i protecció, marca Schneider Electric o equivalent en qualitat i prestacions, amb porta cega IP30, 25% d'espai de reserva, amb suports, barres, accessoris i equips de control i protecció especificats en l'esquema unifilar, cablejat i connexió. Totalment acabat. | 1 |  | x | 1796.76 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EG14IM25 | u | Subquadre d'enceses, amb tota l'aparamenta descrita a l'equema unifilar, model PRAGMA, de la marca comercial Merlin Gerin o similar, cablejat i connexionat. |  |  |  | Rend.: | 2.993 |  |  | Subquadre enceses
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x | 24.16 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG14V004 | u | Subquadre d'enceses, amb tota l'aparamenta descrita a l'equema unifilar, model PRAGMA, de la marca comercial Merlin Gerin o similar, cablejat i connexionat. | 1 |  | x | 260 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EG161312 | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa deriv.plàstic,100x140mm,prot.IP-40,munt.superf.
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 24.16 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW16000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular | 1 |  | x | 0.32 | =
| BG161312 | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment | 1 |  | x | 2.91 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG161411 | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció normal, encastada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa deriv.plàstic,100x160mm,prot.normal,encastada
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG161411 | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció normal i per a encastar | 1 |  | x | 1.36 | =
Subtotal material
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars mà d'obra | 1.5 |  | % | 13.1167 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
| EG1PUA16 | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | CPM TMF10, 80-160A (55-111 kW),400V,s/compt.,s/IGA,s/protect.ID,col.superf.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1.5 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1.5 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG1PUA16 | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW (entre 80 A i 160 A), tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA, sense protecció diferencial | 1 |  | x | 438.52 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG2H711 | m | Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gassos tòxics ni corrossius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=320N,encastat
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.025 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG22H710 | m | Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gassos tòxics ni corrossius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.1 |  | x | 1.65 | =
Subtotal material
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars mà d'obra | 10 |  | % | 1.6405 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
| EG22H715 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG22H710 | m | Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gassos tòxics ni corrossius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 1.65 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG22H815 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=25mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 24.16 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG22H810 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.9 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG22HB15 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=50mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG22HB10 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 2.85 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG22TD1K | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63mm,20J,450N,canal.sot.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.025 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG22TD10 | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 1.02 |  | x | 1.1 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG22TP1K | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=160mm,40J,450N,canal.sot.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.042 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG22TP10 | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 1.02 |  | x | 3.49 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG2DC8E7 | m | Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata xapa llisa acer galvanitzat sendzimir,60mmx150mm,col.s/sup.horitz.
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.19 | /R | x | 24.16 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.088 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW2DC8E | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 60 mm d'alçària i 150 mm d'amplària | 1 |  | x | 2.7 | =
| BGY2ACE1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 150 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x | 2.29 | =
| BG2DC8E0 | m | Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm | 1 |  | x | 5.19 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG2DC8E8 | m | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata xapa llisa+coberta acer galvanitzat sendzimir,60mmx150mm,col.susp/param.horitz.
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.208 | /R | x | 24.16 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.096 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY2ACE2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 150 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 5.01 | =
| BG2DC8E0 | m | Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm | 1 |  | x | 5.19 | =
| BGW2DC8E | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 60 mm d'alçària i 150 mm d'amplària | 1 |  | x | 2.7 | =
| BG2ZABE0 | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 150 mm d'amplària | 1 |  | x | 3.3 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG312194 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x35mm2,col.tub
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.065 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.065 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312190 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 4.08 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG312196 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x35mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.052 | /R | x | 24.16 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.052 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312190 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 4.08 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG3121A6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x50mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.052 | /R | x | 24.16 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.052 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG3121A0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 5.75 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG312226 | m | Cable amb conductor de coure de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 450/750 V ES07Z1-K (AS), 2x1,5mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 24.16 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312220 | m | Cable amb conductor de coure de 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 0.46 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG312236 | m | Cable amb conductor de coure de450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 450/750 V H07Z-K (AS),, 2x2,5mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312230 | m | Cable amb conductor de coure de450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 1.02 |  | x | 1.03 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG312326 | m | Cable amb conductor de coure de 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 450/750 V ES07Z1-K (AS)), 3x1,5mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312320 | m | Cable amb conductor de coure de 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 1.02 |  | x | 0.69 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG312334 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tub
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0012 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 1 |  | x | 1.32 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG312336 | m | Cable amb conductor de coure de 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 450/750 V ES07Z1-K (AS)), 3x2,5mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312330 | m | Cable amb conductor de coure de 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 1.02 |  | x | 1.08 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG312656 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312650 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 4.08 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG312666 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312660 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 6.09 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG312676 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 24.16 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312670 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 9.19 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG315646 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 5x4mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG315640 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 4.13 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG325364 | m | Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 450/750 V ES07Z1-K (AS), 3x6mm2 ,col.tub
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG325360 | m | Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 1.02 |  | x | 2.4 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG380907 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY38000 | u | Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus | 1 |  | x | 0.11 | =
| BG380900 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 | 1.02 |  | x | 1.11 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG611031 | u | Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa mecanismes,p/1elem.,preu mitjà,encastada
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.02 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG611030 | u | Caixa per a mecanismes, per a un element, preu mitjà | 1 |  | x | 0.71 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG612031 | u | Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa mecanismes,p/2elem.,preu mitjà,encastada
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.02 | /R | x | 24.16 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG612030 | u | Caixa per a mecanismes, per a dos elements, preu mitjà | 1 |  | x | 1.18 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG61CSC4JXXX | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars de la serie Caixes de paret de superfície CIMA de SIMON , inclou la instal·lació de 4 preses de corrent (2 de vermelles) i 2 peses RJ45 Montatge per interior. Inclou mecanismes i cablejat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa tipus 1, 4 endolls 16A. + 2 RJ45
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| 51000301033 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars de la serie Caixes de paret de superfície CIMA de SIMON , inclou la instal·lació de 4 preses de corrent (2 de vermelles) i 2 peses RJ45 Montatge per interior. Inclou mecanismes i cablejat | 1 |  | x | 78.69 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EG6211D2 | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor,tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla,preu mitjà,encastat
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG6211D2 | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, per a encastar | 1 |  | x | 6.65 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG631153 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, IP55,amb tapa, preu alt, encastada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Presa corrent,tipus univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,encastada
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG631153 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, IP55 amb tapa, preu alt, per a encastar | 1 |  | x | 3.18 | =
Subtotal material
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars mà d'obra | 1.5 |  | % | 6.3813 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
| EG641175 | u | Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu econòmic, encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pols. tipus univ.,10A/250V,1NA,a/tecla+pilot,econòmic,encastat
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG641175 | u | Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu econòmic, per a encastar | 1 |  | x | 4.35 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG731282 | u | Interruptor detector de moviment dual (PIR+US) de Legrand o equivalent, de superficie de sostre, per a un màxim de 250VA/W CFL/LED, 230 de tensió d'alimentació, de 10 a 600 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 10 a 1275 lux, cobertura 360º i 8m de d'abast, preu mitjà, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor detector de moviment dual (PIR+US) de Legrand o equivalent, de superficie de sostre
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG731282 | u | Interruptor detector de moviment dual (PIR+US) de Legrand o equivalent, de superficie de sostre, per a un màxim de 250VA/W CFL/LED, 230 de tensió d'alimentació, de 10 a 600 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 10 a 1275 lux, cobertura 360º i 8m de d'abast, preu mitjà, muntat superficialment | 1 |  | x | 143.08 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EGB14U41 | u | Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 70,0 kVAr de potència reactiva, de 4 etapes 10+3x20 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció IP-21, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bateria condensadors 400V 50Hz,70,0kVAr,4etap.10+3x20,munt.superf.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.55 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.55 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWB1000 | u | Part proporcional d'accessoris per a bateries de condensadors | 1 |  | x | 3.34 | =
| BGB14U41 | u | Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 70,0 kVAr de potència reactiva, de 4 etapes 10+3x20 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció IP-21 per a instal·lació mural | 1 |  | x | 1321.11 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EGB1B322 | u | Bateria de condensadors d'energia reactiva de 75 kVAr de potència reactiva, de 400 V de tensió, de connexió automàtica i muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bateria condensadors 75kVAr,400V,autom.,munt.superf.
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.316 | /R | x | 24.16 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.316 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWB1000 | u | Part proporcional d'accessoris per a bateries de condensadors | 1 |  | x | 3.34 | =
| BGB1B320 | u | Bateria de condensadors d'energia reactiva de 75 kVAr, de 400 V de tensió, automàtica | 1 |  | x | 4189 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EGD1421E | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Piqueta connex.terra acer,estànd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.terr.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.266 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.266 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGYD1000 | u | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra | 1 |  | x | 3.56 | =
| BGD14210 | u | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, estàndard | 1 |  | x | 7.93 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EGDZ1102 | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf.
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x | 24.16 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.25 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGDZ1102 | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment | 1 |  | x | 8.95 | =
Subtotal material
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars mà d'obra | 1.5 |  | % | 11.2227 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
| EH124461 | u | Llum alta eficiència downlight suspesa per sostre marca TROLL, mod. Tubular, 7W, ref.11.1645.5321.63, inclou base 11.1646.0002.63, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Downlight Tubular 7W, suspesa
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 24.16 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH124461 | u | Llum alta eficiència downlight suspesa per sostre marca TROLL, mod. Tubular, 7W, ref.11.1645.5321.63, inclou base 11.1646.0002.63, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 1 |  | x | 281.5 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EH13B120 | u | Llum alta eficiència lineal suspesa per sostre marca TROLL, mod. Essemce, 40W, ref.11.1671.2403.63, inclou tots els accessoris pel seu muntatge 138/511/33 i 1671.0005.63 i 1671.0001.63 i funcionament, totalment instal.lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Lineal Essence 40W, suspesa
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH13B120 | u | Llum alta eficiència lineal suspesa per sostre marca TROLL, mod. Essemce, 40W, ref.11.1671.2403.63, inclou tots els accessoris pel seu muntatge 138/511/33 i 1671.0005.63 i 1671.0001.63 i funcionament, totalment instal.lat. | 1 |  | x | 294.5 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EH13B220 | u | Llum alta eficiència lineal led superfície per sostre marca TROLL, mod. X-LINE LED LINIA, 21W, ref.AG0E1XLLBG325APLX, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Lienal X-LINE LED LINIA, 21W, B, superfície
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.23 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH13B220 | u | Llum alta eficiència lineal led superfície per sostre marca TROLL, mod. X-LINE LED LINIA, 21W, ref.AG0E1XLLBG325APLX, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 1 |  | x | 375 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EH13B221 | u | Llum alta eficiència lineal led superfície per sostre marca TROLL, mod. X-LINE LED LINIA, 21W, ref.AG0E1XLLAG325APLX, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Lienal X-LINE LED LINIA, 21W, A, superfície
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.23 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH23 | u | Llum alta eficiència lineal led superfície per sostre marca TROLL, mod. X-LINE LED LINIA, 21W, ref.AG0E1XLLAG325APLX, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 1 |  | x | 375 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EH13B222 | u | Llum alta eficiència lineal led superfície per sostre marca TROLL, mod. X-LINE LED LINIA, 21W, ref.AG0E1XLLCG325APLX, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Lienal X-LINE LED LINIA, 21W, C, superfície
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.23 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH24 | u | Llum alta eficiència lineal led superfície per sostre marca TROLL, mod. X-LINE LED LINIA, 21W, ref.AG0E1XLLCG325APLX, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 1 |  | x | 365 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EH13B223 | u | Llum alta eficiència lineal led superfície per sostre marca TROLL, mod. X-LINE LED LINIA, 35W, ref.X-LINE EL, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Lienal X-LINE EL LED LINIA, 35W, superfície
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.23 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH25 | u | Llum alta eficiència lineal led superfície per sostre marca TROLL, mod. X-LINE LED LINIA, 35W, ref.X-LINE EL, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 1 |  | x | 360 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EH13B224 | u | Llum alta eficiència lineal led superfície per sostre marca TROLL, mod. X-LINE LED LINIA, 35W, ref.X-LINE S, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Lienal X-LINE S LED LINIA, 35W, superfície
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.23 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH26 | u | Llum alta eficiència lineal led superfície per sostre marca TROLL, mod. X-LINE LED LINIA, 35W, ref.X-LINE S, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 1 |  | x | 365 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EH13B225 | u | Llum alta eficiència lineal led superfície per sostre marca TROLL, mod. X-LINE LED LINIA, 35W, ref.X-LINE EP, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Lienal X-LINE EP LED LINIA, 35W, superfície
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x | 24.16 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.23 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH27 | u | Llum alta eficiència lineal led superfície per sostre marca TROLL, mod. X-LINE LED LINIA, 35W, ref.X-LINE EP, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 1 |  | x | 360 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EH2L001 | u | Llum alta eficiència 600x600 per sostre amb perfil vist marca TROLL, mod. Panel led, 40W, ref.11.0040.1312.33, dimable, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Panell led 40W, D, encastat
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 24.16 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH5 | u | Llum alta eficiència 600x600 per sostre amb perfil vist marca TROLL, mod. Panel led, 40W, ref.11.0040.1312.33 inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 1 |  | x | 135 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EH2L002 | u | Llum alta eficiència 600x600 per sostre amb perfil vist marca TROLL, mod. Panel led, 40W, ref.11.0040.1311.33 inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Panell led 40W, encastat
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 24.16 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH7 | u | Llum alta eficiència 600x600 per sostre amb perfil vist marca TROLL, mod. Panel led, 40W, ref.11.0040.1311.33 inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 1 |  | x | 95 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EH2L003 | u | Llum estanca de superfície marca TROLL, mod. NIX led, 30W, ref.11.0030.3411.21, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Llum indust.,NIX 30W, superfície
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH8 | u | Llum estanca de superfície marca TROLL, mod. NIX led, 30W, ref.11.0030.3411.21, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 1 |  | x | 76 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EH2L004 | u | Llum alta eficiència lineal suspesa (encastada planta-2) per sostre marca TROLL, mod. Essemce, 19.5W, ref.11.1671.2201.63, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Lineal Essence 19.5W, suspesa/encastada P2
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH9 | u | Llum alta eficiència lineal suspesa per sostre marca TROLL, mod. Essemce, 19.5W, ref.11.1671.2201.63, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 1 |  | x | 157 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EH2L005 | u | Llum alta eficiència downlight fixa encastada per sostre marca TROLL, mod. Beryl, 22W, ref.11.1546.3241.33, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Downlight Beryl 22W, D,encastada
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH10 | u | Llum alta eficiència downlight fixa encastada per sostre marca TROLL, mod. Beryl, 22W, ref.11.1546.3241.33, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 1 |  | x | 186 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EH2L006 | u | Llum alta eficiència lineal encastada per sostre marca TROLL, mod. Essemce, 40W, ref.11.1671.4807.63, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Lineal Essence 40W, D, encastada
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 24.16 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH11 | u | Llum alta eficiència lineal encastada per sostre marca TROLL, mod. Essemce, 40W, ref.11.1671.4807.63, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 1 |  | x | 246 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EH2L007 | u | Llum alta eficiència projector de superfície marca TROLL, mod. Proyector Luxcan, 25W, ref.11.1523.8336.63, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Projector Luxcan, 25W
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 24.16 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH15 | u | Llum alta eficiència projector de superfície marca TROLL, mod. Proyector Luxcan, 25W, ref.11.1523.8336.63, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 1 |  | x | 175.5 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EH2LCEAA | u | Llum alta eficiència 600x600 per sostre amb perfil vist marca TROLL o equivalent, mod. Panel ECO led, 40W, ref.11.0040.1302.33, difusor inclòs 1615.0001.33, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Panell ECO led 40W, encastat
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH2LCEAA | u | Llum alta eficiència 600x600 per sostre amb perfil vist marca TROLL, mod. Panel ECO led, 40W, ref.11.0040.1302.33, difusor inclòs 1615.0001.33, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 1 |  | x | 133 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EH2LEAAA | u | Llum alta eficiència downlight orientable encastada per sostre marca TROLL o equivalent, mod.Downled, 7W, ref.0147L/8340/33, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Downled 7W, encastat
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 24.16 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH2LEAAA | u | Llum alta eficiència downlight orientable encastada per sostre marca TROLL, mod.Downled, 7W, ref.0147L/8340/33, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 1 |  | x | 31 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EH2LGCAA | u | Llum alta eficiència downlight fixa encastada per sostre marca TROLL o equivalent, mod. Beryl, 22W, ref.11.1546.3248.33, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Downlight Beryl 22W, encastada
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH2LGCAA | u | Llum alta eficiència downlight fixa encastada per sostre marca TROLL, mod. Beryl, 22W, ref.11.1546.3248.33, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 1 |  | x | 62 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EH2LCEAAJJRZ | u | Llum alta eficiència 600x600 per sostre amb perfil vist marca TROLL, mod. Panel ECO led, 40W, ref.11.0040.1301.33, difusor inclòs 1615.0001.33, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Panell ECO led 40W Dimable, encastat
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 24.16 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH2LCEAAJJRZ | u | Llum alta eficiència 600x600 per sostre amb perfil vist marca TROLL, mod. Panel ECO led, 40W, ref.11.0040.1301.33, difusor inclòs 1615.0001.33, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 1 |  | x | 93 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EH327Q12 | u | Llum alta eficiència lineal led superfície aplique exterior marca TROLL, mod. Aplique, 9W, ref.11.6105.0003.22, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aplique exterior, 9W, superfície
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 24.16 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH327Q12 | u | Llum alta eficiència lineal led superfície aplique exterior marca TROLL, mod. Aplique, 9W, ref.11.6105.0003.22, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 1 |  | x | 79 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EH327Q12HJ8R | u | Llum alta eficiència lineal led superfície aplique exterior marca TROLL, mod. Aplique Doupled , 6W, ref.6311/L/33, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aplique Doupled exterior, 6W, superfície
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH327Q12HJ8R | u | Llum alta eficiència lineal led superfície aplique exterior marca TROLL, mod. Aplique Doupled , 6W, ref.6311/L/33, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 1 |  | x | 108.5 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EH612324 | u | Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada led de 200 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, marca Daisalux, mod. HYDRA 2N5 muntada superficialment a la paret/sotre. Inclou accessoris de muntatge. Totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Llum emergència de 200 lúmens, de 2 h d'autonomia
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 24.16 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH612320 | u | Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada led de 200 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, marca Daisalux, mod. HYDRA 2N5 muntada superficialment a la paret/sotre. Inclou accessoris de muntatge. Totalment acabada. | 1 |  | x | 78.93 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EH612325 | u | Llumenera d'emergència i senyalització de doble flux amb làmpada led de 185-314 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, marca Daisalux, mod. HYDRA 2C5 muntada superficialment a la paret/sotre. Inclou accessoris de muntatge. Totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Llum emergència doble flux, de 185-314 lúmens, de 2 h d'autonomia
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH612321 | u | Llumenera d'emergència i senyalització de doble flux amb làmpada led de 185-314 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, marca Daisalux, mod. HYDRA 2C5 muntada superficialment a la paret/sotre. Inclou accessoris de muntatge. Totalment acabada. | 1 |  | x | 103.84 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EH61R339 | u | Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada led de 90 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, marca Daisalux, mod. NOVA LD 3P3 muntada superficialment a la paret/sotre. Inclou accessoris de muntatge. Totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Llum emergència de 90 lúmens, de 2 h d'autonomia
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 24.16 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH61R83A | u | Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada led de 90 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, marca Daisalux, mod. NOVA LD 3P3 muntada superficialment a la paret/sotre. Inclou accessoris de muntatge. Totalment acabada. | 1 |  | x | 124.79 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EHA1U050 | u | Llum estanca de superfície marca TROLL, mod. NIX led, 25W, ref.11.0030.2411.21, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Llum indust.,NIX 25W, superfície
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHA1U002 | u | Llum estanca de superfície marca TROLL, mod. NIX led, 25W, ref.11.0030.2411.21, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 1 |  | x | 61 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EHP41221 | u | Carril electrificat trifàsic de superfície marca TROLL, mod. 2420/200/33, de 2m de longitud, inclou tapes, alimentació i accessoris de muntatge,. Totalment acabat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Carril trifàssic 2m.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHP41221 | u | Carril electrificat trifàsic de superfície marca TROLL, mod. 2420/200/33, de 2m de longitud, inclou tapes, alimentació i accessoris de muntatge,. Totalment acabat. | 1 |  | x | 69 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EHTR1131 | u | Sensor de regulació de llum, marca TROLL, ref.11.1801.3030.00, inclou accessoris de muntatge, totalment acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sensor de regulació de llum, marca TROLL
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHTR1131 | u | Sensor de regulació de llum, marca TROLL, ref.11.1801.3030.00, inclou accessoris de muntatge, totalment acabat | 1 |  | x | 198.5 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EJ24A111 | u | Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, amb instal.lació muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´ |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aixeta p/inod.+cist.,munt.superf.,cromat,preu sup.,1/2´´
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.25 | /R | x | 15.45 | =
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.062 | /R | x | 13.96 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ24A111 | u | Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´ | 1 |  | x | 12.79 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EJA23310 | u | Escalfador acumulador elèctric de 25 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Escalf.acumulador elèct.,25l,acer esmalt.,p/col.vert.,pot=750-1500W,col.vert.fix.mural+connec.
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.25 | /R | x | 13.96 | =
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1 | /R | x | 15.45 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJA23310 | u | Escalfador acumulador elèctric de 25 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, vertical , dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO 812/2013 | 1 |  | x | 102.88 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| EJA27410 | u | Escalfador acumulador elèctric de 125 l de capacitat, amb cubeta d'acer galvanitzat, per a col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Escalf.acumulador elèct.,125l,acer galv.,p/col.vert.,pot=750-1500W,col.vert.fix.mural+connec.
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.31 | /R | x | 13.96 | =
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1.3 | /R | x | 15.45 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJA27410 | u | Escalfador acumulador elèctric de 125 l de capacitat, amb cubeta d'acer galvanitzat, de 750 a 1500 W de potència, vertical , dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO 812/2013 | 1 |  | x | 285.63 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| EJM12401 | u | Comptador d'aigua intern per BAR, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1/2´´, connectat a una bateria o a un ramal |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comptador aigua BAR p/veloc.,llautó,DN=1/2´´,connect.bat./ramal
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.05 | /R | x | 13.96 | =
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.2 | /R | x | 15.45 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJM12401 | u | Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1/2´´, per a connectar a la bateria o al ramal | 1 |  | x | 42.27 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EM111025 | u | Detector de fums òptic marca GE mod. DP721I amb base DB702, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Detector fums òptic,munt.superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 24.16 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 20.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM111020 | u | Detector de fums òptic marca GE mod. DP721I amb base DB702, muntat superficialment | 1 |  | x | 29.03 | =
| BMY11000 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 1 |  | x | 0.27 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EM12U020 | u | Central de detecció d'incendis, de tipus individua convencional, de 4 zones, marca GE, mod. 1X-F4-09, muntada a la paret., totalment instal.lada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Central detec.incendis,4zona,avaria,munt.pare
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3.19 | /R | x | 20.76 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3.5 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMY12000 | u | Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció | 1 |  | x | 0.45 | =
| BM12U020 | u | Central de detecció d'incendis, de tipus individua convencional, de 4 zones, marca GE, mod. 1X-F4-09, muntada a la paret., totalment instal.lada. | 1 |  | x | 212.6 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EM131211 | u | Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sirena electr.,instal.convencional/analògica,100dB,multitò,IP-54,UNE-EN 54-3,col.int.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 24.16 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 20.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMY13000 | u | Part proporcional d'elements especials per a sirenes | 1 |  | x | 0.55 | =
| BM131211 | u | Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació interior | 1 |  | x | 19.73 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EM131221 | u | Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sirena electr.,instal.convencional/analògica,100dB,senyal llumi.+multitò,IP-54,UNE-EN 54-3,col.int.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 24.16 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 20.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM131221 | u | Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació interior | 1 |  | x | 49.59 | =
| BMY13000 | u | Part proporcional d'elements especials per a sirenes | 1 |  | x | 0.55 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EM131222 | u | Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sirena electr.,instal.convencional/analògica,100dB,senyal llumi.+multitò,IP-66,UNE-EN 54-3,col.ext.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 24.16 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 20.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMY13000 | u | Part proporcional d'elements especials per a sirenes | 1 |  | x | 0.55 | =
| BM131222 | u | Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació exterior | 1 |  | x | 49.59 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EM141102 | u | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Polsador alarma,instal·lació conv.,manual+trencament,UNE-EN 54-11,munt.superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 20.76 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM141102 | u | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment | 1 |  | x | 7.37 | =
| BMY14000 | u | Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma | 1 |  | x | 0.28 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EM235BAA | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de metacrilat , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | BIE-25,armari xapa pintada,porta amb acer+metacri.,(mànega 20m )p/col.superf. inclòs p.p.acces.+conn
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x | 20.76 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMY23000 | u | Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi | 1 |  | x | 0.6 | =
| BM235BAA | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de metacrilat , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment | 1 |  | x | 213.48 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EM91A3B0 | u | Parallamps situat a coberta marca Ingesco o equivalent, mod. PDC, compost per: - 1 Pararrayos Normalizado INGESCO PDC Modelo 3.1 (UNE 50.164) - 1 Pieza de adaptación 1 1/2´´ Ø20mm conductor redondo - 1 Mástil 6m Ø1'1/2´´ con unión interior AC.GALV - 1 Anclaje placa 15cm Ø1'1/2´´ (2 piezas) - 20 Cable trenzado de cobre 50 mm² (UNE 50.164) - 20 Abrazadera M-8 para cable de 50 mm² (UNE 50.164) - 1 Tubo de protección inferior (mínimo 2 metros), incluidas fijaciones. - 1 Sistema de puesta a tierra tipo INGESCO formado por: Electrodos (máximo 9), arqueta de registro con puente de comprobación y manguitos para conexión de las picas - 1 Contador de rayos CDR-11 Inclou petit material i accessoris de muntatge, així com certificat final per una EIC. Totalment acabat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Parallamps INGESCO PDC, +elem.fix. placa base munt.sob.coberta
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 4 | /R | x | 20.76 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 4 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM91A3B0 | u | Parallamps situat a coberta marca Ingesco o equivalent, mod. PDC, compost per: - 1 Pararrayos Normalizado INGESCO PDC Modelo 3.1 (UNE 50.164) - 1 Pieza de adaptación 1 1/2´´ Ø20mm conductor redondo - 1 Mástil 6m Ø1'1/2´´ con unión interior AC.GALV - 1 Anclaje placa 15cm Ø1'1/2´´ (2 piezas) - 20 Cable trenzado de cobre 50 mm² (UNE 50.164) - 20 Abrazadera M-8 para cable de 50 mm² (UNE 50.164) - 1 Tubo de protección inferior (mínimo 2 metros), incluidas fijaciones. - 1 Sistema de puesta a tierra tipo INGESCO formado por: Electrodos (máximo 9), arqueta de registro con puente de comprobación y manguitos para conexión de las picas - 1 Contador de rayos CDR-11 Inclou petit material i accessoris de muntatge, així com certificat final per una EIC. Totalment acabat. | 1 |  | x | 3118.46 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3.5 | %
Cost directe
Total
| EMDBU005 | u | Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Placa senyalització,p/indicació mesures salv.+vies evacuació,210x297mm,pintura fotolum.,fix.mec.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 24.16 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 20.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMDBU005 | u | Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, per a fixar mecànicament | 1 |  | x | 2.88 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EN313727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/8´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/8´´,PN=25bar,superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 24.16 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 20.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN313720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/8´´, de 25 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 2.18 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EN314727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2´´,PN=25bar,superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 24.16 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 20.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN314720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 3.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EN315727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4´´,PN=25bar,superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 20.76 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN315720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 4.56 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EN316727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1´´,PN=25bar,superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 20.76 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN316720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 7.53 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EN317727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1´´1/4,PN=25bar,superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 24.16 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 20.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN317720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 11.7 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EN318427 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1´´1/2,PN=16bar,superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 20.76 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN318420 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 41.56 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EN319427 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=2´´,PN=16bar,superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 20.76 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN319420 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 65.47 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EN811597 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=1´´1/4,PN=10bar,llautó/llautó,seient elàstic,superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 20.76 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN811590 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic | 1 |  | x | 13.49 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EPH711 | m | Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gassos tòxics ni corrossius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=320N,encastat
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.025 | /R | x | 24.16 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG22H710 | m | Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gassos tòxics ni corrossius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.1 |  | x | 1.65 | =
Subtotal material
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars mà d'obra | 10 |  | % | 1.6405 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
| EP11AB10 | u | Antena receptora de televisió digital terrestre (antena UHF), banda de freqüències de 470 a 790 MHz (canals 21 a 60), guany 13 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Antena UHF,470-790MHz (canals 21-60),guany 13dB,fix.mec.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.12 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.12 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP11AB10 | u | Antena receptora de televisió digital terrestre (antena UHF), banda de freqüències de 470 a 790 MHz (canals 21 a 60), guany 13 dB, d'alumini i plàstic ASA | 1 |  | x | 14.19 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EP11H000 | u | Antena receptora de ràdio digital (antena DAB), banda de freqüències de 195 a 223 MHz (blocs 8A a 11D), guany 0 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Antena DAB,195-223MHz (blocs 8A-11D),guany 0dB,fix.mec.
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.07 | /R | x | 24.16 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.07 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP11H000 | u | Antena receptora de ràdio digital (antena DAB), banda de freqüències de 195 a 223 MHz (blocs 8A a 11D), guany 0 dB, d'alumini i plàstic ASA | 1 |  | x | 7.9 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EP12A1E0 | u | Equip de capçalera format per 11 amplificadors UHF, amplifiador FM , amplifiador DAB , amb 52 dB de guany |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Equip capçalera,11 amplif. UHF,amplif. FM,amplif. DAB,G=52dB
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1.5 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1.5 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP12CA00 | u | Amplificador DAB, 50 dB de guany, segons UNE-EN 50083-5 | 1 |  | x | 27.22 | =
| BP12BD00 | u | Amplificador FM, 53 dB de guany, segons UNE-EN 50083-5 | 1 |  | x | 22.81 | =
| BP1F1110 | u | Font d'alimentació modular per a equip de capçalera, 230 V d'entrada i 24 V de sortida | 1 |  | x | 34.41 | =
| BP12X000 | u | Pont de connexió per a amplificadors modulars | 30 |  | x | 1.5 | =
| BP12W500 | u | Marc de suport per a amplificadors modulars amb capacitat per a 18u | 1 |  | x | 1.5 | =
| BP12W100 | u | Càrrega resistiva de 75 Ohm | 5 |  | x | 0.6 | =
| BP12AC00 | u | Amplificador monocanal UHF, canal adjacent, 52 dB de guany, segons UNE-EN 50083-5 | 11 |  | x | 34.42 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EP141231 | u | Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus universal, amb tapa, de preu econòmic, encastada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Presa senyal R/TV-SAT,deriv.intermèdia,tipus univ.,a/tapa,econòmic,encastada
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.08 | /R | x | 24.16 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.06 | /R | x | 20.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP141231 | u | Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus universal, amb tapa, de preu econòmic, per a encastar | 1 |  | x | 4.8 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EP1Z2240 | u | Pal d'acer galvanitzat de 1.5 m d'alçària, de 35 mm de diàmetre i 1.5 mm de gruix, fixat a la teulada, incloses les peces especials de fixació |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pal acer galv.,h=1.5m,d=35mm,g=1.5mm,fixat teulada +peces esp.fixació
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 24.16 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 20.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP1ZS124 | u | Pal d'acer galvanitzat d'1,5 m de llargària, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix | 1 |  | x | 4.81 | =
| BP1ZY240 | u | Conjunt d'accessoris mecànics per a fixar a una teulada un pal de 3 m d'alçària com a màxim, format pel suport de recolzament col·locat amb fixacions mecàniques i atirantat amb cables d'acer galvanitzat amb tensors als extrems | 1 |  | x | 15.44 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EP417424 | m | Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable coaxial RG11 A/U Cu flexible,aïllam.PE,pant.trena Cu (>= 95%),cob.PVC,n/propag.flama,75Ohm,col
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.007 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.007 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP417420 | m | Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm | 1.02 |  | x | 1.02 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EP434610 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable transm.dades,4par.,cat.6 U/UTP,poliolefina/PVC,n/propag.flama UNE-EN 60332,col.tub/canal
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 20.76 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP434610 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 | 1.05 |  | x | 0.58 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EP748531 | u | Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 8 unitats, amb capacitat fins a 12 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/UTP, xassís rack 10´´, de 450 x 350 x 200 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armari equipat VDI,8u,12 llocs treball,cat.6 U/UTP,rack 10´´,450x350x200mm,porta vidre+pany,col.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 3 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP748530 | u | Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 8 unitats, amb capacitat fins a 12 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/UTP, xassís rack 10´´, de 450x350x200 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau | 1 |  | x | 431.14 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EP749931 | u | Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 9 unitats, amb capacitat fins a 24 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/UTP, xassís rack 19´´, de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armari equipat VDI,9u,24 llocs treball,cat.6 U/UTP,rack 19´´,700x600x400mm,porta vidre+pany,col.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP749930 | u | Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 9 unitats, amb capacitat fins a 24 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/UTP, xassís rack 19´´, de 700x600x400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau | 1 |  | x | 785.54 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EP74CD31 | u | Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats, amb capacitat fins a 36 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/UTP, xassís rack 19´´, de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armari equipat VDI,12u,36 llocs treball,cat.6 U/UTP,rack 19´´,700x600x400mm,porta vidre+pany,col.
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 6 | /R | x | 24.16 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 20.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP74CD30 | u | Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats, amb capacitat fins a 36 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/UTP, xassís rack 19´´, de 700x600x400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau | 1 |  | x | 1041.34 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EP7EW100 | u | Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena omnidireccional de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior, instal.lat superficialment i connectat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Punt inalàmbric 2,4GHz,IEE802.11b/g/n,antena omni,5dBi,interior,(WEP,WPA,WPA2)
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x | 20.76 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7EW100 | u | Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena omnidireccional de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior | 1 |  | x | 58.03 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| FDK262G8 | u | Pericó de registre de telecomunicacions de formigó prefabricat sense fons de 60x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Inclou marc i tapa per transit rodat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pericó de registre de telecomunicacions de formigó prefabricat sense fons de 60x40x40 cm
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 1.1 | /R | x | 13.33 | =
| A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.55 | /R | x | 23.38 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1503000 | h | Camió grua | 0.4 | /R | x | 45.42 | =
Subtotal maquinària
Material
| BDK214F5 | u | Pericó de registre de telecomunicacions de formigó prefabricat sense fons de 60x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Inclou marc i tapa per transit rodat. | 1 |  | x | 44.6 | =
| B0330020 | t | Grava de pedrera, per a drens | 0.173 |  | x | 17.87 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| G4446111 | kg | Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra per la formació de la bancada de recolzament de màquines exteriors de climatització Panasonic, inclou silent-blocks |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Acer S275J0,p/biguetes peça simp.,perf.IP,HE,UP,antiox.,col.a obra
Mà d'obra
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.015 | /R | x | 28 | =
| A0140000 | h | Manobre | 0.015 | /R | x | 13.33 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B44Z6011 | kg | Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x | 0.84 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| GM31261J | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 20.76 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM312611 | u | Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat | 1 |  | x | 70.38 | =
| BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 1 |  | x | 0.24 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| GM31351J | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, mod. NC-5MT, o equivalent, pintat, amb suport a paret totalment instal.lat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 24.16 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 20.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM313511 | u | Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat | 1 |  | x | 150 | =
| BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 1 |  | x | 0.24 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| KNE16304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Filtre colador,llautó,DN=1´´,PN=16bar,roscat,munt.superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 20.76 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNE16300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre | 1 |  | x | 7.64 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| LE001 | ut | Confecció i tramitació de projectes de legalització d'instal·lacions del local. Projecte de legalització de la instal·lació elèctrica de l'edifici, inclou gestions d'inspecció amb entitat d'inspecció i control fins al registre de la instal·lació al departament d'indústria de la Generalitat. Memòria tècnic de disseny de legalització de la instal·lació de climatització i ventilació de l'edifici,registre de la instal·lació al departament d'indústria de la Generalitat. Confecció de plànols As-Built de totes les instal·lacions i entrega d'una copia en format paper i de una copia en format digital. Gestió i acompanyament a l'acte del control contra incendis de l'edifici |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2500 | Confecció i tramitació de projectes de legalització d'instal·lacions
P-1 | LE2B01 | ut | Confecció de plànols As-Built de totes les instal·lacions i entrega d'una copia en format paper i de una copia en format digital. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 400 | Confecció plànols As-Built
P-2 | P2R2-EU9R | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Classif.obra residus construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-3 | P2R5-DT16 | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,rec.més de 15 i fins a 20 km
Maquinària
| C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 0.381 | /R | x | 45.45 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
| P2R5-DT40 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 5m3
Maquinària
| C1R1-00CY | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 1 | /R | x | 23.18 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
| P2RA-2B01 | PA | Retirada i sanejamnet de totes les instal.lacions existents que es quedaràn sense ús en aquesta reforma, inclou la mà d'obra de la retirada fins al contenidor, gestió i tranport del residu, amb el pagament de les taxes corresponents. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1500.09 | Retirada d'instal·lacions existents
| P2RA-EU2Y | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Disposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no perillosos,0,035t/m3,LER 17 02 03
| P612A-7BOT | m2 | Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Paret tanc.recolzada,14cm,totxana,LD,290x140x100mm,p/revestir,cat.I,mort.ram paleta,M5
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.15 | /R | x | 25.38 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.6 | /R | x | 29.42 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.3 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C17A-00JM | h | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel | 0.15 | /R | x | 2.28 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0F19-1323 | u | Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 30.6 |  | x | 0.25 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.0104 |  | x | 2.04 | =
| B07L-1PYA | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.03621 |  | x | 45.17 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-4 | P654-12YDT | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,765 m2·K/W |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Envà pl.guix lam.t+aïll.pl.llana roca,estruc.senzilla refor.H120mm / 400mm(70mm),2xA(12,5mm)+MW-roca
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.15 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.72 |  | x | 13.46 | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.12 |  | x | 4.97 | =
| B0CC0-21OV | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 4.12 |  | x | 4.62 | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.94 |  | x | 0.68 | =
| B6B1-0KK4 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 0.9975 |  | x | 1.06 | =
| B6B1-0KK8 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 7.35 |  | x | 1.23 | =
| B7C93-11IC0 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,765 m2·K/W | 1.03 |  | x | 2.97 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.42 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis | 6 |  | x | 0.27 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P654-14STF | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 66 mm, muntants cada 400 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 0,88235 m2·K/W |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Envà pl.guix lam.t+aïll.pl.llana roca,estruc.senzilla refor.H66mm / 400mm(36mm),1xA(15mm)+MW-roca R
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.14 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.39 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.12 |  | x | 4.97 | =
| B6B1-0KK2 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària | 0.9975 |  | x | 0.89 | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x | 0.68 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.42 |  | x | 13.46 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis | 6 |  | x | 0.27 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.42 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | =
| B7C93-0ITH | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,88235 m2·K/W | 1.03 |  | x | 3.32 | =
| B6B1-0KK6 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amplària | 7.35 |  | x | 0.93 | =
| B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 2.06 |  | x | 5.64 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P655-13GON | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 160 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,7143 m2·K/W |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N160mm/400mm(70mm),+MW-vidre R>=1,7143m2·K/W$$ARTCOMERCIAL$$
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.34 | /R | x | 29.42 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.12 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.12 |  | x | 4.97 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | =
| B7C44-0JJ0 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 60 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,7143 m2·K/W | 1.03 |  | x | 3.86 | =
| B6B1-0KK8 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 3.675 |  | x | 1.23 | =
| B6B1-0KK4 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 0.9975 |  | x | 1.06 | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.94 |  | x | 0.68 | =
| B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 3.09 |  | x | 5.64 | =
| B0CC0-21OQ | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 3.18 |  | x | 8.39 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.42 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.98 |  | x | 13.46 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis | 6 |  | x | 0.27 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P7J3-DN9N | m2 | Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 50 mm de gruix |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formació junt dilat.,planxa EPS,g=50mm
Mà d'obra
| A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 0.28 | /R | x | 29.42 | =
| A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 0.14 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7C26-FGWF | m2 | Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 50 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, d'1,1 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte | 1.08 |  | x | 4.71 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P7Z0-5QEV | m2 | Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb acabat remolinat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Arrebossat bona vista p/suport memb.morter 1:6,remolinat
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.8 | /R | x | 29.42 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.01596 |  | x | 96.0123 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P7Z9-DR01 | m2 | Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-48/M-TV amb armadura de teixit de fibra de vidre de 60 g/m2, adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació, fixada amb oxiasfalt |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reforç lin. Membr.LBM(SBS)-48/M-TV 60g/m2,adh.oxiasf.
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.25 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.5 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7Z0-13F3 | kg | Emulsió bituminosa, tipusED | 0.315 |  | x | 1.06 | =
| B712-FGNB | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció metàl·lica, LBM (SBS) 48/M-TV amb armadura de teixit de fibra de vidre de 60 g/m2 | 1.1 |  | x | 13.06 | =
| B092-078D | kg | Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent | 2.52 |  | x | 2.16 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P811-3EWK | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Arrebossat reglejat,horit.ext.,h<3m,morter mixt 1:2:10,remol.+llisc.ciment blanc ram paleta
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.84 | /R | x | 29.42 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.42 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B055-065W | t | Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs | 0.00315 |  | x | 247.88 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.02052 |  | x | 216.3502 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| P83EC-97GL | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Extradossat pl.guix lam, estruc.autop.arriost.N,60,5/400(48) A(12,5mm)+placa lr.MW aïll.
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.415 | /R | x | 29.42 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.13 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.42 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | =
| B7C93-0IWM | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W | 1.03 |  | x | 2.65 | =
| B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 3.5 |  | x | 1.02 | =
| B44Z-0LZT | kg | Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat | 0.2625 |  | x | 1.76 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis | 6 |  | x | 0.27 | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x | 0.68 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.42 |  | x | 13.46 | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.12 |  | x | 4.97 | =
| B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.95 |  | x | 0.99 | =
| B0CC0-21OV | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.03 |  | x | 4.62 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-5 | P83EC-97GN | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 82,5 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Extradossat pl.guix lam, estruc.autop.arriost.N,82,5/400(70) A(12,5mm)+placa lr.MW aïll.
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.13 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.415 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B6B1-0KK4 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 0.95 |  | x | 1.06 | =
| B7C93-0IWO | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W | 1.03 |  | x | 3.33 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.42 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis | 6 |  | x | 0.27 | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.12 |  | x | 4.97 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.42 |  | x | 13.46 | =
| B0CC0-21OV | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.03 |  | x | 4.62 | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.94 |  | x | 0.68 | =
| B6B1-0KK8 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 3.5 |  | x | 1.23 | =
| B44Z-0LZT | kg | Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat | 0.2625 |  | x | 1.76 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-6 | P83EC-985E | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques resistent al foc (F) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Extradossat pl.guix lam, estruc.autop.arriost.N,78/600(48) F(15mm)
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.095 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.323 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B44Z-0LZT | kg | Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat | 0.21 |  | x | 1.76 | =
| B0CC0-21OT | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 2.06 |  | x | 11.32 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.5 |  | x | 13.46 | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.12 |  | x | 4.97 | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x | 0.68 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.42 | =
| B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.95 |  | x | 0.99 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis | 6 |  | x | 0.27 | =
| B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 2.33 |  | x | 1.02 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P849-CNF7 | m2 | Cel ras de plaques de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal porosa, de 600x 600 mm, (25+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0, muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cel ras de plaques defibres veget.capa MW,fib.porosa,600x600mm,(25+40mm),cant.recte,B-s1, d0,perf.vi
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.32 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.32 | /R | x | 32.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B848-2IUO | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 1.03 |  | x | 3.41 | =
| B84C-33PN | m2 | Placa de cel ras de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal porosa, 600x600 mm, (25+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0 | 1.03 |  | x | 63.99 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P849-CNFV | m2 | Cel ras de plaques de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 600x 600 mm, (15+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0, muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cel ras de plaques defibres veget.capa MW,fib.fina,600x600mm,(15+40mm),cant.recte,B-s1, d0,perf.vist
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.32 | /R | x | 32.23 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.32 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B848-2IUO | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 1.03 |  | x | 3.41 | =
| B84C-33PJ | m2 | Placa de cel ras de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, 600x600 mm, (15+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0 | 1.03 |  | x | 23.56 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P84A-B036 | m2 | Cel ras de plaques de silicat càlcic registrable, acabat color blanc, amb cantell recte ( A) segons norma UNE-EN 13964, de 600 x 600 mm i 6 mm de gruix i reacció al foc A2-s1, d0, amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfil secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cel ras pl.silic.cal,registrable,color blanc,cant.recte(A),600x600x6mm,estructura vista,perf.princip
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 32.23 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B848-2IUO | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 1.03 |  | x | 3.41 | =
| B84L-2MDE | m2 | Placa de silicat càlcic per a cel ras, amb acabat de color blanc, 600x 600 mm i 6 mm de gruix, amb cantell recte (A) segons norma UNE-EN 13964, resistència a la humitat 100 %, i reacció al foc A2-s1, d0 | 1.03 |  | x | 24.57 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-7 | P84C-AKA4 | m2 | Cel ras de plaques de fibres minerals aglomerades en humit, de 600x600 mm i 14 a 17 mm de gruix, acabat superficial perforat aleatòriament, amb cantell recte, amb classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista, formada per perfils principals tipus forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i amb perfils secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cel ras pl.fib.humit,,600x600mm g=14 a 17 mm,perforat aleatòriament,s/clas.,desmunt.,estr.vista,perf
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 32.23 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B848-2IUE | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 1.03 |  | x | 3.41 | =
| B84E-2IRJ | m2 | Placa de fibres minerals aglomerades en humit per a cel ras, acabat superficial perforat aleatòriament, amb cantell recte (A) segons UNE-EN 13964, de 600x600 mm i 14 a 17 mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.1 segons UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc A2-s1,d0 | 1.03 |  | x | 8.76 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-8 | P84D-B050 | m2 | Cel ras registrable de plaques de llana mineral compactada, acabat superficial amb vel de vidre blanc, amb cantell recte, de 600x 600 mm i 10 a 13 mm de gruix, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN 13964, resistència a la humitat 70% i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cel ras registrable placa MW,acabat vel vidre blanc,cantell recte,600x600mm g=10 a 13 mm,classe abs.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 32.23 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B84F-2LNE | m2 | Placa de fibres minerals compactades per a cel ras, acabat superficial amb vel de vidre blanc, amb cantell recte (A) segons norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i de 10 a 13 mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de # 1 segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 70% i reacció al foc A2-s1,d0 | 1.03 |  | x | 11.26 | =
| B848-2IUO | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 1.03 |  | x | 3.41 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P84E-42JT | m2 | Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x60 cm i 15 mm de gruix, amb cantell recte (A) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica E segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cel ras fibres veget.,cara vista fib.fina 60x60cm g= 15mm,cantell recte classe abs.acúst. E,perf.vis
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.32 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.32 | /R | x | 32.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B848-2IUO | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 1.03 |  | x | 3.41 | =
| B84D-0P5N | m2 | Placa de cel ras de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x60 cm i 15 mm de gruix, amb cantell recte (A), segons UNE-EN 13964, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0 | 1.03 |  | x | 11.1 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P89G-43TX | m2 | Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pintat porta fusta,esmalt sint.,1protector+1segelladora+2acab.
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.52 | /R | x | 29.42 | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.05 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8ZK-0P39 | l | Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) | 0.15 |  | x | 6.91 | =
| B8ZM-0P35 | kg | Segelladora | 0.15 |  | x | 4.38 | =
| B891-0P02 | kg | Esmalt sintètic | 0.3468 |  | x | 13.83 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P89I-4V8M | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat picat o gotejat, amb una capa d'imprimació plàstica diluïda, una de pasta plàstica de picar i una de pintura plàstica |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pint.vert.guix,pintura plàstica picat+imprimació, plàstica+pasta plàstica picar, 1 capa plàstica
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.115 | /R | x | 29.42 | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.015 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B896-HYAR | kg | Pintura plàstica, per a interiors | 0.51 |  | x | 3.68 | =
| B895-0OZY | kg | Pasta plàstica de picar | 0.9996 |  | x | 3.62 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-9 | P89I-4V8S | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.01 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.1 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B896-HYAR | kg | Pintura plàstica, per a interiors | 0.3978 |  | x | 3.68 | =
| B8ZM-0P35 | kg | Segelladora | 0.153 |  | x | 4.38 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P9U8-4Z9A | m | Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sòcol rajola gres porcell.premsat esmalt.,h=8cm,col.adhes.rajola C2 lliscament reduït i temps obert
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.02 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9U7-0JAO | m | Sòcol de rajola gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària | 1.02 |  | x | 3.79 | =
| B053-1VF9 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color | 0.10005 |  | x | 1.21 | =
| B094-06TL | kg | Adhesiu cimentós tipus C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) segons norma UNE-EN 12004 | 0.525 |  | x | 0.98 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-10 | P9U9-HAAP | m | Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sòcol sorra+pols marbre+resines polièster,h=7cm,g= 7mm,col.morter adh.
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.15 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B094-06TJ | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 | 0.4 |  | x | 0.36 | =
| B9U4-H6EL | m | Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis | 1.02 |  | x | 2.12 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P9Z6-H963 | m2 | Neteja i encerat de paviment amb aplicació d'àcid acètic dissolt en aigua, respatllat per eliminar incrustacions i acabat amb dues capes de cera natural d'abella |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Neteja i encerat pav.àcid acètic+resp.+cera abella
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.05 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B61Z-H6B8 | kg | Cera natural d'abella | 0.25 |  | x | 52.43 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.05 |  | x | 2.04 | =
| B010-H66M | l | Àcid acètic | 1 |  | x | 0.92 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P9ZA-4ZDH | m2 | Polit del paviment de terratzo o pedra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Polit paviment terratzo/pedr.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.02 | /R | x | 24.55 | =
| A0F-000X | h | Oficial 1a polidor | 0.12 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20J-00DQ | h | Polidora | 0.1 | /R | x | 2.92 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-11 | P9ZA-4ZDI | m2 | Abrillantat del paviment de terratzo o pedra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Abrill. Paviment terratzo/pedr.
Mà d'obra
| A0F-000X | h | Oficial 1a polidor | 0.14 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C200-002I | h | Abrillantadora | 0.14 | /R | x | 2.43 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-14 | PAF3-7N79 | u | Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 180x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Estructura d'alumini CORTIZO Millenium, amb 2 portes d'accés de 10 m x 2,8 m.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 16 | /R | x | 32.23 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 16 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 5 |  | x | 20.11 | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 5 |  | x | 24.93 | =
| BAF1-1U26 | m2 | Estructura d'alumini lacat color CPR_SDTD-7016CM, de 10 m x 2,8 m, tipus CORTIZO MILLENIUM PLUS, amb 2 portes batens i 4 tarjes fix, segons plànol, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 28 m2, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. totalment acabat | 1 |  | x | 3177 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| PAN2-36WI | u | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bast.envà porta fus.,p/llum bast.=80cmx210cm
Material
| BAN3-0U0M | u | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària | 1 |  | x | 23.66 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| PAP0-373G | u | Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bast.envà p/porta,pi roig p/llum bast.=120cmx215cm
Material
| BAP1-0WQI | u | Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 120 cm d'amplària i de 215 cm d'alçària | 1 |  | x | 84.63 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| PAQ5-37O1 | u | Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm alçària, per a pintar, de cares llises i estructura interior de cartró, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Fulla batent p/porta int.g=35mm,ampl.=70cm,alç=200cm,p/pintar,c.llises+int.cartró,col.
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.855 | /R | x | 29.94 | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.038 | /R | x | 26.33 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS0-0ZFB | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà | 1 |  | x | 28.22 | =
| BAQ3-0Y91 | u | Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 80 cm d'amplària i de 215 cm d'alçària | 1 |  | x | 75.6 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| PAQ7-AJAC | u | Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina, i espiell de diàmetre 50cm |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Fulla batent p/porta int. g=35mm,ample=80cm,alç=210cm cares llises estr.int.fusta,acabat xapat melam
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.855 | /R | x | 29.94 | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.038 | /R | x | 26.33 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAQ5-2IAV | u | Fulla batent per a porta interior de 35 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina i espiell de diàmetre 50cma cada fulla | 1 |  | x | 96.65 | =
| BAS0-0ZFB | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà | 1 |  | x | 28.22 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| PAQ7-AJBA | u | Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina, i espiell de diàmetre 50cm |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Fulla batent p/porta int. g=35mm,ample=70cm,alç=200cm cares llises estr.int.fusta,acabat xapat melam
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.038 | /R | x | 26.33 | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.855 | /R | x | 29.94 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAQ5-2IBD | u | Fulla batent per a porta interior de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina i espiell de diàmetre 50cma cada fulla | 1 |  | x | 93.75 | =
| BAS0-0ZFB | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà | 1 |  | x | 28.22 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| PAZ1-HYP6 | u | Parell de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat sobre fulla batent de porta |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Parell de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·loc
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.3 | /R | x | 29.94 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS0-H5FW | u | Parella de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària | 1 |  | x | 155.86 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PAZ7-4XI3 | m | Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tapajunts fusta p/pintar,sec.rectang.llisa,9mmx60mm,col.
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.031 | /R | x | 29.94 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAZA-0Z9X | m | Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària | 1.05 |  | x | 2.08 | =
| B0AK-07AS | kg | Clau acer | 0.01 |  | x | 1.77 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-15 | PC1C-2B01 | m2 | Doble envidriament 66.1/16 aire/ 55.1 ´´GUARDIAN GLASS´´, conjunt format per vidre exterior de 6+6 mm, compost per dues llunes de vidre laminar de 6 mm unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, amb capa de control solar i baixa emissió tèrmica incorporada en la cara interior, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, i vidre interior de 5+5 mm, compost per dues llunes de vidre laminar de 5 mm unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil; 38 mm de gruix total. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Doble envidriament 66.1/16 aire/ 55.1 ´´GUARDIAN GLASS´´
Mà d'obra
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 0.6 | /R | x | 28.58 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BC11-2B01 | m2 | Doble envidriament 66.1/16 aire/ 55.1 ´´GUARDIAN GLASS´´, conjunt format per vidre exterior de 6+6 mm, compost per dues llunes de vidre laminar de 6 mm unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, amb capa de control solar i baixa emissió tèrmica incorporada en la cara interior, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, i vidre interior de 5+5 mm, compost per dues llunes de vidre laminar de 5 mm unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil; 38 mm de gruix total. | 1 |  | x | 111.52 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PC1D-9N0Q | m2 | Vidre aïllant de lluna reflectora de control solar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vidre aïllant, reflectora cs 4+4.1 but.transparent/12/4+4.1 but.transparent, col.llistó vidre
Mà d'obra
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 0.6 | /R | x | 28.58 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BC14-1MRA | m2 | Vidre aïllant de lluna reflectora de control solar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 | 1 |  | x | 73.72 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-16 | PCCA001 | u | Control de qualitat, proves i mesures necessaries per la comprobació del correcte funcionamient de totes les instalacions i revisió de l'execució de les obres realitzades. El control de qualitat serà valorat per la direcció facultativa o una entitat d'inspecció i control externa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 700 | Control de qualitat
P-17 | PCCA002 | u | Partida de seguretat i salut |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 900 | Seguretat i salut
| PCCA003 | u | Control de qualitat, proves i mesures necessaries per la comprobació del correcte funcionamient de totes les instalacions i revisió de l'execució de les obres realitzades. El control de qualitat serà valorat per la direcció facultativa o una entitat d'inspecció i control externa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 700 | Control de qualitat
| PCCA004 | u | Partida de seguretat i salut |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 900 | Seguretat i salut
| PE421-48RD | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte helicoïdal circ. De planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW1-0OXM | u | Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de | 0.33 |  | x | 5.73 | =
| BE421-0O4C | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1.02 |  | x | 4.78 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PE421-48TK | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte helicoïdal circ. De planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,6mm,brida ext.cargolada,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE421-0O6J | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida extensible cargolada | 1.02 |  | x | 10.3 | =
| BEW1-0OX1 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de | 0.33 |  | x | 6.44 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PE421-48TL | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte helicoïdal circ. De planxa ac.galv.,D=225mm,g=0,6mm,brida ext.cargolada,munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW1-0OXX | u | Suport estàndard per a conducte circular de 225 mm de | 0.33 |  | x | 7 | =
| BE421-0O6K | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida extensible cargolada | 1.02 |  | x | 11.78 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PE421-48TM | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte helicoïdal circ. De planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,6mm,brida ext.cargolada,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE421-0O6L | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida extensible cargolada | 1.02 |  | x | 12.67 | =
| BEW1-0OX2 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de | 0.33 |  | x | 7.57 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PE421-48WR | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte helicoïdal circ. De planxa ac.galv.,D=300mm,g=0,6mm,brida ext.cargolada,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW1-0OXN | u | Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de | 0.33 |  | x | 7.71 | =
| BE421-0O9Q | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida extensible cargolada | 1.02 |  | x | 15.5 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PE421-48WT | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte helicoïdal circ. De planxa ac.galv.,D=350mm,g=0,6mm,brida ext.cargolada,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW1-0OXO | u | Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de | 0.33 |  | x | 8.6 | =
| BE421-0O9S | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida extensible cargolada | 1.02 |  | x | 18.89 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PFA8-DVCA | m | Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub PVC,DN=40mm,PN=6bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 32.23 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFA7-08SY | m | Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 1.02 |  | x | 0.81 | =
| BFWB-08VU | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar | 0.3 |  | x | 2.08 | =
| BFYG-08XN | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, encolat | 1 |  | x | 0.12 | =
| B0A1-07KP | u | Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior | 0.85 |  | x | 1.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PFA8-DVCD | m | Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub PVC,DN=50mm,PN=6bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.14 | /R | x | 32.23 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.14 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A1-07KB | u | Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior | 0.7 |  | x | 1.42 | =
| BFA7-08T0 | m | Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 1.02 |  | x | 1.28 | =
| BFYG-08XO | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, encolat | 1 |  | x | 0.19 | =
| BFWB-08VV | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar | 0.3 |  | x | 2.99 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PFA8-DVCG | m | Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub PVC,DN=63mm,PN=6bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 32.23 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A1-07KH | u | Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior | 0.66 |  | x | 2.19 | =
| BFYG-08XJ | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, encolat | 1 |  | x | 0.25 | =
| BFWB-08VP | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar | 0.3 |  | x | 4.31 | =
| BFA7-08S1 | m | Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 1.02 |  | x | 1.87 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PFB4-DW4L | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub PE 40,DN=40mm,PN=4bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.065 | /R | x | 32.23 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.065 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A1-07KP | u | Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior | 1.6 |  | x | 1.05 | =
| BFYH-0A3D | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.13 | =
| BFWF-09SV | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 5.59 | =
| BFB6-09AS | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2 | 1.02 |  | x | 1.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PFB6-7AHC | m | Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) Tub poliet.retic.D=25mm,g=2,3mm,sèrie
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 32.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFWF-09S2 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 3.55 | =
| BFYH-0A47 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.07 | =
| BFB5-1PME | m | Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 1.02 |  | x | 2.7 | =
| B0A1-07KL | u | Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior | 1 |  | x | 0.56 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PFB6-7AI9 | m | Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) Tub poliet.retic.D=16mm,g=1,5mm,sèrie
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.03 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 32.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFB5-1PMA | m | Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 1.02 |  | x | 0.96 | =
| B0A1-07KM | u | Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior | 1 |  | x | 0.43 | =
| BFYH-0A43 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.05 | =
| BFWF-09RR | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 1.87 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PFQ4-3MGN | m | Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1/2´´ de diàmetre, de 20 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb grau de dificultat de col·locació mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament poliet.exp.,p/tub 1/2*,g=20mm,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.085 | /R | x | 32.23 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.085 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ3-0DRW | m | Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre 1/2´´, de 20 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 | 1.02 |  | x | 1.45 | =
| BFY6-06L0 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb polietilè expandit, preu alt, per a tub de 1/2´´ de diàmetre, de 20 mm de gruix | 1 |  | x | 0.54 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PFQ4-3MGO | m | Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1/2´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb grau de dificultat de col·locació mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament poliet.exp.,p/tub 1/2*,g=30mm,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.085 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.085 | /R | x | 32.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ3-0DRY | m | Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre 1/2´´, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 | 1.02 |  | x | 2.43 | =
| BFY6-06L2 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb polietilè expandit, preu alt, per a tub de 1/2´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix | 1 |  | x | 0.91 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PFQ4-3MGV | m | Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 3/4´´ de diàmetre, de 20 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb grau de dificultat de col·locació mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament poliet.exp.,p/tub 3/4*,g=20mm,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.085 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.085 | /R | x | 32.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ3-0DRD | m | Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre 3/4´´, de 20 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 | 1.02 |  | x | 1.76 | =
| BFY6-06JD | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb polietilè expandit, preu alt, per a tub de 3/4´´ de diàmetre, de 20 mm de gruix | 1 |  | x | 0.66 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PFQ4-3MHI | m | Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub d'1´´1/2 de diàmetre, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb grau de dificultat de col·locació mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament poliet.exp.,p/tub 1*1/2,g=30mm,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 32.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY6-06LE | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb polietilè expandit, preu alt, per a tub d'1´´1/2 de diàmetre, de 30 mm de gruix | 1 |  | x | 1.71 | =
| BFQ3-0DQS | m | Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre 1´´1/2, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 | 1.02 |  | x | 4.57 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG2N-EUHZ | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=25mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KT5 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 1.41 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG2N-EUI3 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KT4 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 1.06 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG2O-6SY8 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub rígid acer galv.,DN=40mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió endollada+munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.049 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWC-09N6 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer | 1 |  | x | 0.27 | =
| BG2O-1KWD | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar | 1.02 |  | x | 9.58 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG33-E6CR | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.tub
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2VP | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tub
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2VO | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 2.77 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG33-E6CV | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2,col.tub
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2VM | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 3.92 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG33-E6CX | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2,col.tub
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2VR | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 5.45 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG33-E6E4 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.tub
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2X0 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 12.95 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG33-E6E6 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2,col.tub
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.05 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WS | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 29.49 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG33-E6I4 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 5x25mm2,col.tub
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.05 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2ZU | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 36.98 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG47-EOHX | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,I=50A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG49-18Z4 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 171.5 | =
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG4B-DX3M | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=63A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG4L-09XQ | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 192.2 | =
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.41 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PH57-B36L | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Llum emerg.led,permanent,IP4X,classe II,70 a 100 lm,auton< 1h,,forma rect.,policarbon.,preu alt, col
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH62-2HJ6 | u | Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal | 1 |  | x | 4.44 | =
| BH65-2III | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt | 1 |  | x | 68.02 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PH57-B36P | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 340 a 370 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Llum emerg.led,permanent,IP4X,classe II,340 a 370 lm,auton< 1h,,forma rect.,policarbon.,preu alt, co
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH65-2IIK | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 340 a 370 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt | 1 |  | x | 90.93 | =
| BH62-2HJ6 | u | Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal | 1 |  | x | 4.44 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PH57-B36U | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 100 a 140 lm, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,100 a 140 lm,auton< 3h,,forma rect.,policarbon.,preu alt,
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH65-2IIO | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 100 a 140 lm, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt | 1 |  | x | 98.86 | =
| BH62-2HJ6 | u | Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal | 1 |  | x | 4.44 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PJ181-H7QY | u | Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de 40 a 50 cm de diàmetre, acabat brillant, col·locada soldada a taller a taulell d'acer inoxidable i polida |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aigüera pica circ.,D40-50cm,soldada i polida
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 32.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ183-H59J | u | Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de 40 a 50 cm de diàmetre, acabat brillant, per a soldada a taulell d'acer inoxidable | 1 |  | x | 110.04 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| PJ210-3YKZ | u | Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades maniguets |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aixeta monocomand. P/aigüera munt.superf.,llautó cromat,preu mitjà,broc tub,dues manig.
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.15 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.6 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ210-0SFJ | u | Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades maniguets | 1 |  | x | 79.78 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PJ34-3FPA | u | Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de 50 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desguàs recte p/aigüera,PVC,D=50mm,connec.ramal/sifó PVC
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.075 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.4 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ33-CW09 | u | Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC de 50 mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC | 1 |  | x | 10.36 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PJ3F-3FQN | u | Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de PVC, de 40 mm, connectat a un ramal de PVC |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sifó registrable p/1pica,PVC,D=40mm,connec.ramal PVC
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.05 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.2 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ3F-0SJR | u | Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de PVC de 40 mm, per a connectar al ramal de PVC | 1 |  | x | 2.92 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PJM41-NAHZ | u | Comptador d'aigua per velocitat, de raig únic, DN20, amb unions roscades d'1´´ segons ISO 228-1, transmissió mecànica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 10 l/impuls, cabal permanent Q3 de 4 m3/h, rati Q3/Q1 >=160 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comptador aigua p/veloc.,raig únic,DN20,unions roscades 1*,transm.mecànica,emissor de tipus reed,10l
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.05 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.2 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJM31-N5PD | u | Comptador d'aigua per velocitat, de raig únic, DN20, amb unions roscades d'1´´ segons ISO 228-1, transmissió mecànica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 10 l/impuls, cabal permanent Q3 de 4 m3/h, rati Q3/Q1 >=160 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a la bateria o al ramal | 1 |  | x | 165.49 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PM12-2BSC | u | ´´Suministro e instalación de central de detección de incendios analógica multiprogramable INSPIRE de 4 lazos, conectable a la plataforma Cloud CLSS de Honeywell para la sincronización y control de eventos del sistema. Montada en cabina de 10 HU y puerta con pantalla táctil a color de 10´´´´. Protocolo Opal, con capacidad de 159 detectores y 159 módulos monitores (entrada) o de control (salida) por cada lazo, hasta un total de 1272 puntos identificables individualmente. Compatible con dispositivos de protocolo CLIP heredados. Admite la potente red ID²net de Inspire con capacidades de red avanzadas. Permite la conexión directa e integración (gestión) con los sistemas de alarma por voz Variodyn mediante hardware adicional. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Con certificado CPD: 0786-CPD-20878; EN54 parte 2 y 4. - Admite hasta 6 módulos intercambiables en caliente. - Pantalla táctil a color de 10” y botones retroiluminados. - Soporte de herramientas de programación gráficas y de texto de causa y efecto dentro y fuera del sitio puesta en marcha - Caja trasera con adaptaciones para montaje en rack de 19” o semiempotrado. Equipada con: INSPIRE E10 de 4 bucles (HOP-131-206) Caja trasera E10. Panel posterior de 6 ranuras. Fuente de alimentación de 240 W Puerta con pantalla táctil de 10” Touchscreen. Módulo cargador. Módulo CPU 1 Módulos Notifier de bucle doble HOP-433-100, 1 Módulo Puerto Serial COM HOP-405-100. Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones. Durante la puesta en marcha, se recomienda realizar una lectura/diagnóstico de los circuitos analógicos, utilizando la herramienta opcional del verificador de lazos POL-200TS. Marca NOTIFIER Modelo INSIRE HOP-131-206_4.´´ |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7827.7 | Central analógica de incendios de 4 lazos protocolo OPAL serie INSPIRE
| PM12-2BSR | u | ´´Suministro e instalación de panel repetidor remoto con pantalla gráfica de cristal líquido LCD 240 x 64 píxeles (6 líneas de 40 caracteres alfanuméricos), compatible con las centrales analógicas de la serie ID3000. Incorpora avisador, teclado de membrana protegido con llave de acceso y leds para visalizar el estado del sistema. Se conecta al interfaz de comunicación serie opcional 020-479, de las centrales analógicas ID3000. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca NOTIFIER Modelo 002-452-001.´´ |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Repetidor remoto central INSPIRE
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 24.16 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x | 20.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM12-2B03 | u | Fuente de alimentación certificada EN54-4A2 de 24Vcc. Dispone de 2 circuitos de salida (2 x 0,70A) | 1 |  | x | 235 | =
| BM12-2B04 | u | Batería de 12V. Retardante de llama (V0). Capacidad 7Ah. Conexión por terminal faston. | 1 |  | x | 35.6 | =
| BM12-2B02 | u | Tarjeta de comunicación RS485 para la central ID3000 | 1 |  | x | 486 | =
| BM12-2B01 | u | Panel repetidor remoto para las centrales de la serie ID3000 | 1 |  | x | 1901 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| PM15-2BSN | u | ´´Suministro e instalación de detector óptico de humo con función de autocomprobación incorporada modelo NFSTI-OPT para montaje en superficie. El diseño patentado de autocomprobación realiza pruebas reales del sensor generando humo real. El pequeño ventilador integrado en el dispositivo sopla el aerosol a través de los puntos de entrada de humo del detector para comprobar que están libres de cualquier obstrucción. Cada dispositivo incorpora también un transmisor Bluetooth que actúa como baliza dentro de cada detector y que puede ser seleccionado automáticamente por la aplicación Connected Life Safety Services (CLSS). Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos (01-159). Funciones lógicas programables desde la central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con doble led que permite ver el estado del detector desde cualquier posición. De color blanco, incluye base B501AP intercambiable con el resto de detectores analógicos y zócalo para entrada de tubo. Compatible con protocolos OPAL 159+159. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según los requisitos de EN54-7 y EN54-17. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca NOTIFIER Modelo NFSTI-OPT_SMK´´ |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 111.53 | Detector analógico óptico de humos SELF-TEST con zócalo SMK
| PM17-2BS | u | ´´Suministro e instalación de pulsador manual de alarma con elemento rearmable, direccionable y con aislador de cortocircuito incorporado M5A-RP02FF-N026-41. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos (01-159). Dispone de Led que permite ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave. Incluye caja para montaje en superficie PS031W y tapa de protección. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según los requisitos de EN54-11 y EN54-17 con certificado CPD: 0832-CPD-0702 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca NOTIFIER Modelo M5A-RP02FF-N026-41.´´ |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 92.93 | Pulsador alarma rearmable Direcc. Anal. M5A-RP02FF-N026-41
| PM18-2BS | u | ´´Suministro e instalación de sirena con flash direccionable WRA-RC-I02 alimentado del lazo analógico con aislador de cortocircuito incorporado. Tecnología de leds de alta luminosidad. Consumo máx.: 3,5mA. Frecuencia del flash estroboscópico: 1Hz. Posibilidad de montaje con bases de bajo perfil, altas y estancas IP66 (B501AP, BRR o WRR). Incluye función de bloqueo en base y base BRR. Compatible con protocolo Clip y Opal. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobada según los requisitos de EN54-23 y EN54-17 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca NOTIFIER Modelo WRA-RC-I02_BRR´´ |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 183.31 | Sirena óptico acústica direccionable con base alta WRA-RC-I02+BRR
| PMS0-6Z3V | u | Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Retol seny. sort.emergència,297x148mm2,panell polipropilè,gruix=1,5mm,col.fixat mecànicament
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 32.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMS0-1K0I | u | Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix | 1 |  | x | 7.92 | =
| B0AO-07IG | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 4 |  | x | 0.13 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-18 | PY02-3456 | u | Desmuntatge del tancament d'alumini de l'entrada. |  |  |  | Rend.: | 0.928 |  |  | Desmuntatge del tancament d'alumini d'entrada
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 8 | /R | x | 29.42 | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 8 | /R | x | 25.38 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-19 | PY02-614V | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 60 a 90 mm d'i fins a 350 mm de fondària |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Forat equips.diamant,llosa massissa form.arm.,D=60 a 90 mm,Ffins a 350 mm
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.6 | /R | x | 25.38 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20B-00HC | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim | 0.6 | /R | x | 8.65 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PY02-614Y | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm d'i fins a 350 mm de fondària |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Forat equips.diamant,sostre alleugerit,D=5 a 20 cm,Ffins a 350 mm
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.25 | /R | x | 25.38 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20B-00HC | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim | 0.25 | /R | x | 8.65 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-21 | PY05-5CIX | m | Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Obertura regata paret maó for.,m.man.,tapada guix B1+llisc.C6
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.12 | /R | x | 29.42 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.002 |  | x | 2.04 | =
| B059-06FN | kg | Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.0404 |  | x | 0.14 | =
| B059-06FO | kg | Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 3.03 |  | x | 0.14 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG14IM26 | u | Modificació quadre distribució amb la incorporació d'una nova protecció per el quadre del local social, amb un diferencial 4P/63A/300 mA selectiu, i un magnetotèrmic de 4P/50 A, inclou el seu muntatge i connexionat. |  |  |  | Rend.: | 0.384 |  |  | Modificació quadre distribució
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x | 20.73 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 5 | /R | x | 24.16 | =
Subtotal mà d'obra
Partida d'obra
| PG47-EOHX | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1 |  | x | 187.4301 | =
| PG4B-DX3M | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1 |  | x | 213.3373 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
| P51K-5RZI | m | Minvell amb reforç de membrana bituminosa LBM (SBS)-48/M-TV encastada al parament i formació de junt de poliestirè expandit, per a coberta no transitable |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Minvell memb.LBM(SBS)-48/M-TV encast.,junt EPS,cob.no transit.
Partida d'obra
| P7Z0-5QEV | m2 | Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb acabat remolinat | 0.15 |  | x | 35.3887 | =
| P7Z9-DR01 | m2 | Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-48/M-TV amb armadura de teixit de fibra de vidre de 60 g/m2, adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació, fixada amb oxiasfalt | 0.5 |  | x | 41.7017 | =
| P7J3-DN9N | m2 | Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 50 mm de gruix | 0.15 |  | x | 17.1596 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-12 | PA22-2B01 | m2 | Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada de 70x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent, tapajunts de fusta i espiell de diàmetre 50cma cada fulla. M2 de llum de bastiment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Porta.int.pintada,80x215cm,bast.+1bat.+tapajunts fusta,m2 llum bast. i espiell de diàmetre 50cma
Material
| BAZ4-2Q0C | u | Joc de manetes, acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), amb placa gran, de preu mitjà | 1 |  | x | 32.63 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| PAZ7-4XI3 | m | Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària, col·locat | 6.714 |  | x | 3.1438 | =
| P89G-43TX | m2 | Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat | 2 |  | x | 23.3432 | =
| PAQ7-AJBA | u | Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina, i espiell de diàmetre 50cm | 0.71429 |  | x | 149.2342 | =
| PAP0-373G | u | Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària | 0.71429 |  | x | 84.63 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
| PA22-3322 | m2 | Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada de 70x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. M2 de llum de bastiment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Porta.int.pintada,70x200cm,bast.+1bat.+tapajunts fusta,m2 llum bast.
Partida d'obra
| P89G-43TX | m2 | Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat | 2 |  | x | 23.3432 | =
| PAP0-373G | u | Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària | 0.71429 |  | x | 84.63 | =
| PAQ5-37O1 | u | Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm alçària, per a pintar, de cares llises i estructura interior de cartró, col·locada | 0.71429 |  | x | 131.0842 | =
| PAZ7-4XI3 | m | Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària, col·locat | 6.714 |  | x | 3.1438 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-13 | PA22-5QF6 | m2 | Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada de 70x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. M2 de llum de bastiment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Porta.int.pintada,80x215cm,bast.+1bat.+tapajunts fusta,m2 llum bast.
Material
| BAZ4-2Q0C | u | Joc de manetes, acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), amb placa gran, de preu mitjà | 1 |  | x | 32.63 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| PAP0-373G | u | Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària | 0.71429 |  | x | 84.63 | =
| P89G-43TX | m2 | Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat | 2 |  | x | 23.3432 | =
| PAZ7-4XI3 | m | Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària, col·locat | 6.714 |  | x | 3.1438 | =
| PAQ5-37O1 | u | Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm alçària, per a pintar, de cares llises i estructura interior de cartró, col·locada | 0.71429 |  | x | 131.0842 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-20 | PY02-6170 | u | Formació d'obertura a coberta per pas instal.lació de climatització, formada per obertura d'un forat de 200x200 m, al forjat reticular, i terrat, formació de paret de totxo ceràmic d'una alçada de 0,5 m d'alçada per tot el perímetre del forat, i tancament de la part superior amb maons, impermeabilització del nou espai, reposició del terrat i arrebosssat de la nova paret. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formació obertura a coberta pas instal.lació clima, inclou forat, tancament i impermeabilització
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 8 | /R | x | 29.42 | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 8 | /R | x | 25.38 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20B-00HC | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim | 0.6 | /R | x | 8.65 | =
Subtotal maquinària
Material
| B710-15T6 | m2 | Làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 40/G -FV amb armadura de feltre de fibra de vidre amb autoprotecció mineral | 2 |  | x | 12.33 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| P811-3EWK | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X | 4 |  | x | 41.1197 | =
| P612A-7BOT | m2 | Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 2 |  | x | 39.1934 | =
| P51K-5RZI | m | Minvell amb reforç de membrana bituminosa LBM (SBS)-48/M-TV encastada al parament i formació de junt de poliestirè expandit, per a coberta no transitable | 1 |  | x | 28.7331 | =
Subtotal partida d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PY03-628P | u | Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Forat sostre inst.,D=5 a 20 cm,amb equips.diamant.càrrega man.runa s/cont. Transport residus instal.
Partida d'obra
| PY02-614Y | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm d'i fins a 350 mm de fondària | 1 |  | x | 8.6027 | =
| P2R5-DT40 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat | 0.015 |  | x | 23.18 | =
Cost directe
Total

## T-SMP
Obres de reforma i adequació del espais per al Casal d'Estudiants a l'edifici l'Àgora | Obres de reforma i adequació del espais per al Casal d'Estudiants a l'edifici l'Àgora | Obres de reforma i adequació del espais per al Casal d'Estudiants a l'edifici l'Àgora | Obres de reforma i adequació del espais per al Casal d'Estudiants a l'edifici l'Àgora
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 26.12 | Ajudant encofrador | 0 | 0
A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 26.12 | Ajudant col·locador | 0 | 0
A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 26.33 | Ajudant fuster | 0 | 0
A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 26.12 | Ajudant pintor | 0 | 0
A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 26.08 | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 26.08 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 26.08 | Ajudant lampista | 0 | 0
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 26.12 | Ajudant muntador | 0 | 0
A0121000 | h | Oficial 1a | 28 | Oficial 1a | 0 | 0
A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 22.36 | Oficial 1a col·locador | 0 | 0
A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 24.16 | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 24.16 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 15.45 | Oficial 1a lampista | 0 | 0
A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 24.16 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 23.38 | Oficial 1a d'obra pública | 0 | 0
A0137000 | h | Ajudant col·locador | 20.76 | Ajudant col·locador | 0 | 0
A013F000 | h | Ajudant manyà | 20.84 | Ajudant manyà | 0 | 0
A013G000 | h | Ajudant calefactor | 20.73 | Ajudant calefactor | 0 | 0
A013H000 | h | Ajudant electricista | 20.73 | Ajudant electricista | 0 | 0
A013J000 | h | Ajudant lampista | 13.96 | Ajudant lampista | 0 | 0
A013M000 | h | Ajudant muntador | 20.76 | Ajudant muntador | 0 | 0
A0140000 | h | Manobre | 13.33 | Manobre | 0 | 0
A0D-0007 | h | Manobre | 24.55 | Manobre | 0 | 0
A0E-000A | h | Manobre especialista | 25.38 | Manobre especialista | 0 | 0
A0F-0000 | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 30.41 | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 29.42 | Oficial 1a col·locador | 0 | 0
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 30.41 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 29.42 | Oficial 1a encofrador | 0 | 0
A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 29.94 | Oficial 1a fuster | 0 | 0
A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 30.41 | Oficial 1a lampista | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 32.23 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 29.42 | Oficial 1a paleta | 0 | 0
A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 29.42 | Oficial 1a pintor | 0 | 0
A0F-000X | h | Oficial 1a polidor | 29.42 | Oficial 1a polidor | 0 | 0
A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 28.58 | Oficial 1a vidrier | 0 | 0
A0F-00000 | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-00001 | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-00002 | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-00003 | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-00004 | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-00005 | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-00006 | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-00007 | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-00008 | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-00009 | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-0000A | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-0000B | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-0000C | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-0000D | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-0000E | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-0000F | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-0000G | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-0000H | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-0000I | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-0000J | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-0000K | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-0000L | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-0000M | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-0000N | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-0000O | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-0000P | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-0000Q | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-0000R | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-0000S | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-0000T | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-0000U | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-0000V | h | Oficial 1a muntador | 29.57 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-0000W | h | Oficial 1a muntador | 29.57 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
Maquinària
C1503000 | h | Camió grua | 45.42 | Camió grua | 0 | 0
C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 45.45 | Camió transp.7 t | 14.1265 | 195.6151
C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 2.05 | Formigonera 165l | 1.6881 | 63.1985
C17A-00JM | h | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel | 2.28 | Mesc.cont.+sitja granel | 3.3763 | 126.397
C1R1-00CY | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 23.18 | Subministr.contenidor metàl·lic,5m3 +recollida residus inerts o no especials | 0.32338 | 4.4779
C200-002I | h | Abrillantadora | 2.43 | Abrillantadora | 11.3105 | 423.43
C20B-00HC | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim | 8.65 | Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 5-20cm | 2.8698 | 107.4375
C20J-00DQ | h | Polidora | 2.92 | Polidora | 2.0258 | 75.8382
Material
51000301033 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars de la serie Caixes de paret de superfície CIMA de SIMON , inclou la instal·lació de 4 preses de corrent (2 de vermelles) i 2 peses RJ45 Montatge per interior. Inclou mecanismes i cablejat | 78.69 | Caixa tipus 1, 4 endolls 16A. + 2 RJ45 | 0 | 0
B0012 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 1.32 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tub | 0 | 0
B010-H66M | l | Àcid acètic | 0.92 | Àcid acètic | -9999999999 | -9999999999
B011-05ME | m3 | Aigua | 2.04 | Aigua | 0.30037 | 5.6487
B0330020 | t | Grava de pedrera, per a drens | 17.87 | Grava p/drens | 0 | 0
B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 20.85 | Sorra p/morters | 5.3377 | 85.328
B053-1VF9 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color | 1.21 | Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color | 0.44631 | 1.8852
B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 0.32 | Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs | 0.99786 | 5.6449
B055-065W | t | Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs | 247.88 | Ciment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs | 495.6512 | 2091.0637
B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 138.2 | Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs | 495.6512 | 2091.0637
B059-06FN | kg | Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.14 | Guix C6/20/2 | 0.0022337 | 0.031978
B059-06FO | kg | Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.14 | Guix B1/20/2 | 0.0022337 | 0.031978
B07L-1PYA | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 45.17 | Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 | 69.0784 | 346.0736
B092-078D | kg | Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent | 2.16 | Oxiasfalt sacs,OA 80/25,en cal. | 0.6826 | 17.8639
B094-06TJ | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 | 0.36 | Adhesiu cimentós C1 | 0.65539 | 12.3812
B094-06TL | kg | Adhesiu cimentós tipus C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) segons norma UNE-EN 12004 | 0.98 | Adhesiu cimentós C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) | 0.8178 | 16.7562
B0A1-07KB | u | Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior | 1.42 | Abraçadora plàstica,d/int.=50mm | 0.17745 | 2.9988
B0A1-07KH | u | Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior | 2.19 | Abraçadora plàstica,d/int.=63mm | 0.22098 | 3.7344
B0A1-07KL | u | Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior | 0.56 | Abraçadora plàstica,d/int.=25mm | 0.093748 | 1.5843
B0A1-07KM | u | Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior | 0.43 | Abraçadora plàstica,d/int.=16mm | 0.0339 | 0.57288
B0A1-07KP | u | Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior | 1.05 | Abraçadora plàstica,d/int.=40mm | 0.14397 | 2.433
B0A71100 | u | Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior | 0.26 | Abraçadora metàl.,d/int.=6mm | 0 | 0
B0A71300 | u | Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior | 0.27 | Abraçadora metàl.,d/int.=10mm | 0 | 0
B0A71400 | u | Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior | 0.27 | Abraçadora metàl.,d/int.=12mm | 0 | 0
B0A71600 | u | Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior | 0.27 | Abraçadora metàl.,d/int.=16mm | 0 | 0
B0A71700 | u | Abraçadora metàl.lica, de 18 mm de diàmetre interior | 0.32 | Abraçadora metàl.,d/int.=18mm | 0 | 0
B0A71900 | u | Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior | 0.29 | Abraçadora metàl.,d/int.=22mm | 0 | 0
B0A71C00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 28 mm de diàmetre interior | 0.31 | Abraçadora metàl.,d/int.=28mm | 0 | 0
B0A71H00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior | 0.48 | Abraçadora metàl.,d/int.=47mm | 0 | 0
B0A72K00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de diàmetre interior | 0.46 | Abraçadora acer galv.+isofònica,d/int.=60mm | 0 | 0
B0A75600 | u | Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior | 0.28 | Abraçadora plàstica,d/int.=16mm | 0 | 0
B0A75E00 | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 0.49 | Abraçadora plàstica,d/int.=32mm | 0 | 0
B0A75F02 | u | Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior | 0.68 | Abraçadora plàstica,d/int.=40mm | 0 | 0
B0A75J00 | u | Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior | 0.92 | Abraçadora plàstica,d/int.=50mm | 0 | 0
B0A75Y00 | u | Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior | 0.37 | Abraçadora plàstica,d/int.=25mm | 0 | 0
B0AK-07AS | kg | Clau acer | 1.77 | Clau acer | 2.1603 | 24.0005
B0AO-07IG | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 0.13 | Tac niló D<=5mm,+vis | 0.063515 | 0.82101
B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis | 0.27 | Tac niló D=6 a 8 mm,+vis | 0.11052 | 1.3704
B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 4.97 | Visos acer,galvanitzats | 1.6153 | 16.9917
B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 13.46 | Visos p/guix lam. | 1.6153 | 16.9917
B0CC0-21OQ | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 8.39 | Placa guix lamin.,H,g=15mm,vora afinada | 1.8308 | 30.0919
B0CC0-21OT | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 11.32 | Placa guix lamin.,F,g=15mm,vora afinada | 2.7863 | 50.8183
B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 5.64 | Placa guix lamin.,A,g=15mm,vora afinada | 1.8308 | 30.0919
B0CC0-21OV | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 4.62 | Placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vora afinada | 1.5257 | 25.0766
B0F19-1323 | u | Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.25 | Totxana 290x140x100mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1 | 0.8049 | 8.4418
B2RA-28TU | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus | 0 | Disposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no perillosos,0,035t/m3,LER 17 02 03 | -9999999999 | -9999999999
B44Z6011 | kg | Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant | 0.84 | Acer S275J0,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,tallat mida+antiox. | 0 | 0
B44Z-0LZT | kg | Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat | 1.76 | Acer S235JRC,peça simp.,perf.conf.L,U,C,Z,omega,tallat mida+galv. | 0.88333 | 14.2367
B61Z-H6B8 | kg | Cera natural d'abella | 52.43 | Cera natural d'abella | -9999999999 | -9999999999
B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.68 | Banda acústica autoadh.,ampl.=fins a 50 mm,p/junts plaques guix laminat | 0.098759 | 9.2815
B6B1-0KK2 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària | 0.89 | Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=36mm | 0.88573 | 9.8402
B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.99 | Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=48mm | 1.0615 | 11.1659
B6B1-0KK4 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 1.06 | Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=70mm | 1.2314 | 13.6803
B6B1-0KK6 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amplària | 0.93 | Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=36mm | 1.145 | 12.7203
B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 1.02 | Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=48mm | 1.3384 | 14.0788
B6B1-0KK8 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 1.23 | Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=70mm | 1.5122 | 16.8004
B710-15T6 | m2 | Làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 40/G -FV amb armadura de feltre de fibra de vidre amb autoprotecció mineral | 12.33 | Làmina autoadh.bet.modif.,LBA(SBS)40/G-FV+arm.feltre FVautoprot.miner. | 2.7193 | 158.9447
B712-FGNB | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció metàl·lica, LBM (SBS) 48/M-TV amb armadura de teixit de fibra de vidre de 60 g/m2 | 13.06 | Làmina bet.modif. Autoprot.met.LBM(SBS) 48/M-TV 60g/m2 | 5.0287 | 257.1128
B7C26-FGWF | m2 | Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 50 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, d'1,1 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte | 4.71 | Planxa EPS,g=50mm,tens.compres.=30kPa,res.tèrmica=1,1m2·K/W,cara llisa,cantell recte | 1.7635 | 45.4643
B7C44-0JJ0 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 60 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,7143 m2·K/W | 3.86 | Placa sem.lv.MWaïll.,g=60mm,R>=1,7143m2·K/W | 2.8204 | 52.6553
B7C93-0ITH | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,88235 m2·K/W | 3.32 | Placa semiríg.MW-roca,dens.=46 a 55 kg/m3,g=30mm,cond.tèrmica <= 0,034 W/(m·K) | 1.6656 | 22.5973
B7C93-0IWM | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W | 2.65 | Placa semiríg.MW-roca,dens.=26 a 35 kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica <= 0,037 W/(m·K) | 1.3413 | 18.1972
B7C93-0IWO | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W | 3.33 | Placa semiríg.MW-roca,dens.=26 a 35 kg/m3,g=60mm,cond.tèrmica <= 0,037 W/(m·K) | 2.0119 | 27.2958
B7C93-11IC0 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,765 m2·K/W | 2.97 | Placa semiríg.MW-roca,dens.=26 a 35 kg/m3,g=60mm,cond.tèrmica <= 0,034 W/(m·K) | 2.0119 | 27.2958
B7CPA792 | m2 | Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i prelacat de 2700x900 mm gruix 75 mm amb llana mineral de roca amb vel de vidre, gruix de la planxa perforada 0,75 mm | 118.08 | Plaf.acús.plan.perf. galv.+prelac.2700x900mm g=75mm + MW-roca,planxa 0,75mm | 0 | 0
B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 0.04 | Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat | 0.0059377 | 0.11529
B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 1.42 | Massilla p/junt cartró-guix | 0.40179 | 9.3887
B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 20.11 | Massilla segell.,poliuretà monocomponent | 6.6289 | 144.7429
B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 24.93 | Massilla segell.,silicona neut. Monocomponent | 6.1508 | 125.7296
B7Z0-13F3 | kg | Emulsió bituminosa, tipusED | 1.06 | Emulsió bituminosa, tipusED | 0.46187 | 27.7969
B848-2IUE | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 3.41 | Estructura acer galv.vista p/cel ras plac.600x600mm,perf.princip.T invertida 15mm c/1,2m vareta susp | 1.9641 | 21.9848
B848-2IUO | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 3.41 | Estructura acer galv.vista p/cel ras plac.600x600mm,perf.princip.T invertida 24mm c/1,2m vareta susp | 2.4556 | 26.2079
B84C-33PJ | m2 | Placa de cel ras de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, 600x600 mm, (15+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0 | 23.56 | Placa cel ras,fibres veget. +capa MW,cara vista fib.fina,600x600mm,(15+40mm),cant.recte,B-s1, d0 | 7.1521 | 102.1856
B84C-33PN | m2 | Placa de cel ras de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal porosa, 600x600 mm, (25+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0 | 63.99 | Placa cel ras,fibres veget. +capa MW,cara vista fib.porosa,600x600mm,(25+40mm),cant.recte,B-s1, d0 | 7.6403 | 108.1165
B84D-0P5N | m2 | Placa de cel ras de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x60 cm i 15 mm de gruix, amb cantell recte (A), segons UNE-EN 13964, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0 | 11.1 | Placa cel ras,fibres veget., cara vista fib.fina, 60x60cm,g=15mm,cant.recte(A),B-s1, d0 | 1.0875 | 19.3967
B84E-2IRJ | m2 | Placa de fibres minerals aglomerades en humit per a cel ras, acabat superficial perforat aleatòriament, amb cantell recte (A) segons UNE-EN 13964, de 600x600 mm i 14 a 17 mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.1 segons UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc A2-s1,d0 | 8.76 | Placa fibra min.hum.,perforat aleatòriament,cantell recte (A),600x600mmx14 a 17 mm,coeficient abs.ac | 9.8404 | 168.336
B84F-2LNE | m2 | Placa de fibres minerals compactades per a cel ras, acabat superficial amb vel de vidre blanc, amb cantell recte (A) segons norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i de 10 a 13 mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de # 1 segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 70% i reacció al foc A2-s1,d0 | 11.26 | Placa fibres minerals compact.p/cel ras+vel vidre blanc,cantell recte(A),600x600mm,g=10 a 13 mm,coef | 4.675 | 79.7068
B84L-2MDE | m2 | Placa de silicat càlcic per a cel ras, amb acabat de color blanc, 600x 600 mm i 6 mm de gruix, amb cantell recte (A) segons norma UNE-EN 13964, resistència a la humitat 100 %, i reacció al foc A2-s1, d0 | 24.57 | Placa silicat càlcic color blanc600x600mm g=6mm,cantell recte(A),RH=100% | 12.6973 | 217.2078
B891-0P02 | kg | Esmalt sintètic | 13.83 | Esmalt sint. | 2.3998 | 44.9284
B895-0OZY | kg | Pasta plàstica de picar | 3.62 | Pasta plàstica picar | 4.7564 | 68.4174
B896-HYAR | kg | Pintura plàstica, per a interiors | 3.68 | Pintura plàstica,p/int. | 3.9547 | 67.2814
B8ZK-0P39 | l | Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) | 6.91 | Protector p/fusta (TP8) | 5.0949 | 109.8873
B8ZM-0P35 | kg | Segelladora | 4.38 | Segelladora | 3.7392 | 79.6527
B9U4-H6EL | m | Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis | 2.12 | Sòcol sorra+pols marbre+resines polièster,h=7cm,g=7mm,color llis | -9999999999 | -9999999999
B9U7-0JAO | m | Sòcol de rajola gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària | 3.79 | Sòcol rajola gres porcell.premsat esmalt.,h=8cm | 0.62955 | 10.2089
BAF1-1U26 | m2 | Estructura d'alumini lacat color CPR_SDTD-7016CM, de 10 m x 2,8 m, tipus CORTIZO MILLENIUM PLUS, amb 2 portes batens i 4 tarjes fix, segons plànol, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 28 m2, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. totalment acabat | 3177 | Estructura d'alumini CORTIZO Millenium, amb 2 portes d'accés de 10 m x 2,8 m. | 55.7621 | 1005.6161
BAN3-0U0M | u | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària | 23.66 | Bast.envà porta fus. P/llum bast.=80cmx210cm | 0.87551 | 14.7659
BAP1-0WQI | u | Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 120 cm d'amplària i de 215 cm d'alçària | 84.63 | Bast.envà p/porta pi roig p/llum bast.=120cmx215cm | 0.82298 | 13.8799
BAQ3-0Y91 | u | Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 80 cm d'amplària i de 215 cm d'alçària | 75.6 | Fulla bat.porta int.fusta 35mm,c.llises+int.cartró,80cmx215cm | 4.1208 | 72.5278
BAQ5-2IAV | u | Fulla batent per a porta interior de 35 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina i espiell de diàmetre 50cma cada fulla | 96.65 | Fulla batent p/porta int.g=35mm,ample=80cm,alç=210cm,cares llises estruc.int.fusta,acabat xapat mela | 27.9321 | 569.0589
BAQ5-2IBD | u | Fulla batent per a porta interior de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina i espiell de diàmetre 50cma cada fulla | 93.75 | Fulla batent p/porta int.g=35mm,ample=70cm,alç=200cm,cares llises estruc.int.fusta,acabat xapat mela | 23.2768 | 474.2157
BAS0-0ZFB | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà | 28.22 | Ferramenta p/porta int.1bat.preu mitjà | 1.8166 | 28.0001
BAS0-H5FW | u | Parella de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària | 155.86 | Parella tiradors acer inox.,D=30mm+l=40 cm | 0.6913 | 7.6802
BAZ4-2Q0C | u | Joc de manetes, acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), amb placa gran, de preu mitjà | 32.63 | Joc manetes,inox.1.4401,placa gran,preu mitjà | 0.23974 | 3.0063
BAZA-0Z9X | m | Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària | 2.08 | Tapajunts fusta p/pintar,sec.rectang.llisa,9mmx60mm | 0.53214 | 9.2361
BC11-2B01 | m2 | Doble envidriament 66.1/16 aire/ 55.1 ´´GUARDIAN GLASS´´, conjunt format per vidre exterior de 6+6 mm, compost per dues llunes de vidre laminar de 6 mm unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, amb capa de control solar i baixa emissió tèrmica incorporada en la cara interior, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, i vidre interior de 5+5 mm, compost per dues llunes de vidre laminar de 5 mm unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil; 38 mm de gruix total. | 111.52 | Doble envidriament 66.1/16 aire/ 55.1 ´´GUARDIAN GLASS´´ | 36.0282 | 483.7078
BC14-1MRA | m2 | Vidre aïllant de lluna reflectora de control solar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 | 73.72 | Vidre aïllant, reflectora cs 4+4.1 but.transparent/12/4+4.1 but.transparent | 32.918 | 400.5799
BDK214F5 | u | Pericó de registre de telecomunicacions de formigó prefabricat sense fons de 60x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Inclou marc i tapa per transit rodat. | 44.6 | Pericó de registre de telecomunicacions de formigó prefabricat sense fons de 60x40x40 cm | 0 | 0
BE42Q110 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, inclou part proporcional de colzes i aïllament tèrmic interior adhesiu, d'scuma de polietilè autoextingible de 5mm. de gruix | 2.97 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm | 0 | 0
BE42Q310 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, inclou part proporcional de colzes i aïllament tèrmic interior adhesiu, d'scuma de polietilè autoextingible de 5mm. de gruix | 2.38 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm | 0 | 0
BE421-0O4C | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 4.78 | Conducte helicoïdal circ. De planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm | 4.123 | 45.8055
BE421-0O6J | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida extensible cargolada | 10.3 | Conducte helicoïdal circ. De planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,6mm,brida ext.cargolada | 6.5968 | 73.2888
BE421-0O6K | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida extensible cargolada | 11.78 | Conducte helicoïdal circ. De planxa ac.galv.,D=225mm,g=0,6mm,brida ext.cargolada | 7.4214 | 82.4499
BE421-0O6L | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida extensible cargolada | 12.67 | Conducte helicoïdal circ. De planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,6mm,brida ext.cargolada | 8.246 | 91.611
BE421-0O9Q | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida extensible cargolada | 15.5 | Conducte helicoïdal circ. De planxa ac.galv.,D=300mm,g=0,6mm,brida ext.cargolada | 9.8952 | 109.9332
BE421-0O9S | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida extensible cargolada | 18.89 | Conducte helicoïdal circ. De planxa ac.galv.,D=350mm,g=0,6mm,brida ext.cargolada | 11.5444 | 128.2554
BE44C240HI85 | m | Conducte flexible FLEXIVER CLIMA de secció circular d'ISOVER format per un tub interior de Flexiver D, aïllat per l'exterior amb un feltre de llana de vidre revestit amb una làmina de polièster i alumini reforçat que aporta resistència mecànica i actúa com a barrera de vapor. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 250 ºC de temperatura, amb un diàmetre de 102 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE-EN 14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0., ref. 13750 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER | 3.4 | FLEXIVER CLIMA, D=102mm , Conductes flexibles d'ISOVER | 0 | 0
BE44C340HI86 | m | Conducte flexible FLEXIVER CLIMA de secció circular d'ISOVER format per un tub interior de Flexiver D, aïllat per l'exterior amb un feltre de llana de vidre revestit amb una làmina de polièster i alumini reforçat que aporta resistència mecànica i actúa com a barrera de vapor. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 250 ºC de temperatura, amb un diàmetre de 127 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE-EN 14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0., ref. 13751 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER | 3.65 | FLEXIVER CLIMA, D=127mm , Conductes flexibles d'ISOVER | 0 | 0
BE44C640HI88 | m | Conducte flexible FLEXIVER CLIMA de secció circular d'ISOVER format per un tub interior de Flexiver D, aïllat per l'exterior amb un feltre de llana de vidre revestit amb una làmina de polièster i alumini reforçat que aporta resistència mecànica i actúa com a barrera de vapor. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 250 ºC de temperatura, amb un diàmetre de 160 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE-EN 14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0., ref. 14557 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER | 4.4 | FLEXIVER CLIMA, D=160mm , Conductes flexibles d'ISOVER | 0 | 0
BE44CA40HI89 | m | Conducte flexible FLEXIVER CLIMA de secció circular d'ISOVER format per un tub interior de Flexiver D, aïllat per l'exterior amb un feltre de llana de vidre revestit amb una làmina de polièster i alumini reforçat que aporta resistència mecànica i actúa com a barrera de vapor. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 250 ºC de temperatura, amb un diàmetre de 203 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE-EN 14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0., ref. 13753 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER | 5.2 | FLEXIVER CLIMA, D=203mm , Conductes flexibles d'ISOVER | 0 | 0
BE44CD40HI8C | m | Conducte flexible FLEXIVER CLIMA de secció circular d'ISOVER format per un tub interior de Flexiver D, aïllat per l'exterior amb un feltre de llana de vidre revestit amb una làmina de polièster i alumini reforçat que aporta resistència mecànica i actúa com a barrera de vapor. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 250 ºC de temperatura, amb un diàmetre de 315 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE-EN 14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0., ref. 17924 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER | 8.7 | FLEXIVER CLIMA, D=315mm , Conductes flexibles d'ISOVER | 0 | 0
BE4DM520 | u | Barret marca DinaK o similar model ´´Remate de lamas circulares exteriores´´ de diàmetre 150mm, de simple paret, color ral a escollir per integració arquitectònica. Inclou kit de remate Dinarof compost per sortida de coberta estanca+mòdol recte de 1m. + terminal. i mitjans auxiliars necessaris per la seva execució. Partida totalment acabada. | 328 | Barret marca DinaK o similar model ´´Remate de lamas circulares exteriores´´ de diàmetre 150mm | 0 | 0
BE51KQ11HI8N | m2 | Panell rígid CLIMAVER A2 NETO de llana de vidre ISOVER d'alta densitat, revestit per la cara exterior amb alumini (alumini+malla de fibra de vidre+kraft) que actúa com a barrera de vapor i per la cara interior amb teixit NETO de vidre reforçat de color negre d'alta absorció acústica i resistència mecánica, de 25 mm de gruix, llargària de 3,00 m i ampla de 1,19 m, conservant unes propietats òptimes de reacció al foc, complint la norma UNE-EN 14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,032 a 0,038 W/(m·K), un coeficient d'absorció acústica, AW, w 0,85, classe de reacció al foc A2-s1-d0, clase d'estanquitat D, una resistència a la pressió de 800 PA, línies de marcat MTR i codi de designació MW-EN 14303-T5-MV1., ref. 20300 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER | 17.95 | CLIMAVER A2 NETO, 25mm, Conductes Climaver d'ISOVER | 0 | 0
BE52Q230 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat per exterior, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, inclou part proporcional de colzes i aïllament tèrmic interior adhesiu, d'scuma de polietilè autoextingible de 5mm. de gruix, muntat superficialmentmuntat adossat amb suports inclosos. | 12.56 | Conducte ventilació exterior | 0 | 0
BED51114 | u | Subministre i col·locació de Kit CZ-P160RVK2 totalment instal·lat. | 465 | Subministre i col·locació de Kit CZ-P160RVK2 totalment instal·lat. | 0 | 0
BED53151 | u | Suminbistre i instal·lació de Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant model U-10ME2E8, ECO-i EX de 2 tubs, potència frig. de 28kW , 9,14 kW de potència elèctrica, de PANASONIC, amb alimentació elèctrica de 400 V, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, col·locada. | 10847 | Unitat exterior condicionadora d'aire model U-10ME2E8, ECO-i EX de 2 tubs, pot. frig. de 28 kW | 0 | 0
BED57147 | u | Suminbistre i instal·lació de Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant model U-200PE2E8A ECO-i EX de 2 tubs, pot. frig. de 22.4 kW , 6,015 kW de potència elèctrica, de PANASONIC, amb alimentació elèctrica de 400 V, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, col·locada. | 4935 | Unitat exterior condicionadora d'aire model U-200PE2E8A ECO-i EX de 2 tubs, pot. frig. de 22.4 kW | 0 | 0
BED574MC | u | Suminbistre i instal·lació de Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant model U-18ME2E8, ECO-i EX de 2 tubs, potència frig. de 50.4kW , 20,3 kW de potència elèctrica, de PANASONIC, amb alimentació elèctrica de 400 V, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, col·locada. | 19936 | Unitat exterior condicionadora d'aire model U-18ME2E8, ECO-i EX de 2 tubs, pot. frig. de 50.4 kW | 0 | 0
BED5718A10 | u | Control central clima ubicat a recepcció, mod. CZ-64ESMC3 de PANASONIC totalment instal.lat | 1466 | Control central clima ubicat a recepcció, mod. CZ-64ESMC3 de PANASONIC totalment instal.lat | 0 | 0
BED5718A9 | u | Comandament per cable amb control model PAC-YT52CRA de MITSUBISHI | 140 | Comandament per cable amb control model PAC-YT52CRA de MITSUBISHI | 0 | 0
BED5718AH066 | u | Suminbistre i instal·lació de Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant model U-20ME2E8, ECO-i EX de 2 tubs, potència frigorífica de 56 kW , 20 kW de potència elèctrica, de PANASONIC | 21693 | Unitat exterior condicionadora d'aire model U-20ME2E8, ECO-i EX de 2 tubs, pot. frig. de 56 kW | 0 | 0
BED5718AH077 | u | Unitat exterior condicionadora d'aire model PUMY-P300YBM2, Serie MULTI-S de 2 tubs, potència frig. nominal de 33,5kW i potència cal. nominal de 37,5kW, de MITSUBISHI | 11400 | Unitat exterior PUMY-P300YBM2, Serie MULTI-S de 2 tubs de MITSUBISHI | 0 | 0
BED5718AH078 | u | Subministre i col·locació de Kit model ME1-GE2 ? 24 HP (P ? 68,0 kW) totalment instal·lat. | 299 | Subministre i col·locació de Kit model ME1-GE2 ? 24 HP (P ? 68,0 kW) totalment instal·lat. | 0 | 0
BED5718AH088 | u | Subministre i instal·lació d'unitat interior model PLA-M50EA de la marca MITSUBISHI, per a conductes pressió estandard de 5,5 kW - 6 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, inclou panell decoratiu, col·locada, inclou part proporcional de desaigües | 1170 | Unitat model PLA-M50EA de la marca MITSUBISHI | 0 | 0
BED5718AH097 | u | Subministre i instal·lació d'unitat interior model PLA-M60EA de la marca MITSUBISHI, per a conductes pressió estandard de 6,1 kW - 7,0 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, inclou panell decoratiu, col·locada, inclou part proporcional de desaigües | 1326 | Subministre i instal·lació d'unitat interior model PLA-M60EA de la marca MITSUBISHI | 0 | 0
BED5718AH098 | u | Derivador model CZ-P680BK2BM de 2 tubs ME1-GE2 (22,4 kW < P > 68,0 kW), de la marca PANASONIC | 130 | Derivador model CZ-P680BK2BM de 2 tubs ME1-GE2 (22,4 kW < P > 68,0 kW), de la marca PANASONIC | 0 | 0
BED5718AH099 | u | Derivador model CZ-P1350BK2BM de 2 tubs ME1-GE2 (68,0 kW < P > 168,0 kW), de la marca PANASONIC | 230 | Derivador model CZ-P1350BK2BM de 2 tubs ME1-GE2 (68,0 kW < P > 168,0 kW), de la marca PANASONIC | 0 | 0
BED5718AH101 | u | Subministre i instal·lació d'unitat interior model S-73MF2E5A de la marca PANASONIC, per a conductes pressió estandard de 7,3 kW - 8,0 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, col·locada, inclou part proporcional de desaigües | 1546 | Subministre i instal·lació d'unitat interior model S-73MF2E5A de la marca PANASONIC | 0 | 0
BED5718AH102 | u | Derivador model CMY-Y62-G-E de 2 tubs, de la marca MITSUBISHI | 107.5 | Derivador model CMY-Y62-G-E de 2 tubs, de la marca MITSUBISHI | 0 | 0
BED92041 | u | Subministre i instal·lació KIT col.lector CZ-P3HPC2BM de la marca PANASONIC, totalment instal.lat | 131 | Subministre i instal·lació KIT col.lector CZ-P3HPC2BM de la marca PANASONIC, totalment instal.lat | 0 | 0
BED92101 | u | Subministre i instal·lació KIT UTA PAW-560MAH2M de la marca PANASONIC, totalment instal.lat | 2640 | Subministre i instal·lació KIT UTA PAW-560MAH2M de la marca PANASONIC, totalment instal.lat | 0 | 0
BEDD1111 | u | Subministre i instal·lació d'unitat interior model S-22MY2E5A de la marca PANASONIC, cassette de 2,2 kW - 2,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, col·locada,inclou panell blanc 625x625 CZ-KPY3BW inclou part proporcional de desaigües | 1361 | Subministre i instal·lació d'unitat interior model S-22MY2E5A de la marca PANASONIC | 0 | 0
BEDD11B1 | u | Subministre i instal·lació d'unitat interior model S-15MY2E5A de la marca PANASONIC, cassette de 1,5 kW - 1,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, col·locada, inclou panell blanc 625x625 CZ-KPY3BW inclou part proporcional de desaigües | 1324 | Subministre i instal·lació d'unitat interior model S-15MY2E5A de la marca PANASONIC | 0 | 0
BEDD11C1 | u | Subministre i instal·lació d'unitat interior model S-28MY2E5A de la marca PANASONIC, cassette de 2,2 kW - 2,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, col·locada, inclou panell blanc 700x700 CZ-KPY3AW inclou part proporcional de desaigües | 1375 | Subministre i instal·lació d'unitat interior model S-28MY2E5A de la marca PANASONIC | 0 | 0
BEDD2161 | u | Subministre i instal·lació d'unitat interior model S-71MY2E5A de la marca PANASONIC, cassette de 7,1 kW - 8,0 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, col·locada, inclou panell blanc 90x90 CZ-KPU3 inclou part proporcional de desaigües | 1172 | Subministre i instal·lació d'unitat interior model S-71PU2E5A de la marca PANASONIC | 0 | 0
BEDE1171 | u | Subministre i instal·lació d'unitat interior model S-90MF2E5A de la marca PANASONIC, per a conductes pressió estandard de 9,0 kW - 10,0 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, col·locada, inclou part proporcional de desaigües | 1736 | Subministre i instal·lació d'unitat interior model S-90MF2E5A de la marca PANASONIC | 0 | 0
BEJTDK2L | u | Unitat de recuperador de calorde contraflux del 83% mínim, marca CASALS o equivalent, mod. OREQA 020, cabal nominal de 2.000 m3/h, i 250 Pa disponibles, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 50 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, filtres plans d'eficàcies F6 i F8, inclou quadre control i potència integrat, sonda de tempertura, CO2 i humitat. Control per cabal variable i pressió constant, amb sonda de pressió inclosa col·locada, inclou formació de 2 becs de lloro en l'adquisició i extracció d'aire, amb malla anti-ocells, segons plànols, inclou posta en marxa i regulació. | 8461 | Unitat de recuperador de calor CASALS OREQA 020 | 0 | 0
BEK1173B | u | Reixeta d'extracció, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45°, + comporta regulació, totes en el mateix sentit i per a fixar al bastiment | 21.73 | Reixeta d'extracció,1 fixes horitzs.,alum.anod.plat.,200x100mm, 20mm,corba 45°,mateix sentit,p/fix+c | 0 | 0
BEK11A3D | u | Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN+SP+PLRO+ CM (S) AA dim.300x150, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, plennun, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL. | 75.4 | Reixeta impul. regul. AMT-AN+SP+PLRO+CM (S) AA 300x150 MADEL | 0 | 0
BEK11KAB | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+CM (S) AA dim. 600x300, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL. | 38.32 | Reixeta ret. DMT-AR+CM (S) AA 600x300 MADEL | 0 | 0
BEK17A3D | u | Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN+SP+CM (S) AA dim.300x200, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL. | 24.44 | Reixeta impul. regul. AMT-AN+SP+CM (S) AA 300x200 MADEL | 0 | 0
BEK27A37 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+SP+CM (S) AA dim. 300x100, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL o equivalent, totalment instal.lada | 19.6 | Reixeta ret. regul. DMT-AR+SP+CM (S) AA 300x100 MADEL | 0 | 0
BEK27A57 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+SP+CM (S) AA dim. 300x150, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL o equivalent, totalment instal.lada | 22.31 | Reixeta ret. regul. DMT-AR+SP+CM (S) AA 300x150 MADEL | 0 | 0
BEK27A77 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+SP+PLRO+CM (S) AA dim. 300x200, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, plennum, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL o equivalent, totalment instal.lada | 78.31 | Reixeta ret. regul. DMT-AR+SP+PLRO+CM (S) AA 300x200 MADEL | 0 | 0
BEK27KA7 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+SP+CM (S) AA dim. 600x300, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL o equivalent, totalment instal.lada | 54.3 | Reixeta ret. regul. DMT-AR+SP+CM (S) AA 600x300 MADEL | 0 | 0
BEK31GAE | u | Sum. i col. de reixeta per impulsió aire ent sala polivalent sèrie CTM-AN+SP 500 x 300, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL o equivalent, totalment instal.lada. | 28 | Reixeta impulsió,CTM-AN+SP 500 x 300 Madel | 0 | 0
BEK77KK2 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+CM (S) AA dim. 600x400, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL. | 46.72 | Reixeta ret. DMT-AR+CM (S) AA 600x400 MADEL | 0 | 0
BEK77KK4 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+CM (S) AA dim. 300x450, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Marca MADEL. | 29.76 | Reixeta ret. DMT-AR+CM (S) AA 300x450 MADEL | 0 | 0
BEK91100 | u | Sum. i col. de difusor circular de cons fixos sèrie DCN+PLDN-R-S AA dim.160 construït en alumini i acabat anoditzat color plata mat AA. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLDN-R. Marca MADEL. | 60.94 | Dif. circ. plenum regul. DCN+PLDN-R AA dim.160 MADEL | 0 | 0
BEK91200 | u | Sum. i col. de difusor circular de cons fixos sèrie DCN+PLDN-R-S dim.200 construït en alumini i acabat anoditzat color plata mat AA. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLDN-R. Marca MADEL. | 68.23 | Difusor circular,alum.anod.plat.,D=200mm | 0 | 0
BEK91400 | u | Sum. i col. de difusor circular de cons fixos sèrie DCN+PLDN-R-S AA dim.315 construït en alumini i acabat anoditzat color plata mat AA. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLDN-R. Marca MADEL. | 90.63 | Dif. circ. plenum regul. DCN+PLDN-R AA dim.315 MADEL | 0 | 0
BEKQ2530 | u | Comporta de regulació mecànica automàtica, de la de planxa d´acer galvanitzat de 600 mm d´amplària i 400 mm d´alçària, model SQR de la marca Madel o equivalent, amb motor actuador GBD-341.1.E, i detector OS-360, pel control per presència de l'ús de la sala polivalent. La comporta permet una graduació mecànica de la comporta per una ventilació mínima de la sala i del 100% quan es troba ocupada. El detector de presència permet el retard/temporització d'entrades i sortides per permetre l'entra de personal de neteja sense que s'activi la ventilació de la sala. Inclou part propocional de cablejat, accessoris de muntatge i petit material. Comporta i control totalment instal.lat i acabat. | 356 | Compor.regul.autom.ac.galv.,A=600mm,H=400mm,col. | 0 | 0
BEKQ4281 | u | Subministre i col·locació de comporta de regulació de caudal constant amb mecanisme d'ajust manual, SCC-E-MA de diàmetre 150mm, amb juntes de goma per a la seva connexió estanca al conducte. La carcassa és estanca d'acord amb la norma EN-1751. Construïda en acer galvanitzat. Marca MADEL o similar, inclou part proporcional d'unió entre conducte climaver rectangular amb junta estanca i flexible de conexió a unitat terminal de clima. | 42 | Comportes circulars regulació de caudal MADEL SCC-E-MA D150 | 0 | 0
BEKQ42D1 | u | Subministre i col·locació de comporta de cabal constant amb mecanisme d'ajust manual, SKC-C/AIS/MA de diàmetre 125mm, amb juntes de goma per a la seva connexió estanca al conducte. La carcassa és estanca d'acord amb la norma EN-1751. Construïda en acer galvanitzat. Marca MADEL o similar, inclou part proporcional d'unió entre conducte climaver rectangular amb junta estanca i flexible de conexió a unitat terminal de clima. | 66.46 | Comportes circulars de cabal constant. SKC-C dim.125 MADEL | 0 | 0
BEKQ42L1 | u | Subministre i col·locació de comporta de cabal constant amb mecanisme d'ajust manual, SKC-C/AIS/MA de diàmetre 160mm, amb juntes de goma per a la seva connexió estanca al conducte. La carcassa és estanca d'acord amb la norma EN-1751. Construïda en acer galvanitzat. Marca MADEL o similar, inclou part proporcional d'unió entre conducte climaver rectangular amb junta estanca i flexible de conexió a unitat terminal de clima. | 67.11 | Comportes circulars de cabal constant. SKC-C dim.160 MADEL | 0 | 0
BEKQ42N1 | u | Subministre i col·locació de comporta de cabal constant amb mecanisme d'ajust manual, SKC-C/AIS/MA de diàmetre 200mm, amb juntes de goma per a la seva connexió estanca al conducte. La carcassa és estanca d'acord amb la norma EN-1751. Construïda en acer galvanitzat. Marca MADEL o similar, inclou part proporcional d'unió entre conducte climaver rectangular amb junta estanca i flexible de conexió a unitat terminal de clima. | 70.48 | Comportes circulars de cabal constant. SKC-C dim.200 MADEL | 0 | 0
BEKQ42R1 | u | Subministre i col·locació de comporta de cabal constant amb mecanisme d'ajust manual, SKC-C/AIS/MA de diàmetre 250mm, amb juntes de goma per a la seva connexió estanca al conducte. La carcassa és estanca d'acord amb la norma EN-1751. Construïda en acer galvanitzat. Marca MADEL o similar, inclou part proporcional d'unió entre conducte climaver rectangular amb junta estanca i flexible de conexió a unitat terminal de clima. | 72.8 | Comportes circulars de cabal constant. SKC-C dim.250 MADEL | 0 | 0
BEKQ42T1 | u | Subministre i col·locació de comporta de cabal constant amb mecanisme d'ajust manual, SKC-C/AIS/MA de diàmetre 315mm, amb juntes de goma per a la seva connexió estanca al conducte. La carcassa és estanca d'acord amb la norma EN-1751. Construïda en acer galvanitzat. Marca MADEL o similar, inclou part proporcional d'unió entre conducte climaver rectangular amb junta estanca i flexible de conexió a unitat terminal de clima. | 79.41 | Comportes circulars de cabal constant. SKC-C dim.315 MADEL | 0 | 0
BEKQKA15 | u | Subministre i col·locació de comporta de cabal constant amb mecanisme d'ajust manual, SKC-C/AIS/MA de diàmetre 100mm, amb juntes de goma per a la seva connexió estanca al conducte. La carcassa és estanca d'acord amb la norma EN-1751. Construïda en acer galvanitzat. Marca MADEL o similar, inclou part proporcional d'unió entre conducte climaver rectangular amb junta estanca i flexible de conexió a unitat terminal de clima. | 64.22 | Comp.reg.cabal D100mm. SKC-C/AIS/MA marca MADEL | 0 | 0
BEKS675E | u | Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 1050x1200x1500 mm (Amplex Alt x Llarg), marca Sintec o equivalent, mod. SPI-15, col·locat, inclou part propocional de suports de perfileria de col.locació un sobre l'altre, recolzat a terra. Totalment instal.lat. | 1023.56 | Silenciador Sintec SPI-15 1050x1200x1500 | 0 | 0
BEM94AF1 | u | Extractor banys en línia Sodeca Neosilent-250 o similar, per a conducte circular amb cos extraible de material de xapa d'acer , motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 180 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 465 m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40 dB(A), d'eficiència energètica segons REGLAMENTO 327/2011, muntat en el conducte i totalment instal·lat | 500.85 | Extractor banys en línia Sodeca Neosilent-250 | 0 | 0
BEV41210 | m | Cable de comunicacións per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat | 3.72 | Cable de comunicacións p/bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat | 0 | 0
BEW1-0OX1 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de | 6.44 | Suport estàndard p/conducte circ.D=200mm | 2.974 | 33.2887
BEW1-0OX2 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de | 7.57 | Suport estàndard p/conducte circ.D=250mm | 3.7102 | 41.5284
BEW1-0OXM | u | Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de | 5.73 | Suport estàndard p/conducte circ.D=150mm | 2.2379 | 25.0489
BEW1-0OXN | u | Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de | 7.71 | Suport estàndard p/conducte circ.D=300mm | 4.4463 | 49.7682
BEW1-0OXO | u | Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de | 8.6 | Suport estàndard p/conducte circ.D=350mm | 5.1825 | 58.008
BEW1-0OXX | u | Suport estàndard per a conducte circular de 225 mm de | 7 | Suport estàndard p/conducte circ.D=225mm | 3.3421 | 37.4086
BEW43000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre | 4.75 | Suport estàndard p/conducte circ.D=100mm | 0 | 0
BEW45001 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre | 5.25 | Suport estàndard p/conducte circ.D=150mm | 0 | 0
BEW52000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 4.78 | Suport estàndard p/conducte rect.metàl·lic,preu alt | 0 | 0
BEW5B000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt | 4.78 | Suport estàndard p/conducte rect.llana aïll.,preu alt | 0 | 0
BEY5B000 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt | 0.26 | P.p.conducte rect.,llana aïll.,preu alt | 0 | 0
BF21H800 | m | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 12.76 | Tub acer galv.s/sold.(S),1´´1/2, sèrie H s/UNE-EN 10255 | 0 | 0
BF5AA300 | m | Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 18.21 | Tub Cu R250 (semidur) DN=1´´1/8´´,g=1,0mm | 0 | 0
BF5B2200 | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 0.81 | Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4´´,g= 0,8mm | 0 | 0
BF5B4200 | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.22 | Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8´´,g= 0,8mm | 0 | 0
BF5B5200 | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.65 | Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2´´,g= 0,8mm | 0 | 0
BF5B6200 | m | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 2.06 | Tub Cu R220 (recuit) DN=5/8´´,g= 0,8mm | 0 | 0
BF5B7300 | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 6.91 | Tub Cu R220 (recuit) DN=3/4´´,g= 1,0mm | 0 | 0
BF5B8300 | m | Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 8.07 | Tub Cu R220 (recuit) DN=7/8´´,g= 1,0mm | 0 | 0
BF5BC400 | m | Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,25 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 27.95 | Tub Cu R250 (semidur) DN=1´´3/8´´,g=1,25mm | 0 | 0
BFA7-08S1 | m | Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 1.87 | Tub PVC,DN=63mm,PN=6bar,p/encolar,UNE-EN 1452-2 | 0.51837 | 6.5509
BFA7-08SY | m | Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 0.81 | Tub PVC,DN=40mm,PN=6bar,p/encolar,UNE-EN 1452-2 | 0.25787 | 3.2588
BFA7-08T0 | m | Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 1.28 | Tub PVC,DN=50mm,PN=6bar,p/encolar,UNE-EN 1452-2 | 0.32485 | 4.1053
BFB44631 | m | Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 0.71 | Tub poliet.retic.D=16mm,g=2,2mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 0 | 0
BFB48A31 | m | Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 1.92 | Tub poliet.retic.D=25mm,g=3,5mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 0 | 0
BFB4AC31 | m | Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 4,4 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 2.53 | Tub poliet.retic.D=32mm,g=4,4mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 0 | 0
BFB4CE31 | m | Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 5,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 4.15 | Tub poliet.retic.D=40mm,g=5,5mm,sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 0 | 0
BFB5-1PMA | m | Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 0.96 | Tub poliet.retic.D=16mm,g=1,5mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 0.16255 | 5.7103
BFB5-1PME | m | Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 2.7 | Tub poliet.retic.D=25mm,g=2,3mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 0.38945 | 13.6809
BFB6-09AS | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2 | 1.05 | Tub PE 40,DN=40mm,PN=4bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2 | 0.69462 | 24.7669
BFC18B00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 5.35 | Tub PP-R pressió,DN=50x6,9mm,sèrie S 3,2 | 0 | 0
BFC19B00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 7.04 | Tub PP-R pressió,DN=63x8,6mm,sèrie S 3,2 | 0 | 0
BFMP1111 | m | Tub corrugat de polietilè, blau/vermell, de diàmetre 18 mm, per a protecció de canonades | 0.53 | Tub corrugat PE,D=18mm,p/protecció canonades | 0 | 0
BFQ3249A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 | 1.09 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=9mm,factor dif.vapor>=5000 | 0 | 0
BFQ324BA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 | 1.25 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=9mm,factor dif.vapor>=5000 | 0 | 0
BFQ33ACA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 4.26 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=25mm,factor dif.vapor>=7000 | 0 | 0
BFQ3-0DQS | m | Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre 1´´1/2, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 | 4.57 | Aïllament poliet.exp.,p/tub 1*1/2,g=30mm | 0.44327 | 11.4279
BFQ3-0DRD | m | Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre 3/4´´, de 20 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 | 1.76 | Aïllament poliet.exp.,p/tub 3/4*,g=20mm | 0.14776 | 3.8093
BFQ3-0DRW | m | Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre 1/2´´, de 20 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 | 1.45 | Aïllament poliet.exp.,p/tub 1/2*,g=20mm | 0.098504 | 2.5395
BFQ3-0DRY | m | Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre 1/2´´, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 | 2.43 | Aïllament poliet.exp.,p/tub 1/2*,g=30mm | 0.14776 | 3.8093
BFW21810 | u | Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´1/2, per a roscar | 13.93 | Accessori p/tubs acer galv.D=1´´1/2,p/roscar | 0 | 0
BFW5A2B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.61 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/4´´,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFW5A4B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.6 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/8´´,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFW5A5B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.56 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/2´´,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFW5A6B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 0.98 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=5/8´´,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFW5A7B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.62 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/4´´,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFW5A8B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.69 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=7/8´´,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFW5AAB0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 5.01 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=1´´1/8´´,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFW5ABB1 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 6.99 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=1´´3/8´´,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFWB5305 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 1.79 | Accessori p/tubs poliet.retic. DN=16mm, metàl·lic,p/connec.pressió | 0 | 0
BFWB5505 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 3.4 | Accessori p/tubs poliet.retic. DN=25mm, metàl·lic,p/connec.pressió | 0 | 0
BFWB5605 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 4.72 | Accessori p/tubs poliet.retic. DN=32mm, metàl·lic,p/connec.pressió | 0 | 0
BFWB5705 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 7.3 | Accessori p/tubs poliet.retic. DN=40mm, metàl·lic,p/connec.pressió | 0 | 0
BFWB-08VP | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar | 4.31 | Accessori p/tub PVC-U pres.DN=63mm,p/encolar | 0.29679 | 3.0311
BFWB-08VU | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar | 2.08 | Accessori p/tub PVC-U pres.DN=40mm,p/encolar | 0.082529 | 0.84286
BFWB-08VV | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar | 2.99 | Accessori p/tub PVC-U pres.DN=50mm,p/encolar | 0.18093 | 1.8478
BFWC1820 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar | 6.75 | Accessori p/tubs PP pres.,D=50mm,p/soldar | 0 | 0
BFWC1920 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar | 9.3 | Accessori p/tubs PP pres.,D=63mm,p/soldar | 0 | 0
BFWF-09RR | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 1.87 | Accessori p/tubs poliet.retic. DN=16mm, metàl·lic,p/connec.pressió | 0.38432 | 5.2721
BFWF-09S2 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 3.55 | Accessori p/tubs poliet.retic. DN=25mm, metàl·lic,p/connec.pressió | 1.0676 | 14.6448
BFWF-09SV | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió | 5.59 | Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=40mm, plàst.,p/connec.pressió | 0.70723 | 24.8442
BFY21810 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´1/2, roscat | 1.06 | Pp.elem.munt.p/tubs acer galv.D=1´´1/2,roscat | 0 | 0
BFY5CK00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.46 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/4´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFY5CL00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.88 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/8´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFY5CN00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.97 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/2´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFY5CP00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1.4 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=5/8´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFY5CQ00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1.5 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/4´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFY5CR00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1.75 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=7/8´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFY5CT00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1.96 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1´´1/8´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFY5CV01 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 3.64 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1´´3/8´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFY5G41A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix | 1.16 | Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=6mm,g=9mm | 0 | 0
BFY5G43A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix | 1.25 | Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=10mm,g=9mm | 0 | 0
BFY5G45A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 9 mm de gruix | 1.42 | Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=9mm | 0 | 0
BFY5G46A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix | 1.88 | Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=9mm | 0 | 0
BFY5G47A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix | 2.42 | Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=9mm | 0 | 0
BFY5G48A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 25 mm, de 9 mm de gruix | 2.44 | Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=25mm,g=9mm | 0 | 0
BFY5G4BA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix | 2.5 | Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=9mm | 0 | 0
BFY5G6DA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 13 mm de gruix | 4 | Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=48mm,g=13mm | 0 | 0
BFY6-06JD | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb polietilè expandit, preu alt, per a tub de 3/4´´ de diàmetre, de 20 mm de gruix | 0.66 | Pp.aïll.PE.canonada,preu alt,D=3/4*,g=20mm | 0.016886 | 0.43535
BFY6-06L0 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb polietilè expandit, preu alt, per a tub de 1/2´´ de diàmetre, de 20 mm de gruix | 0.54 | Pp.aïll.PE.canonada,preu alt,D=1/2*,g=20mm | 0.011258 | 0.29023
BFY6-06L2 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb polietilè expandit, preu alt, per a tub de 1/2´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix | 0.91 | Pp.aïll.PE.canonada,preu alt,D=1/2*,g=30mm | 0.016886 | 0.43535
BFY6-06LE | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb polietilè expandit, preu alt, per a tub d'1´´1/2 de diàmetre, de 30 mm de gruix | 1.71 | Pp.aïll.PE.canonada,preu alt,D=1*1/2,g=30mm | 0.050659 | 1.306
BFYB5305 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.05 | Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=16mm,p/connec.pressió | 0 | 0
BFYB5505 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.07 | Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=25mm,p/connec.pressió | 0 | 0
BFYB5605 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.12 | Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=32mm,p/connec.pressió | 0 | 0
BFYB5705 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.18 | Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=40mm,p/connec.pressió | 0 | 0
BFYC1820 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, soldat | 0.37 | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=50mm,soldat | 0 | 0
BFYC1920 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, soldat | 0.44 | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=63mm,soldat | 0 | 0
BFYG-08XJ | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, encolat | 0.25 | Pp.p/tub PVC-U pres.,D=63mm,encolat | 0.010316 | 0.10536
BFYG-08XN | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, encolat | 0.12 | Pp.p/tub PVC-U pres.,D=40mm,encolat | 0.0039677 | 0.040522
BFYG-08XO | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, encolat | 0.19 | Pp.p/tub PVC-U pres.,D=50mm,encolat | 0.0063484 | 0.064836
BFYH-0A3D | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.13 | Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=40mm,p/connec.pressió | 0.0040021 | 0.12214
BFYH-0A43 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.05 | Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=16mm,p/connec.pressió | 0.001242 | 0.037907
BFYH-0A47 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.07 | Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=25mm,p/connec.pressió | 0.0020701 | 0.063178
BFYQ3020 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 0.05 | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=9mm | 0 | 0
BFYQ3060 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 0.16 | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=25mm | 0 | 0
BG11CD80 | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A, segons esquema Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (amb fusibles 160A), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09 | 185.35 | C.G.P.polièst.+fibra,250A,UNESA 9,BUC, IP-43, IK09 | 0 | 0
BG145B13 | u | Subquadre planta primera de distribució i protecció, marca Schneider Electric o equivalent en qualitat i prestacions, amb porta cega IP30, 25% d'espai de reserva, amb suports, barres, accessoris i equips de control i protecció especificats en l'esquema unifilar, cablejat i connexió. Totalment acabat. | 2571.63 | Subquadre Planta Primera | 0 | 0
BG14V004 | u | Subquadre d'enceses, amb tota l'aparamenta descrita a l'equema unifilar, model PRAGMA, de la marca comercial Merlin Gerin o similar, cablejat i connexionat. | 260 | Subquadre enceses | 0 | 0
BG14V006 | ut | Quadre general de distribució, amb cofret IP-30, marca Schneider Electric mod. G o equivalent en qualitat i prestacions, amb porta transparent IP30, 25% d'espai de reserva, amb suports, barres, accessoris i equips de control i protecció especificats en l'esquema unifilar, cablejat i connexió. Totalment acabat. | 3000 | Quadre de protecció i distribució general | 0 | 0
BG161312 | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment | 2.91 | Caixa deriv.plàstic,100x140mm,prot.IP-40,p/munt.superf. | 0 | 0
BG161411 | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció normal i per a encastar | 1.36 | Caixa deriv.plàstic,100x160mm,prot.normal,p/encastar | 0 | 0
BG1PUA16 | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW (entre 80 A i 160 A), tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA, sense protecció diferencial | 438.52 | CPM TMF10, 80-160A (55-111 kW),400V,s/compt.,s/IGA,s/protect.ID | 0 | 0
BG22H710 | m | Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gassos tòxics ni corrossius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.65 | Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=20mmbaixa emissió fums,impacte=2J,resist.compress.=320N | 0 | 0
BG22H810 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.9 | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=25mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V | 0 | 0
BG22HB10 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 2.85 | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=50mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V | 0 | 0
BG22TD10 | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 1.1 | Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal.soterrada | 0 | 0
BG22TP10 | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 3.49 | Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=160mm,40J,450N,p/canal.soterrada | 0 | 0
BG2DC8E0 | m | Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm | 5.19 | Safata xapa llisa acer galvanitzat sendzimir,60mmx150mm | 0 | 0
BG2O-1KWD | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar | 9.58 | Tub rígid acer galv.,DN=40mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,p/endollar | 2.3316 | 26.0982
BG2Q-1KT4 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.06 | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V | 0.1116 | 1.4104
BG2Q-1KT5 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.41 | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=25mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V | 0.1674 | 2.1155
BG2ZABE0 | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 150 mm d'amplària | 3.3 | Coberta safat.met.xapa acer galvanitzat sendzimir,ample=150mm | 0 | 0
BG312190 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 4.08 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x35mm2 | 0 | 0
BG3121A0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 5.75 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x50mm2 | 0 | 0
BG312220 | m | Cable amb conductor de coure de 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 0.46 | Cable 450/750 V ES07Z1-K (AS), 2x1,5mm2,col.canal/safata | 0 | 0
BG312230 | m | Cable amb conductor de coure de450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 1.03 | Cable 450/750 V H07Z-K (AS),, 2x2,5mm2,col.canal/safata | 0 | 0
BG312320 | m | Cable amb conductor de coure de 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0.69 | Cable 450/750 V ES07Z1-K (AS), 3x1,5mm2,col.canal/safata | 0 | 0
BG312330 | m | Cable amb conductor de coure de 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 1.08 | Cable 450/750 V ES07Z1-K (AS)), 3x2,5mm2,col.canal/safata | 0 | 0
BG312650 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 4.08 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2 | 0 | 0
BG312660 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 6.09 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2 | 0 | 0
BG312670 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 9.19 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2 | 0 | 0
BG312X15 | m | Subministre i instal·lació de cable resistent el foc (AS+) PH90, segons EN50200, KAL-51 A (KILSEN), de 2x1,5 mm2, trenat i apantallat, per cablejar tot els llaços fins les centrals, inclòu la connexió dels receptors i les seves derivacions, col.locat en tub. | 1.73 | Conductor de Cu (AS+) PH90 KILSEN, 2x1,5 trenat+apant | 0 | 0
BG315640 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 4.13 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 5x4mm2 | 0 | 0
BG325360 | m | Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 2.4 | Cable 450/750 V ES07Z1-K (AS)), 3x6mm2 ,col.tub | 0 | 0
BG33-G2VM | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 3.92 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2 | 0.52211 | 12.5709
BG33-G2VO | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 2.77 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 | 0.38478 | 9.9105
BG33-G2VP | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 2 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2 | 0.28562 | 7.8697
BG33-G2VR | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 5.45 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2 | 0.69076 | 15.6106
BG33-G2WS | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 29.49 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2 | 3.7285 | 70.8733
BG33-G2X0 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 12.95 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2 | 1.6374 | 33.4784
BG33-G2ZU | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 36.98 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 5x25mm2 | 3.7285 | 70.8733
BG380900 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 | 1.11 | Conductor Cu nu,1x35mm2 | 0 | 0
BG49-18Z4 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 171.5 | Interruptor auto.magnet.,I=50A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 2.7536 | 59.678
BG4L-09XQ | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 192.2 | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=63A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | 2.7536 | 59.678
BG611030 | u | Caixa per a mecanismes, per a un element, preu mitjà | 0.71 | Caixa mecanismes,p/1elem.,preu mitjà | 0 | 0
BG612030 | u | Caixa per a mecanismes, per a dos elements, preu mitjà | 1.18 | Caixa mecanismes,p/2elem.,preu mitjà | 0 | 0
BG6211D2 | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, per a encastar | 6.65 | Interruptor,tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla,preu mitjà,p/encastar | 0 | 0
BG631153 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, IP55 amb tapa, preu alt, per a encastar | 3.18 | Presa corrent,tipus univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,p/encastar | 0 | 0
BG641175 | u | Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu econòmic, per a encastar | 4.35 | Pols. tipus univ.,10A/250V,1NA,a/tecla+pilot,econòmicp/encastar | 0 | 0
BG731282 | u | Interruptor detector de moviment dual (PIR+US) de Legrand o equivalent, de superficie de sostre, per a un màxim de 250VA/W CFL/LED, 230 de tensió d'alimentació, de 10 a 600 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 10 a 1275 lux, cobertura 360º i 8m de d'abast, preu mitjà, muntat superficialment | 143.08 | nterruptor detector de moviment dual (PIR+US) de Legrand o equivalent, de superficie de sostre | 0 | 0
BGB14U41 | u | Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 70,0 kVAr de potència reactiva, de 4 etapes 10+3x20 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció IP-21 per a instal·lació mural | 1321.11 | Bateria condensadors 400V 50Hz,70,0kVAr,4etap.10+3x20,p/munt.superf. | 0 | 0
BGB1B320 | u | Bateria de condensadors d'energia reactiva de 75 kVAr, de 400 V de tensió, automàtica | 4189 | Bateria condensadors 75kVAr,400V,autom. | 0 | 0
BGD14210 | u | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, estàndard | 7.93 | Piqueta connex.terra acer,long.=2500mm,D=14,6mm,estànd. | 0 | 0
BGDZ1102 | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment | 8.95 | Punt connex.terra,pont secc.platina coure,munt.caix.p/munt.superf. | 0 | 0
BGW11000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció | 9.22 | P.p.accessoris caixa gral.protecció | 0 | 0
BGW16000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular | 0.32 | P.p.accessoris caixa derivació rectang. | 0 | 0
BGW2DC8E | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 60 mm d'alçària i 150 mm d'amplària | 2.7 | P.p.accessoris p/safat.met.acer galvanitzat sendzimir,,60x150mm | 0 | 0
BGWB1000 | u | Part proporcional d'accessoris per a bateries de condensadors | 3.34 | P.p.accessoris p/bater.conden. | 0 | 0
BGWC-09N6 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer | 0.27 | P.p.accessoris p/tubs rígids acer | 0.30459 | 3.4093
BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 0.45 | P.p.accessoris p/interr.magnetot. | 0.14121 | 1.5417
BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 0.41 | P.p.accessoris p/interr.difer. | 0.14121 | 1.5417
BGY2ACE1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 150 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 2.29 | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galvanitzat sendzimir ample=150mm,s/sup.horitz. | 0 | 0
BGY2ACE2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 150 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 5.01 | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galvanitzat sendzimir ample=150mm,susp/param.horitz. | 0 | 0
BGY38000 | u | Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus | 0.11 | P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus | 0 | 0
BGYD1000 | u | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra | 3.56 | P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr. | 0 | 0
BH5 | u | Llum alta eficiència 600x600 per sostre amb perfil vist marca TROLL, mod. Panel led, 40W, ref.11.0040.1312.33 inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 135 | Panell led 40W, encastat | 0 | 0
BH7 | u | Llum alta eficiència 600x600 per sostre amb perfil vist marca TROLL, mod. Panel led, 40W, ref.11.0040.1311.33 inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 95 | Panell led 40W, encastat | 0 | 0
BH8 | u | Llum estanca de superfície marca TROLL, mod. NIX led, 30W, ref.11.0030.3411.21, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 76 | Llum indust.,NIX 30W, superfície | 0 | 0
BH9 | u | Llum alta eficiència lineal suspesa per sostre marca TROLL, mod. Essemce, 19.5W, ref.11.1671.2201.63, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 157 | Lineal Essence 19.5W, suspesa | 0 | 0
BH10 | u | Llum alta eficiència downlight fixa encastada per sostre marca TROLL, mod. Beryl, 22W, ref.11.1546.3241.33, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 186 | Downlight Beryl 22W, D,encastada | 0 | 0
BH11 | u | Llum alta eficiència lineal encastada per sostre marca TROLL, mod. Essemce, 40W, ref.11.1671.4807.63, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 246 | Lineal Essence 40W, D, encastada | 0 | 0
BH15 | u | Llum alta eficiència projector de superfície marca TROLL, mod. Proyector Luxcan, 25W, ref.11.1523.8336.63, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 175.5 | Projector Luxcan, 25W | 0 | 0
BH124461 | u | Llum alta eficiència downlight suspesa per sostre marca TROLL, mod. Tubular, 7W, ref.11.1645.5321.63, inclou base 11.1646.0002.63, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 281.5 | Downlight Tubular 7W, suspesa | 0 | 0
BH13B120 | u | Llum alta eficiència lineal suspesa per sostre marca TROLL, mod. Essemce, 40W, ref.11.1671.2403.63, inclou tots els accessoris pel seu muntatge 138/511/33 i 1671.0005.63 i 1671.0001.63 i funcionament, totalment instal.lat. | 294.5 | Lineal Essence 40W, suspesa | 0 | 0
BH13B220 | u | Llum alta eficiència lineal led superfície per sostre marca TROLL, mod. X-LINE LED LINIA, 21W, ref.AG0E1XLLBG325APLX, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 375 | Lienal X-LINE LED LINIA, 21W, superfície | 0 | 0
BH23 | u | Llum alta eficiència lineal led superfície per sostre marca TROLL, mod. X-LINE LED LINIA, 21W, ref.AG0E1XLLAG325APLX, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 375 | Lienal X-LINE LED LINIA, 21W, superfície | 0 | 0
BH24 | u | Llum alta eficiència lineal led superfície per sostre marca TROLL, mod. X-LINE LED LINIA, 21W, ref.AG0E1XLLCG325APLX, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 365 | Lienal X-LINE LED LINIA, 21W, C, superfície | 0 | 0
BH25 | u | Llum alta eficiència lineal led superfície per sostre marca TROLL, mod. X-LINE LED LINIA, 35W, ref.X-LINE EL, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 360 | Lienal X-LINE EL LED LINIA, 35W, C, superfície | 0 | 0
BH26 | u | Llum alta eficiència lineal led superfície per sostre marca TROLL, mod. X-LINE LED LINIA, 35W, ref.X-LINE S, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 365 | Lienal X-LINE S LED LINIA, 35W, superfície | 0 | 0
BH27 | u | Llum alta eficiència lineal led superfície per sostre marca TROLL, mod. X-LINE LED LINIA, 35W, ref.X-LINE EP, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 360 | Lienal X-LINE EP LED LINIA, 35W, superfície | 0 | 0
BH2LCEAA | u | Llum alta eficiència 600x600 per sostre amb perfil vist marca TROLL, mod. Panel ECO led, 40W, ref.11.0040.1302.33, difusor inclòs 1615.0001.33, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 133 | Panell ECO led 40W | 0 | 0
BH2LEAAA | u | Llum alta eficiència downlight orientable encastada per sostre marca TROLL, mod.Downled, 7W, ref.0147L/8340/33, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 31 | Downled 7W, encastat | 0 | 0
BH2LGCAA | u | Llum alta eficiència downlight fixa encastada per sostre marca TROLL, mod. Beryl, 22W, ref.11.1546.3248.33, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 62 | Downlight Beryl 22W, encastada | 0 | 0
BH2LCEAAJJRZ | u | Llum alta eficiència 600x600 per sostre amb perfil vist marca TROLL, mod. Panel ECO led, 40W, ref.11.0040.1301.33, difusor inclòs 1615.0001.33, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 93 | Panell ECO led 40W Dimable | 0 | 0
BH327Q12 | u | Llum alta eficiència lineal led superfície aplique exterior marca TROLL, mod. Aplique, 9W, ref.11.6105.0003.22, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 79 | Aplique exterior, 9W, superfície | 0 | 0
BH327Q12HJ8R | u | Llum alta eficiència lineal led superfície aplique exterior marca TROLL, mod. Aplique Doupled , 6W, ref.6311/L/33, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 108.5 | Aplique exterior, 6W, superfície | 0 | 0
BH612320 | u | Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada led de 200 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, marca Daisalux, mod. HYDRA 2N5 muntada superficialment a la paret/sotre. Inclou accessoris de muntatge. Totalment acabada. | 78.93 | Llum emergència de 200 lúmens, de 2 h d'autonomia | 0 | 0
BH612321 | u | Llumenera d'emergència i senyalització de doble flux amb làmpada led de 185-314 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, marca Daisalux, mod. HYDRA 2C5 muntada superficialment a la paret/sotre. Inclou accessoris de muntatge. Totalment acabada. | 103.84 | Llum emergència doble flux, de 185-314 lúmens, de 2 h d'autonomia | 0 | 0
BH61R83A | u | Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada led de 90 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, marca Daisalux, mod. NOVA LD 3P3 muntada superficialment a la paret/sotre. Inclou accessoris de muntatge. Totalment acabada. | 124.79 | Llum emergència de 90 lúmens, de 2 h d'autonomia | 0 | 0
BH62-2HJ6 | u | Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal | 4.44 | Caixa p/encastar llum d'emergència rect.,param.vert./horitz. | 13.9616 | 322.7161
BH65-2III | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt | 68.02 | Llum emerg.led,permanent,IP4X,classe II,70 a 100 lm,auton< 1h,,forma rect.,policarbon.,preu alt | 157.6175 | 3367.7326
BH65-2IIK | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 340 a 370 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt | 90.93 | Llum emerg.led,permanent,IP4X,classe II,340 a 370 lm,auton< 1h,,forma rect.,policarbon.,preu alt | 211.2745 | 4514.1948
BH65-2IIO | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 100 a 140 lm, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt | 98.86 | Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,100 a 140 lm,auton< 3h,,forma rect.,policarbon.,preu alt | 191.1531 | 4084.2715
BHA1U002 | u | Llum estanca de superfície marca TROLL, mod. NIX led, 25W, ref.11.0030.2411.21, inclou tots els accessoris pel seu muntatge i funcionament, totalment instal.lat. | 61 | Llum indust.,NIX 25W | 0 | 0
BHP41221 | u | Carril electrificat trifàsic de superfície marca TROLL, mod. 2420/200/33, de 2m de longitud, inclou tapes, alimentació i accessoris de muntatge,. Totalment acabat. | 69 | Carril trifàssic per suspendre o adosar TRACK 3PH 2M WH. | 0 | 0
BHTR1131 | u | Sensor de regulació de llum, marca TROLL, ref.11.1801.3030.00, inclou accessoris de muntatge, totalment acabat | 198.5 | Sensor de regulació de llum, marca TROLL, | 0 | 0
BJ183-H59J | u | Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de 40 a 50 cm de diàmetre, acabat brillant, per a soldada a taulell d'acer inoxidable | 110.04 | Aigüera pica circ.,D40-50cm,p/soldar | -9999999999 | -9999999999
BJ210-0SFJ | u | Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades maniguets | 79.78 | Aixeta monocomand. P/aigüera,p/munt.superf.sob/taul./apar.sanit.,cromat,preu mitjà,broc tub,manig. | 8.882 | 121.8444
BJ24A111 | u | Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´ | 12.79 | Aixeta cisterna,cromat,preu sup.,1/2´´ | 0 | 0
BJ33-CW09 | u | Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC de 50 mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC | 10.36 | Desguàs recte p/aigüera,sobreeix/tap/caden.,PVC,D=50mm,connect.sifó/ramal | 0.15871 | 1.6209
BJ3F-0SJR | u | Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de PVC de 40 mm, per a connectar al ramal de PVC | 2.92 | Sifó registrable p/1pica,PVC,D=40mm,p/connect.ramal | 0.11903 | 1.2157
BJA23310 | u | Escalfador acumulador elèctric de 25 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, vertical , dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO 812/2013 | 102.88 | Escalf.acumulador elèct.,25l,acer esmalt.,750-1500W,vert. | 0 | 0
BJA27410 | u | Escalfador acumulador elèctric de 125 l de capacitat, amb cubeta d'acer galvanitzat, de 750 a 1500 W de potència, vertical , dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO 812/2013 | 285.63 | Escalf.acumulador elèct.,125l,acer galv.,750-1500W,vert. | 0 | 0
BJM12401 | u | Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1/2´´, per a connectar a la bateria o al ramal | 42.27 | Comptador aigua,p/veloc.,llautó,1/2´´ | 0 | 0
BJM31-N5PD | u | Comptador d'aigua per velocitat, de raig únic, DN20, amb unions roscades d'1´´ segons ISO 228-1, transmissió mecànica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 10 l/impuls, cabal permanent Q3 de 4 m3/h, rati Q3/Q1 >=160 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a la bateria o al ramal | 165.49 | Comptador aigua per velocitat,raig únic,DN20,unions roscades 1*,transm.mecànica,emissor de tipus ree | 15.1854 | 220.9981
BM111020 | u | Detector de fums òptic marca GE mod. DP721I amb base DB702, muntat superficialment | 29.03 | Detector fums òptic | 0 | 0
BM12U020 | u | Central de detecció d'incendis, de tipus individua convencional, de 4 zones, marca GE, mod. 1X-F4-09, muntada a la paret., totalment instal.lada. | 212.6 | Central detec.incendis,p/100 detect.+100 mòduls,zona,avaria | 0 | 0
BM12-0SXE | u | Central de detecció d'incendis convencional per a 2 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma | 186.95 | Central detecció incendisconv.,p/2 zones,amb doble alimentació,func.autoanàlisi autom.,amb indicador | 7.0058 | 105.2703
BM12-2B01 | u | Panel repetidor remoto para las centrales de la serie ID3000 | 1901 | Panel repetidor remoto para las centrales de la serie ID3000 | 7.0058 | 105.2703
BM12-2B02 | u | Tarjeta de comunicación RS485 para la central ID3000 | 486 | Tarjeta de comunicación RS485 para la central ID3000 | 7.0058 | 105.2703
BM12-2B03 | u | Fuente de alimentación certificada EN54-4A2 de 24Vcc. Dispone de 2 circuitos de salida (2 x 0,70A) | 235 | Tarjeta de comunicación RS485 para la central ID3000 | 7.0058 | 105.2703
BM12-2B04 | u | Batería de 12V. Retardante de llama (V0). Capacidad 7Ah. Conexión por terminal faston. | 35.6 | Tarjeta de comunicación RS485 para la central ID3000 | 7.0058 | 105.2703
BM131211 | u | Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació interior | 19.73 | Sirena electr.,instal.convencional/analògica,100dB,multitò,IP-54,UNE-EN 54-3,p/int. | 0 | 0
BM131221 | u | Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació interior | 49.59 | Sirena electr.,instal.convencional/analògica,100dB,senyal llumi.+multitò,IP-54,UNE-EN 54-3,p/int. | 0 | 0
BM131222 | u | Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació exterior | 49.59 | Sirena electr.,instal.convencional/analògica,100dB,senyal llumi.+multitò,IP-66,UNE-EN 54-3,p/ext. | 0 | 0
BM141102 | u | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment | 7.37 | Polsador alarma,instal·lació conv.,manual+trencament,UNE-EN 54-11,p/munt.superf. | 0 | 0
BM235BAA | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de metacrilat , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment | 213.48 | BIE-25,armari xapa pintada,porta amb acer+metacri.,(mànega 20m )p/col.superf. | 0 | 0
BM312611 | u | Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat | 70.38 | Extintor pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.pintat | 0 | 0
BM313511 | u | Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat | 150 | Extintor CO2,5kg,pressió incorpo.pintat | 0 | 0
BM91A3B0 | u | Parallamps situat a coberta marca Ingesco o equivalent, mod. PDC, compost per: - 1 Pararrayos Normalizado INGESCO PDC Modelo 3.1 (UNE 50.164) - 1 Pieza de adaptación 1 1/2´´ Ø20mm conductor redondo - 1 Mástil 6m Ø1'1/2´´ con unión interior AC.GALV - 1 Anclaje placa 15cm Ø1'1/2´´ (2 piezas) - 20 Cable trenzado de cobre 50 mm² (UNE 50.164) - 20 Abrazadera M-8 para cable de 50 mm² (UNE 50.164) - 1 Tubo de protección inferior (mínimo 2 metros), incluidas fijaciones. - 1 Sistema de puesta a tierra tipo INGESCO formado por: Electrodos (máximo 9), arqueta de registro con puente de comprobación y manguitos para conexión de las picas - 1 Contador de rayos CDR-11 Inclou petit material i accessoris de muntatge, així com certificat final per una EIC. Totalment acabat. | 3118.46 | Parallamps INGESCO PDC, +elem.fix. placa base munt.sob.coberta | 0 | 0
BMDBU005 | u | Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, per a fixar mecànicament | 2.88 | Placa senyal. mesures salv.+vies evac.,210x297mm,pintura fotolum.,p/fix.mec. | 0 | 0
BMS0-1K0I | u | Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix | 7.92 | Retol seny. sort.emergència,297x148mm2,panell polipropilè,gruix=1,5mm | 0.24454 | 8.9552
BMY11000 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 0.27 | P.p.elements especials p/detector | 0 | 0
BMY12000 | u | Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció | 0.45 | P.p.elements especials p/centrals detecció | 0 | 0
BMY13000 | u | Part proporcional d'elements especials per a sirenes | 0.55 | P.p.elements especials p/siren. | 0 | 0
BMY14000 | u | Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma | 0.28 | P.p.elements especials p/pols.alarm. | 0 | 0
BMY23000 | u | Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi | 0.6 | P.p.elements especials p/boq.incendi | 0 | 0
BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 0.24 | P.p.elements especials p/extint. | 0 | 0
BN313720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/8´´, de 25 bar de PN i preu alt | 2.18 | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/8´´,PN=25bar | 0 | 0
BN314720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt | 3.29 | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2´´,PN=25bar | 0 | 0
BN315720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt | 4.56 | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4´´,PN=25bar | 0 | 0
BN316720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt | 7.53 | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1´´,PN=25bar | 0 | 0
BN317720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt | 11.7 | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1´´1/4,PN=25bar | 0 | 0
BN318420 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt | 41.56 | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1´´1/2,PN=16bar | 0 | 0
BN319420 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN i preu alt | 65.47 | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=2´´,PN=16bar | 0 | 0
BN811590 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic | 13.49 | Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=1´´1/4,PN=10bar,llautó/llautó,seient elàstic | 0 | 0
BNE16300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre | 7.64 | Filtre colador en ´´Y´´,+rosc.,DN=1´´,PN=16bar,llautó,pas malla=0,5mm | 0 | 0
BP11AB10 | u | Antena receptora de televisió digital terrestre (antena UHF), banda de freqüències de 470 a 790 MHz (canals 21 a 60), guany 13 dB, d'alumini i plàstic ASA | 14.19 | Antena UHF,470-790MHz (canals 21-60),guany 13dB | 0 | 0
BP11H000 | u | Antena receptora de ràdio digital (antena DAB), banda de freqüències de 195 a 223 MHz (blocs 8A a 11D), guany 0 dB, d'alumini i plàstic ASA | 7.9 | Antena DAB,195-223MHz (blocs 8A-11D),guany 0dB | 0 | 0
BP12AC00 | u | Amplificador monocanal UHF, canal adjacent, 52 dB de guany, segons UNE-EN 50083-5 | 34.42 | Amplif.UHF,G=52dB | 0 | 0
BP12BD00 | u | Amplificador FM, 53 dB de guany, segons UNE-EN 50083-5 | 22.81 | Amplif.FM,G=53dB | 0 | 0
BP12CA00 | u | Amplificador DAB, 50 dB de guany, segons UNE-EN 50083-5 | 27.22 | Amplif.DAB,G=50dB | 0 | 0
BP12W100 | u | Càrrega resistiva de 75 Ohm | 0.6 | Càrrega resistiva 75Ohm | 0 | 0
BP12W500 | u | Marc de suport per a amplificadors modulars amb capacitat per a 18u | 1.5 | Marc suport amplificador p/18 mòduls | 0 | 0
BP12X000 | u | Pont de connexió per a amplificadors modulars | 1.5 | Pont connexió | 0 | 0
BP141231 | u | Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus universal, amb tapa, de preu econòmic, per a encastar | 4.8 | Presa senyal R/TV-SAT,deriv.intermèdia,tipus univ.,a/tapa,econòmic,p/encastar | 0 | 0
BP1F1110 | u | Font d'alimentació modular per a equip de capçalera, 230 V d'entrada i 24 V de sortida | 34.41 | Font alimentació modular p/equip capçalera,entrada 230V,sortida 24V | 0 | 0
BP1ZS124 | u | Pal d'acer galvanitzat d'1,5 m de llargària, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix | 4.81 | Pal acer galv.,h=1,5m,d=35mm,g=1,5mm | 0 | 0
BP1ZY240 | u | Conjunt d'accessoris mecànics per a fixar a una teulada un pal de 3 m d'alçària com a màxim, format pel suport de recolzament col·locat amb fixacions mecàniques i atirantat amb cables d'acer galvanitzat amb tensors als extrems | 15.44 | Conjunt access.mec. p/fixar teulada pal h=<3m,suport+fix.mec.+tensors | 0 | 0
BP417420 | m | Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm | 1.02 | Cable coaxial RG11 A/U Cu flexible,aïllam.PE,pant.trena Cu (>= 95%),cob.PVC,n/propag.flama,75Ohm | 0 | 0
BP434610 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 | 0.58 | Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6 U/UTP,poliolefina/PVC,n/propag.flama UNE-EN 60332 | 0 | 0
BP748530 | u | Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 8 unitats, amb capacitat fins a 12 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/UTP, xassís rack 10´´, de 450x350x200 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau | 431.14 | Armari equipat VDI,8u,12 llocs treball,cat.6 U/UTP,rack 10´´,450x350x200mm,porta vidre+pany | 0 | 0
BP749930 | u | Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 9 unitats, amb capacitat fins a 24 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/UTP, xassís rack 19´´, de 700x600x400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau | 785.54 | Armari equipat VDI,9u,24 llocs treball,cat.6 U/UTP,rack 19´´,700x600x400mm,porta vidre+pany | 0 | 0
BP74CD30 | u | Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats, amb capacitat fins a 36 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/UTP, xassís rack 19´´, de 700x600x400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau | 1041.34 | Armari equipat VDI,12u,36 llocs treball,cat.6 U/UTP,rack 19´´,700x600x400mm,porta vidre+pany | 0 | 0
BP7EW100 | u | Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena omnidireccional de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior | 58.03 | Punt inalàmbric 2,4GHz,IEE802.11b/g/n,antena omni,5dBi,interior,(WEP,WPA,WPA2) | 0 | 0
Q001 | u | Subquadre planta segona de distribució i protecció, marca Schneider Electric o equivalent en qualitat i prestacions, amb porta cega IP30, 25% d'espai de reserva, amb suports, barres, accessoris i equips de control i protecció especificats en l'esquema unifilar, cablejat i connexió. Totalment acabat. | 2880.75 | Subquadre Planta Segona | 0 | 0
Q002 | u | Subquadre planta baixa de distribució i protecció, marca Schneider Electric o equivalent en qualitat i prestacions, amb porta cega IP30, 25% d'espai de reserva, amb suports, barres, accessoris i equips de control i protecció especificats en l'esquema unifilar, cablejat i connexió. Totalment acabat. | 2327.37 | Subquadre Planta Baixa | 0 | 0
Q003 | u | Subquadre Bar de distribució i protecció, marca Schneider Electric o equivalent en qualitat i prestacions, amb porta cega IP30, 25% d'espai de reserva, amb suports, barres, accessoris i equips de control i protecció especificats en l'esquema unifilar, cablejat i connexió. Totalment acabat. | 1796.76 | Subquadre Bar | 0 | 0

## T-DIM
|  |  |  | Obres de reforma i adequació del espais per al Casal d'Estudiants a l'edifici l'Àgora | Obres de reforma i adequació del espais per al Casal d'Estudiants a l'edifici l'Àgora | Obres de reforma i adequació del espais per al Casal d'Estudiants a l'edifici l'Àgora | Obres de reforma i adequació del espais per al Casal d'Estudiants a l'edifici l'Àgora
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | Pressupost Casal d'estudiants UAB
| N | Capítulo | 01 | Lot 1: Obra Civil
| N | Titol 3 | 08 | Obres
01.01.08.001 | L | P654-12YDT | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,765 m2·K/W | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,765 m2·K/W
Paret tancament |  | 15 | 2.8
Magatzem |  | 5 | 4.2
Separació sala 3-2 |  | 8 | 2.8
Separació paret 2-1 |  | 8 | 2.8
01.01.08.002 | L | P83EC-97GN | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 82,5 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 82,5 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments
Darrera barra |  | 14.5 | 4.2
01.01.08.003 | L | P9U9-HAAP | m | Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu | Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu
Sala 3 |  | 24
Sala 2 |  | 24
Sala 1 |  | 24
Magatzem |  | 16
Sala 4 |  | 42
01.01.08.008 | L | P89I-4V8S | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Sala 3 |  | 24 | 2.8
Sala 2 |  | 24 | 2.8
Sala 1 |  | 24 | 2.8
Magatzem |  | 16 | 2.8
Sala 4 |  | 42 | 2.7
pilars |  | 1.7 | 2.7 | 8
01.01.08.013 | L | P83EC-985E | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques resistent al foc (F) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques resistent al foc (F) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament
Paret EI-60 Magatzem |  | 4.6 | 4.2
Paret EI-60 Sala 3 |  | 7.3 | 2.8
| N | Obra | 01 | Pressupost Casal d'estudiants UAB
| N | Capítulo | 01 | Lot 1: Obra Civil
| N | Titol 3 | 09 | Tancaments alumini
01.01.09.002 | L | PC1C-2B01 | m2 | Doble envidriament 66.1/16 aire/ 55.1 ´´GUARDIAN GLASS´´, conjunt format per vidre exterior de 6+6 mm, compost per dues llunes de vidre laminar de 6 mm unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, amb capa de control solar i baixa emissió tèrmica incorporada en la cara interior, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, i vidre interior de 5+5 mm, compost per dues llunes de vidre laminar de 5 mm unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil; 38 mm de gruix total. | Doble envidriament 66.1/16 aire/ 55.1 ´´GUARDIAN GLASS´´, conjunt format per vidre exterior de 6+6 mm, compost per dues llunes de vidre laminar de 6 mm unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, amb capa de control solar i baixa emissió tèrmica incorporada en la cara interior, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, i vidre interior de 5+5 mm, compost per dues llunes de vidre laminar de 5 mm unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil; 38 mm de gruix total.
Marc gran |  | 2.55 | 2.8 | 3
Portes |  | 0.9 | 2.8 | 2
tarja lateral |  | 0.5 | 2.8 | 1