## T-PRES
|  |  |  | Xarxa d´aigua potable: actuacions en baixa | Xarxa d´aigua potable: actuacions en baixa | Xarxa d´aigua potable: actuacions en baixa | Xarxa d´aigua potable: actuacions en baixa
|  |  |  | Projecte de renovació de xarxa d´abastament d´aigua | Projecte de renovació de xarxa d´abastament d´aigua | Projecte de renovació de xarxa d´abastament d´aigua | Projecte de renovació de xarxa d´abastament d´aigua
|  |  |  | Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) | Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) | Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) | Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès)
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostSQM2508VF
|  | Capítol | 01 | LOT 01: TREBALLS DE RENOVACIÓ
|  | Titol 3 | 01 | Treballs previs
01.01.01 | 1 | F169U010 | u | Cala d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor | 133.62 | 12
01.01.01 | 2 | F125U005 | m | Detecció d'instal·lacions amb radiodetector per a localització d’instal·lacions, en recorreguts de 6 m d'amplària i senyalització del serveis in situ | 1.36 | 900
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostSQM2508VF
|  | Capítol | 01 | LOT 01: TREBALLS DE RENOVACIÓ
|  | Titol 3 | 02 | Demolicions
01.01.02 | 1 | F219UB41 | m | Tall de paviment d’aglomerat asfàltic i/o de formigó, de 20 cm de gruix com a màxim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir | 7.98 | 220
01.01.02 | 2 | F2191305 | m | Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor | 4.69 | 427
01.01.02 | 3 | F2193A06 | m | Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió | 4.19 | 7
01.01.02 | 4 | F219UA31 | m2 | Demolició de vorera de paviment de panots i base de formigó, fins a 20 cm de gruix total, amb martell compressor, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor | 19.84 | 411
01.01.02 | 5 | F219UA21 | m2 | Demolició de paviment de formigó, de 20 cm de gruix com a màxim, amb retroexcavadora amb martell trencador, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor | 20.36 | 30
01.01.02 | 6 | F219UA11 | m2 | Demolició de ferm d’aglomerat asfàltic, base i subase de formigó, de més de 10 cm de gruix i fins a 20 cm de gruix total, amb retroexcavadora amb martell trencador, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor | 11.47 | 36
01.01.02 | 7 | P2R5-DT35 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat | 23.18 | 128.79
01.01.02 | 8 | P2RA-EU7E | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts, procedents de construcció o demolició, amb codis 1701-1703-1705 segons la Llista Europea de Residus | 25 | 128.79
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostSQM2508VF
|  | Capítol | 01 | LOT 01: TREBALLS DE RENOVACIÓ
|  | Titol 3 | 03 | Moviments de terres
01.01.03 | 1 | F222U114 | m3 | Excavació de rasa en terreny compacte (20<SPT<50), a una fondària inferior a 1,3 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió o contenidor, mesurat sobre perfil, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació per serveis | 28.49 | 432
01.01.03 | 2 | F227500F | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM | 5.06 | 540
01.01.03 | 3 | F228U807 | m3 | Rebliment, estesa i compactació de rasa amb sauló a granel, inclòs subministrament, amb mitjans mecànics lleugers i fins al 95% PM, segons Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 51.61 | 54
01.01.03 | 4 | F228UC07 | m3 | Rebliment, estesa i compactació de rasa amb sorres de material reciclat de formigons, inclòs subministrament, amb mitjans mecànics lleugers i fins al 95% PM, segons Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 49.85 | 135
01.01.03 | 5 | F228U107 | m3 | Rebliment, estesa i compactació de rasa amb material adequat de la pròpia excavació, amb mitjans manuals i fins al 95% PM, segons Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 54.24 | 243
01.01.03 | 6 | P2R5-DT35 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat | 23.18 | 255.15
01.01.03 | 7 | P2RA-EU7E | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts, procedents de construcció o demolició, amb codis 1701-1703-1705 segons la Llista Europea de Residus | 25 | 255.15
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostSQM2508VF
|  | Capítol | 01 | LOT 01: TREBALLS DE RENOVACIÓ
|  | Titol 3 | 04 | Xarxa de subministrament
01.01.04 | 1 | FF38UAG0 | m | Subministrament de tub de fosa dúctil per a abastament d’aigua, DN100, classe de pressió C100 segons UNE-EN 545:2011 o classe de gruix K9 segons UNE-EN 545:2007, amb unió estàndard de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996, recobriment exterior de zinc de 200 g/m2 com a mínim amb capa externa de pintura bituminosa de qualitat alimentària de 80 micres de gruix mínim o bé recobriment de zinc-alumini de 400 g/m2 com a mínim amb capa d’acabat de resina sintètica de 80 micres de gruix mínim, i revestiment interior de morter de ciment aplicat per vibrocentrifugació | 35.5 | 900
01.01.04 | 2 | FF32UA50 | m | Carreteig, col·locació i muntatge de tub de fosa dúctil, DN100, unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa | 26.85 | 900
01.01.04 | 3 | FFZBU010 | m | Subministrament de malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs soterrats i sense detector | 0.27 | 900
01.01.04 | 4 | FFZ1U100 | m | Col·locació de malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs soterrats | 1.06 | 900
01.01.04 | 5 | FN12U1A2 | u | Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN100, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part proporcional de junts i cargols | 140.9 | 9
01.01.04 | 6 | FND3U1A3 | u | Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN100, amb unió embridada, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 106.15 | 9
01.01.04 | 7 | FN12U162 | u | Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN65, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part proporcional de junts i cargols | 117.52 | 1
01.01.04 | 8 | FND3U173 | u | Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN65, amb unió embridada, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 53.04 | 1
01.01.04 | 9 | FN12U152 | u | Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN50, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part proporcional de junts i cargols | 109.07 | 3
01.01.04 | 10 | FND3U153 | u | Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN50, amb unió embridada, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 42.45 | 3
01.01.04 | 11 | FDKZU41D | u | Subministrament de bastiment quadrat amb base circular de polietilè d'alta densitat (HDPE) i tapa quadrada de fosa dúctil, de 145x145 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb conjunt de maniobra AVK, DN100 | 78.83 | 9
01.01.04 | 12 | FDKZU41C | u | Subministrament de bastiment quadrat amb base circular de polietilè d'alta densitat (HDPE) i tapa quadrada de fosa dúctil, de 145x145 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb conjunt de maniobra AVK, DN65/80 | 78.38 | 4
01.01.04 | 13 | FF3AURAA | u | Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN100, inclòs part proporcional de junts i cargols | 114.97 | 6
01.01.04 | 14 | FF3AURA7 | u | Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN65, inclòs part proporcional de junts i cargols | 106.52 | 5
01.01.04 | 15 | FF3BUF3A | u | Subministrament de colze de 22°30' (1/16) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) | 98.86 | 12
01.01.04 | 16 | FF3BUR2A | u | Subministrament de colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | 71.57 | 5
01.01.04 | 17 | FF3BUF2A | u | Subministrament de colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) | 102.1 | 2
01.01.04 | 18 | FF3BUR1A | u | Subministrament de colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | 76.77 | 6
01.01.04 | 19 | FF3BUF1A | u | Subministrament de colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) | 106.78 | 4
01.01.04 | 20 | FF3CURA8 | u | Subministrament de con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100 a DN80, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | 59.76 | 4
01.01.04 | 21 | FF3CURA7 | u | Subministrament de con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100 a DN65, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | 59.32 | 1
01.01.04 | 22 | FF3DU1MA | u | Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | 61.01 | 20
01.01.04 | 23 | FF36UA51 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN100, amb unió embridada, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 152.46 | 65
01.01.04 | 24 | FFPCU23A | u | Subministrament d'hidrant de 100 mm de diàmetre, en tub nou de fosa DN100 | 538.66 | 6
01.01.04 | 25 | FFP3U23A | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'hidrant de 100 mm de diàmetre, en tub nou de fosa DN100 | 408.15 | 6
01.01.04 | 26 | FDK1U221 | u | Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60 cm i entre 0,6 i 1,2 m de fondària per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter M5 (5N/mm2) i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, sense incloure el subministrament ni la col·locació del registre | 284.39 | 6
01.01.04 | 27 | FDKZU16B | u | Subministrament de bastiment i tapa quadrats de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 112.16 | 6
01.01.04 | 28 | PBBM-4IMH | m | Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat | 13.41 | 6
01.01.04 | 29 | PMS0-6Z3W | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | 19.4 | 6
01.01.04 | 30 | FFMLU504 | u | Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d'unió de fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials de diàmetre exterior entre 84 i 106 mm (DN80), cargol únic, sense resistència a tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 76.3 | 4
01.01.04 | 31 | FFM3U165 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs de PVC-U o PE, amb unió resistent a tracció, DN80, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 95.93 | 4
01.01.04 | 32 | FFMLU503 | u | Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d'unió de fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials de diàmetre exterior entre 68 i 85 mm (DN65), cargol únic, sense resistència a tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 61.6 | 1
01.01.04 | 33 | FFM3U155 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs de PVC-U o PE, amb unió resistent a tracció, DN65, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 83.57 | 1
01.01.04 | 34 | FFMLU502 | u | Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d'unió de fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials de diàmetre exterior entre 57 i 74 mm (DN50), cargol únic, sense resistència a tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 51.8 | 7
01.01.04 | 35 | FFM3U145 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs de PVC-U o PE, amb unió resistent a tracció, DN50, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 80.93 | 7
01.01.04 | 36 | FFN1U215 | u | Obra civil per a muntatge de tram 1 d’escomesa DN20, DN30 o DN40, sobre tub nou fins a DN300, de fins a 3 m de llargària, amb detecció de serveis existents, enderroc de paviment, excavació de terres amb mitjans manuals i/o mecànics, reblert de rasa amb sauló al voltant del tub, col·locació de malla senyalitzadora i de placa de protecció entre serveis, reblert de rasa amb sauló i/o reciclat de formigó segons Ordenances Municipals, formació de base de formigó de 10 cm de gruix, càrrega de runa sobre contenidor, transport a abocador i gestió de residus, inclòs col·locació de pericó prefabricat i registre, sense incloure la reposició del paviment, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 300.57 | 83
01.01.04 | 37 | FFN2U215 | u | Muntatge de tram 1 d’escomesa DN20, DN30 o DN40, sobre tub nou de fosa dúctil fins a DN300 amb collarí, de fins a 3 m de llargària, inclòs muntatge de clau de registre, sense incloure el subministrament dels materials hidràulics de l’escomesa, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 18.94 | 83
01.01.04 | 38 | FFNB3A05 | u | Subministrament de materials per a muntatge de tram 1 d'escomesa DN30, sobre tub nou de fosa dúctil, DN100, per a unió sense càrrega mitjançant collarí fixat amb cingles d’acer inoxidable i accessoris de connexió de llautó per a unió amb el tub de polietilè per compressió mecànica, inclòs vàlvula de registre DN30 (E-E) per a tub PE 100 SDR 11, DN40, pericó prefabricat de 300x300 mm i registre de fosa de 300x300 mm i classe de càrrega B125 segons norma UNE-EN 124 | 253.95 | 83
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostSQM2508VF
|  | Capítol | 01 | LOT 01: TREBALLS DE RENOVACIÓ
|  | Titol 3 | 05 | Paviments
01.01.05 | 1 | F965U162 | m | Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, rejuntada amb morter | 51.34 | 427
01.01.05 | 2 | F974U111 | m | Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc | 18 | 7
01.01.05 | 3 | F9E1U334 | m2 | Reposició de paviment de panot per a vorera, de 20x20x4 cm, gris, col·locat a l'estesa amb morter sec M 7,5 i beurada de ciment pòrtland, inclòs base de formigó HM-20/P/20/I de 10 cm de gruix i repàs i piconatge de caixa de paviment amb compactació del 95% PM, en actuacions de 20 m2 a 60 m2, en zones urbanes amb dificultat de mobilitat | 55.54 | 193.2
01.01.05 | 4 | F227U010 | m2 | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM | 1.34 | 66
01.01.05 | 5 | F9G1U010 | m3 | Paviment de formigó HM-30/P/20/X0+XM2, abocat amb camió, estesa i vibratge manual, amb acabat remolinat mecànic | 158.3 | 6
01.01.05 | 6 | F9HFU222 | m2 | Reposició de ferm de mescla bituminosa en calent de 12 cm de gruix, amb capa de trànsit de 5 cm de mescla bituminosa contínua AC 16 surf B 50/70 D, capa base de 7 cm de mescla bituminosa contínua AC 22 base B 50/70 S, estès manualment i compactat amb corró, inclòs regs d'imprimació i adherència, per a superfícies superiors a 25 m2 | 103.96 | 36
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostSQM2508VF
|  | Capítol | 01 | LOT 01: TREBALLS DE RENOVACIÓ
|  | Titol 3 | 06 | Control de qualitat
01.01.06 | 1 | PPCQ0001 | pa | Conjunt de proves i assajos pel Control de Qualitat, realitzats per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, necessaris per al compliment de la normativa vigent | 4000 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostSQM2508VF
|  | Capítol | 01 | LOT 01: TREBALLS DE RENOVACIÓ
|  | Titol 3 | 07 | Seguretat i Salut
01.01.07 | 1 | PPSS0001 | pa | Mesures de Seguretat i Salut necessàries per a la realització del conjunt de l'obra, inclòs el Pla de Seguretat i Salut, documentació, permisos, taxes i materials per a la correcte protecció de l'obra i les persones | 5000 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostSQM2508VF
|  | Capítol | 02 | LOT 02: TREBALLS A REALITZAR PER LA CONCESSIONÀRIA
|  | Titol 3 | 01 | Maniobres de xarxa
01.02.01 | 1 | PFZ1-0001 | u | Maniobres de sector de xarxa per buidar i omplir el sector afectat | 160 | 2
01.02.01 | 2 | PFZ1-0002 | u | Avís de tall de subministrament als abonats de la xarxa afectats | 110 | 2
01.02.01 | 3 | ZPROV0001 | m | Xarxa provisional per tal de garantir el subministrament durant el transcurs de les obres, amb canonada de PE100 DN40 PN16 | 15.72 | 900
01.02.01 | 4 | ZPROV0002 | u | Connexió de les escomeses dels abonats a la xarxa provisional durant el transcurs de les obres | 60.35 | 80
01.02.01 | 5 | PFZ1-0003 | m | Neteja i desinfecció de la xarxa segons RD140/2003 | 2.74 | 900
01.02.01 | 6 | PPAG1 | u | Connexió a la xarxa existent Tipus A (<DN80) a realitzar per part de la companyia concessionària | 548.47 | 6
01.02.01 | 7 | PPAG2 | u | Connexió a la xarxa existent Tipus B (DN80 fins a < DN150) a realitzar per part de la companyia concessionària | 974.07 | 4
01.02.01 | 8 | PPAG3 | u | Proves de Pressió <1000 ml a realitzar per part de la companyia concessionària | 1250 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostSQM2508VF
|  | Capítol | 02 | LOT 02: TREBALLS A REALITZAR PER LA CONCESSIONÀRIA
|  | Titol 3 | 02 | Altres
01.02.02 | 1 | PFZ-0005 | h | Supervisió tècnica general de l'obra per part de la concessionària del servei | 36.45 | 54
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostSQM2508VF
|  | Capítol | 02 | LOT 02: TREBALLS A REALITZAR PER LA CONCESSIONÀRIA
|  | Titol 3 | 03 | Control de qualitat
01.02.03 | 1 | PPCQ0002 | pa | Conjunt de proves i assajos pel Control de Qualitat, realitzats per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, necessaris per al compliment de la normativa vigent | 700 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostSQM2508VF
|  | Capítol | 02 | LOT 02: TREBALLS A REALITZAR PER LA CONCESSIONÀRIA
|  | Titol 3 | 04 | Seguretat i Salut
01.02.04 | 1 | PPSS0002 | pa | Mesures de Seguretat i Salut necessàries per a la realització del conjunt de l'obra, inclòs el Pla de Seguretat i Salut, documentació, permisos, taxes i materials per a la correcte protecció de l'obra i les persones | 750 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
Xarxa d´aigua potable: actuacions en baixa | Xarxa d´aigua potable: actuacions en baixa | Xarxa d´aigua potable: actuacions en baixa | Xarxa d´aigua potable: actuacions en baixa | Xarxa d´aigua potable: actuacions en baixa | Xarxa d´aigua potable: actuacions en baixa | Xarxa d´aigua potable: actuacions en baixa | Xarxa d´aigua potable: actuacions en baixa | Xarxa d´aigua potable: actuacions en baixa | Xarxa d´aigua potable: actuacions en baixa | Xarxa d´aigua potable: actuacions en baixa
Projecte de renovació de xarxa d´abastament d´aigua | Projecte de renovació de xarxa d´abastament d´aigua | Projecte de renovació de xarxa d´abastament d´aigua | Projecte de renovació de xarxa d´abastament d´aigua | Projecte de renovació de xarxa d´abastament d´aigua | Projecte de renovació de xarxa d´abastament d´aigua | Projecte de renovació de xarxa d´abastament d´aigua | Projecte de renovació de xarxa d´abastament d´aigua | Projecte de renovació de xarxa d´abastament d´aigua | Projecte de renovació de xarxa d´abastament d´aigua | Projecte de renovació de xarxa d´abastament d´aigua
Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) | Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) | Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) | Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) | Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) | Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) | Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) | Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) | Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) | Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) | Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès)
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Partida d'obra
| F125U005 | m | Detecció d'instal·lacions amb radiodetector per a localització d’instal·lacions, en recorreguts de 6 m d'amplària i senyalització del serveis in situ |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Detecció serveis existents radiodetector
Mà d'obra
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.02857 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C200U005 | h | Radiodetector per a localització d’instal·lacions | 0.02857 | /R | x | 5.53 | =
Subtotal maquinària
Material
| B125U005 | m | Part proporcional de material per a senyalització del serveis in situ | 1 |  | x | 0.35 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| F169U010 | u | Cala d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cala 1x1m,inici obra,localització serveis h<1,30m,s/obra civil,s/reposició pav.
Mà d'obra
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.25 | /R | x | 31.16 | =
| A0121000 | h | Oficial 1a | 1 | /R | x | 29.42 | =
| A0140000 | h | Manobre | 1 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 1 | /R | x | 15.22 | =
| C1317430 | h | Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t | 1 | /R | x | 55.71 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| F1BZX010 | u | Retirada de materials i elements per a protecció de rases en treballs d'obra civil, amb plataformes per a pas de persones per sobre de rases, tanques mòbils i resta de materials sobrants |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Retirada materials+elements p/prot.rases obra civil
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 1 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1503000 | h | Camió grua | 1 | /R | x | 62.11 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| F2191305 | m | Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Demolició vorada col.sob/form.,compressor+càrrega
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.1 | /R | x | 25.38 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.05 | /R | x | 15.22 | =
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.024 | /R | x | 56.51 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| F2193A06 | m | Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Demolició rigola form.,retro martell+càrrega
Maquinària
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.0265 | /R | x | 56.51 | =
| C1105A00 | h | Retroexcavadora amb martell trencador | 0.043 | /R | x | 62.71 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
| F219UA11 | m2 | Demolició de ferm d’aglomerat asfàltic, base i subase de formigó, de més de 10 cm de gruix i fins a 20 cm de gruix total, amb retroexcavadora amb martell trencador, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Demolició ferm.aglom.asfàlt.,10>g<=20cm
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.08718 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1103331 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador | 0.08718 | /R | x | 78.41 | =
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.04359 | /R | x | 56.51 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| F219UA21 | m2 | Demolició de paviment de formigó, de 20 cm de gruix com a màxim, amb retroexcavadora amb martell trencador, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Demolició pavim.form.,g<=20cm
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1107431 | h | Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t, amb martell trencador | 0.2 | /R | x | 62.74 | =
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.05 | /R | x | 56.51 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| F219UA31 | m2 | Demolició de vorera de paviment de panots i base de formigó, fins a 20 cm de gruix total, amb martell compressor, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Demolició vorera pavim.panots,g<=20cm,martell compres.
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.28571 | /R | x | 24.55 | =
| A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.28571 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.14286 | /R | x | 15.22 | =
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.03571 | /R | x | 56.51 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| F219UB41 | m | Tall de paviment d’aglomerat asfàltic i/o de formigó, de 20 cm de gruix com a màxim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tall pavim.aglom.asfàlt./form.,g<=20cm
Mà d'obra
| A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.125 | /R | x | 29.42 | =
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.125 | /R | x | 25.38 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C170H000 | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 0.125 | /R | x | 8.2 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| F222U114 | m3 | Excavació de rasa en terreny compacte (20<SPT<50), a una fondària inferior a 1,3 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió o contenidor, mesurat sobre perfil, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació per serveis |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Excavació rasa terreny compacte (20<SPT<50),h<1,3m,càrr.s/camió-cont.,urb.dif.mob.,afect.serv.
Mà d'obra
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.08044 | /R | x | 31.16 | =
| A0140000 | h | Manobre | 0.32175 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1317430 | h | Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t | 0.32175 | /R | x | 55.71 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| F227500F | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<0,6m,95%PM
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.065 | /R | x | 24.55 | =
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.11 | /R | x | 25.38 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C133A0K0 | h | Safata vibrant amb placa de 60 cm | 0.11 | /R | x | 5.49 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| F227U010 | m2 | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Repàs+picon.caixa paviment,95%PM
Mà d'obra
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.0025 | /R | x | 31.16 | =
| A0140000 | h | Manobre | 0.01 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1335010 | h | Corró vibratori autopropulsat, d'1,5 a 2,5 t | 0.01 | /R | x | 45.3 | =
| C1317430 | h | Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t | 0.01 | /R | x | 55.71 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| F228U107 | m3 | Rebliment, estesa i compactació de rasa amb material adequat de la pròpia excavació, amb mitjans manuals i fins al 95% PM, segons Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Rebliment rasa mat.adequat excav.,mitj.man.,urb.dif.mob.,afect.serv.,s/estreb.
Mà d'obra
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.11261 | /R | x | 31.16 | =
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1.1261 | /R | x | 25.38 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C133A0J0 | h | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm | 1.1261 | /R | x | 5.57 | =
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.27252 | /R | x | 56.51 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| F228U807 | m3 | Rebliment, estesa i compactació de rasa amb sauló a granel, inclòs subministrament, amb mitjans mecànics lleugers i fins al 95% PM, segons Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Rebliment rasa sauló granel,mitj.mec.lleugers,urb.dif.mob.,afect.serv.,s/estreb.
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.40541 | /R | x | 25.38 | =
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.04054 | /R | x | 31.16 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.27252 | /R | x | 56.51 | =
| C133A030 | h | Compactador duplex manual de 700 kg | 0.40541 | /R | x | 7.77 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0322000 | m3 | Sauló garbellat | 1.15 |  | x | 18.55 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| F228UC07 | m3 | Rebliment, estesa i compactació de rasa amb sorres de material reciclat de formigons, inclòs subministrament, amb mitjans mecànics lleugers i fins al 95% PM, segons Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Rebliment rasa sorres mat.reciclat form.,mitj.mec.lleugers,urb.dif.mob.,afect.serv.,s/estreb.
Mà d'obra
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.04054 | /R | x | 31.16 | =
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.40541 | /R | x | 25.38 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.27252 | /R | x | 56.51 | =
| C133A030 | h | Compactador duplex manual de 700 kg | 0.40541 | /R | x | 7.77 | =
Subtotal maquinària
Material
| B032R400 | m3 | Material reciclat de formigó de 0 a 8 mm (MR 0/8) | 1.15 |  | x | 17.02 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| F2R540C0 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Transport residus inerts/no especials,instal.gestió residus,contenidor 1m3
Maquinària
| C1RA1100 | m3 | Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 1 | /R | x | 48.12 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
| F2RA61H0 | m3 | Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disposició controlada centre reciclatge,residus form.inerts,1,45t/m3,LER 170101
Material
| B2RA61H0 | t | Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus | 1.45 |  | x | 9.5 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| F936U010 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20, abocat amb camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Base formigó HM-20/P/20,camió+vibr.manual,reglejat
Mà d'obra
| A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.4 | /R | x | 29.42 | =
| A0140000 | h | Manobre | 0.8 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C2005000 | h | Regle vibratori | 0.06 | /R | x | 5.16 | =
Subtotal maquinària
Material
| B06N1320 | m3 | Formigó HM-20/P/20, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 | 1.05 |  | x | 81.84 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| F965U162 | m | Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, rejuntada amb morter |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vorada recta form.,DC,C3(28x17cm),B,H,S(R-5MPa),col.s/base form.h=20-25cm,rejunt.morter
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.58824 | /R | x | 24.55 | =
| A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.58824 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.58824 | /R | x | 2.05 | =
| CZ111000 | h | Grup electrògen d'1 a 5 kVA | 0.58824 | /R | x | 2.54 | =
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua) | 0.05882 | /R | x | 65.38 | =
Subtotal maquinària
Material
| B965A6D0 | m | Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340 | 1.05 |  | x | 5.5 | =
| B0710150 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0032 |  | x | 55.92 | =
| B06NN340 | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 | 0.0792 |  | x | 83.48 | =
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.0005 |  | x | 2.04 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| F974U111 | m | Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Rigola ampl.=20cm,peces mort.ciment blanc 20x20x4cm,col.mort.,rejunt.beurada
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 24.55 | =
| A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.2 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| CZ111000 | h | Grup electrògen d'1 a 5 kVA | 0.2 | /R | x | 2.54 | =
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua) | 0.02 | /R | x | 65.38 | =
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.2 | /R | x | 2.05 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.0023 |  | x | 2.04 | =
| B051E201 | t | Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs | 0.0015 |  | x | 247.88 | =
| B97422A1 | u | Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles | 5.05 |  | x | 0.74 | =
| B0710150 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0126 |  | x | 55.92 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| F9G1U010 | m3 | Paviment de formigó HM-30/P/20/X0+XM2, abocat amb camió, estesa i vibratge manual, amb acabat remolinat mecànic |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Paviment form.HM-30/P/20/X0+XM2,camió,vibr.manual,remol.mec.
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 1.0101 | /R | x | 24.55 | =
| A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.50505 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C2005000 | h | Regle vibratori | 0.33586 | /R | x | 5.16 | =
| C2003000 | h | Remolinador mecànic | 0.12626 | /R | x | 6.08 | =
Subtotal maquinària
Material
| B06F2322 | m3 | Formigó HM-30/P/20/X0+XM2, amb un contingut de ciment >= 300 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.50 | 1.05 |  | x | 110.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| F9HFU222 | m2 | Reposició de ferm de mescla bituminosa en calent de 12 cm de gruix, amb capa de trànsit de 5 cm de mescla bituminosa contínua AC 16 surf B 50/70 D, capa base de 7 cm de mescla bituminosa contínua AC 22 base B 50/70 S, estès manualment i compactat amb corró, inclòs regs d'imprimació i adherència, per a superfícies superiors a 25 m2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Rep.ferm.bitum.g=12cm,trànsit AC 16+base AC 22,est.man.,superf.>25m2
Mà d'obra
| A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.22422 | /R | x | 29.42 | =
| A0140000 | h | Manobre | 0.89686 | /R | x | 24.55 | =
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.44843 | /R | x | 25.38 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1335010 | h | Corró vibratori autopropulsat, d'1,5 a 2,5 t | 0.22422 | /R | x | 45.3 | =
| C170H000 | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 0.22422 | /R | x | 8.2 | =
| C170E000 | h | Escombradora autopropulsada | 0.22422 | /R | x | 42.88 | =
| C1501800 | h | Camió per a transport de 12 t | 0.22422 | /R | x | 54.17 | =
| C1702D00 | h | Camió cisterna per a reg asfàltic | 0.22422 | /R | x | 30.63 | =
Subtotal maquinària
Material
| B9H11251 | t | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític | 0.12 |  | x | 78.32 | =
| B9H11U52 | t | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari | 0.168 |  | x | 74.87 | =
| B0552460 | kg | Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808 | 1.2 |  | x | 0.41 | =
| B0552100 | kg | Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808 | 0.7 |  | x | 0.39 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| FDK1U221 | u | Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60 cm i entre 0,6 i 1,2 m de fondària per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter M5 (5N/mm2) i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, sense incloure el subministrament ni la col·locació del registre |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pericó 60x60cm,0,6<h<=1,2m,paret 15cm maó calat,col.mort.
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 2.6316 | /R | x | 24.55 | =
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 5.2632 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| CZ111000 | h | Grup electrògen d'1 a 5 kVA | 5.2632 | /R | x | 2.54 | =
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 5.2632 | /R | x | 2.05 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0F1K2A1 | u | Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 96.3 |  | x | 0.24 | =
| B0710150 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.1089 |  | x | 55.92 | =
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.0163 |  | x | 2.04 | =
| B06NN320 | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 | 0.097 |  | x | 85.1 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| FDKZU16B | u | Subministrament de bastiment i tapa quadrats de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bastiment+tapa quadrat fosa,600x600mm,B125
Material
| BDKZU16B | u | Bastiment i tapa quadrats de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 1 |  | x | 112.16 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| FDKZU41C | u | Subministrament de bastiment quadrat amb base circular de polietilè d'alta densitat (HDPE) i tapa quadrada de fosa dúctil, de 145x145 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb conjunt de maniobra AVK, DN65/80 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bastiment quad.base circular HDPE+tapa quad.fosa,145x145mm,B125+conj.maniobra,DN65/80
Material
| BDKZU41B | u | Bastiment quadrat amb base circular de polietilè d'alta densitat (HDPE) i tapa quadrada de fosa dúctil, de 145x145 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 1 |  | x | 22.4 | =
| BNZRU210 | u | Conjunt maniobra AVK, DN65-DN080 | 1 |  | x | 55.98 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| FDKZU41D | u | Subministrament de bastiment quadrat amb base circular de polietilè d'alta densitat (HDPE) i tapa quadrada de fosa dúctil, de 145x145 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb conjunt de maniobra AVK, DN100 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bastiment quad.base circular HDPE+tapa quad.fosa,145x145mm,B125+conj.maniobra,DN100
Material
| BDKZU41B | u | Bastiment quadrat amb base circular de polietilè d'alta densitat (HDPE) i tapa quadrada de fosa dúctil, de 145x145 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 1 |  | x | 22.4 | =
| BNZRU220 | u | Conjunt maniobra AVK, DN100 | 1 |  | x | 56.43 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| FF32UA50 | m | Carreteig, col·locació i muntatge de tub de fosa dúctil, DN100, unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Muntatge tub fosa,DN100,unió camp.+anella elast.,urb.,afect.serv.,s/estreb.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.16305 | /R | x | 30.41 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3261 | /R | x | 26.12 | =
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.04076 | /R | x | 31.16 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.16305 | /R | x | 56.51 | =
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua) | 0.04076 | /R | x | 65.38 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| FF36UA51 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN100, amb unió embridada, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Muntatge accessori fosa,DN100,unió embridada,urb.,afect.serv.,s/estreb.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.92593 | /R | x | 30.41 | =
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.23148 | /R | x | 31.16 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.8518 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.92593 | /R | x | 56.51 | =
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua) | 0.23148 | /R | x | 65.38 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| FF38UAG0 | m | Subministrament de tub de fosa dúctil per a abastament d’aigua, DN100, classe de pressió C100 segons UNE-EN 545:2011 o classe de gruix K9 segons UNE-EN 545:2007, amb unió estàndard de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996, recobriment exterior de zinc de 200 g/m2 com a mínim amb capa externa de pintura bituminosa de qualitat alimentària de 80 micres de gruix mínim o bé recobriment de zinc-alumini de 400 g/m2 com a mínim amb capa d’acabat de resina sintètica de 80 micres de gruix mínim, i revestiment interior de morter de ciment aplicat per vibrocentrifugació |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub fosa,DN100,classe press.C100,unió camp.+anella elast.
Material
| BF32UAG0 | m | Tub de fosa dúctil per a abastament d’aigua, DN100, classe de pressió C100 segons UNE-EN 545:2011 o classe de gruix K9 segons UNE-EN 545:2007, amb unió estàndard de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996, recobriment exterior de zinc de 200 g/m2 com a mínim amb capa externa de pintura bituminosa de qualitat alimentària de 80 micres de gruix mínim o bé recobriment de zinc-alumini de 400 g/m2 com a mínim amb capa d’acabat de resina sintètica de 80 micres de gruix mínim, i revestiment interior de morter de ciment aplicat per vibrocentrifugació | 1.06 |  | x | 33.49 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| FF3AURA7 | u | Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN65, inclòs part proporcional de junts i cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Te fosa,DN100,BBB,DN65,PN16
Material
| BFZRU135 | u | Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera | 8 |  | x | 1.18 | =
| BF3AURA7 | u | Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN65 | 1 |  | x | 92.85 | =
| BFZSU170 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN65, PN16 | 0.5 |  | x | 1.21 | =
| BFZSU1A0 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 | 1 |  | x | 1.42 | =
| BFZRU134 | u | Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 60 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera | 2 |  | x | 1.1 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| FF3AURAA | u | Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN100, inclòs part proporcional de junts i cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Te fosa,DN100,BBB,DN100,PN16
Material
| BF3AURAA | u | Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN100 | 1 |  | x | 98.68 | =
| BFZRU135 | u | Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera | 12 |  | x | 1.18 | =
| BFZSU1A0 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 | 1.5 |  | x | 1.42 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| FF3BUF1A | u | Subministrament de colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Colze fosa 90° (1/4),DN100,EE
Material
| BF3BUF1A | u | Colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) | 1 |  | x | 106.78 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| FF3BUF2A | u | Subministrament de colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Colze fosa 45° (1/8),DN100,EE
Material
| BF3BUF2A | u | Colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) | 1 |  | x | 102.1 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| FF3BUF3A | u | Subministrament de colze de 22°30' (1/16) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Colze fosa 22°30' (1/16),DN100,EE
Material
| BF3BUF3A | u | Colze de 22°30' (1/16) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) | 1 |  | x | 98.86 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| FF3BUR1A | u | Subministrament de colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Colze fosa 90° (1/4),DN100,BB,PN16
Material
| BF3BUR1A | u | Colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16 | 1 |  | x | 65.91 | =
| BFZSU1A0 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 | 1 |  | x | 1.42 | =
| BFZRU135 | u | Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera | 8 |  | x | 1.18 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| FF3BUR2A | u | Subministrament de colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Colze fosa 45° (1/8),DN100,BB,PN16
Material
| BF3BUR2A | u | Colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16 | 1 |  | x | 60.71 | =
| BFZSU1A0 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 | 1 |  | x | 1.42 | =
| BFZRU135 | u | Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera | 8 |  | x | 1.18 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| FF3CURA7 | u | Subministrament de con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100 a DN65, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Con reducció fosa,DN100-DN65,BB,PN16
Material
| BFZSU1A0 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 | 0.5 |  | x | 1.42 | =
| BFZSU170 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN65, PN16 | 0.5 |  | x | 1.21 | =
| BF3CURA7 | u | Con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100 a DN65, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16 | 1 |  | x | 51.08 | =
| BFZRU134 | u | Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 60 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera | 2 |  | x | 1.1 | =
| BFZRU135 | u | Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera | 4 |  | x | 1.18 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| FF3CURA8 | u | Subministrament de con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100 a DN80, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Con reducció fosa,DN100-DN80,BB,PN16
Material
| BFZRU135 | u | Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera | 8 |  | x | 1.18 | =
| BFZSU180 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN80, PN16 | 0.5 |  | x | 1.39 | =
| BF3CURA8 | u | Con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100 a DN80, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16 | 1 |  | x | 48.91 | =
| BFZSU1A0 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 | 0.5 |  | x | 1.42 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| FF3DU1MA | u | Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Brida-endoll fosa,DN100,EB,PN16
Material
| BFZSU1A0 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 | 0.5 |  | x | 1.42 | =
| BFZRU135 | u | Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera | 4 |  | x | 1.18 | =
| BF3DU1MA | u | Brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16 | 1 |  | x | 55.58 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| FFM3U145 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs de PVC-U o PE, amb unió resistent a tracció, DN50, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Muntatge acobl.univ.(manig./brida-end.) fosa,resist.trac.,DN50,urb.,afect.serv.,s/estreb.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.58582 | /R | x | 26.12 | =
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.14646 | /R | x | 31.16 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.58582 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.58582 | /R | x | 56.51 | =
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua) | 0.14646 | /R | x | 65.38 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| FFM3U155 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs de PVC-U o PE, amb unió resistent a tracció, DN65, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Muntatge acobl.univ.(manig./brida-end.) fosa,resist.trac.,DN65,urb.,afect.serv.,s/estreb.
Mà d'obra
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.15124 | /R | x | 31.16 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.60496 | /R | x | 30.41 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.60496 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua) | 0.15124 | /R | x | 65.38 | =
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.60496 | /R | x | 56.51 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| FFM3U165 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs de PVC-U o PE, amb unió resistent a tracció, DN80, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Muntatge acobl.univ.(manig./brida-end.) fosa,resist.trac.,DN80,urb.,afect.serv.,s/estreb.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.69444 | /R | x | 30.41 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.69444 | /R | x | 26.12 | =
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.17361 | /R | x | 31.16 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.69444 | /R | x | 56.51 | =
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua) | 0.17361 | /R | x | 65.38 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| FFMLU502 | u | Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d'unió de fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials de diàmetre exterior entre 57 i 74 mm (DN50), cargol únic, sense resistència a tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Acoblament univ.maniguet unió fosa p/tub dif.mat.,cargol únic,d=57-74mm (DN50)
Material
| BFMLU502 | u | Acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d'unió de fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials de diàmetre exterior entre 57 i 74 mm (DN50), cargol únic, sense resistència a tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 1 |  | x | 51.8 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| FFMLU503 | u | Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d'unió de fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials de diàmetre exterior entre 68 i 85 mm (DN65), cargol únic, sense resistència a tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Acoblament univ.maniguet unió fosa p/tub dif.mat.,cargol únic,d=68-85mm (DN65)
Material
| BFMLU503 | u | Acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d'unió de fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials de diàmetre exterior entre 68 i 85 mm (DN65), cargol únic, sense resistència a tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 1 |  | x | 61.6 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| FFMLU504 | u | Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d'unió de fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials de diàmetre exterior entre 84 i 106 mm (DN80), cargol únic, sense resistència a tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Acoblament univ.maniguet unió fosa p/tub dif.mat.,cargol únic,d=84-106mm (DN80)
Material
| BFMLU504 | u | Acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d'unió de fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials de diàmetre exterior entre 84 i 106 mm (DN80), cargol únic, sense resistència a tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 1 |  | x | 76.3 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| FFN2U215 | u | Muntatge de tram 1 d’escomesa DN20, DN30 o DN40, sobre tub nou de fosa dúctil fins a DN300 amb collarí, de fins a 3 m de llargària, inclòs muntatge de clau de registre, sense incloure el subministrament dels materials hidràulics de l’escomesa, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Muntatge tram 1,tub nou FD,collarí,escom.DN20/30/40,urb.,afect.serv.,s/estreb.
Mà d'obra
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.06034 | /R | x | 31.16 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24137 | /R | x | 26.12 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24137 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| CZ138401 | h | Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN80, amb motor de 2,2 kW de potència i muntada amb guardamotor | 0.24137 | /R | x | 2.03 | =
| CZ111000 | h | Grup electrògen d'1 a 5 kVA | 0.24137 | /R | x | 2.54 | =
| C150U004 | h | Furgoneta de 3500 kg | 0.24137 | /R | x | 8.62 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| FFNB3A05 | u | Subministrament de materials per a muntatge de tram 1 d'escomesa DN30, sobre tub nou de fosa dúctil, DN100, per a unió sense càrrega mitjançant collarí fixat amb cingles d’acer inoxidable i accessoris de connexió de llautó per a unió amb el tub de polietilè per compressió mecànica, inclòs vàlvula de registre DN30 (E-E) per a tub PE 100 SDR 11, DN40, pericó prefabricat de 300x300 mm i registre de fosa de 300x300 mm i classe de càrrega B125 segons norma UNE-EN 124 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Materials tram 1 escom.DN30,s/tub nou fosa,DN100,collarí,reg.300x300mm
Material
| BFLHUDB4 | u | Capçal de presa universal sense càrrega amb sortida roscada d’1 1/2´´, per a tubs DN80 a DN1000, preparat per a fixació mitjançant cingles flexibles d'acer inoxidable, cos de fosa dúctil, junt d’EPDM segons UNE-EN 681-1, cargols zincats i recobriment epoxi de 250 micres | 1 |  | x | 17.56 | =
| BFBBUA15 | u | Colze de 90° de llautó CW617N per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16), DN40, amb dues unions mecàniques | 2 |  | x | 31.81 | =
| BFLHUZ2A | u | Cingla flexible per a la fixació de capçal de presa universal sense càrrega, per a tubs DN100 (de 105 a 130 mm), d'acer inoxidable de designació 1.4301 (AISI 304), revestida d’elastòmer en contacte amb el tub i ròtules de resina acetàlica | 1 |  | x | 17.49 | =
| BFB1U250 | m | Tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN40, subministrat en barres de 3 m | 2 |  | x | 2.21 | =
| BNBAU115 | u | Vàlvula registre 30, E-E, DN40 | 1 |  | x | 70.31 | =
| BDK2U110 | u | Pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm | 1 |  | x | 25.49 | =
| BDKZU1AB | u | Bastiment i tapa quadrats de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb l'anagrama d'Aigües de Barcelona | 1 |  | x | 35.39 | =
| BFBDUM56 | u | Enllaç recte de llautó CW617N per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16), DN40, amb una unió mecànica i una rosca mascle d’1 1/2´´ | 1 |  | x | 19.67 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| FFP3U23A | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'hidrant de 100 mm de diàmetre, en tub nou de fosa DN100 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Muntatge hidrant D100,tub nou fosa DN100
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 5 | /R | x | 26.12 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 5 | /R | x | 30.41 | =
| A0112000 | h | Cap de colla | 1.25 | /R | x | 31.16 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua) | 1.25 | /R | x | 65.38 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| FFPCU23A | u | Subministrament d'hidrant de 100 mm de diàmetre, en tub nou de fosa DN100 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Hidrant D100,tub nou fosa DN100
Material
| BN12U1A2 | u | Vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN100, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) | 1 |  | x | 121.54 | =
| BM21U020 | u | Ràcord Barcelona per a hidrant de boca d'incendis de llautó, DN100 | 1 |  | x | 94.53 | =
| BFZSU1A0 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 | 4 |  | x | 1.42 | =
| BFZRU135 | u | Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera | 32 |  | x | 1.18 | =
| BF3DU4RA | u | Maniguet de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, de 0,25 m de longitud útil, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16 | 1 |  | x | 64.55 | =
| BF3AUMAA | u | Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i ramal amb brida mòbil a 90°, DN100, PN16 | 1 |  | x | 148.69 | =
| BF3BUR1A | u | Colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16 | 1 |  | x | 65.91 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| FFZ1U100 | m | Col·locació de malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs soterrats |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Col·locació malla senyalitzadora tub
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.04 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| FFZBU010 | m | Subministrament de malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs soterrats i sense detector |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Malla senyalitzadora tub,s/detector
Material
| BFZBU010 | m | Malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs soterrats i sense detector | 1 |  | x | 0.27 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| FN12U152 | u | Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN50, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part proporcional de junts i cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula comporta manual,cos curt fosa,BB,DN50,PN16,got
Material
| BNZRU100 | u | Got per a vàlvula, DN40-DN50, dreta | 1 |  | x | 6 | =
| BN12U152 | u | Vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN50, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) | 1 |  | x | 97.47 | =
| BFZSU150 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN50, PN16 | 1 |  | x | 1.2 | =
| BFZRU134 | u | Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 60 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera | 4 |  | x | 1.1 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| FN12U162 | u | Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN65, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part proporcional de junts i cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula comporta manual,cos curt fosa,BB,DN65,PN16,got
Material
| BNZRU110 | u | Got per a vàlvula, DN65-DN80, dreta, 18 (vermell) | 1 |  | x | 8.6 | =
| BFZRU134 | u | Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 60 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera | 4 |  | x | 1.1 | =
| BN12U162 | u | Vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN65, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) | 1 |  | x | 103.31 | =
| BFZSU170 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN65, PN16 | 1 |  | x | 1.21 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| FN12U1A2 | u | Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN100, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part proporcional de junts i cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula comporta manual,cos curt fosa,BB,DN100,PN16,got
Material
| BFZRU135 | u | Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera | 8 |  | x | 1.18 | =
| BFZSU1A0 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 | 1 |  | x | 1.42 | =
| BN12U1A2 | u | Vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN100, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) | 1 |  | x | 121.54 | =
| BNZRU120 | u | Got per a vàlvula, DN100-DN150, dreta, 22 (blau) | 1 |  | x | 8.5 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| FND3U153 | u | Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN50, amb unió embridada, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Muntatge vàlvula,DN50,unió embridada,urb.,s/afect.serv.,s/estreb.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.52002 | /R | x | 26.12 | =
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.13001 | /R | x | 31.16 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.52002 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua) | 0.13001 | /R | x | 65.38 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| FND3U173 | u | Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN65, amb unió embridada, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Muntatge vàlvula,DN65,unió embridada,urb.,s/afect.serv.,s/estreb.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.64977 | /R | x | 30.41 | =
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.16244 | /R | x | 31.16 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.64977 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua) | 0.16244 | /R | x | 65.38 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| FND3U1A3 | u | Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN100, amb unió embridada, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Muntatge vàlvula,DN100,unió embridada,urb.,s/afect.serv.,s/estreb.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.3004 | /R | x | 30.41 | =
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.3251 | /R | x | 31.16 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.3004 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua) | 0.3251 | /R | x | 65.38 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P2R5-DT35 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 5m3
Maquinària
| C1R1-00CY | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 1 | /R | x | 23.18 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
| P2RA-EU7E | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts, procedents de construcció o demolició, amb codis 1701-1703-1705 segons la Llista Europea de Residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. Inerts,1,0t/m3,LER 17 01 07
Material
| B2RA-28TS | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 1 |  | x | 25 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| PBBM-4IMH | m | Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Suport rect.,tub acer galv.80x40x2mm,formigonat
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a albañil | 0.05 | /R | x | 23.43 | =
| A0D-0007 | h | Peón | 0.1 | /R | x | 20.77 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BBMF-0SIX | m | Soporte de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, para señalización vertical | 1 |  | x | 7.15 | =
| B068-HPOJ | m3 | Hormigón de limpieza con áridos reciclados, con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, HL-150/B/ 20, con una sustitución del 50% del árido grueso por árido reciclado mixto con marcado CE, procedente de plantas de reciclado de residuos de la construcción o demolición autorizadas | 0.028 |  | x | 105.82 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PFZ-0005 | h | Supervisió tècnica general de l'obra per part de la concessionària del servei |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 36.45 | Supervisió tècnica general de l'obra per part de la concessionària del servei
| PFZ1-0001 | u | Maniobres de sector de xarxa per buidar i omplir el sector afectat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 160 | Maniobres de sector de xarxa per buidar i omplir el sector afectat
| PFZ1-0002 | u | Avís de tall de subministrament als abonats de la xarxa afectats |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 110 | Avís de tall de subministrament als abonats de la xarxa afectats
| PFZ1-0003 | m | Neteja i desinfecció de la xarxa segons RD140/2003 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2.74 | Neteja i desinfecció de la xarxa segons RD140/2003
| PMS0-6Z3W | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Retol seny. Instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell polipropilè,gruix=1,5mm,col.fixat mecànicame
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AO-07IG | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 4 |  | x | 0.16 | =
| BMS0-1K0V | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix | 1 |  | x | 9.5 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PPAG1 | u | Connexió a la xarxa existent Tipus A (<DN80) a realitzar per part de la companyia concessionària |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 548.47 | Connexió a la xarxa existent Tipus A (<DN80) a realitzar per part de la companyia concessionària
| PPAG2 | u | Connexió a la xarxa existent Tipus B (DN80 fins a < DN150) a realitzar per part de la companyia concessionària |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 974.07 | Connexió a la xarxa existent Tipus B (DN80 fins a < DN150) a realitzar per part de la concessionària
| PPAG3 | u | Proves de Pressió <1000 ml a realitzar per part de la companyia concessionària |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1250 | Proves de Pressió <1000 ml a realitzar per part de la companyia concessionària
| PPCQ0001 | pa | Conjunt de proves i assajos pel Control de Qualitat, realitzats per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, necessaris per al compliment de la normativa vigent |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4000 | Conjunt de proves i assajos pel Control de Qualitat
| PPCQ0002 | pa | Conjunt de proves i assajos pel Control de Qualitat, realitzats per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, necessaris per al compliment de la normativa vigent |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 700 | Conjunt de proves i assajos pel Control de Qualitat
| PPSS0001 | pa | Mesures de Seguretat i Salut necessàries per a la realització del conjunt de l'obra, inclòs el Pla de Seguretat i Salut, documentació, permisos, taxes i materials per a la correcte protecció de l'obra i les persones |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5000 | Mesures de Seguretat i Salut necessàries per a la realització del conjunt de l'obra, inclòs el Pla d
| PPSS0002 | pa | Mesures de Seguretat i Salut necessàries per a la realització del conjunt de l'obra, inclòs el Pla de Seguretat i Salut, documentació, permisos, taxes i materials per a la correcte protecció de l'obra i les persones |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 750 | Mesures de Seguretat i Salut necessàries per a la realització del conjunt de l'obra, inclòs el Pla d
| ZPROV0001 | m | Xarxa provisional per tal de garantir el subministrament durant el transcurs de les obres, amb canonada de PE100 DN40 PN16 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15.72 | Xarxa provisional per tal de garantir el subministrament durant el transcurs de les obres, amb canon
| ZPROV0002 | u | Connexió de les escomeses dels abonats a la xarxa provisional durant el transcurs de les obres |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 60.35 | Connexió de les escomeses dels abonats a la xarxa provisional durant el transcurs de les obres.
| F9E1U334 | m2 | Reposició de paviment de panot per a vorera, de 20x20x4 cm, gris, col·locat a l'estesa amb morter sec M 7,5 i beurada de ciment pòrtland, inclòs base de formigó HM-20/P/20/I de 10 cm de gruix i repàs i piconatge de caixa de paviment amb compactació del 95% PM, en actuacions de 20 m2 a 60 m2, en zones urbanes amb dificultat de mobilitat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Rep.pavim.panot p/vor.,20x20x4cm,gris,col.est.M7,5,base=10cm,repàs+pic.,act.20-60m2,z.urb.dif.m.
Mà d'obra
| A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.44444 | /R | x | 29.42 | =
| A0140000 | h | Manobre | 0.44444 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| CZ111000 | h | Grup electrògen d'1 a 5 kVA | 0.44444 | /R | x | 2.54 | =
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.44444 | /R | x | 2.05 | =
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua) | 0.04444 | /R | x | 65.38 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.0031 |  | x | 145.42 | =
| B0710180 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0495 |  | x | 56.35 | =
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.0084 |  | x | 2.04 | =
| B9E1U111 | m2 | Panot per a vorera, de 20x20x4cm, gris | 1.02 |  | x | 9.65 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| F227U010 | m2 | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM | 1 |  | x | 1.3383 | =
| F936U010 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20, abocat amb camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat | 0.1 |  | x | 118.1207 | =
Subtotal partida d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| FFN1U215 | u | Obra civil per a muntatge de tram 1 d’escomesa DN20, DN30 o DN40, sobre tub nou fins a DN300, de fins a 3 m de llargària, amb detecció de serveis existents, enderroc de paviment, excavació de terres amb mitjans manuals i/o mecànics, reblert de rasa amb sauló al voltant del tub, col·locació de malla senyalitzadora i de placa de protecció entre serveis, reblert de rasa amb sauló i/o reciclat de formigó segons Ordenances Municipals, formació de base de formigó de 10 cm de gruix, càrrega de runa sobre contenidor, transport a abocador i gestió de residus, inclòs col·locació de pericó prefabricat i registre, sense incloure la reposició del paviment, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Obra civil munt.tram 1,tub nou,escom.DN20/DN30/DN40,urb.,afect.serv.,s/estreb.
Mà d'obra
| A0121000 | h | Oficial 1a | 1 | /R | x | 29.42 | =
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.25 | /R | x | 31.16 | =
| A0140000 | h | Manobre | 2 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C133A0J0 | h | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm | 1 | /R | x | 5.57 | =
| C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 1 | /R | x | 15.22 | =
| C1503000 | h | Camió grua | 0.25 | /R | x | 62.11 | =
| C150U004 | h | Furgoneta de 3500 kg | 1 | /R | x | 8.62 | =
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 1 | /R | x | 2.05 | =
| CZ111000 | h | Grup electrògen d'1 a 5 kVA | 1 | /R | x | 2.54 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.017 |  | x | 2.04 | =
| BBC1U010 | m | Tanca mòbil de plàstic amb peus metàl·lics, d' 1 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 10 usos, per a seguretat i salut | 2 |  | x | 6.21 | =
| B0DZU010 | u | Placa de composite reforçada amb fibra de vidre, de 1200x800x30 mm, superfície antilliscant i cantells aixamfranats, apta per a una càrrega puntual de 500 kg, per a pas de persones per sobre de rases d’amplada <= 70 cm, per a 20 usos | 1 |  | x | 5 | =
| B06NS210 | t | Formigó premesclat en sec, de grandària màxima del granulat 12 mm i un contingut de ciment >= 300 kg/m3 | 0.17 |  | x | 71.6 | =
| B032UR40 | m3 | Material reciclat de formigó de 0 a 8 mm (MR 0/8), subministrat en sacs de 0,8 m3 | 0.11 |  | x | 25.45 | =
| B032U200 | m3 | Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3 | 0.11 |  | x | 29.38 | =
| BDGZZ040 | u | Placa de cel·lulosa-ciment per a protecció entre serveis soterrats, de 600x300x10 mm | 2 |  | x | 6.48 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| F2RA61H0 | m3 | Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus | 0.405 |  | x | 13.775 | =
| F125U005 | m | Detecció d'instal·lacions amb radiodetector per a localització d’instal·lacions, en recorreguts de 6 m d'amplària i senyalització del serveis in situ | 2 |  | x | 1.3611 | =
| F1BZX010 | u | Retirada de materials i elements per a protecció de rases en treballs d'obra civil, amb plataformes per a pas de persones per sobre de rases, tanques mòbils i resta de materials sobrants | 1 |  | x | 87.0282 | =
| F2R540C0 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat | 0.405 |  | x | 48.12 | =
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total

## T-SMP
Xarxa d´aigua potable: actuacions en baixa | Xarxa d´aigua potable: actuacions en baixa | Xarxa d´aigua potable: actuacions en baixa | Xarxa d´aigua potable: actuacions en baixa
Projecte de renovació de xarxa d´abastament d´aigua | Projecte de renovació de xarxa d´abastament d´aigua | Projecte de renovació de xarxa d´abastament d´aigua | Projecte de renovació de xarxa d´abastament d´aigua
Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) | Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) | Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) | Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès)
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A0112000 | h | Cap de colla | 31.16 | Cap colla | 0 | 0
A0121000 | h | Oficial 1a | 29.42 | Oficial 1a | 0 | 0
A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 29.42 | Oficial 1a paleta | 0 | 0
A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 29.42 | Oficial 1a d'obra pública | 0 | 0
A013M000 | h | Ajudant muntador | 26.12 | Ajudant muntador | 0 | 0
A0140000 | h | Manobre | 24.55 | Manobre | 0 | 0
A0150000 | h | Manobre especialista | 25.38 | Manobre especialista | 0 | 0
A0D-0007 | h | Peón | 20.77 | Peón | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-000T | h | Oficial 1a albañil | 23.43 | Oficial 1a albañil | 0 | 0
Maquinària
C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 15.22 | Compressor+dos martells pneumàtics | 4.9612 | 77.8022
C1103331 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador | 78.41 | Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t,+martell trenc. | 36.6922 | 575.4117
C1105A00 | h | Retroexcavadora amb martell trencador | 62.71 | Retroexcavadora amb martell trencador | 38.7593 | 607.8293
C1107431 | h | Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t, amb martell trencador | 62.74 | Miniexcavadora s/caden.2-5,9t,+martell trenc. | 17.5709 | 275.5493
C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 56.51 | Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t | 36.6922 | 575.4117
C1317430 | h | Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t | 55.71 | Miniexcavadora s/caden.2-5,9t | 17.5709 | 275.5493
C1335010 | h | Corró vibratori autopropulsat, d'1,5 a 2,5 t | 45.3 | Corró vibratori autopropulsat,1,5-2,5t | 6.2015 | 97.2527
C133A030 | h | Compactador duplex manual de 700 kg | 7.77 | Compactador duplex manual,700 kg | 5.1679 | 81.0439
C133A0J0 | h | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm | 5.57 | Picó vibrant,plac.30x30cm | 9.3022 | 145.879
C133A0K0 | h | Safata vibrant amb placa de 60 cm | 5.49 | Safata vibrant,plac.60cm | 10.3358 | 162.0878
C1501800 | h | Camió per a transport de 12 t | 54.17 | Camió transp.12 t | 61.4981 | 964.4225
C1503000 | h | Camió grua | 62.11 | Camió grua | 103.3582 | 1620.8782
C1503500 | h | Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua) | 65.38 | Camió grua 5t | 103.3582 | 1620.8782
C150U004 | h | Furgoneta de 3500 kg | 8.62 | Furgoneta de 3500 kg | 52.7127 | 826.6479
C1702D00 | h | Camió cisterna per a reg asfàltic | 30.63 | Camió cisterna p/reg asf. | 22.7388 | 356.5932
C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 2.05 | Formigonera 165l | 1.9214 | 46.7044
C170E000 | h | Escombradora autopropulsada | 42.88 | Escombradora autopropulsada | 5.3229 | 83.4752
C170H000 | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 8.2 | Màquina tallajunts disc diamant p/paviment | 1.9214 | 46.7044
C1R1-00CY | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 23.18 | Subministr.contenidor metàl·lic,5m3 +recollida residus inerts o no especials | 0.32338 | 4.4779
C1RA1100 | m3 | Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 48.12 | Subm.sac,1m3 +recollida residus inerts o no especials | 0.9819 | 15.3983
C2003000 | h | Remolinador mecànic | 6.08 | Remolinador mecànic | 11.5287 | 280.2263
C2005000 | h | Regle vibratori | 5.16 | Regle vibratori | 11.5287 | 280.2263
C200U005 | h | Radiodetector per a localització d’instal·lacions | 5.53 | Radiodetector p/localització instal·lacions | -9999999999 | -9999999999
CZ111000 | h | Grup electrògen d'1 a 5 kVA | 2.54 | Grup electrògen de 1-5kVA | 5.8482 | 131.1051
CZ138401 | h | Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN80, amb motor de 2,2 kW de potència i muntada amb guardamotor | 2.03 | Electrobomba submergible,DN80,2,2kW,guardamotor | 4.2272 | 102.7496
Material
B0111000 | m3 | Aigua | 2.04 | Aigua | 0.25151 | 5.0347
B0322000 | m3 | Sauló garbellat | 18.55 | Sauló garbellat | 3.9824 | 76.6759
B032R400 | m3 | Material reciclat de formigó de 0 a 8 mm (MR 0/8) | 17.02 | Reciclat form.0-8mm (MR 0/8) | 3.9824 | 76.6759
B032U200 | m3 | Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3 | 29.38 | Sauló garbellat,sacs 0,8m3 | 3.9824 | 76.6759
B032UR40 | m3 | Material reciclat de formigó de 0 a 8 mm (MR 0/8), subministrat en sacs de 0,8 m3 | 25.45 | Reciclat form.0-8mm (MR 0/8),sacs 0,8m3 | 3.9824 | 76.6759
B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 145.42 | Ciment pòrtland+fill.calc.CEM II/B-L 32,5R,sacs | 925.1961 | 3949.1631
B051E201 | t | Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs | 247.88 | Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs | 925.1961 | 3949.1631
B0552100 | kg | Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808 | 0.39 | Emul.bitum.catiònica p/reg adh.C60B3/B2 ADH | 0.19605 | 29.8707
B0552460 | kg | Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808 | 0.41 | Emul.bitum.catiònica p/reg imp.C50BF4 IMP,fluid.>3% | 0.16342 | 24.8931
B068-HPOJ | m3 | Hormigón de limpieza con áridos reciclados, con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, HL-150/B/ 20, con una sustitución del 50% del árido grueso por árido reciclado mixto con marcado CE, procedente de plantas de reciclado de residuos de la construcción o demolición autorizadas | 105.82 | Horm.limpieza rec. HL-150/B/20, sust.50% árido grueso p/árido reciclado mixto CE | 86.9101 | 500.4646
B06F2322 | m3 | Formigó HM-30/P/20/X0+XM2, amb un contingut de ciment >= 300 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.50 | 110.05 | Formigó HM-30/P/20/X0+XM2,>=300kg/m3 ciment,a/c<=0,50 | 282.8959 | 1287.5367
B06N1320 | m3 | Formigó HM-20/P/20, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 | 81.84 | Formigó HM-20/P/20,>=200kg/m3 ciment | 190.7389 | 899.5986
B06NN320 | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 | 85.1 | Formigó no estructural HNE-15/P/20 | 144.8131 | 708.5642
B06NN340 | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 | 83.48 | Formigó no estructural HNE-15/P/40 | 144.8131 | 708.5642
B06NS210 | t | Formigó premesclat en sec, de grandària màxima del granulat 12 mm i un contingut de ciment >= 300 kg/m3 | 71.6 | Formigó sec HS-25,>=300kg/m3 ciment | 139.0621 | 699.8207
B0710150 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 55.92 | Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 | 122.5853 | 557.8632
B0710180 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 56.35 | Mort.ram paleta M7,5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 | 154.8742 | 694.2948
B0AO-07IG | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 0.16 | Tac niló D<=5mm,+vis | 0.061221 | 0.82603
B0DZU010 | u | Placa de composite reforçada amb fibra de vidre, de 1200x800x30 mm, superfície antilliscant i cantells aixamfranats, apta per a una càrrega puntual de 500 kg, per a pas de persones per sobre de rases d’amplada <= 70 cm, per a 20 usos | 5 | Planxa PRFV,1200x800x30mm,franges antillisc.,20 usos | 2.0144 | 35.1039
B0F1K2A1 | u | Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.24 | Maó calat R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 | 0.96109 | 10.6108
B125U005 | m | Part proporcional de material per a senyalització del serveis in situ | 0.35 | P.p.material p/senyalització serveis | -9999999999 | -9999999999
B2RA61H0 | t | Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus | 9.5 | Disposició controlada centre reciclatge,residus form.inerts,1,45t/m3,LER 170101 | -9999999999 | -9999999999
B2RA-28TS | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 25 | Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. Inerts,1,0t/m3,LER 17 01 07 | -9999999999 | -9999999999
B965A6D0 | m | Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340 | 5.5 | Vorada recta,DC,C3 (28x17cm),B,H,T(R-5MPa) | 10.0099 | 54.949
B97422A1 | u | Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles | 0.74 | Peça mort.ciment blanc,20x20x4cm,p/rigola | 0.68258 | 4.1161
B9E1U111 | m2 | Panot per a vorera, de 20x20x4cm, gris | 9.65 | Panot p/vorera,20x20x4cm,gris | 17.0644 | 102.903
B9H11251 | t | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític | 78.32 | Mesc.bit.AC 16 surf B 50/70D,granul.granític | 17.2315 | 2288.9705
B9H11U52 | t | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari | 74.87 | Mesc.bit.AC 22 base B 50/70S,granul.calcari | 14.4781 | 1866.2649
BBC1U010 | m | Tanca mòbil de plàstic amb peus metàl·lics, d' 1 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 10 usos, per a seguretat i salut | 6.21 | Tanca mòbil plàstic L=1m,h=1m,10 usos,p/SiS | 0.22926 | 7.7734
BBMF-0SIX | m | Soporte de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, para señalización vertical | 7.15 | Soporte,tubo acero galv.80x40x2mm,p/señal.vert. | 7.8687 | 87.4194
BDGZZ040 | u | Placa de cel·lulosa-ciment per a protecció entre serveis soterrats, de 600x300x10 mm | 6.48 | Placa cel·lulosa-ciment,600x300x10mm,p/prot.entre serveis soterrats | 2.7545 | 26.3192
BDK2U110 | u | Pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm | 25.49 | Pericó prefab.formigó,30x30cm | 3.3047 | 17.3592
BDKZU16B | u | Bastiment i tapa quadrats de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 112.16 | Bastiment+tapa quadrat fosa,600x600mm,B125 | 118.6489 | 1474
BDKZU1AB | u | Bastiment i tapa quadrats de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb l'anagrama d'Aigües de Barcelona | 35.39 | Bastiment+tapa quadrat fosa,300x300mm,B125,anag.AB | 57.0512 | 709.0122
BDKZU41B | u | Bastiment quadrat amb base circular de polietilè d'alta densitat (HDPE) i tapa quadrada de fosa dúctil, de 145x145 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 22.4 | Bastiment quadrat base circular HDPE+tapa quadrada fosa,145x145mm,B125 | 10.8401 | 235.9888
BF32UAG0 | m | Tub de fosa dúctil per a abastament d’aigua, DN100, classe de pressió C100 segons UNE-EN 545:2011 o classe de gruix K9 segons UNE-EN 545:2007, amb unió estàndard de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996, recobriment exterior de zinc de 200 g/m2 com a mínim amb capa externa de pintura bituminosa de qualitat alimentària de 80 micres de gruix mínim o bé recobriment de zinc-alumini de 400 g/m2 com a mínim amb capa d’acabat de resina sintètica de 80 micres de gruix mínim, i revestiment interior de morter de ciment aplicat per vibrocentrifugació | 33.49 | Tub fosa,DN100,classe press.C100,unió camp.+anella elast. | 40.9188 | 503.7805
BF3AUMAA | u | Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i ramal amb brida mòbil a 90°, DN100, PN16 | 148.69 | Te fosa,DN100,EBE,DN100,PN16 | 54.2574 | 668.238
BF3AURA7 | u | Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN65 | 92.85 | Te fosa,DN100,BBB,DN65,PN16 | 42.0555 | 517.7744
BF3AURAA | u | Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN100 | 98.68 | Te fosa,DN100,BBB,DN100,PN16 | 43.1921 | 531.7684
BF3BUF1A | u | Colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) | 106.78 | Colze fosa 90° (1/4),DN100,EE | 28.3656 | 353.4979
BF3BUF2A | u | Colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) | 102.1 | Colze fosa 45° (1/8),DN100,EE | 26.547 | 331.1076
BF3BUF3A | u | Colze de 22°30' (1/16) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) | 98.86 | Colze fosa 22°30' (1/16),DN100,EE | 25.183 | 314.3149
BF3BUR1A | u | Colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16 | 65.91 | Colze fosa 90° (1/4),DN100,BB,PN16 | 29.5525 | 363.8415
BF3BUR2A | u | Colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16 | 60.71 | Colze fosa 45° (1/8),DN100,BB,PN16 | 27.5065 | 338.6525
BF3CURA7 | u | Con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100 a DN65, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16 | 51.08 | Con reducció fosa,DN100-DN65,BB,PN16 | 24.324 | 299.4695
BF3CURA8 | u | Con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100 a DN80, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16 | 48.91 | Con reducció fosa,DN100-DN80,BB,PN16 | 24.324 | 299.4695
BF3DU1MA | u | Brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16 | 55.58 | Brida-endoll fosa,DN100,EB,PN16 | 18.263 | 224.9666
BF3DU4RA | u | Maniguet de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, de 0,25 m de longitud útil, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16 | 64.55 | Maniguet fosa,DN100,L=0,25m,BB,PN16 | 26.1426 | 321.8598
BFB1U250 | m | Tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN40, subministrat en barres de 3 m | 2.21 | Tub PE100 SDR11,DN40,barres 3m | 0.78745 | 29.974
BFBBUA15 | u | Colze de 90° de llautó CW617N per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16), DN40, amb dues unions mecàniques | 31.81 | Colze 90° llautó p/tub PE100 SDR11,DN40,EE | 1.8024 | 31.8019
BFBDUM56 | u | Enllaç recte de llautó CW617N per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16), DN40, amb una unió mecànica i una rosca mascle d’1 1/2´´ | 19.67 | Enllaç recte llautó p/tub PE100 SDR11,DN40,EM,1 1/2´´ | 0.89109 | 15.7223
BFLHUDB4 | u | Capçal de presa universal sense càrrega amb sortida roscada d’1 1/2´´, per a tubs DN80 a DN1000, preparat per a fixació mitjançant cingles flexibles d'acer inoxidable, cos de fosa dúctil, junt d’EPDM segons UNE-EN 681-1, cargols zincats i recobriment epoxi de 250 micres | 17.56 | Capçal universal s/càrrega rosca 1 1/2´´,p/tub DN80-DN1000,fosa | 10.9231 | 145.843
BFLHUZ2A | u | Cingla flexible per a la fixació de capçal de presa universal sense càrrega, per a tubs DN100 (de 105 a 130 mm), d'acer inoxidable de designació 1.4301 (AISI 304), revestida d’elastòmer en contacte amb el tub i ròtules de resina acetàlica | 17.49 | Cingla flexible p/capçal universal s/càrrega,DN100 (105-130mm),inox. | 3.3907 | 43.2874
BFMLU502 | u | Acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d'unió de fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials de diàmetre exterior entre 57 i 74 mm (DN50), cargol únic, sense resistència a tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 51.8 | Acoblament univ.maniguet unió fosa p/tub dif.mat.,cargol únic,d=57-74mm (DN50) | 6.8607 | 85.7434
BFMLU503 | u | Acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d'unió de fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials de diàmetre exterior entre 68 i 85 mm (DN65), cargol únic, sense resistència a tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 61.6 | Acoblament univ.maniguet unió fosa p/tub dif.mat.,cargol únic,d=68-85mm (DN65) | 9.402 | 117.3187
BFMLU504 | u | Acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d'unió de fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials de diàmetre exterior entre 84 i 106 mm (DN80), cargol únic, sense resistència a tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 76.3 | Acoblament univ.maniguet unió fosa p/tub dif.mat.,cargol únic,d=84-106mm (DN80) | 11.6764 | 145.8397
BFZBU010 | m | Malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs soterrats i sense detector | 0.27 | Malla senyalitzadora tub | 0.033625 | 1.2313
BFZRU134 | u | Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 60 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera | 1.1 | Cargol acer zincat Geomet,M16 L=60mm,fem.+voland. | 0.33262 | 3.55
BFZRU135 | u | Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera | 1.18 | Cargol acer zincat Geomet,M16 L=65mm,fem.+voland. | 0.34961 | 3.7313
BFZSU150 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN50, PN16 | 1.2 | Junt estanq.PE,p/brida DN50,PN16 | 4.0134 | 152.7681
BFZSU170 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN65, PN16 | 1.21 | Junt estanq.PE,p/brida DN65,PN16 | 5.0168 | 190.9602
BFZSU180 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN80, PN16 | 1.39 | Junt estanq.PE,p/brida DN80,PN16 | 0.072241 | 2.7498
BFZSU1A0 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 | 1.42 | Junt estanq.PE,p/brida DN100,PN16 | 0.1204 | 4.583
BM21U020 | u | Ràcord Barcelona per a hidrant de boca d'incendis de llautó, DN100 | 94.53 | Ràcord Barcelona p/hidrant boca incendis,llautó,DN100 | 2.4303 | 42.8789
BMS0-1K0V | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix | 9.5 | Retol seny. Instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell polipropilè,gruix=1,5mm | 0.13415 | 4.8156
BN12U152 | u | Vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN50, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) | 97.47 | Vàlvula comporta manual,cos curt fosa,BB,DN50,PN16 | 30.4979 | 407.2007
BN12U162 | u | Vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN65, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) | 103.31 | Vàlvula comporta manual,cos curt fosa,BB,DN65,PN16 | 36.6607 | 461.7368
BN12U1A2 | u | Vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN100, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) | 121.54 | Vàlvula comporta manual,cos curt fosa,BB,DN100,PN16 | 44.2547 | 557.3823
BNBAU115 | u | Vàlvula registre 30, E-E, DN40 | 70.31 | Vàlvula registre 30,E-E,DN40 | 7.3195 | 97.7282
BNZRU100 | u | Got per a vàlvula, DN40-DN50, dreta | 6 | Got p/vàlv.,DN40-DN50,dreta | 1.4783 | 18.1017
BNZRU110 | u | Got per a vàlvula, DN65-DN80, dreta, 18 (vermell) | 8.6 | Got p/vàlv.,DN65-DN80,dreta,18 (vermell) | 1.4211 | 17.4472
BNZRU120 | u | Got per a vàlvula, DN100-DN150, dreta, 22 (blau) | 8.5 | Got p/vàlv.,DN100-DN150,dreta,22 (blau) | 1.4211 | 17.4472
BNZRU210 | u | Conjunt maniobra AVK, DN65-DN080 | 55.98 | Conjunt maniobra AVK,DN65-DN80 | 6.2915 | 94.3072
BNZRU220 | u | Conjunt maniobra AVK, DN100 | 56.43 | Conjunt maniobra AVK,DN100 | 6.2915 | 94.3072

## T-DIM
|  |  |  | Xarxa d´aigua potable: actuacions en baixa | Xarxa d´aigua potable: actuacions en baixa | Xarxa d´aigua potable: actuacions en baixa | Xarxa d´aigua potable: actuacions en baixa
|  |  |  | Projecte de renovació de xarxa d´abastament d´aigua | Projecte de renovació de xarxa d´abastament d´aigua | Projecte de renovació de xarxa d´abastament d´aigua | Projecte de renovació de xarxa d´abastament d´aigua
|  |  |  | Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) | Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) | Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) | Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès)
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | PressupostSQM2508VF
| N | Capítol | 01 | LOT 01: TREBALLS DE RENOVACIÓ
| N | Titol 3 | 01 | Treballs previs
01.01.01.001 | L | F169U010 | u | Cala d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor | Cala d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 6
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 6
01.01.01.002 | L | F125U005 | m | Detecció d'instal·lacions amb radiodetector per a localització d’instal·lacions, en recorreguts de 6 m d'amplària i senyalització del serveis in situ | Detecció d'instal·lacions amb radiodetector per a localització d’instal·lacions, en recorreguts de 6 m d'amplària i senyalització del serveis in situ
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 1 | 470
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 1 | 430
| N | Obra | 01 | PressupostSQM2508VF
| N | Capítol | 01 | LOT 01: TREBALLS DE RENOVACIÓ
| N | Titol 3 | 02 | Demolicions
01.01.02.001 | L | F219UB41 | m | Tall de paviment d’aglomerat asfàltic i/o de formigó, de 20 cm de gruix com a màxim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir | Tall de paviment d’aglomerat asfàltic i/o de formigó, de 20 cm de gruix com a màxim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
Actuació 1: Bòria - P. Casals (zona formigó) |  | 2 | 50
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou (zona asfalt) |  | 2 | 60
01.01.02.002 | L | F2191305 | m | Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor | Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 1 | 470
Actuació 1: Bòria - P. Casals (zona formigó) |  | -1 | 50
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 1 | 7
01.01.02.003 | L | F2193A06 | m | Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió | Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 1 | 7
01.01.02.004 | L | F219UA31 | m2 | Demolició de vorera de paviment de panots i base de formigó, fins a 20 cm de gruix total, amb martell compressor, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor | Demolició de vorera de paviment de panots i base de formigó, fins a 20 cm de gruix total, amb martell compressor, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 1 | 470 | 0.45
Actuació 1: Bòria - P. Casals (zona formigó) |  | -1 | 50 | 0.45
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 1 | 430 | 0.6
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou (zona asfalt) |  | -1 | 60 | 0.6
01.01.02.005 | L | F219UA21 | m2 | Demolició de paviment de formigó, de 20 cm de gruix com a màxim, amb retroexcavadora amb martell trencador, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor | Demolició de paviment de formigó, de 20 cm de gruix com a màxim, amb retroexcavadora amb martell trencador, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor
Actuació 1: Bòria - P. Casals (zona formigó) |  | 1 | 50 | 0.6
01.01.02.006 | L | F219UA11 | m2 | Demolició de ferm d’aglomerat asfàltic, base i subase de formigó, de més de 10 cm de gruix i fins a 20 cm de gruix total, amb retroexcavadora amb martell trencador, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor | Demolició de ferm d’aglomerat asfàltic, base i subase de formigó, de més de 10 cm de gruix i fins a 20 cm de gruix total, amb retroexcavadora amb martell trencador, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou (zona asfalt) |  | 1 | 60 | 0.6
01.01.02.007 | L | P2R5-DT35 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Vorera panot
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 1.35 | 470 | 0.45 | 0.2
Actuació 1: Bòria - P. Casals (zona formigó) |  | -1.35 | 50 | 0.45 | 0.2
Actuació 2: J. Irla - Estatut |  | 1.35 | 430 | 0.6 | 0.2
Actuació 2: J. Irla - Estatut (zona asfalt) |  | -1.35 | 60 | 0.6 | 0.2
Paviment formigó
Actuació 1: Bòria - P. Casals (zona formigó) |  | 1.35 | 50 | 0.6 | 0.2
Paviment asfàltic
Actuació 2: J. Irla - Estatut (zona asfalt) |  | 1.35 | 60 | 0.6 | 0.2
01.01.02.008 | L | P2RA-EU7E | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts, procedents de construcció o demolició, amb codis 1701-1703-1705 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts, procedents de construcció o demolició, amb codis 1701-1703-1705 segons la Llista Europea de Residus
Vorera panot
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 1.35 | 470 | 0.45 | 0.2
Actuació 1: Bòria - P. Casals (zona formigó) |  | -1.35 | 50 | 0.45 | 0.2
Actuació 2: J. Irla - Estatut |  | 1.35 | 430 | 0.6 | 0.2
Actuació 2: J. Irla - Estatut (zona asfalt) |  | -1.35 | 60 | 0.6 | 0.2
Paviment formigó
Actuació 1: Bòria - P. Casals (zona formigó) |  | 1.35 | 50 | 0.6 | 0.2
Paviment asfàltic
Actuació 2: J. Irla - Estatut (zona asfalt) |  | 1.35 | 60 | 0.6 | 0.2
| N | Obra | 01 | PressupostSQM2508VF
| N | Capítol | 01 | LOT 01: TREBALLS DE RENOVACIÓ
| N | Titol 3 | 03 | Moviments de terres
01.01.03.001 | L | F222U114 | m3 | Excavació de rasa en terreny compacte (20<SPT<50), a una fondària inferior a 1,3 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió o contenidor, mesurat sobre perfil, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació per serveis | Excavació de rasa en terreny compacte (20<SPT<50), a una fondària inferior a 1,3 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió o contenidor, mesurat sobre perfil, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació per serveis
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 1 | 470 | 0.6 | 0.8
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 1 | 430 | 0.6 | 0.8
01.01.03.002 | L | F227500F | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 1 | 470 | 0.6
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 1 | 430 | 0.6
01.01.03.003 | L | F228U807 | m3 | Rebliment, estesa i compactació de rasa amb sauló a granel, inclòs subministrament, amb mitjans mecànics lleugers i fins al 95% PM, segons Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | Rebliment, estesa i compactació de rasa amb sauló a granel, inclòs subministrament, amb mitjans mecànics lleugers i fins al 95% PM, segons Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 1 | 470 | 0.6 | 0.1
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 1 | 430 | 0.6 | 0.1
01.01.03.004 | L | F228UC07 | m3 | Rebliment, estesa i compactació de rasa amb sorres de material reciclat de formigons, inclòs subministrament, amb mitjans mecànics lleugers i fins al 95% PM, segons Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | Rebliment, estesa i compactació de rasa amb sorres de material reciclat de formigons, inclòs subministrament, amb mitjans mecànics lleugers i fins al 95% PM, segons Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 1 | 470 | 0.6 | 0.25
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 1 | 430 | 0.6 | 0.25
01.01.03.005 | L | F228U107 | m3 | Rebliment, estesa i compactació de rasa amb material adequat de la pròpia excavació, amb mitjans manuals i fins al 95% PM, segons Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | Rebliment, estesa i compactació de rasa amb material adequat de la pròpia excavació, amb mitjans manuals i fins al 95% PM, segons Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 1 | 470 | 0.6 | 0.45
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 1 | 430 | 0.6 | 0.45
01.01.03.006 | L | P2R5-DT35 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 1.35 | 470 | 0.6 | 0.35
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 1.35 | 430 | 0.6 | 0.35
01.01.03.007 | L | P2RA-EU7E | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts, procedents de construcció o demolició, amb codis 1701-1703-1705 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts, procedents de construcció o demolició, amb codis 1701-1703-1705 segons la Llista Europea de Residus
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 1.35 | 470 | 0.6 | 0.35
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 1.35 | 430 | 0.6 | 0.35
| N | Obra | 01 | PressupostSQM2508VF
| N | Capítol | 01 | LOT 01: TREBALLS DE RENOVACIÓ
| N | Titol 3 | 04 | Xarxa de subministrament
01.01.04.001 | L | FF38UAG0 | m | Subministrament de tub de fosa dúctil per a abastament d’aigua, DN100, classe de pressió C100 segons UNE-EN 545:2011 o classe de gruix K9 segons UNE-EN 545:2007, amb unió estàndard de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996, recobriment exterior de zinc de 200 g/m2 com a mínim amb capa externa de pintura bituminosa de qualitat alimentària de 80 micres de gruix mínim o bé recobriment de zinc-alumini de 400 g/m2 com a mínim amb capa d’acabat de resina sintètica de 80 micres de gruix mínim, i revestiment interior de morter de ciment aplicat per vibrocentrifugació | Subministrament de tub de fosa dúctil per a abastament d’aigua, DN100, classe de pressió C100 segons UNE-EN 545:2011 o classe de gruix K9 segons UNE-EN 545:2007, amb unió estàndard de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996, recobriment exterior de zinc de 200 g/m2 com a mínim amb capa externa de pintura bituminosa de qualitat alimentària de 80 micres de gruix mínim o bé recobriment de zinc-alumini de 400 g/m2 com a mínim amb capa d’acabat de resina sintètica de 80 micres de gruix mínim, i revestiment interior de morter de ciment aplicat per vibrocentrifugació
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 1 | 470
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 1 | 430
01.01.04.002 | L | FF32UA50 | m | Carreteig, col·locació i muntatge de tub de fosa dúctil, DN100, unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa | Carreteig, col·locació i muntatge de tub de fosa dúctil, DN100, unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 1 | 470
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 1 | 430
01.01.04.003 | L | FFZBU010 | m | Subministrament de malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs soterrats i sense detector | Subministrament de malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs soterrats i sense detector
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 1 | 470
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 1 | 430
01.01.04.004 | L | FFZ1U100 | m | Col·locació de malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs soterrats | Col·locació de malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs soterrats
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 1 | 470
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 1 | 430
01.01.04.005 | L | FN12U1A2 | u | Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN100, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part proporcional de junts i cargols | Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN100, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part proporcional de junts i cargols
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 5
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 4
01.01.04.006 | L | FND3U1A3 | u | Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN100, amb unió embridada, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada | Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN100, amb unió embridada, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 5
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 4
01.01.04.007 | L | FN12U162 | u | Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN65, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part proporcional de junts i cargols | Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN65, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part proporcional de junts i cargols
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 1
01.01.04.008 | L | FND3U173 | u | Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN65, amb unió embridada, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada | Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN65, amb unió embridada, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 1
01.01.04.009 | L | FN12U152 | u | Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN50, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part proporcional de junts i cargols | Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN50, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part proporcional de junts i cargols
Vàlvules descàrrega
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 1
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 2
01.01.04.010 | L | FND3U153 | u | Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN50, amb unió embridada, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada | Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN50, amb unió embridada, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada
Vàlvules descàrrega
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 1
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 2
01.01.04.011 | L | FDKZU41D | u | Subministrament de bastiment quadrat amb base circular de polietilè d'alta densitat (HDPE) i tapa quadrada de fosa dúctil, de 145x145 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb conjunt de maniobra AVK, DN100 | Subministrament de bastiment quadrat amb base circular de polietilè d'alta densitat (HDPE) i tapa quadrada de fosa dúctil, de 145x145 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb conjunt de maniobra AVK, DN100
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 5
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 4
01.01.04.012 | L | FDKZU41C | u | Subministrament de bastiment quadrat amb base circular de polietilè d'alta densitat (HDPE) i tapa quadrada de fosa dúctil, de 145x145 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb conjunt de maniobra AVK, DN65/80 | Subministrament de bastiment quadrat amb base circular de polietilè d'alta densitat (HDPE) i tapa quadrada de fosa dúctil, de 145x145 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb conjunt de maniobra AVK, DN65/80
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 1
Vàlvules descàrrega
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 1
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 2
01.01.04.013 | L | FF3AURAA | u | Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN100, inclòs part proporcional de junts i cargols | Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN100, inclòs part proporcional de junts i cargols
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 2
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 4
01.01.04.014 | L | FF3AURA7 | u | Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN65, inclòs part proporcional de junts i cargols | Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN65, inclòs part proporcional de junts i cargols
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 4
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 1
01.01.04.015 | L | FF3BUF3A | u | Subministrament de colze de 22°30' (1/16) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) | Subministrament de colze de 22°30' (1/16) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica)
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 12
01.01.04.016 | L | FF3BUR2A | u | Subministrament de colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | Subministrament de colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 2
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 3
01.01.04.017 | L | FF3BUF2A | u | Subministrament de colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) | Subministrament de colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica)
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 2
01.01.04.018 | L | FF3BUR1A | u | Subministrament de colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | Subministrament de colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 5
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 1
01.01.04.019 | L | FF3BUF1A | u | Subministrament de colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) | Subministrament de colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica)
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 4
01.01.04.020 | L | FF3CURA8 | u | Subministrament de con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100 a DN80, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | Subministrament de con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100 a DN80, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 3
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 1
01.01.04.021 | L | FF3CURA7 | u | Subministrament de con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100 a DN65, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | Subministrament de con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100 a DN65, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 1
01.01.04.022 | L | FF3DU1MA | u | Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols
Actuació 1: Bòria - P. Casals (prev.) |  | 10
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou (prev.) |  | 10
01.01.04.023 | L | FF36UA51 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN100, amb unió embridada, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN100, amb unió embridada, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada
Tes |  | 11
Colzes |  | 29
Reduccions |  | 5
Brides-endoll |  | 20
01.01.04.024 | L | FFPCU23A | u | Subministrament d'hidrant de 100 mm de diàmetre, en tub nou de fosa DN100 | Subministrament d'hidrant de 100 mm de diàmetre, en tub nou de fosa DN100
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 4
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 2
01.01.04.025 | L | FFP3U23A | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'hidrant de 100 mm de diàmetre, en tub nou de fosa DN100 | Carreteig, col·locació i muntatge d'hidrant de 100 mm de diàmetre, en tub nou de fosa DN100
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 4
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 2
01.01.04.026 | L | FDK1U221 | u | Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60 cm i entre 0,6 i 1,2 m de fondària per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter M5 (5N/mm2) i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, sense incloure el subministrament ni la col·locació del registre | Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60 cm i entre 0,6 i 1,2 m de fondària per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter M5 (5N/mm2) i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, sense incloure el subministrament ni la col·locació del registre
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 4
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 2
01.01.04.027 | L | FDKZU16B | u | Subministrament de bastiment i tapa quadrats de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 | Subministrament de bastiment i tapa quadrats de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 4
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 2
01.01.04.028 | L | PBBM-4IMH | m | Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat | Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 4
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 2
01.01.04.029 | L | PMS0-6Z3W | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 4
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 2
01.01.04.030 | L | FFMLU504 | u | Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d'unió de fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials de diàmetre exterior entre 84 i 106 mm (DN80), cargol únic, sense resistència a tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) | Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d'unió de fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials de diàmetre exterior entre 84 i 106 mm (DN80), cargol únic, sense resistència a tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 3
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 1
01.01.04.031 | L | FFM3U165 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs de PVC-U o PE, amb unió resistent a tracció, DN80, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs de PVC-U o PE, amb unió resistent a tracció, DN80, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 3
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 1
01.01.04.032 | L | FFMLU503 | u | Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d'unió de fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials de diàmetre exterior entre 68 i 85 mm (DN65), cargol únic, sense resistència a tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) | Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d'unió de fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials de diàmetre exterior entre 68 i 85 mm (DN65), cargol únic, sense resistència a tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 1
01.01.04.033 | L | FFM3U155 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs de PVC-U o PE, amb unió resistent a tracció, DN65, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs de PVC-U o PE, amb unió resistent a tracció, DN65, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 1
01.01.04.034 | L | FFMLU502 | u | Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d'unió de fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials de diàmetre exterior entre 57 i 74 mm (DN50), cargol únic, sense resistència a tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) | Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d'unió de fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials de diàmetre exterior entre 57 i 74 mm (DN50), cargol únic, sense resistència a tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 1
Actuació 1: Bòria - P. Casals ext. |  | 4
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 2
01.01.04.035 | L | FFM3U145 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs de PVC-U o PE, amb unió resistent a tracció, DN50, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs de PVC-U o PE, amb unió resistent a tracció, DN50, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 1
Actuació 1: Bòria - P. Casals ext. |  | 4
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 2
01.01.04.036 | L | FFN1U215 | u | Obra civil per a muntatge de tram 1 d’escomesa DN20, DN30 o DN40, sobre tub nou fins a DN300, de fins a 3 m de llargària, amb detecció de serveis existents, enderroc de paviment, excavació de terres amb mitjans manuals i/o mecànics, reblert de rasa amb sauló al voltant del tub, col·locació de malla senyalitzadora i de placa de protecció entre serveis, reblert de rasa amb sauló i/o reciclat de formigó segons Ordenances Municipals, formació de base de formigó de 10 cm de gruix, càrrega de runa sobre contenidor, transport a abocador i gestió de residus, inclòs col·locació de pericó prefabricat i registre, sense incloure la reposició del paviment, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | Obra civil per a muntatge de tram 1 d’escomesa DN20, DN30 o DN40, sobre tub nou fins a DN300, de fins a 3 m de llargària, amb detecció de serveis existents, enderroc de paviment, excavació de terres amb mitjans manuals i/o mecànics, reblert de rasa amb sauló al voltant del tub, col·locació de malla senyalitzadora i de placa de protecció entre serveis, reblert de rasa amb sauló i/o reciclat de formigó segons Ordenances Municipals, formació de base de formigó de 10 cm de gruix, càrrega de runa sobre contenidor, transport a abocador i gestió de residus, inclòs col·locació de pericó prefabricat i registre, sense incloure la reposició del paviment, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 65
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 15
No previstes (previsió) |  | 3
01.01.04.037 | L | FFN2U215 | u | Muntatge de tram 1 d’escomesa DN20, DN30 o DN40, sobre tub nou de fosa dúctil fins a DN300 amb collarí, de fins a 3 m de llargària, inclòs muntatge de clau de registre, sense incloure el subministrament dels materials hidràulics de l’escomesa, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | Muntatge de tram 1 d’escomesa DN20, DN30 o DN40, sobre tub nou de fosa dúctil fins a DN300 amb collarí, de fins a 3 m de llargària, inclòs muntatge de clau de registre, sense incloure el subministrament dels materials hidràulics de l’escomesa, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 65
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 15
No previstes (previsió) |  | 3
01.01.04.038 | L | FFNB3A05 | u | Subministrament de materials per a muntatge de tram 1 d'escomesa DN30, sobre tub nou de fosa dúctil, DN100, per a unió sense càrrega mitjançant collarí fixat amb cingles d’acer inoxidable i accessoris de connexió de llautó per a unió amb el tub de polietilè per compressió mecànica, inclòs vàlvula de registre DN30 (E-E) per a tub PE 100 SDR 11, DN40, pericó prefabricat de 300x300 mm i registre de fosa de 300x300 mm i classe de càrrega B125 segons norma UNE-EN 124 | Subministrament de materials per a muntatge de tram 1 d'escomesa DN30, sobre tub nou de fosa dúctil, DN100, per a unió sense càrrega mitjançant collarí fixat amb cingles d’acer inoxidable i accessoris de connexió de llautó per a unió amb el tub de polietilè per compressió mecànica, inclòs vàlvula de registre DN30 (E-E) per a tub PE 100 SDR 11, DN40, pericó prefabricat de 300x300 mm i registre de fosa de 300x300 mm i classe de càrrega B125 segons norma UNE-EN 124
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 65
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 15
No previstes (previsió) |  | 3
| N | Obra | 01 | PressupostSQM2508VF
| N | Capítol | 01 | LOT 01: TREBALLS DE RENOVACIÓ
| N | Titol 3 | 05 | Paviments
01.01.05.001 | L | F965U162 | m | Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, rejuntada amb morter | Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, rejuntada amb morter
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 1 | 470
Actuació 1: Bòria - P. Casals (zona formigó) |  | -1 | 50
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 1 | 7
01.01.05.002 | L | F974U111 | m | Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc | Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 1 | 7
01.01.05.003 | L | F9E1U334 | m2 | Reposició de paviment de panot per a vorera, de 20x20x4 cm, gris, col·locat a l'estesa amb morter sec M 7,5 i beurada de ciment pòrtland, inclòs base de formigó HM-20/P/20/I de 10 cm de gruix i repàs i piconatge de caixa de paviment amb compactació del 95% PM, en actuacions de 20 m2 a 60 m2, en zones urbanes amb dificultat de mobilitat | Reposició de paviment de panot per a vorera, de 20x20x4 cm, gris, col·locat a l'estesa amb morter sec M 7,5 i beurada de ciment pòrtland, inclòs base de formigó HM-20/P/20/I de 10 cm de gruix i repàs i piconatge de caixa de paviment amb compactació del 95% PM, en actuacions de 20 m2 a 60 m2, en zones urbanes amb dificultat de mobilitat
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 1 | 470 | 0.45
Actuació 1: Bòria - P. Casals (zona formigó) |  | -1 | 50 | 0.45
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 1 | 7 | 0.6
01.01.05.004 | L | F227U010 | m2 | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
Actuació 1: Bòria - P. Casals (zona formigó) |  | 1 | 50 | 0.6
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou (zona asfalt) |  | 1 | 60 | 0.6
01.01.05.005 | L | F9G1U010 | m3 | Paviment de formigó HM-30/P/20/X0+XM2, abocat amb camió, estesa i vibratge manual, amb acabat remolinat mecànic | Paviment de formigó HM-30/P/20/X0+XM2, abocat amb camió, estesa i vibratge manual, amb acabat remolinat mecànic
Actuació 1: Bòria - P. Casals (zona formigó) |  | 1 | 50 | 0.6 | 0.2
01.01.05.006 | L | F9HFU222 | m2 | Reposició de ferm de mescla bituminosa en calent de 12 cm de gruix, amb capa de trànsit de 5 cm de mescla bituminosa contínua AC 16 surf B 50/70 D, capa base de 7 cm de mescla bituminosa contínua AC 22 base B 50/70 S, estès manualment i compactat amb corró, inclòs regs d'imprimació i adherència, per a superfícies superiors a 25 m2 | Reposició de ferm de mescla bituminosa en calent de 12 cm de gruix, amb capa de trànsit de 5 cm de mescla bituminosa contínua AC 16 surf B 50/70 D, capa base de 7 cm de mescla bituminosa contínua AC 22 base B 50/70 S, estès manualment i compactat amb corró, inclòs regs d'imprimació i adherència, per a superfícies superiors a 25 m2
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou (zona asfalt) |  | 1 | 60 | 0.6
| N | Obra | 01 | PressupostSQM2508VF
| N | Capítol | 01 | LOT 01: TREBALLS DE RENOVACIÓ
| N | Titol 3 | 06 | Control de qualitat
01.01.06.001 | L | PPCQ0001 | pa | Conjunt de proves i assajos pel Control de Qualitat, realitzats per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, necessaris per al compliment de la normativa vigent | Conjunt de proves i assajos pel Control de Qualitat, realitzats per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, necessaris per al compliment de la normativa vigent
Control Qualitat |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostSQM2508VF
| N | Capítol | 01 | LOT 01: TREBALLS DE RENOVACIÓ
| N | Titol 3 | 07 | Seguretat i Salut
01.01.07.001 | L | PPSS0001 | pa | Mesures de Seguretat i Salut necessàries per a la realització del conjunt de l'obra, inclòs el Pla de Seguretat i Salut, documentació, permisos, taxes i materials per a la correcte protecció de l'obra i les persones | Mesures de Seguretat i Salut necessàries per a la realització del conjunt de l'obra, inclòs el Pla de Seguretat i Salut, documentació, permisos, taxes i materials per a la correcte protecció de l'obra i les persones
Seguretat i Salut |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostSQM2508VF
| N | Capítol | 02 | LOT 02: TREBALLS A REALITZAR PER LA CONCESSIONÀRIA
| N | Titol 3 | 01 | Maniobres de xarxa
01.02.01.001 | L | PFZ1-0001 | u | Maniobres de sector de xarxa per buidar i omplir el sector afectat | Maniobres de sector de xarxa per buidar i omplir el sector afectat
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 1
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 1
01.02.01.002 | L | PFZ1-0002 | u | Avís de tall de subministrament als abonats de la xarxa afectats | Avís de tall de subministrament als abonats de la xarxa afectats
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 1
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 1
01.02.01.003 | L | ZPROV0001 | m | Xarxa provisional per tal de garantir el subministrament durant el transcurs de les obres, amb canonada de PE100 DN40 PN16 | Xarxa provisional per tal de garantir el subministrament durant el transcurs de les obres, amb canonada de PE100 DN40 PN16
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 1 | 470
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 1 | 430
01.02.01.004 | L | ZPROV0002 | u | Connexió de les escomeses dels abonats a la xarxa provisional durant el transcurs de les obres | Connexió de les escomeses dels abonats a la xarxa provisional durant el transcurs de les obres
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 65
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 15
01.02.01.005 | L | PFZ1-0003 | m | Neteja i desinfecció de la xarxa segons RD140/2003 | Neteja i desinfecció de la xarxa segons RD140/2003
Actuació 1: Bòria - P. Casals |  | 1 | 470
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou |  | 1 | 430
01.02.01.006 | L | PPAG1 | u | Connexió a la xarxa existent Tipus A (<DN80) a realitzar per part de la companyia concessionària | Connexió a la xarxa existent Tipus A (<DN80) a realitzar per part de la companyia concessionària
Actuació 1: Bòria - P. Casals
Extensions |  | 4
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou
Tub PE63 |  | 1
Nova extensió (previsió) |  | 1
01.02.01.007 | L | PPAG2 | u | Connexió a la xarxa existent Tipus B (DN80 fins a < DN150) a realitzar per part de la companyia concessionària | Connexió a la xarxa existent Tipus B (DN80 fins a < DN150) a realitzar per part de la companyia concessionària
Actuació 1: Bòria - P. Casals
Tub PE90 |  | 3
Actuació 2: J. Irla - Corral Nou | [5 empty] | 0
Tub PE90 |  | 1
0
01.02.01.008 | L | PPAG3 | u | Proves de Pressió <1000 ml a realitzar per part de la companyia concessionària | Proves de Pressió <1000 ml a realitzar per part de la companyia concessionària
Proves de pressió |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostSQM2508VF
| N | Capítol | 02 | LOT 02: TREBALLS A REALITZAR PER LA CONCESSIONÀRIA
| N | Titol 3 | 02 | Altres
01.02.02.001 | L | PFZ-0005 | h | Supervisió tècnica general de l'obra per part de la concessionària del servei | Supervisió tècnica general de l'obra per part de la concessionària del servei
Previsió 1 visita d'obra per setmana (18 setmanes) |  | 3 | 18
| N | Obra | 01 | PressupostSQM2508VF
| N | Capítol | 02 | LOT 02: TREBALLS A REALITZAR PER LA CONCESSIONÀRIA
| N | Titol 3 | 03 | Control de qualitat
01.02.03.001 | L | PPCQ0002 | pa | Conjunt de proves i assajos pel Control de Qualitat, realitzats per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, necessaris per al compliment de la normativa vigent | Conjunt de proves i assajos pel Control de Qualitat, realitzats per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, necessaris per al compliment de la normativa vigent
Control Qualitat |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostSQM2508VF
| N | Capítol | 02 | LOT 02: TREBALLS A REALITZAR PER LA CONCESSIONÀRIA
| N | Titol 3 | 04 | Seguretat i Salut
01.02.04.001 | L | PPSS0002 | pa | Mesures de Seguretat i Salut necessàries per a la realització del conjunt de l'obra, inclòs el Pla de Seguretat i Salut, documentació, permisos, taxes i materials per a la correcte protecció de l'obra i les persones | Mesures de Seguretat i Salut necessàries per a la realització del conjunt de l'obra, inclòs el Pla de Seguretat i Salut, documentació, permisos, taxes i materials per a la correcte protecció de l'obra i les persones
Seguretat i Salut |  | 1