## T-PRES
|  |  |  | Obres de substitució de components de clima i calefacció a 7 equipaments municipals | Obres de substitució de components de clima i calefacció a 7 equipaments municipals | Obres de substitució de components de clima i calefacció a 7 equipaments municipals | Obres de substitució de components de clima i calefacció a 7 equipaments municipals
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostSubstitució components calefacció i climatització
|  | Capítol | 01 | ESCOLA ITACA
01.01 | 1 | PE2C-HQAC | u | Grup tèrmic de condensació mural, per a gas natural, constituït per 2 calderes de condensació de 70 kW de potència tèrmica útil unitària connectades en cascada, disposició en filera, potència màxima de 140 kW, per a calefacció, superfícies de transmissió de calor de fosa d'alumini-silici, cremador monobloc modulant de tipus premescla amb modulació 1:5, temperatura de funcionament 80°C, temperatura màxima 90°C, pressió màxima 0,4 MPa, eficiència en règim d'alta temperatura (80/60°C) del 88% respecte al PCS, eficiència en règim de baixa temperatura (50/30°C) al 30% de la càrrega del 98% respecte al PCS, inclou les bombes circuladores individuals, els col·lectors hidràulics, l'agulla hidràulica i els suports murals, no inclou els accessoris d'evacuació de fums, col·locat amb suports murals | 12679.59 | 1
01.01 | 2 | PNL4-CHCT | u | Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,6 bar, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 50 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,21 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn, muntada entre tubs | 1021.96 | 2
01.01 | 3 | PEU2-7B40 | u | Col·lector doble d'1´´1/4 de diàmetre per a caldera, amb 2 vàlvules de 3 vies, col·locat i connectat | 515.36 | 2
01.01 | 4 | PF50-CTVD | u | Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 3 tubs, potència màxima dels equips > 56 kW, format per un col·lector de <= 8 u sortides per a la línia de gas, un col·lector de <= 8 u sortides per a la línia de descàrrega de gas i un col·lector de <= 8 u sortides per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat | 582.24 | 2
01.01 | 5 | PF91-76OP | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 2 ´´, aïllament i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 16 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 31.02 | 18
01.01 | 6 | PF51-6RXH | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 33.69 | 50
01.01 | 7 | PY01-HBTX | h | Desplaçament d'equips, material i maquinaria per a fer reparacions | 24.92 | 50
01.01 | 8 | PEVA-HCJ2 | u | Jornada per a realització d'assaig d'avaluació de la capacitat de la instal·lació de mantenir el nivell de temperatura i humitat de l'aire dintre dels límits fixats, mínim dos punts de medició per sala, segons UNE 100713 | 881.82 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostSubstitució components calefacció i climatització
|  | Capítol | 02 | ESCOLA JOAN MIRÓ
01.02 | 1 | PE2F-CSXN | u | Substitució de caldera mixta per caldera de condensació de 23 a 28 kW de potència calorífica, de planxa d'alumini, per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 3 bar de pressió, per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, mural, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 813/2013, amb una classe d'eficiència energètica en calefacció i aigua calenta sanitària A-A/XL segons REGLAMENTO (UE) 811/2013, col·locada | 2517.31 | 1
01.02 | 2 | PNL4-CHC6 | u | Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,6 bar, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 50 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,22 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, muntada entre tubs | 606.76 | 1
01.02 | 3 | PY01-HBTX | h | Desplaçament d'equips, material i maquinaria per a fer reparacions | 24.92 | 8
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostSubstitució components calefacció i climatització
|  | Capítol | 03 | CRAD Servei Dones
01.03 | 1 | PE2F-CSXU | u | Substitució de caldera mixta per caldera de condensació de 28 a 33 kW de potència calorífica, de planxa d'acer, per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària amb acumulació dinàmica, per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, mural, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 813/2013, amb una classe d'eficiència energètica en calefacció i aigua calenta sanitària A-A/XL segons REGLAMENTO (UE) 811/2013, col·locada | 2396.53 | 1
01.03 | 2 | PNL4-CHC6 | u | Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,6 bar, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 50 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,22 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, muntada entre tubs | 606.76 | 1
01.03 | 3 | PY01-HBTX | h | Desplaçament d'equips, material i maquinaria per a fer reparacions | 24.92 | 16
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostSubstitució components calefacció i climatització
|  | Capítol | 04 | BIBLIOTECA SANT ROC
01.04 | 1 | PE54-35DW | m2 | Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,5 mm, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb unió marc cargolat i clips, segellat amb massilla resistent a altes temperatures, muntat adossat amb suports | 60.46 | 36
01.04 | 2 | PE55-H9RI | m | Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a conducte rectangular | 7.17 | 36
01.04 | 3 | P127-HKBN | m2 | Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa en zones de difícil accés, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km | 59.42 | 36
01.04 | 4 | PY01-HBTX | h | Desplaçament d'equips, material i maquinaria per a fer reparacions | 24.92 | 30
01.04 | 5 | PEVA-HCJ2 | u | Jornada per a realització d'assaig d'avaluació de la capacitat de la instal·lació de mantenir el nivell de temperatura i humitat de l'aire dintre dels límits fixats, mínim dos punts de medició per sala, segons UNE 100713 | 881.82 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostSubstitució components calefacció i climatització
|  | Capítol | 05 | BIBLIOTECA LLEFIÀ
01.05 | 1 | PEZ1-6RX2 | kg | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a | 88.96 | 20.6
01.05 | 2 | PY01-HBTX | h | Desplaçament d'equips, material i maquinaria per a fer reparacions | 24.92 | 40
01.05 | 3 | PEVA-HCJ2 | u | Jornada per a realització d'assaig d'avaluació de la capacitat de la instal·lació de mantenir el nivell de temperatura i humitat de l'aire dintre dels límits fixats, mínim dos punts de medició per sala, segons UNE 100713 | 881.82 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostSubstitució components calefacció i climatització
|  | Capítol | 06 | BIBLIOTECA CAN CANYADÓ
01.06 | 1 | PEVA-HCJ2 | u | Jornada per a realització d'assaig d'avaluació de la capacitat de la instal·lació de mantenir el nivell de temperatura i humitat de l'aire dintre dels límits fixats, mínim dos punts de medició per sala, segons UNE 100713 | 881.82 | 1
01.06 | 2 | PY01-HBTX | h | Desplaçament d'equips, material i maquinaria per a fer reparacions | 24.92 | 20
01.06 | 3 | PG8P-HD2V | u | Programari per a ordinador compatible, per a control, visualització i accés a la xarxa pròpia del sistema, instal·lat,instal. | 1654.35 | 1
01.06 | 4 | PG84-HD0B | u | Pantalla tàctil TFT color 4-6'' per a control, amb alimentació i amb connexió per a bus del sistema, amb caixa per a encastar, muntada i connectada | 682.22 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostSubstitució components calefacció i climatització
|  | Capítol | 07 | ARXIU MUNICIPAL
01.07 | 1 | PEM0-BH3F | u | Caixa amb ventilador axial de 20000 a 25000 m3/h de cabal màxim, motor trifàsic de 400 V de 4 pols i 2,2 kW de potència a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, ventilador de 630 mm de diàmetre amb pales d'alumini i caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, col.locada | 1091.17 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostSubstitució components calefacció i climatització
|  | Capítol | 08 | SEGURETAT I SALUT
01.08 | 1 | P000-0001 | u | Pla de Seguretat i Salut | 431.09 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
Obres de substitució de components de clima i calefacció a 7 equipaments municipals | Obres de substitució de components de clima i calefacció a 7 equipaments municipals | Obres de substitució de components de clima i calefacció a 7 equipaments municipals | Obres de substitució de components de clima i calefacció a 7 equipaments municipals | Obres de substitució de components de clima i calefacció a 7 equipaments municipals | Obres de substitució de components de clima i calefacció a 7 equipaments municipals | Obres de substitució de components de clima i calefacció a 7 equipaments municipals | Obres de substitució de components de clima i calefacció a 7 equipaments municipals | Obres de substitució de components de clima i calefacció a 7 equipaments municipals | Obres de substitució de components de clima i calefacció a 7 equipaments municipals | Obres de substitució de components de clima i calefacció a 7 equipaments municipals
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Partida d'obra
| P21GD-CULO | u | Desmuntatge per a substitució, de caldera mixta, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desm.p/subst.,caldera mixta,m.man.,càrr.man.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PD1A-F120 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=32mm
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDW3-FFAI | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm | 1 |  | x | 0.01 | =
| BD1A-1NDY | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 1.25 |  | x | 1.59 | =
| BDW3-FFAE | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm | 1 |  | x | 0.7 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PE23-7B8J | u | Caldera de condensació de 23 a 28 kW de potència calorífica, de planxa d'alumini, per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 3 bar de pressió, per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, mural, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 813/2013, amb una classe d'eficiència energètica en calefacció i aigua calenta sanitària A-A/XL segons REGLAMENTO (UE) 811/2013, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caldera cond.,23 a 28 kW,planxa Al,p/calef+ACS,3bar,p/gas natural,+acc.,mural,col.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 8 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 8 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE23-1POC | u | Caldera de condensació de 23 a 28 kW de potència calorífica, de planxa d'alumini, per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària, per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, mural, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 813/2013, amb una classe d'eficiència energètica en calefacció i aigua calenta sanitària A-A/XL segons REGLAMENTO (UE) 811/2013 | 1 |  | x | 1911.93 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PE23-7BAE | u | Caldera de condensació de 28 a 33 kW de potència calorífica, de planxa d'acer, per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària amb acumulació dinàmica, per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, mural, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 813/2013, amb una classe d'eficiència energètica en calefacció i aigua calenta sanitària A-A/XL segons REGLAMENTO (UE) 811/2013, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caldera cond.,28 a 33 kW,planxa acer,p/calef+ACS,3bar,producc.ACS+acum.dinàm.,p/gas natural,+acc.,mu
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 8 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 8 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE23-1POV | u | Caldera de condensació de 28 a 33 kW de potència calorífica, de planxa d'acer, per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària amb acumulació dinàmica, per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, mural, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 813/2013, amb una classe d'eficiència energètica en calefacció i aigua calenta sanitària A-A/XL segons REGLAMENTO (UE) 811/2013 | 1 |  | x | 1791.15 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PF56-FJDG | m | Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R250 (semidur),DN=16mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,dific.alt,col.superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.17 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.17 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A1-07KM | u | Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.43 | =
| BFYC-04OP | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 16 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1.5 |  | x | 0.35 | =
| BF53-FGLA | m | Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 1.02 |  | x | 4.15 | =
| BFW6-04O6 | u | Accessori per a tub de coure 16 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0.45 |  | x | 1.81 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PF56-FJDI | m | Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R250 (semidur),DN=22mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,dific.alt,col.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.21 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.21 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYC-04OK | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1.5 |  | x | 0.46 | =
| BF53-FGLJ | m | Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 1.02 |  | x | 5.61 | =
| BFW6-04O0 | u | Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0.45 |  | x | 2.55 | =
| B0A1-07KJ | u | Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.5 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PJ3B-3ECP | u | Sifó registrable per a desguàs d'aparell de bombeig, de PVC, de 32 mm, connectat a un ramal de PVC |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sifó registrable desg.apare.bombeig,PVC,D=32mm,connec.ramal PVC
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.2 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.05 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ3C-CVYD | u | Sifó registrable per a desguàs d'aparell de bombeig, de PVC de 32 mm, per a connectar al ramal de PVC | 1 |  | x | 2.45 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-1 | P000-0001 | u | Pla de Seguretat i Salut |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 431.09 | Pla de Seguretat i Salut
P-2 | P127-HKBN | m2 | Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa en zones de difícil accés, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Munt/desm.bast.tub metàl fixa zones dif.accés, bast.70cm,h<= 200 cm,base+plataform.+escala accés+bar
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.2 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 0.2 | /R | x | 45.45 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-3 | PE2C-HQAC | u | Grup tèrmic de condensació mural, per a gas natural, constituït per 2 calderes de condensació de 70 kW de potència tèrmica útil unitària connectades en cascada, disposició en filera, potència màxima de 140 kW, per a calefacció, superfícies de transmissió de calor de fosa d'alumini-silici, cremador monobloc modulant de tipus premescla amb modulació 1:5, temperatura de funcionament 80°C, temperatura màxima 90°C, pressió màxima 0,4 MPa, eficiència en règim d'alta temperatura (80/60°C) del 88% respecte al PCS, eficiència en règim de baixa temperatura (50/30°C) al 30% de la càrrega del 98% respecte al PCS, inclou les bombes circuladores individuals, els col·lectors hidràulics, l'agulla hidràulica i els suports murals, no inclou els accessoris d'evacuació de fums, col·locat amb suports murals |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Grup tèrmic condens.mural,gas natural,inst.cascada,2x70kW,fosa d'alumini-silici,premescla,1:5,temper
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 12 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 12 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE2C-HQAD | u | Grup tèrmic de condensació mural, per a gas natural, constituït per 2 calderes de condensació de 70 kW de potència tèrmica útil unitària connectades en cascada, disposició en filera, potència màxima de 140 kW, per a calefacció, superfícies de transmissió de calor de fosa d'alumini-silici, cremador monobloc modulant de tipus premescla amb modulació 1:5, temperatura de funcionament 80°C, temperatura màxima 90°C, pressió màxima 0,4 MPa, eficiència en règim d'alta temperatura (80/60°C) del 88% respecte al PCS, eficiència en règim de baixa temperatura (50/30°C) al 30% de la càrrega del 98% respecte al PCS, inclou les bombes circuladores individuals, els col·lectors hidràulics, l'agulla hidràulica i els suports murals, no inclou els accessoris d'evacuació de fums | 1 |  | x | 11991.54 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-6 | PE54-35DW | m2 | Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,5 mm, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb unió marc cargolat i clips, segellat amb massilla resistent a altes temperatures, muntat adossat amb suports |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte planxa ac.galv.,g=1,5mm,class.resist.foc E600/120,+unió marc cargolat,segell.massilla resis
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.65 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.65 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW2-FG8A | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 0.15 |  | x | 5.39 | =
| BE52-0OKK | m2 | Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, d'1,5 mm de gruix, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb unió marc cargolat i clips, segellat amb massilla resistent a altes temperatures | 1 |  | x | 22.38 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-7 | PE55-H9RI | m | Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a conducte rectangular |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Junt elàstic planxa acer+elàstic 60mm+planxa acer,col.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE54-H62E | m | Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat | 1 |  | x | 4.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-8 | PEM0-BH3F | u | Caixa amb ventilador axial de 20000 a 25000 m3/h de cabal màxim, motor trifàsic de 400 V de 4 pols i 2,2 kW de potència a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, ventilador de 630 mm de diàmetre amb pales d'alumini i caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, col.locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa+vent.axial,20000 a 25000 m3/h,400V,2,2kW,1450rpm,IP 55,D=630mm,col.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 2 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 2 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEM0-2OZS | u | Caixa amb ventilador axial de 20000 a 25000 m3/h de cabal màxim, motor trifàsic de 400 V de 4 pols i 2,2 kW de potència a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, ventilador de 630 mm de diàmetre amb pales d'alumini i caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011 | 1 |  | x | 976.5 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-9 | PEU2-7B40 | u | Col·lector doble d'1´´1/4 de diàmetre per a caldera, amb 2 vàlvules de 3 vies, col·locat i connectat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Col·lector doble d=1¬1/4 p/caldera, amb 2vàlvules de 3 vies,col.+connectat
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.8 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.8 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEU2-1PH0 | u | Col·lector doble d'1´´1/4 de diàmetre per a caldera, amb 2 vàlvules de 3 vies | 1 |  | x | 469.49 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-10 | PEVA-HCJ2 | u | Jornada per a realització d'assaig d'avaluació de la capacitat de la instal·lació de mantenir el nivell de temperatura i humitat de l'aire dintre dels límits fixats, mínim dos punts de medició per sala, segons UNE 100713 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Jornada assaig temperatura seca aire ambient quiròfan/UMI
Material
| BVAE-H77V | u | Jornada per a realització d'assaig d'avaluació de la capacitat de la instal·lació de mantenir el nivell de temperatura i humitat de l'aire dintre dels límits fixats, mínim dos punts de medició per sala, segons UNE 100713 | 1 |  | x | 881.82 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-11 | PEZ1-6RX2 | kg | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Càrrega gas R-407c/R-410a
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEZ4-1CJN | kg | Gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits refrigerants | 1 |  | x | 83.23 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-12 | PF50-CTVD | u | Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 3 tubs, potència màxima dels equips > 56 kW, format per un col·lector de <= 8 u sortides per a la línia de gas, un col·lector de <= 8 u sortides per a la línia de descàrrega de gas i un col·lector de <= 8 u sortides per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Kit conne.lín.frigo.,3 tubs,> 56 kW,col·lector <= 8 u sort.gas+desc.gas+líq.,+aïll.soldat capil.
Mà d'obra
| A01-FEPK | h | Ajudant frigorista | 1 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000J | h | Oficial 1a frigorista | 1 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYC-04PI | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1´´5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 9 |  | x | 6.97 | =
| BF50-34UO | u | Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 3 tubs, potència màxima dels equips > 56 kW, format per un col·lector de <= 8 u sortides per a la línia de gas, un col·lector de <= 8 u sortides per a la línia de descàrrega de gas i un col·lector de <= 8 u sortides per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure | 1 |  | x | 462.17 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-13 | PF51-6RXH | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R220 (recuit) DN=3/4¬,g= 1,0mm soldat capil.,dific. Mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYC-04PA | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 3.12 | =
| B0A1-07L7 | u | Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.37 | =
| BFWD-2HKW | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 4.13 | =
| BF54-1JXY | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 19.65 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-14 | PF91-76OP | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 2 ´´, aïllament i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 16 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=2¬,aïll. I protecció ext.PP,pressió màx=16bar,connect.pressió col.s
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.06 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.06 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFWA-0APH | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 2 ´´ de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 5.48 | =
| BF91-1N6S | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 2 ´´, aïllament i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 16 bar | 1.02 |  | x | 23.82 | =
| BFYF-0AQC | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 2 ´´ de, soldat | 1 |  | x | 0.36 | =
| B0A1-07KB | u | Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior | 0.9 |  | x | 1.42 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-15 | PG84-HD0B | u | Pantalla tàctil TFT color 4-6'' per a control, amb alimentació i amb connexió per a bus del sistema, amb caixa per a encastar, muntada i connectada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pantalla tàctil TFT color 4-6'' p/control
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG89-H6IR | u | Pantalla tàctil TFT color 4-6'' per a control, amb alimentació i amb connexió per a bus del sistema, amb caixa per a encastar | 1 |  | x | 596.15 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-16 | PG8P-HD2V | u | Programari per a ordinador compatible, per a control, visualització i accés a la xarxa pròpia del sistema, instal·lat,instal. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Programari ordinador xarxa propia
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG8D-H6JX | u | Programari per a ordinador compatible, per a control, visualització i accés a la xarxa pròpia del sistema | 1 |  | x | 1623.48 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-17 | PNL4-CHC6 | u | Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,6 bar, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 50 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,22 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, muntada entre tubs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bomb.circ.hum.,rosc.,DN=1 1/2¬,simp.,P=0,6bar,230V,50W,munt.entre tubs
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNL4-32OO | u | Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,6 bar, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 50 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,22 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009 | 1 |  | x | 492 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-18 | PNL4-CHCT | u | Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,6 bar, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 50 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,21 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn, muntada entre tubs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bomb.circ.hum.,rosc.,DN=1 1/2¬,simp.,P=0,6bar,230V,50W,a/mode nocturn,munt.entre tubs
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNL4-32P1 | u | Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,6 bar, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 50 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,21 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn | 1 |  | x | 907.2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-19 | PY01-HBTX | h | Desplaçament d'equips, material i maquinaria per a fer reparacions |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desplaçament p/reparacions
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-4 | PE2F-CSXN | u | Substitució de caldera mixta per caldera de condensació de 23 a 28 kW de potència calorífica, de planxa d'alumini, per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 3 bar de pressió, per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, mural, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 813/2013, amb una classe d'eficiència energètica en calefacció i aigua calenta sanitària A-A/XL segons REGLAMENTO (UE) 811/2013, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Substitució caldera mixta p/Caldera cond.,23 a 28 kW,planxa Al,p/calef+ACS,3bar,p/gas natural,+acc.,
Partida d'obra
| PE23-7B8J | u | Caldera de condensació de 23 a 28 kW de potència calorífica, de planxa d'alumini, per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 3 bar de pressió, per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, mural, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 813/2013, amb una classe d'eficiència energètica en calefacció i aigua calenta sanitària A-A/XL segons REGLAMENTO (UE) 811/2013, col·locada | 1 |  | x | 2370.6288 | =
| PF56-FJDG | m | Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment | 2 |  | x | 15.5676 | =
| PJ3B-3ECP | u | Sifó registrable per a desguàs d'aparell de bombeig, de PVC, de 32 mm, connectat a un ramal de PVC | 1 |  | x | 9.9468 | =
| P21GD-CULO | u | Desmuntatge per a substitució, de caldera mixta, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 1 |  | x | 28.6687 | =
| PD1A-F120 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 2 |  | x | 18.5741 | =
| PF56-FJDI | m | Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment | 2 |  | x | 19.8891 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-5 | PE2F-CSXU | u | Substitució de caldera mixta per caldera de condensació de 28 a 33 kW de potència calorífica, de planxa d'acer, per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària amb acumulació dinàmica, per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, mural, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 813/2013, amb una classe d'eficiència energètica en calefacció i aigua calenta sanitària A-A/XL segons REGLAMENTO (UE) 811/2013, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Substitució caldera mixta p/Caldera cond.,28 a 33 kW,planxa acer,p/calef+ACS,3bar,producc.ACS+acum.d
Partida d'obra
| PF56-FJDG | m | Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment | 2 |  | x | 15.5676 | =
| PF56-FJDI | m | Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment | 2 |  | x | 19.8891 | =
| PJ3B-3ECP | u | Sifó registrable per a desguàs d'aparell de bombeig, de PVC, de 32 mm, connectat a un ramal de PVC | 1 |  | x | 9.9468 | =
| P21GD-CULO | u | Desmuntatge per a substitució, de caldera mixta, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 1 |  | x | 28.6687 | =
| PD1A-F120 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 2 |  | x | 18.5741 | =
| PE23-7BAE | u | Caldera de condensació de 28 a 33 kW de potència calorífica, de planxa d'acer, per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària amb acumulació dinàmica, per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, mural, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 813/2013, amb una classe d'eficiència energètica en calefacció i aigua calenta sanitària A-A/XL segons REGLAMENTO (UE) 811/2013, col·locada | 1 |  | x | 2249.8488 | =
Cost directe
Total

## T-SMP
Obres de substitució de components de clima i calefacció a 7 equipaments municipals | Obres de substitució de components de clima i calefacció a 7 equipaments municipals | Obres de substitució de components de clima i calefacció a 7 equipaments municipals | Obres de substitució de components de clima i calefacció a 7 equipaments municipals
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 26.08 | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 26.08 | Ajudant lampista | 0 | 0
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 26.12 | Ajudant muntador | 0 | 0
A01-FEPK | h | Ajudant frigorista | 26.08 | Ajudant frigorista | 0 | 0
A0D-0007 | h | Manobre | 24.55 | Manobre | 0 | 0
A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 30.41 | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-000J | h | Oficial 1a frigorista | 30.41 | Oficial 1a frigorista | 0 | 0
A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 30.41 | Oficial 1a lampista | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
Maquinària
C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 45.45 | Camió transp.7 t | 14.1265 | 195.6151
Material
B0A1-07KB | u | Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior | 1.42 | Abraçadora plàstica,d/int.=50mm | 0.17745 | 2.9988
B0A1-07KJ | u | Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior | 0.5 | Abraçadora plàstica,d/int.=22mm | 0.083704 | 1.4145
B0A1-07KM | u | Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior | 0.43 | Abraçadora plàstica,d/int.=16mm | 0.0339 | 0.57288
B0A1-07L7 | u | Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior | 0.37 | Abraçadora metàl.,d/int.=18mm | 0.00021462 | 0.0032277
BD1A-1NDY | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 1.59 | Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=32mm,llarg.=5m,p/encolar | 1.0674 | 26.3512
BDW3-FFAE | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm | 0.7 | Accessori genèric p/tub PVC,D=32mm | 0.78157 | 19.7519
BDW3-FFAI | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm | 0.01 | Element munt. P/tub PVC,D=32mm | 0.78157 | 19.7519
BE23-1POC | u | Caldera de condensació de 23 a 28 kW de potència calorífica, de planxa d'alumini, per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària, per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, mural, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 813/2013, amb una classe d'eficiència energètica en calefacció i aigua calenta sanitària A-A/XL segons REGLAMENTO (UE) 811/2013 | 1911.93 | Caldera mural de condensació de gas domèstica | 180.1398 | 2822.5146
BE23-1POV | u | Caldera de condensació de 28 a 33 kW de potència calorífica, de planxa d'acer, per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària amb acumulació dinàmica, per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, mural, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 813/2013, amb una classe d'eficiència energètica en calefacció i aigua calenta sanitària A-A/XL segons REGLAMENTO (UE) 811/2013 | 1791.15 | Caldera mural de condensació de gas domèstica | 55.2585 | 806.4418
BE2C-HQAD | u | Grup tèrmic de condensació mural, per a gas natural, constituït per 2 calderes de condensació de 70 kW de potència tèrmica útil unitària connectades en cascada, disposició en filera, potència màxima de 140 kW, per a calefacció, superfícies de transmissió de calor de fosa d'alumini-silici, cremador monobloc modulant de tipus premescla amb modulació 1:5, temperatura de funcionament 80°C, temperatura màxima 90°C, pressió màxima 0,4 MPa, eficiència en règim d'alta temperatura (80/60°C) del 88% respecte al PCS, eficiència en règim de baixa temperatura (50/30°C) al 30% de la càrrega del 98% respecte al PCS, inclou les bombes circuladores individuals, els col·lectors hidràulics, l'agulla hidràulica i els suports murals, no inclou els accessoris d'evacuació de fums | 11991.54 | Grup tèrmic condens.mural,gas natural,inst.cascada,2x70kW,fosa d'alumini-silici,premescla,1:5,temper | 436.4806 | 6825.6717
BE52-0OKK | m2 | Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, d'1,5 mm de gruix, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb unió marc cargolat i clips, segellat amb massilla resistent a altes temperatures | 22.38 | Conducte planxa ac.galv.,g=1,5mm,class.resist.foc E600/120,+unió marc cargolat,segell.massilla resis | 6.3456 | 95.4324
BE54-H62E | m | Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat | 4.05 | Junt elàstic planxa acer+elàstic 60mm+planxa acer | 1.4671 | 26.002
BEM0-2OZS | u | Caixa amb ventilador axial de 20000 a 25000 m3/h de cabal màxim, motor trifàsic de 400 V de 4 pols i 2,2 kW de potència a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, ventilador de 630 mm de diàmetre amb pales d'alumini i caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011 | 976.5 | Caixa+vent.axial,20000 a 25000 m3/h,400V,2,2kW,1450rpm,IP 55,D=630mm | 129.8313 | 1982.5818
BEU2-1PH0 | u | Col·lector doble d'1´´1/4 de diàmetre per a caldera, amb 2 vàlvules de 3 vies | 469.49 | Col·lector doble d=1¬1/4 p/caldera, amb 2 vàlvules de 3 vies | 16.6514 | 228.451
BEW2-FG8A | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 5.39 | Suport estàndard p/conducte rect.metàl·lic,preu alt | 0.64766 | 9.7403
BEZ4-1CJN | kg | Gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits refrigerants | 83.23 | Gas R-407c/R-410a,p/circuits refrigerants | 6.2019 | 56.1886
BF50-34UO | u | Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 3 tubs, potència màxima dels equips > 56 kW, format per un col·lector de <= 8 u sortides per a la línia de gas, un col·lector de <= 8 u sortides per a la línia de descàrrega de gas i un col·lector de <= 8 u sortides per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure | 462.17 | Kit conne.lín.frigo.,3 tubs,> 56 kW,col·lector <= 8 u sort.gas+desc.gas+líq.,+aïll. | 8.0483 | 110.9344
BF53-FGLA | m | Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 4.15 | Tub Cu R250 (semidur),DN=16mm,g=1mm,UNE-EN 1057 | 2.037 | 27.9512
BF53-FGLJ | m | Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 5.61 | Tub Cu R250 (semidur),DN=22mm,g=1mm,UNE-EN 1057 | 2.8009 | 38.4329
BF54-1JXY | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 19.65 | Tub Cu R220 (recuit) DN=3/4¬,g= 1,0mm | 2.3046 | 31.6508
BF91-1N6S | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de 2 ´´, aïllament i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 16 bar | 23.82 | Tub poliprop.multic amb tub int.PP,D=2¬,aïll.,protecció ext.PP,pres=16bar | 3.0423 | 104.294
BFW6-04O0 | u | Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 2.55 | Acc.tub coureDN=22mm, p/ soldar capil·lar. | 0.81961 | 11.2464
BFW6-04O6 | u | Accessori per a tub de coure 16 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 1.81 | Acc.tub coureDN=16mm, p/ soldar capil·lar. | 0.45534 | 6.248
BFWA-0APH | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 2 ´´ de diàmetre, per a soldar | 5.48 | Accessori p/tubs PP pres.,D=2¬,p/soldar | -9999999999 | -9999999999
BFWD-2HKW | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 4.13 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/4¬,p/soldar capil·lar. | -9999999999 | -9999999999
BFYC-04OK | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.46 | Pp.elem.munt.,tub Cu sanit. DN=22mm,p/soldar per capilaritat | 0.028687 | 0.39362
BFYC-04OP | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 16 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.35 | Pp.elem.munt.,tub Cu sanit. DN=16mm,p/soldar per capilaritat | 0.020035 | 0.27491
BFYC-04PA | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 3.12 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/4¬,p/soldar per capilaritat | -9999999999 | -9999999999
BFYC-04PI | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1´´5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 6.97 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1¬5/8¬,p/soldar per capilaritat | -9999999999 | -9999999999
BFYF-0AQC | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 2 ´´ de, soldat | 0.36 | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=2¬,soldat | -9999999999 | -9999999999
BG89-H6IR | u | Pantalla tàctil TFT color 4-6'' per a control, amb alimentació i amb connexió per a bus del sistema, amb caixa per a encastar | 596.15 | Pantalla tàctil TFT color 4-6'' p/control | -9999999999 | -9999999999
BG8D-H6JX | u | Programari per a ordinador compatible, per a control, visualització i accés a la xarxa pròpia del sistema | 1623.48 | Programari ordinador xarxa propia | -9999999999 | -9999999999
BJ3C-CVYD | u | Sifó registrable per a desguàs d'aparell de bombeig, de PVC de 32 mm, per a connectar al ramal de PVC | 2.45 | Sifó registrable p/desg.apare.bombeig,PVC,D=32mm,p/connect.ramal | 0.82462 | 20.7601
BNL4-32OO | u | Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,6 bar, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 50 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,22 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009 | 492 | Bomb.circ.hum.,rosc.,DN=1 1/2¬,simp.,P=0,6bar,230V,50W | 19.3806 | 305.2975
BNL4-32P1 | u | Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,6 bar, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 50 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,21 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn | 907.2 | Bomb.circ.hum.,rosc.,DN=1 1/2¬,simp.,P=0,6bar,230V,50W,a/mode nocturn | 19.3806 | 305.2975
BVAE-H77V | u | Jornada per a realització d'assaig d'avaluació de la capacitat de la instal·lació de mantenir el nivell de temperatura i humitat de l'aire dintre dels límits fixats, mínim dos punts de medició per sala, segons UNE 100713 | 881.82 | Jornada assaig temperatura seca aire ambient quiròfan/UMI | -9999999999 | -9999999999

## T-DIM
|  | Obres de substitució de components de clima i calefacció a 7 equipaments municipals | Obres de substitució de components de clima i calefacció a 7 equipaments municipals | Obres de substitució de components de clima i calefacció a 7 equipaments municipals | Obres de substitució de components de clima i calefacció a 7 equipaments municipals
AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS