## T-PRES
|  |  |  | Pressupost F87 | Pressupost F87 | Pressupost F87 | Pressupost F87
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 01 | FASE_1
|  | Capítulo (1) | 00 | Condicions generals
01.01.00 | 1 | ZZZ0-CG01 | - | L'empresa constructora / instal·ladora realitzarà tots els plànols de taller i de replanteig que siguin necessaris per a la correcta execució de l'obra, que ha d'aprovar prèviament per la DF per a la seva execució. Així com el replantejament en obra. Totes les partides porten inclosos en el seu preu subministrament i instal·lació de (suportació, petit material, brides, juntes, abraçadores, borns, caixes de derivació, connexió, i posada en marxa, cintes de senyalització de tubs, separadors de tubs, cargols, etiquetatges ...) així com tot el necessari per al seu correcte funcionament en cada un dels elements dels pressupostos. Cada partida inclou els mitjans auxiliars necessaris per a la total i correcta execució de les mateixes (elevadors, bastides, grues, ...), així com les ajudes de paleta corresponents per a l'execució de les mateixes. Cada partida inclou mesures de seguretat i salut segons normativa vigent i estudi de seguretat i salut de l'obra. Les minves dels materials estan inclosos dins dels preus. No s'acceptaran minves en els amidaments. El contractista es revisarà el present projecte executiu, comprenent memòria, estat d'amidaments i plànols, i realitzarà les visites necessàries a l'obra per tal de comprovar les descripcions de les diferents partides i les seves mesures. Un cop realitzada aquesta revisió assumirà com a correcte l'estat d'amidaments, de manera que si hi hagués un increment d'amidament respecte el de projecte aquest l'assumirà l'adjudicatari. Si per contra hi hagués un decrement d'amidament, es certificarà la real executada. A partir del pla de control de qualitat de el projecte executiu el contractista elaborarà el seu pla d'autocontrol que haurà de ser aprovat per la direcció facultativa abans de l'inici de les obres. Les partides de el Programa de Control de Qualitat seran les mínimes a efectuar i podran ampliar-se o demanar-ne de noves durant el transcurs dels treballs si les circumstàncies així ho aconsellin. Si l'increment d'assajos de control es deu a execucions incorrectes del Constructor, aquests assajos addicionals aniran al seu càrrec. Totes les instal·lacions executades seran degudament provades d'acord amb la normativa vigent al respecte per a cadascuna d'elles, tot verificant el seu correcte funcionament. A la fi de l'obra, i abans de procedir a la contractació dels diferents serveis afectats, s'emetran i lliuraran a la DF d'instal·lacions els corresponents certificats acreditatius al respecte, emesos per una empresa instal·ladora inscrita al registre i degudament autoritzada pel Departament d'Indústria de la Comunitat Autonòma corresponent. L'empresa constructora / instal·ladora facilitarà els plànols as-built de les diferents instal·lacions executades (electricitat, veu i dades, climatització, telecomunicacions, aigua, contra incendis, ...) a la direcció facultativa de les instal·lacions per a la seva revisió i posterior. | 0 | 0
01.01.00 | 2 | ZZZ0-CG02 | - | El Contractista és responsable de gestionar els residus de l'obra de conformitat amb les directrius del D. 89/2010, de 29 de juny, i del RD 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i altres residus de construcció. Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat i seran a càrrec del contractista els costos que això comporti. Si en els treballs considerats a la present documentació es detectés la presència d'instal·lacions que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es comunicarà immediatament a la DF i Propietat per avaluar la situació i gestionar-la adequadament. | 0 | 0
01.01.00 | 3 | ZZZ0-CG03 | - | Un cop es doni per conclosa l'execució d'una partida es realitzarà una inspecció per part de la DF/DE. Si s'observessin irregularitats atribuïbles a l'execució, la DF/DE indicarà al Contractista que es procedeixi a la correcció de les mateixes i en cap cas això suposarà cost addicional que afecti la Propietat. | 0 | 0
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 01 | FASE_1
|  | Capítulo (1) | 01 | Treballs previs
01.01.01 | 1 | P1240TS021 | pa | Sectorització i protecció de les zones de pas i treball (terra, paraments verticals i altres elements a protegir) amb l'objectiu de garantir la neteja i la no propagació de la pols i la brutícia a la resta de plantes de l'edifici. S'hi inclou la mà d'obra de muntatge, desmuntatge i manteniment i els materials necessaris (plàstics, cinta krepp, cartró odulat, moqueta firal...) | 1916.4 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 01 | FASE_1
|  | Capítulo (1) | 02 | Enderrocs
01.01.02 | 1 | P214I-AKZK00 | m2 | Desmuntatge de plaques de cel ras de guix laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Desmuntatge previ dels elements existents d'instal·lacions, no inclòs. NOTA: S'aprofitarà l'estructura existent, no s'enderrocarà. Es realitzaran talls puntuals per facilitar els passos dels conductes. | 9.25 | 727.375
01.01.02 | 2 | P214T-4RQC00 | m2 | Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 16.81 | 4.186
01.01.02 | 3 | P2142-4RMN00 | m2 | Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 16.81 | 4.6
01.01.02 | 4 | P214T-4RQH00 | m2 | Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix d'entrada de conductes a coberta, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou el tall de la membrana d'impermeabilització existent. | 47.35 | 3.335
01.01.02 | 5 | P214T-4RQB01 | pa | Enderroc puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de gruix, per a formació de forat de pas de conductes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 333.73 | 1
01.01.02 | 6 | P2140-4RRM00 | u | Arrencada de full i bastiment de porta exterior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 28.02 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 01 | FASE_1
|  | Capítulo (1) | 03 | Tancaments, divisòries i fusteries
01.01.03 | 1 | P84O-AHFC00 | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat estandar (A) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat Criteri d'amidament: Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT. | 95.97 | 8
01.01.03 | 2 | P846-9JO800 | m2 | Cel ras acustic tipus Pladur Fon, igual al existent, amb plaques de 1200x2400mm de guix laminat Pladur, perforada i llisa en la mateixa disposició segons zona com la existent, per a revestir de 13 mm de gruix amb vel de fibra de vidre en el seu dors, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada. Amb estructura galvanitzada de pladur tipus U-48mm totalment muntada i anivellada amb muntants cada 40cm. S'aprofitarà l'estructura de suport existent. Inclou p/p d'estructura primària i secundària previament retallada o modificada segons necessitats d'instal·lacion. | 37.73 | 685.4
01.01.03 | 3 | P84J-9JR200 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm. S'aprofitarà l'estructura de suport existent. Inclou p/p d'estructura primària i secundària previament retallada o modificada segons necessitats d'instal·lacion. | 32.77 | 10.925
01.01.03 | 4 | P84J-9JSF00 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm. S'aprofitarà l'estructura de suport existent. Inclou p/p d'estructura primària i secundària previament retallada o modificada segons necessitats d'instal·lacion. | 35.77 | 31.223
01.01.03 | 5 | P846-9JO801 | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m. | 41.63 | 16.181
01.01.03 | 6 | P556-4X8G01 | u | Claraboia rectangular de forma parabòlica, practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 100x70 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques | 465.48 | 1
01.01.03 | 7 | P556-4X7G00 | u | Claraboia rectangular de forma parabòlica, practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 70x40 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques | 409.46 | 1
01.01.03 | 8 | PAD0-H8WN00 | u | Porta de planxa d'acer galvanitzat de dues fulles batents, per a un buit d´obra de 205x150 cm, amb reixetes de ventilació pany i passadors, col·locada | 816.14 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 01 | FASE_1
|  | Capítulo (1) | 04 | Revestiments i acabats
01.01.04 | 1 | P711-E7YW | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-2 segons UNE 104402 de 7,7 kg/m2 de dues làmines de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 80/25 prèvia imprimació | 39.5 | 4
01.01.04 | 2 | P864-AELS00 | m2 | Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb aplacat de fusta d'IPE de les mateixes carasterístiques, disposició, tipus de fixació i tractament que la resta del parament revestit. | 216.62 | 6.578
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 01 | FASE_1
|  | Capítulo (1) | 05 | Varis
01.01.05 | 1 | PY05-AYU1 | pa | Partida corresponent als d'ajuts de paleta en concepte d'execució de partides d'obra no previstes en el projecte. | 1003.73 | 1
01.01.05 | 2 | P129-TS01 | d | Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30t i 10 m d'altura màxima de treball. Inclou llicència d'ocupació de vía pública. | 2650 | 1
01.01.05 | 3 | P5ZZ2-52JO00 | m3 | Massís per a protecció de càrregues puntuals, amb encofrat pla i formigó de 200 kg/m3. Base de formigó per la col·locació de les màquines a coberta (sobre la capa de protecció) | 202.09 | 0.69
01.01.05 | 4 | P874-NET1 | pa | Neteja final d'obra. | 2028.78 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 01 | FASE_1
|  | Capítulo (1) | 06 | Instal·lació de Climatització i Ventilació
|  | Subcapítulo | 01 | Treballs previs
01.01.06.01 | 1 | P124-I001 | pa | Desmuntatge d'instal·lacions instal·lades en fals sostre o subjectes a sostres a definir per la DF, com per exemple, il·luminació, elèctrica, detecció d'incendis, intrusió, megafonia, senyalística. Deixant sostres completament nets per a retirar falsos sostres. Després de muntatge de nous falsos sostres es realitzarà muntatge de tots els elements emmagatzemats en les mateixes ubicacions i en les mateixes condicions en les quals es trobaven, inclosos tots els materials accessoris o mitjans auxiliars. | 16418.21 | 0.253
01.01.06.01 | 2 | P21G-0000 | pa | Partida de desmuntatge de la instal·lació de climatització existent i els seus accessoris (equips, conductes, canonades, difusió, accessoris, suportacions, alimentació elèctrica d'equips, desguassos, etc), amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderroc sobre camió o contenidor, deixant la planta completament neta per als components de la nova instal·lació de climatització. | 7620.55 | 0.281
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 01 | FASE_1
|  | Capítulo (1) | 06 | Instal·lació de Climatització i Ventilació
|  | Subcapítulo | 02 | Equips
01.01.06.02 | 1 | PED2-1001 | u | Subministrament i muntatge d'unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, marca DAIKIN o similar equivalent, model RXYQ8U, per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 7,6, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4,3, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 17 unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 130%, control mitjançant microprocessador, compressor scroll hermèticament segellat, amb control Inverter, dimensions 1685x930x765 mm, pes 198 kg, pressió sonora 58 dBA, cabal d'aire nominal 162 m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m, longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud màxima entre el primer kit de ramificació (unió Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de configuració i software que fa que la posada en marxa, la configuració i la personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica addicional de refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de limitació de consum d'energia (funció I-Demand). Inclou: *Estructura de suportació en exterior, connexions elèctriques, frigorífiques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. | 9906.7 | 1
01.01.06.02 | 2 | PED2-1005 | u | Subministrament i muntatge d'unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, marca DAIKIN o similar equivalent, model RXYQ16U, per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal 45 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 6, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència calorífica nominal 50 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 34 unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 130%, control mitjançant microprocessador, compressors scroll hermèticament segellats, amb control Inverter, dimensions 1685x1240x765 mm, pes 275 kg, pressió sonora 64 dBA, cabal d'aire nominal 260 m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m, longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud màxima entre el primer kit de ramificació (unió Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de configuració i software que fa que la posada en marxa, la configuració i la personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica addicional de refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de limitació de consum d'energia (funció I-Demand). Inclou: *Estructura de suportació en exterior, connexions elèctriques, frigorífiques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. | 17202.05 | 1
01.01.06.02 | 3 | PED5-1401 | u | Subministrament i muntatge d'unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre sense envoltant, marca DAIKIN o similar equivalent, model FXMQ200MB, d'alta pressió, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 1294 W, consum elèctric nominal en calefacció 1294 W, pressió sonora a velocitat baixa 45 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 58 m³/min, de 470x1380x1100 mm, pes 132 kg, pressió estàtica disponible de 160 a 270 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió, amb control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W. Inclou: *Bomba de condensats, plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per connexió a conducte, connexions elèctriques, frigorífiques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. | 4308.95 | 2
01.01.06.02 | 4 | PED5-1402 | u | Subministrament i muntatge d'unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre sense envoltant, marca DAIKIN o similar equivalent, model FXMQ250MB, d'alta pressió, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 28 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 31,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 1465 W, consum elèctric nominal en calefacció 1650 W, pressió sonora a velocitat baixa 45 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 72 m³/min, de 470x1380x1100 mm, pes 132 kg, pressió estàtica disponible de 170 a 270 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió, amb control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W. Inclou: *Bomba de condensats, plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per connexió a conducte, connexions elèctriques, frigorífiques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. | 4862.38 | 1
01.01.06.02 | 5 | PEVC-1003 | u | Subministrament i muntatge de control remot multifunció, marca DAIKIN o similar equivalent, model Madoka BRC1H52W, color blanc, amb programació setmanal, possibilitat de seleccionar manera estàndard o simplificat d'hotels, funció engegada/parada, canvi de mode de funcionament, limitació de la temperatura de consigna, selecció de la velocitat del ventilador i funcions avançades a través de App per smartphone amb connectivitat Bluetooth Low Energy (BLE). Inclou transport, part proporcional de cablejat d'alimentació, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. | 164.24 | 4
01.01.06.02 | 6 | PEGN-1005 | u | Subministrament i muntatge d'unitat exterior Sky Air Advance, Inverter, bomba de calor marca DAIKIN o similar equivalent, model RZASG100MV1 de 10.800 W de potència calorífica nominal i 9.500 W de potència frigorífica nominal, amb refrigerant R-32. Dimensions (AltxAnchxFons):990x940x320mm. Pes 70 kg. Nivell de pressió sonora en refrigeració/calefacció 53/57 dBA i alimentació monofàsica 1x220V + T. Connexions canonada frigorífica Liq.3/8´´ i Gas 5/8´´. Tractament anticorrosiu especial del intercanviador de calor. Cabal d'aire refrigeració / calefacció nominal 4.140 / 4.920 m3/h, amb adreça de descàrrega horitzontal. Longitud màxima de canonada fins a unitat interior de 50 metres (70 metres equivalents) i diferència de nivell màxim amb unitat interior de 30 metres. SEER=5,83 SCOP=3,85. Inclou: *Estructura de suportació en exterior, connexions elèctriques, frigorífiques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. | 2233.02 | 1
01.01.06.02 | 7 | PEGK-1105 | u | Subministrament i muntatge d'unitat interior d'aire condicionat, amb distribució per conducte rectangular, sistema aire-aire multi-split, gamma Sky Air, marca DAIKIN o similar equivalent, model FBA100A, per a gas R-32/R-410A, potència frigorífica nominal 9,5 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C), potència calorífica nominal 10,8 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 7°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C), diàmetre de connexió de la canonada de líquid 3/8´´, diàmetre de connexió de la canonada de gas 5/8´´, alimentació monofàsica (230V/50Hz), amb, cabal d'aire en refrigeració a velocitat alta/baixa: 29/23 m³/min, cabal d'aire en calefacció a velocitat alta/baixa: 29/23 m³/min, pressió disponible a velocitat nominal/alta: 40/150 Pa, dimensions 245x1400x800 mm, pes 46 kg, pressió sonora en refrigeració a velocitat alta/baixa: 34/30 dBA, pressió sonora en calefacció a velocitat alta/baixa: 36/30 dBA, potència sonora 58 dBA. Inclou: *Bomba de condensats, plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per connexió a conducte, connexions elèctriques, frigorífiques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. | 1531.94 | 1
01.01.06.02 | 8 | PEVC-1101 | u | Subministrament i muntatge de control remot, marca DAIKIN o similar equivalent, model BRC1E53A, amb programació setmanal, funció engegada/parada, canvi de mode de funcionament, ajust de la temperatura de consigna, selecció de la velocitat del ventilador, visualització de senyal en el receptor, reinicialització de filtre brut en el comandament, canvi d'orientació de les lamel·les i sonda de temperatura ambient. Inclou transport, part proporcional de cablejat d'alimentació, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. | 114.1 | 1
01.01.06.02 | 9 | PEV4-1003 | u | Subministrament i muntatge de sistema de control centralitzat, marca DAIKIN o similar equivalent, model iTouchController DCS601C51, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable) amb unitats connectades mitjançant bus de control DIII-net, amb un màxim de 64 unitats interiors, format per controlador de sistema centralitzat, per a gestió de fins a 64 unitats interiors i fins a 10 mòduls d'unitats exteriors. | 3156.43 | 1
01.01.06.02 | 10 | PEV4-100Z | u | Subministrament i muntatge d'interface de procesament de dades per Modbus, marca DAIKIN o similar equivalent, model EKMBDXB, de fins a 64 unitats interiors i fins 10 unitats exteriors de sistema VRV (màxim 300 punts de control. Unitats connectades mitjançant bus de control Daikin DII-net amb cablejat tipus bus, mànega de 2x1 mm2 sense apantallar. | 4958.08 | 1
01.01.06.02 | 11 | PEV1-H9WZ | m | Subministrament i muntatge de cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | 5.75 | 50
01.01.06.02 | 12 | PG2J-4BTA | m | Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 50 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 22.3 | 60
01.01.06.02 | 13 | PEC4-1019 | u | Subministrament i muntatge d'unitat de recuperació de plaques, en posició vertical, construït amb estructura de panell sandvitx, aïllat tèrmica i acústicament, d'alt rendiment: 73% en sec i 80% en humit, amb motors electrònics EC de regulació continua, by-pass d'aire amb comportes motoritzades i sonda de temperatura, control presòstatic de filtres bruts i senyal lluminosa a comandament, amb comunicació MODBUS mitjançant port RS 485, control CO2 en sèrie (no inclou sonda), control d'humitat de sèrie (no inclou sonda). De les següents característiques: Cabal màx: 3800 m3/h Pressió exterior nominal: 381 Pa Filtratge: F7+F8/F7 Marca: TECNA o similar equivalent Model: RCE 3800-EC/V/F7/F8 Inclou: *Comandament electrònic amb pantalla Display LCD Retro-Il·luminada, mod. S-0241.00, cablejat fins a comandament, teulat de protecció pel recuperador, transport, juntes flexibles per connexió a conducte, connexions elèctriques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. | 8302.82 | 1
01.01.06.02 | 14 | PEC4-1012 | u | Subministrament i muntatge d'unitat de recuperació de plaques, en posició vertical, construït amb estructura de panell sandvitx, aïllat tèrmica i acústicament, d'alt rendiment: 73% en sec i 80% en humit, amb motors electrònics EC de regulació continua, by-pass d'aire amb comportes motoritzades i sonda de temperatura, control presòstatic de filtres bruts i senyal lluminosa a comandament, amb comunicació MODBUS mitjançant port RS 485, control CO2 en sèrie (no inclou sonda), control d'humitat de sèrie (no inclou sonda). De les següents característiques: Cabal màx: 750 m3/h Pressió exterior nominal: 37 Pa Filtratge: F7+F8/F7 Marca: TECNA o similar equivalent Model: RCE 700-EC/V/F7/F8 Inclou: *Comandament electrònic amb pantalla Display LCD Retro-Il·luminada, mod. S-0241.00, cablejat fins a comandament, teulat de protecció pel recuperador, transport, juntes flexibles per connexió a conducte, connexions elèctriques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. | 3129.15 | 1
01.01.06.02 | 15 | PEVB-6PHN | u | Subministrament i muntatge de sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada | 425.61 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 01 | FASE_1
|  | Capítulo (1) | 06 | Instal·lació de Climatització i Ventilació
|  | Subcapítulo | 03 | Canonades i accessoris
01.01.06.03 | 1 | PF50-1003 | u | Subministrament i muntatge de kit de derivació de línia frigorífica, marca DAIKIN o similar equivalent, model KHRQ22M64T, formada per dues juntes refnet, una per la línia de líquid i una altre per la línia de gas, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure. | 246.67 | 1
01.01.06.03 | 2 | PF50-1004 | u | Subministrament i muntatge de kit de derivació de línia frigorífica, marca DAIKIN o similar equivalent, model KHRQ22M75T, formada per dues juntes refnet, una per la línia de líquid i una altre per la línia de gas, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure. | 276.35 | 1
01.01.06.03 | 3 | PF50-100A | u | Subministrament i muntatge de kit de connexió de canonades múltiples de 2 unitats exteriors, marca DAIKIN o similar equivalent, model BHFQ22P1007, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure. | 316.57 | 1
01.01.06.03 | 4 | PF51-6RXG | m | Subministrament i muntatge de Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 16.81 | 25
01.01.06.03 | 5 | PF51-6RXE | m | Subministrament i muntatge de Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 18.32 | 5
01.01.06.03 | 6 | PF51-6RXI | m | Subministrament i muntatge de Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 18.05 | 36
01.01.06.03 | 7 | PF51-6RXH | m | Subministrament i muntatge de Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 35.43 | 4
01.01.06.03 | 8 | PF51-6RXF | m | Subministrament i muntatge de Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 40.12 | 2
01.01.06.03 | 9 | PF54-6RY8 | m | Subministrament i muntatge de Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 64.8 | 5
01.01.06.03 | 10 | PF54-6RY6 | m | Subministrament i muntatge de Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,25 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 96.28 | 15
01.01.06.03 | 11 | PFQ0-3112 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D10 interior edifici Espessor: 10 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent Inclou transport, enganxat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports Armafix AF, i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la seva adequada senyalització. | 20.51 | 25
01.01.06.03 | 12 | PFQ0-3113 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D12 interior edifici Espessor: 10 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent Inclou transport, enganxat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports Armafix AF, i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la seva adequada senyalització. | 21.1 | 5
01.01.06.03 | 13 | PFQ0-3114 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D15 interior edifici Espessor: 15 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent Inclou transport, enganxat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports Armafix AF, i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la seva adequada senyalització. | 21.45 | 36
01.01.06.03 | 14 | PFQ0-3115 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D18 interior edifici Espessor: 15 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent Inclou transport, enganxat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports Armafix AF, i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la seva adequada senyalització. | 22.39 | 4
01.01.06.03 | 15 | PFQ0-3116 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D22 interior edifici Espessor: 15 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent Inclou transport, enganxat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports Armafix AF, i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la seva adequada senyalització. | 22.83 | 2
01.01.06.03 | 16 | PFQ0-4118 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D28 exterior edifici Espessor: 25 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent Inclou transport, enganxat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports Armafix AF, i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la seva adequada senyalització. | 36.88 | 5
01.01.06.03 | 17 | PFQ0-4119 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D35 exterior edifici Espessor: 25 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent Inclou transport, enganxat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports Armafix AF, i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la seva adequada senyalització. | 39.22 | 15
01.01.06.03 | 18 | PEZ1-6RX4 | kg | Subministrament i càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a | 98.74 | 4.83
01.01.06.03 | 19 | PD1A-0001 | m | Subministrament i muntatge de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Incloent formació de sifons, transport, suportació, petit material, accessoris, material auxiliar de muntatge i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 20.42 | 17.25
01.01.06.03 | 20 | PD1A-0002 | m | Subministrament i muntatge de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Incloent formació de sifons, transport, suportació, petit material, accessoris, material auxiliar de muntatge i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 20.96 | 2.3
01.01.06.03 | 21 | PG2J-4BTK | m | Subministrament i muntatge de safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport Nota: Servirà com soportació a la xarxa de canonada frigorífica i cablejat elèctric | 35.48 | 72
01.01.06.03 | 22 | PG2J-4BTJ | m | Subministrament i muntatge de safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport Nota: Servirà com soportació a la xarxa de canonada frigorífica i cablejat elèctric | 34.28 | 10
01.01.06.03 | 23 | PG2J-4BTN | m | Subministrament i muntatge de safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 500 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport Nota: Servirà com soportació a la xarxa de canonada frigorífica i cablejat elèctric | 59.93 | 12
01.01.06.03 | 24 | PG2J-4BTO | m | Subministrament i muntatge de safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 600 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport Nota: Servirà com soportació a la xarxa de canonada frigorífica i cablejat elèctric | 64.66 | 2
01.01.06.03 | 25 | PG2J-4BPI | m | Subministrament i muntatge de safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport Nota: Servirà com soportació a la xarxa de canonada frigorífica i cablejat elèctric | 211.54 | 16
01.01.06.03 | 26 | PG2J-4BPH | m | Subministrament i muntatge de safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 500 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport Nota: Servirà com soportació a la xarxa de canonada frigorífica i cablejat elèctric | 187.56 | 16
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 01 | FASE_1
|  | Capítulo (1) | 06 | Instal·lació de Climatització i Ventilació
|  | Subcapítulo | 04 | Conductes i accessoris
01.01.06.04 | 1 | PE53-1001 | m2 | Subministrament i muntatge de conducte rectangular constituït per panells rígids de llana de vidre d'alta densitat, revestits per la cara exterior amb làmina d'alumini reforçada amb paper kraft i malla de vidre, i per cara interior amb un teixit Net de vidre reforçat de color negre de gran resistència mecànica , de 25 mm de gruix complint la norma UNE EN 14303. Conductivitat tèrmica de 0,032-0,038 W / (m2 · K), classe de reacció a foc B-s1, d0. Marca: ISOVER o similar equivalent Tipus: CLIMAVER NETO Inclou: * Peces especials com corbes, derivacions, transformacions, etc. * Segellat en juntes d'unió * Transport * Suportació necessària formada per marcs galvanitzades i varetes roscades galvanitzades. * Trampes d'inspecció, accessoris i complements necessaris. | 49.43 | 590
01.01.06.04 | 2 | PE54-1008 | m2 | Subministrament i muntatge de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat de 0.8 mm d'espessor, juntes transversals tipus Metu i junta longitudinal Pittsburgh. Inclou suportació, embocadures, derivacions, tolves, colzes, pantalons, accessoris de muntatge, tapes de registre segons RITE, elements de fixació i peces especials. | 50.64 | 5.75
01.01.06.04 | 3 | PE42-1005 | m | Subministrament i muntatge de conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm. Inclou suportació, abraçadores, petit material, accessoris, trampilles d'inspecció segons RITE, elements de fixació, peces especials i complements necessaris. | 30.75 | 15
01.01.06.04 | 4 | PE42-100C | m | Subministrament i muntatge de conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm. Inclou suportació, abraçadores, petit material, accessoris, trampilles d'inspecció segons RITE, elements de fixació, peces especials i complements necessaris. | 97.82 | 15
01.01.06.04 | 5 | PE42-2125 | m | Subministrament i muntatge de conducte circular d'alumini flexible acústic, aïllat amb fibra de vidre i recobert d'alumini reforçat, amb espiral d'acer. Diàmetre:127mm Inclou transport, suportació, petit material, abraçadores, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. | 18.34 | 10
01.01.06.04 | 6 | PE42-2004 | m | Subministrament i muntatge de conducte circular d'alumini flexible acústic, aïllat amb fibra de vidre i recobert d'alumini reforçat, amb espiral d'acer. Diàmetre:160mm Inclou transport, suportació, petit material, abraçadores, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. | 20.29 | 20
01.01.06.04 | 7 | PE42-2229 | m | Subministrament i muntatge de conducte circular d'alumini flexible acústic, aïllat amb fibra de vidre i recobert d'alumini reforçat, amb espiral d'acer. Diàmetre:229mm Inclou transport, suportació, petit material, abraçadores, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. | 35.54 | 65
01.01.06.04 | 8 | PE42-2007 | m | Subministrament i muntatge de conducte circular d'alumini flexible acústic, aïllat amb fibra de vidre i recobert d'alumini reforçat, amb espiral d'acer. Diàmetre:254mm Inclou transport, suportació, petit material, abraçadores, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. | 36.25 | 5
01.01.06.04 | 9 | PE62-88Z5 | m2 | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic de conductes amb làmina autoadhesiva de polietilè reticulat, gruix 10 mm, amb protecció d'alumini, classe de reacció al foc B-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat | 15.42 | 12
01.01.06.04 | 10 | PE60-5432 | m2 | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,85714 m2·K/W, amb alumini reforçat, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment | 81.39 | 12
01.01.06.04 | 11 | PE60-5426 | m2 | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 45 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,286 m2·K/W, amb alumini reforçat, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment | 82.05 | 3
01.01.06.04 | 12 | PEK6-1034 | u | Subministrament i muntatge de comporta tallafoc assajada segons norma EN 13501-3, construïda en acer galvanitzat i material refractari, fusible termo-elèctric a 72ºC, amb junta intumescent i junta d'estanqueïtat que impedeixen la propagació de fums freds, accionament mitjançant servomotor elèctric a 230V (...MFS-230), contactes d'inici i final de cursa, fixació amb coll de connexió recta (CR). De les següents característiques: Mida (LxH): 300x300 Marca: MADEL o similar equivalent Model: FBK-E1-MFS (CR) Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. | 478.55 | 2
01.01.06.04 | 13 | PEK5-1022 | u | Subministrament i muntatge de comporta de regulació de cabal per conducte rectangular i amb comandament manual (/MA/), construïda en alumini acabat natural i engranatges de poliamida, amb coll de connexió recte (CR). De les següents caracterísques: Dimensions (LxH): 300x150 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SQR-H/MA/ (CR) Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. | 100.11 | 1
01.01.06.04 | 14 | PEK5-1055 | u | Subministrament i muntatge de comporta de regulació de cabal per conducte rectangular i amb comandament manual (/MA/), construïda en alumini acabat natural i engranatges de poliamida, amb coll de connexió recte (CR). De les següents caracterísques: Dimensions (LxH): 600x300 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SQR-H/MA/ (CR) Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. | 164.03 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 01 | FASE_1
|  | Capítulo (1) | 06 | Instal·lació de Climatització i Ventilació
|  | Subcapítulo | 05 | Difusió
01.01.06.05 | 1 | PEK7-2001 | u | Subministrament i muntatge de difusor circular de con fix, construït en alumini i pintat color blanc RAL 9016 brillant (85-95% brillantor), amb plenum amb connexió circular lateral (PLDN), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament tèrmic interior (.../AIS/). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida: 160 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DCN R9016B 160 + PLDN-R/AIS Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 131.76 | 5
01.01.06.05 | 2 | PEK7-2002 | u | Subministrament i muntatge de difusor circular de con fix, construït en alumini i pintat color blanc RAL 9016 brillant (85-95% brillantor), amb plenum amb connexió circular lateral (PLDN), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament tèrmic interior (.../AIS/). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida: 200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DCN R9016B 200 + PLDN-R/AIS Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 143.6 | 27
01.01.06.05 | 3 | PEK7-2004 | u | Subministrament i muntatge de difusor circular de con fix, construït en alumini i pintat color blanc RAL 9016 brillant (85-95% brillantor), amb plenum amb connexió circular lateral (PLDN), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament tèrmic interior (.../AIS/). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida: 315 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DCN R9016B 315 + PLDN-R/AIS Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 187.57 | 2
01.01.06.05 | 4 | PEK7-2355 | u | Subministrament i muntatge de difusor circular de con fix, construït en alumini i pintat color blanc RAL 9016 brillant (85-95% brillantor), amb plenum amb connexió circular lateral (PLDN), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament tèrmic interior (.../AIS/). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida: 355 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DCN R9016B 355 + PLDN-R/AIS Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 195.71 | 3
01.01.06.05 | 5 | PEKM-2013 | u | Subministrament i muntatge de reixa de retorn d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 200x200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DMT-AR+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 39.64 | 1
01.01.06.05 | 6 | PEKJ-12E2 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat dret, per formar línies >2m (-ARD), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 1500x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARD+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 268.44 | 2
01.01.06.05 | 7 | PEKJ-13E2 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat esquerra, per formar línies >2m (-ARI), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 1500x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARI+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 268.44 | 2
01.01.06.05 | 8 | PEKJ-13F2 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat esquerra, per formar línies >2m (-ARI), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 1600x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARI+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 249.73 | 1
01.01.06.05 | 9 | PEKJ-12G2 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat dret, per formar línies >2m (-ARD), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 1700x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARD+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 281.3 | 1
01.01.06.05 | 10 | PEKJ-11G2 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, sense angles de remat en el costat dret, per formar línies >4m (-INT), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 1700x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-INT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 281.3 | 3
01.01.06.05 | 11 | PEKJ-12J2 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat dret, per formar línies >2m (-ARD), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 2000x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARD+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 274.52 | 2
01.01.06.05 | 12 | PEKJ-11J2 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, sense angles de remat en el costat dret, per formar línies >4m (-INT), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 2000x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-INT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 274.52 | 25
01.01.06.05 | 13 | PEKJ-13J2 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat esquerra, per formar línies >2m (-ARI), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 2000x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARI+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 274.52 | 2
01.01.06.05 | 14 | PEKM-2053 | u | Subministrament i muntatge de reixa de retorn d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 400x200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DMT-AR+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 47.47 | 4
01.01.06.05 | 15 | PEKM-AMT2 | u | Subministrament i muntatge de reixa de impulsió d'aire amb aletes de simple deflexió i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 400x200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: AMT-AN+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 46.01 | 1
01.01.06.05 | 16 | PEKM-AMT1 | u | Subministrament i muntatge de reixa de impulsió d'aire amb aletes de simple deflexió i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 200x200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: AMT-AN+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 38.17 | 1
01.01.06.05 | 17 | PEKM-2500 | u | Subministrament i muntatge Reixa per a presa d'aire exterior amb aletes fixes i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color a definir per la DF, fixació amb caragols (T) i marc de muntatge (CX). Mida LxH: 500x500 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DXT-CX (T) Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 167.9 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 01 | FASE_1
|  | Capítulo (1) | 06 | Instal·lació de Climatització i Ventilació
|  | Subcapítulo | CC | Conceptes complementaris
01.01.06.CC | 1 | ZZZA-CL01 | PA | Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la instal·lació de climatització i ventilació. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Estimat en un 3% de la valor global de la instal·lació. | 1250 | 0.4
01.01.06.CC | 2 | ZZZP-PMC1 | PA | Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació de climatització. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats. | 1300 | 0.4
01.01.06.CC | 3 | ZZZL-LC91 | PA | Conjunt de treballs necessaris per a la recopilació i confecció de la documentació de la instal·lació de climatització: * Certificat d'instal·lació, en el qual es reflecteixin els nous equips instal·lats i / o els que s'han retirat, signat per empresa instal·ladora. * Declaració CE dels nous equips. * Certificat de proves d'estanqueïtat dels circuits frigorífics / hidràulics que formen part de la instal·lació, signat per empresa instal·ladora autoritzada. | 1200 | 0.4
01.01.06.CC | 4 | ZZZD-DC01 | PA | Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació de climatització incloent: * Plànols i esquemes as-built. * Memòria descriptiva i de funcionament. * Catàlegs i documentació tècnica dels equips. * Certificats (CE de materials i equips, estanquitat de circuits frigorífics, resistència a el foc de comportes tallafoc, elements de protecció contra incendis, etc.), * Proves de posada en marxa d'equips. * Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers. * Llistat de proveïdors. | 450 | 0.4
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 01 | FASE_1
|  | Capítulo (1) | 07 | Instal·lació Elèctrica
|  | Subcapítulo | 01 | Treballs previs
01.01.07.01 | 1 | P21G-0007 | pa | Partida de desmuntatge de la instal·lació alimentació elèctrica corresponent a la climatització existent (incluent cuadre de climatització, cablejat i safatas) i els seus accessoris amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderroc sobre camió o contenidor, deixant les plantes preparades per als components de la nova instal·lació elèctrica dels equips de climatització. | 1492.56 | 0.3
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 01 | FASE_1
|  | Capítulo (1) | 07 | Instal·lació Elèctrica
|  | Subcapítulo | 02 | Quadres i subquadres
01.01.07.02 | 1 | PG10-I001 | u | Subministrament i muntatge de quadre de distribució i protecció de línies, SUBQUADRE DE CLIMATITZACIÓ, format per un armari metàl·lic combinable amb panell de xapa tractada de sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, panells de tancament, plaques suport i tapes, albergant al seu interior els mecanismes de comandament i protecció i mesura grafiats a l'esquema corresponent. Acabats amb pintura epoxy-poliester. IP 55, IK10. Amb tots els elements i accessoris necessaris per al vostre connexió. Totalment muntat, instal·lat i connectat. Reserva despai: 25%. Vegeu Esquema unifilar a Plans i Esquemes. Tot segons esquemes unifilars Subquadre climatització. | 26001.63 | 0.4
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 01 | FASE_1
|  | Capítulo (1) | 07 | Instal·lació Elèctrica
|  | Subcapítulo | 03 | Línies principals i secundaries
01.01.07.03 | 1 | PG33-E43W | m | Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 2.83 | 270
01.01.07.03 | 2 | PG33-E4ZR | m | Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 3.29 | 65
01.01.07.03 | 3 | PG33-E4WA | m | Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 5.97 | 32
01.01.07.03 | 4 | PG33-E50X | m | Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 23.87 | 30
01.01.07.03 | 5 | PG33-E4VD | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 9.55 | 40
01.01.07.03 | 6 | PG33-E4VH | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 17.45 | 40
01.01.07.03 | 7 | PG33-E4VL | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 25.73 | 120
01.01.07.03 | 8 | PG33-SOZ1 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SOZ1-K (AS+), apantallado i lliure d'halogens, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines color vermell, col·locat en canal o safata. Reacció al foc: Sistema 1+: B2ca s1a d1 a1; Cca s1b d1 a1 (segons fabricant) | 10.06 | 25
01.01.07.03 | 9 | PG33-I003 | u | Subministrament i muntatge de alimentació elèctrica de connexió a equips de climatització, realitzat mitjançant cable RZ1-K, cable subjecte a requisits de reacció al foc per a aplicacions generals en obres de construcció, amb classe CPR mínima Cca-s1b, d1, a1 , amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens o PVC en trams vistos i brides per a subjecció. Es considera també part proporcional de la línia des de la caixa més propera del circuit. Inclosa la caixa, IP55 amb tapa cargolada i entrades elèctriques o ràcords roscats, inclòs part proporcional de terminals i accessoris, fixacions a paraments i connexions. Segons R.E.B.T. Completament instal·lat i tot inclòs. | 25.62 | 7
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 01 | FASE_1
|  | Capítulo (1) | 07 | Instal·lació Elèctrica
|  | Subcapítulo | CC | Conceptes complementaris
01.01.07.CC | 1 | ZZZA-EL01 | PA | Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la instal·lació elèctrica. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Estimat en un 3% de la valor global de la instal·lació. | 1065 | 0.4
01.01.07.CC | 2 | ZZZP-PME1 | PA | Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació elèctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats. | 650 | 0.4
01.01.07.CC | 3 | ZZZD-DE01 | PA | Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació d'electricitat incloent: * Plànols i esquemes as-built. * Memòria descriptiva i de funcionament. * Catàlegs i documentació tècnica dels equips. * Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incendis, etc.), * Proves de posada en marxa d'equips. * Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers. * Llistat de proveïdors. | 500 | 0.4
01.01.07.CC | 4 | ZZZL-LE91 | PA | Legalització de la instal·lació de baixa tensió davant totdos els organismes oficials pertinents fins a la seva autorització de posada en marxa, inclou la confecció del butlletí de la instal·lació, projecte i certificat final d'obra i instal·lació. Queden inclosos els visats pel col·legi professional corresponent, així com la documentació''As-Built'', manuals, catàlegs i certificats pertinents. S'inclouen els tràmits i taxes a abonar als organismes públics. | 1100 | 0.4
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 01 | FASE_1
|  | Capítulo (1) | 08 | Instal·lació de Control
|  | Subcapítulo | 01 | Cablejat
01.01.08.01 | 1 | PMD1-0000 | u | Subministrament i muntatge nou quadre de control, incloent-hi l'alimentació d'aquest, sondes Ràdio per a recollida condicions de l'edifici, cablejat estructural fins al Rack mes pròxim, cablejat bus de comunicacions a recuperadors de planta, cablejat de comptadors d'energia elèctrica, incloent-hi alimentació dels mateixos i bus de comunicacions. | 7632 | 0.4
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 01 | FASE_1
|  | Capítulo (1) | 08 | Instal·lació de Control
|  | Subcapítulo | 02 | Elements de camp
01.01.08.02 | 1 | HTOE-EM30 | u | Subministrament i muntatge de sensor compacte monitoratge ambienti interior, temp Hum CO2 VOC amb PM2.5 & PM10 amb opció bateries RoHS Compliant. Fins i tot petit material i mitjans auxiliars. Model AM308-868M/M3 o equivalent. | 707.41 | 2
01.01.08.02 | 2 | PEV3-T012 | u | Subministrament i muntatge de comptador de polsos IP67 Lorawan 868MHz RoHS Compliant. Model EM300-DI-868M /M3 o equivalent. | 158.45 | 1
01.01.08.02 | 3 | PEV3-T014 | u | Subministrament i muntatge de controlador IOT Lorawan 868MHzDIO AI RS232/485 PT100 5-24VDC IP30 RoHS Compliant. Model UC300-868M/M3 o equivalent. | 284.01 | 2
01.01.08.02 | 4 | HTOE-EM31 | u | Subministrament i muntatge de sensor CO2 Temperatura Humitat Lorawan 868MH IP30 RoHS Compliant. Fins i tot petit material i mitjans auxiliars. Model AM103L-868M/M3 o equivalent. | 368.06 | 1
01.01.08.02 | 5 | HTOE-EM32 | u | Subministrament i muntatge CVM-MINI-ITF-RS485-C2, analitzador de xarxes trifàsic, carril DIN. Amb protocol Modbus RTU. Fins i tot petit material i mitjans auxiliars. Model CVM/MINI/M3 o equivalent. | 445.31 | 2
01.01.08.02 | 6 | PM11-MM12 | u | Subministrament i muntatge de mòdul analògic monitor i de control amb aïllador incorporat de 1 entrada tècnica supervisada per a la senyalització d'estat d'equips que ens proporcionin un contacte NC o NA i d'1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona un contacte C, NA, NC no resetejable, ocupa dues direccions al llaç, alimentació directa des del llaç. Inclou indicadors d'estat leds, connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5mm2 de secció, possibilitat de ser instal·lat al carril DIN o muntatge pla a paret en caixa BOX-ONE, consum menor de 300µA en repòs, color vermell, amb certificat CPR EN54-18 i EN54-17. Marca: DETNOV o similar equivalent Model: MAD-421-I Dimensions: 100 x 82 x 23 mm Inclou transport, petit material, part proporcional de cablejat i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i plec de condicions. | 120.6 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 01 | FASE_1
|  | Capítulo (1) | 08 | Instal·lació de Control
|  | Subcapítulo | 03 | Quadres de control
01.01.08.03 | 1 | PEV4-TC08 | u | Subministrament i muntatge de quadre de control compost d'un armari metàl·lic, que disposarà de controladors Trend, pilot presencia tensió en el frontal de l'armari, una protecció magnetotèrmica general, un transformador de 230V/24Vacd, protecció per fusibles per al transformador, reixeta de recirculació, borns de pas, cablejats, capdavanteres, canalons i material d'etiquetatge de cablejat, borns, pilotatge i equips. | 4080.6 | 0.4
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 01 | FASE_1
|  | Capítulo (1) | 08 | Instal·lació de Control
|  | Subcapítulo | 04 | Lloc de control
01.01.08.04 | 1 | PEV7-T001 | u | Subministrament i muntatge de TONN-W02-81250-24 Trend Open Network Node, mòdul Wifi, 2 zones, 1250 punts de proxy. Marca Trend M3 TONN-W02-81250-24/M3 o equivalent. | 4064.2 | 1
01.01.08.04 | 2 | PEV7-T002 | u | Subministrament i muntatge de TONN 8 Niagara Analytics Framework for 100 analytic points. Marca Trend Controls/M3 TONN-NA-100/M3 o equivalent. | 419.33 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 01 | FASE_1
|  | Capítulo (1) | 08 | Instal·lació de Control
|  | Subcapítulo | 05 | Programació i posada en marxa
01.01.08.05 | 1 | PEV9-T002 | u | Enginyeria de supervisor, consistent en: Creació de les pantalles, bases de dades, alarmes del sistema, gràfiques i històrics i usuaris, verificació del sistema de gestió tècnica. | 2931.11 | 0.3
01.01.08.05 | 2 | PEV9-T003 | u | Partida de desenvolupament de l'enginyeria, configuració i programació en el Sistema de Gestió, Supervisor i Passarel·les, de la integració multiprotocol d'equips tercers en els següents protocols: BacNetIp, MBUS, Modbus/RS485, entre el Sistema de Control i els diferents Subsistemes o Equips a integrar per al monitoratge i supervisió d'aquests. S'inclou la configuració i programació del maquinari de interface (passarel·les i controladors múltiprotocolo de Trend Controls inclosos i detallats en la partida de controladors i passarel·les) com la programació i configuració del Sistema de Trend (Posat/sSupervisión). Els Subsistemes o Equips a integrar estaran interconnectats i disposaran de l'electrònica necessària per a connectar-se amb el Sistema de Control de Trend. No estan incloses les targetes de comunicació dels Subsistemes o Equips a integrar ni qualsevol altre element de interface dins d'aquests Subsistemes. Equips a Integrar segons llistat de punts. | 3561.6 | 0.3
01.01.08.05 | 3 | PEV9-T004 | u | Partida de desenvolupament de l'enginyeria, configuració, programació de central d'incendis. Verificació de cablejat, senyals de camp, posada en marxa equips de control, càrrega de programació, verificació de les regulacions, creació documentació tècnica necessària i formació a personal tècnic. Inclouen tots els treballs per a la integració de les comportes tallafocs en el sistema de control d'incendis. | 689 | 0.3
01.01.08.05 | 4 | PEV9-T001 | u | Posada en marxa. Verificació de cablejat, senyals de camp, posada en marxa equips de control, càrrega de programació, verificació de les regulacions, creació documentació tècnica necessària i formació a personal tècnic. | 2484.28 | 0.3
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 01 | FASE_1
|  | Capítulo (1) | 08 | Instal·lació de Control
|  | Subcapítulo | CC | Conceptes complementaris
01.01.08.CC | 1 | ZZZA-CO01 | PA | Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la instal·lació de control. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Estimat en un 3% de la valor global de la instal·lació. | 883.47 | 0.4
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 01 | FASE_1
|  | Capítulo (1) | CQ | Control de qualitat
01.01.CQ | 1 | ZZZC-CQ01 | pa | Conjunt de proves, assajos i inspeccions, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, necessaris per al compliment de la normativa vigent i el programa de control de qualitat de l'obra. S'inclou desplaçaments i jornades en obra necessàries. | 467 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 01 | FASE_1
|  | Capítulo (1) | GR | Gestió de residus
01.01.GR | 1 | ZZZZ-GR01 | pa | Deposició controlada en abocador autoritzat, inclòs el cànon sobre la deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008, de residus de densitat t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDRE MAM/304/2002). Criteri d'amidemant: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o deixalleria corresponent. La unitat dobra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. L'empresa receptora del residu facilitarà al constructor la informació necessària per emplenar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REIAL DECRET 105/2008. | 2286.54 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 01 | FASE_1
|  | Capítulo (1) | SS | Seguretat i salut
01.01.SS | 1 | ZZZS-SS01 | pa | Cost total de tots els treballs, materials i conceptes especificats en el pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut. Aproximadament equival a un 1,5% de l'P.E.M. de l'obra. | 3429.81 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 02 | FASE_2
|  | Capítulo (1) | 00 | Condicions generals
01.02.00 | 1 | ZZZ0-CG01 | - | L'empresa constructora / instal·ladora realitzarà tots els plànols de taller i de replanteig que siguin necessaris per a la correcta execució de l'obra, que ha d'aprovar prèviament per la DF per a la seva execució. Així com el replantejament en obra. Totes les partides porten inclosos en el seu preu subministrament i instal·lació de (suportació, petit material, brides, juntes, abraçadores, borns, caixes de derivació, connexió, i posada en marxa, cintes de senyalització de tubs, separadors de tubs, cargols, etiquetatges ...) així com tot el necessari per al seu correcte funcionament en cada un dels elements dels pressupostos. Cada partida inclou els mitjans auxiliars necessaris per a la total i correcta execució de les mateixes (elevadors, bastides, grues, ...), així com les ajudes de paleta corresponents per a l'execució de les mateixes. Cada partida inclou mesures de seguretat i salut segons normativa vigent i estudi de seguretat i salut de l'obra. Les minves dels materials estan inclosos dins dels preus. No s'acceptaran minves en els amidaments. El contractista es revisarà el present projecte executiu, comprenent memòria, estat d'amidaments i plànols, i realitzarà les visites necessàries a l'obra per tal de comprovar les descripcions de les diferents partides i les seves mesures. Un cop realitzada aquesta revisió assumirà com a correcte l'estat d'amidaments, de manera que si hi hagués un increment d'amidament respecte el de projecte aquest l'assumirà l'adjudicatari. Si per contra hi hagués un decrement d'amidament, es certificarà la real executada. A partir del pla de control de qualitat de el projecte executiu el contractista elaborarà el seu pla d'autocontrol que haurà de ser aprovat per la direcció facultativa abans de l'inici de les obres. Les partides de el Programa de Control de Qualitat seran les mínimes a efectuar i podran ampliar-se o demanar-ne de noves durant el transcurs dels treballs si les circumstàncies així ho aconsellin. Si l'increment d'assajos de control es deu a execucions incorrectes del Constructor, aquests assajos addicionals aniran al seu càrrec. Totes les instal·lacions executades seran degudament provades d'acord amb la normativa vigent al respecte per a cadascuna d'elles, tot verificant el seu correcte funcionament. A la fi de l'obra, i abans de procedir a la contractació dels diferents serveis afectats, s'emetran i lliuraran a la DF d'instal·lacions els corresponents certificats acreditatius al respecte, emesos per una empresa instal·ladora inscrita al registre i degudament autoritzada pel Departament d'Indústria de la Comunitat Autonòma corresponent. L'empresa constructora / instal·ladora facilitarà els plànols as-built de les diferents instal·lacions executades (electricitat, veu i dades, climatització, telecomunicacions, aigua, contra incendis, ...) a la direcció facultativa de les instal·lacions per a la seva revisió i posterior. | 0 | 0
01.02.00 | 2 | ZZZ0-CG02 | - | El Contractista és responsable de gestionar els residus de l'obra de conformitat amb les directrius del D. 89/2010, de 29 de juny, i del RD 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i altres residus de construcció. Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat i seran a càrrec del contractista els costos que això comporti. Si en els treballs considerats a la present documentació es detectés la presència d'instal·lacions que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es comunicarà immediatament a la DF i Propietat per avaluar la situació i gestionar-la adequadament. | 0 | 0
01.02.00 | 3 | ZZZ0-CG03 | - | Un cop es doni per conclosa l'execució d'una partida es realitzarà una inspecció per part de la DF/DE. Si s'observessin irregularitats atribuïbles a l'execució, la DF/DE indicarà al Contractista que es procedeixi a la correcció de les mateixes i en cap cas això suposarà cost addicional que afecti la Propietat. | 0 | 0
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 02 | FASE_2
|  | Capítulo (1) | 01 | Treballs previs
01.02.01 | 1 | P1240TS022 | pa | Sectorització i protecció de les zones de pas i treball (terra, paraments verticals i altres elements a protegir) amb l'objectiu de garantir la neteja i la no propagació de la pols i la brutícia a la resta de plantes de l'edifici. S'hi inclou la mà d'obra de muntatge, desmuntatge i manteniment i els materials necessaris (plàstics, cinta krepp, cartró odulat, moqueta firal...) | 2682.96 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 02 | FASE_2
|  | Capítulo (1) | 02 | Enderrocs
01.02.02 | 1 | P214I-AKZK00 | m2 | Desmuntatge de plaques de cel ras de guix laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Desmuntatge previ dels elements existents d'instal·lacions, no inclòs. NOTA: S'aprofitarà l'estructura existent, no s'enderrocarà. Es realitzaran talls puntuals per facilitar els passos dels conductes. | 9.25 | 1130.45
01.02.02 | 2 | P214T-4RQB00 | pa | Enderroc puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de gruix, per a formació de forat de pas de conductes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 400.48 | 1
01.02.02 | 3 | P214T-4RQJ00 | pa | Enderroc de tancament de façana de fàbrica de formigó 25 cm de gruix, com a màxim, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor, per entrada de conductes. Inclou desmuntatge previ d'aplacat de pedra subjectat amb ancoratge mecànic de pletines ocultes al parament de façana, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització, sense afectar a l'estabilitat del sistema d'ancoratge, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, reforç de la peça a tallar amb resina, tall en planxa de pedra de granit de 10 cm de gruix amb màquina tallajunts amb disc de diamant, 40x20cm, i posterior recol·locació de l'aplacat al seu lloc original. | 385.8 | 1
01.02.02 | 4 | P214T-4RQH01 | m2 | Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix d'entrada de conductes a coberta, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou desmuntatge previ de lluminària lineal a façana, tall previ de pletina metàl·lica de remat i muntatge posterior de la lluminària al seu lloc original. | 63.65 | 0.996
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 02 | FASE_2
|  | Capítulo (1) | 03 | Tancaments, divisòries i fusteries
01.02.03 | 1 | P84O-AHFC00 | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat estandar (A) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat Criteri d'amidament: Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT. | 95.97 | 5
01.02.03 | 2 | P846-9JO800 | m2 | Cel ras acustic tipus Pladur Fon, igual al existent, amb plaques de 1200x2400mm de guix laminat Pladur, perforada i llisa en la mateixa disposició segons zona com la existent, per a revestir de 13 mm de gruix amb vel de fibra de vidre en el seu dors, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada. Amb estructura galvanitzada de pladur tipus U-48mm totalment muntada i anivellada amb muntants cada 40cm. S'aprofitarà l'estructura de suport existent. Inclou p/p d'estructura primària i secundària previament retallada o modificada segons necessitats d'instal·lacion. | 37.73 | 1052.25
01.02.03 | 3 | P84J-9JR200 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm. S'aprofitarà l'estructura de suport existent. Inclou p/p d'estructura primària i secundària previament retallada o modificada segons necessitats d'instal·lacion. | 32.77 | 14.95
01.02.03 | 4 | P84J-9JSF00 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm. S'aprofitarà l'estructura de suport existent. Inclou p/p d'estructura primària i secundària previament retallada o modificada segons necessitats d'instal·lacion. | 35.77 | 21.988
01.02.03 | 5 | P84D-B0EU00 | m2 | Fals sostre continu suspès, llis, 15+15+15+27+27, resistència al foc EI 90, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 750 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb ancoratges directes cada 600 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 400 mm; PLAQUES: tres capes de plaques de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb les vores longitudinals afinades, amb fibra de vidre tèxtil en la massa de guix que li confereix estabilitat davant al foc. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge. | 39.54 | 28.233
01.02.03 | 6 | P84O-AHFC01 | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat estandar (A) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat Criteri d'amidament: Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT. | 404.2 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 02 | FASE_2
|  | Capítulo (1) | 04 | Varis
01.02.04 | 1 | PY05-AYU1 | pa | Partida corresponent als d'ajuts de paleta en concepte d'execució de partides d'obra no previstes en el projecte. | 1003.73 | 1
01.02.04 | 2 | P129-TS01 | d | Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30t i 10 m d'altura màxima de treball. Inclou llicència d'ocupació de vía pública. | 2650 | 1
01.02.04 | 3 | P874-NET1 | pa | Neteja final d'obra. | 2028.78 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 02 | FASE_2
|  | Capítulo (1) | 05 | Instal·lació de Climatització i Ventilació
|  | Subcapítulo | 01 | Treballs previs
01.02.05.01 | 1 | P124-I001 | pa | Desmuntatge d'instal·lacions instal·lades en fals sostre o subjectes a sostres a definir per la DF, com per exemple, il·luminació, elèctrica, detecció d'incendis, intrusió, megafonia, senyalística. Deixant sostres completament nets per a retirar falsos sostres. Després de muntatge de nous falsos sostres es realitzarà muntatge de tots els elements emmagatzemats en les mateixes ubicacions i en les mateixes condicions en les quals es trobaven, inclosos tots els materials accessoris o mitjans auxiliars. | 16418.21 | 0.35
01.02.05.01 | 2 | P21G-0000 | pa | Partida de desmuntatge de la instal·lació de climatització existent i els seus accessoris (equips, conductes, canonades, difusió, accessoris, suportacions, alimentació elèctrica d'equips, desguassos, etc), amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderroc sobre camió o contenidor, deixant la planta completament neta per als components de la nova instal·lació de climatització. | 7620.55 | 0.337
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 02 | FASE_2
|  | Capítulo (1) | 05 | Instal·lació de Climatització i Ventilació
|  | Subcapítulo | 02 | Equips
01.02.05.02 | 1 | PED2-1001 | u | Subministrament i muntatge d'unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, marca DAIKIN o similar equivalent, model RXYQ8U, per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 7,6, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4,3, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 17 unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 130%, control mitjançant microprocessador, compressor scroll hermèticament segellat, amb control Inverter, dimensions 1685x930x765 mm, pes 198 kg, pressió sonora 58 dBA, cabal d'aire nominal 162 m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m, longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud màxima entre el primer kit de ramificació (unió Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de configuració i software que fa que la posada en marxa, la configuració i la personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica addicional de refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de limitació de consum d'energia (funció I-Demand). Inclou: *Estructura de suportació en exterior, connexions elèctriques, frigorífiques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. | 9906.7 | 1
01.02.05.02 | 2 | PED2-1002 | u | Subministrament i muntatge d'unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, marca DAIKIN o similar equivalent, model RXYQ10U, per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal 28 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 6,8, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència calorífica nominal 31,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4,3, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 22 unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 130%, control mitjançant microprocessador, compressor scroll hermèticament segellat, amb control Inverter, dimensions 1685x930x765 mm, pes 198 kg, pressió sonora 58 dBA, cabal d'aire nominal 175 m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m, longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud màxima entre el primer kit de ramificació (unió Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de configuració i software que fa que la posada en marxa, la configuració i la personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica addicional de refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de limitació de consum d'energia (funció I-Demand). Inclou: *Estructura de suportació en exterior, connexions elèctriques, frigorífiques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. | 10975.93 | 2
01.02.05.02 | 3 | PED2-1005 | u | Subministrament i muntatge d'unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, marca DAIKIN o similar equivalent, model RXYQ16U, per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal 45 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 6, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència calorífica nominal 50 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 34 unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 130%, control mitjançant microprocessador, compressors scroll hermèticament segellats, amb control Inverter, dimensions 1685x1240x765 mm, pes 275 kg, pressió sonora 64 dBA, cabal d'aire nominal 260 m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m, longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud màxima entre el primer kit de ramificació (unió Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de configuració i software que fa que la posada en marxa, la configuració i la personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica addicional de refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de limitació de consum d'energia (funció I-Demand). Inclou: *Estructura de suportació en exterior, connexions elèctriques, frigorífiques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. | 17202.05 | 1
01.02.05.02 | 4 | PED5-1401 | u | Subministrament i muntatge d'unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre sense envoltant, marca DAIKIN o similar equivalent, model FXMQ200MB, d'alta pressió, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 1294 W, consum elèctric nominal en calefacció 1294 W, pressió sonora a velocitat baixa 45 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 58 m³/min, de 470x1380x1100 mm, pes 132 kg, pressió estàtica disponible de 160 a 270 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió, amb control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W. Inclou: *Bomba de condensats, plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per connexió a conducte, connexions elèctriques, frigorífiques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. | 4308.95 | 1
01.02.05.02 | 5 | PED5-1402 | u | Subministrament i muntatge d'unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre sense envoltant, marca DAIKIN o similar equivalent, model FXMQ250MB, d'alta pressió, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 28 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 31,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 1465 W, consum elèctric nominal en calefacció 1650 W, pressió sonora a velocitat baixa 45 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 72 m³/min, de 470x1380x1100 mm, pes 132 kg, pressió estàtica disponible de 170 a 270 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió, amb control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W. Inclou: *Bomba de condensats, plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per connexió a conducte, connexions elèctriques, frigorífiques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. | 4862.38 | 2
01.02.05.02 | 6 | PED5-1109 | u | Subministrament i muntatge d'unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre sense envoltant, marca DAIKIN o similar equivalent, model FXSQ100A, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 11,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 12,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 157 W, consum elèctric nominal en calefacció 154 W, pressió sonora a velocitat baixa 34 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 27 m³/min, de 245x1400x800 mm, pes 47,2 kg, amb ventilador amb regulació Inverter (la pressió estàtica del ventilador s'ajusta automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes) i pressió estàtica disponible de 40 a 150 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió, amb control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W. Inclou: *Bomba de condensats, plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per connexió a conducte, connexions elèctriques, frigorífiques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. | 2252.87 | 1
01.02.05.02 | 7 | PED5-110A | u | Subministrament i muntatge d'unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre sense envoltant, marca DAIKIN o similar equivalent, model FXSQ125A, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 14 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 16 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 214 W, consum elèctric nominal en calefacció 211 W, pressió sonora a velocitat baixa 36 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 31,5 m³/min, de 245x1400x800 mm, pes 47,2 kg, amb ventilador amb regulació Inverter (la pressió estàtica del ventilador s'ajusta automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes) i pressió estàtica disponible de 50 a 150 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió, amb control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W. Inclou: *Bomba de condensats, plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per connexió a conducte, connexions elèctriques, frigorífiques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. | 2389.4 | 1
01.02.05.02 | 8 | PED5-110B | u | Subministrament i muntatge d'unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre sense envoltant, marca DAIKIN o similar equivalent, model FXSQ140A, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 16 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 18 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 243 W, consum elèctric nominal en calefacció 240 W, pressió sonora a velocitat baixa 38 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 34 m³/min, de 245x1550x800 mm, pes 51 kg, amb ventilador amb regulació Inverter (la pressió estàtica del ventilador s'ajusta automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes) i pressió estàtica disponible de 50 a 150 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió, amb control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W. Inclou: *Bomba de condensats, plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per connexió a conducte, connexions elèctriques, frigorífiques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. | 2586.03 | 2
01.02.05.02 | 9 | PEVC-1003 | u | Subministrament i muntatge de control remot multifunció, marca DAIKIN o similar equivalent, model Madoka BRC1H52W, color blanc, amb programació setmanal, possibilitat de seleccionar manera estàndard o simplificat d'hotels, funció engegada/parada, canvi de mode de funcionament, limitació de la temperatura de consigna, selecció de la velocitat del ventilador i funcions avançades a través de App per smartphone amb connectivitat Bluetooth Low Energy (BLE). Inclou transport, part proporcional de cablejat d'alimentació, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. | 164.24 | 7
01.02.05.02 | 10 | PEV1-H9WZ | m | Subministrament i muntatge de cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | 5.75 | 170
01.02.05.02 | 11 | PG2J-4BTA | m | Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 50 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 22.3 | 180
01.02.05.02 | 12 | PEB0-1001 | u | Subministrament i muntatge de cortina d'aire modular de baix perfil encastable en fals sostre, motors amb THERMOZONE TECNOLOGY que requereixen de menys potència i disminueixen el consum a l'hora de tractar l'aire, amb dos velocitats de ventilació, velocitat de sortida d'aire màxima de 6 m/s, carcassa termogalvanitzada, part inferior d'alumini pintada RAL 9016, reixa pintada gris RAL 7046, per alçades de fins a 3m, muntada mitjançant varilles al sostre. De les següents característiques: Cabal mín./màx.: 1300/2400 m3/h Longitud: 2042 mm Pes: 44 kg Potència de calefacció: 12/18 kW Nivell sonor màx/mín: 54/40 dBA Tensió/Intensitat (Calor): 400 V/26 A Tensió del motor: 230 V Marca: TECNA o similar equivalent Serie: ELECTRIC ENC-S10 A Model: ENC-S10-200 A Inclou control electrònic de 2 velocitats de ventilador i 2 estapes de resistència (model CB 22N), transport, suportació amb antivibratoris, accessoris i complements necessaris. | 3353.48 | 2
01.02.05.02 | 13 | PEC4-101A | u | Subministrament i muntatge d'unitat de recuperació de plaques, en posició vertical, construït amb estructura de panell sandvitx, aïllat tèrmica i acústicament, d'alt rendiment: 73% en sec i 80% en humit, amb motors electrònics EC de regulació continua, by-pass d'aire amb comportes motoritzades i sonda de temperatura, control presòstatic de filtres bruts i senyal lluminosa a comandament, amb comunicació MODBUS mitjançant port RS 485, control CO2 en sèrie (no inclou sonda), control d'humitat de sèrie (no inclou sonda). De les següents característiques: Cabal màx: 4700 m3/h Pressió exterior nominal: 481 Pa Filtratge: F7+F8/F7 Marca: TECNA o similar equivalent Model: RCE 4500-EC/V/F7/F8 Inclou: *Comandament electrònic amb pantalla Display LCD Retro-Il·luminada, mod. S-0241.00, cablejat fins a comandament, teulat de protecció pel recuperador, transport, juntes flexibles per connexió a conducte, connexions elèctriques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. | 9330.61 | 1
01.02.05.02 | 14 | PEC4-1015 | u | Subministrament i muntatge d'unitat de recuperació de plaques, en posició vertical, construït amb estructura de panell sandvitx, aïllat tèrmica i acústicament, d'alt rendiment: 73% en sec i 80% en humit, amb motors electrònics EC de regulació continua, by-pass d'aire amb comportes motoritzades i sonda de temperatura, control presòstatic de filtres bruts i senyal lluminosa a comandament, amb comunicació MODBUS mitjançant port RS 485, control CO2 en sèrie (no inclou sonda), control d'humitat de sèrie (no inclou sonda). De les següents característiques: Cabal màx: 2000 m3/h Pressió exterior nominal: 365 Pa Filtratge: F7+F8/F7 Marca: TECNA o similar equivalent Model: RCE 2000-EC/V/F7/F8 Inclou: *Comandament electrònic amb pantalla Display LCD Retro-Il·luminada, mod. S-0241.00, cablejat fins a comandament, teulat de protecció pel recuperador, transport, juntes flexibles per connexió a conducte, connexions elèctriques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. | 5072.79 | 1
01.02.05.02 | 15 | PEC4-1004 | u | Subministrament i muntatge d'unitat de recuperació de plaques, en posició horitzontal, construït amb estructura de panell sandvitx, aïllat tèrmica i acústicament, d'alt rendiment: 73% en sec i 80% en humit, amb motors electrònics EC de regulació continua, by-pass d'aire amb comportes motoritzades i sonda de temperatura, control presòstatic de filtres bruts i senyal lluminosa a comandament, amb comunicació MODBUS mitjançant port RS 485, control CO2 en sèrie (no inclou sonda), control d'humitat de sèrie (no inclou sonda). De les següents característiques: Cabal màx: 1600 m3/h Pressió exterior nominal: 25 Pa Filtratge: F7+F8/F7 Marca: TECNA o similar equivalent Model: RCE 1600-EC/H/F7/F8 Inclou: *Comandament electrònic amb pantalla Display LCD Retro-Il·luminada, mod. S-0241.00, cablejat fins a comandament, transport, juntes flexibles per connexió a conducte, connexions elèctriques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. | 4380.8 | 2
01.02.05.02 | 16 | PEVB-6PHN | u | Subministrament i muntatge de sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada | 425.61 | 4
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 02 | FASE_2
|  | Capítulo (1) | 05 | Instal·lació de Climatització i Ventilació
|  | Subcapítulo | 03 | Canonades i accessoris
01.02.05.03 | 1 | PF50-1002 | u | Subministrament i muntatge de kit de derivació de línia frigorífica, marca DAIKIN o similar equivalent, model KHRQ22M29T9, formada per dues juntes refnet, una per la línia de líquid i una altre per la línia de gas, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure. | 208.09 | 1
01.02.05.03 | 2 | PF50-1003 | u | Subministrament i muntatge de kit de derivació de línia frigorífica, marca DAIKIN o similar equivalent, model KHRQ22M64T, formada per dues juntes refnet, una per la línia de líquid i una altre per la línia de gas, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure. | 246.67 | 2
01.02.05.03 | 3 | PF50-1004 | u | Subministrament i muntatge de kit de derivació de línia frigorífica, marca DAIKIN o similar equivalent, model KHRQ22M75T, formada per dues juntes refnet, una per la línia de líquid i una altre per la línia de gas, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure. | 276.35 | 1
01.02.05.03 | 4 | PF50-100A | u | Subministrament i muntatge de kit de connexió de canonades múltiples de 2 unitats exteriors, marca DAIKIN o similar equivalent, model BHFQ22P1007, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure. | 316.57 | 1
01.02.05.03 | 5 | PF51-6RXG | m | Subministrament i muntatge de Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 16.81 | 125
01.02.05.03 | 6 | PF51-6RXE | m | Subministrament i muntatge de Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 18.32 | 12
01.02.05.03 | 7 | PF51-6RXI | m | Subministrament i muntatge de Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 18.05 | 78
01.02.05.03 | 8 | PF51-6RXH | m | Subministrament i muntatge de Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 35.43 | 5
01.02.05.03 | 9 | PF51-6RXF | m | Subministrament i muntatge de Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 40.12 | 75
01.02.05.03 | 10 | PF54-6RY8 | m | Subministrament i muntatge de Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 64.8 | 12
01.02.05.03 | 11 | PF54-6RY6 | m | Subministrament i muntatge de Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,25 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 96.28 | 30
01.02.05.03 | 12 | PFQ0-3112 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D10 interior edifici Espessor: 10 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent Inclou transport, enganxat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports Armafix AF, i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la seva adequada senyalització. | 20.51 | 128
01.02.05.03 | 13 | PFQ0-3113 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D12 interior edifici Espessor: 10 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent Inclou transport, enganxat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports Armafix AF, i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la seva adequada senyalització. | 21.1 | 12
01.02.05.03 | 14 | PFQ0-3114 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D15 interior edifici Espessor: 15 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent Inclou transport, enganxat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports Armafix AF, i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la seva adequada senyalització. | 21.45 | 78
01.02.05.03 | 15 | PFQ0-3115 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D18 interior edifici Espessor: 15 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent Inclou transport, enganxat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports Armafix AF, i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la seva adequada senyalització. | 22.39 | 5
01.02.05.03 | 16 | PFQ0-3116 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D22 interior edifici Espessor: 15 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent Inclou transport, enganxat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports Armafix AF, i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la seva adequada senyalització. | 22.83 | 75
01.02.05.03 | 17 | PFQ0-4118 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D28 exterior edifici Espessor: 25 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent Inclou transport, enganxat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports Armafix AF, i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la seva adequada senyalització. | 36.88 | 12
01.02.05.03 | 18 | PFQ0-4119 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D35 exterior edifici Espessor: 25 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent Inclou transport, enganxat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports Armafix AF, i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la seva adequada senyalització. | 39.22 | 30
01.02.05.03 | 19 | PEZ1-6RX4 | kg | Subministrament i càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a | 98.74 | 16.48
01.02.05.03 | 20 | PD1A-0001 | m | Subministrament i muntatge de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Incloent formació de sifons, transport, suportació, petit material, accessoris, material auxiliar de muntatge i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 20.42 | 63.25
01.02.05.03 | 21 | PG2J-4BTL | m | Subministrament i muntatge de safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. Nota: Servirà com soportació a la xarxa de canonada frigorífica i cablejat elèctric | 41.81 | 15
01.02.05.03 | 22 | PG2J-4BTK | m | Subministrament i muntatge de safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport Nota: Servirà com soportació a la xarxa de canonada frigorífica i cablejat elèctric | 35.48 | 160
01.02.05.03 | 23 | PG2J-4BTJ | m | Subministrament i muntatge de safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport Nota: Servirà com soportació a la xarxa de canonada frigorífica i cablejat elèctric | 34.28 | 10
01.02.05.03 | 24 | PG2J-4BTN | m | Subministrament i muntatge de safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 500 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport Nota: Servirà com soportació a la xarxa de canonada frigorífica i cablejat elèctric | 59.93 | 2
01.02.05.03 | 25 | PG2J-4BTO | m | Subministrament i muntatge de safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 600 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport Nota: Servirà com soportació a la xarxa de canonada frigorífica i cablejat elèctric | 64.66 | 12
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 02 | FASE_2
|  | Capítulo (1) | 05 | Instal·lació de Climatització i Ventilació
|  | Subcapítulo | 04 | Conductes i accessoris
01.02.05.04 | 1 | PE53-1001 | m2 | Subministrament i muntatge de conducte rectangular constituït per panells rígids de llana de vidre d'alta densitat, revestits per la cara exterior amb làmina d'alumini reforçada amb paper kraft i malla de vidre, i per cara interior amb un teixit Net de vidre reforçat de color negre de gran resistència mecànica , de 25 mm de gruix complint la norma UNE EN 14303. Conductivitat tèrmica de 0,032-0,038 W / (m2 · K), classe de reacció a foc B-s1, d0. Marca: ISOVER o similar equivalent Tipus: CLIMAVER NETO Inclou: * Peces especials com corbes, derivacions, transformacions, etc. * Segellat en juntes d'unió * Transport * Suportació necessària formada per marcs galvanitzades i varetes roscades galvanitzades. * Trampes d'inspecció, accessoris i complements necessaris. | 49.43 | 925
01.02.05.04 | 2 | PE42-4965 | m | Subministrament i muntatge de conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment. Inclou suportació, abraçadores, petit material, accessoris, trampilles d'inspecció segons RITE, elements de fixació, peces especials i complements necessaris. | 93.19 | 15
01.02.05.04 | 3 | PE42-100C | m | Subministrament i muntatge de conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm. Inclou suportació, abraçadores, petit material, accessoris, trampilles d'inspecció segons RITE, elements de fixació, peces especials i complements necessaris. | 97.82 | 15
01.02.05.04 | 4 | PE42-2125 | m | Subministrament i muntatge de conducte circular d'alumini flexible acústic, aïllat amb fibra de vidre i recobert d'alumini reforçat, amb espiral d'acer. Diàmetre:127mm Inclou transport, suportació, petit material, abraçadores, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. | 18.34 | 40
01.02.05.04 | 5 | PE42-2229 | m | Subministrament i muntatge de conducte circular d'alumini flexible acústic, aïllat amb fibra de vidre i recobert d'alumini reforçat, amb espiral d'acer. Diàmetre:229mm Inclou transport, suportació, petit material, abraçadores, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. | 35.54 | 70
01.02.05.04 | 6 | PE42-2007 | m | Subministrament i muntatge de conducte circular d'alumini flexible acústic, aïllat amb fibra de vidre i recobert d'alumini reforçat, amb espiral d'acer. Diàmetre:254mm Inclou transport, suportació, petit material, abraçadores, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. | 36.25 | 15
01.02.05.04 | 7 | PE62-88Z5 | m2 | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic de conductes amb làmina autoadhesiva de polietilè reticulat, gruix 10 mm, amb protecció d'alumini, classe de reacció al foc B-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat | 15.42 | 12
01.02.05.04 | 8 | PE60-5432 | m2 | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,85714 m2·K/W, amb alumini reforçat, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment | 81.39 | 10
01.02.05.04 | 9 | PE60-5426 | m2 | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 45 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,286 m2·K/W, amb alumini reforçat, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment | 82.05 | 15
01.02.05.04 | 10 | PEK5-1033 | u | Subministrament i muntatge de comporta de regulació de cabal per conducte rectangular i amb comandament manual (/MA/), construïda en alumini acabat natural i engranatges de poliamida, amb coll de connexió recte (CR). De les següents caracterísques: Dimensions (LxH): 400x200 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SQR-H/MA/ (CR) Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. | 119.96 | 1
01.02.05.04 | 11 | PEK5-1035 | u | Subministrament i muntatge de comporta de regulació de cabal per conducte rectangular i amb comandament manual (/MA/), construïda en alumini acabat natural i engranatges de poliamida, amb coll de connexió recte (CR). De les següents caracterísques: Dimensions (LxH): 400x300 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SQR-H/MA/ (CR) Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. | 143.76 | 1
01.02.05.04 | 12 | PEK5-1055 | u | Subministrament i muntatge de comporta de regulació de cabal per conducte rectangular i amb comandament manual (/MA/), construïda en alumini acabat natural i engranatges de poliamida, amb coll de connexió recte (CR). De les següents caracterísques: Dimensions (LxH): 600x300 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SQR-H/MA/ (CR) Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. | 164.03 | 1
01.02.05.04 | 13 | PEK4-1107 | u | Subministrament i muntatge de comporta circular de cabal constant per facilitar l'equilibrat de les instal·lacions de ventilació i cliamtització, construïda en acer galvanitzat i juntes de connexió de goma, amb mecanisme manual (/MA) i aïllament tèrmic amb escuma (/AIS/). De les següents característiques: Diàmetre: 315 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SKC-C/MA/AIS Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. | 264.88 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 02 | FASE_2
|  | Capítulo (1) | 05 | Instal·lació de Climatització i Ventilació
|  | Subcapítulo | 05 | Difusió
01.02.05.05 | 1 | PEK7-2001 | u | Subministrament i muntatge de difusor circular de con fix, construït en alumini i pintat color blanc RAL 9016 brillant (85-95% brillantor), amb plenum amb connexió circular lateral (PLDN), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament tèrmic interior (.../AIS/). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida: 160 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DCN R9016B 160 + PLDN-R/AIS Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 131.76 | 37
01.02.05.05 | 2 | PEK7-2004 | u | Subministrament i muntatge de difusor circular de con fix, construït en alumini i pintat color blanc RAL 9016 brillant (85-95% brillantor), amb plenum amb connexió circular lateral (PLDN), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament tèrmic interior (.../AIS/). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida: 315 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DCN R9016B 315 + PLDN-R/AIS Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 187.57 | 17
01.02.05.05 | 3 | PEKJ-1052 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 500x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 117.19 | 2
01.02.05.05 | 4 | PEKJ-12E2 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat dret, per formar línies >2m (-ARD), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 1500x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARD+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 268.44 | 5
01.02.05.05 | 5 | PEKJ-13E2 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat esquerra, per formar línies >2m (-ARI), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 1500x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARI+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 268.44 | 5
01.02.05.05 | 6 | PEKJ-13F2 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat esquerra, per formar línies >2m (-ARI), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 1600x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARI+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 249.73 | 1
01.02.05.05 | 7 | PEKJ-12G2 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat dret, per formar línies >2m (-ARD), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 1700x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARD+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 281.3 | 1
01.02.05.05 | 8 | PEKJ-11G2 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, sense angles de remat en el costat dret, per formar línies >4m (-INT), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 1700x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-INT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 281.3 | 1
01.02.05.05 | 9 | PEKJ-12J2 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat dret, per formar línies >2m (-ARD), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 2000x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARD+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 274.52 | 4
01.02.05.05 | 10 | PEKJ-11J2 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, sense angles de remat en el costat dret, per formar línies >4m (-INT), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 2000x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-INT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 274.52 | 25
01.02.05.05 | 11 | PEKJ-13J2 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat esquerra, per formar línies >2m (-ARI), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 2000x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARI+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 274.52 | 4
01.02.05.05 | 12 | PEKM-2072 | u | Subministrament i muntatge de reixa per a presa d'aire exterior amb aletes fixes i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color a definir per la DF, fixació amb caragols (T) i marc de muntatge (CX). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 1250x200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DXT-CX (T) Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 187.57 | 4
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 02 | FASE_2
|  | Capítulo (1) | 05 | Instal·lació de Climatització i Ventilació
|  | Subcapítulo | CC | Conceptes complementaris
01.02.05.CC | 1 | ZZZA-CL01 | PA | Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la instal·lació de climatització i ventilació. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Estimat en un 3% de la valor global de la instal·lació. | 1250 | 0.3
01.02.05.CC | 2 | ZZZP-PMC1 | PA | Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació de climatització. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats. | 1300 | 0.3
01.02.05.CC | 3 | ZZZL-LC91 | PA | Conjunt de treballs necessaris per a la recopilació i confecció de la documentació de la instal·lació de climatització: * Certificat d'instal·lació, en el qual es reflecteixin els nous equips instal·lats i / o els que s'han retirat, signat per empresa instal·ladora. * Declaració CE dels nous equips. * Certificat de proves d'estanqueïtat dels circuits frigorífics / hidràulics que formen part de la instal·lació, signat per empresa instal·ladora autoritzada. | 1200 | 0.3
01.02.05.CC | 4 | ZZZD-DC01 | PA | Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació de climatització incloent: * Plànols i esquemes as-built. * Memòria descriptiva i de funcionament. * Catàlegs i documentació tècnica dels equips. * Certificats (CE de materials i equips, estanquitat de circuits frigorífics, resistència a el foc de comportes tallafoc, elements de protecció contra incendis, etc.), * Proves de posada en marxa d'equips. * Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers. * Llistat de proveïdors. | 450 | 0.3
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 02 | FASE_2
|  | Capítulo (1) | 06 | Instal·lació Elèctrica
|  | Subcapítulo | 01 | Treballs previs
01.02.06.01 | 1 | P21G-0007 | pa | Partida de desmuntatge de la instal·lació alimentació elèctrica corresponent a la climatització existent (incluent cuadre de climatització, cablejat i safatas) i els seus accessoris amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderroc sobre camió o contenidor, deixant les plantes preparades per als components de la nova instal·lació elèctrica dels equips de climatització. | 1492.56 | 0.4
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 02 | FASE_2
|  | Capítulo (1) | 06 | Instal·lació Elèctrica
|  | Subcapítulo | 02 | Quadres i subquadres
01.02.06.02 | 1 | PG10-I001 | u | Subministrament i muntatge de quadre de distribució i protecció de línies, SUBQUADRE DE CLIMATITZACIÓ, format per un armari metàl·lic combinable amb panell de xapa tractada de sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, panells de tancament, plaques suport i tapes, albergant al seu interior els mecanismes de comandament i protecció i mesura grafiats a l'esquema corresponent. Acabats amb pintura epoxy-poliester. IP 55, IK10. Amb tots els elements i accessoris necessaris per al vostre connexió. Totalment muntat, instal·lat i connectat. Reserva despai: 25%. Vegeu Esquema unifilar a Plans i Esquemes. Tot segons esquemes unifilars Subquadre climatització. | 26001.63 | 0.3
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 02 | FASE_2
|  | Capítulo (1) | 06 | Instal·lació Elèctrica
|  | Subcapítulo | 03 | Línies principals i secundaries
01.02.06.03 | 1 | PG33-E43W | m | Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 2.83 | 275
01.02.06.03 | 2 | PG33-E50R | m | Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 8.29 | 64
01.02.06.03 | 3 | PG33-E50X | m | Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 23.87 | 30
01.02.06.03 | 4 | PG33-I003 | u | Subministrament i muntatge de alimentació elèctrica de connexió a equips de climatització, realitzat mitjançant cable RZ1-K, cable subjecte a requisits de reacció al foc per a aplicacions generals en obres de construcció, amb classe CPR mínima Cca-s1b, d1, a1 , amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens o PVC en trams vistos i brides per a subjecció. Es considera també part proporcional de la línia des de la caixa més propera del circuit. Inclosa la caixa, IP55 amb tapa cargolada i entrades elèctriques o ràcords roscats, inclòs part proporcional de terminals i accessoris, fixacions a paraments i connexions. Segons R.E.B.T. Completament instal·lat i tot inclòs. | 25.62 | 17
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 02 | FASE_2
|  | Capítulo (1) | 06 | Instal·lació Elèctrica
|  | Subcapítulo | CC | Conceptes complementaris
01.02.06.CC | 1 | ZZZA-EL01 | PA | Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la instal·lació elèctrica. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Estimat en un 3% de la valor global de la instal·lació. | 1065 | 0.3
01.02.06.CC | 2 | ZZZP-PME1 | PA | Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació elèctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats. | 650 | 0.3
01.02.06.CC | 3 | ZZZL-LE91 | PA | Legalització de la instal·lació de baixa tensió davant totdos els organismes oficials pertinents fins a la seva autorització de posada en marxa, inclou la confecció del butlletí de la instal·lació, projecte i certificat final d'obra i instal·lació. Queden inclosos els visats pel col·legi professional corresponent, així com la documentació''As-Built'', manuals, catàlegs i certificats pertinents. S'inclouen els tràmits i taxes a abonar als organismes públics. | 1100 | 0.3
01.02.06.CC | 4 | ZZZD-DE01 | PA | Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació d'electricitat incloent: * Plànols i esquemes as-built. * Memòria descriptiva i de funcionament. * Catàlegs i documentació tècnica dels equips. * Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incendis, etc.), * Proves de posada en marxa d'equips. * Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers. * Llistat de proveïdors. | 500 | 0.3
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 02 | FASE_2
|  | Capítulo (1) | 07 | Instal·lació de Control
|  | Subcapítulo | 01 | Cablejat
01.02.07.01 | 1 | PMD1-0000 | u | Subministrament i muntatge nou quadre de control, incloent-hi l'alimentació d'aquest, sondes Ràdio per a recollida condicions de l'edifici, cablejat estructural fins al Rack mes pròxim, cablejat bus de comunicacions a recuperadors de planta, cablejat de comptadors d'energia elèctrica, incloent-hi alimentació dels mateixos i bus de comunicacions. | 7632 | 0.3
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 02 | FASE_2
|  | Capítulo (1) | 07 | Instal·lació de Control
|  | Subcapítulo | 02 | Elements de camp
01.02.07.02 | 1 | HTOE-EM30 | u | Subministrament i muntatge de sensor compacte monitoratge ambienti interior, temp Hum CO2 VOC amb PM2.5 & PM10 amb opció bateries RoHS Compliant. Fins i tot petit material i mitjans auxiliars. Model AM308-868M/M3 o equivalent. | 707.41 | 4
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 02 | FASE_2
|  | Capítulo (1) | 07 | Instal·lació de Control
|  | Subcapítulo | 03 | Quadres de control
01.02.07.03 | 1 | PEV4-TC08 | u | Subministrament i muntatge de quadre de control compost d'un armari metàl·lic, que disposarà de controladors Trend, pilot presencia tensió en el frontal de l'armari, una protecció magnetotèrmica general, un transformador de 230V/24Vacd, protecció per fusibles per al transformador, reixeta de recirculació, borns de pas, cablejats, capdavanteres, canalons i material d'etiquetatge de cablejat, borns, pilotatge i equips. | 4080.6 | 0.3
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 02 | FASE_2
|  | Capítulo (1) | 07 | Instal·lació de Control
|  | Subcapítulo | 04 | Programació i posada en marxa
01.02.07.04 | 1 | PEV9-T002 | u | Enginyeria de supervisor, consistent en: Creació de les pantalles, bases de dades, alarmes del sistema, gràfiques i històrics i usuaris, verificació del sistema de gestió tècnica. | 2931.11 | 0.4
01.02.07.04 | 2 | PEV9-T003 | u | Partida de desenvolupament de l'enginyeria, configuració i programació en el Sistema de Gestió, Supervisor i Passarel·les, de la integració multiprotocol d'equips tercers en els següents protocols: BacNetIp, MBUS, Modbus/RS485, entre el Sistema de Control i els diferents Subsistemes o Equips a integrar per al monitoratge i supervisió d'aquests. S'inclou la configuració i programació del maquinari de interface (passarel·les i controladors múltiprotocolo de Trend Controls inclosos i detallats en la partida de controladors i passarel·les) com la programació i configuració del Sistema de Trend (Posat/sSupervisión). Els Subsistemes o Equips a integrar estaran interconnectats i disposaran de l'electrònica necessària per a connectar-se amb el Sistema de Control de Trend. No estan incloses les targetes de comunicació dels Subsistemes o Equips a integrar ni qualsevol altre element de interface dins d'aquests Subsistemes. Equips a Integrar segons llistat de punts. | 3561.6 | 0.4
01.02.07.04 | 3 | PEV9-T004 | u | Partida de desenvolupament de l'enginyeria, configuració, programació de central d'incendis. Verificació de cablejat, senyals de camp, posada en marxa equips de control, càrrega de programació, verificació de les regulacions, creació documentació tècnica necessària i formació a personal tècnic. Inclouen tots els treballs per a la integració de les comportes tallafocs en el sistema de control d'incendis. | 689 | 0.4
01.02.07.04 | 4 | PEV9-T001 | u | Posada en marxa. Verificació de cablejat, senyals de camp, posada en marxa equips de control, càrrega de programació, verificació de les regulacions, creació documentació tècnica necessària i formació a personal tècnic. | 2484.28 | 0.4
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 02 | FASE_2
|  | Capítulo (1) | 07 | Instal·lació de Control
|  | Subcapítulo | CC | Conceptes complementaris
01.02.07.CC | 1 | ZZZA-CO01 | PA | Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la instal·lació de control. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Estimat en un 3% de la valor global de la instal·lació. | 883.47 | 0.3
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 02 | FASE_2
|  | Capítulo (1) | CQ | Control de qualitat
01.02.CQ | 1 | ZZZC-CQ02 | pa | Conjunt de proves, assajos i inspeccions, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, necessaris per al compliment de la normativa vigent i el programa de control de qualitat de l'obra. S'inclou desplaçaments i jornades en obra necessàries. | 730 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 02 | FASE_2
|  | Capítulo (1) | GR | Gestió de residus
01.02.GR | 1 | ZZZZ-GR02 | pa | Deposició controlada en abocador autoritzat, inclòs el cànon sobre la deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008, de residus de densitat t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDRE MAM/304/2002). Criteri d'amidemant: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o deixalleria corresponent. La unitat dobra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. L'empresa receptora del residu facilitarà al constructor la informació necessària per emplenar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REIAL DECRET 105/2008. | 3130.56 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 02 | FASE_2
|  | Capítulo (1) | SS | Seguretat i salut
01.02.SS | 1 | ZZZS-SS02 | pa | Cost total de tots els treballs, materials i conceptes especificats en el pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut. Aproximadament equival a un 1,5% de l'P.E.M. de l'obra. | 4695.85 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 03 | FASE_3
|  | Capítulo (1) | 00 | Condicions generals
01.03.00 | 1 | ZZZ0-CG01 | - | L'empresa constructora / instal·ladora realitzarà tots els plànols de taller i de replanteig que siguin necessaris per a la correcta execució de l'obra, que ha d'aprovar prèviament per la DF per a la seva execució. Així com el replantejament en obra. Totes les partides porten inclosos en el seu preu subministrament i instal·lació de (suportació, petit material, brides, juntes, abraçadores, borns, caixes de derivació, connexió, i posada en marxa, cintes de senyalització de tubs, separadors de tubs, cargols, etiquetatges ...) així com tot el necessari per al seu correcte funcionament en cada un dels elements dels pressupostos. Cada partida inclou els mitjans auxiliars necessaris per a la total i correcta execució de les mateixes (elevadors, bastides, grues, ...), així com les ajudes de paleta corresponents per a l'execució de les mateixes. Cada partida inclou mesures de seguretat i salut segons normativa vigent i estudi de seguretat i salut de l'obra. Les minves dels materials estan inclosos dins dels preus. No s'acceptaran minves en els amidaments. El contractista es revisarà el present projecte executiu, comprenent memòria, estat d'amidaments i plànols, i realitzarà les visites necessàries a l'obra per tal de comprovar les descripcions de les diferents partides i les seves mesures. Un cop realitzada aquesta revisió assumirà com a correcte l'estat d'amidaments, de manera que si hi hagués un increment d'amidament respecte el de projecte aquest l'assumirà l'adjudicatari. Si per contra hi hagués un decrement d'amidament, es certificarà la real executada. A partir del pla de control de qualitat de el projecte executiu el contractista elaborarà el seu pla d'autocontrol que haurà de ser aprovat per la direcció facultativa abans de l'inici de les obres. Les partides de el Programa de Control de Qualitat seran les mínimes a efectuar i podran ampliar-se o demanar-ne de noves durant el transcurs dels treballs si les circumstàncies així ho aconsellin. Si l'increment d'assajos de control es deu a execucions incorrectes del Constructor, aquests assajos addicionals aniran al seu càrrec. Totes les instal·lacions executades seran degudament provades d'acord amb la normativa vigent al respecte per a cadascuna d'elles, tot verificant el seu correcte funcionament. A la fi de l'obra, i abans de procedir a la contractació dels diferents serveis afectats, s'emetran i lliuraran a la DF d'instal·lacions els corresponents certificats acreditatius al respecte, emesos per una empresa instal·ladora inscrita al registre i degudament autoritzada pel Departament d'Indústria de la Comunitat Autonòma corresponent. L'empresa constructora / instal·ladora facilitarà els plànols as-built de les diferents instal·lacions executades (electricitat, veu i dades, climatització, telecomunicacions, aigua, contra incendis, ...) a la direcció facultativa de les instal·lacions per a la seva revisió i posterior. | 0 | 0
01.03.00 | 2 | ZZZ0-CG02 | - | El Contractista és responsable de gestionar els residus de l'obra de conformitat amb les directrius del D. 89/2010, de 29 de juny, i del RD 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i altres residus de construcció. Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat i seran a càrrec del contractista els costos que això comporti. Si en els treballs considerats a la present documentació es detectés la presència d'instal·lacions que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es comunicarà immediatament a la DF i Propietat per avaluar la situació i gestionar-la adequadament. | 0 | 0
01.03.00 | 3 | ZZZ0-CG03 | - | Un cop es doni per conclosa l'execució d'una partida es realitzarà una inspecció per part de la DF/DE. Si s'observessin irregularitats atribuïbles a l'execució, la DF/DE indicarà al Contractista que es procedeixi a la correcció de les mateixes i en cap cas això suposarà cost addicional que afecti la Propietat. | 0 | 0
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 03 | FASE_3
|  | Capítulo (1) | 01 | Treballs previs
01.03.01 | 1 | P1240TS03 | pa | Sectorització i protecció de les zones de pas i treball (terra, paraments verticals i altres elements a protegir) amb l'objectiu de garantir la neteja i la no propagació de la pols i la brutícia a la resta de plantes de l'edifici. S'hi inclou la mà d'obra de muntatge, desmuntatge i manteniment i els materials necessaris (plàstics, cinta krepp, cartró odulat, moqueta firal...) | 3066.24 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 03 | FASE_3
|  | Capítulo (1) | 02 | Enderrocs
01.03.02 | 1 | P214I-AKZK00 | m2 | Desmuntatge de plaques de cel ras de guix laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Desmuntatge previ dels elements existents d'instal·lacions, no inclòs. NOTA: S'aprofitarà l'estructura existent, no s'enderrocarà. Es realitzaran talls puntuals per facilitar els passos dels conductes. | 9.25 | 824.55
01.03.02 | 2 | P214T-4RQB00 | pa | Enderroc puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de gruix, per a formació de forat de pas de conductes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 400.48 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 03 | FASE_3
|  | Capítulo (1) | 03 | Tancaments, divisòries i fusteries
01.03.03 | 1 | P84O-AHFC00 | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat estandar (A) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat Criteri d'amidament: Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT. | 95.97 | 6
01.03.03 | 2 | P846-9JO800 | m2 | Cel ras acustic tipus Pladur Fon, igual al existent, amb plaques de 1200x2400mm de guix laminat Pladur, perforada i llisa en la mateixa disposició segons zona com la existent, per a revestir de 13 mm de gruix amb vel de fibra de vidre en el seu dors, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada. Amb estructura galvanitzada de pladur tipus U-48mm totalment muntada i anivellada amb muntants cada 40cm. S'aprofitarà l'estructura de suport existent. Inclou p/p d'estructura primària i secundària previament retallada o modificada segons necessitats d'instal·lacion. | 37.73 | 815.35
01.03.03 | 3 | P84J-9JR200 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm. S'aprofitarà l'estructura de suport existent. Inclou p/p d'estructura primària i secundària previament retallada o modificada segons necessitats d'instal·lacion. | 32.77 | 32.775
01.03.03 | 4 | P84J-9JSF00 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm. S'aprofitarà l'estructura de suport existent. Inclou p/p d'estructura primària i secundària previament retallada o modificada segons necessitats d'instal·lacion. | 35.77 | 9.373
01.03.03 | 5 | PAQB-BCGW00 | u | Porta block de fulla batent de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 80 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany i clau mestrejades | 464.45 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 03 | FASE_3
|  | Capítulo (1) | 04 | Varis
01.03.04 | 1 | PY05-AYU3 | pa | Partida corresponent als d'ajuts de paleta en concepte d'execució de partides d'obra no previstes en el projecte. | 669.15 | 1
01.03.04 | 2 | P129-TS01 | d | Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30t i 10 m d'altura màxima de treball. Inclou llicència d'ocupació de vía pública. | 2650 | 1
01.03.04 | 3 | P874-NET3 | pa | Neteja final d'obra. | 2429.01 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 03 | FASE_3
|  | Capítulo (1) | 05 | Instal·lació de Climatització i Ventilació
|  | Subcapítulo | 01 | Treballs previs
01.03.05.01 | 1 | P124-I001 | pa | Desmuntatge d'instal·lacions instal·lades en fals sostre o subjectes a sostres a definir per la DF, com per exemple, il·luminació, elèctrica, detecció d'incendis, intrusió, megafonia, senyalística. Deixant sostres completament nets per a retirar falsos sostres. Després de muntatge de nous falsos sostres es realitzarà muntatge de tots els elements emmagatzemats en les mateixes ubicacions i en les mateixes condicions en les quals es trobaven, inclosos tots els materials accessoris o mitjans auxiliars. | 16418.21 | 0.397
01.03.05.01 | 2 | P21G-0000 | pa | Partida de desmuntatge de la instal·lació de climatització existent i els seus accessoris (equips, conductes, canonades, difusió, accessoris, suportacions, alimentació elèctrica d'equips, desguassos, etc), amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderroc sobre camió o contenidor, deixant la planta completament neta per als components de la nova instal·lació de climatització. | 7620.55 | 0.382
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 03 | FASE_3
|  | Capítulo (1) | 05 | Instal·lació de Climatització i Ventilació
|  | Subcapítulo | 02 | Equips
01.03.05.02 | 1 | PED2-1003 | u | Subministrament i muntatge d'Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, marca DAIKIN o similar equivalent, model RXYQ12U, per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal 33,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 6,3, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència calorífica nominal 37,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4,1, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 26 unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 130%, control mitjançant microprocessador, compressor scroll hermèticament segellat, amb control Inverter, dimensions 1685x930x765 mm, pes 198 kg, pressió sonora 61 dBA, cabal d'aire nominal 185 m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m, longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud màxima entre el primer kit de ramificació (unió Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de configuració i software que fa que la posada en marxa, la configuració i la personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica addicional de refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de limitació de consum d'energia (funció I-Demand). Inclou: *Estructura de suportació en exterior, connexions elèctriques, frigorífiques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. | 12776.02 | 1
01.03.05.02 | 2 | PED2-1005 | u | Subministrament i muntatge d'unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, marca DAIKIN o similar equivalent, model RXYQ16U, per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal 45 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 6, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència calorífica nominal 50 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 34 unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 130%, control mitjançant microprocessador, compressors scroll hermèticament segellats, amb control Inverter, dimensions 1685x1240x765 mm, pes 275 kg, pressió sonora 64 dBA, cabal d'aire nominal 260 m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m, longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud màxima entre el primer kit de ramificació (unió Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de configuració i software que fa que la posada en marxa, la configuració i la personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica addicional de refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de limitació de consum d'energia (funció I-Demand). Inclou: *Estructura de suportació en exterior, connexions elèctriques, frigorífiques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. | 17202.05 | 1
01.03.05.02 | 3 | PED5-1402 | u | Subministrament i muntatge d'unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre sense envoltant, marca DAIKIN o similar equivalent, model FXMQ250MB, d'alta pressió, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 28 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 31,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 1465 W, consum elèctric nominal en calefacció 1650 W, pressió sonora a velocitat baixa 45 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 72 m³/min, de 470x1380x1100 mm, pes 132 kg, pressió estàtica disponible de 170 a 270 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió, amb control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W. Inclou: *Bomba de condensats, plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per connexió a conducte, connexions elèctriques, frigorífiques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. | 4862.38 | 2
01.03.05.02 | 4 | PED5-1106 | u | Subministrament i muntatge d'unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre sense envoltant, marca DAIKIN o similar equivalent, model FXSQ50A, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 5,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 6,3 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 95 W, consum elèctric nominal en calefacció 92 W, pressió sonora a velocitat baixa 32 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 12,5 m³/min, de 245x700x800 mm, pes 29 kg, amb ventilador amb regulació Inverter (la pressió estàtica del ventilador s'ajusta automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes) i pressió estàtica disponible de 30 a 150 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió, amb control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W. Inclou: *Bomba de condensats, plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per connexió a conducte, connexions elèctriques, frigorífiques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. | 1776.71 | 1
01.03.05.02 | 5 | PED5-1109 | u | Subministrament i muntatge d'unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre sense envoltant, marca DAIKIN o similar equivalent, model FXSQ100A, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 11,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 12,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 157 W, consum elèctric nominal en calefacció 154 W, pressió sonora a velocitat baixa 34 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 27 m³/min, de 245x1400x800 mm, pes 47,2 kg, amb ventilador amb regulació Inverter (la pressió estàtica del ventilador s'ajusta automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes) i pressió estàtica disponible de 40 a 150 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió, amb control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W. Inclou: *Bomba de condensats, plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per connexió a conducte, connexions elèctriques, frigorífiques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. | 2252.87 | 2
01.03.05.02 | 6 | PED5-110A | u | Subministrament i muntatge d'unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre sense envoltant, marca DAIKIN o similar equivalent, model FXSQ125A, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 14 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 16 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 214 W, consum elèctric nominal en calefacció 211 W, pressió sonora a velocitat baixa 36 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 31,5 m³/min, de 245x1400x800 mm, pes 47,2 kg, amb ventilador amb regulació Inverter (la pressió estàtica del ventilador s'ajusta automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes) i pressió estàtica disponible de 50 a 150 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió, amb control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W. Inclou: *Bomba de condensats, plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per connexió a conducte, connexions elèctriques, frigorífiques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. | 2389.4 | 1
01.03.05.02 | 7 | PEVC-1003 | u | Subministrament i muntatge de control remot multifunció, marca DAIKIN o similar equivalent, model Madoka BRC1H52W, color blanc, amb programació setmanal, possibilitat de seleccionar manera estàndard o simplificat d'hotels, funció engegada/parada, canvi de mode de funcionament, limitació de la temperatura de consigna, selecció de la velocitat del ventilador i funcions avançades a través de App per smartphone amb connectivitat Bluetooth Low Energy (BLE). Inclou transport, part proporcional de cablejat d'alimentació, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. | 164.24 | 6
01.03.05.02 | 8 | PEV1-H9WZ | m | Subministrament i muntatge de cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | 5.75 | 110
01.03.05.02 | 9 | PG2J-4BTA | m | Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 50 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 22.3 | 120
01.03.05.02 | 10 | PEC4-101F | u | Subministrament i muntatge d'unitat de recuperació de plaques, en posició vertical, construït amb estructura de panell sandvitx, aïllat tèrmica i acústicament, d'alt rendiment: 73% en sec i 80% en humit, amb motors electrònics EC de regulació continua, by-pass d'aire amb comportes motoritzades i sonda de temperatura, control presòstatic de filtres bruts i senyal lluminosa a comandament, amb comunicació MODBUS mitjançant port RS 485, control CO2 en sèrie (no inclou sonda), control d'humitat de sèrie (no inclou sonda). De les següents característiques: Cabal màx: 9000 m3/h Pressió exterior nominal: 445 Pa Filtratge: F7+F8/F7 Marca: TECNA o similar equivalent Model: RCE 8500-EC/V/F7/F8 Inclou: *Comandament electrònic amb pantalla Display LCD Retro-Il·luminada, mod. S-0241.00, cablejat fins a comandament, teulat de protecció pel recuperador, transport, juntes flexibles per connexió a conducte, connexions elèctriques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. | 15462.5 | 1
01.03.05.02 | 11 | PEVB-6PHN | u | Subministrament i muntatge de sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada | 425.61 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 03 | FASE_3
|  | Capítulo (1) | 05 | Instal·lació de Climatització i Ventilació
|  | Subcapítulo | 03 | Canonades i accessoris
01.03.05.03 | 1 | PF50-1002 | u | Subministrament i muntatge de kit de derivació de línia frigorífica, marca DAIKIN o similar equivalent, model KHRQ22M29T9, formada per dues juntes refnet, una per la línia de líquid i una altre per la línia de gas, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure. | 208.09 | 1
01.03.05.03 | 2 | PF50-1003 | u | Subministrament i muntatge de kit de derivació de línia frigorífica, marca DAIKIN o similar equivalent, model KHRQ22M64T, formada per dues juntes refnet, una per la línia de líquid i una altre per la línia de gas, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure. | 246.67 | 2
01.03.05.03 | 3 | PF50-1004 | u | Subministrament i muntatge de kit de derivació de línia frigorífica, marca DAIKIN o similar equivalent, model KHRQ22M75T, formada per dues juntes refnet, una per la línia de líquid i una altre per la línia de gas, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure. | 276.35 | 2
01.03.05.03 | 4 | PF50-100A | u | Subministrament i muntatge de kit de connexió de canonades múltiples de 2 unitats exteriors, marca DAIKIN o similar equivalent, model BHFQ22P1007, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure. | 316.57 | 1
01.03.05.03 | 5 | PF51-6RXJ | m | Subministrament i muntatge de Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 14.04 | 5
01.03.05.03 | 6 | PF51-6RXG | m | Subministrament i muntatge de Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 16.81 | 60
01.03.05.03 | 7 | PF51-6RXE | m | Subministrament i muntatge de Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 18.32 | 5
01.03.05.03 | 8 | PF51-6RXI | m | Subministrament i muntatge de Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 18.05 | 17
01.03.05.03 | 9 | PF51-6RXH | m | Subministrament i muntatge de Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 35.43 | 39
01.03.05.03 | 10 | PF51-6RXF | m | Subministrament i muntatge de Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 40.12 | 44
01.03.05.03 | 11 | PF54-6RY8 | m | Subministrament i muntatge de Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 64.8 | 3
01.03.05.03 | 12 | PF54-6RY6 | m | Subministrament i muntatge de Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,25 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 96.28 | 39
01.03.05.03 | 13 | PFQ0-3111 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D6 interior edifici Espessor: 10 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent Inclou transport, enganxat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports Armafix AF, i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la seva adequada senyalització. | 20.29 | 2
01.03.05.03 | 14 | PFQ0-3112 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D10 interior edifici Espessor: 10 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent Inclou transport, enganxat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports Armafix AF, i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la seva adequada senyalització. | 20.51 | 61
01.03.05.03 | 15 | PFQ0-3113 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D12 interior edifici Espessor: 10 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent Inclou transport, enganxat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports Armafix AF, i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la seva adequada senyalització. | 21.1 | 5
01.03.05.03 | 16 | PFQ0-3114 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D15 interior edifici Espessor: 15 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent Inclou transport, enganxat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports Armafix AF, i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la seva adequada senyalització. | 21.45 | 17
01.03.05.03 | 17 | PFQ0-3115 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D18 interior edifici Espessor: 15 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent Inclou transport, enganxat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports Armafix AF, i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la seva adequada senyalització. | 22.39 | 39
01.03.05.03 | 18 | PFQ0-3116 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D22 interior edifici Espessor: 15 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent Inclou transport, enganxat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports Armafix AF, i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la seva adequada senyalització. | 22.83 | 44
01.03.05.03 | 19 | PFQ0-4118 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D28 exterior edifici Espessor: 25 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent Inclou transport, enganxat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports Armafix AF, i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la seva adequada senyalització. | 36.88 | 3
01.03.05.03 | 20 | PFQ0-4119 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D35 exterior edifici Espessor: 25 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent Inclou transport, enganxat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports Armafix AF, i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la seva adequada senyalització. | 39.22 | 39
01.03.05.03 | 21 | PEZ1-6RX4 | kg | Subministrament i càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a | 98.74 | 15.42
01.03.05.03 | 22 | PD1A-0001 | m | Subministrament i muntatge de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Incloent formació de sifons, transport, suportació, petit material, accessoris, material auxiliar de muntatge i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 20.42 | 103.5
01.03.05.03 | 23 | PD1A-0002 | m | Subministrament i muntatge de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Incloent formació de sifons, transport, suportació, petit material, accessoris, material auxiliar de muntatge i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 20.96 | 17.25
01.03.05.03 | 24 | PG2J-4BTK | m | Subministrament i muntatge de safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport Nota: Servirà com soportació a la xarxa de canonada frigorífica i cablejat elèctric | 35.48 | 128
01.03.05.03 | 25 | PG2J-4BTJ | m | Subministrament i muntatge de safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport Nota: Servirà com soportació a la xarxa de canonada frigorífica i cablejat elèctric | 34.28 | 5
01.03.05.03 | 26 | PG2J-4BTN | m | Subministrament i muntatge de safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 500 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport Nota: Servirà com soportació a la xarxa de canonada frigorífica i cablejat elèctric | 59.93 | 2
01.03.05.03 | 27 | PG2J-4BTO | m | Subministrament i muntatge de safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 600 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport Nota: Servirà com soportació a la xarxa de canonada frigorífica i cablejat elèctric | 64.66 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 03 | FASE_3
|  | Capítulo (1) | 05 | Instal·lació de Climatització i Ventilació
|  | Subcapítulo | 04 | Conductes i accessoris
01.03.05.04 | 1 | PE53-1001 | m2 | Subministrament i muntatge de conducte rectangular constituït per panells rígids de llana de vidre d'alta densitat, revestits per la cara exterior amb làmina d'alumini reforçada amb paper kraft i malla de vidre, i per cara interior amb un teixit Net de vidre reforçat de color negre de gran resistència mecànica , de 25 mm de gruix complint la norma UNE EN 14303. Conductivitat tèrmica de 0,032-0,038 W / (m2 · K), classe de reacció a foc B-s1, d0. Marca: ISOVER o similar equivalent Tipus: CLIMAVER NETO Inclou: * Peces especials com corbes, derivacions, transformacions, etc. * Segellat en juntes d'unió * Transport * Suportació necessària formada per marcs galvanitzades i varetes roscades galvanitzades. * Trampes d'inspecció, accessoris i complements necessaris. | 49.43 | 935
01.03.05.04 | 2 | PE42-499E | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment | 153.61 | 6
01.03.05.04 | 3 | PE42-2004 | m | Subministrament i muntatge de conducte circular d'alumini flexible acústic, aïllat amb fibra de vidre i recobert d'alumini reforçat, amb espiral d'acer. Diàmetre:160mm Inclou transport, suportació, petit material, abraçadores, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. | 20.29 | 40
01.03.05.04 | 4 | PE42-2207 | m | Subministrament i muntatge de conducte circular d'alumini flexible acústic, aïllat amb fibra de vidre i recobert d'alumini reforçat, amb espiral d'acer. Diàmetre:203mm Inclou transport, suportació, petit material, abraçadores, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. | 30.73 | 10
01.03.05.04 | 5 | PE42-2229 | m | Subministrament i muntatge de conducte circular d'alumini flexible acústic, aïllat amb fibra de vidre i recobert d'alumini reforçat, amb espiral d'acer. Diàmetre:229mm Inclou transport, suportació, petit material, abraçadores, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. | 35.54 | 30
01.03.05.04 | 6 | PE62-88Z5 | m2 | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic de conductes amb làmina autoadhesiva de polietilè reticulat, gruix 10 mm, amb protecció d'alumini, classe de reacció al foc B-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat | 15.42 | 12
01.03.05.04 | 7 | PE60-5432 | m2 | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,85714 m2·K/W, amb alumini reforçat, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment | 81.39 | 3
01.03.05.04 | 8 | PE60-5426 | m2 | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 45 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,286 m2·K/W, amb alumini reforçat, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment | 82.05 | 15
01.03.05.04 | 9 | PEK6-1012 | u | Subministrament i muntatge de comporta tallafoc assajada segons norma EN 13501-3, construïda en acer galvanitzat i material refractari, fusible termo-elèctric a 72ºC, amb junta intumescent i junta d'estanqueïtat que impedeixen la propagació de fums freds, accionament mitjançant servomotor elèctric a 230V (...MFS-230), contactes d'inici i final de cursa, fixació amb coll de connexió recta (CR). De les següents característiques: Mida (LxH): 250x150 Marca: MADEL o similar equivalent Model: FBK-E1-MFS (CR) Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. | 470.36 | 1
01.03.05.04 | 10 | PEK6-1052 | u | Subministrament i muntatge de comporta tallafoc assajada segons norma EN 13501-3, construïda en acer galvanitzat i material refractari, fusible termo-elèctric a 72ºC, amb junta intumescent i junta d'estanqueïtat que impedeixen la propagació de fums freds, accionament mitjançant servomotor elèctric a 230V (...MFS-230), contactes d'inici i final de cursa, fixació amb coll de connexió recta (CR). De les següents característiques: Mida (LxH): 400x150 Marca: MADEL o similar equivalent Model: FBK-E1-MFS (CR) Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. | 484.31 | 1
01.03.05.04 | 11 | PEK6-1062 | u | Subministrament i muntatge de comporta tallafoc assajada segons norma EN 13501-3, construïda en acer galvanitzat i material refractari, fusible termo-elèctric a 72ºC, amb junta intumescent i junta d'estanqueïtat que impedeixen la propagació de fums freds, accionament mitjançant servomotor elèctric a 230V (...MFS-230), contactes d'inici i final de cursa, fixació amb coll de connexió recta (CR). De les següents característiques: Mida (LxH): 450x150 Marca: MADEL o similar equivalent Model: FBK-E1-MFS (CR) Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. | 488.71 | 1
01.03.05.04 | 12 | PEK6-10B2 | u | Subministrament i muntatge de comporta tallafoc assajada segons norma EN 13501-3, construïda en acer galvanitzat i material refractari, fusible termo-elèctric a 72ºC, amb junta intumescent i junta d'estanqueïtat que impedeixen la propagació de fums freds, accionament mitjançant servomotor elèctric a 230V (...MFS-230), contactes d'inici i final de cursa, fixació amb coll de connexió recta (CR). De les següents característiques: Mida (LxH): 800x200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: FBK-E1-MFS (CR) Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. | 525.77 | 1
01.03.05.04 | 13 | PEK6-10D2 | u | Subministrament i muntatge de comporta tallafoc assajada segons norma EN 13501-3, construïda en acer galvanitzat i material refractari, fusible termo-elèctric a 72ºC, amb junta intumescent i junta d'estanqueïtat que impedeixen la propagació de fums freds, accionament mitjançant servomotor elèctric a 230V (...MFS-230), contactes d'inici i final de cursa, fixació amb coll de connexió recta (CR). De les següents característiques: Mida (LxH): 1000x200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: FBK-E1-MFS (CR) Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. | 548.7 | 3
01.03.05.04 | 14 | PEK6-1206 | u | Subministrament i muntatge de comporta tallafoc per conducte circular de mínima pèrduda de càrrega; assajada segons norma EN 13501-3, construïda en acer galvanitzat i material refractari, fusible termo-elèctric a 72ºC, amb junta intumescent i junta d'estanqueïtat que impedeixen la propagació de fums freds, accionament mitjançant actuador elèctric a 230V (...MFS-230), amb contactes d'inici i final de cursa. De les següents característiques: Diàmetre: 250 Marca: MADEL o similar equivalent Model: FMC-EIS-120-MFS-230 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. | 374.81 | 3
01.03.05.04 | 15 | PEK5-1012 | u | Subministrament i muntatge de comporta de regulació de cabal per conducte rectangular i amb comandament manual (/MA/), construïda en alumini acabat natural i engranatges de poliamida, amb coll de connexió recte (CR). De les següents caracterísques: Dimensions (LxH): 200x150 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SQR-H/MA/ (CR) Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. | 91.5 | 3
01.03.05.04 | 16 | PEK5-1032 | u | Subministrament i muntatge de comporta de regulació de cabal per conducte rectangular i amb comandament manual (/MA/), construïda en alumini acabat natural i engranatges de poliamida, amb coll de connexió recte (CR). De les següents caracterísques: Dimensions (LxH): 400x150 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SQR-H/MA/ (CR) Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. | 108.1 | 1
01.03.05.04 | 17 | PEK5-1023 | u | Subministrament i muntatge de comporta de regulació de cabal per conducte rectangular i amb comandament manual (/MA/), construïda en alumini acabat natural i engranatges de poliamida, amb coll de connexió recte (CR). De les següents caracterísques: Dimensions (LxH): 300x200 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SQR-H/MA/ (CR) Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. | 111.25 | 1
01.03.05.04 | 18 | PEK5-1073 | u | Subministrament i muntatge de comporta de regulació de cabal per conducte rectangular i amb comandament manual (/MA/), construïda en alumini acabat natural i engranatges de poliamida, amb coll de connexió recte (CR). De les següents caracterísques: Dimensions (LxH): 800x200 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SQR-H/MA/ (CR) Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. | 154.59 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 03 | FASE_3
|  | Capítulo (1) | 05 | Instal·lació de Climatització i Ventilació
|  | Subcapítulo | 05 | Difusió
01.03.05.05 | 1 | PEK7-2001 | u | Subministrament i muntatge de difusor circular de con fix, construït en alumini i pintat color blanc RAL 9016 brillant (85-95% brillantor), amb plenum amb connexió circular lateral (PLDN), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament tèrmic interior (.../AIS/). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida: 160 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DCN R9016B 160 + PLDN-R/AIS Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 131.76 | 21
01.03.05.05 | 2 | PEK7-2002 | u | Subministrament i muntatge de difusor circular de con fix, construït en alumini i pintat color blanc RAL 9016 brillant (85-95% brillantor), amb plenum amb connexió circular lateral (PLDN), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament tèrmic interior (.../AIS/). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida: 200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DCN R9016B 200 + PLDN-R/AIS Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 143.6 | 18
01.03.05.05 | 3 | PEK7-2003 | u | Subministrament i muntatge de difusor circular de con fix, construït en alumini i pintat color blanc RAL 9016 brillant (85-95% brillantor), amb plenum amb connexió circular lateral (PLDN), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament tèrmic interior (.../AIS/). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida: 250 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DCN R9016B 250 + PLDN-R/AIS Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 157.45 | 8
01.03.05.05 | 4 | PEKJ-1052 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 500x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 117.19 | 1
01.03.05.05 | 5 | PEKJ-10A2 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 1000x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 181.61 | 7
01.03.05.05 | 6 | PEKJ-10DR | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 1000x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 234.16 | 6
01.03.05.05 | 7 | PEKJ-12J2 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat dret, per formar línies >2m (-ARD), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 2000x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARD+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 274.52 | 2
01.03.05.05 | 8 | PEKJ-13J2 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat esquerra, per formar línies >2m (-ARI), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 2000x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARI+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 274.52 | 2
01.03.05.05 | 9 | PEKJ-13G4 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat esquerra, per formar línies >2m (-ARI), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 1700x150 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARI+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 327.09 | 2
01.03.05.05 | 10 | PEKJ-12H4 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat dret, per formar línies >2m (-ARD), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 1800x150 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARD+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 306.31 | 2
01.03.05.05 | 11 | PEKJ-11J4 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, sense angles de remat en el costat dret, per formar línies >4m (-INT), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 2000x150 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-INT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 321.82 | 2
01.03.05.05 | 12 | PEKM-2200 | u | Subministrament i muntatge de reixa de retorn d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 500x200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DMT-AR+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | 51.99 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 03 | FASE_3
|  | Capítulo (1) | 05 | Instal·lació de Climatització i Ventilació
|  | Subcapítulo | CC | Conceptes complementaris
01.03.05.CC | 1 | ZZZA-CL01 | PA | Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la instal·lació de climatització i ventilació. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Estimat en un 3% de la valor global de la instal·lació. | 1250 | 0.3
01.03.05.CC | 2 | ZZZP-PMC1 | PA | Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació de climatització. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats. | 1300 | 0.3
01.03.05.CC | 3 | ZZZL-LC91 | PA | Conjunt de treballs necessaris per a la recopilació i confecció de la documentació de la instal·lació de climatització: * Certificat d'instal·lació, en el qual es reflecteixin els nous equips instal·lats i / o els que s'han retirat, signat per empresa instal·ladora. * Declaració CE dels nous equips. * Certificat de proves d'estanqueïtat dels circuits frigorífics / hidràulics que formen part de la instal·lació, signat per empresa instal·ladora autoritzada. | 1200 | 0.3
01.03.05.CC | 4 | ZZZD-DC01 | PA | Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació de climatització incloent: * Plànols i esquemes as-built. * Memòria descriptiva i de funcionament. * Catàlegs i documentació tècnica dels equips. * Certificats (CE de materials i equips, estanquitat de circuits frigorífics, resistència a el foc de comportes tallafoc, elements de protecció contra incendis, etc.), * Proves de posada en marxa d'equips. * Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers. * Llistat de proveïdors. | 450 | 0.3
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 03 | FASE_3
|  | Capítulo (1) | 06 | Instal·lació Elèctrica
|  | Subcapítulo | 01 | Treballs previs
01.03.06.01 | 1 | P21G-0007 | pa | Partida de desmuntatge de la instal·lació alimentació elèctrica corresponent a la climatització existent (incluent cuadre de climatització, cablejat i safatas) i els seus accessoris amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderroc sobre camió o contenidor, deixant les plantes preparades per als components de la nova instal·lació elèctrica dels equips de climatització. | 1492.56 | 0.3
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 03 | FASE_3
|  | Capítulo (1) | 06 | Instal·lació Elèctrica
|  | Subcapítulo | 02 | Quadres i subquadres
01.03.06.02 | 1 | PG10-I001 | u | Subministrament i muntatge de quadre de distribució i protecció de línies, SUBQUADRE DE CLIMATITZACIÓ, format per un armari metàl·lic combinable amb panell de xapa tractada de sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, panells de tancament, plaques suport i tapes, albergant al seu interior els mecanismes de comandament i protecció i mesura grafiats a l'esquema corresponent. Acabats amb pintura epoxy-poliester. IP 55, IK10. Amb tots els elements i accessoris necessaris per al vostre connexió. Totalment muntat, instal·lat i connectat. Reserva despai: 25%. Vegeu Esquema unifilar a Plans i Esquemes. Tot segons esquemes unifilars Subquadre climatització. | 26001.63 | 0.3
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 03 | FASE_3
|  | Capítulo (1) | 06 | Instal·lació Elèctrica
|  | Subcapítulo | 03 | Línies principals i secundaries
01.03.06.03 | 1 | PG33-E43W | m | Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 2.83 | 260
01.03.06.03 | 2 | PG33-E44W | m | Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. | 3.97 | 35
01.03.06.03 | 3 | PG33-E50X | m | Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 23.87 | 30
01.03.06.03 | 4 | PG33-SOZ1 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SOZ1-K (AS+), apantallado i lliure d'halogens, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines color vermell, col·locat en canal o safata. Reacció al foc: Sistema 1+: B2ca s1a d1 a1; Cca s1b d1 a1 (segons fabricant) | 10.06 | 85
01.03.06.03 | 5 | PG33-I003 | u | Subministrament i muntatge de alimentació elèctrica de connexió a equips de climatització, realitzat mitjançant cable RZ1-K, cable subjecte a requisits de reacció al foc per a aplicacions generals en obres de construcció, amb classe CPR mínima Cca-s1b, d1, a1 , amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens o PVC en trams vistos i brides per a subjecció. Es considera també part proporcional de la línia des de la caixa més propera del circuit. Inclosa la caixa, IP55 amb tapa cargolada i entrades elèctriques o ràcords roscats, inclòs part proporcional de terminals i accessoris, fixacions a paraments i connexions. Segons R.E.B.T. Completament instal·lat i tot inclòs. | 25.62 | 9
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 03 | FASE_3
|  | Capítulo (1) | 06 | Instal·lació Elèctrica
|  | Subcapítulo | CC | Conceptes complementaris
01.03.06.CC | 1 | ZZZA-EL01 | PA | Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la instal·lació elèctrica. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Estimat en un 3% de la valor global de la instal·lació. | 1065 | 0.3
01.03.06.CC | 2 | ZZZP-PME1 | PA | Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació elèctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats. | 650 | 0.3
01.03.06.CC | 3 | ZZZD-DE01 | PA | Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació d'electricitat incloent: * Plànols i esquemes as-built. * Memòria descriptiva i de funcionament. * Catàlegs i documentació tècnica dels equips. * Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incendis, etc.), * Proves de posada en marxa d'equips. * Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers. * Llistat de proveïdors. | 500 | 0.3
01.03.06.CC | 4 | ZZZL-LE91 | PA | Legalització de la instal·lació de baixa tensió davant totdos els organismes oficials pertinents fins a la seva autorització de posada en marxa, inclou la confecció del butlletí de la instal·lació, projecte i certificat final d'obra i instal·lació. Queden inclosos els visats pel col·legi professional corresponent, així com la documentació''As-Built'', manuals, catàlegs i certificats pertinents. S'inclouen els tràmits i taxes a abonar als organismes públics. | 1100 | 0.3
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 03 | FASE_3
|  | Capítulo (1) | 07 | Instal·lació de Control
|  | Subcapítulo | 01 | Cablejat
01.03.07.01 | 1 | PMD1-0000 | u | Subministrament i muntatge nou quadre de control, incloent-hi l'alimentació d'aquest, sondes Ràdio per a recollida condicions de l'edifici, cablejat estructural fins al Rack mes pròxim, cablejat bus de comunicacions a recuperadors de planta, cablejat de comptadors d'energia elèctrica, incloent-hi alimentació dels mateixos i bus de comunicacions. | 7632 | 0.3
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 03 | FASE_3
|  | Capítulo (1) | 07 | Instal·lació de Control
|  | Subcapítulo | 02 | Elements de camp
01.03.07.02 | 1 | PM11-MM12 | u | Subministrament i muntatge de mòdul analògic monitor i de control amb aïllador incorporat de 1 entrada tècnica supervisada per a la senyalització d'estat d'equips que ens proporcionin un contacte NC o NA i d'1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona un contacte C, NA, NC no resetejable, ocupa dues direccions al llaç, alimentació directa des del llaç. Inclou indicadors d'estat leds, connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5mm2 de secció, possibilitat de ser instal·lat al carril DIN o muntatge pla a paret en caixa BOX-ONE, consum menor de 300µA en repòs, color vermell, amb certificat CPR EN54-18 i EN54-17. Marca: DETNOV o similar equivalent Model: MAD-421-I Dimensions: 100 x 82 x 23 mm Inclou transport, petit material, part proporcional de cablejat i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i plec de condicions. | 120.6 | 10
01.03.07.02 | 2 | HTOE-EM30 | u | Subministrament i muntatge de sensor compacte monitoratge ambienti interior, temp Hum CO2 VOC amb PM2.5 & PM10 amb opció bateries RoHS Compliant. Fins i tot petit material i mitjans auxiliars. Model AM308-868M/M3 o equivalent. | 707.41 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 03 | FASE_3
|  | Capítulo (1) | 07 | Instal·lació de Control
|  | Subcapítulo | 03 | Quadres de control
01.03.07.03 | 1 | PEV4-TC08 | u | Subministrament i muntatge de quadre de control compost d'un armari metàl·lic, que disposarà de controladors Trend, pilot presencia tensió en el frontal de l'armari, una protecció magnetotèrmica general, un transformador de 230V/24Vacd, protecció per fusibles per al transformador, reixeta de recirculació, borns de pas, cablejats, capdavanteres, canalons i material d'etiquetatge de cablejat, borns, pilotatge i equips. | 4080.6 | 0.3
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 03 | FASE_3
|  | Capítulo (1) | 07 | Instal·lació de Control
|  | Subcapítulo | 04 | Programació i posada en marxa
01.03.07.04 | 1 | PEV9-T001 | u | Posada en marxa. Verificació de cablejat, senyals de camp, posada en marxa equips de control, càrrega de programació, verificació de les regulacions, creació documentació tècnica necessària i formació a personal tècnic. | 2484.28 | 0.4
01.03.07.04 | 2 | PEV9-T003 | u | Partida de desenvolupament de l'enginyeria, configuració i programació en el Sistema de Gestió, Supervisor i Passarel·les, de la integració multiprotocol d'equips tercers en els següents protocols: BacNetIp, MBUS, Modbus/RS485, entre el Sistema de Control i els diferents Subsistemes o Equips a integrar per al monitoratge i supervisió d'aquests. S'inclou la configuració i programació del maquinari de interface (passarel·les i controladors múltiprotocolo de Trend Controls inclosos i detallats en la partida de controladors i passarel·les) com la programació i configuració del Sistema de Trend (Posat/sSupervisión). Els Subsistemes o Equips a integrar estaran interconnectats i disposaran de l'electrònica necessària per a connectar-se amb el Sistema de Control de Trend. No estan incloses les targetes de comunicació dels Subsistemes o Equips a integrar ni qualsevol altre element de interface dins d'aquests Subsistemes. Equips a Integrar segons llistat de punts. | 3561.6 | 0.4
01.03.07.04 | 3 | PEV9-T004 | u | Partida de desenvolupament de l'enginyeria, configuració, programació de central d'incendis. Verificació de cablejat, senyals de camp, posada en marxa equips de control, càrrega de programació, verificació de les regulacions, creació documentació tècnica necessària i formació a personal tècnic. Inclouen tots els treballs per a la integració de les comportes tallafocs en el sistema de control d'incendis. | 689 | 0.4
01.03.07.04 | 4 | PEV9-T002 | u | Enginyeria de supervisor, consistent en: Creació de les pantalles, bases de dades, alarmes del sistema, gràfiques i històrics i usuaris, verificació del sistema de gestió tècnica. | 2931.11 | 0.4
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 03 | FASE_3
|  | Capítulo (1) | 07 | Instal·lació de Control
|  | Subcapítulo | CC | Conceptes complementaris
01.03.07.CC | 1 | ZZZA-CO01 | PA | Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la instal·lació de control. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Estimat en un 3% de la valor global de la instal·lació. | 883.47 | 0.3
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 03 | FASE_3
|  | Capítulo (1) | CQ | Control de qualitat
01.03.CQ | 1 | ZZZC-CQ03 | pa | Conjunt de proves, assajos i inspeccions, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, necessaris per al compliment de la normativa vigent i el programa de control de qualitat de l'obra. S'inclou desplaçaments i jornades en obra necessàries. | 553 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 03 | FASE_3
|  | Capítulo (1) | GR | Gestió de residus
01.03.GR | 1 | ZZZZ-GR03 | pa | Deposició controlada en abocador autoritzat, inclòs el cànon sobre la deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008, de residus de densitat t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDRE MAM/304/2002). Criteri d'amidemant: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o deixalleria corresponent. La unitat dobra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. L'empresa receptora del residu facilitarà al constructor la informació necessària per emplenar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REIAL DECRET 105/2008. | 2440.51 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF87
|  | Capítulo | 03 | FASE_3
|  | Capítulo (1) | SS | Seguretat i salut
01.03.SS | 1 | ZZZS-SS03 | pa | Cost total de tots els treballs, materials i conceptes especificats en el pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut. Aproximadament equival a un 1,5% de l'P.E.M. de l'obra. | 3660.77 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
Pressupost F87 | Pressupost F87 | Pressupost F87 | Pressupost F87 | Pressupost F87 | Pressupost F87 | Pressupost F87 | Pressupost F87 | Pressupost F87 | Pressupost F87 | Pressupost F87
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Element compost
| B06D-0L9C | m3 | Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formigó 200kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. grandària màxima 20mm
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.1 | /R | x | 26.93 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.6 | /R | x | 2.14 | =
Subtotal maquinària
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.18 |  | x | 1.75 | =
| B03J-0K7V | t | Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons | 1.55 |  | x | 20.49 | =
| B03L-05MQ | t | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons | 0.65 |  | x | 20.7 | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.2 |  | x | 140.48 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| B07F-0LT5 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,380kg/m3 ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 26.93 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 2.14 | =
Subtotal maquinària
Material
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.52 |  | x | 22.22 | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.38 |  | x | 140.48 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.75 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
Partida d'obra
P-1 | HTOE-EM30 | u | Subministrament i muntatge de sensor compacte monitoratge ambienti interior, temp Hum CO2 VOC amb PM2.5 & PM10 amb opció bateries RoHS Compliant. Fins i tot petit material i mitjans auxiliars. Model AM308-868M/M3 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sensor compacte ambienti interior
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| HHTT-UUEE | u | Subministrament de sensor compacte monitoratge ambienti interior, temp Hum CO2 VOC amb PM2.5 & PM10 amb opció bateries RoHS Compliant. Fins i tot petit material i mitjans auxiliars. Model AM308-868M/M3 o equivalent. | 1 |  | x | 631.42 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-2 | HTOE-EM31 | u | Subministrament i muntatge de sensor CO2 Temperatura Humitat Lorawan 868MH IP30 RoHS Compliant. Fins i tot petit material i mitjans auxiliars. Model AM103L-868M/M3 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sonda CO2, humitat i temperatura
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| HHTT-OOEE | u | Subministrament de sensor CO2 Temperatura Humitat Lorawan 868MH IP30 RoHS Compliant. Model AM103L-868M/M3 o equivalent. | 1 |  | x | 311.28 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-3 | HTOE-EM32 | u | Subministrament i muntatge CVM-MINI-ITF-RS485-C2, analitzador de xarxes trifàsic, carril DIN. Amb protocol Modbus RTU. Fins i tot petit material i mitjans auxiliars. Model CVM/MINI/M3 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Analitzador de xarxes trifàsic
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| HHTT-OOUE | u | Subministrament CVM-MINI-ITF-RS485-C2, analitzador de xarxes trifàsic, carril DIN. Amb protocol Modbus RTU. Fins i tot petit material i mitjans auxiliars. Model CVM/MINI/M3 o equivalent. | 1 |  | x | 384.16 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-4 | P124-I001 | pa | Desmuntatge d'instal·lacions instal·lades en fals sostre o subjectes a sostres a definir per la DF, com per exemple, il·luminació, elèctrica, detecció d'incendis, intrusió, megafonia, senyalística. Deixant sostres completament nets per a retirar falsos sostres. Després de muntatge de nous falsos sostres es realitzarà muntatge de tots els elements emmagatzemats en les mateixes ubicacions i en les mateixes condicions en les quals es trobaven, inclosos tots els materials accessoris o mitjans auxiliars. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge i reinstal·lació d'instal·lacions en sostres
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 264 | /R | x | 27.09 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 264 | /R | x | 31.58 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-5 | P1240TS03 | pa | Sectorització i protecció de les zones de pas i treball (terra, paraments verticals i altres elements a protegir) amb l'objectiu de garantir la neteja i la no propagació de la pols i la brutícia a la resta de plantes de l'edifici. S'hi inclou la mà d'obra de muntatge, desmuntatge i manteniment i els materials necessaris (plàstics, cinta krepp, cartró odulat, moqueta firal...) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sectorització i protecció de les zones de pas i treball mitjançant moqueta firal
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 36 | /R | x | 31.2 | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 36 | /R | x | 26.93 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| PREVMAT | u | Previsió material | 800 |  | x | 1 | =
Subtotal altres
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-6 | P1240TS021 | pa | Sectorització i protecció de les zones de pas i treball (terra, paraments verticals i altres elements a protegir) amb l'objectiu de garantir la neteja i la no propagació de la pols i la brutícia a la resta de plantes de l'edifici. S'hi inclou la mà d'obra de muntatge, desmuntatge i manteniment i els materials necessaris (plàstics, cinta krepp, cartró odulat, moqueta firal...) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sectorització i protecció de les zones de pas i treball mitjançant moqueta firal
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 22.5 | /R | x | 31.2 | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 22.5 | /R | x | 26.93 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| PREVMAT | u | Previsió material | 500 |  | x | 1 | =
Subtotal altres
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-7 | P1240TS022 | pa | Sectorització i protecció de les zones de pas i treball (terra, paraments verticals i altres elements a protegir) amb l'objectiu de garantir la neteja i la no propagació de la pols i la brutícia a la resta de plantes de l'edifici. S'hi inclou la mà d'obra de muntatge, desmuntatge i manteniment i els materials necessaris (plàstics, cinta krepp, cartró odulat, moqueta firal...) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sectorització i protecció de les zones de pas i treball mitjançant moqueta firal
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 31.5 | /R | x | 31.2 | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 31.5 | /R | x | 26.93 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| PREVMAT | u | Previsió material | 700 |  | x | 1 | =
Subtotal altres
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-8 | P129-TS01 | d | Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30t i 10 m d'altura màxima de treball. Inclou llicència d'ocupació de vía pública. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Grua autopropulsada 10m
Maquinària
| C15F-TS01 | d | Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30 t i 10 m d'altura màxima de treball. | 1 | /R | x | 2500 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-9 | P2140-4RRM00 | u | Arrencada de full i bastiment de porta exterior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Arrencada full+bastim.porta ext.,m.man.,càrr.man.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1 | /R | x | 26.04 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-10 | P2142-4RMN00 | m2 | Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Arrencada aplacat,fusta,llist.,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.6 | /R | x | 26.04 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-11 | P214I-AKZK00 | m2 | Desmuntatge de plaques de cel ras de guix laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Desmuntatge previ dels elements existents d'instal·lacions, no inclòs. NOTA: S'aprofitarà l'estructura existent, no s'enderrocarà. Es realitzaran talls puntuals per facilitar els passos dels conductes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Enderroc cel ras guix,m.manuals,càrr.man.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.33 | /R | x | 26.04 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-12 | P214T-4RQB00 | pa | Enderroc puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de gruix, per a formació de forat de pas de conductes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Ender.punt. envà ceràm.,g=5-10cm,form.forat pas cond.,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 12 | /R | x | 26.93 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C202-005P | h | Talladora amb disc de carborúndum | 12 | /R | x | 4.15 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-13 | P214T-4RQB01 | pa | Enderroc puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de gruix, per a formació de forat de pas de conductes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Ender.punt. envà ceràm.,g=5-10cm,form.forat pas cond.,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 10 | /R | x | 26.93 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C202-005P | h | Talladora amb disc de carborúndum | 10 | /R | x | 4.15 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-14 | P214T-4RQC00 | m2 | Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Enderroc paredó ceràm.,g10cm,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.6 | /R | x | 26.04 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-15 | P214T-4RQH00 | m2 | Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix d'entrada de conductes a coberta, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou el tall de la membrana d'impermeabilització existent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,tall imperm.
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.8 | /R | x | 26.93 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.8 | /R | x | 26.04 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20H-00DN | h | Martell trencador manual | 0.4 | /R | x | 4.15 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-16 | P214T-4RQH01 | m2 | Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix d'entrada de conductes a coberta, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou desmuntatge previ de lluminària lineal a façana, tall previ de pletina metàl·lica de remat i muntatge posterior de la lluminària al seu lloc original. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,tall plet.metàl.
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 26.93 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 1 | /R | x | 26.04 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 0.5 | /R | x | 8.42 | =
| C20H-00DN | h | Martell trencador manual | 0.5 | /R | x | 4.15 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-17 | P214T-4RQJ00 | pa | Enderroc de tancament de façana de fàbrica de formigó 25 cm de gruix, com a màxim, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor, per entrada de conductes. Inclou desmuntatge previ d'aplacat de pedra subjectat amb ancoratge mecànic de pletines ocultes al parament de façana, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització, sense afectar a l'estabilitat del sistema d'ancoratge, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, reforç de la peça a tallar amb resina, tall en planxa de pedra de granit de 10 cm de gruix amb màquina tallajunts amb disc de diamant, 40x20cm, i posterior recol·locació de l'aplacat al seu lloc original. |  |  |  | Rend.: | 0.7 |  |  | Enderroc mur fàb.form.,g25cm,m.mec.,càrr. mec., desmun.+tall+munt. aplacat pedra
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 2.5 | /R | x | 26.93 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.5 | /R | x | 26.04 | =
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 1 | /R | x | 31.72 | =
| A0F-000U | h | Oficial 1a picapedrer | 0.25 | /R | x | 31.2 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C138-00KR | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t | 0.8 | /R | x | 87.93 | =
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 1.5 | /R | x | 16.1 | =
| C178-00GF | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 0.75 | /R | x | 9.51 | =
| C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 0.6 | /R | x | 8.42 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-18 | P21G-0000 | pa | Partida de desmuntatge de la instal·lació de climatització existent i els seus accessoris (equips, conductes, canonades, difusió, accessoris, suportacions, alimentació elèctrica d'equips, desguassos, etc), amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderroc sobre camió o contenidor, deixant la planta completament neta per als components de la nova instal·lació de climatització. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge instal·lacións existents
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 120 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 120 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-19 | P21G-0007 | pa | Partida de desmuntatge de la instal·lació alimentació elèctrica corresponent a la climatització existent (incluent cuadre de climatització, cablejat i safatas) i els seus accessoris amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderroc sobre camió o contenidor, deixant les plantes preparades per als components de la nova instal·lació elèctrica dels equips de climatització. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge instal·lacións existents
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 24 | /R | x | 31.58 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 24 | /R | x | 27.09 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-20 | P556-4X7G00 | u | Claraboia rectangular de forma parabòlica, practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 70x40 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Claraboia parabòlica practic.,2làm.metacrilat,buit 70x40cm,+ sòcol pref.,fix.mecàniques
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1 | /R | x | 26.04 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 1 | /R | x | 31.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B553-09K000 | u | Claraboia rectangular de forma parabòlica, practicable amb 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 70x40 cm amb sòcol prefabricat | 1 |  | x | 326.28 | =
| B5ZZB-131G | u | Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm | 4 |  | x | 0.24 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT5 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0032 |  | x | 116.2041 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-21 | P556-4X8G01 | u | Claraboia rectangular de forma parabòlica, practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 100x70 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Claraboia parabòlica practic.,2làm.metacrilat,buit 100x70cm,+ sòcol pref.,fix.mecàniques
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.75 | /R | x | 26.04 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.75 | /R | x | 31.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B553-09CZ01 | u | Claraboia rectangular de forma parabòlica, practicable amb 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 100x70 cm amb sòcol prefabricat | 1 |  | x | 393.32 | =
| B5ZZB-131G | u | Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm | 6 |  | x | 0.24 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT5 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0032 |  | x | 116.2041 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-22 | P5ZZ2-52JO00 | m3 | Massís per a protecció de càrregues puntuals, amb encofrat pla i formigó de 200 kg/m3. Base de formigó per la col·locació de les màquines a coberta (sobre la capa de protecció) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Massís prot.càrregues puntuals,encofrat pla,formigó 200kg/m3
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.5 | /R | x | 26.04 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 1 | /R | x | 31.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0D70-0CEP | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 5.005 |  | x | 2.27 | =
Subtotal material
Element compost
| B06D-0L9C | m3 | Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 1.03 |  | x | 104.8287 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-23 | P711-E7YW | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-2 segons UNE 104402 de 7,7 kg/m2 de dues làmines de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 80/25 prèvia imprimació |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Membrana PA-2,7,7kg/m2,de dues làmines,LBM(SBS)-24-FV-60g/m2,adh.oxiasfalt OA 80/25,prèvia imprimaci
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.5 | /R | x | 31.2 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.25 | /R | x | 27.71 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B712-FGNY | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 | 2.2 |  | x | 4.19 | =
| B7Z0-13F3 | kg | Emulsió bituminosa, tipus ED | 0.3 |  | x | 1.07 | =
| B092-078D | kg | Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent | 3 |  | x | 1.62 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-24 | P846-9JO800 | m2 | Cel ras acustic tipus Pladur Fon, igual al existent, amb plaques de 1200x2400mm de guix laminat Pladur, perforada i llisa en la mateixa disposició segons zona com la existent, per a revestir de 13 mm de gruix amb vel de fibra de vidre en el seu dors, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada. Amb estructura galvanitzada de pladur tipus U-48mm totalment muntada i anivellada amb muntants cada 40cm. S'aprofitarà l'estructura de suport existent. Inclou p/p d'estructura primària i secundària previament retallada o modificada segons necessitats d'instal·lacion. |  |  |  | Rend.: | 3 |  |  | Cel ras acústic
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.4 | /R | x | 27.71 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 31.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 1.89 |  | x | 0.04 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.4725 |  | x | 1.47 | =
| B845-2L8P | m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 1 |  | x | 5.27 | =
| B0CC0-21OV00 | m2 | Plaques de cel-ras acústic de guix laminat Pladur de 1200x2400mm i 13mm de gruix | 1.03 |  | x | 18.82 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.18 |  | x | 12.2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-25 | P846-9JO801 | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cel ras continu PGL-A (12.5),entram. estruc.senzilla acer galv. perfils c/600mm +vareta de suspensió
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.4 | /R | x | 27.71 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 31.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B845-2L8P | m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 1 |  | x | 5.27 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 1.89 |  | x | 0.04 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.4725 |  | x | 1.47 | =
| B0CC0-21OV | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.03 |  | x | 6.91 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.18 |  | x | 12.2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-26 | P84D-B0EU00 | m2 | Fals sostre continu suspès, llis, 15+15+15+27+27, resistència al foc EI 90, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 750 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb ancoratges directes cada 600 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 400 mm; PLAQUES: tres capes de plaques de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb les vores longitudinals afinades, amb fibra de vidre tèxtil en la massa de guix que li confereix estabilitat davant al foc. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Fals sostre continu suspès, llis, 15+15+15+27+27, resistència al foc EI 90
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 27.71 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B848-2IUE00 | m2 | Estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 750 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb ancoratges directes cada 600 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 400 mm, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions | 1.03 |  | x | 5.19 | =
| B84F-2LMH00 | m2 | Placa de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb les vores longitudinals afinades, amb fibra de vidre tèxtil en la massa de guix que li confereix estabilitat davant al foc | 1.03 |  | x | 13.3 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-27 | P84J-9JR200 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm. S'aprofitarà l'estructura de suport existent. Inclou p/p d'estructura primària i secundària previament retallada o modificada segons necessitats d'instal·lacion. |  |  |  | Rend.: | 4 |  |  | Cel ras regist.PGL(A) acabat llis,600x600mm g=12,5mm, sistema desmuntable acer galv.vist,perfils pr
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 27.71 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B848-2IUE | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 1.03 |  | x | 4.16 | =
| B84I-0P89 | m2 | Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i cantell recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964, per quedar l'entremat vist, i reacció al foc A2-s1, d0 | 1.03 |  | x | 22.9 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-28 | P84J-9JSF00 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm. S'aprofitarà l'estructura de suport existent. Inclou p/p d'estructura primària i secundària previament retallada o modificada segons necessitats d'instal·lacion. |  |  |  | Rend.: | 4 |  |  | Cel ras regist.PGL amb acabat vinílic,600x600mm g=12,5mm, sistema desmuntable acer galv.vist,perfils
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 27.71 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B848-2IUO | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 1.03 |  | x | 4.16 | =
| B84I-0P8F | m2 | Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat vinílic, de 600x600 mm i cantell recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964, per quedar l'entremat vist, i reacció al foc A2-s1, d0 | 1.03 |  | x | 25.65 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-29 | P84O-AHFC00 | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat estandar (A) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat Criteri d'amidament: Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Registre cel ras guix lam. portella 60x60cm2,marc alumini+fulla PGL (A),g=15mm,col.perf.acer galv.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.55 | /R | x | 32.25 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.55 | /R | x | 26.04 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B84M-2I9300 | u | Portella de 60x60 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat estàndar (A) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat | 1 |  | x | 58 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-30 | P84O-AHFC01 | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat estandar (A) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat Criteri d'amidament: Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Registre cel ras guix lam. portella 60x60cm2,marc alumini+fulla PGL (A),g=15mm,col.perf.acer galv.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.7 | /R | x | 26.04 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.7 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B84M-2I9301 | u | Portella de 60x60 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'acer i porta de placa de guix laminat (3 tallafoc (DF), de 12,5 mm d'espessor cada placa), per a fals sostre continu de plaques de guix laminat. Inclús accessoris de muntatge | 1 |  | x | 339.91 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-31 | P864-AELS00 | m2 | Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb aplacat de fusta d'IPE de les mateixes carasterístiques, disposició, tipus de fixació i tractament que la resta del parament revestit. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Revestiment vert. aplacat IPE,h>3m
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 2.8 | /R | x | 27.92 | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 2.8 | /R | x | 31.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AK-07AT | kg | Clau acer galvanitzat | 0.15 |  | x | 2.39 | =
| B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.0042 |  | x | 437.19 | =
| B0AO-07IG | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 6.25 |  | x | 0.13 | =
| B0CU2-2GUI | m2 | Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 22 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta tropical, treballat al taller | 1 |  | x | 31.48 | =
| B0AQ-07GT | cu | Visos per a fusta o tacs de PVC, d'acer, cadmiats | 0.06 |  | x | 4.33 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-32 | P874-NET1 | pa | Neteja final d'obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Neteja final d'obra
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 73.5 | /R | x | 26.04 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-33 | P874-NET3 | pa | Neteja final d'obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Neteja final d'obra
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 88 | /R | x | 26.04 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-34 | PAD0-H8WN00 | u | Porta de planxa d'acer galvanitzat de dues fulles batents, per a un buit d´obra de 205x150 cm, amb reixetes de ventilació pany i passadors, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Porta planxa ac.galv.,2bat.,205x150cm,reix.vent.+pany+clau,col.
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 8 | /R | x | 31.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAD0-H5ID00 | u | Porta de planxa d'acer galvanitzat de dues fulles batents, per a un buit d´obra de 205x150 cm, amb reixetes de ventilació pany i passadors, col·locada | 1 |  | x | 510 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-35 | PAQB-BCGW00 | u | Porta block de fulla batent de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 80 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany i clau mestrejades |  |  |  | Rend.: | 0.15 |  |  | Porta block bat.fus,int.,bat.,g=35mm,a=70cm,h=80cm,lacat,cares llis.+accessoris,joc manetes,llau.cr
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.075 | /R | x | 27.92 | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 1.5 | /R | x | 31.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAQ8-2PC900 | u | Porta block de fulla batent de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 80 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany i clau mestrejades | 1 |  | x | 101.63 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-36 | PD1A-0001 | m | Subministrament i muntatge de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Incloent formació de sifons, transport, suportació, petit material, accessoris, material auxiliar de muntatge i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=32mm
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD1A-1NDY | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 1.25 |  | x | 1.28 | =
| BDW3-FFAI | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm | 1 |  | x | 0.01 | =
| BDW3-FFAE | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm | 1 |  | x | 0.82 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-37 | PD1A-0002 | m | Subministrament i muntatge de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Incloent formació de sifons, transport, suportació, petit material, accessoris, material auxiliar de muntatge i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=40mm
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDW3-FFAB | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm | 1 |  | x | 0.89 | =
| BDW3-FFAF | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm | 1 |  | x | 0.01 | =
| BD1A-1NDT | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 1.25 |  | x | 1.63 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-38 | PE42-1005 | m | Subministrament i muntatge de conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm. Inclou suportació, abraçadores, petit material, accessoris, trampilles d'inspecció segons RITE, elements de fixació, peces especials i complements necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.24 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.24 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE42-0O4C | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1.02 |  | x | 5.78 | =
| BEW0-19WK | u | Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 150 mm | 0.3 |  | x | 21.33 | =
| BEW1-0OXM | u | Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 6.44 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-39 | PE42-100C | m | Subministrament i muntatge de conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm. Inclou suportació, abraçadores, petit material, accessoris, trampilles d'inspecció segons RITE, elements de fixació, peces especials i complements necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=350mm,g=1mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.72 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.72 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW0-19WM | u | Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 350 mm | 0.3 |  | x | 53.97 | =
| BE42-0O8N | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm | 1.02 |  | x | 28.55 | =
| BEW1-0OXO | u | Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 9.67 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-40 | PE42-2004 | m | Subministrament i muntatge de conducte circular d'alumini flexible acústic, aïllat amb fibra de vidre i recobert d'alumini reforçat, amb espiral d'acer. Diàmetre:160mm Inclou transport, suportació, petit material, abraçadores, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte circular aïllat d'alumini flexible termoacústic, D=160mm
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE42-2004 | m | Conducte circular d'alumini flexible acústic, aïllat amb fibra de vidre i recobert d'alumini reforçat, amb espiral d'acer. Diàmetre:160mm | 1.02 |  | x | 12.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-41 | PE42-2007 | m | Subministrament i muntatge de conducte circular d'alumini flexible acústic, aïllat amb fibra de vidre i recobert d'alumini reforçat, amb espiral d'acer. Diàmetre:254mm Inclou transport, suportació, petit material, abraçadores, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte circular aïllat d'alumini flexible termoacústic, D=254mm
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE42-2007 | m | Conducte circular d'alumini flexible acústic, aïllat amb fibra de vidre i recobert d'alumini reforçat, amb espiral d'acer. Diàmetre:254mm | 1.02 |  | x | 21.6 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-42 | PE42-2125 | m | Subministrament i muntatge de conducte circular d'alumini flexible acústic, aïllat amb fibra de vidre i recobert d'alumini reforçat, amb espiral d'acer. Diàmetre:127mm Inclou transport, suportació, petit material, abraçadores, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte circular aïllat d'alumini flexible termoacústic, D=127mm
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE42-2127 | m | Conducte circular d'alumini flexible acústic, aïllat amb fibra de vidre i recobert d'alumini reforçat, amb espiral d'acer. Diàmetre:127mm | 1.02 |  | x | 11 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-43 | PE42-2207 | m | Subministrament i muntatge de conducte circular d'alumini flexible acústic, aïllat amb fibra de vidre i recobert d'alumini reforçat, amb espiral d'acer. Diàmetre:203mm Inclou transport, suportació, petit material, abraçadores, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte circular aïllat d'alumini flexible termoacústic, D=203mm
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE42-2203 | m | Conducte circular d'alumini flexible acústic, aïllat amb fibra de vidre i recobert d'alumini reforçat, amb espiral d'acer. Diàmetre:203mm | 1.02 |  | x | 16.5 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-44 | PE42-2229 | m | Subministrament i muntatge de conducte circular d'alumini flexible acústic, aïllat amb fibra de vidre i recobert d'alumini reforçat, amb espiral d'acer. Diàmetre:229mm Inclou transport, suportació, petit material, abraçadores, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte circular aïllat d'alumini flexible termoacústic, D=229mm
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE42-2229 | m | Conducte circular d'alumini flexible acústic, aïllat amb fibra de vidre i recobert d'alumini reforçat, amb espiral d'acer. Diàmetre:229mm | 1.02 |  | x | 20.95 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-45 | PE42-4965 | m | Subministrament i muntatge de conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment. Inclou suportació, abraçadores, petit material, accessoris, trampilles d'inspecció segons RITE, elements de fixació, peces especials i complements necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=315mm,g=1mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.72 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.72 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE42-0O8M | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm | 1.02 |  | x | 26.28 | =
| BEW0-19WH | u | Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 315 mm | 0.3 |  | x | 48.16 | =
| BEW1-0OX3 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 315 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 8.72 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-46 | PE42-499E | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=600mm,g=1mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1.06 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1.06 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW1-0OXP | u | Suport estàndard per a conducte circular de 600 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 14.92 | =
| BE42-0OC0 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm | 1.02 |  | x | 45.97 | =
| BEW0-19WO | u | Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 600 mm | 0.3 |  | x | 95.48 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-47 | PE53-1001 | m2 | Subministrament i muntatge de conducte rectangular constituït per panells rígids de llana de vidre d'alta densitat, revestits per la cara exterior amb làmina d'alumini reforçada amb paper kraft i malla de vidre, i per cara interior amb un teixit Net de vidre reforçat de color negre de gran resistència mecànica , de 25 mm de gruix complint la norma UNE EN 14303. Conductivitat tèrmica de 0,032-0,038 W / (m2 · K), classe de reacció a foc B-s1, d0. Marca: ISOVER o similar equivalent Tipus: CLIMAVER NETO Inclou: * Peces especials com corbes, derivacions, transformacions, etc. * Segellat en juntes d'unió * Transport * Suportació necessària formada per marcs galvanitzades i varetes roscades galvanitzades. * Trampes d'inspecció, accessoris i complements necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte fibra CLIMAVER NETO
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.32 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.32 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE51-1001 | m2 | Conducte rectangular constituït per panells rígids de llana de vidre d'alta densitat, revestits per la cara exterior amb làmina d'alumini reforçada amb paper kraft i malla de vidre, i per cara interior amb un teixit Net de vidre reforçat de color negre de gran resistència mecànica , de 25 mm de gruix complint la norma UNE EN 14303. Conductivitat tèrmica de 0,032-0,038 W / (m2 · K), classe de reacció a foc B-s1, d0. Marca: ISOVER o similar equivalent Tipus: CLIMAVER NETO | 1.15 |  | x | 20.74 | =
| BEY3-1OLC | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt | 1 |  | x | 0.29 | =
| BEW2-FG88 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt | 0.5 |  | x | 6.06 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-48 | PE54-1008 | m2 | Subministrament i muntatge de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat de 0.8 mm d'espessor, juntes transversals tipus Metu i junta longitudinal Pittsburgh. Inclou suportació, embocadures, derivacions, tolves, colzes, pantalons, accessoris de muntatge, tapes de registre segons RITE, elements de fixació i peces especials. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte ac.galv.,g=0,8mm,Metu
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.45 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.45 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW2-FG8A | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 0.25 |  | x | 6.06 | =
| BE52-1008 | m2 | Conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat de 0.8 mm d'espessor, juntes transversals tipus Metu i junta longitudinal Pittsburgh. Inclou suportació, embocadures, derivacions, colzes, pantalons, accessoris de muntatge, tapes de registre segons RITE, elements de fixació i peces especials. | 1 |  | x | 18.89 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-49 | PE60-5426 | m2 | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 45 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,286 m2·K/W, amb alumini reforçat, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament conductes manta MW,g=45mm,conduct.tèrm.>=0,035W/(m·K),alumini reforç.,exterior
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1.2 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1.2 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE60-34DV | m2 | Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 45 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,286 m2·K/W, amb alumini reforçat, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 | 1.02 |  | x | 3.64 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-50 | PE60-5432 | m2 | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,85714 m2·K/W, amb alumini reforçat, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament conductes manta MW,g=30mm,conduct.tèrm.>=0,035W/(m·K),alumini reforç.,exterior
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1.2 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1.2 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE60-34DU | m2 | Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,85714 m2·K/W, amb alumini reforçat, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 | 1.02 |  | x | 3.03 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-51 | PE62-88Z5 | m2 | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic de conductes amb làmina autoadhesiva de polietilè reticulat, gruix 10 mm, amb protecció d'alumini, classe de reacció al foc B-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïll.tèrmic conductes,+làm. autoadh. PE retic.,g=10mm,+alumini,col.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7C72-1KOV | m2 | Làmina autoadhesiva de polietilè reticulat de gruix 10 mm, amb protecció d'alumini, classe de reacció al foc B-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a aïllament tèrmic | 1.02 |  | x | 8.24 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-52 | PEB0-1001 | u | Subministrament i muntatge de cortina d'aire modular de baix perfil encastable en fals sostre, motors amb THERMOZONE TECNOLOGY que requereixen de menys potència i disminueixen el consum a l'hora de tractar l'aire, amb dos velocitats de ventilació, velocitat de sortida d'aire màxima de 6 m/s, carcassa termogalvanitzada, part inferior d'alumini pintada RAL 9016, reixa pintada gris RAL 7046, per alçades de fins a 3m, muntada mitjançant varilles al sostre. De les següents característiques: Cabal mín./màx.: 1300/2400 m3/h Longitud: 2042 mm Pes: 44 kg Potència de calefacció: 12/18 kW Nivell sonor màx/mín: 54/40 dBA Tensió/Intensitat (Calor): 400 V/26 A Tensió del motor: 230 V Marca: TECNA o similar equivalent Serie: ELECTRIC ENC-S10 A Model: ENC-S10-200 A Inclou control electrònic de 2 velocitats de ventilador i 2 estapes de resistència (model CB 22N), transport, suportació amb antivibratoris, accessoris i complements necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cortina aire TECNA - SHEARFLOW ENC-S10-200 A
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 6.5 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 6.5 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEB2-1001 | u | Cortina d'aire modular de baix perfil encastable en fals sostre, amb resistència elèctrica, motors amb THERMOZONE TECNOLOGY que requereixen de menys potència i disminueixen el consum a l'hora de tractar l'aire, amb dos velocitats de ventilació, velocitat de sortida d'aire màxima de 6 m/s, carcassa termogalvanitzada, part inferior d'alumini pintada RAL 9016, reixa pintada gris RAL 7046, per alçades de fins a 3m, muntada mitjançant varilles al sostre. De les següents característiques: Cabal mín./màx.: 1300/2400 m3/h Longitud: 2042 mm Pes: 44 kg Potència de calefacció: 12/18 kW Nivell sonor màx/mín: 54/40 dBA Tensió/Intensitat (Calor): 400 V/26 A Tensió del motor: 230 V Marca: TECNA o similar equivalent Serie: ELECTRIC ENC-S10 E Model: ENC-S10-200 E18 Inclou control electrònic de 2 velocitats de ventilador i 2 estapes de resistència (model CB 22N) | 1 |  | x | 2768.4 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-53 | PEC4-1004 | u | Subministrament i muntatge d'unitat de recuperació de plaques, en posició horitzontal, construït amb estructura de panell sandvitx, aïllat tèrmica i acústicament, d'alt rendiment: 73% en sec i 80% en humit, amb motors electrònics EC de regulació continua, by-pass d'aire amb comportes motoritzades i sonda de temperatura, control presòstatic de filtres bruts i senyal lluminosa a comandament, amb comunicació MODBUS mitjançant port RS 485, control CO2 en sèrie (no inclou sonda), control d'humitat de sèrie (no inclou sonda). De les següents característiques: Cabal màx: 1600 m3/h Pressió exterior nominal: 25 Pa Filtratge: F7+F8/F7 Marca: TECNA o similar equivalent Model: RCE 1600-EC/H/F7/F8 Inclou: *Comandament electrònic amb pantalla Display LCD Retro-Il·luminada, mod. S-0241.00, cablejat fins a comandament, transport, juntes flexibles per connexió a conducte, connexions elèctriques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Recuperador calor TECNA RCE 1600-EC/H/F7/F8
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 3.5 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 3.5 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEC1-1004 | u | Unitat de recuperació de plaques, en posició horitzontal, construït amb estructura de panell sandvitx, aïllat tèrmica i acústicament, d'alt rendiment: 73% en sec i 80% en humit, amb motors electrònics EC de regulació continua, by-pass d'aire amb comportes motoritzades i sonda de temperatura, control presòstatic de filtres bruts i senyal lluminosa a comandament, amb comunicació MODBUS mitjançant port RS 485, control CO2 en sèrie (no inclou sonda), control d'humitat de sèrie (no inclou sonda). De les següents característiques: Cabal màx: 1600 m3/h Pressió exterior nominal: 25 Pa Filtratge: F7+F8/F7 Marca: TECNA o similar equivalent Model: RCE 1600-EC/H/F7/F8 Inclou: *Comandament electrònic amb pantalla Display LCD Retro-Il·luminada, mod. S-0241.00 | 1 |  | x | 3920 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-54 | PEC4-1012 | u | Subministrament i muntatge d'unitat de recuperació de plaques, en posició vertical, construït amb estructura de panell sandvitx, aïllat tèrmica i acústicament, d'alt rendiment: 73% en sec i 80% en humit, amb motors electrònics EC de regulació continua, by-pass d'aire amb comportes motoritzades i sonda de temperatura, control presòstatic de filtres bruts i senyal lluminosa a comandament, amb comunicació MODBUS mitjançant port RS 485, control CO2 en sèrie (no inclou sonda), control d'humitat de sèrie (no inclou sonda). De les següents característiques: Cabal màx: 750 m3/h Pressió exterior nominal: 37 Pa Filtratge: F7+F8/F7 Marca: TECNA o similar equivalent Model: RCE 700-EC/V/F7/F8 Inclou: *Comandament electrònic amb pantalla Display LCD Retro-Il·luminada, mod. S-0241.00, cablejat fins a comandament, teulat de protecció pel recuperador, transport, juntes flexibles per connexió a conducte, connexions elèctriques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Recuperador calor TECNA RCE 700-EC/V/F7/F8
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 3.5 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 3.5 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEC1-1012 | u | Unitat de recuperació de plaques, en posició vertical, construït amb estructura de panell sandvitx, aïllat tèrmica i acústicament, d'alt rendiment: 73% en sec i 80% en humit, amb motors electrònics EC de regulació continua, by-pass d'aire amb comportes motoritzades i sonda de temperatura, control presòstatic de filtres bruts i senyal lluminosa a comandament, amb comunicació MODBUS mitjançant port RS 485, control CO2 en sèrie (no inclou sonda), control d'humitat de sèrie (no inclou sonda). De les següents característiques: Cabal màx: 750 m3/h Pressió exterior nominal: 37 Pa Filtratge: F7+F8/F7 Marca: TECNA o similar equivalent Model: RCE 700-EC/V/F7/F8 Inclou: *Comandament electrònic amb pantalla Display LCD Retro-Il·luminada, mod. S-0241.00 | 1 |  | x | 2739.2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-55 | PEC4-1015 | u | Subministrament i muntatge d'unitat de recuperació de plaques, en posició vertical, construït amb estructura de panell sandvitx, aïllat tèrmica i acústicament, d'alt rendiment: 73% en sec i 80% en humit, amb motors electrònics EC de regulació continua, by-pass d'aire amb comportes motoritzades i sonda de temperatura, control presòstatic de filtres bruts i senyal lluminosa a comandament, amb comunicació MODBUS mitjançant port RS 485, control CO2 en sèrie (no inclou sonda), control d'humitat de sèrie (no inclou sonda). De les següents característiques: Cabal màx: 2000 m3/h Pressió exterior nominal: 365 Pa Filtratge: F7+F8/F7 Marca: TECNA o similar equivalent Model: RCE 2000-EC/V/F7/F8 Inclou: *Comandament electrònic amb pantalla Display LCD Retro-Il·luminada, mod. S-0241.00, cablejat fins a comandament, teulat de protecció pel recuperador, transport, juntes flexibles per connexió a conducte, connexions elèctriques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Recuperador calor TECNA RCE 2000-EC/V/F7/F8
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 5.5 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 5.5 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEC1-1015 | u | Unitat de recuperació de plaques, en posició vertical, construït amb estructura de panell sandvitx, aïllat tèrmica i acústicament, d'alt rendiment: 73% en sec i 80% en humit, amb motors electrònics EC de regulació continua, by-pass d'aire amb comportes motoritzades i sonda de temperatura, control presòstatic de filtres bruts i senyal lluminosa a comandament, amb comunicació MODBUS mitjançant port RS 485, control CO2 en sèrie (no inclou sonda), control d'humitat de sèrie (no inclou sonda). De les següents característiques: Cabal màx: 2000 m3/h Pressió exterior nominal: 365 Pa Filtratge: F7+F8/F7 Marca: TECNA o similar equivalent Model: RCE 2000-EC/V/F7/F8 Inclou: *Comandament electrònic amb pantalla Display LCD Retro-Il·luminada, mod. S-0241.00 | 1 |  | x | 4451.2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-56 | PEC4-1019 | u | Subministrament i muntatge d'unitat de recuperació de plaques, en posició vertical, construït amb estructura de panell sandvitx, aïllat tèrmica i acústicament, d'alt rendiment: 73% en sec i 80% en humit, amb motors electrònics EC de regulació continua, by-pass d'aire amb comportes motoritzades i sonda de temperatura, control presòstatic de filtres bruts i senyal lluminosa a comandament, amb comunicació MODBUS mitjançant port RS 485, control CO2 en sèrie (no inclou sonda), control d'humitat de sèrie (no inclou sonda). De les següents característiques: Cabal màx: 3800 m3/h Pressió exterior nominal: 381 Pa Filtratge: F7+F8/F7 Marca: TECNA o similar equivalent Model: RCE 3800-EC/V/F7/F8 Inclou: *Comandament electrònic amb pantalla Display LCD Retro-Il·luminada, mod. S-0241.00, cablejat fins a comandament, teulat de protecció pel recuperador, transport, juntes flexibles per connexió a conducte, connexions elèctriques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Recuperador calor TECNA RCE 3800-EC/V/F7/F8
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 5.5 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 5.5 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEC1-1019 | u | Unitat de recuperació de plaques, en posició vertical, construït amb estructura de panell sandvitx, aïllat tèrmica i acústicament, d'alt rendiment: 73% en sec i 80% en humit, amb motors electrònics EC de regulació continua, by-pass d'aire amb comportes motoritzades i sonda de temperatura, control presòstatic de filtres bruts i senyal lluminosa a comandament, amb comunicació MODBUS mitjançant port RS 485, control CO2 en sèrie (no inclou sonda), control d'humitat de sèrie (no inclou sonda). De les següents característiques: Cabal màx: 3800 m3/h Pressió exterior nominal: 381 Pa Filtratge: F7+F8/F7 Marca: TECNA o similar equivalent Model: RCE 3800-EC/V/F7/F8 Inclou: *Comandament electrònic amb pantalla Display LCD Retro-Il·luminada, mod. S-0241.00 | 1 |  | x | 7498.4 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-57 | PEC4-101A | u | Subministrament i muntatge d'unitat de recuperació de plaques, en posició vertical, construït amb estructura de panell sandvitx, aïllat tèrmica i acústicament, d'alt rendiment: 73% en sec i 80% en humit, amb motors electrònics EC de regulació continua, by-pass d'aire amb comportes motoritzades i sonda de temperatura, control presòstatic de filtres bruts i senyal lluminosa a comandament, amb comunicació MODBUS mitjançant port RS 485, control CO2 en sèrie (no inclou sonda), control d'humitat de sèrie (no inclou sonda). De les següents característiques: Cabal màx: 4700 m3/h Pressió exterior nominal: 481 Pa Filtratge: F7+F8/F7 Marca: TECNA o similar equivalent Model: RCE 4500-EC/V/F7/F8 Inclou: *Comandament electrònic amb pantalla Display LCD Retro-Il·luminada, mod. S-0241.00, cablejat fins a comandament, teulat de protecció pel recuperador, transport, juntes flexibles per connexió a conducte, connexions elèctriques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Recuperador calor TECNA RCE 4500-EC/V/F7/F8
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 7.5 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 7.5 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEC1-101A | u | Unitat de recuperació de plaques, en posició vertical, construït amb estructura de panell sandvitx, aïllat tèrmica i acústicament, d'alt rendiment: 73% en sec i 80% en humit, amb motors electrònics EC de regulació continua, by-pass d'aire amb comportes motoritzades i sonda de temperatura, control presòstatic de filtres bruts i senyal lluminosa a comandament, amb comunicació MODBUS mitjançant port RS 485, control CO2 en sèrie (no inclou sonda), control d'humitat de sèrie (no inclou sonda). De les següents característiques: Cabal màx: 4700 m3/h Pressió exterior nominal: 481 Pa Filtratge: F7+F8/F7 Marca: TECNA o similar equivalent Model: RCE 4500-EC/V/F7/F8 Inclou: *Comandament electrònic amb pantalla Display LCD Retro-Il·luminada, mod. S-0241.00 | 1 |  | x | 8346.4 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-58 | PEC4-101F | u | Subministrament i muntatge d'unitat de recuperació de plaques, en posició vertical, construït amb estructura de panell sandvitx, aïllat tèrmica i acústicament, d'alt rendiment: 73% en sec i 80% en humit, amb motors electrònics EC de regulació continua, by-pass d'aire amb comportes motoritzades i sonda de temperatura, control presòstatic de filtres bruts i senyal lluminosa a comandament, amb comunicació MODBUS mitjançant port RS 485, control CO2 en sèrie (no inclou sonda), control d'humitat de sèrie (no inclou sonda). De les següents característiques: Cabal màx: 9000 m3/h Pressió exterior nominal: 445 Pa Filtratge: F7+F8/F7 Marca: TECNA o similar equivalent Model: RCE 8500-EC/V/F7/F8 Inclou: *Comandament electrònic amb pantalla Display LCD Retro-Il·luminada, mod. S-0241.00, cablejat fins a comandament, teulat de protecció pel recuperador, transport, juntes flexibles per connexió a conducte, connexions elèctriques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Recuperador calor TECNA RCE 8500-EC/V/F7/F8
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 7.5 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 7.5 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEC1-101F | u | Unitat de recuperació de plaques, en posició vertical, construït amb estructura de panell sandvitx, aïllat tèrmica i acústicament, d'alt rendiment: 73% en sec i 80% en humit, amb motors electrònics EC de regulació continua, by-pass d'aire amb comportes motoritzades i sonda de temperatura, control presòstatic de filtres bruts i senyal lluminosa a comandament, amb comunicació MODBUS mitjançant port RS 485, control CO2 en sèrie (no inclou sonda), control d'humitat de sèrie (no inclou sonda). De les següents característiques: Cabal màx: 9000 m3/h Pressió exterior nominal: 445 Pa Filtratge: F7+F8/F7 Marca: TECNA o similar equivalent Model: RCE 8500-EC/V/F7/F8 Inclou: *Comandament electrònic amb pantalla Display LCD Retro-Il·luminada, mod. S-0241.00 | 1 |  | x | 14131.2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-59 | PED2-1001 | u | Subministrament i muntatge d'unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, marca DAIKIN o similar equivalent, model RXYQ8U, per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 7,6, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4,3, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 17 unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 130%, control mitjançant microprocessador, compressor scroll hermèticament segellat, amb control Inverter, dimensions 1685x930x765 mm, pes 198 kg, pressió sonora 58 dBA, cabal d'aire nominal 162 m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m, longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud màxima entre el primer kit de ramificació (unió Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de configuració i software que fa que la posada en marxa, la configuració i la personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica addicional de refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de limitació de consum d'energia (funció I-Demand). Inclou: *Estructura de suportació en exterior, connexions elèctriques, frigorífiques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unitat exterior VRV-IV+ DAIKIN RXYQ8U, 22.4kWf/25.0kWc
Mà d'obra
| A0F-000J | h | Oficial 1a frigorista | 6 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPK | h | Ajudant frigorista | 6 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED2-1001 | u | Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, marca DAIKIN o similar equivalent, model RXYQ8U, per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 7,6, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4,3, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 17 unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 130%, control mitjançant microprocessador, compressor scroll hermèticament segellat, amb control Inverter, dimensions 1685x930x765 mm, pes 198 kg, pressió sonora 58 dBA, cabal d'aire nominal 162 m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m, longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud màxima entre el primer kit de ramificació (unió Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de configuració i software que fa que la posada en marxa, la configuració i la personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica addicional de refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de limitació de consum d'energia (funció I-Demand). | 1 |  | x | 8977.5 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-60 | PED2-1002 | u | Subministrament i muntatge d'unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, marca DAIKIN o similar equivalent, model RXYQ10U, per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal 28 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 6,8, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència calorífica nominal 31,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4,3, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 22 unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 130%, control mitjançant microprocessador, compressor scroll hermèticament segellat, amb control Inverter, dimensions 1685x930x765 mm, pes 198 kg, pressió sonora 58 dBA, cabal d'aire nominal 175 m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m, longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud màxima entre el primer kit de ramificació (unió Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de configuració i software que fa que la posada en marxa, la configuració i la personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica addicional de refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de limitació de consum d'energia (funció I-Demand). Inclou: *Estructura de suportació en exterior, connexions elèctriques, frigorífiques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unitat exterior VRV-IV+ DAIKIN RXYQ10U, 28.0kWf/31.5kWc
Mà d'obra
| A0F-000J | h | Oficial 1a frigorista | 6 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPK | h | Ajudant frigorista | 6 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED2-1002 | u | Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, marca DAIKIN o similar equivalent, model RXYQ10U, per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal 28 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 6,8, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència calorífica nominal 31,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4,3, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 22 unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 130%, control mitjançant microprocessador, compressor scroll hermèticament segellat, amb control Inverter, dimensions 1685x930x765 mm, pes 198 kg, pressió sonora 58 dBA, cabal d'aire nominal 175 m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m, longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud màxima entre el primer kit de ramificació (unió Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de configuració i software que fa que la posada en marxa, la configuració i la personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica addicional de refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de limitació de consum d'energia (funció I-Demand). | 1 |  | x | 9986.2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-61 | PED2-1003 | u | Subministrament i muntatge d'Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, marca DAIKIN o similar equivalent, model RXYQ12U, per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal 33,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 6,3, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència calorífica nominal 37,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4,1, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 26 unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 130%, control mitjançant microprocessador, compressor scroll hermèticament segellat, amb control Inverter, dimensions 1685x930x765 mm, pes 198 kg, pressió sonora 61 dBA, cabal d'aire nominal 185 m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m, longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud màxima entre el primer kit de ramificació (unió Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de configuració i software que fa que la posada en marxa, la configuració i la personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica addicional de refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de limitació de consum d'energia (funció I-Demand). Inclou: *Estructura de suportació en exterior, connexions elèctriques, frigorífiques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unitat exterior VRV-IV+ DAIKIN RXYQ12U, 33.5kWf/37.5kWc
Mà d'obra
| A0F-000J | h | Oficial 1a frigorista | 6 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPK | h | Ajudant frigorista | 6 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED2-1003 | u | Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, marca DAIKIN o similar equivalent, model RXYQ12U, per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal 33,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 6,3, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència calorífica nominal 37,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4,1, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 26 unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 130%, control mitjançant microprocessador, compressor scroll hermèticament segellat, amb control Inverter, dimensions 1685x930x765 mm, pes 198 kg, pressió sonora 61 dBA, cabal d'aire nominal 185 m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m, longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud màxima entre el primer kit de ramificació (unió Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de configuració i software que fa que la posada en marxa, la configuració i la personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica addicional de refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de limitació de consum d'energia (funció I-Demand). | 1 |  | x | 11684.4 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-62 | PED2-1005 | u | Subministrament i muntatge d'unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, marca DAIKIN o similar equivalent, model RXYQ16U, per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal 45 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 6, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència calorífica nominal 50 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 34 unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 130%, control mitjançant microprocessador, compressors scroll hermèticament segellats, amb control Inverter, dimensions 1685x1240x765 mm, pes 275 kg, pressió sonora 64 dBA, cabal d'aire nominal 260 m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m, longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud màxima entre el primer kit de ramificació (unió Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de configuració i software que fa que la posada en marxa, la configuració i la personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica addicional de refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de limitació de consum d'energia (funció I-Demand). Inclou: *Estructura de suportació en exterior, connexions elèctriques, frigorífiques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unitat exterior VRV-IV+ DAIKIN RXYQ16U, 45.0kWf/50.0kWc
Mà d'obra
| A0F-000J | h | Oficial 1a frigorista | 6 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPK | h | Ajudant frigorista | 6 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED2-1005 | u | Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, marca DAIKIN o similar equivalent, model RXYQ16U, per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal 45 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 6, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència calorífica nominal 50 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 34 unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 130%, control mitjançant microprocessador, compressors scroll hermèticament segellats, amb control Inverter, dimensions 1685x1240x765 mm, pes 275 kg, pressió sonora 64 dBA, cabal d'aire nominal 260 m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m, longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud màxima entre el primer kit de ramificació (unió Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de configuració i software que fa que la posada en marxa, la configuració i la personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica addicional de refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de limitació de consum d'energia (funció I-Demand). | 1 |  | x | 15859.9 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-63 | PED5-1106 | u | Subministrament i muntatge d'unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre sense envoltant, marca DAIKIN o similar equivalent, model FXSQ50A, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 5,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 6,3 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 95 W, consum elèctric nominal en calefacció 92 W, pressió sonora a velocitat baixa 32 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 12,5 m³/min, de 245x700x800 mm, pes 29 kg, amb ventilador amb regulació Inverter (la pressió estàtica del ventilador s'ajusta automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes) i pressió estàtica disponible de 30 a 150 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió, amb control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W. Inclou: *Bomba de condensats, plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per connexió a conducte, connexions elèctriques, frigorífiques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unit.int.conduc.VRV-IV DAIKIN FXSQ50A, 5.6kWf/6.3kWc
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 5.5 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 5.5 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED5-1106 | u | Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre sense envoltant, marca DAIKIN o similar equivalent, model FXSQ50A, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 5,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 6,3 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 95 W, consum elèctric nominal en calefacció 92 W, pressió sonora a velocitat baixa 32 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 12,5 m³/min, de 245x700x800 mm, pes 29 kg, amb ventilador amb regulació Inverter (la pressió estàtica del ventilador s'ajusta automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes) i pressió estàtica disponible de 30 a 150 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió. | 1 |  | x | 1338.4 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-64 | PED5-1109 | u | Subministrament i muntatge d'unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre sense envoltant, marca DAIKIN o similar equivalent, model FXSQ100A, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 11,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 12,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 157 W, consum elèctric nominal en calefacció 154 W, pressió sonora a velocitat baixa 34 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 27 m³/min, de 245x1400x800 mm, pes 47,2 kg, amb ventilador amb regulació Inverter (la pressió estàtica del ventilador s'ajusta automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes) i pressió estàtica disponible de 40 a 150 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió, amb control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W. Inclou: *Bomba de condensats, plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per connexió a conducte, connexions elèctriques, frigorífiques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unit.int.conduc.VRV-IV DAIKIN FXSQ100A, 11.2kWf/12.5kWc
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 6.5 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 6.5 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED5-1109 | u | Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre sense envoltant, marca DAIKIN o similar equivalent, model FXSQ100A, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 11,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 12,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 157 W, consum elèctric nominal en calefacció 154 W, pressió sonora a velocitat baixa 34 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 27 m³/min, de 245x1400x800 mm, pes 47,2 kg, amb ventilador amb regulació Inverter (la pressió estàtica del ventilador s'ajusta automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes) i pressió estàtica disponible de 40 a 150 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió. | 1 |  | x | 1726.2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-65 | PED5-110A | u | Subministrament i muntatge d'unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre sense envoltant, marca DAIKIN o similar equivalent, model FXSQ125A, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 14 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 16 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 214 W, consum elèctric nominal en calefacció 211 W, pressió sonora a velocitat baixa 36 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 31,5 m³/min, de 245x1400x800 mm, pes 47,2 kg, amb ventilador amb regulació Inverter (la pressió estàtica del ventilador s'ajusta automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes) i pressió estàtica disponible de 50 a 150 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió, amb control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W. Inclou: *Bomba de condensats, plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per connexió a conducte, connexions elèctriques, frigorífiques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unit.int.conduc.VRV-IV DAIKIN FXSQ125A, 14.0kWf/16.0kWc
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 6.5 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 6.5 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED5-110A | u | Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre sense envoltant, marca DAIKIN o similar equivalent, model FXSQ125A, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 14 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 16 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 214 W, consum elèctric nominal en calefacció 211 W, pressió sonora a velocitat baixa 36 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 31,5 m³/min, de 245x1400x800 mm, pes 47,2 kg, amb ventilador amb regulació Inverter (la pressió estàtica del ventilador s'ajusta automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes) i pressió estàtica disponible de 50 a 150 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió. | 1 |  | x | 1855 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-66 | PED5-110B | u | Subministrament i muntatge d'unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre sense envoltant, marca DAIKIN o similar equivalent, model FXSQ140A, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 16 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 18 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 243 W, consum elèctric nominal en calefacció 240 W, pressió sonora a velocitat baixa 38 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 34 m³/min, de 245x1550x800 mm, pes 51 kg, amb ventilador amb regulació Inverter (la pressió estàtica del ventilador s'ajusta automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes) i pressió estàtica disponible de 50 a 150 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió, amb control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W. Inclou: *Bomba de condensats, plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per connexió a conducte, connexions elèctriques, frigorífiques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unit.int.conduc.VRV-IV DAIKIN FXSQ140A, 16.0kWf/18.0kWc
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 6.5 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 6.5 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED5-110B | u | Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre sense envoltant, marca DAIKIN o similar equivalent, model FXSQ140A, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 16 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 18 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 243 W, consum elèctric nominal en calefacció 240 W, pressió sonora a velocitat baixa 38 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 34 m³/min, de 245x1550x800 mm, pes 51 kg, amb ventilador amb regulació Inverter (la pressió estàtica del ventilador s'ajusta automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes) i pressió estàtica disponible de 50 a 150 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió | 1 |  | x | 2040.5 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-67 | PED5-1401 | u | Subministrament i muntatge d'unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre sense envoltant, marca DAIKIN o similar equivalent, model FXMQ200MB, d'alta pressió, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 1294 W, consum elèctric nominal en calefacció 1294 W, pressió sonora a velocitat baixa 45 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 58 m³/min, de 470x1380x1100 mm, pes 132 kg, pressió estàtica disponible de 160 a 270 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió, amb control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W. Inclou: *Bomba de condensats, plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per connexió a conducte, connexions elèctriques, frigorífiques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unit.int.conduc.VRV-IV DAIKIN FXMQ200MB, 22.4kWf/25kWc
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 6.5 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 6.5 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED5-1401 | u | Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre sense envoltant, marca DAIKIN o similar equivalent, model FXMQ200MB, d'alta pressió, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 1294 W, consum elèctric nominal en calefacció 1294 W, pressió sonora a velocitat baixa 45 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 58 m³/min, de 470x1380x1100 mm, pes 132 kg, pressió estàtica disponible de 160 a 270 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió | 1 |  | x | 3665.9 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-68 | PED5-1402 | u | Subministrament i muntatge d'unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre sense envoltant, marca DAIKIN o similar equivalent, model FXMQ250MB, d'alta pressió, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 28 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 31,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 1465 W, consum elèctric nominal en calefacció 1650 W, pressió sonora a velocitat baixa 45 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 72 m³/min, de 470x1380x1100 mm, pes 132 kg, pressió estàtica disponible de 170 a 270 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió, amb control remot multifunció, model Madoka BRC1H52W. Inclou: *Bomba de condensats, plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per connexió a conducte, connexions elèctriques, frigorífiques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unit.int.conduc.VRV-IV DAIKIN FXMQ250MB, 28.0kWf/31.5kWc
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 6.5 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 6.5 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED5-1402 | u | Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre sense envoltant, marca DAIKIN o similar equivalent, model FXMQ250MB, d'alta pressió, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 28 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 31,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 1465 W, consum elèctric nominal en calefacció 1650 W, pressió sonora a velocitat baixa 45 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 72 m³/min, de 470x1380x1100 mm, pes 132 kg, pressió estàtica disponible de 170 a 270 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió | 1 |  | x | 4188 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-69 | PEGK-1105 | u | Subministrament i muntatge d'unitat interior d'aire condicionat, amb distribució per conducte rectangular, sistema aire-aire multi-split, gamma Sky Air, marca DAIKIN o similar equivalent, model FBA100A, per a gas R-32/R-410A, potència frigorífica nominal 9,5 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C), potència calorífica nominal 10,8 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 7°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C), diàmetre de connexió de la canonada de líquid 3/8´´, diàmetre de connexió de la canonada de gas 5/8´´, alimentació monofàsica (230V/50Hz), amb, cabal d'aire en refrigeració a velocitat alta/baixa: 29/23 m³/min, cabal d'aire en calefacció a velocitat alta/baixa: 29/23 m³/min, pressió disponible a velocitat nominal/alta: 40/150 Pa, dimensions 245x1400x800 mm, pes 46 kg, pressió sonora en refrigeració a velocitat alta/baixa: 34/30 dBA, pressió sonora en calefacció a velocitat alta/baixa: 36/30 dBA, potència sonora 58 dBA. Inclou: *Bomba de condensats, plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per connexió a conducte, connexions elèctriques, frigorífiques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unit.int.conducte SKY AIR DAIKIN FBA100A, 9.5kWf,10.8kWc
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 3 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 3 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEGA-1105 | u | Unitat interior d'aire condicionat, amb distribució per conducte rectangular, sistema aire-aire multi-split, gamma Sky Air, marca DAIKIN o similar equivalent, model FBA100A, per a gas R-32/R-410A, potència frigorífica nominal 9,5 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C), potència calorífica nominal 10,8 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 7°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C), diàmetre de connexió de la canonada de líquid 3/8´´, diàmetre de connexió de la canonada de gas 5/8´´, alimentació monofàsica (230V/50Hz), amb, cabal d'aire en refrigeració a velocitat alta/baixa: 29/23 m³/min, cabal d'aire en calefacció a velocitat alta/baixa: 29/23 m³/min, pressió disponible a velocitat nominal/alta: 40/150 Pa, dimensions 245x1400x800 mm, pes 46 kg, pressió sonora en refrigeració a velocitat alta/baixa: 34/30 dBA, pressió sonora en calefacció a velocitat alta/baixa: 36/30 dBA, potència sonora 58 dBA. | 1 |  | x | 1262.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-70 | PEGN-1005 | u | Subministrament i muntatge d'unitat exterior Sky Air Advance, Inverter, bomba de calor marca DAIKIN o similar equivalent, model RZASG100MV1 de 10.800 W de potència calorífica nominal i 9.500 W de potència frigorífica nominal, amb refrigerant R-32. Dimensions (AltxAnchxFons):990x940x320mm. Pes 70 kg. Nivell de pressió sonora en refrigeració/calefacció 53/57 dBA i alimentació monofàsica 1x220V + T. Connexions canonada frigorífica Liq.3/8´´ i Gas 5/8´´. Tractament anticorrosiu especial del intercanviador de calor. Cabal d'aire refrigeració / calefacció nominal 4.140 / 4.920 m3/h, amb adreça de descàrrega horitzontal. Longitud màxima de canonada fins a unitat interior de 50 metres (70 metres equivalents) i diferència de nivell màxim amb unitat interior de 30 metres. SEER=5,83 SCOP=3,85. Inclou: *Estructura de suportació en exterior, connexions elèctriques, frigorífiques i de desgüàs, silentblocks, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. **Especificacions tècniques segons memòria i plànols. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unit.ext. SKY AIR ADVANCE DAIKIN RZASG100MV1, 9.5kWf/10.8kWc
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 3 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 3 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEZ6-34FA | u | Conjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una càrrega unitària màxima de 35 kg, rosca M-8 | 1 |  | x | 1.78 | =
| BEGD-1005 | u | Unitat exterior Sky Air Advance, Inverter, bomba de calor marca DAIKIN o similar equivalent, model RZASG100MV1 de 10.800 W de potència calorífica nominal i 9.500 W de potència frigorífica nominal, amb refrigerant R-32. Dimensions (AltxAnchxFons):990x940x320mm. Pes 70 kg. Nivell de pressió sonora en refrigeració/calefacció 53/57 dBA i alimentació monofàsica 1x220V + T. Connexions canonada frigorífica Liq.3/8´´ i Gas 5/8´´. Tractament anticorrosiu especial del intercanviador de calor. Cabal d'aire refrigeració / calefacció nominal 4.140 / 4.920 m3/h, amb adreça de descàrrega horitzontal. Longitud màxima de canonada fins a unitat interior de 50 metres (70 metres equivalents) i diferència de nivell màxim amb unitat interior de 30 metres. SEER=5,83 SCOP=3,85. | 1 |  | x | 1913.1 | =
| BEZ7-34C0 | u | Suport mural d'acer lacat d'1,5 mm de gruix, per a una càrrega màxima de 80 kg | 1 |  | x | 9.32 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-71 | PEK4-1107 | u | Subministrament i muntatge de comporta circular de cabal constant per facilitar l'equilibrat de les instal·lacions de ventilació i cliamtització, construïda en acer galvanitzat i juntes de connexió de goma, amb mecanisme manual (/MA) i aïllament tèrmic amb escuma (/AIS/). De les següents característiques: Diàmetre: 315 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SKC-C/MA/AIS Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Regulador cabal MADEL SKC-C/MA/AIS D=315mm
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK4-1107 | u | Comporta circular de cabal constant per facilitar l'equilibrat de les instal·lacions de ventilació i cliamtització, construïda en acer galvanitzat i juntes de connexió de goma, amb mecanisme manual (/MA) i aïllament tèrmic amb escuma (/AIS/). De les següents característiques: Diàmetre: 315 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SKC-C/MA/AIS | 1 |  | x | 213.4 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-72 | PEK5-1012 | u | Subministrament i muntatge de comporta de regulació de cabal per conducte rectangular i amb comandament manual (/MA/), construïda en alumini acabat natural i engranatges de poliamida, amb coll de connexió recte (CR). De les següents caracterísques: Dimensions (LxH): 200x150 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SQR-H/MA/ (CR) Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comporta regulació MADEL SQR-H/MA/(CR) 200x150
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK5-1012 | u | Comporta de regulació de cabal per conducte rectangular i amb comandament manual (/MA/), construïda en alumini acabat natural i engranatges de poliamida, amb coll de connexió recte (CR). De les següents caracterísques: Dimensions (LxH): 200x150 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SQR-H/MA/ (CR) | 1 |  | x | 62 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-73 | PEK5-1022 | u | Subministrament i muntatge de comporta de regulació de cabal per conducte rectangular i amb comandament manual (/MA/), construïda en alumini acabat natural i engranatges de poliamida, amb coll de connexió recte (CR). De les següents caracterísques: Dimensions (LxH): 300x150 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SQR-H/MA/ (CR) Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comporta regulació MADEL SQR-H/MA/(CR) 300x150
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK5-1022 | u | Comporta de regulació de cabal per conducte rectangular i amb comandament manual (/MA/), construïda en alumini acabat natural i engranatges de poliamida, amb coll de connexió recte (CR). De les següents caracterísques: Dimensions (LxH): 300x150 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SQR-H/MA/ (CR) | 1 |  | x | 70.12 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-74 | PEK5-1023 | u | Subministrament i muntatge de comporta de regulació de cabal per conducte rectangular i amb comandament manual (/MA/), construïda en alumini acabat natural i engranatges de poliamida, amb coll de connexió recte (CR). De les següents caracterísques: Dimensions (LxH): 300x200 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SQR-H/MA/ (CR) Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comporta regulació MADEL SQR-H/MA/(CR) 300x200
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK5-1023 | u | Comporta de regulació de cabal per conducte rectangular i amb comandament manual (/MA/), construïda en alumini acabat natural i engranatges de poliamida, amb coll de connexió recte (CR). De les següents caracterísques: Dimensions (LxH): 300x200 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SQR-H/MA/ (CR) | 1 |  | x | 80.63 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-75 | PEK5-1032 | u | Subministrament i muntatge de comporta de regulació de cabal per conducte rectangular i amb comandament manual (/MA/), construïda en alumini acabat natural i engranatges de poliamida, amb coll de connexió recte (CR). De les següents caracterísques: Dimensions (LxH): 400x150 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SQR-H/MA/ (CR) Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comporta regulació MADEL SQR-H/MA/(CR) 400x150
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK5-1032 | u | Comporta de regulació de cabal per conducte rectangular i amb comandament manual (/MA/), construïda en alumini acabat natural i engranatges de poliamida, amb coll de connexió recte (CR). De les següents caracterísques: Dimensions (LxH): 400x150 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SQR-H/MA/ (CR) | 1 |  | x | 77.66 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-76 | PEK5-1033 | u | Subministrament i muntatge de comporta de regulació de cabal per conducte rectangular i amb comandament manual (/MA/), construïda en alumini acabat natural i engranatges de poliamida, amb coll de connexió recte (CR). De les següents caracterísques: Dimensions (LxH): 400x200 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SQR-H/MA/ (CR) Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comporta regulació MADEL SQR-H/MA/(CR) 400x200
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK5-1033 | u | Comporta de regulació de cabal per conducte rectangular i amb comandament manual (/MA/), construïda en alumini acabat natural i engranatges de poliamida, amb coll de connexió recte (CR). De les següents caracterísques: Dimensions (LxH): 400x200 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SQR-H/MA/ (CR) | 1 |  | x | 88.85 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-77 | PEK5-1035 | u | Subministrament i muntatge de comporta de regulació de cabal per conducte rectangular i amb comandament manual (/MA/), construïda en alumini acabat natural i engranatges de poliamida, amb coll de connexió recte (CR). De les següents caracterísques: Dimensions (LxH): 400x300 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SQR-H/MA/ (CR) Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comporta regulació MADEL SQR-H/MA/(CR) 400x300
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK5-1035 | u | Comporta de regulació de cabal per conducte rectangular i amb comandament manual (/MA/), construïda en alumini acabat natural i engranatges de poliamida, amb coll de connexió recte (CR). De les següents caracterísques: Dimensions (LxH): 400x300 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SQR-H/MA/ (CR) | 1 |  | x | 111.3 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-78 | PEK5-1055 | u | Subministrament i muntatge de comporta de regulació de cabal per conducte rectangular i amb comandament manual (/MA/), construïda en alumini acabat natural i engranatges de poliamida, amb coll de connexió recte (CR). De les següents caracterísques: Dimensions (LxH): 600x300 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SQR-H/MA/ (CR) Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comporta regulació MADEL SQR-H/MA/(CR) 600x300
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK5-1055 | u | Comporta de regulació de cabal per conducte rectangular i amb comandament manual (/MA/), construïda en alumini acabat natural i engranatges de poliamida, amb coll de connexió recte (CR). De les següents caracterísques: Dimensions (LxH): 600x300 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SQR-H/MA/ (CR) | 1 |  | x | 130.42 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-79 | PEK5-1073 | u | Subministrament i muntatge de comporta de regulació de cabal per conducte rectangular i amb comandament manual (/MA/), construïda en alumini acabat natural i engranatges de poliamida, amb coll de connexió recte (CR). De les següents caracterísques: Dimensions (LxH): 800x200 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SQR-H/MA/ (CR) Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comporta regulació MADEL SQR-H/MA/(CR) 800x200
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK5-1073 | u | Comporta de regulació de cabal per conducte rectangular i amb comandament manual (/MA/), construïda en alumini acabat natural i engranatges de poliamida, amb coll de connexió recte (CR). De les següents caracterísques: Dimensions (LxH): 800x200 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SQR-H/MA/ (CR) | 1 |  | x | 121.52 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-80 | PEK6-1012 | u | Subministrament i muntatge de comporta tallafoc assajada segons norma EN 13501-3, construïda en acer galvanitzat i material refractari, fusible termo-elèctric a 72ºC, amb junta intumescent i junta d'estanqueïtat que impedeixen la propagació de fums freds, accionament mitjançant servomotor elèctric a 230V (...MFS-230), contactes d'inici i final de cursa, fixació amb coll de connexió recta (CR). De les següents característiques: Mida (LxH): 250x150 Marca: MADEL o similar equivalent Model: FBK-E1-MFS (CR) Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comporta tallafocs MADEL FBK-E1-MFS (CR) 250x150
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK6-1012 | u | Comporta tallafoc assajada segons norma EN 13501-3, construïda en acer galvanitzat i material refractari, fusible termo-elèctric a 72ºC, amb junta intumescent i junta d'estanqueïtat que impedeixen la propagació de fums freds, accionament mitjançant servomotor elèctric a 230V (...MFS-230), contactes d'inici i final de cursa, fixació amb coll de connexió recta (CR). De les següents característiques: Mida (LxH): 250x150 Marca: MADEL o similar equivalent Model: FBK-E1-MFS (CR) | 1 |  | x | 419.41 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-81 | PEK6-1034 | u | Subministrament i muntatge de comporta tallafoc assajada segons norma EN 13501-3, construïda en acer galvanitzat i material refractari, fusible termo-elèctric a 72ºC, amb junta intumescent i junta d'estanqueïtat que impedeixen la propagació de fums freds, accionament mitjançant servomotor elèctric a 230V (...MFS-230), contactes d'inici i final de cursa, fixació amb coll de connexió recta (CR). De les següents característiques: Mida (LxH): 300x300 Marca: MADEL o similar equivalent Model: FBK-E1-MFS (CR) Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comporta tallafocs MADEL FBK-E1-MFS (CR) 300x300
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK6-1034 | u | Comporta tallafoc assajada segons norma EN 13501-3, construïda en acer galvanitzat i material refractari, fusible termo-elèctric a 72ºC, amb junta intumescent i junta d'estanqueïtat que impedeixen la propagació de fums freds, accionament mitjançant servomotor elèctric a 230V (...MFS-230), contactes d'inici i final de cursa, fixació amb coll de connexió recta (CR). De les següents característiques: Mida (LxH): 300x300 Marca: MADEL o similar equivalent Model: FBK-E1-MFS (CR) | 1 |  | x | 427.14 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-82 | PEK6-1052 | u | Subministrament i muntatge de comporta tallafoc assajada segons norma EN 13501-3, construïda en acer galvanitzat i material refractari, fusible termo-elèctric a 72ºC, amb junta intumescent i junta d'estanqueïtat que impedeixen la propagació de fums freds, accionament mitjançant servomotor elèctric a 230V (...MFS-230), contactes d'inici i final de cursa, fixació amb coll de connexió recta (CR). De les següents característiques: Mida (LxH): 400x150 Marca: MADEL o similar equivalent Model: FBK-E1-MFS (CR) Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comporta tallafocs MADEL FBK-E1-MFS (CR) 400x150
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK6-1052 | u | Comporta tallafoc assajada segons norma EN 13501-3, construïda en acer galvanitzat i material refractari, fusible termo-elèctric a 72ºC, amb junta intumescent i junta d'estanqueïtat que impedeixen la propagació de fums freds, accionament mitjançant servomotor elèctric a 230V (...MFS-230), contactes d'inici i final de cursa, fixació amb coll de connexió recta (CR). De les següents característiques: Mida (LxH): 400x150 Marca: MADEL o similar equivalent Model: FBK-E1-MFS (CR) | 1 |  | x | 432.57 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-83 | PEK6-1062 | u | Subministrament i muntatge de comporta tallafoc assajada segons norma EN 13501-3, construïda en acer galvanitzat i material refractari, fusible termo-elèctric a 72ºC, amb junta intumescent i junta d'estanqueïtat que impedeixen la propagació de fums freds, accionament mitjançant servomotor elèctric a 230V (...MFS-230), contactes d'inici i final de cursa, fixació amb coll de connexió recta (CR). De les següents característiques: Mida (LxH): 450x150 Marca: MADEL o similar equivalent Model: FBK-E1-MFS (CR) Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comporta tallafocs MADEL FBK-E1-MFS (CR) 450x150
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK6-1062 | u | Comporta tallafoc assajada segons norma EN 13501-3, construïda en acer galvanitzat i material refractari, fusible termo-elèctric a 72ºC, amb junta intumescent i junta d'estanqueïtat que impedeixen la propagació de fums freds, accionament mitjançant servomotor elèctric a 230V (...MFS-230), contactes d'inici i final de cursa, fixació amb coll de connexió recta (CR). De les següents característiques: Mida (LxH): 450x150 Marca: MADEL o similar equivalent Model: FBK-E1-MFS (CR) | 1 |  | x | 436.72 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-84 | PEK6-10B2 | u | Subministrament i muntatge de comporta tallafoc assajada segons norma EN 13501-3, construïda en acer galvanitzat i material refractari, fusible termo-elèctric a 72ºC, amb junta intumescent i junta d'estanqueïtat que impedeixen la propagació de fums freds, accionament mitjançant servomotor elèctric a 230V (...MFS-230), contactes d'inici i final de cursa, fixació amb coll de connexió recta (CR). De les següents característiques: Mida (LxH): 800x200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: FBK-E1-MFS (CR) Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comporta tallafocs MADEL FBK-E1-MFS (CR) 800x200
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK6-10B2 | u | Comporta tallafoc assajada segons norma EN 13501-3, construïda en acer galvanitzat i material refractari, fusible termo-elèctric a 72ºC, amb junta intumescent i junta d'estanqueïtat que impedeixen la propagació de fums freds, accionament mitjançant servomotor elèctric a 230V (...MFS-230), contactes d'inici i final de cursa, fixació amb coll de connexió recta (CR). De les següents característiques: Mida (LxH): 800x200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: FBK-E1-MFS (CR) | 1 |  | x | 471.69 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-85 | PEK6-10D2 | u | Subministrament i muntatge de comporta tallafoc assajada segons norma EN 13501-3, construïda en acer galvanitzat i material refractari, fusible termo-elèctric a 72ºC, amb junta intumescent i junta d'estanqueïtat que impedeixen la propagació de fums freds, accionament mitjançant servomotor elèctric a 230V (...MFS-230), contactes d'inici i final de cursa, fixació amb coll de connexió recta (CR). De les següents característiques: Mida (LxH): 1000x200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: FBK-E1-MFS (CR) Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comporta tallafocs MADEL FBK-E1-MFS (CR) 1000x200
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK6-10D2 | u | Comporta tallafoc assajada segons norma EN 13501-3, construïda en acer galvanitzat i material refractari, fusible termo-elèctric a 72ºC, amb junta intumescent i junta d'estanqueïtat que impedeixen la propagació de fums freds, accionament mitjançant servomotor elèctric a 230V (...MFS-230), contactes d'inici i final de cursa, fixació amb coll de connexió recta (CR). De les següents característiques: Mida (LxH): 1000x200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: FBK-E1-MFS (CR) | 1 |  | x | 493.32 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-86 | PEK6-1206 | u | Subministrament i muntatge de comporta tallafoc per conducte circular de mínima pèrduda de càrrega; assajada segons norma EN 13501-3, construïda en acer galvanitzat i material refractari, fusible termo-elèctric a 72ºC, amb junta intumescent i junta d'estanqueïtat que impedeixen la propagació de fums freds, accionament mitjançant actuador elèctric a 230V (...MFS-230), amb contactes d'inici i final de cursa. De les següents característiques: Diàmetre: 250 Marca: MADEL o similar equivalent Model: FMC-EIS-120-MFS-230 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comporta tallafocs MADEL FMC-EIS-120-MFS-230 Ø250
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK6-1206 | u | Comporta tallafoc per conducte circular de mínima pèrduda de càrrega; assajada segons norma EN 13501-3, construïda en acer galvanitzat i material refractari, fusible termo-elèctric a 72ºC, amb junta intumescent i junta d'estanqueïtat que impedeixen la propagació de fums freds, accionament mitjançant actuador elèctric a 230V (...MFS-230), amb contactes d'inici i final de cursa. De les següents característiques: Diàmetre: 250 Marca: MADEL o similar equivalent Model: FMC-EIS-120-MFS-230 | 1 |  | x | 329.27 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-87 | PEK7-2001 | u | Subministrament i muntatge de difusor circular de con fix, construït en alumini i pintat color blanc RAL 9016 brillant (85-95% brillantor), amb plenum amb connexió circular lateral (PLDN), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament tèrmic interior (.../AIS/). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida: 160 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DCN R9016B 160 + PLDN-R/AIS Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Difusor circular MADEL DCN R9016B 160 + PLDN-R/AIS
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK7-2001 | u | Difusor circular de con fix, construït en alumini i pintat color blanc RAL 9016 brillant (85-95% brillantor), amb plenum amb connexió circular lateral (PLDN), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament tèrmic interior (.../AIS/). Mida: 160 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DCN R9016B 160 + PLDN-R/AIS | 1 |  | x | 99.98 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-88 | PEK7-2002 | u | Subministrament i muntatge de difusor circular de con fix, construït en alumini i pintat color blanc RAL 9016 brillant (85-95% brillantor), amb plenum amb connexió circular lateral (PLDN), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament tèrmic interior (.../AIS/). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida: 200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DCN R9016B 200 + PLDN-R/AIS Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Difusor circular MADEL DCN R9016B 200 + PLDN-R/AIS
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK7-2002 | u | Difusor circular de con fix, construït en alumini i pintat color blanc RAL 9016 brillant (85-95% brillantor), amb plenum amb connexió circular lateral (PLDN), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament tèrmic interior (.../AIS/). Mida: 200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DCN R9016B 200 + PLDN-R/AIS | 1 |  | x | 111.15 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-89 | PEK7-2003 | u | Subministrament i muntatge de difusor circular de con fix, construït en alumini i pintat color blanc RAL 9016 brillant (85-95% brillantor), amb plenum amb connexió circular lateral (PLDN), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament tèrmic interior (.../AIS/). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida: 250 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DCN R9016B 250 + PLDN-R/AIS Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Difusor circular MADEL DCN R9016B 250 + PLDN-R/AIS
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK7-2003 | u | Difusor circular de con fix, construït en alumini i pintat color blanc RAL 9016 brillant (85-95% brillantor), amb plenum amb connexió circular lateral (PLDN), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament tèrmic interior (.../AIS/). Mida: 250 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DCN R9016B 250 + PLDN-R/AIS | 1 |  | x | 124.21 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-90 | PEK7-2004 | u | Subministrament i muntatge de difusor circular de con fix, construït en alumini i pintat color blanc RAL 9016 brillant (85-95% brillantor), amb plenum amb connexió circular lateral (PLDN), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament tèrmic interior (.../AIS/). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida: 315 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DCN R9016B 315 + PLDN-R/AIS Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Difusor circular MADEL DCN R9016B 315 + PLDN-R/AIS
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK7-2004 | u | Difusor circular de con fix, construït en alumini i pintat color blanc RAL 9016 brillant (85-95% brillantor), amb plenum amb connexió circular lateral (PLDN), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament tèrmic interior (.../AIS/). Mida: 315 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DCN R9016B 315 + PLDN-R/AIS | 1 |  | x | 152.63 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-91 | PEK7-2355 | u | Subministrament i muntatge de difusor circular de con fix, construït en alumini i pintat color blanc RAL 9016 brillant (85-95% brillantor), amb plenum amb connexió circular lateral (PLDN), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament tèrmic interior (.../AIS/). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida: 355 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DCN R9016B 355 + PLDN-R/AIS Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Difusor circular MADEL DCN R9016B 355 + PLDN-R/AIS
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK7-2355 | u | Difusor circular de con fix, construït en alumini i pintat color blanc RAL 9016 brillant (85-95% brillantor), amb plenum amb connexió circular lateral (PLDN), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament tèrmic interior (.../AIS/). Mida: 355 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DCN R9016B 355 + PLDN-R/AIS | 1 |  | x | 160.31 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-92 | PEKJ-1052 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 500x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta lineal MADEL LMT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 500x100
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.35 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.35 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKL-1052 | u | Reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Mida LxH: 500x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 | 1 |  | x | 89.27 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-93 | PEKJ-10A2 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 1000x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta lineal MADEL LMT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 1000x100
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.35 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.35 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKL-10A2 | u | Reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Mida LxH: 1000x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 | 1 |  | x | 150.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-94 | PEKJ-10DR | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 1000x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta lineal MADEL LMT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 1000x150
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.35 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.35 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKL-10DR | u | Reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Mida LxH: 1000x150 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 | 1 |  | x | 199.62 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-95 | PEKJ-11G2 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, sense angles de remat en el costat dret, per formar línies >4m (-INT), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 1700x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-INT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta lineal MADEL LMT-INT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 1700x100
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.35 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.35 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKL-11G2 | u | Reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, sense angles de remat en el costat dret, per formar línies >4m (-INT), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Mida LxH: 1700x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-INT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 | 1 |  | x | 244.09 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-96 | PEKJ-11J2 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, sense angles de remat en el costat dret, per formar línies >4m (-INT), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 2000x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-INT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta lineal MADEL LMT-INT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 2000x100
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.35 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.35 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKL-11J2 | u | Reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, sense angles de remat en el costat dret, per formar línies >4m (-INT), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Mida LxH: 2000x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-INT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 | 1 |  | x | 237.7 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-97 | PEKJ-11J4 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, sense angles de remat en el costat dret, per formar línies >4m (-INT), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 2000x150 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-INT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta lineal MADEL LMT-INT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 2000x150
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.35 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.35 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKL-11J4 | u | Reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, sense angles de remat en el costat dret, per formar línies >4m (-INT), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Mida LxH: 2000x150 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-INT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 | 1 |  | x | 282.32 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-98 | PEKJ-12E2 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat dret, per formar línies >2m (-ARD), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 1500x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARD+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta lineal MADEL LMT-ARD+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 1500x100
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.35 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.35 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKL-12E2 | u | Reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat dret, per formar línies >2m (-ARD), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Mida LxH: 1500x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARD+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 | 1 |  | x | 231.96 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-99 | PEKJ-12G2 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat dret, per formar línies >2m (-ARD), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 1700x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARD+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta lineal MADEL LMT-ARD+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 1700x100
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.35 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.35 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKL-12G2 | u | Reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat dret, per formar línies >2m (-ARD), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Mida LxH: 1700x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARD+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 | 1 |  | x | 244.09 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-100 | PEKJ-12H4 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat dret, per formar línies >2m (-ARD), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 1800x150 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARD+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta lineal MADEL LMT-ARD+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 1800x150
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.35 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.35 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKL-12H4 | u | Reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat dret, per formar línies >2m (-ARD), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Mida LxH: 1800x150 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARD+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 | 1 |  | x | 267.69 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-101 | PEKJ-12J2 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat dret, per formar línies >2m (-ARD), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 2000x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARD+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta lineal MADEL LMT-ARD+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 2000x100
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.35 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.35 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKL-12J2 | u | Reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat dret, per formar línies >2m (-ARD), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Mida LxH: 2000x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARD+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 | 1 |  | x | 237.7 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-102 | PEKJ-13E2 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat esquerra, per formar línies >2m (-ARI), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 1500x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARI+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta lineal MADEL LMT-ARI+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 1500x100
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.35 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.35 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKL-13E2 | u | Reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat esquerra, per formar línies >2m (-ARI), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Mida LxH: 1500x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARI+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 | 1 |  | x | 231.96 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-103 | PEKJ-13F2 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat esquerra, per formar línies >2m (-ARI), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 1600x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARI+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta lineal MADEL LMT-ARI+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 1600x100
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.35 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.35 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKL-13F2 | u | Reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat esquerra, per formar línies >2m (-ARI), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Mida LxH: 1600x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARI+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 | 1 |  | x | 214.31 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-104 | PEKJ-13G4 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat esquerra, per formar línies >2m (-ARI), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 1700x150 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARI+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta lineal MADEL LMT-ARI+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 1700x150
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.35 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.35 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKL-13G4 | u | Reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat esquerra, per formar línies >2m (-ARI), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Mida LxH: 1700x150 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARI+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 | 1 |  | x | 287.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-105 | PEKJ-13J2 | u | Subministrament i muntatge de reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat esquerra, per formar línies >2m (-ARI), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 2000x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARI+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta lineal MADEL LMT-ARI+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 2000x100
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.35 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.35 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKL-13J2 | u | Reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat esquerra, per formar línies >2m (-ARI), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Mida LxH: 2000x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARI+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 | 1 |  | x | 237.7 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-106 | PEKM-2013 | u | Subministrament i muntatge de reixa de retorn d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 200x200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DMT-AR+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta retorn MADEL DMT-AR+CM (S) M9016 200x200
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKM-2013 | u | Reixa de retorn d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Mida LxH: 200x200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DMT-AR+CM (S) M9016 | 1 |  | x | 19.15 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-107 | PEKM-2053 | u | Subministrament i muntatge de reixa de retorn d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 400x200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DMT-AR+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta retorn MADEL DMT-AR+CM (S) M9016 400x200
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKM-2053 | u | Reixa de retorn d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Mida LxH: 400x200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DMT-AR+CM (S) M9016 | 1 |  | x | 26.54 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-108 | PEKM-2072 | u | Subministrament i muntatge de reixa per a presa d'aire exterior amb aletes fixes i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color a definir per la DF, fixació amb caragols (T) i marc de muntatge (CX). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 1250x200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DXT-CX (T) Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta retorn MADEL DXT-CX (T) 1250x200
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKM-125 | u | Reixa per a presa d'aire exterior amb aletes fixes i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color a definir per la DF, fixació amb caragols (T) i marc de muntatge (CX). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 1250x200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DXT-CX (T) | 1 |  | x | 158.71 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-109 | PEKM-2200 | u | Subministrament i muntatge de reixa de retorn d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 500x200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DMT-AR+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta retorn MADEL DMT-AR+CM (S) M9016 500x200
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKM-2200 | u | Reixa de retorn d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Mida LxH: 500x200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DMT-AR+CM (S) M9016 | 1 |  | x | 30.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-110 | PEKM-2500 | u | Subministrament i muntatge Reixa per a presa d'aire exterior amb aletes fixes i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color a definir per la DF, fixació amb caragols (T) i marc de muntatge (CX). Mida LxH: 500x500 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DXT-CX (T) Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta retorn MADEL DXT-CX (T) 500x500
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKM-5001 | u | Reixa de retorn d'aire per a presa d'aire exterior amb aletes fixes i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color a definir per la DF, fixació amb caragols (T) i marc de muntatge (CX). Mida LxH: 500x500 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DXT-CX (T) | 1 |  | x | 140.15 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-111 | PEKM-AMT1 | u | Subministrament i muntatge de reixa de impulsió d'aire amb aletes de simple deflexió i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 200x200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: AMT-AN+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta impulsió MADEL AMT-AN+CM (S) M9016 200x200
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKM-AMT1 | u | Reixa de impulsió d'aire amb aletes de simple deflexió i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 200x200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: AMT-AN+CM (S) M9016 | 1 |  | x | 17.77 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-112 | PEKM-AMT2 | u | Subministrament i muntatge de reixa de impulsió d'aire amb aletes de simple deflexió i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 400x200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: AMT-AN+CM (S) M9016 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta impulsió MADEL AMT-AN+CM (S) M9016 400x200
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKM-AMT2 | u | Reixa de impulsió d'aire amb aletes de simple deflexió i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 400x200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: AMT-AN+CM (S) M9016 | 1 |  | x | 25.16 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-113 | PEV1-H9WZ | m | Subministrament i muntatge de cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable de comunicacions p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x | 27.71 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV1-H6EA | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat | 1.05 |  | x | 4.59 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-114 | PEV3-T012 | u | Subministrament i muntatge de comptador de polsos IP67 Lorawan 868MHz RoHS Compliant. Model EM300-DI-868M /M3 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comptador de polsos
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| MULT-UL04 | u | Subministrament de comptador de polsos IP67 Lorawan 868MHz RoHS Compliant. Model EM300-DI-868M /M3 o equivalent. | 1 |  | x | 103.4 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-115 | PEV3-T014 | u | Subministrament i muntatge de controlador IOT Lorawan 868MHzDIO AI RS232/485 PT100 5-24VDC IP30 RoHS Compliant. Model UC300-868M/M3 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Controlador IOT
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| MULT-ULTR | u | Subministrament de controlador IOT Lorawan 868MHzDIO AI RS232/485 PT100 5-24VDC IP30 RoHS Compliant o equivalent. | 1 |  | x | 221.85 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-116 | PEV4-1003 | u | Subministrament i muntatge de sistema de control centralitzat, marca DAIKIN o similar equivalent, model iTouchController DCS601C51, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable) amb unitats connectades mitjançant bus de control DIII-net, amb un màxim de 64 unitats interiors, format per controlador de sistema centralitzat, per a gestió de fins a 64 unitats interiors i fins a 10 mòduls d'unitats exteriors. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sistema control centralitzat DAIKIN iTouchController DCS601C51, 64ui/10ue
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 11 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 5.5 | /R | x | 27.71 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV6-1003 | u | Sistema de control centralitzat, marca DAIKIN o similar equivalent, model iTouchController DCS601C51, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable) amb unitats connectades mitjançant bus de control DIII-net, amb un màxim de 64 unitats interiors, format per controlador de sistema centralitzat, per a gestió de fins a 64 unitats interiors i fins a 10 mòduls d'unitats exteriors. | 1 |  | x | 2463 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-117 | PEV4-100Z | u | Subministrament i muntatge d'interface de procesament de dades per Modbus, marca DAIKIN o similar equivalent, model EKMBDXB, de fins a 64 unitats interiors i fins 10 unitats exteriors de sistema VRV (màxim 300 punts de control. Unitats connectades mitjançant bus de control Daikin DII-net amb cablejat tipus bus, mànega de 2x1 mm2 sense apantallar. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pasarel·la de comunicació Modbus DAIKIN EKMBDXB
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 27.71 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV6-100Z | u | Interface de procesament de dades per Modbus, marca DAIKIN o similar equivalent, model EKMBDXB, de fins a 64 unitats interiors i fins 10 unitats exteriors de sistema VRV (màxim 300 punts de control. Unitats connectades mitjançant bus de control Daikin DII-net amb cablejat tipus bus, mànega de 2x1 mm2 sense apantallar. | 1 |  | x | 4647 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-118 | PEV4-TC08 | u | Subministrament i muntatge de quadre de control compost d'un armari metàl·lic, que disposarà de controladors Trend, pilot presencia tensió en el frontal de l'armari, una protecció magnetotèrmica general, un transformador de 230V/24Vacd, protecció per fusibles per al transformador, reixeta de recirculació, borns de pas, cablejats, capdavanteres, canalons i material d'etiquetatge de cablejat, borns, pilotatge i equips. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Quadre de control
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 31.58 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 27.09 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV6-TC01 | u | Subministrament i muntatge de quadre de control compost d'un armari metàl·lic, que disposarà de controladors Trend, pilot presencia tensió en el frontal de l'armari, una protecció magnetotèrmica general, un transformador de 230V/24Vacd, protecció per fusibles per al transformador, reixeta de recirculació, borns de pas, cablejats, capdavanteres, canalons i material d'etiquetatge de cablejat, borns, pilotatge i equips. | 1 |  | x | 3790.95 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-119 | PEV7-T001 | u | Subministrament i muntatge de TONN-W02-81250-24 Trend Open Network Node, mòdul Wifi, 2 zones, 1250 punts de proxy. Marca Trend M3 TONN-W02-81250-24/M3 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Open Network Node
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 27.09 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 31.58 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV6-TAL1 | u | Subministrament de TONN-W02-81250-24 Trend Open Network Node, mòdul Wifi, 2 zones, 1250 punts de proxy. Marca Trend M3 TONN-W02-81250-24/M3 o equivalent. | 1 |  | x | 3775.48 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-120 | PEV7-T002 | u | Subministrament i muntatge de TONN 8 Niagara Analytics Framework for 100 analytic points. Marca Trend Controls/M3 TONN-NA-100/M3 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | 100 analytic points
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 31.58 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 27.09 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV6-TAL0 | u | Subministrament de TONN 8 Niagara Analytics Framework for 100 analytic points. Marca Trend Controls/M3 TONN-NA-100/M3 o equivalent. | 1 |  | x | 336.92 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-121 | PEV9-T001 | u | Posada en marxa. Verificació de cablejat, senyals de camp, posada en marxa equips de control, càrrega de programació, verificació de les regulacions, creació documentació tècnica necessària i formació a personal tècnic. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Posada en funcionament
Material
| BEVO-T001 | u | Posada en funcionament del sistema de control, consistent en: Verificació del cablejat, senyals de camp, posada en marxa d'equips de control, càrrega de programació, verificació de les regulacions, creació de documentació tècnica i formació a personal tècnic. | 1 |  | x | 2343.66 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-122 | PEV9-T002 | u | Enginyeria de supervisor, consistent en: Creació de les pantalles, bases de dades, alarmes del sistema, gràfiques i històrics i usuaris, verificació del sistema de gestió tècnica. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Enginyeria de supervisor
Material
| BEVO-T002 | u | Enginyeria de supervisor, consistent en: Creació de les pantalles, bases de dades, alarmes del sistema, gràfiques i històrics i usuaris, verificació del sistema de gestió tècnica. | 1 |  | x | 2765.2 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-123 | PEV9-T003 | u | Partida de desenvolupament de l'enginyeria, configuració i programació en el Sistema de Gestió, Supervisor i Passarel·les, de la integració multiprotocol d'equips tercers en els següents protocols: BacNetIp, MBUS, Modbus/RS485, entre el Sistema de Control i els diferents Subsistemes o Equips a integrar per al monitoratge i supervisió d'aquests. S'inclou la configuració i programació del maquinari de interface (passarel·les i controladors múltiprotocolo de Trend Controls inclosos i detallats en la partida de controladors i passarel·les) com la programació i configuració del Sistema de Trend (Posat/sSupervisión). Els Subsistemes o Equips a integrar estaran interconnectats i disposaran de l'electrònica necessària per a connectar-se amb el Sistema de Control de Trend. No estan incloses les targetes de comunicació dels Subsistemes o Equips a integrar ni qualsevol altre element de interface dins d'aquests Subsistemes. Equips a Integrar segons llistat de punts. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desenvolupament de l'enginyeria
Material
| BEVO-T003 | u | Partida de desenvolupament de l'enginyeria, configuració i programació en el Sistema de Gestió, Supervisor i Passarel·les, de la integració multiprotocol d'equips tercers en els següents protocols: BacNetIp, MBUS, Modbus/RS485, entre el Sistema de Control i els diferents Subsistemes o Equips a integrar per al monitoratge i supervisió d'aquests. S'inclou la configuració i programació del maquinari de interface (passarel·les i controladors múltiprotocolo de Trend Controls inclosos i detallats en la partida de controladors i passarel·les) com la programació i configuració del Sistema de Trend (Posat/sSupervisión). Els Subsistemes o Equips a integrar estaran interconnectats i disposaran de l'electrònica necessària per a connectar-se amb el Sistema de Control de Trend. No estan incloses les targetes de comunicació dels Subsistemes o Equips a integrar ni qualsevol altre element de interface dins d'aquests Subsistemes. Equips a Integrar segons llistat de punts. | 1 |  | x | 3360 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-124 | PEV9-T004 | u | Partida de desenvolupament de l'enginyeria, configuració, programació de central d'incendis. Verificació de cablejat, senyals de camp, posada en marxa equips de control, càrrega de programació, verificació de les regulacions, creació documentació tècnica necessària i formació a personal tècnic. Inclouen tots els treballs per a la integració de les comportes tallafocs en el sistema de control d'incendis. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Posada en funcionament i programació de central d'incendis
Material
| BEVO-T004 | u | Partida de desenvolupament de l'enginyeria, configuració, programació de central d'incendis. Verificació de cablejat, senyals de camp, posada en marxa equips de control, càrrega de programació, verificació de les regulacions, creació documentació tècnica necessària i formació a personal tècnic. Inclouen tots els treballs per a la integració de les comportes tallafocs en el sistema de control d'incendis. | 1 |  | x | 650 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-125 | PEVB-6PHN | u | Subministrament i muntatge de sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sonda qualitat aire conducte,munt.+connectada
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 27.71 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVE-1KAY | u | Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge | 1 |  | x | 365 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-126 | PEVC-1003 | u | Subministrament i muntatge de control remot multifunció, marca DAIKIN o similar equivalent, model Madoka BRC1H52W, color blanc, amb programació setmanal, possibilitat de seleccionar manera estàndard o simplificat d'hotels, funció engegada/parada, canvi de mode de funcionament, limitació de la temperatura de consigna, selecció de la velocitat del ventilador i funcions avançades a través de App per smartphone amb connectivitat Bluetooth Low Energy (BLE). Inclou transport, part proporcional de cablejat d'alimentació, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Control remot multifunció per cable DAIKIN BRC1H52W
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.15 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.133 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVF-1003 | u | Control remot multifunció, marca DAIKIN o similar equivalent, model Madoka BRC1H52W, color blanc, amb programació setmanal, possibilitat de seleccionar manera estàndard o simplificat d'hotels, funció engegada/parada, canvi de mode de funcionament, limitació de la temperatura de consigna, selecció de la velocitat del ventilador i funcions avançades a través de App per smartphone amb connectivitat Bluetooth Low Energy (BLE). | 1 |  | x | 146.3 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-127 | PEVC-1101 | u | Subministrament i muntatge de control remot, marca DAIKIN o similar equivalent, model BRC1E53A, amb programació setmanal, funció engegada/parada, canvi de mode de funcionament, ajust de la temperatura de consigna, selecció de la velocitat del ventilador, visualització de senyal en el receptor, reinicialització de filtre brut en el comandament, canvi d'orientació de les lamel·les i sonda de temperatura ambient. Inclou transport, part proporcional de cablejat d'alimentació, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Control remot per cable DAIKIN BRC1E53A
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.133 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.15 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVF-1101 | u | Control remot, marca DAIKIN o similar equivalent, model BRC1E53A, amb programació setmanal, funció engegada/parada, canvi de mode de funcionament, ajust de la temperatura de consigna, selecció de la velocitat del ventilador, visualització de senyal en el receptor, reinicialització de filtre brut en el comandament, canvi d'orientació de les lamel·les i sonda de temperatura ambient. | 1 |  | x | 99 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-128 | PEZ1-6RX4 | kg | Subministrament i càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Càrrega gas R-407c/R-410a
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEZ4-1CJN | kg | Gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits refrigerants | 1 |  | x | 87.07 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-129 | PF50-1002 | u | Subministrament i muntatge de kit de derivació de línia frigorífica, marca DAIKIN o similar equivalent, model KHRQ22M29T9, formada per dues juntes refnet, una per la línia de líquid i una altre per la línia de gas, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Kit de derivació DAIKIN KHRQ22M29T9
Mà d'obra
| A01-FEPK | h | Ajudant frigorista | 0.583 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000J | h | Oficial 1a frigorista | 0.583 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF50-1002 | u | Kit de derivació de línia frigorífica, marca DAIKIN o similar equivalent, model KHRQ22M29T9, formada per dues juntes refnet, una per la línia de líquid i una altre per la línia de gas, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure. | 1 |  | x | 154 | =
| BFYC-04PD | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 7 |  | x | 0.98 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-130 | PF50-1003 | u | Subministrament i muntatge de kit de derivació de línia frigorífica, marca DAIKIN o similar equivalent, model KHRQ22M64T, formada per dues juntes refnet, una per la línia de líquid i una altre per la línia de gas, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Kit de derivació DAIKIN KHRQ22M64T
Mà d'obra
| A01-FEPK | h | Ajudant frigorista | 0.583 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000J | h | Oficial 1a frigorista | 0.583 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF50-1003 | u | Kit de derivació de línia frigorífica, marca DAIKIN o similar equivalent, model KHRQ22M64T, formada per dues juntes refnet, una per la línia de líquid i una altre per la línia de gas, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure. | 1 |  | x | 190.4 | =
| BFYC-04PD | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 7 |  | x | 0.98 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-131 | PF50-1004 | u | Subministrament i muntatge de kit de derivació de línia frigorífica, marca DAIKIN o similar equivalent, model KHRQ22M75T, formada per dues juntes refnet, una per la línia de líquid i una altre per la línia de gas, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Kit de derivació DAIKIN KHRQ22M75T
Mà d'obra
| A01-FEPK | h | Ajudant frigorista | 0.583 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000J | h | Oficial 1a frigorista | 0.583 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF50-1004 | u | Kit de derivació de línia frigorífica, marca DAIKIN o similar equivalent, model KHRQ22M75T, formada per dues juntes refnet, una per la línia de líquid i una altre per la línia de gas, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure. | 1 |  | x | 218.4 | =
| BFYC-04PD | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 7 |  | x | 0.98 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-132 | PF50-100A | u | Subministrament i muntatge de kit de connexió de canonades múltiples de 2 unitats exteriors, marca DAIKIN o similar equivalent, model BHFQ22P1007, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Kit de connexió DAIKIN BHFQ22P1007
Mà d'obra
| A0F-000J | h | Oficial 1a frigorista | 0.583 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPK | h | Ajudant frigorista | 0.583 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF50-100A | u | Kit de connexió de canonades múltiples de 2 unitats exteriors, marca DAIKIN o similar equivalent, model BHFQ22P1007, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure. | 1 |  | x | 263.2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-133 | PF51-6RXE | m | Subministrament i muntatge de Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.095 | /R | x | 27.71 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.095 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYC-04PE | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 2.06 | =
| B0A1-07LM | u | Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.31 | =
| BFWD-2HKV | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 4.07 | =
| BF54-1JXZ | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 4.51 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-134 | PF51-6RXF | m | Subministrament i muntatge de Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R220 (recuit) DN=7/8´´,g= 1mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 27.71 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF54-1JXX | m | Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 22.06 | =
| BFYC-04PF | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 3.72 | =
| BFWD-2HKU | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 4.39 | =
| B0A1-07LL | u | Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior | 1 |  | x | 0.34 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-135 | PF51-6RXG | m | Subministrament i muntatge de Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 27.71 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFWD-2HKO | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 4.16 | =
| BFYC-04PB | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 1.87 | =
| B0A1-07LR | u | Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.31 | =
| BF54-1JXU | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 3.34 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-136 | PF51-6RXH | m | Subministrament i muntatge de Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R220 (recuit) DN=3/4´´,g= 1mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 27.71 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFWD-2HKW | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 4.22 | =
| BFYC-04PA | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 3.19 | =
| B0A1-07L7 | u | Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.33 | =
| BF54-1JXY | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 18.88 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-137 | PF51-6RXI | m | Subministrament i muntatge de Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R220 (recuit) DN=5/8´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.105 | /R | x | 27.71 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.105 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF54-1JXV | m | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 5.63 | =
| BFYC-04PC | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 2.98 | =
| B0A1-07LT | u | Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.31 | =
| BFWD-2HKR | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 2.55 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-138 | PF51-6RXJ | m | Subministrament i muntatge de Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.07 | /R | x | 27.71 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.07 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYC-04PD | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 0.98 | =
| BF54-1JXW | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 2.21 | =
| B0A1-07LA | u | Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.3 | =
| BFWD-2HKY | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 4.18 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-139 | PF54-6RY6 | m | Subministrament i muntatge de Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,25 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R250 (semidur) DN=1´´3/8´´,g=1,25mmpersoldat capil.amb soldadura forta (T>450ºC)amb grau de d
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.145 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.145 | /R | x | 27.81 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFWD-2HKQ | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 0.15 |  | x | 15.07 | =
| BF56-1JXM | m | Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,25 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 76.4 | =
| B0A1-07L0 | u | Abraçadora metàl·lica, de 32 mm de diàmetre interior | 0.3 |  | x | 0.39 | =
| BFYC-04PL | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 5.61 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-140 | PF54-6RY8 | m | Subministrament i muntatge de Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R250 (semidur) DN=1´´1/8´´,g=1mmpersoldat capil.amb soldadura forta (T>450ºC)amb grau de difi
Mà d'obra
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.13 | /R | x | 27.81 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.13 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF56-1JXI | m | Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 48.91 | =
| BFWD-2HKX | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 0.15 |  | x | 13.05 | =
| B0A1-07LN | u | Abraçadora metàl·lica, de 28 mm de diàmetre interior | 0.3 |  | x | 0.37 | =
| BFYC-04PH | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 4.17 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-141 | PFQ0-3111 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D6 interior edifici Espessor: 10 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent Inclou transport, enganxat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports Armafix AF, i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la seva adequada senyalització. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica tub frigorífic int. D6
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.115 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.115 | /R | x | 27.71 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ0-3111 | m | Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D6 interior edifici Espessor: 10 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent | 1.02 |  | x | 3 | =
| BFY3-A301 | u | Part proporcional d'accessoris aïllament AF/Armaflex EVO | 0.3 |  | x | 30.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-142 | PFQ0-3112 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D10 interior edifici Espessor: 10 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent Inclou transport, enganxat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports Armafix AF, i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la seva adequada senyalització. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica tub frigorífic int. D10
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.115 | /R | x | 27.71 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.115 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ0-3112 | m | Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D10 interior edifici Espessor: 10 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent | 1.02 |  | x | 3.2 | =
| BFY3-A301 | u | Part proporcional d'accessoris aïllament AF/Armaflex EVO | 0.3 |  | x | 30.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-143 | PFQ0-3113 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D12 interior edifici Espessor: 10 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent Inclou transport, enganxat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports Armafix AF, i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la seva adequada senyalització. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica tub frigorífic int. D12
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 27.71 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ0-3113 | m | Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D12 interior edifici Espessor: 10 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent | 1.02 |  | x | 3.45 | =
| BFY3-A301 | u | Part proporcional d'accessoris aïllament AF/Armaflex EVO | 0.3 |  | x | 30.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-144 | PFQ0-3114 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D15 interior edifici Espessor: 15 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent Inclou transport, enganxat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports Armafix AF, i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la seva adequada senyalització. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica tub frigorífic int. D15
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 27.71 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ0-3114 | m | Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D15 interior edifici Espessor: 15 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent | 1.02 |  | x | 3.77 | =
| BFY3-A301 | u | Part proporcional d'accessoris aïllament AF/Armaflex EVO | 0.3 |  | x | 30.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-145 | PFQ0-3115 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D18 interior edifici Espessor: 15 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent Inclou transport, enganxat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports Armafix AF, i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la seva adequada senyalització. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica tub frigorífic int. D18
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.125 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.125 | /R | x | 27.71 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ0-3115 | m | Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D18 interior edifici Espessor: 15 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent | 1.02 |  | x | 4.34 | =
| BFY3-A301 | u | Part proporcional d'accessoris aïllament AF/Armaflex EVO | 0.3 |  | x | 30.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-146 | PFQ0-3116 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D22 interior edifici Espessor: 15 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent Inclou transport, enganxat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports Armafix AF, i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la seva adequada senyalització. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica tub frigorífic int. D22
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.125 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.125 | /R | x | 27.71 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY3-A301 | u | Part proporcional d'accessoris aïllament AF/Armaflex EVO | 0.3 |  | x | 30.29 | =
| BFQ0-3116 | m | Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D22 interior edifici Espessor: 15 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent | 1.02 |  | x | 4.75 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-147 | PFQ0-4118 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D28 exterior edifici Espessor: 25 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent Inclou transport, enganxat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports Armafix AF, i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la seva adequada senyalització. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica tub frigorífic ext. D28
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.125 | /R | x | 27.71 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.125 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ0-4118 | m | Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D28 exterior edifici Espessor: 25 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent | 1.02 |  | x | 17.74 | =
| BFY3-A301 | u | Part proporcional d'accessoris aïllament AF/Armaflex EVO | 0.3 |  | x | 30.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-148 | PFQ0-4119 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D35 exterior edifici Espessor: 25 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent Inclou transport, enganxat d'unions, part proporcional d'elements singulars, suports Armafix AF, i accessoris per a la seva correcta instal·lació així com la seva adequada senyalització. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica tub frigorífic ext. D35
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.125 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.125 | /R | x | 27.71 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ0-4119 | m | Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D35 exterior edifici Espessor: 25 mm segons RITE | 1.02 |  | x | 19.91 | =
| BFY3-A301 | u | Part proporcional d'accessoris aïllament AF/Armaflex EVO | 0.3 |  | x | 30.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-149 | PG10-I001 | u | Subministrament i muntatge de quadre de distribució i protecció de línies, SUBQUADRE DE CLIMATITZACIÓ, format per un armari metàl·lic combinable amb panell de xapa tractada de sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, panells de tancament, plaques suport i tapes, albergant al seu interior els mecanismes de comandament i protecció i mesura grafiats a l'esquema corresponent. Acabats amb pintura epoxy-poliester. IP 55, IK10. Amb tots els elements i accessoris necessaris per al vostre connexió. Totalment muntat, instal·lat i connectat. Reserva despai: 25%. Vegeu Esquema unifilar a Plans i Esquemes. Tot segons esquemes unifilars Subquadre climatització. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Quadre elèctric de climatització
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 32 | /R | x | 31.58 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 32 | /R | x | 27.09 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW0-I011 | u | Subcuadro climatització segons esquemes unifilars. | 1 |  | x | 22624.24 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-150 | PG2J-4BPH | m | Subministrament i muntatge de safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 500 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport Nota: Servirà com soportació a la xarxa de canonada frigorífica i cablejat elèctric |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata xapa llisa+coberta acer galv.calent,100mmx500mm,col.s/sup.horitz.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.113 | /R | x | 27.09 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x | 31.58 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2J-0BAJ | m | Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 500 mm | 1 |  | x | 108.94 | =
| BGY1-1P1G | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 500 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x | 11.84 | =
| BGWA-0AIW | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària i 500 mm d'amplària | 1 |  | x | 21.41 | =
| BG29-1ZSP | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 500 mm d'amplària | 1 |  | x | 23.63 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-151 | PG2J-4BPI | m | Subministrament i muntatge de safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport Nota: Servirà com soportació a la xarxa de canonada frigorífica i cablejat elèctric |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata xapa llisa+coberta acer galv.calent,100mmx600mm,col.s/sup.horitz.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.113 | /R | x | 27.09 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x | 31.58 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY1-1P1H | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 600 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x | 12.96 | =
| BGWA-0AIZ | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària i 600 mm d'amplària | 1 |  | x | 23.47 | =
| BG2J-0BAG | m | Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm | 1 |  | x | 124 | =
| BG29-1ZSU | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 600 mm d'amplària | 1 |  | x | 28.02 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-152 | PG2J-4BTA | m | Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 50 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata reixa# acer electrozincat,30mmx50mm,col.susp/param.horitz.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.193 | /R | x | 31.58 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.096 | /R | x | 27.09 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY1-1OYW | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 50 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 6.61 | =
| BG2J-0B9Z | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 50 mm | 1 |  | x | 5.6 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-153 | PG2J-4BTJ | m | Subministrament i muntatge de safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport Nota: Servirà com soportació a la xarxa de canonada frigorífica i cablejat elèctric |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata reixa# acer electrozincat,50mmx150mm,col.susp/param.horitz.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.193 | /R | x | 31.58 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.096 | /R | x | 27.09 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2J-0BC4 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm | 1 |  | x | 13.79 | =
| BGY1-1OYD | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 150 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 9.72 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-154 | PG2J-4BTK | m | Subministrament i muntatge de safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport Nota: Servirà com soportació a la xarxa de canonada frigorífica i cablejat elèctric |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata reixa# acer electrozincat,50mmx200mm,col.susp/param.horitz.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.096 | /R | x | 27.09 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.193 | /R | x | 31.58 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2J-0BBY | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm | 1 |  | x | 14.42 | =
| BGY1-1OY1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 10.23 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-155 | PG2J-4BTL | m | Subministrament i muntatge de safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. Nota: Servirà com soportació a la xarxa de canonada frigorífica i cablejat elèctric |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata reixa# acer electrozincat,50mmx300mm,col.susp/param.horitz.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.248 | /R | x | 31.58 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.124 | /R | x | 27.09 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2J-0BC7 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm | 1 |  | x | 15.54 | =
| BGY1-1OYJ | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 12.54 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-156 | PG2J-4BTN | m | Subministrament i muntatge de safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 500 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport Nota: Servirà com soportació a la xarxa de canonada frigorífica i cablejat elèctric |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata reixa# acer electrozincat,50mmx500mm,col.susp/param.horitz.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.248 | /R | x | 31.58 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.124 | /R | x | 27.09 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY1-1OY8 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 500 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 21.15 | =
| BG2J-0BBW | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 500 mm | 1 |  | x | 24.03 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-157 | PG2J-4BTO | m | Subministrament i muntatge de safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 600 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport Nota: Servirà com soportació a la xarxa de canonada frigorífica i cablejat elèctric |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata reixa# acer electrozincat,50mmx600mm,col.susp/param.horitz.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.248 | /R | x | 31.58 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.124 | /R | x | 27.09 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2J-0BC1 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 600 mm | 1 |  | x | 26.49 | =
| BGY1-1OYN | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 600 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 23.15 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-158 | PG33-E43W | m | Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2, col canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 31.58 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 27.09 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2VO | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 1.92 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-159 | PG33-E44W | m | Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV, RZ1-K (AS), 5x2,5 mm2, col canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 31.58 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 27.09 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 2.97 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-160 | PG33-E4VD | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x35mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.052 | /R | x | 27.09 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.052 | /R | x | 31.58 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2SJ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 5.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-161 | PG33-E4VH | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x70mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.072 | /R | x | 27.09 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.072 | /R | x | 31.58 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2SB | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 11.94 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-162 | PG33-E4VL | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x120mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.092 | /R | x | 31.58 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.092 | /R | x | 27.09 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2S3 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 18.43 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-163 | PG33-E4WA | m | Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x | 27.09 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x | 31.58 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2VR | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 3.65 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-164 | PG33-E4ZR | m | Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x2,5mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 31.58 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 27.09 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2W0 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 2.34 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-165 | PG33-E50R | m | Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x | 27.09 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x | 31.58 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WY | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 5.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-166 | PG33-E50X | m | Subministrament i muntatge de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x | 27.09 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 31.58 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WS | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 19.74 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-167 | PG33-I003 | u | Subministrament i muntatge de alimentació elèctrica de connexió a equips de climatització, realitzat mitjançant cable RZ1-K, cable subjecte a requisits de reacció al foc per a aplicacions generals en obres de construcció, amb classe CPR mínima Cca-s1b, d1, a1 , amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens o PVC en trams vistos i brides per a subjecció. Es considera també part proporcional de la línia des de la caixa més propera del circuit. Inclosa la caixa, IP55 amb tapa cargolada i entrades elèctriques o ràcords roscats, inclòs part proporcional de terminals i accessoris, fixacions a paraments i connexions. Segons R.E.B.T. Completament instal·lat i tot inclòs. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Connexió a equips de climatització i ventilació
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.38 | /R | x | 27.09 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.38 | /R | x | 31.58 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG12-0G8M | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment | 1 |  | x | 1.54 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-168 | PG33-SOZ1 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SOZ1-K (AS+), apantallado i lliure d'halogens, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines color vermell, col·locat en canal o safata. Reacció al foc: Sistema 1+: B2ca s1a d1 a1; Cca s1b d1 a1 (segons fabricant) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable SOZ1-K (AS+), 2x1.5mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.092 | /R | x | 31.58 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.092 | /R | x | 27.09 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-GSOZ | m | Cable SOZ1-K (AS+), 2x1.5mm2,col.canal/safata | 1.02 |  | x | 3.93 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-169 | PM11-MM12 | u | Subministrament i muntatge de mòdul analògic monitor i de control amb aïllador incorporat de 1 entrada tècnica supervisada per a la senyalització d'estat d'equips que ens proporcionin un contacte NC o NA i d'1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona un contacte C, NA, NC no resetejable, ocupa dues direccions al llaç, alimentació directa des del llaç. Inclou indicadors d'estat leds, connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5mm2 de secció, possibilitat de ser instal·lat al carril DIN o muntatge pla a paret en caixa BOX-ONE, consum menor de 300µA en repòs, color vermell, amb certificat CPR EN54-18 i EN54-17. Marca: DETNOV o similar equivalent Model: MAD-421-I Dimensions: 100 x 82 x 23 mm Inclou transport, petit material, part proporcional de cablejat i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i plec de condicions. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Mòdul analògic monitor i control c/aïllador incorp., 1 entrada tècnica supervisada, 1 sortida relé l
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 27.71 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM12-MM12 | u | mòdul analògic monitor i de control amb aïllador incorporat de 1 entrada tècnica supervisada per a la senyalització d'estat d'equips que ens proporcionin un contacte NC o NA i d'1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona un contacte C, NA, NC no resetejable, ocupa dues direccions al llaç, alimentació directa des del llaç. Inclou indicadors d'estat leds, connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5mm2 de secció, possibilitat de ser instal·lat al carril DIN o muntatge pla a paret en caixa BOX-ONE, consum menor de 300µA en repòs, color vermell, amb certificat CPR EN54-18 i EN54-17. Marca: DETNOV o similar equivalent Model: MAD-421-I Dimensions: 100 x 82 x 23 mm | 1 |  | x | 95.52 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-170 | PMD1-0000 | u | Subministrament i muntatge nou quadre de control, incloent-hi l'alimentació d'aquest, sondes Ràdio per a recollida condicions de l'edifici, cablejat estructural fins al Rack mes pròxim, cablejat bus de comunicacions a recuperadors de planta, cablejat de comptadors d'energia elèctrica, incloent-hi alimentació dels mateixos i bus de comunicacions. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Instal·lació elèctrica
Material
| MMD1-0000 | ud | Instal·lació nou quadre de control, incloent-hi l'alimentació d'aquest. Muntatge sondes Ràdio per a recollida condicions de l'edifici. Subministrament i instal·lació cablejat estructural fins al Rack mes pròxim. Instal·lació cablejat bus de comunicacions a recuperadors de planta. Instal·lació cablejat de comptadors d'energia elèctrica, incloent-hi alimentació dels mateixos i bus de comunicacions. | 1 |  | x | 7200 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-171 | PY05-AYU1 | pa | Partida corresponent als d'ajuts de paleta en concepte d'execució de partides d'obra no previstes en el projecte. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida corresponent als d'ajuts de paleta en concepte d'execució de partides d'obra no previstes en
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 11.25 | /R | x | 26.93 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 11.25 | /R | x | 26.04 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 11.25 | /R | x | 31.2 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-172 | PY05-AYU3 | pa | Partida corresponent als d'ajuts de paleta en concepte d'execució de partides d'obra no previstes en el projecte. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida corresponent als d'ajuts de paleta en concepte d'execució de partides d'obra no previstes en
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 7.5 | /R | x | 26.93 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 7.5 | /R | x | 26.04 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 7.5 | /R | x | 31.2 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
P-173 | ZZZZ-GR01 | pa | Deposició controlada en abocador autoritzat, inclòs el cànon sobre la deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008, de residus de densitat t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDRE MAM/304/2002). Criteri d'amidemant: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o deixalleria corresponent. La unitat dobra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. L'empresa receptora del residu facilitarà al constructor la informació necessària per emplenar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REIAL DECRET 105/2008. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2286.54 | Gestió de residus
P-174 | ZZZZ-GR02 | pa | Deposició controlada en abocador autoritzat, inclòs el cànon sobre la deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008, de residus de densitat t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDRE MAM/304/2002). Criteri d'amidemant: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o deixalleria corresponent. La unitat dobra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. L'empresa receptora del residu facilitarà al constructor la informació necessària per emplenar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REIAL DECRET 105/2008. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3130.56 | Gestió de residus
P-175 | ZZZZ-GR03 | pa | Deposició controlada en abocador autoritzat, inclòs el cànon sobre la deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008, de residus de densitat t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDRE MAM/304/2002). Criteri d'amidemant: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o deixalleria corresponent. La unitat dobra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. L'empresa receptora del residu facilitarà al constructor la informació necessària per emplenar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REIAL DECRET 105/2008. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Gestió de residus
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 6 | %
Total
Partida alçada
| ZZZ0-CG01 | - | L'empresa constructora / instal·ladora realitzarà tots els plànols de taller i de replanteig que siguin necessaris per a la correcta execució de l'obra, que ha d'aprovar prèviament per la DF per a la seva execució. Així com el replantejament en obra. Totes les partides porten inclosos en el seu preu subministrament i instal·lació de (suportació, petit material, brides, juntes, abraçadores, borns, caixes de derivació, connexió, i posada en marxa, cintes de senyalització de tubs, separadors de tubs, cargols, etiquetatges ...) així com tot el necessari per al seu correcte funcionament en cada un dels elements dels pressupostos. Cada partida inclou els mitjans auxiliars necessaris per a la total i correcta execució de les mateixes (elevadors, bastides, grues, ...), així com les ajudes de paleta corresponents per a l'execució de les mateixes. Cada partida inclou mesures de seguretat i salut segons normativa vigent i estudi de seguretat i salut de l'obra. Les minves dels materials estan inclosos dins dels preus. No s'acceptaran minves en els amidaments. El contractista es revisarà el present projecte executiu, comprenent memòria, estat d'amidaments i plànols, i realitzarà les visites necessàries a l'obra per tal de comprovar les descripcions de les diferents partides i les seves mesures. Un cop realitzada aquesta revisió assumirà com a correcte l'estat d'amidaments, de manera que si hi hagués un increment d'amidament respecte el de projecte aquest l'assumirà l'adjudicatari. Si per contra hi hagués un decrement d'amidament, es certificarà la real executada. A partir del pla de control de qualitat de el projecte executiu el contractista elaborarà el seu pla d'autocontrol que haurà de ser aprovat per la direcció facultativa abans de l'inici de les obres. Les partides de el Programa de Control de Qualitat seran les mínimes a efectuar i podran ampliar-se o demanar-ne de noves durant el transcurs dels treballs si les circumstàncies així ho aconsellin. Si l'increment d'assajos de control es deu a execucions incorrectes del Constructor, aquests assajos addicionals aniran al seu càrrec. Totes les instal·lacions executades seran degudament provades d'acord amb la normativa vigent al respecte per a cadascuna d'elles, tot verificant el seu correcte funcionament. A la fi de l'obra, i abans de procedir a la contractació dels diferents serveis afectats, s'emetran i lliuraran a la DF d'instal·lacions els corresponents certificats acreditatius al respecte, emesos per una empresa instal·ladora inscrita al registre i degudament autoritzada pel Departament d'Indústria de la Comunitat Autonòma corresponent. L'empresa constructora / instal·ladora facilitarà els plànols as-built de les diferents instal·lacions executades (electricitat, veu i dades, climatització, telecomunicacions, aigua, contra incendis, ...) a la direcció facultativa de les instal·lacions per a la seva revisió i posterior. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Condicions generals
| ZZZ0-CG02 | - | El Contractista és responsable de gestionar els residus de l'obra de conformitat amb les directrius del D. 89/2010, de 29 de juny, i del RD 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i altres residus de construcció. Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat i seran a càrrec del contractista els costos que això comporti. Si en els treballs considerats a la present documentació es detectés la presència d'instal·lacions que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es comunicarà immediatament a la DF i Propietat per avaluar la situació i gestionar-la adequadament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Gestió residus obra
| ZZZ0-CG03 | - | Un cop es doni per conclosa l'execució d'una partida es realitzarà una inspecció per part de la DF/DE. Si s'observessin irregularitats atribuïbles a l'execució, la DF/DE indicarà al Contractista que es procedeixi a la correcció de les mateixes i en cap cas això suposarà cost addicional que afecti la Propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Irregularitats en la execució
| ZZZA-CL01 | PA | Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la instal·lació de climatització i ventilació. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Estimat en un 3% de la valor global de la instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1250 | Ajudes de ram de paleta instal·lació de climatització
| ZZZA-CO01 | PA | Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la instal·lació de control. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Estimat en un 3% de la valor global de la instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 883.47 | Ajudes de ram de paleta instal·lació de Control
| ZZZA-EL01 | PA | Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la instal·lació elèctrica. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Estimat en un 3% de la valor global de la instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1065 | Ajudes de ram de paleta instal·lació elèctrica
| ZZZC-CQ01 | pa | Conjunt de proves, assajos i inspeccions, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, necessaris per al compliment de la normativa vigent i el programa de control de qualitat de l'obra. S'inclou desplaçaments i jornades en obra necessàries. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 467 | Control de qualitat
| ZZZC-CQ02 | pa | Conjunt de proves, assajos i inspeccions, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, necessaris per al compliment de la normativa vigent i el programa de control de qualitat de l'obra. S'inclou desplaçaments i jornades en obra necessàries. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 730 | Control de qualitat
| ZZZC-CQ03 | pa | Conjunt de proves, assajos i inspeccions, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, necessaris per al compliment de la normativa vigent i el programa de control de qualitat de l'obra. S'inclou desplaçaments i jornades en obra necessàries. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 553 | Control de qualitat
| ZZZD-DC01 | PA | Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació de climatització incloent: * Plànols i esquemes as-built. * Memòria descriptiva i de funcionament. * Catàlegs i documentació tècnica dels equips. * Certificats (CE de materials i equips, estanquitat de circuits frigorífics, resistència a el foc de comportes tallafoc, elements de protecció contra incendis, etc.), * Proves de posada en marxa d'equips. * Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers. * Llistat de proveïdors. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 450 | Documentació As Built - Climatització
| ZZZD-DE01 | PA | Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació d'electricitat incloent: * Plànols i esquemes as-built. * Memòria descriptiva i de funcionament. * Catàlegs i documentació tècnica dels equips. * Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incendis, etc.), * Proves de posada en marxa d'equips. * Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers. * Llistat de proveïdors. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 500 | Documentació As Built - Electricitat
| ZZZL-LC91 | PA | Conjunt de treballs necessaris per a la recopilació i confecció de la documentació de la instal·lació de climatització: * Certificat d'instal·lació, en el qual es reflecteixin els nous equips instal·lats i / o els que s'han retirat, signat per empresa instal·ladora. * Declaració CE dels nous equips. * Certificat de proves d'estanqueïtat dels circuits frigorífics / hidràulics que formen part de la instal·lació, signat per empresa instal·ladora autoritzada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1200 | Legalitzacions - Climatització ITE
| ZZZL-LE91 | PA | Legalització de la instal·lació de baixa tensió davant totdos els organismes oficials pertinents fins a la seva autorització de posada en marxa, inclou la confecció del butlletí de la instal·lació, projecte i certificat final d'obra i instal·lació. Queden inclosos els visats pel col·legi professional corresponent, així com la documentació''As-Built'', manuals, catàlegs i certificats pertinents. S'inclouen els tràmits i taxes a abonar als organismes públics. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1100 | Legalitzacions - Baixa tensió
| ZZZP-PMC1 | PA | Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació de climatització. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1300 | Posada en marxa - Instal·lació de climatització
| ZZZP-PME1 | PA | Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació elèctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 650 | Posada en marxa - Instal·lació elèctrica
| ZZZS-SS01 | pa | Cost total de tots els treballs, materials i conceptes especificats en el pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut. Aproximadament equival a un 1,5% de l'P.E.M. de l'obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3429.81 | Seguretat i salut
| ZZZS-SS02 | pa | Cost total de tots els treballs, materials i conceptes especificats en el pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut. Aproximadament equival a un 1,5% de l'P.E.M. de l'obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4695.85 | Seguretat i salut
| ZZZS-SS03 | pa | Cost total de tots els treballs, materials i conceptes especificats en el pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut. Aproximadament equival a un 1,5% de l'P.E.M. de l'obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Seguretat i salut
Cost directe
Total

## T-SMP
Pressupost F87 | Pressupost F87 | Pressupost F87 | Pressupost F87
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 27.71 | Ajudant col·locador | 0 | 0
A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 27.92 | Ajudant fuster | 0 | 0
A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 27.81 | Ajudant manyà | 0 | 0
A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 27.66 | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 27.09 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 27.66 | Ajudant lampista | 0 | 0
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 27.71 | Ajudant muntador | 0 | 0
A01-FEPK | h | Ajudant frigorista | 27.66 | Ajudant frigorista | 0 | 0
A0D-0007 | h | Manobre | 26.04 | Manobre | 0 | 0
A0E-000A | h | Manobre especialista | 26.93 | Manobre especialista | 0 | 0
A0F-000B | h | Oficial 1a | 31.2 | Oficial 1a | 0 | 0
A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 32.25 | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 31.2 | Oficial 1a col·locador | 0 | 0
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 31.58 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-000J | h | Oficial 1a frigorista | 32.25 | Oficial 1a frigorista | 0 | 0
A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 31.76 | Oficial 1a fuster | 0 | 0
A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 32.25 | Oficial 1a lampista | 0 | 0
A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 31.7 | Oficial 1a manyà | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 32.25 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 31.2 | Oficial 1a paleta | 0 | 0
A0F-000U | h | Oficial 1a picapedrer | 31.2 | Oficial 1a picapedrer | 0 | 0
A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 31.72 | Oficial 1a soldador | 0 | 0
Maquinària
C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 16.1 | Compressor+dos martells pneumàtics | 0 | 0
C138-00KR | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t | 87.93 | Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t | 0 | 0
C15F-TS01 | d | Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30 t i 10 m d'altura màxima de treball. | 2500 | Grua autopropulsada 10m | 0 | 0
C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 2.14 | Formigonera 165l | 0 | 0
C178-00GF | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 9.51 | Màquina tallajunts disc diamant p/paviment | 0 | 0
C202-005P | h | Talladora amb disc de carborúndum | 4.15 | Talladora,disc de carborún. | 0 | 0
C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 8.42 | Equip tall oxiacetilènic | 0 | 0
C20H-00DN | h | Martell trencador manual | 4.15 | Martell trenc.man. | 0 | 0
Material
B011-05ME | m3 | Aigua | 1.75 | Aigua | 0 | 0
B03J-0K7V | t | Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons | 20.49 | Grava pedra calc.grandària màxima 20mm p/forms. | 0 | 0
B03L-05MQ | t | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons | 20.7 | Sorra pedra calc. p/forms. | 0 | 0
B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 22.22 | Sorra p/morters | 0 | 0
B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 140.48 | Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs | 0 | 0
B092-078D | kg | Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent | 1.62 | Oxiasfalt sacs,OA 80/25,en cal. | 0 | 0
B0A1-07L0 | u | Abraçadora metàl·lica, de 32 mm de diàmetre interior | 0.39 | Abraçadora metàl.,d/int.=32mm | 0 | 0
B0A1-07L7 | u | Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior | 0.33 | Abraçadora metàl.,d/int.=18mm | 0 | 0
B0A1-07LA | u | Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior | 0.3 | Abraçadora metàl.,d/int.=6mm | 0 | 0
B0A1-07LL | u | Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior | 0.34 | Abraçadora metàl.,d/int.=22mm | 0 | 0
B0A1-07LM | u | Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior | 0.31 | Abraçadora metàl.,d/int.=12mm | 0 | 0
B0A1-07LN | u | Abraçadora metàl·lica, de 28 mm de diàmetre interior | 0.37 | Abraçadora metàl.,d/int.=28mm | 0 | 0
B0A1-07LR | u | Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior | 0.31 | Abraçadora metàl.,d/int.=10mm | 0 | 0
B0A1-07LT | u | Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior | 0.31 | Abraçadora metàl.,d/int.=16mm | 0 | 0
B0AK-07AT | kg | Clau acer galvanitzat | 2.39 | Clau acer galv. | 0 | 0
B0AO-07IG | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 0.13 | Tac niló D<=5mm,+vis | 0 | 0
B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 12.2 | Visos p/guix lam. | 0 | 0
B0AQ-07GT | cu | Visos per a fusta o tacs de PVC, d'acer, cadmiats | 4.33 | Visos p/fusta/tacs PVC acer,cadmiats | 0 | 0
B0CC0-21OV | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 6.91 | Placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vora afinada | 0 | 0
B0CC0-21OV00 | m2 | Plaques de cel-ras acústic de guix laminat Pladur de 1200x2400mm i 13mm de gruix | 18.82 | Placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vora afinada | 0 | 0
B0CU2-2GUI | m2 | Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 22 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta tropical, treballat al taller | 31.48 | Tauler contraxapat plaq.fust.,tp.G cl.2,g=22mm,p/amb.humit,rf=B-s2, d0,revest.f.tropical,treb.taller | 0 | 0
B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 437.19 | Llata fusta pi | 0 | 0
B0D70-0CEP | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 2.27 | Tauler pi,g=22mm,10 usos | 0 | 0
B553-09CZ01 | u | Claraboia rectangular de forma parabòlica, practicable amb 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 100x70 cm amb sòcol prefabricat | 393.32 | Clarab.rectang.parabòlica practic.,2làm.metacrilat,buit 100x70cm,+ sòcol pref. | 0 | 0
B553-09K000 | u | Claraboia rectangular de forma parabòlica, practicable amb 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 70x40 cm amb sòcol prefabricat | 326.28 | Clarab.rectang.parabòlica practic.,2làm.metacrilat,buit 70x40cm,+ sòcol pref. | 0 | 0
B5ZZB-131G | u | Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm | 0.24 | Vis acer galv.5.4x65mm,junt Pb/Fe,tac D=8/10mm | 0 | 0
B712-FGNY | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 | 4.19 | Làmina bet.modif. n/proteg.LBM(SBS) 24-FV 60g/m2 | 0 | 0
B7C72-1KOV | m2 | Làmina autoadhesiva de polietilè reticulat de gruix 10 mm, amb protecció d'alumini, classe de reacció al foc B-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a aïllament tèrmic | 8.24 | Làm. autoadh. PE retic., g=10mm,+alumini,p/aïll.tèrmic | 0 | 0
B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 0.04 | Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat | 0 | 0
B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 1.47 | Massilla p/junt cartró-guix | 0 | 0
B7Z0-13F3 | kg | Emulsió bituminosa, tipus ED | 1.07 | Emulsió bituminosa, tipus ED | 0 | 0
B845-2L8P | m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 5.27 | Entramat estruc.senzilla acer galv.p/cel ras continu pl.guix lam. perfils cada 600mm +vareta de susp | 0 | 0
B848-2IUE | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 4.16 | Estructura acer galv.vista p/cel ras plac.600x600mm,perf.princip.T invertida 15mm c/1,2m vareta susp | 0 | 0
B848-2IUO | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 4.16 | Estructura acer galv.vista p/cel ras plac.600x600mm,perf.princip.T invertida 24mm c/1,2m vareta susp | 0 | 0
B848-2IUE00 | m2 | Estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 750 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb ancoratges directes cada 600 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 400 mm, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions | 5.19 | Estructura acer galv. p/cel ras igníf. | 0 | 0
B84F-2LMH00 | m2 | Placa de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb les vores longitudinals afinades, amb fibra de vidre tèxtil en la massa de guix que li confereix estabilitat davant al foc | 13.3 | Placa fibres minerals compact.p/cel ras+pintura blanca,cantell recte(A),600x600mm,g=22 a 25mm,coef.a | 0 | 0
B84I-0P89 | m2 | Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i cantell recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964, per quedar l'entremat vist, i reacció al foc A2-s1, d0 | 22.9 | Placa gx.l.cel r.reg g=12,5mm acab.llis, 600x600 mm+vora recte (A) | 0 | 0
B84I-0P8F | m2 | Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat vinílic, de 600x600 mm i cantell recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964, per quedar l'entremat vist, i reacció al foc A2-s1, d0 | 25.65 | Placa gx.l.cel r.reg g=12,5mm acab.vinílic, 600x600 mm+vora recte (A) | 0 | 0
B84M-2I9300 | u | Portella de 60x60 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat estàndar (A) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat | 58 | Portella 60x60cm2 p/registre de cel ras guix lam., marc alumini i fulla PGL (H) g=15mm | 0 | 0
B84M-2I9301 | u | Portella de 60x60 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'acer i porta de placa de guix laminat (3 tallafoc (DF), de 12,5 mm d'espessor cada placa), per a fals sostre continu de plaques de guix laminat. Inclús accessoris de muntatge | 339.91 | Portella 60x60cm2 p/registre de cel ras guix lam., marc acer,3 plaques DF g=12,5mm cadasc. | 0 | 0
BAD0-H5ID00 | u | Porta de planxa d'acer galvanitzat de dues fulles batents, per a un buit d´obra de 205x150 cm, amb reixetes de ventilació pany i passadors, col·locada | 510 | Porta perf.ac.galv.2bat.,bast.perf.lam.210x120cm,pany+passad. | 0 | 0
BAQ8-2PC900 | u | Porta block de fulla batent de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 80 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany i clau mestrejades | 101.63 | Porta block bat.fus,int.,bat.,g=35mm,a=70cm,h=200cm,lacat,cares llis.+accessoris | 0 | 0
BD1A-1NDT | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 1.63 | Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=40mm,llarg.=5m,p/encolar | 0 | 0
BD1A-1NDY | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 1.28 | Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=32mm,llarg.=5m,p/encolar | 0 | 0
BDW3-FFAB | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm | 0.89 | Accessori genèric p/tub PVC,D=40mm | 0 | 0
BDW3-FFAE | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm | 0.82 | Accessori genèric p/tub PVC,D=32mm | 0 | 0
BDW3-FFAF | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm | 0.01 | Element munt. p/tub PVC,D=40mm | 0 | 0
BDW3-FFAI | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm | 0.01 | Element munt. p/tub PVC,D=32mm | 0 | 0
BE42-0O4C | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 5.78 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm | 0 | 0
BE42-0O8M | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm | 26.28 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=315mm,g=1mm | 0 | 0
BE42-0O8N | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm | 28.55 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=350mm,g=1mm | 0 | 0
BE42-0OC0 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm | 45.97 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=600mm,g=1mm | 0 | 0
BE42-2004 | m | Conducte circular d'alumini flexible acústic, aïllat amb fibra de vidre i recobert d'alumini reforçat, amb espiral d'acer. Diàmetre:160mm | 12.8 | Conducte circular d'alumini flexible acústic, aïllat amb fibra de vidre i recobert d'alumini reforça | 0 | 0
BE42-2007 | m | Conducte circular d'alumini flexible acústic, aïllat amb fibra de vidre i recobert d'alumini reforçat, amb espiral d'acer. Diàmetre:254mm | 21.6 | Conducte circular aïllat d'alumini flexible termoacústic, D=254mm | 0 | 0
BE42-2127 | m | Conducte circular d'alumini flexible acústic, aïllat amb fibra de vidre i recobert d'alumini reforçat, amb espiral d'acer. Diàmetre:127mm | 11 | Conducte circular d'alumini flexible acústic, aïllat amb fibra de vidre i recobert d'alumini reforça | 0 | 0
BE42-2203 | m | Conducte circular d'alumini flexible acústic, aïllat amb fibra de vidre i recobert d'alumini reforçat, amb espiral d'acer. Diàmetre:203mm | 16.5 | Conducte circular aïllat d'alumini flexible termoacústic, D=203mm | 0 | 0
BE42-2229 | m | Conducte circular d'alumini flexible acústic, aïllat amb fibra de vidre i recobert d'alumini reforçat, amb espiral d'acer. Diàmetre:229mm | 20.95 | Conducte circular aïllat d'alumini flexible termoacústic, D=229mm | 0 | 0
BE51-1001 | m2 | Conducte rectangular constituït per panells rígids de llana de vidre d'alta densitat, revestits per la cara exterior amb làmina d'alumini reforçada amb paper kraft i malla de vidre, i per cara interior amb un teixit Net de vidre reforçat de color negre de gran resistència mecànica , de 25 mm de gruix complint la norma UNE EN 14303. Conductivitat tèrmica de 0,032-0,038 W / (m2 · K), classe de reacció a foc B-s1, d0. Marca: ISOVER o similar equivalent Tipus: CLIMAVER NETO | 20.74 | Conducte fibra CLIMAVER NETO | 0 | 0
BE52-1008 | m2 | Conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat de 0.8 mm d'espessor, juntes transversals tipus Metu i junta longitudinal Pittsburgh. Inclou suportació, embocadures, derivacions, colzes, pantalons, accessoris de muntatge, tapes de registre segons RITE, elements de fixació i peces especials. | 18.89 | Conducte metàl·lic rectangular 0.8mm | 0 | 0
BE60-34DU | m2 | Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,85714 m2·K/W, amb alumini reforçat, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 | 3.03 | Manta llana mineral p/aïllam.conductes,g=30mm,cond.tèrm.<=0,035W/(m·K),res.tèrm. >=0,85714m2·K/W,+ a | 0 | 0
BE60-34DV | m2 | Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 45 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,286 m2·K/W, amb alumini reforçat, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 | 3.64 | Manta llana mineral p/aïllam.conductes,g=45mm,cond.tèrm.<=0,035W/(m·K),res.tèrm. >=1,286m2·K/W,+ alu | 0 | 0
BEB2-1001 | u | Cortina d'aire modular de baix perfil encastable en fals sostre, amb resistència elèctrica, motors amb THERMOZONE TECNOLOGY que requereixen de menys potència i disminueixen el consum a l'hora de tractar l'aire, amb dos velocitats de ventilació, velocitat de sortida d'aire màxima de 6 m/s, carcassa termogalvanitzada, part inferior d'alumini pintada RAL 9016, reixa pintada gris RAL 7046, per alçades de fins a 3m, muntada mitjançant varilles al sostre. De les següents característiques: Cabal mín./màx.: 1300/2400 m3/h Longitud: 2042 mm Pes: 44 kg Potència de calefacció: 12/18 kW Nivell sonor màx/mín: 54/40 dBA Tensió/Intensitat (Calor): 400 V/26 A Tensió del motor: 230 V Marca: TECNA o similar equivalent Serie: ELECTRIC ENC-S10 E Model: ENC-S10-200 E18 Inclou control electrònic de 2 velocitats de ventilador i 2 estapes de resistència (model CB 22N) | 2768.4 | Cortina d'aire modular de baix perfil encastable en fals sostre, amb resistència elèctrica, motors a | 0 | 0
BEC1-1004 | u | Unitat de recuperació de plaques, en posició horitzontal, construït amb estructura de panell sandvitx, aïllat tèrmica i acústicament, d'alt rendiment: 73% en sec i 80% en humit, amb motors electrònics EC de regulació continua, by-pass d'aire amb comportes motoritzades i sonda de temperatura, control presòstatic de filtres bruts i senyal lluminosa a comandament, amb comunicació MODBUS mitjançant port RS 485, control CO2 en sèrie (no inclou sonda), control d'humitat de sèrie (no inclou sonda). De les següents característiques: Cabal màx: 1600 m3/h Pressió exterior nominal: 25 Pa Filtratge: F7+F8/F7 Marca: TECNA o similar equivalent Model: RCE 1600-EC/H/F7/F8 Inclou: *Comandament electrònic amb pantalla Display LCD Retro-Il·luminada, mod. S-0241.00 | 3920 | Recuperador calor TECNA RCE 1600-EC/H/F7/F8 | 0 | 0
BEC1-1012 | u | Unitat de recuperació de plaques, en posició vertical, construït amb estructura de panell sandvitx, aïllat tèrmica i acústicament, d'alt rendiment: 73% en sec i 80% en humit, amb motors electrònics EC de regulació continua, by-pass d'aire amb comportes motoritzades i sonda de temperatura, control presòstatic de filtres bruts i senyal lluminosa a comandament, amb comunicació MODBUS mitjançant port RS 485, control CO2 en sèrie (no inclou sonda), control d'humitat de sèrie (no inclou sonda). De les següents característiques: Cabal màx: 750 m3/h Pressió exterior nominal: 37 Pa Filtratge: F7+F8/F7 Marca: TECNA o similar equivalent Model: RCE 700-EC/V/F7/F8 Inclou: *Comandament electrònic amb pantalla Display LCD Retro-Il·luminada, mod. S-0241.00 | 2739.2 | Recuperador calor TECNA RCE 700-EC/V/F7/F8 | 0 | 0
BEC1-1015 | u | Unitat de recuperació de plaques, en posició vertical, construït amb estructura de panell sandvitx, aïllat tèrmica i acústicament, d'alt rendiment: 73% en sec i 80% en humit, amb motors electrònics EC de regulació continua, by-pass d'aire amb comportes motoritzades i sonda de temperatura, control presòstatic de filtres bruts i senyal lluminosa a comandament, amb comunicació MODBUS mitjançant port RS 485, control CO2 en sèrie (no inclou sonda), control d'humitat de sèrie (no inclou sonda). De les següents característiques: Cabal màx: 2000 m3/h Pressió exterior nominal: 365 Pa Filtratge: F7+F8/F7 Marca: TECNA o similar equivalent Model: RCE 2000-EC/V/F7/F8 Inclou: *Comandament electrònic amb pantalla Display LCD Retro-Il·luminada, mod. S-0241.00 | 4451.2 | Unitat de recuperació de plaques, en posició vertical, construït amb estructura de panell sandvitx, | 0 | 0
BEC1-1019 | u | Unitat de recuperació de plaques, en posició vertical, construït amb estructura de panell sandvitx, aïllat tèrmica i acústicament, d'alt rendiment: 73% en sec i 80% en humit, amb motors electrònics EC de regulació continua, by-pass d'aire amb comportes motoritzades i sonda de temperatura, control presòstatic de filtres bruts i senyal lluminosa a comandament, amb comunicació MODBUS mitjançant port RS 485, control CO2 en sèrie (no inclou sonda), control d'humitat de sèrie (no inclou sonda). De les següents característiques: Cabal màx: 3800 m3/h Pressió exterior nominal: 381 Pa Filtratge: F7+F8/F7 Marca: TECNA o similar equivalent Model: RCE 3800-EC/V/F7/F8 Inclou: *Comandament electrònic amb pantalla Display LCD Retro-Il·luminada, mod. S-0241.00 | 7498.4 | Recuperador calor TECNA RCE 3800-EC/V/F7/F8 | 0 | 0
BEC1-101A | u | Unitat de recuperació de plaques, en posició vertical, construït amb estructura de panell sandvitx, aïllat tèrmica i acústicament, d'alt rendiment: 73% en sec i 80% en humit, amb motors electrònics EC de regulació continua, by-pass d'aire amb comportes motoritzades i sonda de temperatura, control presòstatic de filtres bruts i senyal lluminosa a comandament, amb comunicació MODBUS mitjançant port RS 485, control CO2 en sèrie (no inclou sonda), control d'humitat de sèrie (no inclou sonda). De les següents característiques: Cabal màx: 4700 m3/h Pressió exterior nominal: 481 Pa Filtratge: F7+F8/F7 Marca: TECNA o similar equivalent Model: RCE 4500-EC/V/F7/F8 Inclou: *Comandament electrònic amb pantalla Display LCD Retro-Il·luminada, mod. S-0241.00 | 8346.4 | Recuperador calor TECNA RCE 4500-EC/V/F7/F8 | 0 | 0
BEC1-101F | u | Unitat de recuperació de plaques, en posició vertical, construït amb estructura de panell sandvitx, aïllat tèrmica i acústicament, d'alt rendiment: 73% en sec i 80% en humit, amb motors electrònics EC de regulació continua, by-pass d'aire amb comportes motoritzades i sonda de temperatura, control presòstatic de filtres bruts i senyal lluminosa a comandament, amb comunicació MODBUS mitjançant port RS 485, control CO2 en sèrie (no inclou sonda), control d'humitat de sèrie (no inclou sonda). De les següents característiques: Cabal màx: 9000 m3/h Pressió exterior nominal: 445 Pa Filtratge: F7+F8/F7 Marca: TECNA o similar equivalent Model: RCE 8500-EC/V/F7/F8 Inclou: *Comandament electrònic amb pantalla Display LCD Retro-Il·luminada, mod. S-0241.00 | 14131.2 | Recuperador calor TECNA RCE 8500-EC/V/F7/F8 | 0 | 0
BED2-1001 | u | Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, marca DAIKIN o similar equivalent, model RXYQ8U, per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 7,6, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4,3, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 17 unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 130%, control mitjançant microprocessador, compressor scroll hermèticament segellat, amb control Inverter, dimensions 1685x930x765 mm, pes 198 kg, pressió sonora 58 dBA, cabal d'aire nominal 162 m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m, longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud màxima entre el primer kit de ramificació (unió Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de configuració i software que fa que la posada en marxa, la configuració i la personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica addicional de refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de limitació de consum d'energia (funció I-Demand). | 8977.5 | Unitat exterior VRV-IV+ DAIKIN RXYQ8U, 22.4kWf/25.0kWc | 0 | 0
BED2-1002 | u | Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, marca DAIKIN o similar equivalent, model RXYQ10U, per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal 28 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 6,8, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència calorífica nominal 31,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4,3, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 22 unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 130%, control mitjançant microprocessador, compressor scroll hermèticament segellat, amb control Inverter, dimensions 1685x930x765 mm, pes 198 kg, pressió sonora 58 dBA, cabal d'aire nominal 175 m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m, longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud màxima entre el primer kit de ramificació (unió Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de configuració i software que fa que la posada en marxa, la configuració i la personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica addicional de refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de limitació de consum d'energia (funció I-Demand). | 9986.2 | Unitat exterior VRV-IV+ DAIKIN RXYQ10U, 28.0kWf/31.5kWc | 0 | 0
BED2-1005 | u | Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, marca DAIKIN o similar equivalent, model RXYQ16U, per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal 45 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 6, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència calorífica nominal 50 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 34 unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 130%, control mitjançant microprocessador, compressors scroll hermèticament segellats, amb control Inverter, dimensions 1685x1240x765 mm, pes 275 kg, pressió sonora 64 dBA, cabal d'aire nominal 260 m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m, longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud màxima entre el primer kit de ramificació (unió Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de configuració i software que fa que la posada en marxa, la configuració i la personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica addicional de refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de limitació de consum d'energia (funció I-Demand). | 15859.9 | Unitat exterior VRV-IV+ DAIKIN RXYQ16U, 45.0kWf/50.0kWc | 0 | 0
BED2-1003 | u | Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, marca DAIKIN o similar equivalent, model RXYQ12U, per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal 33,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 6,3, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència calorífica nominal 37,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4,1, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 26 unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 130%, control mitjançant microprocessador, compressor scroll hermèticament segellat, amb control Inverter, dimensions 1685x930x765 mm, pes 198 kg, pressió sonora 61 dBA, cabal d'aire nominal 185 m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m, longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud màxima entre el primer kit de ramificació (unió Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de configuració i software que fa que la posada en marxa, la configuració i la personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica addicional de refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de limitació de consum d'energia (funció I-Demand). | 11684.4 | Unitat exterior VRV-IV+ DAIKIN RXYQ12U, 33.5kWf/37.5kWc | 0 | 0
BED5-1106 | u | Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre sense envoltant, marca DAIKIN o similar equivalent, model FXSQ50A, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 5,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 6,3 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 95 W, consum elèctric nominal en calefacció 92 W, pressió sonora a velocitat baixa 32 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 12,5 m³/min, de 245x700x800 mm, pes 29 kg, amb ventilador amb regulació Inverter (la pressió estàtica del ventilador s'ajusta automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes) i pressió estàtica disponible de 30 a 150 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió. | 1338.4 | Unit.int.conduc.VRV-IV DAIKIN FXSQ50A, 5.6kWf/6.3kWc | 0 | 0
BED5-1109 | u | Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre sense envoltant, marca DAIKIN o similar equivalent, model FXSQ100A, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 11,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 12,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 157 W, consum elèctric nominal en calefacció 154 W, pressió sonora a velocitat baixa 34 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 27 m³/min, de 245x1400x800 mm, pes 47,2 kg, amb ventilador amb regulació Inverter (la pressió estàtica del ventilador s'ajusta automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes) i pressió estàtica disponible de 40 a 150 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió. | 1726.2 | Unit.int.conduc.VRV-IV DAIKIN FXSQ100A, 11.2kWf/12.5kWc | 0 | 0
BED5-110A | u | Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre sense envoltant, marca DAIKIN o similar equivalent, model FXSQ125A, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 14 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 16 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 214 W, consum elèctric nominal en calefacció 211 W, pressió sonora a velocitat baixa 36 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 31,5 m³/min, de 245x1400x800 mm, pes 47,2 kg, amb ventilador amb regulació Inverter (la pressió estàtica del ventilador s'ajusta automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes) i pressió estàtica disponible de 50 a 150 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió. | 1855 | Unit.int.conduc.VRV-IV DAIKIN FXSQ125A, 14.0kWf/16.0kWc | 0 | 0
BED5-110B | u | Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre sense envoltant, marca DAIKIN o similar equivalent, model FXSQ140A, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 16 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 18 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 243 W, consum elèctric nominal en calefacció 240 W, pressió sonora a velocitat baixa 38 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 34 m³/min, de 245x1550x800 mm, pes 51 kg, amb ventilador amb regulació Inverter (la pressió estàtica del ventilador s'ajusta automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes) i pressió estàtica disponible de 50 a 150 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió | 2040.5 | Unit.int.conduc.VRV-IV DAIKIN FXSQ140A, 16.0kWf/18.0kWc | 0 | 0
BED5-1401 | u | Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre sense envoltant, marca DAIKIN o similar equivalent, model FXMQ200MB, d'alta pressió, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 1294 W, consum elèctric nominal en calefacció 1294 W, pressió sonora a velocitat baixa 45 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 58 m³/min, de 470x1380x1100 mm, pes 132 kg, pressió estàtica disponible de 160 a 270 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió | 3665.9 | Unit.int.conduc.VRV-IV DAIKIN FXMQ200MB, 22.4kWf/25kWc | 0 | 0
BED5-1402 | u | Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre sense envoltant, marca DAIKIN o similar equivalent, model FXMQ250MB, d'alta pressió, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 28 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 31,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 1465 W, consum elèctric nominal en calefacció 1650 W, pressió sonora a velocitat baixa 45 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 72 m³/min, de 470x1380x1100 mm, pes 132 kg, pressió estàtica disponible de 170 a 270 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió | 4188 | Unit.int.conduc.VRV-IV DAIKIN FXMQ250MB, 28.0kWf/31.5kWc | 0 | 0
BEGA-1105 | u | Unitat interior d'aire condicionat, amb distribució per conducte rectangular, sistema aire-aire multi-split, gamma Sky Air, marca DAIKIN o similar equivalent, model FBA100A, per a gas R-32/R-410A, potència frigorífica nominal 9,5 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C), potència calorífica nominal 10,8 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 7°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C), diàmetre de connexió de la canonada de líquid 3/8´´, diàmetre de connexió de la canonada de gas 5/8´´, alimentació monofàsica (230V/50Hz), amb, cabal d'aire en refrigeració a velocitat alta/baixa: 29/23 m³/min, cabal d'aire en calefacció a velocitat alta/baixa: 29/23 m³/min, pressió disponible a velocitat nominal/alta: 40/150 Pa, dimensions 245x1400x800 mm, pes 46 kg, pressió sonora en refrigeració a velocitat alta/baixa: 34/30 dBA, pressió sonora en calefacció a velocitat alta/baixa: 36/30 dBA, potència sonora 58 dBA. | 1262.8 | Unit.int.conducte SKY AIR DAIKIN FBA100A, 9.5kWf,10.8kWc | 0 | 0
BEGD-1005 | u | Unitat exterior Sky Air Advance, Inverter, bomba de calor marca DAIKIN o similar equivalent, model RZASG100MV1 de 10.800 W de potència calorífica nominal i 9.500 W de potència frigorífica nominal, amb refrigerant R-32. Dimensions (AltxAnchxFons):990x940x320mm. Pes 70 kg. Nivell de pressió sonora en refrigeració/calefacció 53/57 dBA i alimentació monofàsica 1x220V + T. Connexions canonada frigorífica Liq.3/8´´ i Gas 5/8´´. Tractament anticorrosiu especial del intercanviador de calor. Cabal d'aire refrigeració / calefacció nominal 4.140 / 4.920 m3/h, amb adreça de descàrrega horitzontal. Longitud màxima de canonada fins a unitat interior de 50 metres (70 metres equivalents) i diferència de nivell màxim amb unitat interior de 30 metres. SEER=5,83 SCOP=3,85. | 1913.1 | Unit.ext. SKY AIR ADVANCE DAIKIN RZASG100MV1, 9.5kWf/10.8kWc | 0 | 0
BEK4-1107 | u | Comporta circular de cabal constant per facilitar l'equilibrat de les instal·lacions de ventilació i cliamtització, construïda en acer galvanitzat i juntes de connexió de goma, amb mecanisme manual (/MA) i aïllament tèrmic amb escuma (/AIS/). De les següents característiques: Diàmetre: 315 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SKC-C/MA/AIS | 213.4 | Regulador cabal MADEL SKC-C/MA/AIS D=315mm | 0 | 0
BEK5-1012 | u | Comporta de regulació de cabal per conducte rectangular i amb comandament manual (/MA/), construïda en alumini acabat natural i engranatges de poliamida, amb coll de connexió recte (CR). De les següents caracterísques: Dimensions (LxH): 200x150 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SQR-H/MA/ (CR) | 62 | Comporta regulació MADEL SQR-H/MA/(CR) 200x150 | 0 | 0
BEK5-1022 | u | Comporta de regulació de cabal per conducte rectangular i amb comandament manual (/MA/), construïda en alumini acabat natural i engranatges de poliamida, amb coll de connexió recte (CR). De les següents caracterísques: Dimensions (LxH): 300x150 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SQR-H/MA/ (CR) | 70.12 | Comporta regulació MADEL SQR-H/MA/(CR) 300x150 | 0 | 0
BEK5-1023 | u | Comporta de regulació de cabal per conducte rectangular i amb comandament manual (/MA/), construïda en alumini acabat natural i engranatges de poliamida, amb coll de connexió recte (CR). De les següents caracterísques: Dimensions (LxH): 300x200 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SQR-H/MA/ (CR) | 80.63 | Comporta regulació MADEL SQR-H/MA/(CR) 300x200 | 0 | 0
BEK5-1032 | u | Comporta de regulació de cabal per conducte rectangular i amb comandament manual (/MA/), construïda en alumini acabat natural i engranatges de poliamida, amb coll de connexió recte (CR). De les següents caracterísques: Dimensions (LxH): 400x150 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SQR-H/MA/ (CR) | 77.66 | Comporta regulació MADEL SQR-H/MA/(CR) 400x150 | 0 | 0
BEK5-1033 | u | Comporta de regulació de cabal per conducte rectangular i amb comandament manual (/MA/), construïda en alumini acabat natural i engranatges de poliamida, amb coll de connexió recte (CR). De les següents caracterísques: Dimensions (LxH): 400x200 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SQR-H/MA/ (CR) | 88.85 | Comporta regulació MADEL SQR-H/MA/(CR) 400x200 | 0 | 0
BEK5-1035 | u | Comporta de regulació de cabal per conducte rectangular i amb comandament manual (/MA/), construïda en alumini acabat natural i engranatges de poliamida, amb coll de connexió recte (CR). De les següents caracterísques: Dimensions (LxH): 400x300 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SQR-H/MA/ (CR) | 111.3 | Comporta regulació MADEL SQR-H/MA/(CR) 400x300 | 0 | 0
BEK5-1055 | u | Comporta de regulació de cabal per conducte rectangular i amb comandament manual (/MA/), construïda en alumini acabat natural i engranatges de poliamida, amb coll de connexió recte (CR). De les següents caracterísques: Dimensions (LxH): 600x300 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SQR-H/MA/ (CR) | 130.42 | Comporta regulació MADEL SQR-H/MA/(CR) 600x300 | 0 | 0
BEK5-1073 | u | Comporta de regulació de cabal per conducte rectangular i amb comandament manual (/MA/), construïda en alumini acabat natural i engranatges de poliamida, amb coll de connexió recte (CR). De les següents caracterísques: Dimensions (LxH): 800x200 mm Marca: MADEL o similar equivalent Model: SQR-H/MA/ (CR) | 121.52 | Comporta regulació MADEL SQR-H/MA/(CR) 800x200 | 0 | 0
BEK6-1012 | u | Comporta tallafoc assajada segons norma EN 13501-3, construïda en acer galvanitzat i material refractari, fusible termo-elèctric a 72ºC, amb junta intumescent i junta d'estanqueïtat que impedeixen la propagació de fums freds, accionament mitjançant servomotor elèctric a 230V (...MFS-230), contactes d'inici i final de cursa, fixació amb coll de connexió recta (CR). De les següents característiques: Mida (LxH): 250x150 Marca: MADEL o similar equivalent Model: FBK-E1-MFS (CR) | 419.41 | Comporta tallafocs MADEL FBK-E1-MFS (CR) 250x150 | 0 | 0
BEK6-1034 | u | Comporta tallafoc assajada segons norma EN 13501-3, construïda en acer galvanitzat i material refractari, fusible termo-elèctric a 72ºC, amb junta intumescent i junta d'estanqueïtat que impedeixen la propagació de fums freds, accionament mitjançant servomotor elèctric a 230V (...MFS-230), contactes d'inici i final de cursa, fixació amb coll de connexió recta (CR). De les següents característiques: Mida (LxH): 300x300 Marca: MADEL o similar equivalent Model: FBK-E1-MFS (CR) | 427.14 | Comporta tallafocs MADEL FBK-E1-MFS (CR) 300x300 | 0 | 0
BEK6-1052 | u | Comporta tallafoc assajada segons norma EN 13501-3, construïda en acer galvanitzat i material refractari, fusible termo-elèctric a 72ºC, amb junta intumescent i junta d'estanqueïtat que impedeixen la propagació de fums freds, accionament mitjançant servomotor elèctric a 230V (...MFS-230), contactes d'inici i final de cursa, fixació amb coll de connexió recta (CR). De les següents característiques: Mida (LxH): 400x150 Marca: MADEL o similar equivalent Model: FBK-E1-MFS (CR) | 432.57 | Comporta tallafocs MADEL FBK-E1-MFS (CR) 400x150 | 0 | 0
BEK6-1062 | u | Comporta tallafoc assajada segons norma EN 13501-3, construïda en acer galvanitzat i material refractari, fusible termo-elèctric a 72ºC, amb junta intumescent i junta d'estanqueïtat que impedeixen la propagació de fums freds, accionament mitjançant servomotor elèctric a 230V (...MFS-230), contactes d'inici i final de cursa, fixació amb coll de connexió recta (CR). De les següents característiques: Mida (LxH): 450x150 Marca: MADEL o similar equivalent Model: FBK-E1-MFS (CR) | 436.72 | Comporta tallafocs MADEL FBK-E1-MFS (CR) 450x150 | 0 | 0
BEK6-10B2 | u | Comporta tallafoc assajada segons norma EN 13501-3, construïda en acer galvanitzat i material refractari, fusible termo-elèctric a 72ºC, amb junta intumescent i junta d'estanqueïtat que impedeixen la propagació de fums freds, accionament mitjançant servomotor elèctric a 230V (...MFS-230), contactes d'inici i final de cursa, fixació amb coll de connexió recta (CR). De les següents característiques: Mida (LxH): 800x200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: FBK-E1-MFS (CR) | 471.69 | Comporta tallafocs MADEL FBK-E1-MFS (CR) 800x200 | 0 | 0
BEK6-10D2 | u | Comporta tallafoc assajada segons norma EN 13501-3, construïda en acer galvanitzat i material refractari, fusible termo-elèctric a 72ºC, amb junta intumescent i junta d'estanqueïtat que impedeixen la propagació de fums freds, accionament mitjançant servomotor elèctric a 230V (...MFS-230), contactes d'inici i final de cursa, fixació amb coll de connexió recta (CR). De les següents característiques: Mida (LxH): 1000x200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: FBK-E1-MFS (CR) | 493.32 | Comporta tallafocs MADEL FBK-E1-MFS (CR) 1000x200 | 0 | 0
BEK6-1206 | u | Comporta tallafoc per conducte circular de mínima pèrduda de càrrega; assajada segons norma EN 13501-3, construïda en acer galvanitzat i material refractari, fusible termo-elèctric a 72ºC, amb junta intumescent i junta d'estanqueïtat que impedeixen la propagació de fums freds, accionament mitjançant actuador elèctric a 230V (...MFS-230), amb contactes d'inici i final de cursa. De les següents característiques: Diàmetre: 250 Marca: MADEL o similar equivalent Model: FMC-EIS-120-MFS-230 | 329.27 | Comporta tallafocs MADEL FMC-EIS-120-MFS-230 Ø250 | 0 | 0
BEK7-2001 | u | Difusor circular de con fix, construït en alumini i pintat color blanc RAL 9016 brillant (85-95% brillantor), amb plenum amb connexió circular lateral (PLDN), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament tèrmic interior (.../AIS/). Mida: 160 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DCN R9016B 160 + PLDN-R/AIS | 99.98 | Difusor circular MADEL DCN R9016B 160 + PLDN-R/AIS | 0 | 0
BEK7-2002 | u | Difusor circular de con fix, construït en alumini i pintat color blanc RAL 9016 brillant (85-95% brillantor), amb plenum amb connexió circular lateral (PLDN), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament tèrmic interior (.../AIS/). Mida: 200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DCN R9016B 200 + PLDN-R/AIS | 111.15 | Difusor circular MADEL DCN R9016B 200 + PLDN-R/AIS | 0 | 0
BEK7-2003 | u | Difusor circular de con fix, construït en alumini i pintat color blanc RAL 9016 brillant (85-95% brillantor), amb plenum amb connexió circular lateral (PLDN), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament tèrmic interior (.../AIS/). Mida: 250 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DCN R9016B 250 + PLDN-R/AIS | 124.21 | Difusor circular MADEL DCN R9016B 250 + PLDN-R/AIS | 0 | 0
BEK7-2004 | u | Difusor circular de con fix, construït en alumini i pintat color blanc RAL 9016 brillant (85-95% brillantor), amb plenum amb connexió circular lateral (PLDN), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament tèrmic interior (.../AIS/). Mida: 315 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DCN R9016B 315 + PLDN-R/AIS | 152.63 | Difusor circular MADEL DCN R9016B 315 + PLDN-R/AIS | 0 | 0
BEK7-2355 | u | Difusor circular de con fix, construït en alumini i pintat color blanc RAL 9016 brillant (85-95% brillantor), amb plenum amb connexió circular lateral (PLDN), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament tèrmic interior (.../AIS/). Mida: 355 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DCN R9016B 355 + PLDN-R/AIS | 160.31 | Difusor circular MADEL DCN R9016B 355 + PLDN-R/AIS | 0 | 0
BEKL-1052 | u | Reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Mida LxH: 500x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 | 89.27 | Reixeta lineal MADEL LMT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 500x100 | 0 | 0
BEKL-10A2 | u | Reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Mida LxH: 1000x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 | 150.05 | Reixeta lineal MADEL LMT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 1000x100 | 0 | 0
BEKL-10DR | u | Reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Mida LxH: 1000x150 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 | 199.62 | Reixeta lineal MADEL LMT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 1000x100 | 0 | 0
BEKL-11G2 | u | Reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, sense angles de remat en el costat dret, per formar línies >4m (-INT), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Mida LxH: 1700x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-INT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 | 244.09 | Reixeta lineal MADEL LMT-INT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 1700x100 | 0 | 0
BEKL-11J2 | u | Reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, sense angles de remat en el costat dret, per formar línies >4m (-INT), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Mida LxH: 2000x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-INT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 | 237.7 | Reixeta lineal MADEL LMT-INT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 2000x100 | 0 | 0
BEKL-11J4 | u | Reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, sense angles de remat en el costat dret, per formar línies >4m (-INT), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Mida LxH: 2000x150 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-INT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 | 282.32 | Reixeta lineal MADEL LMT-INT+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 2000x150 | 0 | 0
BEKL-12E2 | u | Reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat dret, per formar línies >2m (-ARD), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Mida LxH: 1500x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARD+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 | 231.96 | Reixeta lineal MADEL LMT-ARD+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 1500x100 | 0 | 0
BEKL-12G2 | u | Reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat dret, per formar línies >2m (-ARD), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Mida LxH: 1700x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARD+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 | 244.09 | Reixeta lineal MADEL LMT-ARD+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 1700x100 | 0 | 0
BEKL-12H4 | u | Reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat dret, per formar línies >2m (-ARD), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Mida LxH: 1800x150 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARD+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 | 267.69 | Reixeta lineal MADEL LMT-ARD+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 1800x150 | 0 | 0
BEKL-12J2 | u | Reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat dret, per formar línies >2m (-ARD), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Mida LxH: 2000x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARD+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 | 237.7 | Reixeta lineal MADEL LMT-ARD+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 2000x100 | 0 | 0
BEKL-13E2 | u | Reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat esquerra, per formar línies >2m (-ARI), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Mida LxH: 1500x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARI+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 | 231.96 | Reixeta lineal MADEL LMT-ARI+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 1500x100 | 0 | 0
BEKL-13F2 | u | Reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat esquerra, per formar línies >2m (-ARI), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Mida LxH: 1600x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARI+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 | 214.31 | Reixeta lineal MADEL LMT-ARI+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 1600x100 | 0 | 0
BEKL-13G4 | u | Reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat esquerra, per formar línies >2m (-ARI), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Mida LxH: 1700x150 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARI+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 | 287.29 | Reixeta lineal MADEL LMT-ARI+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 1700x150 | 0 | 0
BEKL-13J2 | u | Reixa líneal amb aletes fixes a 0º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, amb un sol angle de remat en el costat esquerra, per formar línies >2m (-ARI), amb plenum de connexió superior (PLRO), regulador de cabal en el coll (...-R), aïllament termoacústic interior (.../AIS/), fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Mida LxH: 2000x100 Marca: MADEL o similar equivalent Model: LMT-ARI+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 | 237.7 | Reixeta lineal MADEL LMT-ARI+PLRO-R/AIS+CM (S) M9016 2000x100 | 0 | 0
BEKM-125 | u | Reixa per a presa d'aire exterior amb aletes fixes i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color a definir per la DF, fixació amb caragols (T) i marc de muntatge (CX). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 1250x200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DXT-CX (T) | 158.71 | Reixeta retorn MADEL DXT-CX (T) 1250x200 | 0 | 0
BEKM-2013 | u | Reixa de retorn d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Mida LxH: 200x200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DMT-AR+CM (S) M9016 | 19.15 | Reixeta retorn MADEL DMT-AR+CM (S) M9016 200x200 | 0 | 0
BEKM-2053 | u | Reixa de retorn d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Mida LxH: 400x200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DMT-AR+CM (S) M9016 | 26.54 | Reixeta retorn MADEL DMT-AR+CM (S) M9016 400x200 | 0 | 0
BEKM-2200 | u | Reixa de retorn d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Mida LxH: 500x200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DMT-AR+CM (S) M9016 | 30.8 | Reixeta retorn MADEL DMT-AR+CM (S) M9016 500x200 | 0 | 0
BEKM-5001 | u | Reixa de retorn d'aire per a presa d'aire exterior amb aletes fixes i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color a definir per la DF, fixació amb caragols (T) i marc de muntatge (CX). Mida LxH: 500x500 Marca: MADEL o similar equivalent Model: DXT-CX (T) | 140.15 | Reixeta retorn MADEL DXT-CX (T) 500x500 | 0 | 0
BEKM-AMT1 | u | Reixa de impulsió d'aire amb aletes de simple deflexió i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 200x200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: AMT-AN+CM (S) M9016 | 17.77 | Reixeta impulsió MADEL AMT-AN+CM (S) M9016 200x200 | 0 | 0
BEKM-AMT2 | u | Reixa de impulsió d'aire amb aletes de simple deflexió i paral·leles a la cota major, construïda en alumini i lacat color blanc M9016, fixació amb clips (S) i marc de muntatge (CM). Connexió a plenum superior o lateral segons documentació gràfica. Mida LxH: 400x200 Marca: MADEL o similar equivalent Model: AMT-AN+CM (S) M9016 | 25.16 | Reixeta impulsió MADEL AMT-AN+CM (S) M9016 400x200 | 0 | 0
BEV1-H6EA | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat | 4.59 | Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat | 0 | 0
BEV6-1003 | u | Sistema de control centralitzat, marca DAIKIN o similar equivalent, model iTouchController DCS601C51, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable) amb unitats connectades mitjançant bus de control DIII-net, amb un màxim de 64 unitats interiors, format per controlador de sistema centralitzat, per a gestió de fins a 64 unitats interiors i fins a 10 mòduls d'unitats exteriors. | 2463 | Sistema de control centralitzat, marca DAIKIN o similar equivalent, model iTouchController DCS601C51 | 0 | 0
BEV6-100Z | u | Interface de procesament de dades per Modbus, marca DAIKIN o similar equivalent, model EKMBDXB, de fins a 64 unitats interiors i fins 10 unitats exteriors de sistema VRV (màxim 300 punts de control. Unitats connectades mitjançant bus de control Daikin DII-net amb cablejat tipus bus, mànega de 2x1 mm2 sense apantallar. | 4647 | Pasarel·la de comunicació Modbus DAIKIN EKMBDXB | 0 | 0
BEV6-TAL0 | u | Subministrament de TONN 8 Niagara Analytics Framework for 100 analytic points. Marca Trend Controls/M3 TONN-NA-100/M3 o equivalent. | 336.92 | 100 analytic points | 0 | 0
BEV6-TAL1 | u | Subministrament de TONN-W02-81250-24 Trend Open Network Node, mòdul Wifi, 2 zones, 1250 punts de proxy. Marca Trend M3 TONN-W02-81250-24/M3 o equivalent. | 3775.48 | Open Network Node | 0 | 0
BEV6-TC01 | u | Subministrament i muntatge de quadre de control compost d'un armari metàl·lic, que disposarà de controladors Trend, pilot presencia tensió en el frontal de l'armari, una protecció magnetotèrmica general, un transformador de 230V/24Vacd, protecció per fusibles per al transformador, reixeta de recirculació, borns de pas, cablejats, capdavanteres, canalons i material d'etiquetatge de cablejat, borns, pilotatge i equips. | 3790.95 | Quadre de control | 0 | 0
BEVE-1KAY | u | Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge | 365 | Sonda qualitat aire conducte,acces.muntatge | 0 | 0
BEVF-1003 | u | Control remot multifunció, marca DAIKIN o similar equivalent, model Madoka BRC1H52W, color blanc, amb programació setmanal, possibilitat de seleccionar manera estàndard o simplificat d'hotels, funció engegada/parada, canvi de mode de funcionament, limitació de la temperatura de consigna, selecció de la velocitat del ventilador i funcions avançades a través de App per smartphone amb connectivitat Bluetooth Low Energy (BLE). | 146.3 | Control remot multifunció, marca DAIKIN o similar equivalent, model Madoka BRC1H52W, color blanc, am | 0 | 0
BEVF-1101 | u | Control remot, marca DAIKIN o similar equivalent, model BRC1E53A, amb programació setmanal, funció engegada/parada, canvi de mode de funcionament, ajust de la temperatura de consigna, selecció de la velocitat del ventilador, visualització de senyal en el receptor, reinicialització de filtre brut en el comandament, canvi d'orientació de les lamel·les i sonda de temperatura ambient. | 99 | Control remot per cable DAIKIN BRC1E53A | 0 | 0
BEVO-T001 | u | Posada en funcionament del sistema de control, consistent en: Verificació del cablejat, senyals de camp, posada en marxa d'equips de control, càrrega de programació, verificació de les regulacions, creació de documentació tècnica i formació a personal tècnic. | 2343.66 | Posada en marxa | 0 | 0
BEVO-T002 | u | Enginyeria de supervisor, consistent en: Creació de les pantalles, bases de dades, alarmes del sistema, gràfiques i històrics i usuaris, verificació del sistema de gestió tècnica. | 2765.2 | Enginyeria de supervisor | 0 | 0
BEVO-T003 | u | Partida de desenvolupament de l'enginyeria, configuració i programació en el Sistema de Gestió, Supervisor i Passarel·les, de la integració multiprotocol d'equips tercers en els següents protocols: BacNetIp, MBUS, Modbus/RS485, entre el Sistema de Control i els diferents Subsistemes o Equips a integrar per al monitoratge i supervisió d'aquests. S'inclou la configuració i programació del maquinari de interface (passarel·les i controladors múltiprotocolo de Trend Controls inclosos i detallats en la partida de controladors i passarel·les) com la programació i configuració del Sistema de Trend (Posat/sSupervisión). Els Subsistemes o Equips a integrar estaran interconnectats i disposaran de l'electrònica necessària per a connectar-se amb el Sistema de Control de Trend. No estan incloses les targetes de comunicació dels Subsistemes o Equips a integrar ni qualsevol altre element de interface dins d'aquests Subsistemes. Equips a Integrar segons llistat de punts. | 3360 | Desenvolupament de l'enginyeria | 0 | 0
BEVO-T004 | u | Partida de desenvolupament de l'enginyeria, configuració, programació de central d'incendis. Verificació de cablejat, senyals de camp, posada en marxa equips de control, càrrega de programació, verificació de les regulacions, creació documentació tècnica necessària i formació a personal tècnic. Inclouen tots els treballs per a la integració de les comportes tallafocs en el sistema de control d'incendis. | 650 | Posada en marxa | 0 | 0
BEW0-19WH | u | Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 315 mm | 48.16 | Accessori genèric p/conducte circ.planxa ac.galv.,D=315mm | 0 | 0
BEW0-19WK | u | Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 150 mm | 21.33 | Accessori genèric p/conducte circ.planxa ac.galv.,D=150mm | 0 | 0
BEW0-19WM | u | Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 350 mm | 53.97 | Accessori genèric p/conducte circ.planxa ac.galv.,D=350mm | 0 | 0
BEW0-19WO | u | Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 600 mm | 95.48 | Accessori genèric p/conducte circ.planxa ac.galv.,D=600mm | 0 | 0
BEW1-0OX3 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 315 mm de diàmetre | 8.72 | Suport estàndard p/conducte circ.D=315mm | 0 | 0
BEW1-0OXM | u | Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre | 6.44 | Suport estàndard p/conducte circ.D=150mm | 0 | 0
BEW1-0OXO | u | Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre | 9.67 | Suport estàndard p/conducte circ.D=350mm | 0 | 0
BEW1-0OXP | u | Suport estàndard per a conducte circular de 600 mm de diàmetre | 14.92 | Suport estàndard p/conducte circ.D=600mm | 0 | 0
BEW2-FG88 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt | 6.06 | Suport estàndard p/conducte rect.llana aïll.,preu alt | 0 | 0
BEW2-FG8A | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 6.06 | Suport estàndard p/conducte rect.metàl·lic,preu alt | 0 | 0
BEY3-1OLC | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt | 0.29 | P.p.conducte rect.,llana aïll.,preu alt | 0 | 0
BEZ4-1CJN | kg | Gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits refrigerants | 87.07 | Gas R-407c/R-410a,p/circuits refrigerants | 0 | 0
BEZ6-34FA | u | Conjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una càrrega unitària màxima de 35 kg, rosca M-8 | 1.78 | Silentblock cònic,35kg,M-8 | 0 | 0
BEZ7-34C0 | u | Suport mural d'acer lacat d'1,5 mm de gruix, per a una càrrega màxima de 80 kg | 9.32 | Sup.mural acer lacat,gruix=1,5mm,80kg | 0 | 0
BF50-1002 | u | Kit de derivació de línia frigorífica, marca DAIKIN o similar equivalent, model KHRQ22M29T9, formada per dues juntes refnet, una per la línia de líquid i una altre per la línia de gas, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure. | 154 | Kit de derivació DAIKIN KHRQ22M29T9 | 0 | 0
BF50-1003 | u | Kit de derivació de línia frigorífica, marca DAIKIN o similar equivalent, model KHRQ22M64T, formada per dues juntes refnet, una per la línia de líquid i una altre per la línia de gas, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure. | 190.4 | Kit de derivació DAIKIN KHRQ22M64T | 0 | 0
BF50-1004 | u | Kit de derivació de línia frigorífica, marca DAIKIN o similar equivalent, model KHRQ22M75T, formada per dues juntes refnet, una per la línia de líquid i una altre per la línia de gas, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure. | 218.4 | Kit de derivació DAIKIN KHRQ22M75T | 0 | 0
BF50-100A | u | Kit de connexió de canonades múltiples de 2 unitats exteriors, marca DAIKIN o similar equivalent, model BHFQ22P1007, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure. | 263.2 | Kit de connexió DAIKIN BHFQ22P1007 | 0 | 0
BF54-1JXU | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 3.34 | Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8´´,g= 0,8mm | 0 | 0
BF54-1JXV | m | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 5.63 | Tub Cu R220 (recuit) DN=5/8´´,g= 0,8mm | 0 | 0
BF54-1JXW | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 2.21 | Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4´´,g= 0,8mm | 0 | 0
BF54-1JXX | m | Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 22.06 | Tub Cu R220 (recuit) DN=7/8´´,g= 1mm | 0 | 0
BF54-1JXY | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 18.88 | Tub Cu R220 (recuit) DN=3/4´´,g= 1mm | 0 | 0
BF54-1JXZ | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 4.51 | Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2´´,g= 0,8mm | 0 | 0
BF56-1JXI | m | Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 48.91 | Tub Cu R250 (semidur) DN=1´´1/8´´,g=1mm | 0 | 0
BF56-1JXM | m | Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,25 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 76.4 | Tub Cu R250 (semidur) DN=1´´3/8´´,g=1,25mm | 0 | 0
BFQ0-3111 | m | Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D6 interior edifici Espessor: 10 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent | 3 | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica tub frigorífic int. D6 | 0 | 0
BFQ0-3112 | m | Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D10 interior edifici Espessor: 10 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent | 3.2 | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica tub frigorífic int. D10 | 0 | 0
BFQ0-3113 | m | Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D12 interior edifici Espessor: 10 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent | 3.45 | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica tub frigorífic int. D12 | 0 | 0
BFQ0-3114 | m | Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D15 interior edifici Espessor: 15 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent | 3.77 | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica tub frigorífic int. D15 | 0 | 0
BFQ0-3115 | m | Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D18 interior edifici Espessor: 15 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent | 4.34 | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica tub frigorífic int. D18 | 0 | 0
BFQ0-3116 | m | Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D22 interior edifici Espessor: 15 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent | 4.75 | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica tub frigorífic int. D22 | 0 | 0
BFQ0-4118 | m | Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D28 exterior edifici Espessor: 25 mm segons RITE Material: AF/Armaflex® EVO o similar equivalent | 17.74 | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica tub frigorífic int. D28 | 0 | 0
BFQ0-4119 | m | Aïllament tèrmic flexible de cèl·lula tancada per a canonades de coure de diàmetre exterior 6 mm a base de conquilla d'escuma elastomèrica flexible (FEF), amb protecció antimicrobiana Microban® incorporada i declaració ambiental de producte tipus III ( EPD), factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (µ) = 10.000, conductivitat tèrmica (lambda) 10ºC = 0,034 W/(m·K), classificació al foc BL-s2,d0. Fluïd: Frigorífic Tub: D35 exterior edifici Espessor: 25 mm segons RITE | 19.91 | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica tub frigorífic int. D35 | 0 | 0
BFWD-2HKO | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 4.16 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/8´´,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFWD-2HKQ | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 15.07 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=1´´3/8´´,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFWD-2HKR | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 2.55 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=5/8´´,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFWD-2HKU | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 4.39 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=7/8´´,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFWD-2HKV | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 4.07 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/2´´,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFWD-2HKW | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 4.22 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/4´´,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFWD-2HKX | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 13.05 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=1´´1/8´´,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFWD-2HKY | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 4.18 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/4´´,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFY3-A301 | u | Part proporcional d'accessoris aïllament AF/Armaflex EVO | 30.29 | Pp. accessoris aïllament AF/Armaflex EVO | 0 | 0
BFYC-04PA | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 3.19 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/4´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFYC-04PB | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1.87 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/8´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFYC-04PC | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 2.98 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=5/8´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFYC-04PD | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.98 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/4´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFYC-04PE | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 2.06 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/2´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFYC-04PF | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 3.72 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=7/8´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFYC-04PH | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 4.17 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1´´1/8´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFYC-04PL | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 5.61 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1´´3/8´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BG12-0G8M | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment | 1.54 | Caixa deriv.plàstic,90x90mm,prot.IP-40,p/munt.superf. | 0 | 0
BG29-1ZSP | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 500 mm d'amplària | 23.63 | Coberta safat.met.xapa acer galv.calent,ample=500mm | 0 | 0
BG29-1ZSU | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 600 mm d'amplària | 28.02 | Coberta safat.met.xapa acer galv.calent,ample=600mm | 0 | 0
BG2J-0B9Z | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 50 mm | 5.6 | Safata reixa acer electrozincat,30mmx50mm | 0 | 0
BG2J-0BAG | m | Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm | 124 | Safata xapa llisa acer galv.calent,100mmx600mm | 0 | 0
BG2J-0BAJ | m | Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 500 mm | 108.94 | Safata xapa llisa acer galv.calent,100mmx500mm | 0 | 0
BG2J-0BBW | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 500 mm | 24.03 | Safata reixa acer electrozincat,50mmx500mm | 0 | 0
BG2J-0BBY | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm | 14.42 | Safata reixa acer electrozincat,50mmx200mm | 0 | 0
BG2J-0BC1 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 600 mm | 26.49 | Safata reixa acer electrozincat,50mmx600mm | 0 | 0
BG2J-0BC4 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm | 13.79 | Safata reixa acer electrozincat,50mmx150mm | 0 | 0
BG2J-0BC7 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm | 15.54 | Safata reixa acer electrozincat,50mmx300mm | 0 | 0
BG33-G2S3 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 18.43 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x120mm2 | 0 | 0
BG33-G2SB | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 11.94 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x70mm2 | 0 | 0
BG33-G2SJ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 5.8 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x35mm2 | 0 | 0
BG33-G2VO | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.92 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 | 0 | 0
BG33-G2VR | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 3.65 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2 | 0 | 0
BG33-G2W0 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 2.34 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x2,5mm2 | 0 | 0
BG33-G2WS | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 19.74 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2 | 0 | 0
BG33-G2WY | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 5.8 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2 | 0 | 0
BG33-G2WZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 2.97 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2 | 0 | 0
BG33-GSOZ | m | Cable SOZ1-K (AS+), 2x1.5mm2,col.canal/safata | 3.93 | Cable SOZ1-K (AS+), 2x1.5mm2,col.canal/safata | 0 | 0
BGW0-I011 | u | Subcuadro climatització segons esquemes unifilars. | 22624.24 | Subcuadro climatització | 0 | 0
BGWA-0AIW | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària i 500 mm d'amplària | 21.41 | P.p.accessoris p/safat.met.acer galv.calent,,100x500mm | 0 | 0
BGWA-0AIZ | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària i 600 mm d'amplària | 23.47 | P.p.accessoris p/safat.met.acer galv.calent,,100x600mm | 0 | 0
BGY1-1OY1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 10.23 | P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat ample=200mm,susp/param.horitz. | 0 | 0
BGY1-1OY8 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 500 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 21.15 | P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat ample=500mm,susp/param.horitz. | 0 | 0
BGY1-1OYD | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 150 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 9.72 | P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat ample=150mm,susp/param.horitz. | 0 | 0
BGY1-1OYJ | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 12.54 | P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat ample=300mm,susp/param.horitz. | 0 | 0
BGY1-1OYN | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 600 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 23.15 | P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat ample=600mm,susp/param.horitz. | 0 | 0
BGY1-1OYW | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 50 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 6.61 | P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat ample=50mm,susp/param.horitz. | 0 | 0
BGY1-1P1G | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 500 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 11.84 | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent ample=500mm,s/sup.horitz. | 0 | 0
BGY1-1P1H | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 600 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 12.96 | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent ample=600mm,s/sup.horitz. | 0 | 0
BM12-MM12 | u | mòdul analògic monitor i de control amb aïllador incorporat de 1 entrada tècnica supervisada per a la senyalització d'estat d'equips que ens proporcionin un contacte NC o NA i d'1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona un contacte C, NA, NC no resetejable, ocupa dues direccions al llaç, alimentació directa des del llaç. Inclou indicadors d'estat leds, connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5mm2 de secció, possibilitat de ser instal·lat al carril DIN o muntatge pla a paret en caixa BOX-ONE, consum menor de 300µA en repòs, color vermell, amb certificat CPR EN54-18 i EN54-17. Marca: DETNOV o similar equivalent Model: MAD-421-I Dimensions: 100 x 82 x 23 mm | 95.52 | Mòdul analògic monitor i control c/aïllador incorp., 1 entrada tècnica supervisada, 1 sortida relé l | 0 | 0
HHTT-OOEE | u | Subministrament de sensor CO2 Temperatura Humitat Lorawan 868MH IP30 RoHS Compliant. Model AM103L-868M/M3 o equivalent. | 311.28 | Sonda CO2, temperatura i humitat | 0 | 0
HHTT-OOUE | u | Subministrament CVM-MINI-ITF-RS485-C2, analitzador de xarxes trifàsic, carril DIN. Amb protocol Modbus RTU. Fins i tot petit material i mitjans auxiliars. Model CVM/MINI/M3 o equivalent. | 384.16 | Analitzador de xarxes trifàsic | 0 | 0
HHTT-UUEE | u | Subministrament de sensor compacte monitoratge ambienti interior, temp Hum CO2 VOC amb PM2.5 & PM10 amb opció bateries RoHS Compliant. Fins i tot petit material i mitjans auxiliars. Model AM308-868M/M3 o equivalent. | 631.42 | Sensor compacte ambienti interior | 0 | 0
MMD1-0000 | ud | Instal·lació nou quadre de control, incloent-hi l'alimentació d'aquest. Muntatge sondes Ràdio per a recollida condicions de l'edifici. Subministrament i instal·lació cablejat estructural fins al Rack mes pròxim. Instal·lació cablejat bus de comunicacions a recuperadors de planta. Instal·lació cablejat de comptadors d'energia elèctrica, incloent-hi alimentació dels mateixos i bus de comunicacions. | 7200 | Instal·lació elèctrica | 0 | 0
MULT-UL04 | u | Subministrament de comptador de polsos IP67 Lorawan 868MHz RoHS Compliant. Model EM300-DI-868M /M3 o equivalent. | 103.4 | Comtador de polsos | 0 | 0
MULT-ULTR | u | Subministrament de controlador IOT Lorawan 868MHzDIO AI RS232/485 PT100 5-24VDC IP30 RoHS Compliant o equivalent. | 221.85 | Controlador IOT | 0 | 0
Altres
PREVMAT | u | Previsió material | 1 | Previsió material | 0 | 0

## T-DIM
|  |  |  | Pressupost F87 | Pressupost F87 | Pressupost F87 | Pressupost F87
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | PresupuestoF87
| N | Capítulo | 01 | FASE_1
| N | Capítulo (1) | 01 | Treballs previs
01.01.01.001 | L | P1240TS021 | pa | Sectorització i protecció de les zones de pas i treball (terra, paraments verticals i altres elements a protegir) amb l'objectiu de garantir la neteja i la no propagació de la pols i la brutícia a la resta de plantes de l'edifici. S'hi inclou la mà d'obra de muntatge, desmuntatge i manteniment i els materials necessaris (plàstics, cinta krepp, cartró odulat, moqueta firal...) | Sectorització i protecció de les zones de pas i treball (terra, paraments verticals i altres elements a protegir) amb l'objectiu de garantir la neteja i la no propagació de la pols i la brutícia a la resta de plantes de l'edifici. S'hi inclou la mà d'obra de muntatge, desmuntatge i manteniment i els materials necessaris (plàstics, cinta krepp, cartró odulat, moqueta firal...)
1
| N | Obra | 01 | PresupuestoF87
| N | Capítulo | 01 | FASE_1
| N | Capítulo (1) | 02 | Enderrocs
01.01.02.001 | L | P214I-AKZK00 | m2 | Desmuntatge de plaques de cel ras de guix laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Desmuntatge previ dels elements existents d'instal·lacions, no inclòs. NOTA: S'aprofitarà l'estructura existent, no s'enderrocarà. Es realitzaran talls puntuals per facilitar els passos dels conductes. | Desmuntatge de plaques de cel ras de guix laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Desmuntatge previ dels elements existents d'instal·lacions, no inclòs. NOTA: S'aprofitarà l'estructura existent, no s'enderrocarà. Es realitzaran talls puntuals per facilitar els passos dels conductes.
P1 |  | 632.5
* |  | 632.5 |  |  | 0.15
01.01.02.002 | L | P214T-4RQC00 | m2 | Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
P1
Reixeta |  | 0.6 | 0.6
Buits portes |  | 0.8 | 2.05 | 2
* |  | 3.64 |  |  | 0.15
01.01.02.003 | L | P2142-4RMN00 | m2 | Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
P1
Reixetes |  | 0.6 | 0.6 | 2
Portes |  | 0.8 | 2.05 | 2
* |  | 4 |  |  | 0.15
01.01.02.004 | L | P214T-4RQH00 | m2 | Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix d'entrada de conductes a coberta, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou el tall de la membrana d'impermeabilització existent. | Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix d'entrada de conductes a coberta, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou el tall de la membrana d'impermeabilització existent.
PCoberta
Tancament vertical |  | 1.8 | 0.4
|  | 0.6 | 0.4 | 2
Tancament horitzontal |  | 0.95
0.75
* |  | 2.9 |  |  | 0.15
01.01.02.006 | L | P2140-4RRM00 | u | Arrencada de full i bastiment de porta exterior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Arrencada de full i bastiment de porta exterior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
P1
2
| N | Obra | 01 | PresupuestoF87
| N | Capítulo | 01 | FASE_1
| N | Capítulo (1) | 03 | Tancaments, divisòries i fusteries
01.01.03.001 | L | P84O-AHFC00 | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat estandar (A) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat Criteri d'amidament: Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT. | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat estandar (A) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat Criteri d'amidament: Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.
P1
8
01.01.03.002 | L | P846-9JO800 | m2 | Cel ras acustic tipus Pladur Fon, igual al existent, amb plaques de 1200x2400mm de guix laminat Pladur, perforada i llisa en la mateixa disposició segons zona com la existent, per a revestir de 13 mm de gruix amb vel de fibra de vidre en el seu dors, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada. Amb estructura galvanitzada de pladur tipus U-48mm totalment muntada i anivellada amb muntants cada 40cm. S'aprofitarà l'estructura de suport existent. Inclou p/p d'estructura primària i secundària previament retallada o modificada segons necessitats d'instal·lacion. | Cel ras acustic tipus Pladur Fon, igual al existent, amb plaques de 1200x2400mm de guix laminat Pladur, perforada i llisa en la mateixa disposició segons zona com la existent, per a revestir de 13 mm de gruix amb vel de fibra de vidre en el seu dors, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada. Amb estructura galvanitzada de pladur tipus U-48mm totalment muntada i anivellada amb muntants cada 40cm. S'aprofitarà l'estructura de suport existent. Inclou p/p d'estructura primària i secundària previament retallada o modificada segons necessitats d'instal·lacion.
P1
596
* |  | 596 |  |  | 0.15
01.01.03.003 | L | P84J-9JR200 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm. S'aprofitarà l'estructura de suport existent. Inclou p/p d'estructura primària i secundària previament retallada o modificada segons necessitats d'instal·lacion. | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm. S'aprofitarà l'estructura de suport existent. Inclou p/p d'estructura primària i secundària previament retallada o modificada segons necessitats d'instal·lacion.
P1
9.5
* |  | 9.5 |  |  | 0.15
01.01.03.004 | L | P84J-9JSF00 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm. S'aprofitarà l'estructura de suport existent. Inclou p/p d'estructura primària i secundària previament retallada o modificada segons necessitats d'instal·lacion. | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm. S'aprofitarà l'estructura de suport existent. Inclou p/p d'estructura primària i secundària previament retallada o modificada segons necessitats d'instal·lacion.
P1
27.15
* |  | 27.15 |  |  | 0.15
01.01.03.005 | L | P846-9JO801 | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m. | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m.
P1
14.07
* |  | 14.07 |  |  | 0.15
01.01.03.008 | L | PAD0-H8WN00 | u | Porta de planxa d'acer galvanitzat de dues fulles batents, per a un buit d´obra de 205x150 cm, amb reixetes de ventilació pany i passadors, col·locada | Porta de planxa d'acer galvanitzat de dues fulles batents, per a un buit d´obra de 205x150 cm, amb reixetes de ventilació pany i passadors, col·locada
P1
2
| N | Obra | 01 | PresupuestoF87
| N | Capítulo | 01 | FASE_1
| N | Capítulo (1) | 04 | Revestiments i acabats
01.01.04.001 | L | P711-E7YW | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-2 segons UNE 104402 de 7,7 kg/m2 de dues làmines de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 80/25 prèvia imprimació | Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-2 segons UNE 104402 de 7,7 kg/m2 de dues làmines de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 80/25 prèvia imprimació
PCob
4
01.01.04.002 | L | P864-AELS00 | m2 | Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb aplacat de fusta d'IPE de les mateixes carasterístiques, disposició, tipus de fixació i tractament que la resta del parament revestit. | Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb aplacat de fusta d'IPE de les mateixes carasterístiques, disposició, tipus de fixació i tractament que la resta del parament revestit.
Portes P1
|  | 2.86 | 2
* |  | 5.72 |  |  | 0.15
| N | Obra | 01 | PresupuestoF87
| N | Capítulo | 01 | FASE_1
| N | Capítulo (1) | 05 | Varis
01.01.05.003 | L | P5ZZ2-52JO00 | m3 | Massís per a protecció de càrregues puntuals, amb encofrat pla i formigó de 200 kg/m3. Base de formigó per la col·locació de les màquines a coberta (sobre la capa de protecció) | Massís per a protecció de càrregues puntuals, amb encofrat pla i formigó de 200 kg/m3. Base de formigó per la col·locació de les màquines a coberta (sobre la capa de protecció)
PCoberta
|  | 15 | 0.4 | 0.1
* |  | 0.6 |  |  | 0.15
| N | Obra | 01 | PresupuestoF87
| N | Capítulo | 01 | FASE_1
| N | Capítulo (1) | 06 | Instal·lació de Climatització i Ventilació
| N | Subcapítulo | 03 | Canonades i accessoris
01.01.06.03.019 | L | PD1A-0001 | m | Subministrament i muntatge de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Incloent formació de sifons, transport, suportació, petit material, accessoris, material auxiliar de muntatge i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | Subministrament i muntatge de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Incloent formació de sifons, transport, suportació, petit material, accessoris, material auxiliar de muntatge i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució.
| C | Longitud
15
Porcentaje parcial |  | 15 | 15
01.01.06.03.020 | L | PD1A-0002 | m | Subministrament i muntatge de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Incloent formació de sifons, transport, suportació, petit material, accessoris, material auxiliar de muntatge i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | Subministrament i muntatge de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Incloent formació de sifons, transport, suportació, petit material, accessoris, material auxiliar de muntatge i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució.
| C | Longitud
2
Porcentaje parcial |  | 15 | 2
| N | Obra | 01 | PresupuestoF87
| N | Capítulo | 01 | FASE_1
| N | Capítulo (1) | 06 | Instal·lació de Climatització i Ventilació
| N | Subcapítulo | 04 | Conductes i accessoris
01.01.06.04.002 | L | PE54-1008 | m2 | Subministrament i muntatge de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat de 0.8 mm d'espessor, juntes transversals tipus Metu i junta longitudinal Pittsburgh. Inclou suportació, embocadures, derivacions, tolves, colzes, pantalons, accessoris de muntatge, tapes de registre segons RITE, elements de fixació i peces especials. | Subministrament i muntatge de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat de 0.8 mm d'espessor, juntes transversals tipus Metu i junta longitudinal Pittsburgh. Inclou suportació, embocadures, derivacions, tolves, colzes, pantalons, accessoris de muntatge, tapes de registre segons RITE, elements de fixació i peces especials.
5
Porcentaje parcial |  | 15 | 5
| N | Obra | 01 | PresupuestoF87
| N | Capítulo | 01 | FASE_1
| N | Capítulo (1) | 08 | Instal·lació de Control
| N | Subcapítulo | 02 | Elements de camp
01.01.08.02.006 | L | PM11-MM12 | u | Subministrament i muntatge de mòdul analògic monitor i de control amb aïllador incorporat de 1 entrada tècnica supervisada per a la senyalització d'estat d'equips que ens proporcionin un contacte NC o NA i d'1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona un contacte C, NA, NC no resetejable, ocupa dues direccions al llaç, alimentació directa des del llaç. Inclou indicadors d'estat leds, connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5mm2 de secció, possibilitat de ser instal·lat al carril DIN o muntatge pla a paret en caixa BOX-ONE, consum menor de 300µA en repòs, color vermell, amb certificat CPR EN54-18 i EN54-17. Marca: DETNOV o similar equivalent Model: MAD-421-I Dimensions: 100 x 82 x 23 mm Inclou transport, petit material, part proporcional de cablejat i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i plec de condicions. | Subministrament i muntatge de mòdul analògic monitor i de control amb aïllador incorporat de 1 entrada tècnica supervisada per a la senyalització d'estat d'equips que ens proporcionin un contacte NC o NA i d'1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona un contacte C, NA, NC no resetejable, ocupa dues direccions al llaç, alimentació directa des del llaç. Inclou indicadors d'estat leds, connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5mm2 de secció, possibilitat de ser instal·lat al carril DIN o muntatge pla a paret en caixa BOX-ONE, consum menor de 300µA en repòs, color vermell, amb certificat CPR EN54-18 i EN54-17. Marca: DETNOV o similar equivalent Model: MAD-421-I Dimensions: 100 x 82 x 23 mm Inclou transport, petit material, part proporcional de cablejat i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i plec de condicions.
| C | Unidades
2
| N | Obra | 01 | PresupuestoF87
| N | Capítulo | 01 | FASE_1
| N | Capítulo (1) | 08 | Instal·lació de Control
| N | Subcapítulo | 03 | Quadres de control
01.01.08.03.001 | L | PEV4-TC08 | u | Subministrament i muntatge de quadre de control compost d'un armari metàl·lic, que disposarà de controladors Trend, pilot presencia tensió en el frontal de l'armari, una protecció magnetotèrmica general, un transformador de 230V/24Vacd, protecció per fusibles per al transformador, reixeta de recirculació, borns de pas, cablejats, capdavanteres, canalons i material d'etiquetatge de cablejat, borns, pilotatge i equips. | Subministrament i muntatge de quadre de control compost d'un armari metàl·lic, que disposarà de controladors Trend, pilot presencia tensió en el frontal de l'armari, una protecció magnetotèrmica general, un transformador de 230V/24Vacd, protecció per fusibles per al transformador, reixeta de recirculació, borns de pas, cablejats, capdavanteres, canalons i material d'etiquetatge de cablejat, borns, pilotatge i equips.
| C | Unidades
0.4
| N | Obra | 01 | PresupuestoF87
| N | Capítulo | 02 | FASE_2
| N | Capítulo (1) | 01 | Treballs previs
01.02.01.001 | L | P1240TS022 | pa | Sectorització i protecció de les zones de pas i treball (terra, paraments verticals i altres elements a protegir) amb l'objectiu de garantir la neteja i la no propagació de la pols i la brutícia a la resta de plantes de l'edifici. S'hi inclou la mà d'obra de muntatge, desmuntatge i manteniment i els materials necessaris (plàstics, cinta krepp, cartró odulat, moqueta firal...) | Sectorització i protecció de les zones de pas i treball (terra, paraments verticals i altres elements a protegir) amb l'objectiu de garantir la neteja i la no propagació de la pols i la brutícia a la resta de plantes de l'edifici. S'hi inclou la mà d'obra de muntatge, desmuntatge i manteniment i els materials necessaris (plàstics, cinta krepp, cartró odulat, moqueta firal...)
1
| N | Obra | 01 | PresupuestoF87
| N | Capítulo | 02 | FASE_2
| N | Capítulo (1) | 02 | Enderrocs
01.02.02.001 | L | P214I-AKZK00 | m2 | Desmuntatge de plaques de cel ras de guix laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Desmuntatge previ dels elements existents d'instal·lacions, no inclòs. NOTA: S'aprofitarà l'estructura existent, no s'enderrocarà. Es realitzaran talls puntuals per facilitar els passos dels conductes. | Desmuntatge de plaques de cel ras de guix laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Desmuntatge previ dels elements existents d'instal·lacions, no inclòs. NOTA: S'aprofitarà l'estructura existent, no s'enderrocarà. Es realitzaran talls puntuals per facilitar els passos dels conductes.
PB |  | 983
* |  | 983 |  |  | 0.15
01.02.02.004 | L | P214T-4RQH01 | m2 | Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix d'entrada de conductes a coberta, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou desmuntatge previ de lluminària lineal a façana, tall previ de pletina metàl·lica de remat i muntatge posterior de la lluminària al seu lloc original. | Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix d'entrada de conductes a coberta, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou desmuntatge previ de lluminària lineal a façana, tall previ de pletina metàl·lica de remat i muntatge posterior de la lluminària al seu lloc original.
Reixetes Façanes PB
|  | 0.55 | 0.35
|  | 0.95 | 0.2
|  | 0.35 | 0.3
0
* |  | 0.488 |  |  | 0.15
* |  | 2.9 |  |  | 0.15
| N | Obra | 01 | PresupuestoF87
| N | Capítulo | 02 | FASE_2
| N | Capítulo (1) | 03 | Tancaments, divisòries i fusteries
01.02.03.001 | L | P84O-AHFC00 | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat estandar (A) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat Criteri d'amidament: Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT. | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat estandar (A) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat Criteri d'amidament: Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.
PB
5
01.02.03.002 | L | P846-9JO800 | m2 | Cel ras acustic tipus Pladur Fon, igual al existent, amb plaques de 1200x2400mm de guix laminat Pladur, perforada i llisa en la mateixa disposició segons zona com la existent, per a revestir de 13 mm de gruix amb vel de fibra de vidre en el seu dors, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada. Amb estructura galvanitzada de pladur tipus U-48mm totalment muntada i anivellada amb muntants cada 40cm. S'aprofitarà l'estructura de suport existent. Inclou p/p d'estructura primària i secundària previament retallada o modificada segons necessitats d'instal·lacion. | Cel ras acustic tipus Pladur Fon, igual al existent, amb plaques de 1200x2400mm de guix laminat Pladur, perforada i llisa en la mateixa disposició segons zona com la existent, per a revestir de 13 mm de gruix amb vel de fibra de vidre en el seu dors, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada. Amb estructura galvanitzada de pladur tipus U-48mm totalment muntada i anivellada amb muntants cada 40cm. S'aprofitarà l'estructura de suport existent. Inclou p/p d'estructura primària i secundària previament retallada o modificada segons necessitats d'instal·lacion.
PB
915
* |  | 915 |  |  | 0.15
01.02.03.003 | L | P84J-9JR200 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm. S'aprofitarà l'estructura de suport existent. Inclou p/p d'estructura primària i secundària previament retallada o modificada segons necessitats d'instal·lacion. | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm. S'aprofitarà l'estructura de suport existent. Inclou p/p d'estructura primària i secundària previament retallada o modificada segons necessitats d'instal·lacion.
PB
13
* |  | 13 |  |  | 0.15
01.02.03.004 | L | P84J-9JSF00 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm. S'aprofitarà l'estructura de suport existent. Inclou p/p d'estructura primària i secundària previament retallada o modificada segons necessitats d'instal·lacion. | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm. S'aprofitarà l'estructura de suport existent. Inclou p/p d'estructura primària i secundària previament retallada o modificada segons necessitats d'instal·lacion.
PB
19.12
* |  | 19.12 |  |  | 0.15
01.02.03.005 | L | P84D-B0EU00 | m2 | Fals sostre continu suspès, llis, 15+15+15+27+27, resistència al foc EI 90, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 750 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb ancoratges directes cada 600 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 400 mm; PLAQUES: tres capes de plaques de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb les vores longitudinals afinades, amb fibra de vidre tèxtil en la massa de guix que li confereix estabilitat davant al foc. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge. | Fals sostre continu suspès, llis, 15+15+15+27+27, resistència al foc EI 90, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 750 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb ancoratges directes cada 600 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 400 mm; PLAQUES: tres capes de plaques de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb les vores longitudinals afinades, amb fibra de vidre tèxtil en la massa de guix que li confereix estabilitat davant al foc. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge.
Nuclis escales PB
24.55
* |  | 24.55 |  |  | 0.15
01.02.03.006 | L | P84O-AHFC01 | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat estandar (A) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat Criteri d'amidament: Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT. | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat estandar (A) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat Criteri d'amidament: Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.
PB
2
| N | Obra | 01 | PresupuestoF87
| N | Capítulo | 02 | FASE_2
| N | Capítulo (1) | 05 | Instal·lació de Climatització i Ventilació
| N | Subcapítulo | 03 | Canonades i accessoris
01.02.05.03.020 | L | PD1A-0001 | m | Subministrament i muntatge de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Incloent formació de sifons, transport, suportació, petit material, accessoris, material auxiliar de muntatge i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | Subministrament i muntatge de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Incloent formació de sifons, transport, suportació, petit material, accessoris, material auxiliar de muntatge i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució.
| C | Longitud
55
Porcentaje parcial |  | 15 | 55
| N | Obra | 01 | PresupuestoF87
| N | Capítulo | 02 | FASE_2
| N | Capítulo (1) | 07 | Instal·lació de Control
| N | Subcapítulo | 03 | Quadres de control
01.02.07.03.001 | L | PEV4-TC08 | u | Subministrament i muntatge de quadre de control compost d'un armari metàl·lic, que disposarà de controladors Trend, pilot presencia tensió en el frontal de l'armari, una protecció magnetotèrmica general, un transformador de 230V/24Vacd, protecció per fusibles per al transformador, reixeta de recirculació, borns de pas, cablejats, capdavanteres, canalons i material d'etiquetatge de cablejat, borns, pilotatge i equips. | Subministrament i muntatge de quadre de control compost d'un armari metàl·lic, que disposarà de controladors Trend, pilot presencia tensió en el frontal de l'armari, una protecció magnetotèrmica general, un transformador de 230V/24Vacd, protecció per fusibles per al transformador, reixeta de recirculació, borns de pas, cablejats, capdavanteres, canalons i material d'etiquetatge de cablejat, borns, pilotatge i equips.
| C | Unidades
0.3
| N | Obra | 01 | PresupuestoF87
| N | Capítulo | 03 | FASE_3
| N | Capítulo (1) | 01 | Treballs previs
01.03.01.001 | L | P1240TS03 | pa | Sectorització i protecció de les zones de pas i treball (terra, paraments verticals i altres elements a protegir) amb l'objectiu de garantir la neteja i la no propagació de la pols i la brutícia a la resta de plantes de l'edifici. S'hi inclou la mà d'obra de muntatge, desmuntatge i manteniment i els materials necessaris (plàstics, cinta krepp, cartró odulat, moqueta firal...) | Sectorització i protecció de les zones de pas i treball (terra, paraments verticals i altres elements a protegir) amb l'objectiu de garantir la neteja i la no propagació de la pols i la brutícia a la resta de plantes de l'edifici. S'hi inclou la mà d'obra de muntatge, desmuntatge i manteniment i els materials necessaris (plàstics, cinta krepp, cartró odulat, moqueta firal...)
1
| N | Obra | 01 | PresupuestoF87
| N | Capítulo | 03 | FASE_3
| N | Capítulo (1) | 02 | Enderrocs
01.03.02.001 | L | P214I-AKZK00 | m2 | Desmuntatge de plaques de cel ras de guix laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Desmuntatge previ dels elements existents d'instal·lacions, no inclòs. NOTA: S'aprofitarà l'estructura existent, no s'enderrocarà. Es realitzaran talls puntuals per facilitar els passos dels conductes. | Desmuntatge de plaques de cel ras de guix laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Desmuntatge previ dels elements existents d'instal·lacions, no inclòs. NOTA: S'aprofitarà l'estructura existent, no s'enderrocarà. Es realitzaran talls puntuals per facilitar els passos dels conductes.
PS |  | 717
* |  | 717 |  |  | 0.15
| N | Obra | 01 | PresupuestoF87
| N | Capítulo | 03 | FASE_3
| N | Capítulo (1) | 03 | Tancaments, divisòries i fusteries
01.03.03.001 | L | P84O-AHFC00 | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat estandar (A) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat Criteri d'amidament: Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT. | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat estandar (A) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat Criteri d'amidament: Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.
PSot |  | 6
01.03.03.002 | L | P846-9JO800 | m2 | Cel ras acustic tipus Pladur Fon, igual al existent, amb plaques de 1200x2400mm de guix laminat Pladur, perforada i llisa en la mateixa disposició segons zona com la existent, per a revestir de 13 mm de gruix amb vel de fibra de vidre en el seu dors, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada. Amb estructura galvanitzada de pladur tipus U-48mm totalment muntada i anivellada amb muntants cada 40cm. S'aprofitarà l'estructura de suport existent. Inclou p/p d'estructura primària i secundària previament retallada o modificada segons necessitats d'instal·lacion. | Cel ras acustic tipus Pladur Fon, igual al existent, amb plaques de 1200x2400mm de guix laminat Pladur, perforada i llisa en la mateixa disposició segons zona com la existent, per a revestir de 13 mm de gruix amb vel de fibra de vidre en el seu dors, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada. Amb estructura galvanitzada de pladur tipus U-48mm totalment muntada i anivellada amb muntants cada 40cm. S'aprofitarà l'estructura de suport existent. Inclou p/p d'estructura primària i secundària previament retallada o modificada segons necessitats d'instal·lacion.
PSot
709
* |  | 709 |  |  | 0.15
01.03.03.003 | L | P84J-9JR200 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm. S'aprofitarà l'estructura de suport existent. Inclou p/p d'estructura primària i secundària previament retallada o modificada segons necessitats d'instal·lacion. | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm. S'aprofitarà l'estructura de suport existent. Inclou p/p d'estructura primària i secundària previament retallada o modificada segons necessitats d'instal·lacion.
PSot
28.5
* |  | 28.5 |  |  | 0.15
01.03.03.004 | L | P84J-9JSF00 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm. S'aprofitarà l'estructura de suport existent. Inclou p/p d'estructura primària i secundària previament retallada o modificada segons necessitats d'instal·lacion. | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm. S'aprofitarà l'estructura de suport existent. Inclou p/p d'estructura primària i secundària previament retallada o modificada segons necessitats d'instal·lacion.
PSot
8.15
* |  | 8.15 |  |  | 0.15
01.03.03.005 | L | PAQB-BCGW00 | u | Porta block de fulla batent de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 80 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany i clau mestrejades | Porta block de fulla batent de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 80 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany i clau mestrejades
PSot
Porta altell instal·lacions |  | 1
| N | Obra | 01 | PresupuestoF87
| N | Capítulo | 03 | FASE_3
| N | Capítulo (1) | 04 | Varis
01.03.04.003 | L | P874-NET3 | pa | Neteja final d'obra. | Neteja final d'obra.
1
| N | Obra | 01 | PresupuestoF87
| N | Capítulo | 03 | FASE_3
| N | Capítulo (1) | 05 | Instal·lació de Climatització i Ventilació
| N | Subcapítulo | 03 | Canonades i accessoris
01.03.05.03.022 | L | PD1A-0001 | m | Subministrament i muntatge de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Incloent formació de sifons, transport, suportació, petit material, accessoris, material auxiliar de muntatge i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | Subministrament i muntatge de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Incloent formació de sifons, transport, suportació, petit material, accessoris, material auxiliar de muntatge i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució.
| C | Longitud
90
Porcentaje parcial |  | 15 | 90
01.03.05.03.023 | L | PD1A-0002 | m | Subministrament i muntatge de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Incloent formació de sifons, transport, suportació, petit material, accessoris, material auxiliar de muntatge i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. | Subministrament i muntatge de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Incloent formació de sifons, transport, suportació, petit material, accessoris, material auxiliar de muntatge i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució.
| C | Longitud
15
Porcentaje parcial |  | 15 | 15
| N | Obra | 01 | PresupuestoF87
| N | Capítulo | 03 | FASE_3
| N | Capítulo (1) | 07 | Instal·lació de Control
| N | Subcapítulo | 02 | Elements de camp
01.03.07.02.001 | L | PM11-MM12 | u | Subministrament i muntatge de mòdul analògic monitor i de control amb aïllador incorporat de 1 entrada tècnica supervisada per a la senyalització d'estat d'equips que ens proporcionin un contacte NC o NA i d'1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona un contacte C, NA, NC no resetejable, ocupa dues direccions al llaç, alimentació directa des del llaç. Inclou indicadors d'estat leds, connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5mm2 de secció, possibilitat de ser instal·lat al carril DIN o muntatge pla a paret en caixa BOX-ONE, consum menor de 300µA en repòs, color vermell, amb certificat CPR EN54-18 i EN54-17. Marca: DETNOV o similar equivalent Model: MAD-421-I Dimensions: 100 x 82 x 23 mm Inclou transport, petit material, part proporcional de cablejat i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i plec de condicions. | Subministrament i muntatge de mòdul analògic monitor i de control amb aïllador incorporat de 1 entrada tècnica supervisada per a la senyalització d'estat d'equips que ens proporcionin un contacte NC o NA i d'1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona un contacte C, NA, NC no resetejable, ocupa dues direccions al llaç, alimentació directa des del llaç. Inclou indicadors d'estat leds, connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5mm2 de secció, possibilitat de ser instal·lat al carril DIN o muntatge pla a paret en caixa BOX-ONE, consum menor de 300µA en repòs, color vermell, amb certificat CPR EN54-18 i EN54-17. Marca: DETNOV o similar equivalent Model: MAD-421-I Dimensions: 100 x 82 x 23 mm Inclou transport, petit material, part proporcional de cablejat i complements necessaris per el seu correcte funcionament i execució. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i plec de condicions.
| C | Unidades
10
| N | Obra | 01 | PresupuestoF87
| N | Capítulo | 03 | FASE_3
| N | Capítulo (1) | 07 | Instal·lació de Control
| N | Subcapítulo | 03 | Quadres de control
01.03.07.03.001 | L | PEV4-TC08 | u | Subministrament i muntatge de quadre de control compost d'un armari metàl·lic, que disposarà de controladors Trend, pilot presencia tensió en el frontal de l'armari, una protecció magnetotèrmica general, un transformador de 230V/24Vacd, protecció per fusibles per al transformador, reixeta de recirculació, borns de pas, cablejats, capdavanteres, canalons i material d'etiquetatge de cablejat, borns, pilotatge i equips. | Subministrament i muntatge de quadre de control compost d'un armari metàl·lic, que disposarà de controladors Trend, pilot presencia tensió en el frontal de l'armari, una protecció magnetotèrmica general, un transformador de 230V/24Vacd, protecció per fusibles per al transformador, reixeta de recirculació, borns de pas, cablejats, capdavanteres, canalons i material d'etiquetatge de cablejat, borns, pilotatge i equips.
| C | Unidades
0.3