## Amidam definitiu
Partida | Ut. | Descripció | Medició | Preu Ut. | Preu Total
Cablejat fins a la càmera
Comunicacions
C1 | u | Subministrament, installació i certificació d'un cablejat de xarxa s/ftp CAT6A Kerpen, Datwayler o similar entre la CCP o cambra auxiliar i el costat de la càmara de video per canalitzacions existents. Inclou el desmuntatge de fals sostre, de les tapes de les canalitzacions, forats passants, passos de boveda i tot el necessari per a passar el cable entre els dos punts. Inclou els moduls Keystone CAT6A Kerpen, Datwayler o similar en els dos extrems, compatible amb les caixes de dades o patch panels en els extrems. Inclou etiquetatge segons normativa de TMB. Inclou l'ompliment del fitxer Excel de cablejat estructurat amb els nous punts. Inclou el sellament amb material ignifug del forat realitzat pel pas dels cables en cas necessari. S'entregarà a TMB el document en PDF acreditatiu de la correcta certificació del cable en CAT6 i documentació en un planell de planta del recorregut realitzat pel cablejat en format CAD. Tot ell en horari nocturn segons indicacions de TMB. Inclou els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la installació del cablejat. | 307
C2 | u | Subministrament, instal·lació en pared, viga, hastial, support o en qualsevol espai, connexionat i posta en servei de caixa de dades Mod.DBN-15/10-Ref. HIMEL, amb grau de protecció IP55, amb "roseta" RJ 45 de dades aeria model Eline Keystone CAT 6A tool less de KERPEN, inclosos 2 ràcords d’entrada i sortida amb prensaespota metàl·lic i petit material d'anclatge, al costat de la càmara de video. Inclou etiquetatge segons normativa de TMB en interior i exterior. S'haurà de fixar correctament a la paret o sostre i entrar el cable de xarxa al seu interior. Inclourà dos racords metàl·lics, el de l'entrada del cablejat estructurat i la sortida del tirantet cap a la càmara del diàmetre adequat pel coarrugat de la càmera. Els dos racords instal·lats correctament en el costat de la caixa mes favorable per l'entrada i sortida del cablejat. Tot ell en horari nocturn i reduït. Inclou els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la installació de la caixa. | 307
C3 | u | Subministrament i installació d'una roseta industrial RJ45 tipo Keystone para montaje en carril DIN en el AR, correctament etiquetada segons normativa de TMB. Serà del tipus Keystone CAT6A del fabricant Kerpen, Datwayler o similar per carril DIN | 307
C4 | u | Subministrament i installació d'un Patch pannel complert amb els 24 ports en la cambra de comunicacions o en la cambra auxiliar, correctament etiquetat segons normativa de TMB. Serà del tipus Keystone CAT6A del fabricant Kerpen, Datwayler o similar. | 35
C5 | u | Subministrament i installació d'un passafils en la cambra de comunicacions o en la cambra auxiliar. | 35
C6 | m | Subministrament i installació de Tub coarrugat blindat necessari per protegir el cablejat en el seu recorregut fora de canalitzacions i també per a realitzar l'entrada a la caixa de dades i càmara. Inclou les terminacions, elements de corba i petit material de fixació. Tot ell en horari nocturn i redult. Inclou els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la installació del tub | 780
C7 | m | Subministrament i installació de Tub coarrugat blindat (del diametre corresponent) amb terminal als dos extrems necessari per protegir el cablejat en el seu recorregut entre la caixa de dades i càmara. Inclou les terminacions, elements de corba i petit material de fixació. Tot ell en horari nocturn i redult. Inclou els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la installació del tub | 307
C8 | m | Subministrament i installació de Tub metàllic necessari per protegir el cablejat en el seu recorregut fora de canalitzacions. Inclou les terminacions, elements de corba i petit material de fixació. Tot ell en horari nocturn i redult. Inclou els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la installació del tub. | 580
C9 | m | Subministrament i installació de canalització tipus Rejiband galvanitzada de mides 200x60 amb un màxim de 2 separadors inclosos. Inclou el petit material de muntatge i fixació. Tot ell en horari nocturn i redult. Inclou els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la installació de la canalització | 130
C10 | u | Subministrament, installació i parxeig de tirantet s/ftp CAT6A de color groc pel sistema de Video amb connectors RJ45 als dos extrems de longitud variable segons ubicació de switch. Inclou etiquetatge segons normativa de TMB i l'entrega del fitxer Excel de TMB amb la linia corresponent al nou parxeig. El port del switch sera definit per TMB durant l'obra. | 614
C11 | u | Subministre i instal·lació de pressa de corrent elèctrica dins d'armari de comunicacions, consistent en afegir una presses elèctriques en powerbox existent fins a deixar-lo complet (8 endolls). Inclou el petit material de montatge i bornes necessaries. Tot ell en horari nocturn. | 26
C12 | u | Subministre i instal·lació de regleta d'endolls per a 19" dins d'armari de comunicacions connectat en powerbox o en bornes existents. Inclou el petit material de montatge i bornes necessaries. Tot ell en horari nocturn. | 5
C13 |  | Subministrament, installació i parxeig de tirantet s/ftp CAT6A de color groc pel sistema de Video amb connectors RJ45 als dos extrems de longitud adequada per realitzar el parkeig del Power Injector. Inclou etiquetatge segons normativa de TMB i l'entrega del fitxer Excel de TMB amb la linia corresponent al nou parxeig. El port del switch sera definit per TMB durant l'obra. | 60
Armari Remot Comunicacions
Armari Comunicacions
AR1 | u | Subministrament, suportació i installació d'armari remot de comunicacions RITTAL metàllic, amb bombí KABA segons el pla de tancament de FMB, amb tots els elements i suports necessaris segons indicacions del plec. Inclou l'etiquetatge segons criteris de TMB. Inclou la correcta fixació a la paret o astial amb el material necessari per a garantir la seva correcta fixació. Inclou l'ensamblatge segons documentació de TMB inclosa en l'annex de totes les referències de forma que es consegueixi un sistema funcional. La caixa estara formada per totes les referències indicades en el plec i sera la versió metàllica. El Switch està inclòs en la partida d'equips de xarxa d'aquest plec | 10
AR2 | u | Connexió a terra d'armaris, quadres, perimetral i tots aquells elements que ho requereixin de la nova instal·lació. Inclou cable i tot el petit material necessari per la seva correcta execució. | 10
AR3 | m | Safata portacables reixa de varilla electrosoldada d'acer bicromanat, de 100X60 mm, amb 2 separadors. Inclos la part proporcional d'accessoris i suports, collocada realitzant la perimetral de la nova cambra auxiliar. | 24
AR4 | u | Subministre, disseny, installació i mecanització de màstil o suport per a suportar l'armari de Comunicacions Remot de la longitud i inclinació necessària segons indicacions de TMB. Inclou la correcta fixació a sostre o paret aixi com la fixació de la caixa al mastil amb els suports necessaris. | 10
Armari Remot Comunicacions
Baixa Tensió
AR5 | u | Conjunt d'interruptor automatic magnetotèrnic de 10 A/C d'intensitat nominal, tripolar, de 25 KA de poder de tall, model C60L, amb bloc diferencial model vigi C60 tripolar, 30 mA, 63A, classe A, selectiu, superimmunitzat, i contactes interruptor i auxiliars, per a sortida de quadre general a pannells 2c/2nc, incloent part proporcional de cables de potència i senyal, connectats a circuit intern de l'automatic del quadre, en colors normalitzats, borns tipus clema-cep marca WAGO o equivalent, retolació de frontis, cables i borns, aixi com les modificacions i mecanitzacions necessaries en l'armari per a la installació de la nova protecció de la nova protecció i/o borners, tot segons les especificacions del plec de prescripcions tècniques, connexionat, provat i verificat, inclos treball nocturn i redult | 10
AR6 | m | Cable amb conductor de coure (Classe 2 o Classe 5), designació R Z1 0,6/1 KV 3X10 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclos transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, desmuntatge i muntatge de cel ras en cas necessari, marcatge indeleble i material auxiliar necessari | 2600
AR7 | m | Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari | 50
AR8 | u | Caixa de derivació quadrada de xapa d'acer embotida amb tractament superficial de pintura EPOXI, de 125x125x50 mm, i borns tipus CLEMA-CEP de WAGO o equivalent, incloses premsaestopes i material auxiliar de fixació i ancoratge. els borns aniran fixats a la caixa i aquesta disposare de l'etiquetatge corresponent. | 10
AR9 | u | Confecció i/o actualització de plenols AS-BUILT en paper i en format Autocad, segons especificacions de metro. S'inclou: plànols de planta de les dependencies amb la ubicació dels diferents consums, esquemes unifilars, actualització de tots els esquemes existents i memoria de especificacions de tots els materials instal•lats (inventari). | 10
AR10 | u | Confecció de projecte segons el vigent REBT i legalització de tota la instal•lació elèctrica realitzada davant de l'organisme oficial competent (EIC). Incloent-hi posterior lliurament a FMB d'una copia de tota la documentació resultant (copia visada del projecte, certificat d'instal•lació electrica, certificat de direcció i acabament d'obra, certificat d'inspecció inicial amb qualificació de resultat favorable). S'inclou l'aixecament i elaboració de plànols i esquemes nous per la legalització, sense el suport del plànols actuals de FMB en cas de no estar disponibles. | 10
Armari Remot Comunicacions
FO
AR11 | m | Subministrament i estesa de cablejat de FO multimode OM3 de 6 fibres 50/125 amb coberta de color groc tipus LSHF-FR de baix nivell d'emissió de fums i lliure d'halogens, tipus TMB, codi de colors TMB. Inclou el desmuntatge de fals sostre, de les tapes de les canalitzacions, forats passants, passos de boveda i tot el necessari per a passar el cable entre els dos punts. Inclou l'etiquetatge segons normativa d'installacions de TMB. En horari redult i nocturn. Inclou els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la installació del cablejat. | 5000
AR12 | u | Subministrament i installació de 1 panell distribuIdor de FO OM3 per rack de 19" de 24 posicions, installat en la CCP. El repartidor contindre els encaradors corresponents a les 24 posicions i també vind re amb els 24 pigtails adequats per a realitzar les fusions amb la Fibra. Inclou també el subministre i installació d'un passafils d'una unitat d'algada. Tot ell tipus Fibercom o similar. Inclou l'etiquetatge segons auditoria de FO i la indicació d'OM3. | 10
AR13 | u | 6 fusions a extrem i extrem d'una FO dins del distribuïdor de fibra tant en el repartidor de la cambra de comunicacions com en la caixa o armari mural. En total 12 fusions per cada unitat. | 10
AR14 | u | Execució de proves de reflectometria i entrega d'informes en format PDF per les 6 noves fibres installades. | 10
AR15 | u | Subministrament i installació-parxeig de tirantet de FO Bifibra Multimode OM3 de color aqua de longitud necessària. Inclou l'etiquetatge segons normativa d'installacions de TMB i la seva documentació a l'excel de cablejat estructurat | 40
Cambra Auxiliar Reduida (Armari Mural)
Comunicacions
AM1 | u | Subministrament i installació d'armari RITTAL, model DK 7721.735 de 21u d'alçada en 19", amb porta de vidre i amb bombí KABA segons el pla de tancament de FMB, amb tots els elements i suports necessaris per poder installar en el seu interior electronica i cablejat de diferents tipus. Inclou l'etiquetatge segons criteris de TMB. Inclou la correcta fixació a la paret amb el material necessari per a garantir la seva correcta fixació. Inclou el Powerbox complet amb els 8 endolls en el seu interior totalment cablejats i connectats. El Switch està inclòs en la partida d'equips de xarxa d'aquest plec. | 1
AM2 | m | Connexió a terra d'armaris, quadres, perimetral i tots aquells elements que ho requereixin de la cambra de auxiliar. Inclou cable i tot el petit material necessari per la seva correcta execució. | 1
AM3 | m | Safata portacables reixa de varilla electrosoldada d'acer bicromanat, de 200X60 mm, amb 2 separadors. Inclos la part proporcional d'accessoris i suports, collocada realitzant la perimetral de la nova cambra auxiliar. | 25
Cambra Auxiliar Reduida (Armari Mural)
Baixa Tensió
AM4 | u | Conjunt d'interruptor automàtic magnetotermic de 25 A/C d'intensitat nominal, bipolar, de 25 KA de poder de tall, model C60l, amb bloc diferencial model vigi c60 tripolar, 300 mA, 63A, classe A, selectiu, superimmunitzat, i contactes interruptor i auxiliars, per a sortida de quadre general a pannells 2c/2nc, incloent part proporcional de cables de potencia i senyal, connectats a circuit intern de l'automatic del quadre, en colors normalitzats, borns tipus clema-cep marca WAGO o equivalent, retolació de frontis, cables i borns, aixi com les modificacions i mecanitzacions necessaries en l'armari per a la installació de la nova protecció i/o borners, tot segons les especificacions del plec de prescripcions tecniques, connexionat, provat i verificat, inclos treball nocturn i reduït | 1
AM5 | m | Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 KV 4x25 segons UNE 21123, tipus Exzhellent de Grupo General Cable o equivalent, inclos transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, desmuntatge i muntatge de cel ras en cas necessari, marcatge indeleble i material auxiliar necessari | 250
AM6 | m | Safata metàllica de planxa d'acer galvanitzat amb acabat exterior de pintura EPOXI, no perforada de 200x100 mm amb tapa tipus BCR de CIMEL o equivalent, amb part proporcional de suports i separador (BT/Coms) i material auxiliar, inclos transport a obra i muntatge superficial, tot seguint plec prescripcions de FMB. | 20
AM7 | m | Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari | 15
AM8 | u | Subministrament i installació de protecció Magnetotèrmica 2 pols 10A corba C amb diferencial associat tipus Vigi de 30mA Classe A SuperInmunizat de la marca SCHNEIDER dins de quadre electric existent per a nou Powerbox. | 3
AM9 | u | Confecció de projecte segons el vigent REBT i legalització de tota la instal•lació elèctrica realitzada davant de l'organisme oficial competent (EIC). Incloent-hi posterior lliurament a FMB d'una copia de tota la documentació resultant (copia visada del projecte, certificat d'instal•lació electrica, certificat de direcció i acabament d'obra, certificat d'inspecció inicial amb qualificació de resultat favorable). S'inclou l'aixecament i elaboració de plànols i esquemes nous per la legalització, sense el suport del plànols actuals de FMB en cas de no estar disponibles. | 1
Cambra Auxiliar Reduida (Armari Mural)
FO
AM10 | m | Subministrament i estesa de cablejat de FO multimode OM3 de 12 fibres 50/125 amb coberta de color groc tipus LSHF-FR de baix nivell d'emissió de fums i lliure d'halogens, tipus TMB, codi de colors TMB. Inclou el desmuntatge de fals sostre, de les tapes de les canalitzacions, forats passants, passos de boveda i tot el necessari per a passar el cable entre els dos punts. Inclou l'etiquetatge segons normativa d'installacions de TMB. En horari reduIt i nocturn. Inclou els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la installació del cablejat. | 400
AM11 | u | Subministrament i installació de 2 panells distribuIdors de FO OM3 per rack de 19" de 24 posicions. Un installat a la CCP i l'altre a la cambra auxiliar. Inclou també el subministre i installació dels 2 passafils. Tot ell tipus Fibercom. Inclou l'etiquetatge segons auditoria de FO i la indicació d'OM3 | 1
AM12 | u | 12 fusions a extrem i extrem d'una FO dins del distribuIdor de fibra tant en el repartidor de la cambra de comunicacions com en la caixa o armari mural. En total 24 fusions per cada unitat. | 1
AM13 | u | Execució de proves de reflectometria i entrega d'informes en format PDF per les 12 noves fibres installades. | 1
AM14 | u | Subministrament i installació-parxeig de tirantet de FO Bifibra Multimode OM3 de color aqua de longitud necessària. Inclou l'etiquetatge segons normativa d'installacions de TMB i la seva documentació a l'excel de cablejat estructurat | 4
Equips de xarxa
Comunicacions
X1 | u | Subministre, instal·lació, connexió, posta en marxa i configuració de Switch: CISCOC9200L-48P-4G-E, amb el petit material necessari i fixat correctament dins del rack format per les diferents referències: C9200L-48P-4G-E 4 x óptiques Cisco GLC-SX-MMD (en NGA i SW i configuració) 4 Tirantets de fibra MM Llicència DNA Essentials pel switch (Cisco obliga a comprar l'equip amb la llicència, associada a Smart Account de TMB.cat) Suport SMARTNET 8x5xNBD a activar el dia de la posta en producció del switch. (Aquest suporte es comprarà el dia en que es posi en producció el Switch) Instalació, configuració, posta en marxa i proves de validació segons requeriments de TMB Integració del switch en les eines de gestión de TMB Manteniment del switch durant el primer año a partir del pas a producció de l'equip Fitxa d'instal·lació en un fitxer Word segons requeriments de TMB Excel amb format CMDB per a donar d'alta l'equip en els equips de l'inventari de TMB | 4
X2 | u | Subministre, instal·lació, connexió, posta en marxa i configuració d'un mòdul stack doble: C9200L-STACK-KIT | 4
X3 | u | Migració de tots els serveis d'un switch actual a un nou switch dins del mateix rack al realitzar l'stack. Inclou el canvi de switch de tots els tirantets de coure, elèctric i fibra. Inclou la retirada del Switch desconnectat i transport fins a on TMB indiqui en cada cas. | 4
X4 | u | Subministre, instal·lació, connexió, posta en marxa i configuració de Switch: IE-3500-8P3S-E amb font d'alimentació i ampliació 8 portts mecanitzat, alimentat amb petit material i fixat correctament dins del rack AR format per les diferents referències: IE-3500-8P3S-E PWR-IE240W-PCAC-L= IEM-3500-8P= 4 x ópticas Cisco GLC-SX-MMD (en NGA i SW i configuració) 4 latiguillos de fibra MM Licencia para Cisco Prime Infraestructure Soporte SMARTNET 8x5xNBD a activar el día de puesta en producción del switch. (Este soporte se comprará el dia en que se ponga en producción el Switch) Instalación, configuración, puesta en marcha y pruebas de validación según requerimientos de TMB Integración del switch en las herramientas de gestión de TMB Mantenimiento del switch durante el primer año a partir del paso a producción del equipo Fitxa de instal·lació en un fitxer Word segons requeriments de TMB Excel con formato CMDB para dar de alta los equipos en nuestro inventario | 10
X5 | u | Subministre, fixació amb velcro dins d'armari AR, instal·lació i connexionat elèctric d'equip Power Injector AIR.PWRINJ6 CISCO referència AIR-PWINJ6=. Inclou el petit material de montatge, cable i bornes necessaries per a deixar-lo correctament alimentat. Tot ell en horari nocturn. | 30
Muntatge Video IP
Comunicacions
VI1 | u | Subministrament, instal.lació i posta en servei de camera de vídeo IP Bosch NBN-65023-B de 1920x1080p60, 2MPx, HDR, 24VAC i sensor CMOS 1/2,8" o equivalent en el model actual a l'excució d'aquest projecte per que s'hagi descatalogat, certificada en els sistemes de vídeo del Consolidador de Indra i els NVR’s de Lanaccess i homologada per TMB, Full HD amb objectiu varifocal de 4 a 12mm dins de la carcassa tipus Metro ja existent a les estacions o tunel, alimentada per POE, totalment configurada i correctament enfocada. Inclosa Garantia de 5 anys amb canvi de camera immediat en cas d'avaria. | 125
VI2 | u | Subministrament, instal·lació, i posta en servei dins de la carcassa de una camera IP de nova generació AVIGILON 2.0C-H6X-B + òptica COMPUTAR i-CS ref. AG3Z2812KCS-MPWIR-MSI , amb lent de 2,8-8,5 mm f/1.2, 5 MP (o equivalent certificada en els sistemes de vídeo del Consolidador de Indra i els NVR’s de Lanaccess i homologada per TMB), amb objectiu varifocal de 3 a 9mm dins de la carcassa tipus Metro, alimentada per POE, totalment configurada i correctament enfocada. Inclosa Garantia de 5 anys amb canvi de camera immediat en cas d'avaria. | 10
VI3 | u | Subministrament, instal·lació, i posta en servei dins de la carcassa de una camera IP de nova generació AXIS P1385 + òptica COMPUTAR i-CS ref. AG3Z2812KCS-MPWIR-MSI , amb lent de 2,8-8,5 mm f/1.2, 5 MP (o equivalent certificada en els sistemes de vídeo del Consolidador de Indra i els NVR’s de Lanaccess i homologada per TMB), amb objectiu varifocal de 3 a 9mm dins de la carcassa tipus Metro, alimentada per POE, totalment configurada i correctament enfocada. Inclosa Garantia de 5 anys amb canvi de camera immediat en cas d'avaria. | 172
VI4 | u | Verificació de la configuració, ajust, proves i posta en servei de les cameres de video IP de l'estació. Les estacions es posaran en servei individualment per tant s'haurà de valorar les nits de configuració per cadascuna de les estacions, Inclou la l'especialista que estarà a lloc central de Sagrera coordinant i verificant cadascuna de les nits de migració la posta en servei de les cameres. | 27
VI5 | u | Configuració i alta de càmara d'estació al Consolidador de video de TMB. Les estacions es posaran en servei individualment per tant s'haurà de valorar les nits de configuració per cadascuna de les estacions | 135
VI6 | u | Configuració i alta de les noves càmeres d'estació al smartmonitor i NVR de l'estació de TMB. Les estacions es posaran en servei individualment per tant s'haurà de valorar les nits de configuració per cadascuna de les estacions | 27
VI7 | u | Configuració i proves dels switxos corporatius de la xarxa MPLS per la posta en servei de les cameres IP | 1
VI8 | u | Subministrament i instal.lació i posta en servei, inclosa la seva configuració de un NVR ONVIF Onsafe R-HMCluster-3-12H6TB de Lanaccess, per gravació de 120 cámeres durant un mínim de 12 días amb un BW de promig de 2 Mbits/s, HDD especials de video de 6 TB en RAID1 i tot el sw necessari per comunicar-se amb el plugin ONVIF del Consolidador de video, . Suport de fins 150 cámaras IP, 3 procesadors interns, font de alimentació redundant y 12 discos duros de 6TB. Configurat en failover per asegurar en cas de fallada general, queun altre NVR passa a gravar les cameres del caigut (sistema de seguretat en cas de caiguda d’un del videogravadors). Inclou safata fixe Rittal 7145035 DK 19 409x500mm RAL 7035 installada per reforç a la subjecció del NVR. | 3
VI9 | u | Subministrament de un sensor inteligent de videovigilancia per antiintrussió AVIGILON, totalment compatible amb el sistema central d'antiintrussió de Metro, format per modul visualització de 3MP de 3,7 mm, cpu modular especifica d'analítica de nova generació i cable per la interconnexió Conté : 1- Mòdul 3C-H5MOD-RP4 : Image module de 3MP, H5A Mod, WDR, 3.7mm Fixed Pinhole Lens, f/2.5, Right Angle 2 - H5A-MOD-2P : 2 Port H5A Modular Main Unit, Next-Generation Analytics 3- CBL2M-1001 : 2m (6 ft) HD BNC Cable for Modular sensor | 2
VI10 | u | Subministrament, instal·lació, i posta en servei d'un AINVR per Antiintrussió homologat per TMB AVIGILON AINVR-VAL-12TB-EU, inclosa la seva font d'alimentació de reforç d'extracció en calent. | 1
VI11 | u | Subministrament de 1 llicència/camera video de connexió al AINVR ACC7-ENT | 50
VI12 | u | Subministrament, instal·lació, i posta en servei d'un Servidor AI Appliance de analítica de video per cameres del tipus VMA-AIA2-CG2-EU amb 30 llicencies d'AI ACC7-VAC incloses | 1
VI13 | u | Subministrament de 1 llicència/camera d'analítica antiintrusió AAC7-VAC per canal | 20
VI14 | u | Subministrament, instal.lació i estesa de pont de 10 m SFTP CAT 6 color "groc" entre tarjas de NVR i switch MPLS dins de les cameres de comunicacions. Inclou etiquetatge corporatiu a ambdos costats i actualització excel de cablejat estructurat de TMB. | 9
VI15 | u | Partida d'Actualització de planols de càmeres al Consolidador de video a partir dels ja existents o nous planols CAD actualitzats que subministrarà TMB, alla on sigui necessari. | 26
VI16 | u | Subministrament, instal•lació de carcassa antivandàlica d'interior de vidre laminat tipus Metro (Ref. Dover Solutions) amb suport tipus Metro reforçat (de ferrer) de paret o sostre (curt o llarg), amb clau unificada, amb aïllament de la càmera muntada superior a 500 V, | 5
Desmuntatge
Comunicacions
D1 | u | Retirada del cablejat coaxial associat a una càmara desde la CCP i la càmara de video. Inclou el desmuntatge de fals sostre, de les tapes de les canalitzacions, forats passants, passos de boveda i tot el necessari per a retirar el cable completament entre els dos punts. Inclou la retirada de tubs o canalitzacions on ja no siguin necessaris. Inclou el sellament amb material ignifug del forat realitzat pel pas dels cables en cas necessari. S'entregarà fitxa indicant el cablejat retirat i distància retirada i fotografia del material retirat per a poder-ho revisar. Tot ell en horari nocturn i reduït o en horari diurn segons indicacions de TMB. Inclou els mitjans elevadors necessaris segons normativa PRL per accedir a la installació del cablejat. Revisió amb la Direcció d'Obra de la correcta retirada del cablejat fora de servei. | 307
D2 | u | Retirada del panell de BNCs de la CCP i tot el cablejat associat. Sanejament de tot el cablejat associat que resti en funcionament. | 27
D3 | u | Retirada dels còdecs de video i de la seva alimentació, en una estació. Sanejament de tot el cablejat associat que resti en funcionament, deixant nomes els codecs que porten les cameres del interior dels ascensors | 50
D4 | u | Unitat de desmuntatge de camera analògica existent dins de la carcassa, inclosa la retirada de FA de camera. Inclou retirada de la FA de l'interior de la carcassa i neteja a fons del vidre de la carcassa per dins i per fora, aixi com el reetiquetatge amb Brady del identificador de carcassa si és necessari. Transport de la càmara desmuntada fins a dependències de TMB. | 307
D5 | u | Retirada de cable d'alimentació de la camera de video analògica fins la caixa d'alimentació de video (ubicada normalment a <5m de la camera) , inclos tub coarrugat grapat sobre fals sostre. Inclou subministrament i instal.lació de un "tap" metàl·lic/pvc a la carcassa de la camera del racord corresponent per tapar antiga entrada alimentacióa per retirada del tub. | 307
Altres
Altres
Documentació
A1 | u | Documentació i actualització de tots els documents excels de cablejat estructurat de TMB amb el nou cablejat. | 1
A2 | u | Documentació en planells CAD existents de TMB de la ubicació de totes les noves cambres, armaris remots, dispositius, càmares de video, etc. Documentació en planell de planta de l'estació del recorregut del cablejat per la mateixa. Reportatge fotogràfic de cada ubicació on s'ha installat un nou element en cambra comunicacions o auxiliar, o cotxera. Reportatge fotogràfic de l'obra. | 1
A3 | u | Subministrament, instal·lació, configuració i alta en els sistemes corporatius de TMB : GIS, SAP i VMS de les noves càmeres necessaris per cobrir la/es nova/es zona/es de l’estacions de L4 | 1
A4 | u | Contractació d'assistencia tècnica especialitzada en configuració del Consolidador per fer el seguiment i verificació de la posta en servei les cameres de les estacions en horari nocturn a fi i efecte de assegurar la continuitat del servei de video cada nit que es faci migració. | 25
Altres
Obra
A5 | u | Contractació dels mitjans d'elevació necessaris per a la realització dels treballs que ho requereixin segons la normativa vigent de PRL. Aquests mitjans poden estar formats per plataforma elevadora o andami, segons les necessitats de l'installador i segons l'indicat en el Pla de Seguretat i Salut. Es demanarà l'homologació de l'andami, del montatge del mateix, i l'homologació i documentació de l'elevadora per poder entrar en les dependencies de TMB. | 1
A6 | u | Subministre i installació de forat pasamurs de mides aprox 150x60mm amb arrebossat de paret, pintura i sacs intumescents HILTI REF. 2007446 o similar. El forat permetre el pas de cablejat per forjats i tabics, segons sigui necessari per a la realització de nous passos de cablejats | 3
A7 | u | Realització de replanteig exhaustiu de cada ubicació per la definició exacta del punt on installar cada caixa de video. càmara de video i cada cambra de comunicacions auxiliar o armari de comunicacions. Replanteig per a la definició dels passos de cablejat necessaris i canalitzacions necessaries o existents. Aquest replanteig podrà ser en horari diürn o nocturn segons indicacions de TMB (tècnic mitjà o superior). Inclou un informe amb un reportatge fotogràfic de totes les ubicacions de punts de dades i equipament de comunicacions | 27
A8 | u | Realització de replanteig exhaustiu de cada ubicació al final de la installació de tot l'equipament. Aquest replanteig podrà ser en horari diürn o nocturn segons indicacions de TMB (tècnic mitjà o superior). Inclou un informe amb un reportatge fotogràfic de totes les ubicacions de punts de dades i equipament de comunicacions | 27
A9 | u | Incloure en el projecte d'execució de l'obra, un Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició (EGR), amb el contingut establert per normativa. Es pot utilitzar el model normalitzat de l’Agència de Residus de Catalunya, disponible telemàticament. | 1
A10 | u | Partida de Seguretat i salud de l'obra, s'inclou elaboració del Pla de Seguretat i tot el que requereixi el coordinador, més els EPI's de l'obra | 1
A11 | u | Partida alçada a justificar per imprevistos i vicis ocults relacionats amb la installació del cablejat o ubicació dels punts de dades i armaris de comunicacions en l'obra valorada en 3000€ | 1
CCP
Elèctric
C1 | u | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE METÀL·LIC DE SUPERFÍCIE CLASSE II PELS SERVEIS CRÍTICS DE LA CAMBRA DE COMUNICACIONS DE L'ESTACIÓ A DECIDIR DURANT LA FASE DE PROJECTE, MARCA SCHNEIDER AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL PRISMA PLUS G DE 650x600x260MM SEGONS ELS ESQUEMES TIPUS ADJUNTS A PROJECTE.QUEDA INCLÒS PANY DE CLAU TRIANGLE MASCLE 7MM, UN DISTRIBUÏDOR DE FASES DE TETRAPOLAR 125A (ICC=20KA), BARRA DE TERRES, ETIQUETATGE DE TOTES LES SORTIDES I FRONTAL DEL QUADRE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC, ETIQUETATGE DELS CABLES I BORNS, 5 PROTECCIONS SCHNEIDER ELECTRIC MAGNETOTÈRMIQUES CORVA ´´C´´ (C60N) AMB DIFERENCIAL VIGI INSTANTANI CLASSE ´´A´´ SUPER INMUNITZAT 2P Ó 3P, UN INTERRUPTOR SECCIONADOR EN CARREGA DE 63A, BORNS TIPUS CEP WAGO FIXATS EN GUIA DIN EN L'ÚLTIMA FILA NECESSARIS PER DISTRIBUIR LES SORTIDES I ENTRADES AL QUADRE, ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D'ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. Inclou els contactes auxiliars de totes les proteccions cablejades fins a bornes en el quadre. Les proteccions seran les següents: C60N +VIGI C32/0,3A "SI" C60N +VIGI C6/0,03A "SI" C60N +VIGI C10/0,03A "SI" C60N +VIGI C10/0,03A "SI" C60N +VIGI C10/0,03A "SI" | 2
C2 | u | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE METÀL·LIC DE SUPERFÍCIE CLASSE II PELS SERVEIS SAI DE LA CAMBRA DE COMUNICACIONS DE L'ESTACIÓ A DECIDIR DURANT LA FASE DE PROJECTE, MARCA SCHNEIDER AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL PRISMA PLUS G DE 1050x600x260MM SEGONS ELS ESQUEMES TIPUS ADJUNTS A PROJECTE.QUEDA INCLÒS PANY DE CLAU TRIANGLE MASCLE 7MM, UN DISTRIBUÏDOR DE FASES DE TETRAPOLAR 125A (ICC=20KA), PROTECCIÓ SOBRETENSIONS CLASSE 3 PHOENIX CONTACT, BARRA DE TERRES, ETIQUETATGE DE TOTES LES SORTIDES I FRONTAL DEL QUADRE AMB PLACA DE BAQUELITA VERMELLA AMB LLETRA DE COLOR NEGRE, ETIQUETATGE DELS CABLES I BORNS, 16 PROTECCIONS SCHNEIDER ELECTRIC MAGNETOTÈRMIQUES CORVA ´C´ (C60N) AMB DIFERENCIAL VIGI INSTANTANI CLASSE ´A´ SUPER INMUNITZAT 2P Ó 3P, UN INTERRUPTOR SECCIONADOR EN CARREGA DE 63A, BORNS TIPUS CEP WAGO FIXATS EN GUIA DIN EN L'ÚLTIMA FILA NECESSARIS PER DISTRIBUIR LES SORTIDES I ENTRADES AL QUADRE, ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. Inclou els contactes auxiliars de totes les proteccions cablejades fins a bornes en el quadre. Les proteccions seran 16 i seran les següents: C60N +VIGI C16/0,03A "SI" C60N +VIGI C16/0,03A "SI" C60N +VIGI C16/0,03A "SI" C60N +VIGI C16/0,03A "SI" C60N +VIGI C16/0,03A "SI" C60N +VIGI C6/0,03A "SI" C60N +VIGI C10/0,03A "SI" C60N +VIGI C6/0,03A "SI" C60N +VIGI C10/0,03A "SI" C60N +VIGI C10/0,03A "SI" C60N +VIGI C25/0,3A "SI" C60N +VIGI C25/0,3A "SI" C60N +VIGI C25/0,3A "SI" C60N +VIGI C10/0,3A "SI" C60N +VIGI C16/0,03A "SI" C60N +VIGI C16/0,03A "SI" | 2
C3 | u | Subministre, instal·lació i posta en servei de conjunt d'interruptor automàtic magnetotermic de 25 A/C d'intensitat nominal, bipolar, de 25 KA de poder de tall, model C60l, amb bloc diferencial model vigi c60 tripolar, 300 mA, 63A, classe A, selectiu, superimmunitzat, i contactes interruptor i auxiliars, per a sortida de quadre general a pannells 2c/2nc, incloent part proporcional de cables de potencia i senyal, connectats a circuit intern de l'automatic del quadre, en colors normalitzats, borns tipus clema-cep marca WAGO o equivalent, retolació de frontis, cables i borns, aixi com les modificacions i mecanitzacions necessaries en l'armari per a la installació de la nova protecció i/o borners, tot segons les especificacions del plec de prescripcions tecniques, connexionat, provat i verificat, inclos treball nocturn i reduït | 2
C4 | m | Subministre i instal·lació de cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 KV 4x60 segons UNE 21123, tipus Exzhellent de Grupo General Cable o equivalent, inclos transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, desmuntatge i muntatge de cel ras en cas necessari, marcatge indeleble i material auxiliar necessari | 200
C5 | m | Subministre i instal·lació de cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 KV 3x4 segons UNE 21123, tipus Exzhellent de Grupo General Cable o equivalent, inclos transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, desmuntatge i muntatge de cel ras en cas necessari, marcatge indeleble i material auxiliar necessari | 200
C6 | m | Safata metallica de planxa d'acer galvanitzat amb acabat exterior de pintura EPOXI, no perforada de 200x100 mm amb tapa tipus BCR de CIMEL o equivalent, amb part proporcional de suports i separador (BT/Coms) i material auxiliar, inclos transport a obra i muntatge superficial, tot seguint plec prescripcions de FMB. | 20
C7 | m | Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari | 15
C8 | u | Confecció de projecte segons el vigent REBT i legalització de tota la instal•lació elèctrica realitzada davant de l'organisme oficial competent (EIC). Incloent-hi posterior lliurament a FMB d'una copia de tota la documentació resultant (copia visada del projecte, certificat d'instal•lació electrica, certificat de direcció i acabament d'obra, certificat d'inspecció inicial amb qualificació de resultat favorable). S'inclou l'aixecament i elaboració de plànols i esquemes nous per la legalització, sense el suport del plànols actuals de FMB en cas de no estar disponibles. | 2
CCP
Varis
C9 | m | Retirada de caixa de paret prolongació de la Gigabit i retirada de tot el cablejat associat i FO en cas necessari. Trasllat de l'equip de MOUtv a rack de comunicacions existent. Cablejat dels 2 punts de dades RJ45 s/ftp CAT6A dels cartells del MOUTV fins a repartidor existent. Fusions FO en cas necessari en el trasllat de l'equip MOUTV | 2
C10 | u | Subministrament i instal·lació d'armari RITTAL, model TMB-8428P de dimensions 800X800X2200 (RACK 19"), amb portes perforades dobles de 40cm cada una i amb bombí KABA segons el pla de tancament de FMB, amb tots els elements i suports necessaris per poder instal·lar en el seu interior electrònica i cablejat de diferents tipus. Inclou el Powerbox complet amb els 8 endolls en el seu interior totalment cablejats i connectats. Inclou l'etiquetatge segons criteris de TMB. Inclou la correcta fixació al terra. | 1
C11 | u | Connexió a terra d'armaris, quadres, perimetral i tots aquells elements que ho requereixin de la cambra de comunicacions. Inclou cable i tot el petit material necessari per la seva correcta execució. | 2