## Full 1
Obra: | Projecte de reparacio de defectes de Baixa tensio
Pressupost | [10 empty] | % C.I. | 5
Codi | Tipus | U | Resum | [6 empty] | Quantitat | Preu (€) | Import (€)
CENTRE MOBILITY | Capítol |  | Projecte de reparacio de defectes de Baixa tensio | [7 empty] | 55538.76 | 55538.76
01 | Capítol |  | Sot d'en Ferrer | [7 empty] | 11880.07 | 11880.07
1.1 | Capítol |  | Càmera 1 | [7 empty] | 3604.64 | 3604.64
1.5.1 | Capítol |  | Obra civil | [7 empty] | 3604.64 | 3604.64
IEH013 | Partida | m | Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. | [6 empty] | 65 | 10.65 | 692.25
Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
mt35cun030R | Material | m | Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Segons UNE 21123-2. | [6 empty] | 1 | 7.15 | 7.15
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.051 | 29.34 | 1.5
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.051 | 25.25 | 1.29
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 9.94 | 0.2
|  |  | IEH013 | [6 empty] | 65 | 10.65 | 692.25
DMX020 | Partida | m² | Demolició de paviment de formigó | [6 empty] | 23.5 | 20.45 | 480.58
Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 47 | 0.5 |  | 23.5 | 23.5
mq01exn050c | Maquinària | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. | [6 empty] | 0.162 | 74.78 | 12.11
mq01ret010 | Maquinària | h | Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. | [6 empty] | 0.054 | 47.12 | 2.54
mo112 | Mà d'obra | h | Peó especialitzat construcció. | [6 empty] | 0.181 | 24.59 | 4.45
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 19.1 | 0.38
|  |  | DMX020 | [6 empty] | 23.5 | 20.45 | 480.58
DMX030 | Partida | m² | Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic | [6 empty] | 4.2 | 10.5 | 44.1
Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Tall previ del contorn de a zona a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 7 | 0.6 |  | 4.2
[9 empty] | 0 | 4.2
mq05mai030 | Maquinària | h | Martell pneumàtic. | [6 empty] | 0.241 | 4.69 | 1.13
mq05pdm110 | Maquinària | h | Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. | [6 empty] | 0.12 | 7.94 | 0.95
mq11eqc010 | Maquinària | h | Talladora de paviment amb arrencada, desplaçament i regulació del disc de tall manuals. | [6 empty] | 0.005 | 42.17 | 0.21
mo112 | Mà d'obra | h | Peó especialitzat construcció. | [6 empty] | 0.098 | 24.59 | 2.41
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.238 | 21.42 | 5.1
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 9.8 | 0.2
|  |  | DMX030 | [6 empty] | 4.2 | 10.5 | 44.1
ADE010 | Partida | m³ | Excavació de rases | [6 empty] | 13.21 | 37.83 | 499.73
Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de sorra semidensa, amb mitjans manuals, i aplec en les vores de l'excavació. Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 47 | 0.4 | 0.5 | 9.4
[6 empty] | 7 | 0.6 | 0.8 | 3.36
|  |  |  | Arqueta | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.45 | 13.21
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 1.649 | 21.42 | 35.32
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 35.32 | 0.71
|  |  | ADE010 | [6 empty] | 13.21 | 37.83 | 499.73
ADR010 | Partida | m³ | Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions | [6 empty] | 12.76 | 15.57 | 198.67
Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 47 | 0.4 | 0.5 | 9.4
[6 empty] | 7 | 0.6 | 0.8 | 3.36 | 12.76
mt01var010 | Material | m | Cinta plastificada. | [6 empty] | 1.1 | 0.3 | 0.33
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.108 | 10.62 | 1.15
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.802 | 4 | 3.21
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.011 | 121.33 | 1.33
mq04cab010c | Maquinària | h | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.016 | 46.03 | 0.74
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.363 | 21.42 | 7.78
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 14.54 | 0.29
|  |  | ADR010 | [6 empty] | 12.76 | 15.57 | 198.67
GRA020 | Partida | m³ | Transport amb camió de residus inertes | [6 empty] | 6.233 | 15.63 | 97.42
Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància. Inclou: Nada. Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa | 23.5 |  |  | 0.15 | 3.525
[5 empty] | 4.2 |  |  | 0.15 | 0.63
|  |  |  | Esponjament |  | 1.5 |  |  | 4.155 | 6.233
mq04cap020aa | Maquinària | h | Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. | [6 empty] | 0.244 | 59.83 | 14.6
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 14.6 | 0.29
|  |  | GRA020 | [6 empty] | 6.233 | 15.63 | 97.42
GTA020 | Partida | m³ | Transport de terres | [6 empty] | 0.585 | 6.83 | 4
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada. Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa | 13.21 |  |  |  | 13.21
|  |  |  | Reomplerat | -1 | 12.76 |  |  | -12.76
|  |  |  | Esponjament |  | 1.3 |  |  | 0.45 | 0.585
mq04cab010e | Maquinària | h | Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. | [6 empty] | 0.132 | 48.27 | 6.37
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.37 | 0.13
|  |  | GTA020 | [6 empty] | 0.585 | 6.83 | 4
UXC010 | Partida | m² | Paviment continu de formigó | [6 empty] | 23.5 | 35.09 | 824.62
Paviment continu de formigó imprès, amb junts, de 15 cm d'espessor, realitzat amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant; acolorit i endurit superficialment mitjançant espolsada amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, rendiment 4,5 kg/m²; acabat imprès en relleu prèvia aplicació de desemmotllant en pols, color gris clar; i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant. Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de la superfície base. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Anivellat i remolinat manual del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del morter acolorit endurecedor. Aplicació del desmoldejant fins a aconseguir una cobriment total. Impressió del formigó mitjançant motlles. Retirada d'encofrats. Neteja de la superfície de formigó, mitjançant màquina hidronetejadora d'aigua a pressió. Aplicació de la resina d'acabat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
mt10hmf010tLb | Material | m³ | Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. | [6 empty] | 0.105 | 88.2 | 9.26
mt09wnc011bb | Material | kg | Morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, compost de ciment, àrids de sílice, additius orgànics i pigments. | [6 empty] | 4.5 | 0.46 | 2.07
mt09wnc020j | Material | kg | Desemmotllant en pols, color gris clar, aplicat en paviments continus de formigó imprès, compost de càrregues, pigments i additius orgànics. | [6 empty] | 0.2 | 5.87 | 1.17
mt09wnc030a | Material | kg | Resina impermeabilitzant, per la cura i segellament de paviments continus de formigó imprès, composta de resina sintètica en dispersió aquosa i additius específics. | [6 empty] | 0.25 | 10.07 | 2.52
mq06vib020 | Maquinària | h | Regla vibrant de 3 m. | [6 empty] | 0.017 | 5.34 | 0.09
mq08lch040 | Maquinària | h | Hidronetejadora a pressió. | [6 empty] | 0.165 | 5.27 | 0.87
mo041 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.234 | 29.67 | 6.94
mo087 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.373 | 26.39 | 9.84
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 32.76 | 0.66
|  |  | UXC010 | [6 empty] | 23.5 | 35.09 | 824.62
UXF010 | Partida | m² | Paviment de mescla bituminosa contínua | [6 empty] | 4.2 | 12.26 | 51.49
Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
mt47aag020aa | Material | t | Mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració, segons UNE-EN 13108-1. | [6 empty] | 0.115 | 92.69 | 10.66
mq11ext030 | Maquinària | h | Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW. | [6 empty] | 0.001 | 231.9 | 0.23
mq02ron010a | Maquinària | h | Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kW, de 2450 kg, amplada de treball 100 cm. | [6 empty] | 0.001 | 56.85 | 0.06
mq11com010 | Maquinària | h | Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t. | [6 empty] | 0.001 | 66.51 | 0.07
mo041 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.003 | 29.67 | 0.09
mo087 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.013 | 26.39 | 0.34
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 11.45 | 0.23
|  |  | UXF010 | [6 empty] | 4.2 | 12.26 | 51.49
D14 | Partida | UT | PERICO DE 38x38x55 CM | [6 empty] | 3 | 67.02 | 201.06
PERICO DE 38x38x55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGO HM-20/P/20 l I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA.
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.978 | 24.5 | 23.96
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.978 | 26.95 | 26.36
P08 | Material | T | SORRA PEDRA GRANIT | [6 empty] | 0.013 | 10.86 | 0.14
P13 | Material | UT | MOTLLE METAL·LIC PER ENCOFRAR PERICÓ | [6 empty] | 1 | 1.57 | 1.57
P14 | Material | UT | MAO CALAT 29X14X10 CM P/REVESTIR | [6 empty] | 6 | 0.19 | 1.14
P11 | Material | M3 | FORMIGO HM-30/B/20/I+E | [6 empty] | 0.26 | 40.99 | 10.66
|  |  | D14 | [6 empty] | 3 | 67.02 | 201.06
D15 | Partida | UT | BASTIMENT I TAPA PER A PERICO | [6 empty] | 3 | 29.23 | 87.69
BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES , COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.273 | 24.5 | 6.69
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.273 | 26.95 | 7.36
P07 | Material | M3 | MORTER MIXT | [6 empty] | 0.02 | 85.73 | 1.71
P15 | Material | UT | TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES . COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04. ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES. | [6 empty] | 1 | 12.08 | 12.08
|  |  | D15 | [6 empty] | 3 | 29.23 | 87.69
D21 | Partida | ML | CINTA DE PVC | [6 empty] | 59 | 0.19 | 11.21
CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIO D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES. INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB
M04 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª Electricista | [6 empty] | 0.002 | 24.5 | 0.05
MO5 | Mà d'obra | H | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.002 | 20 | 0.04
P22 | Material | ML | CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES, INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB | [6 empty] | 1.02 | 0.09 | 0.09
|  |  | D21 | [6 empty] | 59 | 0.19 | 11.21
IUP050 | Partida | m | Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic. | [6 empty] | 59 | 6.98 | 411.82
Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 90 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia080ae | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 4.42 | 4.42
mt35www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. | [6 empty] | 0.1 | 1.52 | 0.15
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.044 | 29.34 | 1.29
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.026 | 25.25 | 0.66
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.52 | 0.13
|  |  | IUP050 | [6 empty] | 59 | 6.98 | 411.82
|  |  | 1.5.1 | [7 empty] | 3604.64 | 3604.64
|  |  | 1.1 | [7 empty] | 3604.64 | 3604.64
1.2 | Capítol |  | Càmera 2 | [7 empty] | 1755.79 | 1755.79
1.1.1 | Capítol |  | Obra civil | [7 empty] | 1755.79 | 1755.79
DMX020 | Partida | m² | Demolició de paviment de formigó | [6 empty] | 0.4 | 20.45 | 8.18
Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 1 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4
mq01exn050c | Maquinària | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. | [6 empty] | 0.162 | 74.78 | 12.11
mq01ret010 | Maquinària | h | Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. | [6 empty] | 0.054 | 47.12 | 2.54
mo112 | Mà d'obra | h | Peó especialitzat construcció. | [6 empty] | 0.181 | 24.59 | 4.45
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 19.1 | 0.38
|  |  | DMX020 | [6 empty] | 0.4 | 20.45 | 8.18
DMX030 | Partida | m² | Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic | [6 empty] | 7.2 | 10.5 | 75.6
Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Tall previ del contorn de a zona a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 12 | 0.6 |  | 7.2
[9 empty] | 0 | 7.2
mq05mai030 | Maquinària | h | Martell pneumàtic. | [6 empty] | 0.241 | 4.69 | 1.13
mq05pdm110 | Maquinària | h | Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. | [6 empty] | 0.12 | 7.94 | 0.95
mq11eqc010 | Maquinària | h | Talladora de paviment amb arrencada, desplaçament i regulació del disc de tall manuals. | [6 empty] | 0.005 | 42.17 | 0.21
mo112 | Mà d'obra | h | Peó especialitzat construcció. | [6 empty] | 0.098 | 24.59 | 2.41
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.238 | 21.42 | 5.1
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 9.8 | 0.2
|  |  | DMX030 | [6 empty] | 7.2 | 10.5 | 75.6
ADE010 | Partida | m³ | Excavació de rases | [6 empty] | 6.06 | 37.83 | 229.25
Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de sorra semidensa, amb mitjans manuals, i aplec en les vores de l'excavació. Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 12 | 0.6 | 0.8 | 5.76
|  |  |  | Arqueta | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 6.06
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 1.649 | 21.42 | 35.32
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 35.32 | 0.71
|  |  | ADE010 | [6 empty] | 6.06 | 37.83 | 229.25
ADR010 | Partida | m³ | Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions | [6 empty] | 5.76 | 15.57 | 89.68
Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 12 | 0.6 | 0.8 | 5.76
[9 empty] | 0 | 5.76
mt01var010 | Material | m | Cinta plastificada. | [6 empty] | 1.1 | 0.3 | 0.33
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.108 | 10.62 | 1.15
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.802 | 4 | 3.21
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.011 | 121.33 | 1.33
mq04cab010c | Maquinària | h | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.016 | 46.03 | 0.74
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.363 | 21.42 | 7.78
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 14.54 | 0.29
|  |  | ADR010 | [6 empty] | 5.76 | 15.57 | 89.68
GRA020 | Partida | m³ | Transport amb camió de residus inertes | [6 empty] | 1.71 | 15.63 | 26.73
Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància. Inclou: Nada. Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa | 7.2 |  |  | 0.15 | 1.08
[5 empty] | 0.4 |  |  | 0.15 | 0.06
|  |  |  | Esponjament |  | 1.5 |  |  | 1.14 | 1.71
mq04cap020aa | Maquinària | h | Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. | [6 empty] | 0.244 | 59.83 | 14.6
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 14.6 | 0.29
|  |  | GRA020 | [6 empty] | 1.71 | 15.63 | 26.73
GTA020 | Partida | m³ | Transport de terres | [6 empty] | 0.39 | 6.83 | 2.66
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada. Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa | 6.06 |  |  |  | 6.06
|  |  |  | Reomplert | -1 | 5.76 |  |  | -5.76
|  |  |  | Esponjament |  | 1.3 |  |  | 0.3 | 0.39
mq04cab010e | Maquinària | h | Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. | [6 empty] | 0.132 | 48.27 | 6.37
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.37 | 0.13
|  |  | GTA020 | [6 empty] | 0.39 | 6.83 | 2.66
UXC010 | Partida | m² | Paviment continu de formigó | [6 empty] | 0.4 | 35.09 | 14.04
Paviment continu de formigó imprès, amb junts, de 15 cm d'espessor, realitzat amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant; acolorit i endurit superficialment mitjançant espolsada amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, rendiment 4,5 kg/m²; acabat imprès en relleu prèvia aplicació de desemmotllant en pols, color gris clar; i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant. Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de la superfície base. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Anivellat i remolinat manual del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del morter acolorit endurecedor. Aplicació del desmoldejant fins a aconseguir una cobriment total. Impressió del formigó mitjançant motlles. Retirada d'encofrats. Neteja de la superfície de formigó, mitjançant màquina hidronetejadora d'aigua a pressió. Aplicació de la resina d'acabat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
mt10hmf010tLb | Material | m³ | Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. | [6 empty] | 0.105 | 88.2 | 9.26
mt09wnc011bb | Material | kg | Morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, compost de ciment, àrids de sílice, additius orgànics i pigments. | [6 empty] | 4.5 | 0.46 | 2.07
mt09wnc020j | Material | kg | Desemmotllant en pols, color gris clar, aplicat en paviments continus de formigó imprès, compost de càrregues, pigments i additius orgànics. | [6 empty] | 0.2 | 5.87 | 1.17
mt09wnc030a | Material | kg | Resina impermeabilitzant, per la cura i segellament de paviments continus de formigó imprès, composta de resina sintètica en dispersió aquosa i additius específics. | [6 empty] | 0.25 | 10.07 | 2.52
mq06vib020 | Maquinària | h | Regla vibrant de 3 m. | [6 empty] | 0.017 | 5.34 | 0.09
mq08lch040 | Maquinària | h | Hidronetejadora a pressió. | [6 empty] | 0.165 | 5.27 | 0.87
mo041 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.234 | 29.67 | 6.94
mo087 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.373 | 26.39 | 9.84
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 32.76 | 0.66
|  |  | UXC010 | [6 empty] | 0.4 | 35.09 | 14.04
UXF010 | Partida | m² | Paviment de mescla bituminosa contínua | [6 empty] | 7.2 | 12.26 | 88.27
Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
mt47aag020aa | Material | t | Mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració, segons UNE-EN 13108-1. | [6 empty] | 0.115 | 92.69 | 10.66
mq11ext030 | Maquinària | h | Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW. | [6 empty] | 0.001 | 231.9 | 0.23
mq02ron010a | Maquinària | h | Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kW, de 2450 kg, amplada de treball 100 cm. | [6 empty] | 0.001 | 56.85 | 0.06
mq11com010 | Maquinària | h | Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t. | [6 empty] | 0.001 | 66.51 | 0.07
mo041 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.003 | 29.67 | 0.09
mo087 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.013 | 26.39 | 0.34
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 11.45 | 0.23
|  |  | UXF010 | [6 empty] | 7.2 | 12.26 | 88.27
D14 | Partida | UT | PERICO DE 38x38x55 CM | [6 empty] | 2 | 67.02 | 134.04
PERICO DE 38x38x55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGO HM-20/P/20 l I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA.
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.978 | 24.5 | 23.96
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.978 | 26.95 | 26.36
P08 | Material | T | SORRA PEDRA GRANIT | [6 empty] | 0.013 | 10.86 | 0.14
P13 | Material | UT | MOTLLE METAL·LIC PER ENCOFRAR PERICÓ | [6 empty] | 1 | 1.57 | 1.57
P14 | Material | UT | MAO CALAT 29X14X10 CM P/REVESTIR | [6 empty] | 6 | 0.19 | 1.14
P11 | Material | M3 | FORMIGO HM-30/B/20/I+E | [6 empty] | 0.26 | 40.99 | 10.66
|  |  | D14 | [6 empty] | 2 | 67.02 | 134.04
D15 | Partida | UT | BASTIMENT I TAPA PER A PERICO | [6 empty] | 2 | 29.23 | 58.46
BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES , COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.273 | 24.5 | 6.69
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.273 | 26.95 | 7.36
P07 | Material | M3 | MORTER MIXT | [6 empty] | 0.02 | 85.73 | 1.71
P15 | Material | UT | TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES . COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04. ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES. | [6 empty] | 1 | 12.08 | 12.08
|  |  | D15 | [6 empty] | 2 | 29.23 | 58.46
IUP050 | Partida | m | Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic. | [6 empty] | 13 | 6.98 | 90.74
Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 90 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia080ae | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 4.42 | 4.42
mt35www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. | [6 empty] | 0.1 | 1.52 | 0.15
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.044 | 29.34 | 1.29
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.026 | 25.25 | 0.66
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.52 | 0.13
|  |  | IUP050 | [6 empty] | 13 | 6.98 | 90.74
D21 | Partida | ML | CINTA DE PVC | [6 empty] | 13 | 0.19 | 2.47
CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIO D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES. INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB
M04 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª Electricista | [6 empty] | 0.002 | 24.5 | 0.05
MO5 | Mà d'obra | H | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.002 | 20 | 0.04
P22 | Material | ML | CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES, INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB | [6 empty] | 1.02 | 0.09 | 0.09
|  |  | D21 | [6 empty] | 13 | 0.19 | 2.47
IEP022 | Partida | U | Placa de coure electrolític pur de 500x500x1,5 mm | [6 empty] | 1 | 51.72 | 51.72
Subministrament i instal·lació de presa de terra composta per un pou de 2 m de profunditat en l'interior de la qual s'instal·la una placa de coure electrolític pur de 500x500x1,5 mm unida a la barra conductora de coure estanyat de 30x2 mm, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació del pou, col·locació de la placa en el seu interior, connexió entre la placa i el conductor de terra mitjançant platina conductora, col·locació de l'arqueta de registre, connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç mitjançant born d'unió, reblert amb terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). Inclou: Replanteig. Excavació del pou. Col·locació de la placa. Connexió de la placa amb la platina conductora. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Connexionat a la xarxa de terra. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35tte020b | Material | U | Placa de coure electrolític pur per a connexió a terra, de 500x500x1,5 mm, amb born d'unió. | [6 empty] | 1 | 20.38 | 20.38
mt41pca010 | Material | M | Platina conductora de coure estanyat, nua, de 30x2 mm. | [6 empty] | 1.5 | 4.87 | 7.31
mt35tta060 | Material | U | Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la conductivitat de posades a terra. | [6 empty] | 2 | 2.84 | 5.68
mt35www02 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. | [6 empty] | 1 | 0.85 | 0.85
mq01ret020B | Maquinària | H | Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. | [6 empty] | 0.063 | 29.91 | 1.88
mq04ua02C | Maquinària | H | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.082 | 7.62 | 0.62
mq02rod010 | Maquinària | H | Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible. | [6 empty] | 0.121 | 5.32 | 0.64
mq02cia020 | Maquinària | H | Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.008 | 32.56 | 0.26
mq04cab01C | Maquinària | H | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.012 | 32.9 | 0.39
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.171 | 29.34 | 5.02
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.171 | 25.25 | 4.32
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.044 | 21.42 | 0.94
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 48.29 | 0.97
|  |  | IEP022 | [6 empty] | 1 | 51.72 | 51.72
IEH013 | Partida | m | Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. | [6 empty] | 83 | 10.65 | 883.95
Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
mt35cun030R | Material | m | Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Segons UNE 21123-2. | [6 empty] | 1 | 7.15 | 7.15
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.051 | 29.34 | 1.5
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.051 | 25.25 | 1.29
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 9.94 | 0.2
|  |  | IEH013 | [6 empty] | 83 | 10.65 | 883.95
|  |  | 1.1.1 | [7 empty] | 1755.79 | 1755.79
|  |  | 1.2 | [7 empty] | 1755.79 | 1755.79
1.3 | Capítol |  | Panell DINAMIC | [7 empty] | 2576.11 | 2576.11
1.3.1 | Capítol |  | Obra civil | [7 empty] | 2576.11 | 2576.11
DMX020 | Partida | m² | Demolició de paviment de formigó | [6 empty] | 1 | 20.45 | 20.45
Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 2 | 0.5 |  | 1 | 1
mq01exn050c | Maquinària | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. | [6 empty] | 0.162 | 74.78 | 12.11
mq01ret010 | Maquinària | h | Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. | [6 empty] | 0.054 | 47.12 | 2.54
mo112 | Mà d'obra | h | Peó especialitzat construcció. | [6 empty] | 0.181 | 24.59 | 4.45
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 19.1 | 0.38
|  |  | DMX020 | [6 empty] | 1 | 20.45 | 20.45
DMX030 | Partida | m² | Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic | [6 empty] | 15.6 | 10.5 | 163.8
Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Tall previ del contorn de a zona a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 26 | 0.6 |  | 15.6
[9 empty] | 0 | 15.6
mq05mai030 | Maquinària | h | Martell pneumàtic. | [6 empty] | 0.241 | 4.69 | 1.13
mq05pdm110 | Maquinària | h | Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. | [6 empty] | 0.12 | 7.94 | 0.95
mq11eqc010 | Maquinària | h | Talladora de paviment amb arrencada, desplaçament i regulació del disc de tall manuals. | [6 empty] | 0.005 | 42.17 | 0.21
mo112 | Mà d'obra | h | Peó especialitzat construcció. | [6 empty] | 0.098 | 24.59 | 2.41
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.238 | 21.42 | 5.1
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 9.8 | 0.2
|  |  | DMX030 | [6 empty] | 15.6 | 10.5 | 163.8
ADE010 | Partida | m³ | Excavació de rases | [6 empty] | 13.59 | 37.83 | 514.11
Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de sorra semidensa, amb mitjans manuals, i aplec en les vores de l'excavació. Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 28 | 0.6 | 0.8 | 13.44
|  |  |  | Arqueta | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.15 | 13.59
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 1.649 | 21.42 | 35.32
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 35.32 | 0.71
|  |  | ADE010 | [6 empty] | 13.59 | 37.83 | 514.11
ADR010 | Partida | m³ | Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions | [6 empty] | 13.44 | 15.57 | 209.26
Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 28 | 0.6 | 0.8 | 13.44
[9 empty] | 0 | 13.44
mt01var010 | Material | m | Cinta plastificada. | [6 empty] | 1.1 | 0.3 | 0.33
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.108 | 10.62 | 1.15
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.802 | 4 | 3.21
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.011 | 121.33 | 1.33
mq04cab010c | Maquinària | h | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.016 | 46.03 | 0.74
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.363 | 21.42 | 7.78
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 14.54 | 0.29
|  |  | ADR010 | [6 empty] | 13.44 | 15.57 | 209.26
GRA020 | Partida | m³ | Transport amb camió de residus inertes | [6 empty] | 3.735 | 15.63 | 58.38
Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància. Inclou: Nada. Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa | 1 |  |  | 0.15 | 0.15
[5 empty] | 15.6 |  |  | 0.15 | 2.34
[6 empty] | 1.5 |  |  | 2.49 | 3.735
mq04cap020aa | Maquinària | h | Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. | [6 empty] | 0.244 | 59.83 | 14.6
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 14.6 | 0.29
|  |  | GRA020 | [6 empty] | 3.735 | 15.63 | 58.38
GTA020 | Partida | m³ | Transport de terres | [6 empty] | 0.195 | 6.83 | 1.33
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada. Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa | 13.59 |  |  |  | 13.59
|  |  |  | Reomplerat | -1 | 13.44 |  |  | -13.44
|  |  |  | Esponjament |  | 1.3 |  |  | 0.15 | 0.195
mq04cab010e | Maquinària | h | Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. | [6 empty] | 0.132 | 48.27 | 6.37
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.37 | 0.13
|  |  | GTA020 | [6 empty] | 0.195 | 6.83 | 1.33
UXC010 | Partida | m² | Paviment continu de formigó | [6 empty] | 1 | 35.09 | 35.09
Paviment continu de formigó imprès, amb junts, de 15 cm d'espessor, realitzat amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant; acolorit i endurit superficialment mitjançant espolsada amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, rendiment 4,5 kg/m²; acabat imprès en relleu prèvia aplicació de desemmotllant en pols, color gris clar; i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant. Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de la superfície base. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Anivellat i remolinat manual del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del morter acolorit endurecedor. Aplicació del desmoldejant fins a aconseguir una cobriment total. Impressió del formigó mitjançant motlles. Retirada d'encofrats. Neteja de la superfície de formigó, mitjançant màquina hidronetejadora d'aigua a pressió. Aplicació de la resina d'acabat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
mt10hmf010tLb | Material | m³ | Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. | [6 empty] | 0.105 | 88.2 | 9.26
mt09wnc011bb | Material | kg | Morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, compost de ciment, àrids de sílice, additius orgànics i pigments. | [6 empty] | 4.5 | 0.46 | 2.07
mt09wnc020j | Material | kg | Desemmotllant en pols, color gris clar, aplicat en paviments continus de formigó imprès, compost de càrregues, pigments i additius orgànics. | [6 empty] | 0.2 | 5.87 | 1.17
mt09wnc030a | Material | kg | Resina impermeabilitzant, per la cura i segellament de paviments continus de formigó imprès, composta de resina sintètica en dispersió aquosa i additius específics. | [6 empty] | 0.25 | 10.07 | 2.52
mq06vib020 | Maquinària | h | Regla vibrant de 3 m. | [6 empty] | 0.017 | 5.34 | 0.09
mq08lch040 | Maquinària | h | Hidronetejadora a pressió. | [6 empty] | 0.165 | 5.27 | 0.87
mo041 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.234 | 29.67 | 6.94
mo087 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.373 | 26.39 | 9.84
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 32.76 | 0.66
|  |  | UXC010 | [6 empty] | 1 | 35.09 | 35.09
UXB020 | Partida | m | Peces de vorada recta de formigó | [6 empty] | 0.01 | 36.2 | 0.36
Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de vianants A1 (20x14) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, col·locades sobre base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la calçada i al revers respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte en el cas de paviments flexibles. Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de ciment. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
mt10hmf011Bc | Material | m³ | Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en central. | [6 empty] | 0.082 | 79.51 | 6.52
mt08aaa010a | Material | m³ | Aigua. | [6 empty] | 0.006 | 1.55 | 0.01
mt09mif010ca | Material | t | Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. | [6 empty] | 0.008 | 55.73 | 0.45
mt18jbg010aa | Material | U | Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de vianants A1 (20x14) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340. | [6 empty] | 2.1 | 2.66 | 5.59
mo041 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.366 | 29.67 | 10.86
mo087 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.393 | 26.39 | 10.37
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 33.8 | 0.68
|  |  | UXB020 | [6 empty] | 0.01 | 36.2 | 0.36
DMX090 | Partida | m | Aixecat de vorada sobre base de formigó + reposició | [6 empty] | 1 | 32.45 | 32.45
Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals i recuperació, aplec i col·locació del 100% del material en el mateix emplaçament, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del revers de les rajoles. Aplec dels materials a reutilitzar. Reposició de l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
mt09mif010ca | Material | t | Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. | [6 empty] | 0.009 | 55.73 | 0.5
mt08aaa010a | Material | m³ | Aigua. | [6 empty] | 0.006 | 1.55 | 0.01
mt10hmf011Bc | Material | m³ | Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en central. | [6 empty] | 0.082 | 79.51 | 6.52
mo112 | Mà d'obra | h | Peó especialitzat construcció. | [6 empty] | 0.055 | 24.59 | 1.35
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.109 | 21.42 | 2.33
mo041 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.337 | 29.67 | 10
mo087 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.363 | 26.39 | 9.58
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 30.29 | 0.61
|  |  | DMX090 | [6 empty] | 1 | 32.45 | 32.45
UXF010 | Partida | m² | Paviment de mescla bituminosa contínua | [6 empty] | 15.6 | 12.26 | 191.26
Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
mt47aag020aa | Material | t | Mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració, segons UNE-EN 13108-1. | [6 empty] | 0.115 | 92.69 | 10.66
mq11ext030 | Maquinària | h | Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW. | [6 empty] | 0.001 | 231.9 | 0.23
mq02ron010a | Maquinària | h | Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kW, de 2450 kg, amplada de treball 100 cm. | [6 empty] | 0.001 | 56.85 | 0.06
mq11com010 | Maquinària | h | Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t. | [6 empty] | 0.001 | 66.51 | 0.07
mo041 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.003 | 29.67 | 0.09
mo087 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.013 | 26.39 | 0.34
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 11.45 | 0.23
|  |  | UXF010 | [6 empty] | 15.6 | 12.26 | 191.26
D14 | Partida | UT | PERICO DE 38x38x55 CM | [6 empty] | 1 | 67.02 | 67.02
PERICO DE 38x38x55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGO HM-20/P/20 l I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA.
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.978 | 24.5 | 23.96
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.978 | 26.95 | 26.36
P08 | Material | T | SORRA PEDRA GRANIT | [6 empty] | 0.013 | 10.86 | 0.14
P13 | Material | UT | MOTLLE METAL·LIC PER ENCOFRAR PERICÓ | [6 empty] | 1 | 1.57 | 1.57
P14 | Material | UT | MAO CALAT 29X14X10 CM P/REVESTIR | [6 empty] | 6 | 0.19 | 1.14
P11 | Material | M3 | FORMIGO HM-30/B/20/I+E | [6 empty] | 0.26 | 40.99 | 10.66
|  |  | D14 | [6 empty] | 1 | 67.02 | 67.02
D15 | Partida | UT | BASTIMENT I TAPA PER A PERICO | [6 empty] | 1 | 29.23 | 29.23
BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES , COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.273 | 24.5 | 6.69
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.273 | 26.95 | 7.36
P07 | Material | M3 | MORTER MIXT | [6 empty] | 0.02 | 85.73 | 1.71
P15 | Material | UT | TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES . COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04. ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES. | [6 empty] | 1 | 12.08 | 12.08
|  |  | D15 | [6 empty] | 1 | 29.23 | 29.23
IUP050 | Partida | m | Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic. | [6 empty] | 25 | 6.98 | 174.5
Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 90 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia080ae | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 4.42 | 4.42
mt35www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. | [6 empty] | 0.1 | 1.52 | 0.15
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.044 | 29.34 | 1.29
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.026 | 25.25 | 0.66
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.52 | 0.13
|  |  | IUP050 | [6 empty] | 25 | 6.98 | 174.5
D21 | Partida | ML | CINTA DE PVC | [6 empty] | 25 | 0.19 | 4.75
CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIO D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES. INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB
M04 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª Electricista | [6 empty] | 0.002 | 24.5 | 0.05
MO5 | Mà d'obra | H | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.002 | 20 | 0.04
P22 | Material | ML | CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES, INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB | [6 empty] | 1.02 | 0.09 | 0.09
|  |  | D21 | [6 empty] | 25 | 0.19 | 4.75
IEP022 | Partida | U | Placa de coure electrolític pur de 500x500x1,5 mm | [6 empty] | 1 | 51.72 | 51.72
Subministrament i instal·lació de presa de terra composta per un pou de 2 m de profunditat en l'interior de la qual s'instal·la una placa de coure electrolític pur de 500x500x1,5 mm unida a la barra conductora de coure estanyat de 30x2 mm, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació del pou, col·locació de la placa en el seu interior, connexió entre la placa i el conductor de terra mitjançant platina conductora, col·locació de l'arqueta de registre, connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç mitjançant born d'unió, reblert amb terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). Inclou: Replanteig. Excavació del pou. Col·locació de la placa. Connexió de la placa amb la platina conductora. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Connexionat a la xarxa de terra. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35tte020b | Material | U | Placa de coure electrolític pur per a connexió a terra, de 500x500x1,5 mm, amb born d'unió. | [6 empty] | 1 | 20.38 | 20.38
mt41pca010 | Material | M | Platina conductora de coure estanyat, nua, de 30x2 mm. | [6 empty] | 1.5 | 4.87 | 7.31
mt35tta060 | Material | U | Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la conductivitat de posades a terra. | [6 empty] | 2 | 2.84 | 5.68
mt35www02 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. | [6 empty] | 1 | 0.85 | 0.85
mq01ret020B | Maquinària | H | Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. | [6 empty] | 0.063 | 29.91 | 1.88
mq04ua02C | Maquinària | H | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.082 | 7.62 | 0.62
mq02rod010 | Maquinària | H | Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible. | [6 empty] | 0.121 | 5.32 | 0.64
mq02cia020 | Maquinària | H | Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.008 | 32.56 | 0.26
mq04cab01C | Maquinària | H | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.012 | 32.9 | 0.39
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.171 | 29.34 | 5.02
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.171 | 25.25 | 4.32
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.044 | 21.42 | 0.94
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 48.29 | 0.97
|  |  | IEP022 | [6 empty] | 1 | 51.72 | 51.72
IEH013 | Partida | m | Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. | [6 empty] | 96 | 10.65 | 1022.4
Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
mt35cun030R | Material | m | Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Segons UNE 21123-2. | [6 empty] | 1 | 7.15 | 7.15
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.051 | 29.34 | 1.5
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.051 | 25.25 | 1.29
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 9.94 | 0.2
|  |  | IEH013 | [6 empty] | 96 | 10.65 | 1022.4
|  |  | 1.3.1 | [7 empty] | 2576.11 | 2576.11
|  |  | 1.3 | [7 empty] | 2576.11 | 2576.11
1.4 | Capítol |  | Panells DINAMICS DIRECCIONALS | [7 empty] | 3943.53 | 3943.53
1.4.1 | Capítol |  | Obra civil | [7 empty] | 3943.53 | 3943.53
DMX020 | Partida | m² | Demolició de paviment de formigó | [6 empty] | 16.5 | 20.45 | 337.43
Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 33 | 0.5 |  | 16.5 | 16.5
mq01exn050c | Maquinària | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. | [6 empty] | 0.162 | 74.78 | 12.11
mq01ret010 | Maquinària | h | Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. | [6 empty] | 0.054 | 47.12 | 2.54
mo112 | Mà d'obra | h | Peó especialitzat construcció. | [6 empty] | 0.181 | 24.59 | 4.45
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 19.1 | 0.38
|  |  | DMX020 | [6 empty] | 16.5 | 20.45 | 337.43
DMX030 | Partida | m² | Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic | [6 empty] | 8.4 | 10.5 | 88.2
Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Tall previ del contorn de a zona a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 14 | 0.6 |  | 8.4
[9 empty] | 0 | 8.4
mq05mai030 | Maquinària | h | Martell pneumàtic. | [6 empty] | 0.241 | 4.69 | 1.13
mq05pdm110 | Maquinària | h | Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. | [6 empty] | 0.12 | 7.94 | 0.95
mq11eqc010 | Maquinària | h | Talladora de paviment amb arrencada, desplaçament i regulació del disc de tall manuals. | [6 empty] | 0.005 | 42.17 | 0.21
mo112 | Mà d'obra | h | Peó especialitzat construcció. | [6 empty] | 0.098 | 24.59 | 2.41
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.238 | 21.42 | 5.1
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 9.8 | 0.2
|  |  | DMX030 | [6 empty] | 8.4 | 10.5 | 88.2
ADE010 | Partida | m³ | Excavació de rases | [6 empty] | 13.47 | 37.83 | 509.57
Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de sorra semidensa, amb mitjans manuals, i aplec en les vores de l'excavació. Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 14 | 0.6 | 0.8 | 6.72
[6 empty] | 33 | 0.4 | 0.5 | 6.6
|  |  |  | Arqueta | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.15 | 13.47
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 1.649 | 21.42 | 35.32
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 35.32 | 0.71
|  |  | ADE010 | [6 empty] | 13.47 | 37.83 | 509.57
ADR010 | Partida | m³ | Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions | [6 empty] | 13.32 | 15.57 | 207.39
Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 14 | 0.6 | 0.8 | 6.72
[6 empty] | 33 | 0.4 | 0.5 | 6.6 | 13.32
mt01var010 | Material | m | Cinta plastificada. | [6 empty] | 1.1 | 0.3 | 0.33
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.108 | 10.62 | 1.15
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.802 | 4 | 3.21
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.011 | 121.33 | 1.33
mq04cab010c | Maquinària | h | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.016 | 46.03 | 0.74
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.363 | 21.42 | 7.78
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 14.54 | 0.29
|  |  | ADR010 | [6 empty] | 13.32 | 15.57 | 207.39
GRA020 | Partida | m³ | Transport amb camió de residus inertes | [6 empty] | 5.603 | 15.63 | 87.57
Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància. Inclou: Nada. Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa | 16.5 |  |  | 0.15 | 2.475
[5 empty] | 8.4 |  |  | 0.15 | 1.26
|  |  |  | Esponjament |  | 1.5 |  |  | 3.735 | 5.603
mq04cap020aa | Maquinària | h | Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. | [6 empty] | 0.244 | 59.83 | 14.6
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 14.6 | 0.29
|  |  | GRA020 | [6 empty] | 5.603 | 15.63 | 87.57
GTA020 | Partida | m³ | Transport de terres | [6 empty] | 0.195 | 6.83 | 1.33
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada. Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa | 13.47 |  |  |  | 13.47
|  |  |  | Reomplert | -1 | 13.32 |  |  | -13.32
|  |  |  | Esponjament |  | 1.3 |  |  | 0.15 | 0.195
mq04cab010e | Maquinària | h | Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. | [6 empty] | 0.132 | 48.27 | 6.37
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.37 | 0.13
|  |  | GTA020 | [6 empty] | 0.195 | 6.83 | 1.33
UXC010 | Partida | m² | Paviment continu de formigó | [6 empty] | 16.5 | 35.09 | 578.99
Paviment continu de formigó imprès, amb junts, de 15 cm d'espessor, realitzat amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant; acolorit i endurit superficialment mitjançant espolsada amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, rendiment 4,5 kg/m²; acabat imprès en relleu prèvia aplicació de desemmotllant en pols, color gris clar; i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant. Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de la superfície base. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Anivellat i remolinat manual del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del morter acolorit endurecedor. Aplicació del desmoldejant fins a aconseguir una cobriment total. Impressió del formigó mitjançant motlles. Retirada d'encofrats. Neteja de la superfície de formigó, mitjançant màquina hidronetejadora d'aigua a pressió. Aplicació de la resina d'acabat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
mt10hmf010tLb | Material | m³ | Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. | [6 empty] | 0.105 | 88.2 | 9.26
mt09wnc011bb | Material | kg | Morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, compost de ciment, àrids de sílice, additius orgànics i pigments. | [6 empty] | 4.5 | 0.46 | 2.07
mt09wnc020j | Material | kg | Desemmotllant en pols, color gris clar, aplicat en paviments continus de formigó imprès, compost de càrregues, pigments i additius orgànics. | [6 empty] | 0.2 | 5.87 | 1.17
mt09wnc030a | Material | kg | Resina impermeabilitzant, per la cura i segellament de paviments continus de formigó imprès, composta de resina sintètica en dispersió aquosa i additius específics. | [6 empty] | 0.25 | 10.07 | 2.52
mq06vib020 | Maquinària | h | Regla vibrant de 3 m. | [6 empty] | 0.017 | 5.34 | 0.09
mq08lch040 | Maquinària | h | Hidronetejadora a pressió. | [6 empty] | 0.165 | 5.27 | 0.87
mo041 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.234 | 29.67 | 6.94
mo087 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.373 | 26.39 | 9.84
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 32.76 | 0.66
|  |  | UXC010 | [6 empty] | 16.5 | 35.09 | 578.99
UXF010 | Partida | m² | Paviment de mescla bituminosa contínua | [6 empty] | 8.4 | 12.26 | 102.98
Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
mt47aag020aa | Material | t | Mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració, segons UNE-EN 13108-1. | [6 empty] | 0.115 | 92.69 | 10.66
mq11ext030 | Maquinària | h | Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW. | [6 empty] | 0.001 | 231.9 | 0.23
mq02ron010a | Maquinària | h | Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kW, de 2450 kg, amplada de treball 100 cm. | [6 empty] | 0.001 | 56.85 | 0.06
mq11com010 | Maquinària | h | Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t. | [6 empty] | 0.001 | 66.51 | 0.07
mo041 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.003 | 29.67 | 0.09
mo087 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.013 | 26.39 | 0.34
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 11.45 | 0.23
|  |  | UXF010 | [6 empty] | 8.4 | 12.26 | 102.98
UXB020 | Partida | m | Peces de vorada recta de formigó | [6 empty] | 0.01 | 36.2 | 0.36
Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de vianants A1 (20x14) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, col·locades sobre base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la calçada i al revers respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte en el cas de paviments flexibles. Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de ciment. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
mt10hmf011Bc | Material | m³ | Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en central. | [6 empty] | 0.082 | 79.51 | 6.52
mt08aaa010a | Material | m³ | Aigua. | [6 empty] | 0.006 | 1.55 | 0.01
mt09mif010ca | Material | t | Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. | [6 empty] | 0.008 | 55.73 | 0.45
mt18jbg010aa | Material | U | Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de vianants A1 (20x14) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340. | [6 empty] | 2.1 | 2.66 | 5.59
mo041 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.366 | 29.67 | 10.86
mo087 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.393 | 26.39 | 10.37
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 33.8 | 0.68
|  |  | UXB020 | [6 empty] | 0.01 | 36.2 | 0.36
DMX090 | Partida | m | Aixecat de vorada sobre base de formigó + reposició | [6 empty] | 1 | 32.45 | 32.45
Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals i recuperació, aplec i col·locació del 100% del material en el mateix emplaçament, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del revers de les rajoles. Aplec dels materials a reutilitzar. Reposició de l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
mt09mif010ca | Material | t | Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. | [6 empty] | 0.009 | 55.73 | 0.5
mt08aaa010a | Material | m³ | Aigua. | [6 empty] | 0.006 | 1.55 | 0.01
mt10hmf011Bc | Material | m³ | Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en central. | [6 empty] | 0.082 | 79.51 | 6.52
mo112 | Mà d'obra | h | Peó especialitzat construcció. | [6 empty] | 0.055 | 24.59 | 1.35
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.109 | 21.42 | 2.33
mo041 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.337 | 29.67 | 10
mo087 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.363 | 26.39 | 9.58
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 30.29 | 0.61
|  |  | DMX090 | [6 empty] | 1 | 32.45 | 32.45
D14 | Partida | UT | PERICO DE 38x38x55 CM | [6 empty] | 1 | 67.02 | 67.02
PERICO DE 38x38x55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGO HM-20/P/20 l I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA.
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.978 | 24.5 | 23.96
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.978 | 26.95 | 26.36
P08 | Material | T | SORRA PEDRA GRANIT | [6 empty] | 0.013 | 10.86 | 0.14
P13 | Material | UT | MOTLLE METAL·LIC PER ENCOFRAR PERICÓ | [6 empty] | 1 | 1.57 | 1.57
P14 | Material | UT | MAO CALAT 29X14X10 CM P/REVESTIR | [6 empty] | 6 | 0.19 | 1.14
P11 | Material | M3 | FORMIGO HM-30/B/20/I+E | [6 empty] | 0.26 | 40.99 | 10.66
|  |  | D14 | [6 empty] | 1 | 67.02 | 67.02
D15 | Partida | UT | BASTIMENT I TAPA PER A PERICO | [6 empty] | 1 | 29.23 | 29.23
BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES , COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.273 | 24.5 | 6.69
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.273 | 26.95 | 7.36
P07 | Material | M3 | MORTER MIXT | [6 empty] | 0.02 | 85.73 | 1.71
P15 | Material | UT | TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES . COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04. ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES. | [6 empty] | 1 | 12.08 | 12.08
|  |  | D15 | [6 empty] | 1 | 29.23 | 29.23
IUP050 | Partida | m | Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic. | [6 empty] | 47 | 6.98 | 328.06
Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 90 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia080ae | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 4.42 | 4.42
mt35www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. | [6 empty] | 0.1 | 1.52 | 0.15
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.044 | 29.34 | 1.29
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.026 | 25.25 | 0.66
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.52 | 0.13
|  |  | IUP050 | [6 empty] | 47 | 6.98 | 328.06
D21 | Partida | ML | CINTA DE PVC | [6 empty] | 47 | 0.19 | 8.93
CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIO D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES. INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB
M04 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª Electricista | [6 empty] | 0.002 | 24.5 | 0.05
MO5 | Mà d'obra | H | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.002 | 20 | 0.04
P22 | Material | ML | CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES, INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB | [6 empty] | 1.02 | 0.09 | 0.09
|  |  | D21 | [6 empty] | 47 | 0.19 | 8.93
IEP022 | Partida | U | Placa de coure electrolític pur de 500x500x1,5 mm | [6 empty] | 1 | 51.72 | 51.72
Subministrament i instal·lació de presa de terra composta per un pou de 2 m de profunditat en l'interior de la qual s'instal·la una placa de coure electrolític pur de 500x500x1,5 mm unida a la barra conductora de coure estanyat de 30x2 mm, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació del pou, col·locació de la placa en el seu interior, connexió entre la placa i el conductor de terra mitjançant platina conductora, col·locació de l'arqueta de registre, connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç mitjançant born d'unió, reblert amb terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). Inclou: Replanteig. Excavació del pou. Col·locació de la placa. Connexió de la placa amb la platina conductora. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Connexionat a la xarxa de terra. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35tte020b | Material | U | Placa de coure electrolític pur per a connexió a terra, de 500x500x1,5 mm, amb born d'unió. | [6 empty] | 1 | 20.38 | 20.38
mt41pca010 | Material | M | Platina conductora de coure estanyat, nua, de 30x2 mm. | [6 empty] | 1.5 | 4.87 | 7.31
mt35tta060 | Material | U | Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la conductivitat de posades a terra. | [6 empty] | 2 | 2.84 | 5.68
mt35www02 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. | [6 empty] | 1 | 0.85 | 0.85
mq01ret020B | Maquinària | H | Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. | [6 empty] | 0.063 | 29.91 | 1.88
mq04ua02C | Maquinària | H | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.082 | 7.62 | 0.62
mq02rod010 | Maquinària | H | Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible. | [6 empty] | 0.121 | 5.32 | 0.64
mq02cia020 | Maquinària | H | Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.008 | 32.56 | 0.26
mq04cab01C | Maquinària | H | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.012 | 32.9 | 0.39
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.171 | 29.34 | 5.02
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.171 | 25.25 | 4.32
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.044 | 21.42 | 0.94
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 48.29 | 0.97
|  |  | IEP022 | [6 empty] | 1 | 51.72 | 51.72
IEH013 | Partida | m | Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. | [6 empty] | 142 | 10.65 | 1512.3
Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 | 142 |  |  | 142 | 142
mt35cun030R | Material | m | Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Segons UNE 21123-2. | [6 empty] | 1 | 7.15 | 7.15
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.051 | 29.34 | 1.5
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.051 | 25.25 | 1.29
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 9.94 | 0.2
|  |  | IEH013 | [6 empty] | 142 | 10.65 | 1512.3
|  |  | 1.4.1 | [7 empty] | 3943.53 | 3943.53
|  |  | 1.4 | [7 empty] | 3943.53 | 3943.53
|  |  | 01 | [7 empty] | 11880.07 | 11880.07
02 | Capítol |  | Cruilla de Sa Riera | [7 empty] | 15236.7 | 15236.7
2.1 | Capítol |  | Càmera 1 | [7 empty] | 647.12 | 647.12
2.1.1 | Capítol |  | Obra civil | [7 empty] | 647.12 | 647.12
ADE010 | Partida | m³ | Excavació de rases | [6 empty] | 1.15 | 37.83 | 43.5
Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de sorra semidensa, amb mitjans manuals, i aplec en les vores de l'excavació. Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 5 | 0.4 | 0.5 | 1
|  |  |  | Arqueta | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.15 | 1.15
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 1.649 | 21.42 | 35.32
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 35.32 | 0.71
|  |  | ADE010 | [6 empty] | 1.15 | 37.83 | 43.5
ADR010 | Partida | m³ | Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions | [6 empty] | 1 | 15.57 | 15.57
Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 5 | 0.4 | 0.5 | 1
[9 empty] | 0 | 1
mt01var010 | Material | m | Cinta plastificada. | [6 empty] | 1.1 | 0.3 | 0.33
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.108 | 10.62 | 1.15
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.802 | 4 | 3.21
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.011 | 121.33 | 1.33
mq04cab010c | Maquinària | h | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.016 | 46.03 | 0.74
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.363 | 21.42 | 7.78
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 14.54 | 0.29
|  |  | ADR010 | [6 empty] | 1 | 15.57 | 15.57
GTA020 | Partida | m³ | Transport de terres | [6 empty] | 0.195 | 6.83 | 1.33
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada. Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa | 1.15 |  |  |  | 1.15
|  |  |  | Reomplerat | -1 | 1 |  |  | -1
|  |  |  | Esponjament |  | 1.3 |  |  | 0.15 | 0.195
mq04cab010e | Maquinària | h | Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. | [6 empty] | 0.132 | 48.27 | 6.37
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.37 | 0.13
|  |  | GTA020 | [6 empty] | 0.195 | 6.83 | 1.33
D14 | Partida | UT | PERICO DE 38x38x55 CM | [6 empty] | 1 | 67.02 | 67.02
PERICO DE 38x38x55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGO HM-20/P/20 l I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA.
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.978 | 24.5 | 23.96
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.978 | 26.95 | 26.36
P08 | Material | T | SORRA PEDRA GRANIT | [6 empty] | 0.013 | 10.86 | 0.14
P13 | Material | UT | MOTLLE METAL·LIC PER ENCOFRAR PERICÓ | [6 empty] | 1 | 1.57 | 1.57
P14 | Material | UT | MAO CALAT 29X14X10 CM P/REVESTIR | [6 empty] | 6 | 0.19 | 1.14
P11 | Material | M3 | FORMIGO HM-30/B/20/I+E | [6 empty] | 0.26 | 40.99 | 10.66
|  |  | D14 | [6 empty] | 1 | 67.02 | 67.02
D15 | Partida | UT | BASTIMENT I TAPA PER A PERICO | [6 empty] | 1 | 29.23 | 29.23
BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES , COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.273 | 24.5 | 6.69
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.273 | 26.95 | 7.36
P07 | Material | M3 | MORTER MIXT | [6 empty] | 0.02 | 85.73 | 1.71
P15 | Material | UT | TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES . COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04. ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES. | [6 empty] | 1 | 12.08 | 12.08
|  |  | D15 | [6 empty] | 1 | 29.23 | 29.23
IUP050 | Partida | m | Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic. | [6 empty] | 5 | 6.98 | 34.9
Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 90 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia080ae | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 4.42 | 4.42
mt35www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. | [6 empty] | 0.1 | 1.52 | 0.15
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.044 | 29.34 | 1.29
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.026 | 25.25 | 0.66
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.52 | 0.13
|  |  | IUP050 | [6 empty] | 5 | 6.98 | 34.9
D21 | Partida | ML | CINTA DE PVC | [6 empty] | 5 | 0.19 | 0.95
CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIO D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES. INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB
M04 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª Electricista | [6 empty] | 0.002 | 24.5 | 0.05
MO5 | Mà d'obra | H | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.002 | 20 | 0.04
P22 | Material | ML | CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES, INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB | [6 empty] | 1.02 | 0.09 | 0.09
|  |  | D21 | [6 empty] | 5 | 0.19 | 0.95
IEP022 | Partida | U | Placa de coure electrolític pur de 500x500x1,5 mm | [6 empty] | 1 | 51.72 | 51.72
Subministrament i instal·lació de presa de terra composta per un pou de 2 m de profunditat en l'interior de la qual s'instal·la una placa de coure electrolític pur de 500x500x1,5 mm unida a la barra conductora de coure estanyat de 30x2 mm, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació del pou, col·locació de la placa en el seu interior, connexió entre la placa i el conductor de terra mitjançant platina conductora, col·locació de l'arqueta de registre, connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç mitjançant born d'unió, reblert amb terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). Inclou: Replanteig. Excavació del pou. Col·locació de la placa. Connexió de la placa amb la platina conductora. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Connexionat a la xarxa de terra. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35tte020b | Material | U | Placa de coure electrolític pur per a connexió a terra, de 500x500x1,5 mm, amb born d'unió. | [6 empty] | 1 | 20.38 | 20.38
mt41pca010 | Material | M | Platina conductora de coure estanyat, nua, de 30x2 mm. | [6 empty] | 1.5 | 4.87 | 7.31
mt35tta060 | Material | U | Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la conductivitat de posades a terra. | [6 empty] | 2 | 2.84 | 5.68
mt35www02 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. | [6 empty] | 1 | 0.85 | 0.85
mq01ret020B | Maquinària | H | Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. | [6 empty] | 0.063 | 29.91 | 1.88
mq04ua02C | Maquinària | H | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.082 | 7.62 | 0.62
mq02rod010 | Maquinària | H | Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible. | [6 empty] | 0.121 | 5.32 | 0.64
mq02cia020 | Maquinària | H | Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.008 | 32.56 | 0.26
mq04cab01C | Maquinària | H | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.012 | 32.9 | 0.39
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.171 | 29.34 | 5.02
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.171 | 25.25 | 4.32
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.044 | 21.42 | 0.94
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 48.29 | 0.97
|  |  | IEP022 | [6 empty] | 1 | 51.72 | 51.72
IEH012 | Partida | m | Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 35 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. | [6 empty] | 30 | 13.43 | 402.9
Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 35 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. MUNTAT EN FONS DE RASA Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
mt35cun030g | Material | m | Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 35 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Segons UNE 21123-2. | [6 empty] | 1 | 8.11 | 8.11
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.081 | 29.34 | 2.38
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.081 | 25.25 | 2.05
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 12.54 | 0.25
|  |  | IEH012 | [6 empty] | 30 | 13.43 | 402.9
|  |  | 2.1.1 | [7 empty] | 647.12 | 647.12
|  |  | 2.1 | [7 empty] | 647.12 | 647.12
2.2 | Capítol |  | Càmera 2 | [7 empty] | 763.06 | 763.06
2.2.1 | Capítol |  | Obra civil | [7 empty] | 763.06 | 763.06
ADE010 | Partida | m³ | Excavació de rases | [6 empty] | 2.75 | 37.83 | 104.03
Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de sorra semidensa, amb mitjans manuals, i aplec en les vores de l'excavació. Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 13 | 0.4 | 0.5 | 2.6
|  |  |  | Arqueta | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.15 | 2.75
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 1.649 | 21.42 | 35.32
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 35.32 | 0.71
|  |  | ADE010 | [6 empty] | 2.75 | 37.83 | 104.03
ADR010 | Partida | m³ | Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions | [6 empty] | 2.6 | 15.57 | 40.48
Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 13 | 0.4 | 0.5 | 2.6
[9 empty] | 0 | 2.6
mt01var010 | Material | m | Cinta plastificada. | [6 empty] | 1.1 | 0.3 | 0.33
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.108 | 10.62 | 1.15
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.802 | 4 | 3.21
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.011 | 121.33 | 1.33
mq04cab010c | Maquinària | h | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.016 | 46.03 | 0.74
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.363 | 21.42 | 7.78
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 14.54 | 0.29
|  |  | ADR010 | [6 empty] | 2.6 | 15.57 | 40.48
GTA020 | Partida | m³ | Transport de terres | [6 empty] | 0.195 | 6.83 | 1.33
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada. Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa | 2.75 |  |  |  | 2.75
|  |  |  | Reomplerat | -1 | 2.6 |  |  | -2.6
|  |  |  | Esponjament |  | 1.3 |  |  | 0.15 | 0.195
mq04cab010e | Maquinària | h | Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. | [6 empty] | 0.132 | 48.27 | 6.37
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.37 | 0.13
|  |  | GTA020 | [6 empty] | 0.195 | 6.83 | 1.33
D14 | Partida | UT | PERICO DE 38x38x55 CM | [6 empty] | 1 | 67.02 | 67.02
PERICO DE 38x38x55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGO HM-20/P/20 l I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA.
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.978 | 24.5 | 23.96
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.978 | 26.95 | 26.36
P08 | Material | T | SORRA PEDRA GRANIT | [6 empty] | 0.013 | 10.86 | 0.14
P13 | Material | UT | MOTLLE METAL·LIC PER ENCOFRAR PERICÓ | [6 empty] | 1 | 1.57 | 1.57
P14 | Material | UT | MAO CALAT 29X14X10 CM P/REVESTIR | [6 empty] | 6 | 0.19 | 1.14
P11 | Material | M3 | FORMIGO HM-30/B/20/I+E | [6 empty] | 0.26 | 40.99 | 10.66
|  |  | D14 | [6 empty] | 1 | 67.02 | 67.02
D15 | Partida | UT | BASTIMENT I TAPA PER A PERICO | [6 empty] | 1 | 29.23 | 29.23
BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES , COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.273 | 24.5 | 6.69
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.273 | 26.95 | 7.36
P07 | Material | M3 | MORTER MIXT | [6 empty] | 0.02 | 85.73 | 1.71
P15 | Material | UT | TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES . COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04. ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES. | [6 empty] | 1 | 12.08 | 12.08
|  |  | D15 | [6 empty] | 1 | 29.23 | 29.23
IUP050 | Partida | m | Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic. | [6 empty] | 13 | 6.98 | 90.74
Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 90 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia080ae | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 4.42 | 4.42
mt35www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. | [6 empty] | 0.1 | 1.52 | 0.15
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.044 | 29.34 | 1.29
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.026 | 25.25 | 0.66
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.52 | 0.13
|  |  | IUP050 | [6 empty] | 13 | 6.98 | 90.74
D21 | Partida | ML | CINTA DE PVC | [6 empty] | 13 | 0.19 | 2.47
CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIO D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES. INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB
M04 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª Electricista | [6 empty] | 0.002 | 24.5 | 0.05
MO5 | Mà d'obra | H | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.002 | 20 | 0.04
P22 | Material | ML | CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES, INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB | [6 empty] | 1.02 | 0.09 | 0.09
|  |  | D21 | [6 empty] | 13 | 0.19 | 2.47
IEP022 | Partida | U | Placa de coure electrolític pur de 500x500x1,5 mm | [6 empty] | 1 | 51.72 | 51.72
Subministrament i instal·lació de presa de terra composta per un pou de 2 m de profunditat en l'interior de la qual s'instal·la una placa de coure electrolític pur de 500x500x1,5 mm unida a la barra conductora de coure estanyat de 30x2 mm, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació del pou, col·locació de la placa en el seu interior, connexió entre la placa i el conductor de terra mitjançant platina conductora, col·locació de l'arqueta de registre, connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç mitjançant born d'unió, reblert amb terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). Inclou: Replanteig. Excavació del pou. Col·locació de la placa. Connexió de la placa amb la platina conductora. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Connexionat a la xarxa de terra. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35tte020b | Material | U | Placa de coure electrolític pur per a connexió a terra, de 500x500x1,5 mm, amb born d'unió. | [6 empty] | 1 | 20.38 | 20.38
mt41pca010 | Material | M | Platina conductora de coure estanyat, nua, de 30x2 mm. | [6 empty] | 1.5 | 4.87 | 7.31
mt35tta060 | Material | U | Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la conductivitat de posades a terra. | [6 empty] | 2 | 2.84 | 5.68
mt35www02 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. | [6 empty] | 1 | 0.85 | 0.85
mq01ret020B | Maquinària | H | Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. | [6 empty] | 0.063 | 29.91 | 1.88
mq04ua02C | Maquinària | H | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.082 | 7.62 | 0.62
mq02rod010 | Maquinària | H | Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible. | [6 empty] | 0.121 | 5.32 | 0.64
mq02cia020 | Maquinària | H | Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.008 | 32.56 | 0.26
mq04cab01C | Maquinària | H | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.012 | 32.9 | 0.39
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.171 | 29.34 | 5.02
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.171 | 25.25 | 4.32
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.044 | 21.42 | 0.94
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 48.29 | 0.97
|  |  | IEP022 | [6 empty] | 1 | 51.72 | 51.72
IEH012 | Partida | m | Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 35 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. | [6 empty] | 28 | 13.43 | 376.04
Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 35 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. MUNTAT EN FONS DE RASA Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
mt35cun030g | Material | m | Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 35 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Segons UNE 21123-2. | [6 empty] | 1 | 8.11 | 8.11
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.081 | 29.34 | 2.38
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.081 | 25.25 | 2.05
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 12.54 | 0.25
|  |  | IEH012 | [6 empty] | 28 | 13.43 | 376.04
|  |  | 2.2.1 | [7 empty] | 763.06 | 763.06
|  |  | 2.2 | [7 empty] | 763.06 | 763.06
2.3 | Capítol |  | Panell DINAMIC | [7 empty] | 379.85 | 379.85
2.3.1 | Capítol |  | Obra civil | [7 empty] | 379.85 | 379.85
ADE010 | Partida | m³ | Excavació de rases | [6 empty] | 1.15 | 37.83 | 43.5
Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de sorra semidensa, amb mitjans manuals, i aplec en les vores de l'excavació. Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 5 | 0.4 | 0.5 | 1
|  |  |  | Arqueta | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.15 | 1.15
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 1.649 | 21.42 | 35.32
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 35.32 | 0.71
|  |  | ADE010 | [6 empty] | 1.15 | 37.83 | 43.5
ADR010 | Partida | m³ | Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions | [6 empty] | 1 | 15.57 | 15.57
Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 5 | 0.4 | 0.5 | 1
[9 empty] | 0 | 1
mt01var010 | Material | m | Cinta plastificada. | [6 empty] | 1.1 | 0.3 | 0.33
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.108 | 10.62 | 1.15
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.802 | 4 | 3.21
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.011 | 121.33 | 1.33
mq04cab010c | Maquinària | h | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.016 | 46.03 | 0.74
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.363 | 21.42 | 7.78
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 14.54 | 0.29
|  |  | ADR010 | [6 empty] | 1 | 15.57 | 15.57
GTA020 | Partida | m³ | Transport de terres | [6 empty] | 0.39 | 6.83 | 2.66
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada. Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa | 1.3 |  |  |  | 1.3
|  |  |  | Reomplerat | -1 | 1 |  |  | -1
|  |  |  | Esponjament |  | 1.3 |  |  | 0.3 | 0.39
mq04cab010e | Maquinària | h | Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. | [6 empty] | 0.132 | 48.27 | 6.37
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.37 | 0.13
|  |  | GTA020 | [6 empty] | 0.39 | 6.83 | 2.66
D14 | Partida | UT | PERICO DE 38x38x55 CM | [6 empty] | 1 | 67.02 | 67.02
PERICO DE 38x38x55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGO HM-20/P/20 l I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA.
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.978 | 24.5 | 23.96
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.978 | 26.95 | 26.36
P08 | Material | T | SORRA PEDRA GRANIT | [6 empty] | 0.013 | 10.86 | 0.14
P13 | Material | UT | MOTLLE METAL·LIC PER ENCOFRAR PERICÓ | [6 empty] | 1 | 1.57 | 1.57
P14 | Material | UT | MAO CALAT 29X14X10 CM P/REVESTIR | [6 empty] | 6 | 0.19 | 1.14
P11 | Material | M3 | FORMIGO HM-30/B/20/I+E | [6 empty] | 0.26 | 40.99 | 10.66
|  |  | D14 | [6 empty] | 1 | 67.02 | 67.02
D15 | Partida | UT | BASTIMENT I TAPA PER A PERICO | [6 empty] | 1 | 29.23 | 29.23
BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES , COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.273 | 24.5 | 6.69
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.273 | 26.95 | 7.36
P07 | Material | M3 | MORTER MIXT | [6 empty] | 0.02 | 85.73 | 1.71
P15 | Material | UT | TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES . COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04. ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES. | [6 empty] | 1 | 12.08 | 12.08
|  |  | D15 | [6 empty] | 1 | 29.23 | 29.23
IUP050 | Partida | m | Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic. | [6 empty] | 5 | 6.98 | 34.9
Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 90 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia080ae | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 4.42 | 4.42
mt35www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. | [6 empty] | 0.1 | 1.52 | 0.15
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.044 | 29.34 | 1.29
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.026 | 25.25 | 0.66
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.52 | 0.13
|  |  | IUP050 | [6 empty] | 5 | 6.98 | 34.9
D21 | Partida | ML | CINTA DE PVC | [6 empty] | 5 | 0.19 | 0.95
CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIO D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES. INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB
M04 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª Electricista | [6 empty] | 0.002 | 24.5 | 0.05
MO5 | Mà d'obra | H | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.002 | 20 | 0.04
P22 | Material | ML | CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES, INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB | [6 empty] | 1.02 | 0.09 | 0.09
|  |  | D21 | [6 empty] | 5 | 0.19 | 0.95
IEP022 | Partida | U | Placa de coure electrolític pur de 500x500x1,5 mm | [6 empty] | 1 | 51.72 | 51.72
Subministrament i instal·lació de presa de terra composta per un pou de 2 m de profunditat en l'interior de la qual s'instal·la una placa de coure electrolític pur de 500x500x1,5 mm unida a la barra conductora de coure estanyat de 30x2 mm, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació del pou, col·locació de la placa en el seu interior, connexió entre la placa i el conductor de terra mitjançant platina conductora, col·locació de l'arqueta de registre, connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç mitjançant born d'unió, reblert amb terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). Inclou: Replanteig. Excavació del pou. Col·locació de la placa. Connexió de la placa amb la platina conductora. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Connexionat a la xarxa de terra. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35tte020b | Material | U | Placa de coure electrolític pur per a connexió a terra, de 500x500x1,5 mm, amb born d'unió. | [6 empty] | 1 | 20.38 | 20.38
mt41pca010 | Material | M | Platina conductora de coure estanyat, nua, de 30x2 mm. | [6 empty] | 1.5 | 4.87 | 7.31
mt35tta060 | Material | U | Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la conductivitat de posades a terra. | [6 empty] | 2 | 2.84 | 5.68
mt35www02 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. | [6 empty] | 1 | 0.85 | 0.85
mq01ret020B | Maquinària | H | Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. | [6 empty] | 0.063 | 29.91 | 1.88
mq04ua02C | Maquinària | H | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.082 | 7.62 | 0.62
mq02rod010 | Maquinària | H | Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible. | [6 empty] | 0.121 | 5.32 | 0.64
mq02cia020 | Maquinària | H | Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.008 | 32.56 | 0.26
mq04cab01C | Maquinària | H | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.012 | 32.9 | 0.39
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.171 | 29.34 | 5.02
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.171 | 25.25 | 4.32
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.044 | 21.42 | 0.94
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 48.29 | 0.97
|  |  | IEP022 | [6 empty] | 1 | 51.72 | 51.72
IEH012 | Partida | m | Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 35 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. | [6 empty] | 10 | 13.43 | 134.3
Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 35 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. MUNTAT EN FONS DE RASA Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
mt35cun030g | Material | m | Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 35 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Segons UNE 21123-2. | [6 empty] | 1 | 8.11 | 8.11
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.081 | 29.34 | 2.38
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.081 | 25.25 | 2.05
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 12.54 | 0.25
|  |  | IEH012 | [6 empty] | 10 | 13.43 | 134.3
|  |  | 2.3.1 | [7 empty] | 379.85 | 379.85
|  |  | 2.3 | [7 empty] | 379.85 | 379.85
2.4 | Capítol |  | Barreres | [7 empty] | 3469.67 | 3469.67
2.4.1 | Capítol |  | Obra civil | [7 empty] | 3469.67 | 3469.67
ADE010 | Partida | m³ | Excavació de rases | [6 empty] | 12.6 | 37.83 | 476.66
Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de sorra semidensa, amb mitjans manuals, i aplec en les vores de l'excavació. Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 60 | 0.4 | 0.5 | 12
|  |  |  | Arqueta | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 12.6
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 1.649 | 21.42 | 35.32
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 35.32 | 0.71
|  |  | ADE010 | [6 empty] | 12.6 | 37.83 | 476.66
ADR010 | Partida | m³ | Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions | [6 empty] | 12 | 15.57 | 186.84
Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 60 | 0.4 | 0.5 | 12
[9 empty] | 0 | 12
mt01var010 | Material | m | Cinta plastificada. | [6 empty] | 1.1 | 0.3 | 0.33
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.108 | 10.62 | 1.15
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.802 | 4 | 3.21
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.011 | 121.33 | 1.33
mq04cab010c | Maquinària | h | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.016 | 46.03 | 0.74
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.363 | 21.42 | 7.78
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 14.54 | 0.29
|  |  | ADR010 | [6 empty] | 12 | 15.57 | 186.84
GTA020 | Partida | m³ | Transport de terres | [6 empty] | 0.78 | 6.83 | 5.33
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada. Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa | 12.6 |  |  |  | 12.6
|  |  |  | Reomplerat | -1 | 12 |  |  | -12
|  |  |  | Esponjament |  | 1.3 |  |  | 0.6 | 0.78
mq04cab010e | Maquinària | h | Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. | [6 empty] | 0.132 | 48.27 | 6.37
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.37 | 0.13
|  |  | GTA020 | [6 empty] | 0.78 | 6.83 | 5.33
D14 | Partida | UT | PERICO DE 38x38x55 CM | [6 empty] | 4 | 67.02 | 268.08
PERICO DE 38x38x55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGO HM-20/P/20 l I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA.
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.978 | 24.5 | 23.96
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.978 | 26.95 | 26.36
P08 | Material | T | SORRA PEDRA GRANIT | [6 empty] | 0.013 | 10.86 | 0.14
P13 | Material | UT | MOTLLE METAL·LIC PER ENCOFRAR PERICÓ | [6 empty] | 1 | 1.57 | 1.57
P14 | Material | UT | MAO CALAT 29X14X10 CM P/REVESTIR | [6 empty] | 6 | 0.19 | 1.14
P11 | Material | M3 | FORMIGO HM-30/B/20/I+E | [6 empty] | 0.26 | 40.99 | 10.66
|  |  | D14 | [6 empty] | 4 | 67.02 | 268.08
D15 | Partida | UT | BASTIMENT I TAPA PER A PERICO | [6 empty] | 4 | 29.23 | 116.92
BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES , COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.273 | 24.5 | 6.69
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.273 | 26.95 | 7.36
P07 | Material | M3 | MORTER MIXT | [6 empty] | 0.02 | 85.73 | 1.71
P15 | Material | UT | TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES . COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04. ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES. | [6 empty] | 1 | 12.08 | 12.08
|  |  | D15 | [6 empty] | 4 | 29.23 | 116.92
IUP050 | Partida | m | Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic. | [6 empty] | 60 | 6.98 | 418.8
Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 90 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia080ae | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 4.42 | 4.42
mt35www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. | [6 empty] | 0.1 | 1.52 | 0.15
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.044 | 29.34 | 1.29
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.026 | 25.25 | 0.66
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.52 | 0.13
|  |  | IUP050 | [6 empty] | 60 | 6.98 | 418.8
D21 | Partida | ML | CINTA DE PVC | [6 empty] | 60 | 0.19 | 11.4
CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIO D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES. INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB
M04 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª Electricista | [6 empty] | 0.002 | 24.5 | 0.05
MO5 | Mà d'obra | H | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.002 | 20 | 0.04
P22 | Material | ML | CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES, INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB | [6 empty] | 1.02 | 0.09 | 0.09
|  |  | D21 | [6 empty] | 60 | 0.19 | 11.4
IEP022 | Partida | U | Placa de coure electrolític pur de 500x500x1,5 mm | [6 empty] | 1 | 51.72 | 51.72
Subministrament i instal·lació de presa de terra composta per un pou de 2 m de profunditat en l'interior de la qual s'instal·la una placa de coure electrolític pur de 500x500x1,5 mm unida a la barra conductora de coure estanyat de 30x2 mm, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació del pou, col·locació de la placa en el seu interior, connexió entre la placa i el conductor de terra mitjançant platina conductora, col·locació de l'arqueta de registre, connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç mitjançant born d'unió, reblert amb terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). Inclou: Replanteig. Excavació del pou. Col·locació de la placa. Connexió de la placa amb la platina conductora. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Connexionat a la xarxa de terra. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35tte020b | Material | U | Placa de coure electrolític pur per a connexió a terra, de 500x500x1,5 mm, amb born d'unió. | [6 empty] | 1 | 20.38 | 20.38
mt41pca010 | Material | M | Platina conductora de coure estanyat, nua, de 30x2 mm. | [6 empty] | 1.5 | 4.87 | 7.31
mt35tta060 | Material | U | Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la conductivitat de posades a terra. | [6 empty] | 2 | 2.84 | 5.68
mt35www02 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. | [6 empty] | 1 | 0.85 | 0.85
mq01ret020B | Maquinària | H | Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. | [6 empty] | 0.063 | 29.91 | 1.88
mq04ua02C | Maquinària | H | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.082 | 7.62 | 0.62
mq02rod010 | Maquinària | H | Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible. | [6 empty] | 0.121 | 5.32 | 0.64
mq02cia020 | Maquinària | H | Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.008 | 32.56 | 0.26
mq04cab01C | Maquinària | H | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.012 | 32.9 | 0.39
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.171 | 29.34 | 5.02
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.171 | 25.25 | 4.32
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.044 | 21.42 | 0.94
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 48.29 | 0.97
|  |  | IEP022 | [6 empty] | 1 | 51.72 | 51.72
IEH012 | Partida | m | Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 35 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. | [6 empty] | 144 | 13.43 | 1933.92
Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 35 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. MUNTAT EN FONS DE RASA Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | 2 barreres | 2 | 72 |  |  | 144 | 144
mt35cun030g | Material | m | Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 35 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Segons UNE 21123-2. | [6 empty] | 1 | 8.11 | 8.11
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.081 | 29.34 | 2.38
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.081 | 25.25 | 2.05
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 12.54 | 0.25
|  |  | IEH012 | [6 empty] | 144 | 13.43 | 1933.92
|  |  | 2.4.1 | [7 empty] | 3469.67 | 3469.67
|  |  | 2.4 | [7 empty] | 3469.67 | 3469.67
2.5 | Capítol |  | Panells DINAMICS DIRECCIONALS | [7 empty] | 2096.44 | 2096.44
2.5.1 | Capítol |  | Obra civil | [7 empty] | 2096.44 | 2096.44
ADE010 | Partida | m³ | Excavació de rases | [6 empty] | 6.3 | 37.83 | 238.33
Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de sorra semidensa, amb mitjans manuals, i aplec en les vores de l'excavació. Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 30 | 0.4 | 0.5 | 6
|  |  |  | Arqueta | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 6.3
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 1.649 | 21.42 | 35.32
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 35.32 | 0.71
|  |  | ADE010 | [6 empty] | 6.3 | 37.83 | 238.33
ADR010 | Partida | m³ | Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions | [6 empty] | 6 | 15.57 | 93.42
Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 30 | 0.4 | 0.5 | 6
[9 empty] | 0 | 6
mt01var010 | Material | m | Cinta plastificada. | [6 empty] | 1.1 | 0.3 | 0.33
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.108 | 10.62 | 1.15
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.802 | 4 | 3.21
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.011 | 121.33 | 1.33
mq04cab010c | Maquinària | h | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.016 | 46.03 | 0.74
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.363 | 21.42 | 7.78
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 14.54 | 0.29
|  |  | ADR010 | [6 empty] | 6 | 15.57 | 93.42
GTA020 | Partida | m³ | Transport de terres | [6 empty] | 0.39 | 6.83 | 2.66
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada. Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa | 6.3 |  |  |  | 6.3
|  |  |  | Reomplerat | -1 | 6 |  |  | -6
|  |  |  | Esponjament |  | 1.3 |  |  | 0.3 | 0.39
mq04cab010e | Maquinària | h | Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. | [6 empty] | 0.132 | 48.27 | 6.37
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.37 | 0.13
|  |  | GTA020 | [6 empty] | 0.39 | 6.83 | 2.66
D14 | Partida | UT | PERICO DE 38x38x55 CM | [6 empty] | 2 | 67.02 | 134.04
PERICO DE 38x38x55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGO HM-20/P/20 l I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA.
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.978 | 24.5 | 23.96
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.978 | 26.95 | 26.36
P08 | Material | T | SORRA PEDRA GRANIT | [6 empty] | 0.013 | 10.86 | 0.14
P13 | Material | UT | MOTLLE METAL·LIC PER ENCOFRAR PERICÓ | [6 empty] | 1 | 1.57 | 1.57
P14 | Material | UT | MAO CALAT 29X14X10 CM P/REVESTIR | [6 empty] | 6 | 0.19 | 1.14
P11 | Material | M3 | FORMIGO HM-30/B/20/I+E | [6 empty] | 0.26 | 40.99 | 10.66
|  |  | D14 | [6 empty] | 2 | 67.02 | 134.04
D15 | Partida | UT | BASTIMENT I TAPA PER A PERICO | [6 empty] | 2 | 29.23 | 58.46
BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES , COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.273 | 24.5 | 6.69
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.273 | 26.95 | 7.36
P07 | Material | M3 | MORTER MIXT | [6 empty] | 0.02 | 85.73 | 1.71
P15 | Material | UT | TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES . COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04. ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES. | [6 empty] | 1 | 12.08 | 12.08
|  |  | D15 | [6 empty] | 2 | 29.23 | 58.46
IUP050 | Partida | m | Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic. | [6 empty] | 30 | 6.98 | 209.4
Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 90 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia080ae | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 4.42 | 4.42
mt35www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. | [6 empty] | 0.1 | 1.52 | 0.15
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.044 | 29.34 | 1.29
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.026 | 25.25 | 0.66
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.52 | 0.13
|  |  | IUP050 | [6 empty] | 30 | 6.98 | 209.4
D21 | Partida | ML | CINTA DE PVC | [6 empty] | 30 | 0.19 | 5.7
CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIO D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES. INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB
M04 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª Electricista | [6 empty] | 0.002 | 24.5 | 0.05
MO5 | Mà d'obra | H | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.002 | 20 | 0.04
P22 | Material | ML | CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES, INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB | [6 empty] | 1.02 | 0.09 | 0.09
|  |  | D21 | [6 empty] | 30 | 0.19 | 5.7
IEP022 | Partida | U | Placa de coure electrolític pur de 500x500x1,5 mm | [6 empty] | 1 | 51.72 | 51.72
Subministrament i instal·lació de presa de terra composta per un pou de 2 m de profunditat en l'interior de la qual s'instal·la una placa de coure electrolític pur de 500x500x1,5 mm unida a la barra conductora de coure estanyat de 30x2 mm, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació del pou, col·locació de la placa en el seu interior, connexió entre la placa i el conductor de terra mitjançant platina conductora, col·locació de l'arqueta de registre, connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç mitjançant born d'unió, reblert amb terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). Inclou: Replanteig. Excavació del pou. Col·locació de la placa. Connexió de la placa amb la platina conductora. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Connexionat a la xarxa de terra. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35tte020b | Material | U | Placa de coure electrolític pur per a connexió a terra, de 500x500x1,5 mm, amb born d'unió. | [6 empty] | 1 | 20.38 | 20.38
mt41pca010 | Material | M | Platina conductora de coure estanyat, nua, de 30x2 mm. | [6 empty] | 1.5 | 4.87 | 7.31
mt35tta060 | Material | U | Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la conductivitat de posades a terra. | [6 empty] | 2 | 2.84 | 5.68
mt35www02 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. | [6 empty] | 1 | 0.85 | 0.85
mq01ret020B | Maquinària | H | Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. | [6 empty] | 0.063 | 29.91 | 1.88
mq04ua02C | Maquinària | H | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.082 | 7.62 | 0.62
mq02rod010 | Maquinària | H | Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible. | [6 empty] | 0.121 | 5.32 | 0.64
mq02cia020 | Maquinària | H | Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.008 | 32.56 | 0.26
mq04cab01C | Maquinària | H | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.012 | 32.9 | 0.39
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.171 | 29.34 | 5.02
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.171 | 25.25 | 4.32
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.044 | 21.42 | 0.94
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 48.29 | 0.97
|  |  | IEP022 | [6 empty] | 1 | 51.72 | 51.72
IEH012 | Partida | m | Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 35 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. | [6 empty] | 97 | 13.43 | 1302.71
Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 35 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. MUNTAT EN FONS DE RASA Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 | 97 |  |  | 97 | 97
mt35cun030g | Material | m | Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 35 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Segons UNE 21123-2. | [6 empty] | 1 | 8.11 | 8.11
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.081 | 29.34 | 2.38
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.081 | 25.25 | 2.05
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 12.54 | 0.25
|  |  | IEH012 | [6 empty] | 97 | 13.43 | 1302.71
|  |  | 2.5.1 | [7 empty] | 2096.44 | 2096.44
|  |  | 2.5 | [7 empty] | 2096.44 | 2096.44
2.6 | Capítol |  | Complementaris | [7 empty] | 7880.56 | 7880.56
CR12X11 | Partida | ML | SUBMINISTRE I INSTAL•LACIÓ DE BANCADA BA-16 PER ARMARI DE 300 MM, AMB TREPANTS DE Ø 20 MM PER A PERNS DE M16 I PREPARAT PER A LA CONNEXIÓ DE LA XARXA DE TERRA. DE MIDES A=1665MM X P=320 MM . | [6 empty] | 1 | 550.22 | 550.22
SUBMINISTRE I INSTAL•LACIÓ DE BANCADA BA-16 PER ARMARI DE 300 mm, AMB TREPANTS DE Ø 20 mm PER A PERNS DE M16 I PREPARAT PER A LA CONNEXIÓ DE LA XARXA DE TERRA. DE MIDES A=1665mm X P=320 mm . ESTA INCLÒS LA BANCADA I FONAMENTACIÓ D’OBRA CIVIL PER LA FORMACIÓ D’UN PLA PER LA COL•LOCACIÓ DE LA BANCADA. INCLOS LA PLANTILLA DE FIXACIÓ EN ACER INOXIDABLE PER INTEGRAR EN LA FONAMENTACIÓ.
M04 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª Electricista | [6 empty] | 0.881 | 24.5 | 21.58
MO5 | Mà d'obra | H | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.881 | 20 | 17.62
BT00C016X11 | Material | u | BANCADA BA-16 PER ARMARI DE 300 mm, AMB TREPANTS DE Ø 20 mm PER A PERNS DE M16 I PREPARAT PER A LA CONNEXIÓ DE LA XARXA DE TERRA. DE MIDES A=1665mm X P=320 mm . ESTA INCLÒS LA BANCADA I FONAMENTACIÓ D’OBRA CIVIL PER LA FORMACIÓ D’UN PLA PER LA COL•LOCACIÓ DE LA BANCADA. INCLOS LA PLANTILLA DE FIXACIÓ EN ACER INOXIDABLE PER INTEGRAR EN LA FONAMENTACIÓ. | [6 empty] | 1 | 484.82 | 484.82
|  |  | CR12X11 | [6 empty] | 1 | 550.22 | 550.22
CR12X10 | Partida | ML | SUBMINISTRE I INSTAL•LACIÓ DE QUADRE ELÈCTRIC FORMAT PER ARMARI MODULAR AMPLIABLE DEINOX AISI 316 PINTAT RAL 7035 IK10 MODEL IQ1316 CS DE MIDES H=1.310 mm x A=1.665 mm x P=320 mm, INCLOU MODUL INDEPEDENT D'ESCOMESA I MANIOBRA CAIXA DE SECCIONAMENT CS400 + CANAL AMPLA AMB TMF1 REDUÏDA NORMATIVA ENEL, ENVOLVENT AMB DOBLE AILLAMENT 6S IP65, POTENCIA MAXIMA 400V 40A IGA SEGONS CONTRACTACIO, EQUIPAT AMB 4 SORTIDES, INCLOU1 CENTRALETA CLV-4 ID 300 mA DISPLAY I TECLAT AMB RECONNEXIO O SIMILAR, CONFIGURACIÓ, POSADA EN SERVEI I PALETERÍA. EL QUADRE ELECTRIC INCLOU: MODUL ADICIONAL PER ALLOTJAR CAIXA DE SECCIONAMENT CS400 NORMALITZAT PER ENEL / ENDESA. I CGP ESCOMESA NORMALITZADA PER ENEL / ENDESA TMF1 REDUÏDA. MESURADOR TIPUS-B, MID (EN 50470) o CLASE 1 IEC62053-21, Clever-WAT, PROPIETAT DEL USUARI. INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (IGA). PROTECTOR DE PERMANENTS AMB RECONNEXIÓ. OBLIGATORI SEGONS LA GUÍA VADEMÈCUM DE FECSA-ENDESA. PROTECTOR DE TRANSITORIS. 4 SORTIDES DE 16A. MAGNETOTERMICS I DIFERENCIALS REARMABLES AMB DISPLAY I RECONNEXIÓ 300mA PRESSA DE CORRENT I ILUMINACIÓ INTERIOR AUXILIAR O/F DELS MANETOTERMICS CABLEJAT. INCLÒS CONJUNT DE PLANTILLA . CARACTERISTIQUES DE L’ENVOLVENT: • CONSTRUÏTS EN ACER INOXIDABLE DE REDUÏDES DIMENSIONS RESPECTANT NORMATIVA DE LES COMPANYIES, AMB CAPACITAT DE AMPLIACIÓ MODULAR, RESPECTUOSOS AMB L’ENTORN I EL MEDI AMBIENT. • ES FABRIQUEN EN SÈRIE I PERSONALITZATS PER A CADA PROJECTE, SEGUINT ELS MÉS ESTRICTES CONTROLS DE QUALITAT. ISO 9001: 2015 I MARCAT CE.TOTS ELS QUADRES DISPOSEN DE GARANTIA TOTAL DE FABRICACIÓ PER DOS ANYS. • MÒDUL D’ESCOMESA, COMANDAMENT I CONTROL IP65–UNE–EN–60529/-*IK 10–UNE–EN 50102. • MÒDUL ESTABILITZADOR-REDUCTOR IP45–UNE–EN–60529/-*IK 10–UNE- EN 50102. • PANYS DE TRIPLE TANCAMENT AMB VARETA EN ACER INOXIDABLE I PANY METÀL•LIC EN ZAMAC PROVEÏDA DE CLAU NORMALITZADA PER LA COMPANYIA I SUPORT PER BLOQUEJAR AMB CADENAT. • PLANXA D’ACER INOXIDABLE NORMA AISI-316 DE 2 MM2 DE GRUIX. • PORTES PLEGADES EN EL SEU PERÍMETRE PER A MAJOR RIGIDESA, AMB ESPÀRRECS ROSCATS M4 PER A CONNEXIONS DE LA TRENA DE TERRA. • REIXETES INFERIORS FRONTALS PER A LA VENTILACIÓ. • SOSTRE DE PROTECCIÓ CONTRA LA PLUJA, AMB SISTEMA DE VENTILACIÓ NATURAL. • TRACTAMENT AMB IMPRIMACIÓ WASH-PRIMER RFGS-766 I ASSECANT RFCS-75, PINTURA EXTERIOR SINTÈTICA COLOR DE SÈRIE RAL 7035; ALTRES COLORS SENSE CÀRREC RHGS-12340. • CONJUNTS FORMATS PER CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT CLASSE II. • GRAU DE PROTECCIÓ DELS MÒDULS INTERIORS IP65, IK 9. CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES ELÈCTRIQUES • ESCOMESA ELÈCTRICA SEGONS LES NORMES PARTICULARS DE LES COMPANYIES ELÈCTRIQUES. • CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ. • COMPTADORS ELECTRÒNICS PER A TARIFA INTEGRADA. • ACCIONAMENT DE L’ENLLUMENAT MITJANÇANT SELECTOR MANUAL (MAN-0-AUT). • ENLLUMENAT INTERIOR MITJANÇANT REGLETA FLUORESCENT TIPUS PL. • BORNS DE CONNEXIÓ PER A LÍNIES DE SORTIDA DE SECCIÓ MÍNIMA 35 MM2. • CABLEJAT EN AFUMEX FES750V Z1 (AS). • CABLEJAT DE POTÈNCIA SEGONS CALCULO I REBT O AMB SECCIÓ MÍNIMA 6 MM2. • CONTACTORS DE POTÈNCIA SEGONS INTENSITAT NOMINAL EN CATEGORIA AC3. • INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC IGA • INTERRUPTOR MANUAL DE POTÈNCIA PELS CONTACTORS. • PREMSAESTOPES M30 PER MANTENIR IP DE PROTECCIÓ EN CADA LÍNIA DE SORTIDA. • PROTECCIONS DE LÍNIES DE SORTIDA AMB DIVERSES POSSIBILITATS, NORMALMENT AMB INTERRUPTORS MAGNETO-TÈRMICS I DIFERENCIALS RECONNECTABLES SEGONS REBT-02 ICT - BT-09. • PROTECCIONS DEL CIRCUIT DE MANIOBRA. • PROTECTORS DE SOBRETENSIONS CLASSES B O C. • RESISTÈNCIA DE CALDEU I TERMÒSTAT (OPCIONALS SEGONS UBICACIÓ). • PRESA DE CORRENT AUXILIAR AMB PROTECCIÓ PER A ÚS DEL PERSONAL DE MANTENIMENT. | [6 empty] | 1 | 5991.45 | 5991.45
SUBMINISTRE I INSTAL•LACIÓ DE QUADRE ELÈCTRIC FORMAT PER ARMARI MODULAR AMPLIABLE DEINOX AISI 316 PINTAT RAL 7035 IK10 MODEL IQ1316 CS DE MIDES H=1.310 mm x A=1.665 mm x P=320 mm, INCLOU MODUL INDEPEDENT D'ESCOMESA I MANIOBRA CAIXA DE SECCIONAMENT CS400 + CANAL AMPLA AMB TMF1 REDUÏDA NORMATIVA ENEL, ENVOLVENT AMB DOBLE AILLAMENT 6S IP65, POTENCIA MAXIMA 400V 40A IGA SEGONS CONTRACTACIO, EQUIPAT AMB 4 SORTIDES, INCLOU1 CENTRALETA CLV-4 ID 300 mA DISPLAY I TECLAT AMB RECONNEXIO O SIMILAR, CONFIGURACIÓ, POSADA EN SERVEI I PALETERÍA. EL QUADRE ELECTRIC INCLOU: MODUL ADICIONAL PER ALLOTJAR CAIXA DE SECCIONAMENT CS400 NORMALITZAT PER ENEL / ENDESA. I CGP ESCOMESA NORMALITZADA PER ENEL / ENDESA TMF1 REDUÏDA. MESURADOR TIPUS-B, MID (EN 50470) o CLASE 1 IEC62053-21, Clever-WAT, PROPIETAT DEL USUARI. INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (IGA). PROTECTOR DE PERMANENTS AMB RECONNEXIÓ. OBLIGATORI SEGONS LA GUÍA VADEMÈCUM DE FECSA-ENDESA. PROTECTOR DE TRANSITORIS. 4 SORTIDES DE 16A. MAGNETOTERMICS I DIFERENCIALS REARMABLES AMB DISPLAY I RECONNEXIÓ 300mA PRESSA DE CORRENT I ILUMINACIÓ INTERIOR AUXILIAR O/F DELS MANETOTERMICS CABLEJAT. INCLÒS CONJUNT DE PLANTILLA . CARACTERISTIQUES DE L’ENVOLVENT: • CONSTRUÏTS EN ACER INOXIDABLE DE REDUÏDES DIMENSIONS RESPECTANT NORMATIVA DE LES COMPANYIES, AMB CAPACITAT DE AMPLIACIÓ MODULAR, RESPECTUOSOS AMB L’ENTORN I EL MEDI AMBIENT. • ES FABRIQUEN EN SÈRIE I PERSONALITZATS PER A CADA PROJECTE, SEGUINT ELS MÉS ESTRICTES CONTROLS DE QUALITAT. ISO 9001: 2015 I MARCAT CE.TOTS ELS QUADRES DISPOSEN DE GARANTIA TOTAL DE FABRICACIÓ PER DOS ANYS. • MÒDUL D’ESCOMESA, COMANDAMENT I CONTROL IP65–UNE–EN–60529/-*IK 10–UNE–EN 50102. • MÒDUL ESTABILITZADOR-REDUCTOR IP45–UNE–EN–60529/-*IK 10–UNE- EN 50102. • PANYS DE TRIPLE TANCAMENT AMB VARETA EN ACER INOXIDABLE I PANY METÀL•LIC EN ZAMAC PROVEÏDA DE CLAU NORMALITZADA PER LA COMPANYIA I SUPORT PER BLOQUEJAR AMB CADENAT. • PLANXA D’ACER INOXIDABLE NORMA AISI-316 DE 2 MM2 DE GRUIX. • PORTES PLEGADES EN EL SEU PERÍMETRE PER A MAJOR RIGIDESA, AMB ESPÀRRECS ROSCATS M4 PER A CONNEXIONS DE LA TRENA DE TERRA. • REIXETES INFERIORS FRONTALS PER A LA VENTILACIÓ. • SOSTRE DE PROTECCIÓ CONTRA LA PLUJA, AMB SISTEMA DE VENTILACIÓ NATURAL. • TRACTAMENT AMB IMPRIMACIÓ WASH-PRIMER RFGS-766 I ASSECANT RFCS-75, PINTURA EXTERIOR SINTÈTICA COLOR DE SÈRIE RAL 7035; ALTRES COLORS SENSE CÀRREC RHGS-12340. • CONJUNTS FORMATS PER CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT CLASSE II. • GRAU DE PROTECCIÓ DELS MÒDULS INTERIORS IP65, IK 9. CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES ELÈCTRIQUES • ESCOMESA ELÈCTRICA SEGONS LES NORMES PARTICULARS DE LES COMPANYIES ELÈCTRIQUES. • CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ. • COMPTADORS ELECTRÒNICS PER A TARIFA INTEGRADA. • ACCIONAMENT DE L’ENLLUMENAT MITJANÇANT SELECTOR MANUAL (MAN-0-AUT). • ENLLUMENAT INTERIOR MITJANÇANT REGLETA FLUORESCENT TIPUS PL. • BORNS DE CONNEXIÓ PER A LÍNIES DE SORTIDA DE SECCIÓ MÍNIMA 35 MM2. • CABLEJAT EN AFUMEX FES750V Z1 (AS). • CABLEJAT DE POTÈNCIA SEGONS CALCULO I REBT O AMB SECCIÓ MÍNIMA 6 MM2. • CONTACTORS DE POTÈNCIA SEGONS INTENSITAT NOMINAL EN CATEGORIA AC3. • INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC IGA • INTERRUPTOR MANUAL DE POTÈNCIA PELS CONTACTORS. • PREMSAESTOPES M30 PER MANTENIR IP DE PROTECCIÓ EN CADA LÍNIA DE SORTIDA. • PROTECCIONS DE LÍNIES DE SORTIDA AMB DIVERSES POSSIBILITATS, NORMALMENT AMB INTERRUPTORS MAGNETO-TÈRMICS I DIFERENCIALS RECONNECTABLES SEGONS REBT-02 ICT - BT-09. • PROTECCIONS DEL CIRCUIT DE MANIOBRA. • PROTECTORS DE SOBRETENSIONS CLASSES B O C. • RESISTÈNCIA DE CALDEU I TERMÒSTAT (OPCIONALS SEGONS UBICACIÓ). • PRESA DE CORRENT AUXILIAR AMB PROTECCIÓ PER A ÚS DEL PERSONAL DE MANTENIMENT.
M04 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª Electricista | [6 empty] | 10.585 | 24.5 | 259.33
MO5 | Mà d'obra | H | Ajudant electricista | [6 empty] | 10.584 | 20 | 211.68
BT00C016X10 | Material | u | SUBMINISTRE I INSTAL•LACIÓ DE QUADRE ELÈCTRIC FORMAT PER ARMARI MODULAR AMPLIABLE DEINOX AISI 316 PINTAT RAL 7035 IK10 MODEL IQ1316 CS DE MIDES H=1.310 mm x A=1.665 mm x P=320 mm, INCLOU MODUL INDEPEDENT D'ESCOMESA I MANIOBRA CAIXA DE SECCIONAMENT CS400 + CANAL AMPLA AMB TMF1 REDUÏDA NORMATIVA ENEL, ENVOLVENT AMB DOBLE AILLAMENT 6S IP65, POTENCIA MAXIMA 400V 40A IGA SEGONS CONTRACTACIO, EQUIPAT AMB 4 SORTIDES, INCLOU1 CENTRALETA CLV-4 ID 300 mA DISPLAY I TECLAT AMB RECONNEXIO O SIMILAR, CONFIGURACIÓ, POSADA EN SERVEI I PALETERÍA. EL QUADRE ELECTRIC INCLOU: MODUL ADICIONAL PER ALLOTJAR CAIXA DE SECCIONAMENT CS400 NORMALITZAT PER ENEL / ENDESA. I CGP ESCOMESA NORMALITZADA PER ENEL / ENDESA TMF1 REDUÏDA. MESURADOR TIPUS-B, MID (EN 50470) o CLASE 1 IEC62053-21, Clever-WAT, PROPIETAT DEL USUARI. INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (IGA). PROTECTOR DE PERMANENTS AMB RECONNEXIÓ. OBLIGATORI SEGONS LA GUÍA VADEMÈCUM DE FECSA-ENDESA. PROTECTOR DE TRANSITORIS. 4 SORTIDES DE 16A. MAGNETOTERMICS I DIFERENCIALS REARMABLES AMB DISPLAY I RECONNEXIÓ 300mA PRESSA DE CORRENT I ILUMINACIÓ INTERIOR AUXILIAR O/F DELS MANETOTERMICS CABLEJAT. INCLÒS CONJUNT DE PLANTILLA . CARACTERISTIQUES DE L’ENVOLVENT: • CONSTRUÏTS EN ACER INOXIDABLE DE REDUÏDES DIMENSIONS RESPECTANT NORMATIVA DE LES COMPANYIES, AMB CAPACITAT DE AMPLIACIÓ MODULAR, RESPECTUOSOS AMB L’ENTORN I EL MEDI AMBIENT. • ES FABRIQUEN EN SÈRIE I PERSONALITZATS PER A CADA PROJECTE, SEGUINT ELS MÉS ESTRICTES CONTROLS DE QUALITAT. ISO 9001: 2015 I MARCAT CE.TOTS ELS QUADRES DISPOSEN DE GARANTIA TOTAL DE FABRICACIÓ PER DOS ANYS. • MÒDUL D’ESCOMESA, COMANDAMENT I CONTROL IP65–UNE–EN–60529/-*IK 10–UNE–EN 50102. • MÒDUL ESTABILITZADOR-REDUCTOR IP45–UNE–EN–60529/-*IK 10–UNE- EN 50102. • PANYS DE TRIPLE TANCAMENT AMB VARETA EN ACER INOXIDABLE I PANY METÀL•LIC EN ZAMAC PROVEÏDA DE CLAU NORMALITZADA PER LA COMPANYIA I SUPORT PER BLOQUEJAR AMB CADENAT. • PLANXA D’ACER INOXIDABLE NORMA AISI-316 DE 2 MM2 DE GRUIX. • PORTES PLEGADES EN EL SEU PERÍMETRE PER A MAJOR RIGIDESA, AMB ESPÀRRECS ROSCATS M4 PER A CONNEXIONS DE LA TRENA DE TERRA. • REIXETES INFERIORS FRONTALS PER A LA VENTILACIÓ. • SOSTRE DE PROTECCIÓ CONTRA LA PLUJA, AMB SISTEMA DE VENTILACIÓ NATURAL. • TRACTAMENT AMB IMPRIMACIÓ WASH-PRIMER RFGS-766 I ASSECANT RFCS-75, PINTURA EXTERIOR SINTÈTICA COLOR DE SÈRIE RAL 7035; ALTRES COLORS SENSE CÀRREC RHGS-12340. • CONJUNTS FORMATS PER CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT CLASSE II. • GRAU DE PROTECCIÓ DELS MÒDULS INTERIORS IP65, IK 9. CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES ELÈCTRIQUES • ESCOMESA ELÈCTRICA SEGONS LES NORMES PARTICULARS DE LES COMPANYIES ELÈCTRIQUES. • CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ. • COMPTADORS ELECTRÒNICS PER A TARIFA INTEGRADA. • ACCIONAMENT DE L’ENLLUMENAT MITJANÇANT SELECTOR MANUAL (MAN-0-AUT). • ENLLUMENAT INTERIOR MITJANÇANT REGLETA FLUORESCENT TIPUS PL. • BORNS DE CONNEXIÓ PER A LÍNIES DE SORTIDA DE SECCIÓ MÍNIMA 35 MM2. • CABLEJAT EN AFUMEX FES750V Z1 (AS). • CABLEJAT DE POTÈNCIA SEGONS CALCULO I REBT O AMB SECCIÓ MÍNIMA 6 MM2. • CONTACTORS DE POTÈNCIA SEGONS INTENSITAT NOMINAL EN CATEGORIA AC3. • INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC IGA • INTERRUPTOR MANUAL DE POTÈNCIA PELS CONTACTORS. • PREMSAESTOPES M30 PER MANTENIR IP DE PROTECCIÓ EN CADA LÍNIA DE SORTIDA. • PROTECCIONS DE LÍNIES DE SORTIDA AMB DIVERSES POSSIBILITATS, NORMALMENT AMB INTERRUPTORS MAGNETO-TÈRMICS I DIFERENCIALS RECONNECTABLES SEGONS REBT-02 ICT - BT-09. • PROTECCIONS DEL CIRCUIT DE MANIOBRA. • PROTECTORS DE SOBRETENSIONS CLASSES B O C. • RESISTÈNCIA DE CALDEU I TERMÒSTAT (OPCIONALS SEGONS UBICACIÓ). • PRESA DE CORRENT AUXILIAR AMB PROTECCIÓ PER A ÚS DEL PERSONAL DE MANTENIMENT. | [6 empty] | 1 | 5235.13 | 5235.13
|  |  | CR12X10 | [6 empty] | 1 | 5991.45 | 5991.45
PA005 | Partida | u | Partida per realitzar nou subministrament, drets d'escomesa i subministrament de comptador elèctric amb C.I.A . | [6 empty] | 1 | 885.89 | 885.89
Partida per realitzar nou subministrament, drets d'escomesa i subministrament de comptador elèctric amb C.I.A .
LL90 | Partida | UT | LEGALITZACIO DE LA INSTAL·LACIO. ICLOS ELS DRETS DE VISAT DEL PROJECTE AMB CERTIFICAT FINAL AL COL·LEGI PROFESIONAT I TAXES DE L'ENTITAT D'INSPECCIO I CONTROL. | [6 empty] | 1 | 453 | 453
LEGALITZACIO DE LA INSTAL·LACIO. ICLOS ELS DRETS DE VISAT DEL PROJECTE AMB CERTIFICAT FINAL AL COL·LEGI PROFESIONAT I TAXES DE L'ENTITAT D'INSPECCIO I CONTROL.
|  |  | 2.6 | [7 empty] | 7880.56 | 7880.56
|  |  | 02 | [7 empty] | 15236.7 | 15236.7
03 | Capítol |  | Vinya Artiga | [7 empty] | 12750.21 | 12750.21
3.1 | Capítol |  | General | [7 empty] | 5204.59 | 5204.59
3.1.1 | Capítol |  | Obra civil | [7 empty] | 5204.59 | 5204.59
DMX020 | Partida | m² | Demolició de paviment de formigó | [6 empty] | 14.4 | 20.45 | 294.48
Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 36 | 0.4 |  | 14.4 | 14.4
mq01exn050c | Maquinària | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. | [6 empty] | 0.162 | 74.78 | 12.11
mq01ret010 | Maquinària | h | Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. | [6 empty] | 0.054 | 47.12 | 2.54
mo112 | Mà d'obra | h | Peó especialitzat construcció. | [6 empty] | 0.181 | 24.59 | 4.45
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 19.1 | 0.38
|  |  | DMX020 | [6 empty] | 14.4 | 20.45 | 294.48
DMX010 | Partida | m² | Demolició de paviment exterior de panots | [6 empty] | 20.4 | 11.41 | 232.76
Demolició de paviment exterior de pamots de formigo i capa de morter, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 34 | 0.6 |  | 20.4 | 20.4
mq05mai030 | Maquinària | h | Martell pneumàtic. | [6 empty] | 0.235 | 4.69 | 1.1
mq05pdm010a | Maquinària | h | Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal. | [6 empty] | 0.118 | 4.35 | 0.51
mo112 | Mà d'obra | h | Peó especialitzat construcció. | [6 empty] | 0.14 | 24.59 | 3.44
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.262 | 21.42 | 5.61
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 10.66 | 0.21
|  |  | DMX010 | [6 empty] | 20.4 | 11.41 | 232.76
ADE010 | Partida | m³ | Excavació de rases | [6 empty] | 23.97 | 37.83 | 906.79
Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de sorra semidensa, amb mitjans manuals, i aplec en les vores de l'excavació. Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 36 | 0.4 | 0.5 | 7.2
[6 empty] | 34 | 0.6 | 0.8 | 16.32
|  |  |  | Arqueta | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.45 | 23.97
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 1.649 | 21.42 | 35.32
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 35.32 | 0.71
|  |  | ADE010 | [6 empty] | 23.97 | 37.83 | 906.79
ADR010 | Partida | m³ | Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions | [6 empty] | 23.52 | 15.57 | 366.21
Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 36 | 0.4 | 0.5 | 7.2
[6 empty] | 34 | 0.6 | 0.8 | 16.32 | 23.52
mt01var010 | Material | m | Cinta plastificada. | [6 empty] | 1.1 | 0.3 | 0.33
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.108 | 10.62 | 1.15
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.802 | 4 | 3.21
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.011 | 121.33 | 1.33
mq04cab010c | Maquinària | h | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.016 | 46.03 | 0.74
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.363 | 21.42 | 7.78
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 14.54 | 0.29
|  |  | ADR010 | [6 empty] | 23.52 | 15.57 | 366.21
GRA020 | Partida | m³ | Transport amb camió de residus inertes | [6 empty] | 7.83 | 15.63 | 122.38
Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància. Inclou: Nada. Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa | 14.4 |  |  | 0.15 | 2.16
[5 empty] | 20.4 |  |  | 0.15 | 3.06
|  |  |  | Esponjament |  | 1.5 |  |  | 5.22 | 7.83
mq04cap020aa | Maquinària | h | Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. | [6 empty] | 0.244 | 59.83 | 14.6
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 14.6 | 0.29
|  |  | GRA020 | [6 empty] | 7.83 | 15.63 | 122.38
GTA020 | Partida | m³ | Transport de terres | [6 empty] | 0.585 | 6.83 | 4
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada. Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa | 23.97 |  |  |  | 23.97
|  |  |  | Reomplerat | -1 | 23.52 |  |  | -23.52
|  |  |  | Esponjament |  | 1.3 |  |  | 0.45 | 0.585
mq04cab010e | Maquinària | h | Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. | [6 empty] | 0.132 | 48.27 | 6.37
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.37 | 0.13
|  |  | GTA020 | [6 empty] | 0.585 | 6.83 | 4
UXC010 | Partida | m² | Paviment continu de formigó | [6 empty] | 31.613 | 35.09 | 1109.3
Paviment continu de formigó imprès, amb junts, de 15 cm d'espessor, realitzat amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant; acolorit i endurit superficialment mitjançant espolsada amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, rendiment 4,5 kg/m²; acabat imprès en relleu prèvia aplicació de desemmotllant en pols, color gris clar; i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant. Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de la superfície base. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Anivellat i remolinat manual del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del morter acolorit endurecedor. Aplicació del desmoldejant fins a aconseguir una cobriment total. Impressió del formigó mitjançant motlles. Retirada d'encofrats. Neteja de la superfície de formigó, mitjançant màquina hidronetejadora d'aigua a pressió. Aplicació de la resina d'acabat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[6 empty] | 31.61 |  |  | 31.61
[6 empty] | 0.01 | 0.3 |  | 0.003 | 31.613
mt10hmf010tLb | Material | m³ | Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. | [6 empty] | 0.105 | 88.2 | 9.26
mt09wnc011bb | Material | kg | Morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, compost de ciment, àrids de sílice, additius orgànics i pigments. | [6 empty] | 4.5 | 0.46 | 2.07
mt09wnc020j | Material | kg | Desemmotllant en pols, color gris clar, aplicat en paviments continus de formigó imprès, compost de càrregues, pigments i additius orgànics. | [6 empty] | 0.2 | 5.87 | 1.17
mt09wnc030a | Material | kg | Resina impermeabilitzant, per la cura i segellament de paviments continus de formigó imprès, composta de resina sintètica en dispersió aquosa i additius específics. | [6 empty] | 0.25 | 10.07 | 2.52
mq06vib020 | Maquinària | h | Regla vibrant de 3 m. | [6 empty] | 0.017 | 5.34 | 0.09
mq08lch040 | Maquinària | h | Hidronetejadora a pressió. | [6 empty] | 0.165 | 5.27 | 0.87
mo041 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.234 | 29.67 | 6.94
mo087 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.373 | 26.39 | 9.84
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 32.76 | 0.66
|  |  | UXC010 | [6 empty] | 31.613 | 35.09 | 1109.3
UXH010 | Partida | m² | Subministrament i col·locació de paviment panot | [6 empty] | 20.4 | 67.55 | 1378.02
Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de voreres i passeigs, de llosetas de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 3, classe de desgast per abrasió G, format nominal 20x20x3 cm, color gris, segons UNE-EN 1339, col·locades a l'estès sobre capa de sorra-ciment de 3 cm de gruix, sense additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland amb calcària CEM II/B-L 32,5 R i sorra de cantera granítica, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Inclús solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 30 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat executada segons pendents del projecte, juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó. Estesa de la capa de sorra-ciment. Espolsada amb ciment de la superfície. Col·locació a l'estesa de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.
mt10hmf011Bc | Material | m³ | Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en central. | [6 empty] | 0.315 | 79.51 | 25.05
mt09mcr300b | Material | m³ | Sorra-ciment, sense additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R i sorra de pedrera granítica, confeccionat en obra. | [6 empty] | 0.032 | 62.58 | 2
mt08cem011a | Material | kg | Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1. | [6 empty] | 1 | 0.1 | 0.1
mt18bhi010ba | Material | m² | Lloseta de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 3, classe de desgast per abrasió G, format nominal 20x20x3 cm, color gris, segons UNE-EN 1339. | [6 empty] | 1.05 | 5.73 | 6.02
mt09lec020a | Material | m³ | Beurada de ciment CEM II/B-P 32,5 N 1/2. | [6 empty] | 0.001 | 136.21 | 0.14
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.052 | 10.62 | 0.55
mq06vib020 | Maquinària | h | Regla vibrant de 3 m. | [6 empty] | 0.141 | 5.34 | 0.75
mo041 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.454 | 29.67 | 13.47
mo087 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.568 | 26.39 | 14.99
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 63.07 | 1.26
|  |  | UXH010 | [6 empty] | 20.4 | 67.55 | 1378.02
D14 | Partida | UT | PERICO DE 38x38x55 CM | [6 empty] | 3 | 67.02 | 201.06
PERICO DE 38x38x55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGO HM-20/P/20 l I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA.
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.978 | 24.5 | 23.96
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.978 | 26.95 | 26.36
P08 | Material | T | SORRA PEDRA GRANIT | [6 empty] | 0.013 | 10.86 | 0.14
P13 | Material | UT | MOTLLE METAL·LIC PER ENCOFRAR PERICÓ | [6 empty] | 1 | 1.57 | 1.57
P14 | Material | UT | MAO CALAT 29X14X10 CM P/REVESTIR | [6 empty] | 6 | 0.19 | 1.14
P11 | Material | M3 | FORMIGO HM-30/B/20/I+E | [6 empty] | 0.26 | 40.99 | 10.66
|  |  | D14 | [6 empty] | 3 | 67.02 | 201.06
D15 | Partida | UT | BASTIMENT I TAPA PER A PERICO | [6 empty] | 3 | 29.23 | 87.69
BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES , COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.273 | 24.5 | 6.69
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.273 | 26.95 | 7.36
P07 | Material | M3 | MORTER MIXT | [6 empty] | 0.02 | 85.73 | 1.71
P15 | Material | UT | TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES . COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04. ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES. | [6 empty] | 1 | 12.08 | 12.08
|  |  | D15 | [6 empty] | 3 | 29.23 | 87.69
IUP050 | Partida | m | Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic. | [6 empty] | 70 | 6.98 | 488.6
Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 90 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia080ae | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 4.42 | 4.42
mt35www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. | [6 empty] | 0.1 | 1.52 | 0.15
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.044 | 29.34 | 1.29
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.026 | 25.25 | 0.66
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.52 | 0.13
|  |  | IUP050 | [6 empty] | 70 | 6.98 | 488.6
D21 | Partida | ML | CINTA DE PVC | [6 empty] | 70 | 0.19 | 13.3
CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIO D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES. INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB
M04 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª Electricista | [6 empty] | 0.002 | 24.5 | 0.05
MO5 | Mà d'obra | H | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.002 | 20 | 0.04
P22 | Material | ML | CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES, INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB | [6 empty] | 1.02 | 0.09 | 0.09
|  |  | D21 | [6 empty] | 70 | 0.19 | 13.3
|  |  | 3.1.1 | [7 empty] | 5204.59 | 5204.59
|  |  | 3.1 | [7 empty] | 5204.59 | 5204.59
3.2 | Capítol |  | Panell DINAMIC | [7 empty] | 1347.25 | 1347.25
3.2.1 | Capítol |  | Obra civil | [7 empty] | 1347.25 | 1347.25
DMX020 | Partida | m² | Demolició de paviment de formigó | [6 empty] | 2.8 | 20.45 | 57.26
Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 7 | 0.4 |  | 2.8 | 2.8
mq01exn050c | Maquinària | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. | [6 empty] | 0.162 | 74.78 | 12.11
mq01ret010 | Maquinària | h | Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. | [6 empty] | 0.054 | 47.12 | 2.54
mo112 | Mà d'obra | h | Peó especialitzat construcció. | [6 empty] | 0.181 | 24.59 | 4.45
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 19.1 | 0.38
|  |  | DMX020 | [6 empty] | 2.8 | 20.45 | 57.26
ADE010 | Partida | m³ | Excavació de rases | [6 empty] | 1.55 | 37.83 | 58.64
Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de sorra semidensa, amb mitjans manuals, i aplec en les vores de l'excavació. Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 7 | 0.4 | 0.5 | 1.4
|  |  |  | Arqueta | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.15 | 1.55
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 1.649 | 21.42 | 35.32
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 35.32 | 0.71
|  |  | ADE010 | [6 empty] | 1.55 | 37.83 | 58.64
ADR010 | Partida | m³ | Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions | [6 empty] | 1.4 | 15.57 | 21.8
Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 7 | 0.4 | 0.5 | 1.4
[9 empty] | 0 | 1.4
mt01var010 | Material | m | Cinta plastificada. | [6 empty] | 1.1 | 0.3 | 0.33
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.108 | 10.62 | 1.15
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.802 | 4 | 3.21
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.011 | 121.33 | 1.33
mq04cab010c | Maquinària | h | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.016 | 46.03 | 0.74
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.363 | 21.42 | 7.78
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 14.54 | 0.29
|  |  | ADR010 | [6 empty] | 1.4 | 15.57 | 21.8
GRA020 | Partida | m³ | Transport amb camió de residus inertes | [6 empty] | 0.42 | 15.63 | 6.56
Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància. Inclou: Nada. Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 2.8 |  |  | 0.15 | 0.42 | 0.42
mq04cap020aa | Maquinària | h | Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. | [6 empty] | 0.244 | 59.83 | 14.6
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 14.6 | 0.29
|  |  | GRA020 | [6 empty] | 0.42 | 15.63 | 6.56
GTA020 | Partida | m³ | Transport de terres | [6 empty] | 0.195 | 6.83 | 1.33
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada. Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa | 1.55 |  |  |  | 1.55
|  |  |  | Reomplerat | -1 | 1.4 |  |  | -1.4
|  |  |  | Esponjament |  | 1.3 |  |  | 0.15 | 0.195
mq04cab010e | Maquinària | h | Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. | [6 empty] | 0.132 | 48.27 | 6.37
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.37 | 0.13
|  |  | GTA020 | [6 empty] | 0.195 | 6.83 | 1.33
UXC010 | Partida | m² | Paviment continu de formigó | [6 empty] | 2.8 | 35.09 | 98.25
Paviment continu de formigó imprès, amb junts, de 15 cm d'espessor, realitzat amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant; acolorit i endurit superficialment mitjançant espolsada amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, rendiment 4,5 kg/m²; acabat imprès en relleu prèvia aplicació de desemmotllant en pols, color gris clar; i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant. Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de la superfície base. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Anivellat i remolinat manual del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del morter acolorit endurecedor. Aplicació del desmoldejant fins a aconseguir una cobriment total. Impressió del formigó mitjançant motlles. Retirada d'encofrats. Neteja de la superfície de formigó, mitjançant màquina hidronetejadora d'aigua a pressió. Aplicació de la resina d'acabat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
mt10hmf010tLb | Material | m³ | Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. | [6 empty] | 0.105 | 88.2 | 9.26
mt09wnc011bb | Material | kg | Morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, compost de ciment, àrids de sílice, additius orgànics i pigments. | [6 empty] | 4.5 | 0.46 | 2.07
mt09wnc020j | Material | kg | Desemmotllant en pols, color gris clar, aplicat en paviments continus de formigó imprès, compost de càrregues, pigments i additius orgànics. | [6 empty] | 0.2 | 5.87 | 1.17
mt09wnc030a | Material | kg | Resina impermeabilitzant, per la cura i segellament de paviments continus de formigó imprès, composta de resina sintètica en dispersió aquosa i additius específics. | [6 empty] | 0.25 | 10.07 | 2.52
mq06vib020 | Maquinària | h | Regla vibrant de 3 m. | [6 empty] | 0.017 | 5.34 | 0.09
mq08lch040 | Maquinària | h | Hidronetejadora a pressió. | [6 empty] | 0.165 | 5.27 | 0.87
mo041 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.234 | 29.67 | 6.94
mo087 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.373 | 26.39 | 9.84
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 32.76 | 0.66
|  |  | UXC010 | [6 empty] | 2.8 | 35.09 | 98.25
D14 | Partida | UT | PERICO DE 38x38x55 CM | [6 empty] | 1 | 67.02 | 67.02
PERICO DE 38x38x55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGO HM-20/P/20 l I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA.
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.978 | 24.5 | 23.96
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.978 | 26.95 | 26.36
P08 | Material | T | SORRA PEDRA GRANIT | [6 empty] | 0.013 | 10.86 | 0.14
P13 | Material | UT | MOTLLE METAL·LIC PER ENCOFRAR PERICÓ | [6 empty] | 1 | 1.57 | 1.57
P14 | Material | UT | MAO CALAT 29X14X10 CM P/REVESTIR | [6 empty] | 6 | 0.19 | 1.14
P11 | Material | M3 | FORMIGO HM-30/B/20/I+E | [6 empty] | 0.26 | 40.99 | 10.66
|  |  | D14 | [6 empty] | 1 | 67.02 | 67.02
D15 | Partida | UT | BASTIMENT I TAPA PER A PERICO | [6 empty] | 1 | 29.23 | 29.23
BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES , COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.273 | 24.5 | 6.69
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.273 | 26.95 | 7.36
P07 | Material | M3 | MORTER MIXT | [6 empty] | 0.02 | 85.73 | 1.71
P15 | Material | UT | TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES . COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04. ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES. | [6 empty] | 1 | 12.08 | 12.08
|  |  | D15 | [6 empty] | 1 | 29.23 | 29.23
IUP050 | Partida | m | Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic. | [6 empty] | 7 | 6.98 | 48.86
Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 90 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia080ae | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 4.42 | 4.42
mt35www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. | [6 empty] | 0.1 | 1.52 | 0.15
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.044 | 29.34 | 1.29
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.026 | 25.25 | 0.66
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.52 | 0.13
|  |  | IUP050 | [6 empty] | 7 | 6.98 | 48.86
D21 | Partida | ML | CINTA DE PVC | [6 empty] | 7 | 0.19 | 1.33
CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIO D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES. INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB
M04 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª Electricista | [6 empty] | 0.002 | 24.5 | 0.05
MO5 | Mà d'obra | H | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.002 | 20 | 0.04
P22 | Material | ML | CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES, INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB | [6 empty] | 1.02 | 0.09 | 0.09
|  |  | D21 | [6 empty] | 7 | 0.19 | 1.33
IEP022 | Partida | U | Placa de coure electrolític pur de 500x500x1,5 mm | [6 empty] | 1 | 51.72 | 51.72
Subministrament i instal·lació de presa de terra composta per un pou de 2 m de profunditat en l'interior de la qual s'instal·la una placa de coure electrolític pur de 500x500x1,5 mm unida a la barra conductora de coure estanyat de 30x2 mm, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació del pou, col·locació de la placa en el seu interior, connexió entre la placa i el conductor de terra mitjançant platina conductora, col·locació de l'arqueta de registre, connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç mitjançant born d'unió, reblert amb terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). Inclou: Replanteig. Excavació del pou. Col·locació de la placa. Connexió de la placa amb la platina conductora. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Connexionat a la xarxa de terra. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35tte020b | Material | U | Placa de coure electrolític pur per a connexió a terra, de 500x500x1,5 mm, amb born d'unió. | [6 empty] | 1 | 20.38 | 20.38
mt41pca010 | Material | M | Platina conductora de coure estanyat, nua, de 30x2 mm. | [6 empty] | 1.5 | 4.87 | 7.31
mt35tta060 | Material | U | Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la conductivitat de posades a terra. | [6 empty] | 2 | 2.84 | 5.68
mt35www02 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. | [6 empty] | 1 | 0.85 | 0.85
mq01ret020B | Maquinària | H | Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. | [6 empty] | 0.063 | 29.91 | 1.88
mq04ua02C | Maquinària | H | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.082 | 7.62 | 0.62
mq02rod010 | Maquinària | H | Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible. | [6 empty] | 0.121 | 5.32 | 0.64
mq02cia020 | Maquinària | H | Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.008 | 32.56 | 0.26
mq04cab01C | Maquinària | H | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.012 | 32.9 | 0.39
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.171 | 29.34 | 5.02
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.171 | 25.25 | 4.32
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.044 | 21.42 | 0.94
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 48.29 | 0.97
|  |  | IEP022 | [6 empty] | 1 | 51.72 | 51.72
IEH013 | Partida | m | Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. | [6 empty] | 85 | 10.65 | 905.25
Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
mt35cun030R | Material | m | Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Segons UNE 21123-2. | [6 empty] | 1 | 7.15 | 7.15
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.051 | 29.34 | 1.5
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.051 | 25.25 | 1.29
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 9.94 | 0.2
|  |  | IEH013 | [6 empty] | 85 | 10.65 | 905.25
|  |  | 3.2.1 | [7 empty] | 1347.25 | 1347.25
|  |  | 3.2 | [7 empty] | 1347.25 | 1347.25
3.3 | Capítol |  | Parquimetre | [7 empty] | 1405.88 | 1405.88
3.3.1 | Capítol |  | Obra civil | [7 empty] | 1405.88 | 1405.88
ADE010 | Partida | m³ | Excavació de rases | [6 empty] | 2.3 | 37.83 | 87.01
Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de sorra semidensa, amb mitjans manuals, i aplec en les vores de l'excavació. Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 10 | 0.4 | 0.5 | 2
|  |  |  | Arqueta | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 2.3
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 1.649 | 21.42 | 35.32
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 35.32 | 0.71
|  |  | ADE010 | [6 empty] | 2.3 | 37.83 | 87.01
ADR010 | Partida | m³ | Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions | [6 empty] | 2 | 15.57 | 31.14
Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 10 | 0.4 | 0.5 | 2
[9 empty] | 0 | 2
mt01var010 | Material | m | Cinta plastificada. | [6 empty] | 1.1 | 0.3 | 0.33
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.108 | 10.62 | 1.15
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.802 | 4 | 3.21
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.011 | 121.33 | 1.33
mq04cab010c | Maquinària | h | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.016 | 46.03 | 0.74
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.363 | 21.42 | 7.78
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 14.54 | 0.29
|  |  | ADR010 | [6 empty] | 2 | 15.57 | 31.14
GTA020 | Partida | m³ | Transport de terres | [6 empty] | 0.39 | 6.83 | 2.66
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada. Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa | 2.3 |  |  |  | 2.3
|  |  |  | Reomplerat | -1 | 2 |  |  | -2
|  |  |  | Esponjament |  | 1.3 |  |  | 0.3 | 0.39
mq04cab010e | Maquinària | h | Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. | [6 empty] | 0.132 | 48.27 | 6.37
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.37 | 0.13
|  |  | GTA020 | [6 empty] | 0.39 | 6.83 | 2.66
D14 | Partida | UT | PERICO DE 38x38x55 CM | [6 empty] | 2 | 67.02 | 134.04
PERICO DE 38x38x55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGO HM-20/P/20 l I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA.
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.978 | 24.5 | 23.96
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.978 | 26.95 | 26.36
P08 | Material | T | SORRA PEDRA GRANIT | [6 empty] | 0.013 | 10.86 | 0.14
P13 | Material | UT | MOTLLE METAL·LIC PER ENCOFRAR PERICÓ | [6 empty] | 1 | 1.57 | 1.57
P14 | Material | UT | MAO CALAT 29X14X10 CM P/REVESTIR | [6 empty] | 6 | 0.19 | 1.14
P11 | Material | M3 | FORMIGO HM-30/B/20/I+E | [6 empty] | 0.26 | 40.99 | 10.66
|  |  | D14 | [6 empty] | 2 | 67.02 | 134.04
D15 | Partida | UT | BASTIMENT I TAPA PER A PERICO | [6 empty] | 2 | 29.23 | 58.46
BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES , COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.273 | 24.5 | 6.69
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.273 | 26.95 | 7.36
P07 | Material | M3 | MORTER MIXT | [6 empty] | 0.02 | 85.73 | 1.71
P15 | Material | UT | TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES . COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04. ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES. | [6 empty] | 1 | 12.08 | 12.08
|  |  | D15 | [6 empty] | 2 | 29.23 | 58.46
IUP050 | Partida | m | Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic. | [6 empty] | 10 | 6.98 | 69.8
Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 90 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia080ae | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 4.42 | 4.42
mt35www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. | [6 empty] | 0.1 | 1.52 | 0.15
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.044 | 29.34 | 1.29
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.026 | 25.25 | 0.66
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.52 | 0.13
|  |  | IUP050 | [6 empty] | 10 | 6.98 | 69.8
D21 | Partida | ML | CINTA DE PVC | [6 empty] | 10 | 0.19 | 1.9
CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIO D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES. INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB
M04 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª Electricista | [6 empty] | 0.002 | 24.5 | 0.05
MO5 | Mà d'obra | H | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.002 | 20 | 0.04
P22 | Material | ML | CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES, INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB | [6 empty] | 1.02 | 0.09 | 0.09
|  |  | D21 | [6 empty] | 10 | 0.19 | 1.9
IEP022 | Partida | U | Placa de coure electrolític pur de 500x500x1,5 mm | [6 empty] | 1 | 51.72 | 51.72
Subministrament i instal·lació de presa de terra composta per un pou de 2 m de profunditat en l'interior de la qual s'instal·la una placa de coure electrolític pur de 500x500x1,5 mm unida a la barra conductora de coure estanyat de 30x2 mm, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació del pou, col·locació de la placa en el seu interior, connexió entre la placa i el conductor de terra mitjançant platina conductora, col·locació de l'arqueta de registre, connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç mitjançant born d'unió, reblert amb terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). Inclou: Replanteig. Excavació del pou. Col·locació de la placa. Connexió de la placa amb la platina conductora. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Connexionat a la xarxa de terra. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35tte020b | Material | U | Placa de coure electrolític pur per a connexió a terra, de 500x500x1,5 mm, amb born d'unió. | [6 empty] | 1 | 20.38 | 20.38
mt41pca010 | Material | M | Platina conductora de coure estanyat, nua, de 30x2 mm. | [6 empty] | 1.5 | 4.87 | 7.31
mt35tta060 | Material | U | Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la conductivitat de posades a terra. | [6 empty] | 2 | 2.84 | 5.68
mt35www02 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. | [6 empty] | 1 | 0.85 | 0.85
mq01ret020B | Maquinària | H | Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. | [6 empty] | 0.063 | 29.91 | 1.88
mq04ua02C | Maquinària | H | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.082 | 7.62 | 0.62
mq02rod010 | Maquinària | H | Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible. | [6 empty] | 0.121 | 5.32 | 0.64
mq02cia020 | Maquinària | H | Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.008 | 32.56 | 0.26
mq04cab01C | Maquinària | H | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.012 | 32.9 | 0.39
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.171 | 29.34 | 5.02
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.171 | 25.25 | 4.32
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.044 | 21.42 | 0.94
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 48.29 | 0.97
|  |  | IEP022 | [6 empty] | 1 | 51.72 | 51.72
IEH013 | Partida | m | Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. | [6 empty] | 91 | 10.65 | 969.15
Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
mt35cun030R | Material | m | Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Segons UNE 21123-2. | [6 empty] | 1 | 7.15 | 7.15
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.051 | 29.34 | 1.5
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.051 | 25.25 | 1.29
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 9.94 | 0.2
|  |  | IEH013 | [6 empty] | 91 | 10.65 | 969.15
|  |  | 3.3.1 | [7 empty] | 1405.88 | 1405.88
|  |  | 3.3 | [7 empty] | 1405.88 | 1405.88
3.4 | Capítol |  | Càmera 1 | [7 empty] | 1891.97 | 1891.97
3.4.1 | Capítol |  | Obra civil | [7 empty] | 1891.97 | 1891.97
DMX020 | Partida | m² | Demolició de paviment de formigó | [6 empty] | 6 | 20.45 | 122.7
Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 15 | 0.4 |  | 6 | 6
mq01exn050c | Maquinària | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. | [6 empty] | 0.162 | 74.78 | 12.11
mq01ret010 | Maquinària | h | Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. | [6 empty] | 0.054 | 47.12 | 2.54
mo112 | Mà d'obra | h | Peó especialitzat construcció. | [6 empty] | 0.181 | 24.59 | 4.45
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 19.1 | 0.38
|  |  | DMX020 | [6 empty] | 6 | 20.45 | 122.7
ADE010 | Partida | m³ | Excavació de rases | [6 empty] | 3.3 | 37.83 | 124.84
Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de sorra semidensa, amb mitjans manuals, i aplec en les vores de l'excavació. Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 15 | 0.4 | 0.5 | 3
|  |  |  | Arqueta | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 3.3
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 1.649 | 21.42 | 35.32
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 35.32 | 0.71
|  |  | ADE010 | [6 empty] | 3.3 | 37.83 | 124.84
ADR010 | Partida | m³ | Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions | [6 empty] | 3 | 15.57 | 46.71
Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 15 | 0.4 | 0.5 | 3
[9 empty] | 0 | 3
mt01var010 | Material | m | Cinta plastificada. | [6 empty] | 1.1 | 0.3 | 0.33
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.108 | 10.62 | 1.15
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.802 | 4 | 3.21
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.011 | 121.33 | 1.33
mq04cab010c | Maquinària | h | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.016 | 46.03 | 0.74
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.363 | 21.42 | 7.78
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 14.54 | 0.29
|  |  | ADR010 | [6 empty] | 3 | 15.57 | 46.71
GRA020 | Partida | m³ | Transport amb camió de residus inertes | [6 empty] | 2.025 | 15.63 | 31.65
Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància. Inclou: Nada. Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa | 9 |  |  | 0.15 | 1.35
0
|  |  |  | Esponjament |  | 1.5 |  |  | 1.35 | 2.025
mq04cap020aa | Maquinària | h | Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. | [6 empty] | 0.244 | 59.83 | 14.6
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 14.6 | 0.29
|  |  | GRA020 | [6 empty] | 2.025 | 15.63 | 31.65
GTA020 | Partida | m³ | Transport de terres | [6 empty] | 0.39 | 6.83 | 2.66
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada. Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa | 7.5 |  |  |  | 7.5
|  |  |  | Reomplerat | -1 | 7.2 |  |  | -7.2
|  |  |  | Esponjament |  | 1.3 |  |  | 0.3 | 0.39
mq04cab010e | Maquinària | h | Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. | [6 empty] | 0.132 | 48.27 | 6.37
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.37 | 0.13
|  |  | GTA020 | [6 empty] | 0.39 | 6.83 | 2.66
UXC010 | Partida | m² | Paviment continu de formigó | [6 empty] | 6 | 35.09 | 210.54
Paviment continu de formigó imprès, amb junts, de 15 cm d'espessor, realitzat amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant; acolorit i endurit superficialment mitjançant espolsada amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, rendiment 4,5 kg/m²; acabat imprès en relleu prèvia aplicació de desemmotllant en pols, color gris clar; i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant. Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de la superfície base. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Anivellat i remolinat manual del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del morter acolorit endurecedor. Aplicació del desmoldejant fins a aconseguir una cobriment total. Impressió del formigó mitjançant motlles. Retirada d'encofrats. Neteja de la superfície de formigó, mitjançant màquina hidronetejadora d'aigua a pressió. Aplicació de la resina d'acabat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
mt10hmf010tLb | Material | m³ | Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. | [6 empty] | 0.105 | 88.2 | 9.26
mt09wnc011bb | Material | kg | Morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, compost de ciment, àrids de sílice, additius orgànics i pigments. | [6 empty] | 4.5 | 0.46 | 2.07
mt09wnc020j | Material | kg | Desemmotllant en pols, color gris clar, aplicat en paviments continus de formigó imprès, compost de càrregues, pigments i additius orgànics. | [6 empty] | 0.2 | 5.87 | 1.17
mt09wnc030a | Material | kg | Resina impermeabilitzant, per la cura i segellament de paviments continus de formigó imprès, composta de resina sintètica en dispersió aquosa i additius específics. | [6 empty] | 0.25 | 10.07 | 2.52
mq06vib020 | Maquinària | h | Regla vibrant de 3 m. | [6 empty] | 0.017 | 5.34 | 0.09
mq08lch040 | Maquinària | h | Hidronetejadora a pressió. | [6 empty] | 0.165 | 5.27 | 0.87
mo041 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.234 | 29.67 | 6.94
mo087 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.373 | 26.39 | 9.84
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 32.76 | 0.66
|  |  | UXC010 | [6 empty] | 6 | 35.09 | 210.54
D14 | Partida | UT | PERICO DE 38x38x55 CM | [6 empty] | 2 | 67.02 | 134.04
PERICO DE 38x38x55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGO HM-20/P/20 l I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA.
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.978 | 24.5 | 23.96
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.978 | 26.95 | 26.36
P08 | Material | T | SORRA PEDRA GRANIT | [6 empty] | 0.013 | 10.86 | 0.14
P13 | Material | UT | MOTLLE METAL·LIC PER ENCOFRAR PERICÓ | [6 empty] | 1 | 1.57 | 1.57
P14 | Material | UT | MAO CALAT 29X14X10 CM P/REVESTIR | [6 empty] | 6 | 0.19 | 1.14
P11 | Material | M3 | FORMIGO HM-30/B/20/I+E | [6 empty] | 0.26 | 40.99 | 10.66
|  |  | D14 | [6 empty] | 2 | 67.02 | 134.04
D15 | Partida | UT | BASTIMENT I TAPA PER A PERICO | [6 empty] | 2 | 29.23 | 58.46
BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES , COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.273 | 24.5 | 6.69
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.273 | 26.95 | 7.36
P07 | Material | M3 | MORTER MIXT | [6 empty] | 0.02 | 85.73 | 1.71
P15 | Material | UT | TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES . COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04. ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES. | [6 empty] | 1 | 12.08 | 12.08
|  |  | D15 | [6 empty] | 2 | 29.23 | 58.46
IUP050 | Partida | m | Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic. | [6 empty] | 15 | 6.98 | 104.7
Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 90 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia080ae | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 4.42 | 4.42
mt35www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. | [6 empty] | 0.1 | 1.52 | 0.15
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.044 | 29.34 | 1.29
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.026 | 25.25 | 0.66
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.52 | 0.13
|  |  | IUP050 | [6 empty] | 15 | 6.98 | 104.7
D21 | Partida | ML | CINTA DE PVC | [6 empty] | 15 | 0.19 | 2.85
CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIO D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES. INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB
M04 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª Electricista | [6 empty] | 0.002 | 24.5 | 0.05
MO5 | Mà d'obra | H | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.002 | 20 | 0.04
P22 | Material | ML | CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES, INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB | [6 empty] | 1.02 | 0.09 | 0.09
|  |  | D21 | [6 empty] | 15 | 0.19 | 2.85
IEP022 | Partida | U | Placa de coure electrolític pur de 500x500x1,5 mm | [6 empty] | 1 | 51.72 | 51.72
Subministrament i instal·lació de presa de terra composta per un pou de 2 m de profunditat en l'interior de la qual s'instal·la una placa de coure electrolític pur de 500x500x1,5 mm unida a la barra conductora de coure estanyat de 30x2 mm, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació del pou, col·locació de la placa en el seu interior, connexió entre la placa i el conductor de terra mitjançant platina conductora, col·locació de l'arqueta de registre, connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç mitjançant born d'unió, reblert amb terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). Inclou: Replanteig. Excavació del pou. Col·locació de la placa. Connexió de la placa amb la platina conductora. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Connexionat a la xarxa de terra. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35tte020b | Material | U | Placa de coure electrolític pur per a connexió a terra, de 500x500x1,5 mm, amb born d'unió. | [6 empty] | 1 | 20.38 | 20.38
mt41pca010 | Material | M | Platina conductora de coure estanyat, nua, de 30x2 mm. | [6 empty] | 1.5 | 4.87 | 7.31
mt35tta060 | Material | U | Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la conductivitat de posades a terra. | [6 empty] | 2 | 2.84 | 5.68
mt35www02 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. | [6 empty] | 1 | 0.85 | 0.85
mq01ret020B | Maquinària | H | Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. | [6 empty] | 0.063 | 29.91 | 1.88
mq04ua02C | Maquinària | H | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.082 | 7.62 | 0.62
mq02rod010 | Maquinària | H | Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible. | [6 empty] | 0.121 | 5.32 | 0.64
mq02cia020 | Maquinària | H | Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.008 | 32.56 | 0.26
mq04cab01C | Maquinària | H | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.012 | 32.9 | 0.39
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.171 | 29.34 | 5.02
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.171 | 25.25 | 4.32
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.044 | 21.42 | 0.94
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 48.29 | 0.97
|  |  | IEP022 | [6 empty] | 1 | 51.72 | 51.72
IEH013 | Partida | m | Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. | [6 empty] | 94 | 10.65 | 1001.1
Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
mt35cun030R | Material | m | Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Segons UNE 21123-2. | [6 empty] | 1 | 7.15 | 7.15
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.051 | 29.34 | 1.5
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.051 | 25.25 | 1.29
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 9.94 | 0.2
|  |  | IEH013 | [6 empty] | 94 | 10.65 | 1001.1
|  |  | 3.4.1 | [7 empty] | 1891.97 | 1891.97
|  |  | 3.4 | [7 empty] | 1891.97 | 1891.97
3.5 | Capítol |  | Panells DINAMICS DIRECCIONALS | [7 empty] | 1973.09 | 1973.09
3.5.1 | Capítol |  | Obra civil | [7 empty] | 1973.09 | 1973.09
DMX020 | Partida | m² | Demolició de paviment de formigó | [6 empty] | 0.4 | 20.45 | 8.18
Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 1 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4
mq01exn050c | Maquinària | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. | [6 empty] | 0.162 | 74.78 | 12.11
mq01ret010 | Maquinària | h | Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. | [6 empty] | 0.054 | 47.12 | 2.54
mo112 | Mà d'obra | h | Peó especialitzat construcció. | [6 empty] | 0.181 | 24.59 | 4.45
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 19.1 | 0.38
|  |  | DMX020 | [6 empty] | 0.4 | 20.45 | 8.18
DMX030 | Partida | m² | Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic | [6 empty] | 4.8 | 10.5 | 50.4
Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Tall previ del contorn de a zona a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 8 | 0.6 |  | 4.8
[9 empty] | 0 | 4.8
mq05mai030 | Maquinària | h | Martell pneumàtic. | [6 empty] | 0.241 | 4.69 | 1.13
mq05pdm110 | Maquinària | h | Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. | [6 empty] | 0.12 | 7.94 | 0.95
mq11eqc010 | Maquinària | h | Talladora de paviment amb arrencada, desplaçament i regulació del disc de tall manuals. | [6 empty] | 0.005 | 42.17 | 0.21
mo112 | Mà d'obra | h | Peó especialitzat construcció. | [6 empty] | 0.098 | 24.59 | 2.41
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.238 | 21.42 | 5.1
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 9.8 | 0.2
|  |  | DMX030 | [6 empty] | 4.8 | 10.5 | 50.4
DMX010 | Partida | m² | Demolició de paviment exterior de panots | [6 empty] | 0.8 | 11.41 | 9.13
Demolició de paviment exterior de pamots de formigo i capa de morter, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[6 empty] | 2 | 0.4 |  | 0.8 | 0.8
mq05mai030 | Maquinària | h | Martell pneumàtic. | [6 empty] | 0.235 | 4.69 | 1.1
mq05pdm010a | Maquinària | h | Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal. | [6 empty] | 0.118 | 4.35 | 0.51
mo112 | Mà d'obra | h | Peó especialitzat construcció. | [6 empty] | 0.14 | 24.59 | 3.44
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.262 | 21.42 | 5.61
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 10.66 | 0.21
|  |  | DMX010 | [6 empty] | 0.8 | 11.41 | 9.13
ADE010 | Partida | m³ | Excavació de rases | [6 empty] | 4.74 | 37.83 | 179.31
Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de sorra semidensa, amb mitjans manuals, i aplec en les vores de l'excavació. Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.2
[6 empty] | 2 | 0.4 | 0.5 | 0.4
[6 empty] | 8 | 0.6 | 0.8 | 3.84
|  |  |  | Arqueta | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 4.74
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 1.649 | 21.42 | 35.32
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 35.32 | 0.71
|  |  | ADE010 | [6 empty] | 4.74 | 37.83 | 179.31
ADR010 | Partida | m³ | Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions | [6 empty] | 4.44 | 15.57 | 69.13
Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.2
[6 empty] | 2 | 0.4 | 0.5 | 0.4
[6 empty] | 8 | 0.6 | 0.8 | 3.84 | 4.44
mt01var010 | Material | m | Cinta plastificada. | [6 empty] | 1.1 | 0.3 | 0.33
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.108 | 10.62 | 1.15
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.802 | 4 | 3.21
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.011 | 121.33 | 1.33
mq04cab010c | Maquinària | h | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.016 | 46.03 | 0.74
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.363 | 21.42 | 7.78
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 14.54 | 0.29
|  |  | ADR010 | [6 empty] | 4.44 | 15.57 | 69.13
GRA020 | Partida | m³ | Transport amb camió de residus inertes | [6 empty] | 1.35 | 15.63 | 21.1
Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància. Inclou: Nada. Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa | 0.4 |  |  | 0.15 | 0.06
[5 empty] | 0.8 |  |  | 0.15 | 0.12
[5 empty] | 4.8 |  |  | 0.15 | 0.72
|  |  |  | Esponjament |  | 1.5 |  |  | 0.9 | 1.35
mq04cap020aa | Maquinària | h | Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. | [6 empty] | 0.244 | 59.83 | 14.6
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 14.6 | 0.29
|  |  | GRA020 | [6 empty] | 1.35 | 15.63 | 21.1
GTA020 | Partida | m³ | Transport de terres | [6 empty] | 0.338 | 6.83 | 2.31
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada. Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa | 4.7 |  |  |  | 4.7
|  |  |  | Reomplerat | -1 | 4.44 |  |  | -4.44
|  |  |  | Esponjament |  | 1.3 |  |  | 0.26 | 0.338
mq04cab010e | Maquinària | h | Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. | [6 empty] | 0.132 | 48.27 | 6.37
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.37 | 0.13
|  |  | GTA020 | [6 empty] | 0.338 | 6.83 | 2.31
UXB020 | Partida | m | Peces de vorada recta de formigó | [6 empty] | 0.01 | 36.2 | 0.36
Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de vianants A1 (20x14) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, col·locades sobre base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la calçada i al revers respectivament, amb un mínim de 10 cm, excepte en el cas de paviments flexibles. Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de ciment. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
mt10hmf011Bc | Material | m³ | Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en central. | [6 empty] | 0.082 | 79.51 | 6.52
mt08aaa010a | Material | m³ | Aigua. | [6 empty] | 0.006 | 1.55 | 0.01
mt09mif010ca | Material | t | Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. | [6 empty] | 0.008 | 55.73 | 0.45
mt18jbg010aa | Material | U | Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de vianants A1 (20x14) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340. | [6 empty] | 2.1 | 2.66 | 5.59
mo041 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.366 | 29.67 | 10.86
mo087 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.393 | 26.39 | 10.37
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 33.8 | 0.68
|  |  | UXB020 | [6 empty] | 0.01 | 36.2 | 0.36
DMX090 | Partida | m | Aixecat de vorada sobre base de formigó + reposició | [6 empty] | 2 | 32.45 | 64.9
Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals i recuperació, aplec i col·locació del 100% del material en el mateix emplaçament, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del revers de les rajoles. Aplec dels materials a reutilitzar. Reposició de l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
mt09mif010ca | Material | t | Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. | [6 empty] | 0.009 | 55.73 | 0.5
mt08aaa010a | Material | m³ | Aigua. | [6 empty] | 0.006 | 1.55 | 0.01
mt10hmf011Bc | Material | m³ | Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en central. | [6 empty] | 0.082 | 79.51 | 6.52
mo112 | Mà d'obra | h | Peó especialitzat construcció. | [6 empty] | 0.055 | 24.59 | 1.35
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.109 | 21.42 | 2.33
mo041 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.337 | 29.67 | 10
mo087 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.363 | 26.39 | 9.58
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 30.29 | 0.61
|  |  | DMX090 | [6 empty] | 2 | 32.45 | 64.9
UXH010 | Partida | m² | Subministrament i col·locació de paviment panot | [6 empty] | 0.8 | 67.55 | 54.04
Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de voreres i passeigs, de llosetas de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 3, classe de desgast per abrasió G, format nominal 20x20x3 cm, color gris, segons UNE-EN 1339, col·locades a l'estès sobre capa de sorra-ciment de 3 cm de gruix, sense additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland amb calcària CEM II/B-L 32,5 R i sorra de cantera granítica, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Inclús solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 30 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat executada segons pendents del projecte, juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó. Estesa de la capa de sorra-ciment. Espolsada amb ciment de la superfície. Col·locació a l'estesa de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.
mt10hmf011Bc | Material | m³ | Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en central. | [6 empty] | 0.315 | 79.51 | 25.05
mt09mcr300b | Material | m³ | Sorra-ciment, sense additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R i sorra de pedrera granítica, confeccionat en obra. | [6 empty] | 0.032 | 62.58 | 2
mt08cem011a | Material | kg | Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1. | [6 empty] | 1 | 0.1 | 0.1
mt18bhi010ba | Material | m² | Lloseta de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 3, classe de desgast per abrasió G, format nominal 20x20x3 cm, color gris, segons UNE-EN 1339. | [6 empty] | 1.05 | 5.73 | 6.02
mt09lec020a | Material | m³ | Beurada de ciment CEM II/B-P 32,5 N 1/2. | [6 empty] | 0.001 | 136.21 | 0.14
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.052 | 10.62 | 0.55
mq06vib020 | Maquinària | h | Regla vibrant de 3 m. | [6 empty] | 0.141 | 5.34 | 0.75
mo041 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.454 | 29.67 | 13.47
mo087 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.568 | 26.39 | 14.99
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 63.07 | 1.26
|  |  | UXH010 | [6 empty] | 0.8 | 67.55 | 54.04
UXC010 | Partida | m² | Paviment continu de formigó | [6 empty] | 0.4 | 35.09 | 14.04
Paviment continu de formigó imprès, amb junts, de 15 cm d'espessor, realitzat amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant; acolorit i endurit superficialment mitjançant espolsada amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, rendiment 4,5 kg/m²; acabat imprès en relleu prèvia aplicació de desemmotllant en pols, color gris clar; i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant. Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de la superfície base. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Anivellat i remolinat manual del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del morter acolorit endurecedor. Aplicació del desmoldejant fins a aconseguir una cobriment total. Impressió del formigó mitjançant motlles. Retirada d'encofrats. Neteja de la superfície de formigó, mitjançant màquina hidronetejadora d'aigua a pressió. Aplicació de la resina d'acabat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
mt10hmf010tLb | Material | m³ | Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. | [6 empty] | 0.105 | 88.2 | 9.26
mt09wnc011bb | Material | kg | Morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, compost de ciment, àrids de sílice, additius orgànics i pigments. | [6 empty] | 4.5 | 0.46 | 2.07
mt09wnc020j | Material | kg | Desemmotllant en pols, color gris clar, aplicat en paviments continus de formigó imprès, compost de càrregues, pigments i additius orgànics. | [6 empty] | 0.2 | 5.87 | 1.17
mt09wnc030a | Material | kg | Resina impermeabilitzant, per la cura i segellament de paviments continus de formigó imprès, composta de resina sintètica en dispersió aquosa i additius específics. | [6 empty] | 0.25 | 10.07 | 2.52
mq06vib020 | Maquinària | h | Regla vibrant de 3 m. | [6 empty] | 0.017 | 5.34 | 0.09
mq08lch040 | Maquinària | h | Hidronetejadora a pressió. | [6 empty] | 0.165 | 5.27 | 0.87
mo041 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.234 | 29.67 | 6.94
mo087 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.373 | 26.39 | 9.84
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 32.76 | 0.66
|  |  | UXC010 | [6 empty] | 0.4 | 35.09 | 14.04
UXF010 | Partida | m² | Paviment de mescla bituminosa contínua | [6 empty] | 4.8 | 12.26 | 58.85
Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
mt47aag020aa | Material | t | Mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració, segons UNE-EN 13108-1. | [6 empty] | 0.115 | 92.69 | 10.66
mq11ext030 | Maquinària | h | Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW. | [6 empty] | 0.001 | 231.9 | 0.23
mq02ron010a | Maquinària | h | Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kW, de 2450 kg, amplada de treball 100 cm. | [6 empty] | 0.001 | 56.85 | 0.06
mq11com010 | Maquinària | h | Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t. | [6 empty] | 0.001 | 66.51 | 0.07
mo041 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.003 | 29.67 | 0.09
mo087 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.013 | 26.39 | 0.34
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 11.45 | 0.23
|  |  | UXF010 | [6 empty] | 4.8 | 12.26 | 58.85
D14 | Partida | UT | PERICO DE 38x38x55 CM | [6 empty] | 2 | 67.02 | 134.04
PERICO DE 38x38x55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGO HM-20/P/20 l I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA.
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.978 | 24.5 | 23.96
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.978 | 26.95 | 26.36
P08 | Material | T | SORRA PEDRA GRANIT | [6 empty] | 0.013 | 10.86 | 0.14
P13 | Material | UT | MOTLLE METAL·LIC PER ENCOFRAR PERICÓ | [6 empty] | 1 | 1.57 | 1.57
P14 | Material | UT | MAO CALAT 29X14X10 CM P/REVESTIR | [6 empty] | 6 | 0.19 | 1.14
P11 | Material | M3 | FORMIGO HM-30/B/20/I+E | [6 empty] | 0.26 | 40.99 | 10.66
|  |  | D14 | [6 empty] | 2 | 67.02 | 134.04
D15 | Partida | UT | BASTIMENT I TAPA PER A PERICO | [6 empty] | 2 | 29.23 | 58.46
BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES , COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.273 | 24.5 | 6.69
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.273 | 26.95 | 7.36
P07 | Material | M3 | MORTER MIXT | [6 empty] | 0.02 | 85.73 | 1.71
P15 | Material | UT | TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES . COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04. ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES. | [6 empty] | 1 | 12.08 | 12.08
|  |  | D15 | [6 empty] | 2 | 29.23 | 58.46
IUP050 | Partida | m | Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic. | [6 empty] | 11 | 6.98 | 76.78
Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 90 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia080ae | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 4.42 | 4.42
mt35www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. | [6 empty] | 0.1 | 1.52 | 0.15
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.044 | 29.34 | 1.29
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.026 | 25.25 | 0.66
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.52 | 0.13
|  |  | IUP050 | [6 empty] | 11 | 6.98 | 76.78
D21 | Partida | ML | CINTA DE PVC | [6 empty] | 11 | 0.19 | 2.09
CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIO D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES. INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB
M04 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª Electricista | [6 empty] | 0.002 | 24.5 | 0.05
MO5 | Mà d'obra | H | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.002 | 20 | 0.04
P22 | Material | ML | CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES, INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB | [6 empty] | 1.02 | 0.09 | 0.09
|  |  | D21 | [6 empty] | 11 | 0.19 | 2.09
IEP022 | Partida | U | Placa de coure electrolític pur de 500x500x1,5 mm | [6 empty] | 1 | 51.72 | 51.72
Subministrament i instal·lació de presa de terra composta per un pou de 2 m de profunditat en l'interior de la qual s'instal·la una placa de coure electrolític pur de 500x500x1,5 mm unida a la barra conductora de coure estanyat de 30x2 mm, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació del pou, col·locació de la placa en el seu interior, connexió entre la placa i el conductor de terra mitjançant platina conductora, col·locació de l'arqueta de registre, connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç mitjançant born d'unió, reblert amb terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). Inclou: Replanteig. Excavació del pou. Col·locació de la placa. Connexió de la placa amb la platina conductora. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Connexionat a la xarxa de terra. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35tte020b | Material | U | Placa de coure electrolític pur per a connexió a terra, de 500x500x1,5 mm, amb born d'unió. | [6 empty] | 1 | 20.38 | 20.38
mt41pca010 | Material | M | Platina conductora de coure estanyat, nua, de 30x2 mm. | [6 empty] | 1.5 | 4.87 | 7.31
mt35tta060 | Material | U | Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la conductivitat de posades a terra. | [6 empty] | 2 | 2.84 | 5.68
mt35www02 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. | [6 empty] | 1 | 0.85 | 0.85
mq01ret020B | Maquinària | H | Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. | [6 empty] | 0.063 | 29.91 | 1.88
mq04ua02C | Maquinària | H | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.082 | 7.62 | 0.62
mq02rod010 | Maquinària | H | Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible. | [6 empty] | 0.121 | 5.32 | 0.64
mq02cia020 | Maquinària | H | Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.008 | 32.56 | 0.26
mq04cab01C | Maquinària | H | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.012 | 32.9 | 0.39
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.171 | 29.34 | 5.02
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.171 | 25.25 | 4.32
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.044 | 21.42 | 0.94
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 48.29 | 0.97
|  |  | IEP022 | [6 empty] | 1 | 51.72 | 51.72
IEH013 | Partida | m | Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. | [6 empty] | 105 | 10.65 | 1118.25
Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 | 105 |  |  | 105 | 105
mt35cun030R | Material | m | Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Segons UNE 21123-2. | [6 empty] | 1 | 7.15 | 7.15
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.051 | 29.34 | 1.5
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.051 | 25.25 | 1.29
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 9.94 | 0.2
|  |  | IEH013 | [6 empty] | 105 | 10.65 | 1118.25
|  |  | 3.5.1 | [7 empty] | 1973.09 | 1973.09
|  |  | 3.5 | [7 empty] | 1973.09 | 1973.09
3.6 | Capítol |  | Càmera 2 | [7 empty] | 927.43 | 927.43
3.6.1 | Capítol |  | Obra civil | [7 empty] | 927.43 | 927.43
DMX020 | Partida | m² | Demolició de paviment de formigó | [6 empty] | 4.4 | 20.45 | 89.98
Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 11 | 0.4 |  | 4.4 | 4.4
mq01exn050c | Maquinària | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. | [6 empty] | 0.162 | 74.78 | 12.11
mq01ret010 | Maquinària | h | Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. | [6 empty] | 0.054 | 47.12 | 2.54
mo112 | Mà d'obra | h | Peó especialitzat construcció. | [6 empty] | 0.181 | 24.59 | 4.45
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 19.1 | 0.38
|  |  | DMX020 | [6 empty] | 4.4 | 20.45 | 89.98
ADE010 | Partida | m³ | Excavació de rases | [6 empty] | 2.5 | 37.83 | 94.58
Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de sorra semidensa, amb mitjans manuals, i aplec en les vores de l'excavació. Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 11 | 0.4 | 0.5 | 2.2
|  |  |  | Arqueta | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 2.5
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 1.649 | 21.42 | 35.32
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 35.32 | 0.71
|  |  | ADE010 | [6 empty] | 2.5 | 37.83 | 94.58
ADR010 | Partida | m³ | Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions | [6 empty] | 2.2 | 15.57 | 34.25
Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 11 | 0.4 | 0.5 | 2.2
[9 empty] | 0 | 2.2
mt01var010 | Material | m | Cinta plastificada. | [6 empty] | 1.1 | 0.3 | 0.33
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.108 | 10.62 | 1.15
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.802 | 4 | 3.21
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.011 | 121.33 | 1.33
mq04cab010c | Maquinària | h | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.016 | 46.03 | 0.74
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.363 | 21.42 | 7.78
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 14.54 | 0.29
|  |  | ADR010 | [6 empty] | 2.2 | 15.57 | 34.25
GRA020 | Partida | m³ | Transport amb camió de residus inertes | [6 empty] | 0.99 | 15.63 | 15.47
Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància. Inclou: Nada. Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa | 4.4 |  |  | 0.15 | 0.66
0
|  |  |  | Esponjament |  | 1.5 |  |  | 0.66 | 0.99
mq04cap020aa | Maquinària | h | Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. | [6 empty] | 0.244 | 59.83 | 14.6
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 14.6 | 0.29
|  |  | GRA020 | [6 empty] | 0.99 | 15.63 | 15.47
GTA020 | Partida | m³ | Transport de terres | [6 empty] | 0.39 | 6.83 | 2.66
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada. Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa | 2.5 |  |  |  | 2.5
|  |  |  | Reomplerat | -1 | 2.2 |  |  | -2.2
|  |  |  | Esponjament |  | 1.3 |  |  | 0.3 | 0.39
mq04cab010e | Maquinària | h | Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. | [6 empty] | 0.132 | 48.27 | 6.37
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.37 | 0.13
|  |  | GTA020 | [6 empty] | 0.39 | 6.83 | 2.66
UXC010 | Partida | m² | Paviment continu de formigó | [6 empty] | 4.4 | 35.09 | 154.4
Paviment continu de formigó imprès, amb junts, de 15 cm d'espessor, realitzat amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant; acolorit i endurit superficialment mitjançant espolsada amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, rendiment 4,5 kg/m²; acabat imprès en relleu prèvia aplicació de desemmotllant en pols, color gris clar; i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant. Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de la superfície base. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Anivellat i remolinat manual del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del morter acolorit endurecedor. Aplicació del desmoldejant fins a aconseguir una cobriment total. Impressió del formigó mitjançant motlles. Retirada d'encofrats. Neteja de la superfície de formigó, mitjançant màquina hidronetejadora d'aigua a pressió. Aplicació de la resina d'acabat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
mt10hmf010tLb | Material | m³ | Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. | [6 empty] | 0.105 | 88.2 | 9.26
mt09wnc011bb | Material | kg | Morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, compost de ciment, àrids de sílice, additius orgànics i pigments. | [6 empty] | 4.5 | 0.46 | 2.07
mt09wnc020j | Material | kg | Desemmotllant en pols, color gris clar, aplicat en paviments continus de formigó imprès, compost de càrregues, pigments i additius orgànics. | [6 empty] | 0.2 | 5.87 | 1.17
mt09wnc030a | Material | kg | Resina impermeabilitzant, per la cura i segellament de paviments continus de formigó imprès, composta de resina sintètica en dispersió aquosa i additius específics. | [6 empty] | 0.25 | 10.07 | 2.52
mq06vib020 | Maquinària | h | Regla vibrant de 3 m. | [6 empty] | 0.017 | 5.34 | 0.09
mq08lch040 | Maquinària | h | Hidronetejadora a pressió. | [6 empty] | 0.165 | 5.27 | 0.87
mo041 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.234 | 29.67 | 6.94
mo087 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.373 | 26.39 | 9.84
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 32.76 | 0.66
|  |  | UXC010 | [6 empty] | 4.4 | 35.09 | 154.4
D14 | Partida | UT | PERICO DE 38x38x55 CM | [6 empty] | 2 | 67.02 | 134.04
PERICO DE 38x38x55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGO HM-20/P/20 l I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA.
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.978 | 24.5 | 23.96
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.978 | 26.95 | 26.36
P08 | Material | T | SORRA PEDRA GRANIT | [6 empty] | 0.013 | 10.86 | 0.14
P13 | Material | UT | MOTLLE METAL·LIC PER ENCOFRAR PERICÓ | [6 empty] | 1 | 1.57 | 1.57
P14 | Material | UT | MAO CALAT 29X14X10 CM P/REVESTIR | [6 empty] | 6 | 0.19 | 1.14
P11 | Material | M3 | FORMIGO HM-30/B/20/I+E | [6 empty] | 0.26 | 40.99 | 10.66
|  |  | D14 | [6 empty] | 2 | 67.02 | 134.04
D15 | Partida | UT | BASTIMENT I TAPA PER A PERICO | [6 empty] | 2 | 29.23 | 58.46
BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES , COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.273 | 24.5 | 6.69
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.273 | 26.95 | 7.36
P07 | Material | M3 | MORTER MIXT | [6 empty] | 0.02 | 85.73 | 1.71
P15 | Material | UT | TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES . COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04. ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES. | [6 empty] | 1 | 12.08 | 12.08
|  |  | D15 | [6 empty] | 2 | 29.23 | 58.46
IUP050 | Partida | m | Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic. | [6 empty] | 11 | 6.98 | 76.78
Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 90 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia080ae | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 4.42 | 4.42
mt35www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. | [6 empty] | 0.1 | 1.52 | 0.15
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.044 | 29.34 | 1.29
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.026 | 25.25 | 0.66
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.52 | 0.13
|  |  | IUP050 | [6 empty] | 11 | 6.98 | 76.78
D21 | Partida | ML | CINTA DE PVC | [6 empty] | 11 | 0.19 | 2.09
CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIO D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES. INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB
M04 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª Electricista | [6 empty] | 0.002 | 24.5 | 0.05
MO5 | Mà d'obra | H | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.002 | 20 | 0.04
P22 | Material | ML | CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES, INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB | [6 empty] | 1.02 | 0.09 | 0.09
|  |  | D21 | [6 empty] | 11 | 0.19 | 2.09
IEP022 | Partida | U | Placa de coure electrolític pur de 500x500x1,5 mm | [6 empty] | 1 | 51.72 | 51.72
Subministrament i instal·lació de presa de terra composta per un pou de 2 m de profunditat en l'interior de la qual s'instal·la una placa de coure electrolític pur de 500x500x1,5 mm unida a la barra conductora de coure estanyat de 30x2 mm, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació del pou, col·locació de la placa en el seu interior, connexió entre la placa i el conductor de terra mitjançant platina conductora, col·locació de l'arqueta de registre, connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç mitjançant born d'unió, reblert amb terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). Inclou: Replanteig. Excavació del pou. Col·locació de la placa. Connexió de la placa amb la platina conductora. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Connexionat a la xarxa de terra. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35tte020b | Material | U | Placa de coure electrolític pur per a connexió a terra, de 500x500x1,5 mm, amb born d'unió. | [6 empty] | 1 | 20.38 | 20.38
mt41pca010 | Material | M | Platina conductora de coure estanyat, nua, de 30x2 mm. | [6 empty] | 1.5 | 4.87 | 7.31
mt35tta060 | Material | U | Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la conductivitat de posades a terra. | [6 empty] | 2 | 2.84 | 5.68
mt35www02 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. | [6 empty] | 1 | 0.85 | 0.85
mq01ret020B | Maquinària | H | Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. | [6 empty] | 0.063 | 29.91 | 1.88
mq04ua02C | Maquinària | H | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.082 | 7.62 | 0.62
mq02rod010 | Maquinària | H | Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible. | [6 empty] | 0.121 | 5.32 | 0.64
mq02cia020 | Maquinària | H | Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.008 | 32.56 | 0.26
mq04cab01C | Maquinària | H | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.012 | 32.9 | 0.39
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.171 | 29.34 | 5.02
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.171 | 25.25 | 4.32
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.044 | 21.42 | 0.94
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 48.29 | 0.97
|  |  | IEP022 | [6 empty] | 1 | 51.72 | 51.72
IEH013 | Partida | m | Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. | [6 empty] | 20 | 10.65 | 213
Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
mt35cun030R | Material | m | Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Segons UNE 21123-2. | [6 empty] | 1 | 7.15 | 7.15
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.051 | 29.34 | 1.5
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.051 | 25.25 | 1.29
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 9.94 | 0.2
|  |  | IEH013 | [6 empty] | 20 | 10.65 | 213
|  |  | 3.6.1 | [7 empty] | 927.43 | 927.43
|  |  | 3.6 | [7 empty] | 927.43 | 927.43
|  |  | 03 | [7 empty] | 12750.21 | 12750.21
04 | Capítol |  | Cami del Mar | [7 empty] | 5657.65 | 5657.65
4.1 | Capítol |  | Càmera 1 | [7 empty] | 2136.9 | 2136.9
4.1.1 | Capítol |  | Obra civil | [7 empty] | 2136.9 | 2136.9
DMX020 | Partida | m² | Demolició de paviment de formigó | [6 empty] | 13.6 | 20.45 | 278.12
Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 34 | 0.4 |  | 13.6 | 13.6
mq01exn050c | Maquinària | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. | [6 empty] | 0.162 | 74.78 | 12.11
mq01ret010 | Maquinària | h | Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. | [6 empty] | 0.054 | 47.12 | 2.54
mo112 | Mà d'obra | h | Peó especialitzat construcció. | [6 empty] | 0.181 | 24.59 | 4.45
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 19.1 | 0.38
|  |  | DMX020 | [6 empty] | 13.6 | 20.45 | 278.12
ADE010 | Partida | m³ | Excavació de rases | [6 empty] | 7.1 | 37.83 | 268.59
Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de sorra semidensa, amb mitjans manuals, i aplec en les vores de l'excavació. Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 34 | 0.4 | 0.5 | 6.8
|  |  |  | Arqueta | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 7.1
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 1.649 | 21.42 | 35.32
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 35.32 | 0.71
|  |  | ADE010 | [6 empty] | 7.1 | 37.83 | 268.59
ADR010 | Partida | m³ | Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions | [6 empty] | 6.8 | 15.57 | 105.88
Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 34 | 0.4 | 0.5 | 6.8
[9 empty] | 0 | 6.8
mt01var010 | Material | m | Cinta plastificada. | [6 empty] | 1.1 | 0.3 | 0.33
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.108 | 10.62 | 1.15
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.802 | 4 | 3.21
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.011 | 121.33 | 1.33
mq04cab010c | Maquinària | h | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.016 | 46.03 | 0.74
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.363 | 21.42 | 7.78
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 14.54 | 0.29
|  |  | ADR010 | [6 empty] | 6.8 | 15.57 | 105.88
GRA020 | Partida | m³ | Transport amb camió de residus inertes | [6 empty] | 3.06 | 15.63 | 47.83
Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància. Inclou: Nada. Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa | 13.6 |  |  | 0.15 | 2.04
0
|  |  |  | Esponjament |  | 1.5 |  |  | 2.04 | 3.06
mq04cap020aa | Maquinària | h | Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. | [6 empty] | 0.244 | 59.83 | 14.6
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 14.6 | 0.29
|  |  | GRA020 | [6 empty] | 3.06 | 15.63 | 47.83
GTA020 | Partida | m³ | Transport de terres | [6 empty] | 0.39 | 6.83 | 2.66
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada. Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa | 7.1 |  |  |  | 7.1
|  |  |  | Reomplerat | -1 | 6.8 |  |  | -6.8
|  |  |  | Esponjament |  | 1.3 |  |  | 0.3 | 0.39
mq04cab010e | Maquinària | h | Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. | [6 empty] | 0.132 | 48.27 | 6.37
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.37 | 0.13
|  |  | GTA020 | [6 empty] | 0.39 | 6.83 | 2.66
UXC010 | Partida | m² | Paviment continu de formigó | [6 empty] | 13.6 | 35.09 | 477.22
Paviment continu de formigó imprès, amb junts, de 15 cm d'espessor, realitzat amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant; acolorit i endurit superficialment mitjançant espolsada amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, rendiment 4,5 kg/m²; acabat imprès en relleu prèvia aplicació de desemmotllant en pols, color gris clar; i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant. Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de la superfície base. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Anivellat i remolinat manual del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del morter acolorit endurecedor. Aplicació del desmoldejant fins a aconseguir una cobriment total. Impressió del formigó mitjançant motlles. Retirada d'encofrats. Neteja de la superfície de formigó, mitjançant màquina hidronetejadora d'aigua a pressió. Aplicació de la resina d'acabat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
mt10hmf010tLb | Material | m³ | Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. | [6 empty] | 0.105 | 88.2 | 9.26
mt09wnc011bb | Material | kg | Morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, compost de ciment, àrids de sílice, additius orgànics i pigments. | [6 empty] | 4.5 | 0.46 | 2.07
mt09wnc020j | Material | kg | Desemmotllant en pols, color gris clar, aplicat en paviments continus de formigó imprès, compost de càrregues, pigments i additius orgànics. | [6 empty] | 0.2 | 5.87 | 1.17
mt09wnc030a | Material | kg | Resina impermeabilitzant, per la cura i segellament de paviments continus de formigó imprès, composta de resina sintètica en dispersió aquosa i additius específics. | [6 empty] | 0.25 | 10.07 | 2.52
mq06vib020 | Maquinària | h | Regla vibrant de 3 m. | [6 empty] | 0.017 | 5.34 | 0.09
mq08lch040 | Maquinària | h | Hidronetejadora a pressió. | [6 empty] | 0.165 | 5.27 | 0.87
mo041 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.234 | 29.67 | 6.94
mo087 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.373 | 26.39 | 9.84
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 32.76 | 0.66
|  |  | UXC010 | [6 empty] | 13.6 | 35.09 | 477.22
D14 | Partida | UT | PERICO DE 38x38x55 CM | [6 empty] | 2 | 67.02 | 134.04
PERICO DE 38x38x55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGO HM-20/P/20 l I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA.
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.978 | 24.5 | 23.96
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.978 | 26.95 | 26.36
P08 | Material | T | SORRA PEDRA GRANIT | [6 empty] | 0.013 | 10.86 | 0.14
P13 | Material | UT | MOTLLE METAL·LIC PER ENCOFRAR PERICÓ | [6 empty] | 1 | 1.57 | 1.57
P14 | Material | UT | MAO CALAT 29X14X10 CM P/REVESTIR | [6 empty] | 6 | 0.19 | 1.14
P11 | Material | M3 | FORMIGO HM-30/B/20/I+E | [6 empty] | 0.26 | 40.99 | 10.66
|  |  | D14 | [6 empty] | 2 | 67.02 | 134.04
D15 | Partida | UT | BASTIMENT I TAPA PER A PERICO | [6 empty] | 2 | 29.23 | 58.46
BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES , COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.273 | 24.5 | 6.69
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.273 | 26.95 | 7.36
P07 | Material | M3 | MORTER MIXT | [6 empty] | 0.02 | 85.73 | 1.71
P15 | Material | UT | TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES . COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04. ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES. | [6 empty] | 1 | 12.08 | 12.08
|  |  | D15 | [6 empty] | 2 | 29.23 | 58.46
IUP050 | Partida | m | Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic. | [6 empty] | 34 | 6.98 | 237.32
Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 90 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia080ae | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 4.42 | 4.42
mt35www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. | [6 empty] | 0.1 | 1.52 | 0.15
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.044 | 29.34 | 1.29
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.026 | 25.25 | 0.66
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.52 | 0.13
|  |  | IUP050 | [6 empty] | 34 | 6.98 | 237.32
D21 | Partida | ML | CINTA DE PVC | [6 empty] | 34 | 0.19 | 6.46
CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIO D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES. INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB
M04 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª Electricista | [6 empty] | 0.002 | 24.5 | 0.05
MO5 | Mà d'obra | H | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.002 | 20 | 0.04
P22 | Material | ML | CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES, INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB | [6 empty] | 1.02 | 0.09 | 0.09
|  |  | D21 | [6 empty] | 34 | 0.19 | 6.46
IEP022 | Partida | U | Placa de coure electrolític pur de 500x500x1,5 mm | [6 empty] | 1 | 51.72 | 51.72
Subministrament i instal·lació de presa de terra composta per un pou de 2 m de profunditat en l'interior de la qual s'instal·la una placa de coure electrolític pur de 500x500x1,5 mm unida a la barra conductora de coure estanyat de 30x2 mm, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació del pou, col·locació de la placa en el seu interior, connexió entre la placa i el conductor de terra mitjançant platina conductora, col·locació de l'arqueta de registre, connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç mitjançant born d'unió, reblert amb terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). Inclou: Replanteig. Excavació del pou. Col·locació de la placa. Connexió de la placa amb la platina conductora. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Connexionat a la xarxa de terra. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35tte020b | Material | U | Placa de coure electrolític pur per a connexió a terra, de 500x500x1,5 mm, amb born d'unió. | [6 empty] | 1 | 20.38 | 20.38
mt41pca010 | Material | M | Platina conductora de coure estanyat, nua, de 30x2 mm. | [6 empty] | 1.5 | 4.87 | 7.31
mt35tta060 | Material | U | Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la conductivitat de posades a terra. | [6 empty] | 2 | 2.84 | 5.68
mt35www02 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. | [6 empty] | 1 | 0.85 | 0.85
mq01ret020B | Maquinària | H | Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. | [6 empty] | 0.063 | 29.91 | 1.88
mq04ua02C | Maquinària | H | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.082 | 7.62 | 0.62
mq02rod010 | Maquinària | H | Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible. | [6 empty] | 0.121 | 5.32 | 0.64
mq02cia020 | Maquinària | H | Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.008 | 32.56 | 0.26
mq04cab01C | Maquinària | H | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.012 | 32.9 | 0.39
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.171 | 29.34 | 5.02
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.171 | 25.25 | 4.32
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.044 | 21.42 | 0.94
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 48.29 | 0.97
|  |  | IEP022 | [6 empty] | 1 | 51.72 | 51.72
IEH013 | Partida | m | Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. | [6 empty] | 44 | 10.65 | 468.6
Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
mt35cun030R | Material | m | Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Segons UNE 21123-2. | [6 empty] | 1 | 7.15 | 7.15
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.051 | 29.34 | 1.5
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.051 | 25.25 | 1.29
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 9.94 | 0.2
|  |  | IEH013 | [6 empty] | 44 | 10.65 | 468.6
|  |  | 4.1.1 | [7 empty] | 2136.9 | 2136.9
|  |  | 4.1 | [7 empty] | 2136.9 | 2136.9
4.2 | Capítol |  | Parquimetre | [7 empty] | 2561.77 | 2561.77
4.2.1 | Capítol |  | Obra civil | [7 empty] | 2561.77 | 2561.77
DMX020 | Partida | m² | Demolició de paviment de formigó | [6 empty] | 14 | 20.45 | 286.3
Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 35 | 0.4 |  | 14 | 14
mq01exn050c | Maquinària | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. | [6 empty] | 0.162 | 74.78 | 12.11
mq01ret010 | Maquinària | h | Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. | [6 empty] | 0.054 | 47.12 | 2.54
mo112 | Mà d'obra | h | Peó especialitzat construcció. | [6 empty] | 0.181 | 24.59 | 4.45
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 19.1 | 0.38
|  |  | DMX020 | [6 empty] | 14 | 20.45 | 286.3
ADE010 | Partida | m³ | Excavació de rases | [6 empty] | 7.3 | 37.83 | 276.16
Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de sorra semidensa, amb mitjans manuals, i aplec en les vores de l'excavació. Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 35 | 0.4 | 0.5 | 7
|  |  |  | Arqueta | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 7.3
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 1.649 | 21.42 | 35.32
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 35.32 | 0.71
|  |  | ADE010 | [6 empty] | 7.3 | 37.83 | 276.16
ADR010 | Partida | m³ | Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions | [6 empty] | 7 | 15.57 | 108.99
Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 35 | 0.4 | 0.5 | 7
[9 empty] | 0 | 7
mt01var010 | Material | m | Cinta plastificada. | [6 empty] | 1.1 | 0.3 | 0.33
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.108 | 10.62 | 1.15
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.802 | 4 | 3.21
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.011 | 121.33 | 1.33
mq04cab010c | Maquinària | h | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.016 | 46.03 | 0.74
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.363 | 21.42 | 7.78
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 14.54 | 0.29
|  |  | ADR010 | [6 empty] | 7 | 15.57 | 108.99
GRA020 | Partida | m³ | Transport amb camió de residus inertes | [6 empty] | 3.15 | 15.63 | 49.23
Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància. Inclou: Nada. Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa | 14 |  |  | 0.15 | 2.1
0
|  |  |  | Esponjament |  | 1.5 |  |  | 2.1 | 3.15
mq04cap020aa | Maquinària | h | Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. | [6 empty] | 0.244 | 59.83 | 14.6
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 14.6 | 0.29
|  |  | GRA020 | [6 empty] | 3.15 | 15.63 | 49.23
GTA020 | Partida | m³ | Transport de terres | [6 empty] | 0.39 | 6.83 | 2.66
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada. Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa | 7.3 |  |  |  | 7.3
|  |  |  | Reomplerat | -1 | 7 |  |  | -7
|  |  |  | Esponjament |  | 1.3 |  |  | 0.3 | 0.39
mq04cab010e | Maquinària | h | Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. | [6 empty] | 0.132 | 48.27 | 6.37
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.37 | 0.13
|  |  | GTA020 | [6 empty] | 0.39 | 6.83 | 2.66
UXC010 | Partida | m² | Paviment continu de formigó | [6 empty] | 14 | 35.09 | 491.26
Paviment continu de formigó imprès, amb junts, de 15 cm d'espessor, realitzat amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant; acolorit i endurit superficialment mitjançant espolsada amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, rendiment 4,5 kg/m²; acabat imprès en relleu prèvia aplicació de desemmotllant en pols, color gris clar; i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant. Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de la superfície base. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Anivellat i remolinat manual del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del morter acolorit endurecedor. Aplicació del desmoldejant fins a aconseguir una cobriment total. Impressió del formigó mitjançant motlles. Retirada d'encofrats. Neteja de la superfície de formigó, mitjançant màquina hidronetejadora d'aigua a pressió. Aplicació de la resina d'acabat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
mt10hmf010tLb | Material | m³ | Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. | [6 empty] | 0.105 | 88.2 | 9.26
mt09wnc011bb | Material | kg | Morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, compost de ciment, àrids de sílice, additius orgànics i pigments. | [6 empty] | 4.5 | 0.46 | 2.07
mt09wnc020j | Material | kg | Desemmotllant en pols, color gris clar, aplicat en paviments continus de formigó imprès, compost de càrregues, pigments i additius orgànics. | [6 empty] | 0.2 | 5.87 | 1.17
mt09wnc030a | Material | kg | Resina impermeabilitzant, per la cura i segellament de paviments continus de formigó imprès, composta de resina sintètica en dispersió aquosa i additius específics. | [6 empty] | 0.25 | 10.07 | 2.52
mq06vib020 | Maquinària | h | Regla vibrant de 3 m. | [6 empty] | 0.017 | 5.34 | 0.09
mq08lch040 | Maquinària | h | Hidronetejadora a pressió. | [6 empty] | 0.165 | 5.27 | 0.87
mo041 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.234 | 29.67 | 6.94
mo087 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.373 | 26.39 | 9.84
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 32.76 | 0.66
|  |  | UXC010 | [6 empty] | 14 | 35.09 | 491.26
D14 | Partida | UT | PERICO DE 38x38x55 CM | [6 empty] | 2 | 67.02 | 134.04
PERICO DE 38x38x55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGO HM-20/P/20 l I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA.
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.978 | 24.5 | 23.96
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.978 | 26.95 | 26.36
P08 | Material | T | SORRA PEDRA GRANIT | [6 empty] | 0.013 | 10.86 | 0.14
P13 | Material | UT | MOTLLE METAL·LIC PER ENCOFRAR PERICÓ | [6 empty] | 1 | 1.57 | 1.57
P14 | Material | UT | MAO CALAT 29X14X10 CM P/REVESTIR | [6 empty] | 6 | 0.19 | 1.14
P11 | Material | M3 | FORMIGO HM-30/B/20/I+E | [6 empty] | 0.26 | 40.99 | 10.66
|  |  | D14 | [6 empty] | 2 | 67.02 | 134.04
D15 | Partida | UT | BASTIMENT I TAPA PER A PERICO | [6 empty] | 2 | 29.23 | 58.46
BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES , COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.273 | 24.5 | 6.69
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.273 | 26.95 | 7.36
P07 | Material | M3 | MORTER MIXT | [6 empty] | 0.02 | 85.73 | 1.71
P15 | Material | UT | TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES . COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04. ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES. | [6 empty] | 1 | 12.08 | 12.08
|  |  | D15 | [6 empty] | 2 | 29.23 | 58.46
IUP050 | Partida | m | Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic. | [6 empty] | 35 | 6.98 | 244.3
Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 90 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia080ae | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 4.42 | 4.42
mt35www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. | [6 empty] | 0.1 | 1.52 | 0.15
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.044 | 29.34 | 1.29
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.026 | 25.25 | 0.66
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.52 | 0.13
|  |  | IUP050 | [6 empty] | 35 | 6.98 | 244.3
D21 | Partida | ML | CINTA DE PVC | [6 empty] | 35 | 0.19 | 6.65
CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIO D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES. INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB
M04 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª Electricista | [6 empty] | 0.002 | 24.5 | 0.05
MO5 | Mà d'obra | H | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.002 | 20 | 0.04
P22 | Material | ML | CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES, INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB | [6 empty] | 1.02 | 0.09 | 0.09
|  |  | D21 | [6 empty] | 35 | 0.19 | 6.65
IEP022 | Partida | U | Placa de coure electrolític pur de 500x500x1,5 mm | [6 empty] | 1 | 51.72 | 51.72
Subministrament i instal·lació de presa de terra composta per un pou de 2 m de profunditat en l'interior de la qual s'instal·la una placa de coure electrolític pur de 500x500x1,5 mm unida a la barra conductora de coure estanyat de 30x2 mm, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació del pou, col·locació de la placa en el seu interior, connexió entre la placa i el conductor de terra mitjançant platina conductora, col·locació de l'arqueta de registre, connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç mitjançant born d'unió, reblert amb terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). Inclou: Replanteig. Excavació del pou. Col·locació de la placa. Connexió de la placa amb la platina conductora. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Connexionat a la xarxa de terra. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35tte020b | Material | U | Placa de coure electrolític pur per a connexió a terra, de 500x500x1,5 mm, amb born d'unió. | [6 empty] | 1 | 20.38 | 20.38
mt41pca010 | Material | M | Platina conductora de coure estanyat, nua, de 30x2 mm. | [6 empty] | 1.5 | 4.87 | 7.31
mt35tta060 | Material | U | Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la conductivitat de posades a terra. | [6 empty] | 2 | 2.84 | 5.68
mt35www02 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. | [6 empty] | 1 | 0.85 | 0.85
mq01ret020B | Maquinària | H | Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. | [6 empty] | 0.063 | 29.91 | 1.88
mq04ua02C | Maquinària | H | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.082 | 7.62 | 0.62
mq02rod010 | Maquinària | H | Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible. | [6 empty] | 0.121 | 5.32 | 0.64
mq02cia020 | Maquinària | H | Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.008 | 32.56 | 0.26
mq04cab01C | Maquinària | H | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.012 | 32.9 | 0.39
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.171 | 29.34 | 5.02
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.171 | 25.25 | 4.32
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.044 | 21.42 | 0.94
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 48.29 | 0.97
|  |  | IEP022 | [6 empty] | 1 | 51.72 | 51.72
IEH013 | Partida | m | Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. | [6 empty] | 80 | 10.65 | 852
Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
mt35cun030R | Material | m | Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Segons UNE 21123-2. | [6 empty] | 1 | 7.15 | 7.15
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.051 | 29.34 | 1.5
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.051 | 25.25 | 1.29
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 9.94 | 0.2
|  |  | IEH013 | [6 empty] | 80 | 10.65 | 852
|  |  | 4.2.1 | [7 empty] | 2561.77 | 2561.77
|  |  | 4.2 | [7 empty] | 2561.77 | 2561.77
4.4 | Capítol |  | Càmera 2 (ibicada a 100 m de la rasa del parquímetre, el compta punt de llum més proper). | [7 empty] | 531.61 | 531.61
4.4.1 | Capítol |  | Obra civil | [7 empty] | 531.61 | 531.61
DMX020 | Partida | m² | Demolició de paviment de formigó | [6 empty] | 2.4 | 20.45 | 49.08
Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 6 | 0.4 |  | 2.4 | 2.4
mq01exn050c | Maquinària | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. | [6 empty] | 0.162 | 74.78 | 12.11
mq01ret010 | Maquinària | h | Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. | [6 empty] | 0.054 | 47.12 | 2.54
mo112 | Mà d'obra | h | Peó especialitzat construcció. | [6 empty] | 0.181 | 24.59 | 4.45
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 19.1 | 0.38
|  |  | DMX020 | [6 empty] | 2.4 | 20.45 | 49.08
ADE010 | Partida | m³ | Excavació de rases | [6 empty] | 1.35 | 37.83 | 51.07
Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de sorra semidensa, amb mitjans manuals, i aplec en les vores de l'excavació. Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 6 | 0.4 | 0.5 | 1.2
|  |  |  | Arqueta | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.15 | 1.35
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 1.649 | 21.42 | 35.32
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 35.32 | 0.71
|  |  | ADE010 | [6 empty] | 1.35 | 37.83 | 51.07
ADR010 | Partida | m³ | Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions | [6 empty] | 1.2 | 15.57 | 18.68
Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 6 | 0.4 | 0.5 | 1.2
[9 empty] | 0 | 1.2
mt01var010 | Material | m | Cinta plastificada. | [6 empty] | 1.1 | 0.3 | 0.33
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.108 | 10.62 | 1.15
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.802 | 4 | 3.21
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.011 | 121.33 | 1.33
mq04cab010c | Maquinària | h | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.016 | 46.03 | 0.74
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.363 | 21.42 | 7.78
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 14.54 | 0.29
|  |  | ADR010 | [6 empty] | 1.2 | 15.57 | 18.68
GRA020 | Partida | m³ | Transport amb camió de residus inertes | [6 empty] | 0.54 | 15.63 | 8.44
Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància. Inclou: Nada. Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa | 2.4 |  |  | 0.15 | 0.36
0
|  |  |  | Esponjament |  | 1.5 |  |  | 0.36 | 0.54
mq04cap020aa | Maquinària | h | Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. | [6 empty] | 0.244 | 59.83 | 14.6
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 14.6 | 0.29
|  |  | GRA020 | [6 empty] | 0.54 | 15.63 | 8.44
GTA020 | Partida | m³ | Transport de terres | [6 empty] | 0.195 | 6.83 | 1.33
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada. Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa | 1.35 |  |  |  | 1.35
|  |  |  | Reomplerat | -1 | 1.2 |  |  | -1.2
|  |  |  | Esponjament |  | 1.3 |  |  | 0.15 | 0.195
mq04cab010e | Maquinària | h | Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. | [6 empty] | 0.132 | 48.27 | 6.37
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.37 | 0.13
|  |  | GTA020 | [6 empty] | 0.195 | 6.83 | 1.33
UXC010 | Partida | m² | Paviment continu de formigó | [6 empty] | 2.4 | 35.09 | 84.22
Paviment continu de formigó imprès, amb junts, de 15 cm d'espessor, realitzat amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant; acolorit i endurit superficialment mitjançant espolsada amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, rendiment 4,5 kg/m²; acabat imprès en relleu prèvia aplicació de desemmotllant en pols, color gris clar; i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant. Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de la superfície base. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Anivellat i remolinat manual del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del morter acolorit endurecedor. Aplicació del desmoldejant fins a aconseguir una cobriment total. Impressió del formigó mitjançant motlles. Retirada d'encofrats. Neteja de la superfície de formigó, mitjançant màquina hidronetejadora d'aigua a pressió. Aplicació de la resina d'acabat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
mt10hmf010tLb | Material | m³ | Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. | [6 empty] | 0.105 | 88.2 | 9.26
mt09wnc011bb | Material | kg | Morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, compost de ciment, àrids de sílice, additius orgànics i pigments. | [6 empty] | 4.5 | 0.46 | 2.07
mt09wnc020j | Material | kg | Desemmotllant en pols, color gris clar, aplicat en paviments continus de formigó imprès, compost de càrregues, pigments i additius orgànics. | [6 empty] | 0.2 | 5.87 | 1.17
mt09wnc030a | Material | kg | Resina impermeabilitzant, per la cura i segellament de paviments continus de formigó imprès, composta de resina sintètica en dispersió aquosa i additius específics. | [6 empty] | 0.25 | 10.07 | 2.52
mq06vib020 | Maquinària | h | Regla vibrant de 3 m. | [6 empty] | 0.017 | 5.34 | 0.09
mq08lch040 | Maquinària | h | Hidronetejadora a pressió. | [6 empty] | 0.165 | 5.27 | 0.87
mo041 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.234 | 29.67 | 6.94
mo087 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.373 | 26.39 | 9.84
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 32.76 | 0.66
|  |  | UXC010 | [6 empty] | 2.4 | 35.09 | 84.22
D14 | Partida | UT | PERICO DE 38x38x55 CM | [6 empty] | 1 | 67.02 | 67.02
PERICO DE 38x38x55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGO HM-20/P/20 l I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA.
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.978 | 24.5 | 23.96
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.978 | 26.95 | 26.36
P08 | Material | T | SORRA PEDRA GRANIT | [6 empty] | 0.013 | 10.86 | 0.14
P13 | Material | UT | MOTLLE METAL·LIC PER ENCOFRAR PERICÓ | [6 empty] | 1 | 1.57 | 1.57
P14 | Material | UT | MAO CALAT 29X14X10 CM P/REVESTIR | [6 empty] | 6 | 0.19 | 1.14
P11 | Material | M3 | FORMIGO HM-30/B/20/I+E | [6 empty] | 0.26 | 40.99 | 10.66
|  |  | D14 | [6 empty] | 1 | 67.02 | 67.02
D15 | Partida | UT | BASTIMENT I TAPA PER A PERICO | [6 empty] | 1 | 29.23 | 29.23
BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES , COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.273 | 24.5 | 6.69
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.273 | 26.95 | 7.36
P07 | Material | M3 | MORTER MIXT | [6 empty] | 0.02 | 85.73 | 1.71
P15 | Material | UT | TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES . COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04. ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES. | [6 empty] | 1 | 12.08 | 12.08
|  |  | D15 | [6 empty] | 1 | 29.23 | 29.23
IUP050 | Partida | m | Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic. | [6 empty] | 6 | 6.98 | 41.88
Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 90 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia080ae | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 4.42 | 4.42
mt35www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. | [6 empty] | 0.1 | 1.52 | 0.15
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.044 | 29.34 | 1.29
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.026 | 25.25 | 0.66
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.52 | 0.13
|  |  | IUP050 | [6 empty] | 6 | 6.98 | 41.88
D21 | Partida | ML | CINTA DE PVC | [6 empty] | 6 | 0.19 | 1.14
CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIO D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES. INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB
M04 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª Electricista | [6 empty] | 0.002 | 24.5 | 0.05
MO5 | Mà d'obra | H | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.002 | 20 | 0.04
P22 | Material | ML | CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES, INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB | [6 empty] | 1.02 | 0.09 | 0.09
|  |  | D21 | [6 empty] | 6 | 0.19 | 1.14
IEP022 | Partida | U | Placa de coure electrolític pur de 500x500x1,5 mm | [6 empty] | 1 | 51.72 | 51.72
Subministrament i instal·lació de presa de terra composta per un pou de 2 m de profunditat en l'interior de la qual s'instal·la una placa de coure electrolític pur de 500x500x1,5 mm unida a la barra conductora de coure estanyat de 30x2 mm, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació del pou, col·locació de la placa en el seu interior, connexió entre la placa i el conductor de terra mitjançant platina conductora, col·locació de l'arqueta de registre, connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç mitjançant born d'unió, reblert amb terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). Inclou: Replanteig. Excavació del pou. Col·locació de la placa. Connexió de la placa amb la platina conductora. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Connexionat a la xarxa de terra. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35tte020b | Material | U | Placa de coure electrolític pur per a connexió a terra, de 500x500x1,5 mm, amb born d'unió. | [6 empty] | 1 | 20.38 | 20.38
mt41pca010 | Material | M | Platina conductora de coure estanyat, nua, de 30x2 mm. | [6 empty] | 1.5 | 4.87 | 7.31
mt35tta060 | Material | U | Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la conductivitat de posades a terra. | [6 empty] | 2 | 2.84 | 5.68
mt35www02 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. | [6 empty] | 1 | 0.85 | 0.85
mq01ret020B | Maquinària | H | Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. | [6 empty] | 0.063 | 29.91 | 1.88
mq04ua02C | Maquinària | H | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.082 | 7.62 | 0.62
mq02rod010 | Maquinària | H | Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible. | [6 empty] | 0.121 | 5.32 | 0.64
mq02cia020 | Maquinària | H | Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.008 | 32.56 | 0.26
mq04cab01C | Maquinària | H | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.012 | 32.9 | 0.39
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.171 | 29.34 | 5.02
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.171 | 25.25 | 4.32
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.044 | 21.42 | 0.94
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 48.29 | 0.97
|  |  | IEP022 | [6 empty] | 1 | 51.72 | 51.72
IEH013 | Partida | m | Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. | [6 empty] | 12 | 10.65 | 127.8
Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
mt35cun030R | Material | m | Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Segons UNE 21123-2. | [6 empty] | 1 | 7.15 | 7.15
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.051 | 29.34 | 1.5
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.051 | 25.25 | 1.29
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 9.94 | 0.2
|  |  | IEH013 | [6 empty] | 12 | 10.65 | 127.8
|  |  | 4.4.1 | [7 empty] | 531.61 | 531.61
|  |  | 4.4 | [7 empty] | 531.61 | 531.61
4.5 | Capítol |  | Càmera 3 (ubicada a 250 m. es compta des del punt de llum més proper) | [7 empty] | 427.37 | 427.37
4.5.1 | Capítol |  | Obra civil | [7 empty] | 427.37 | 427.37
DMX020 | Partida | m² | Demolició de paviment de formigó | [6 empty] | 1.6 | 20.45 | 32.72
Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 4 | 0.4 |  | 1.6 | 1.6
mq01exn050c | Maquinària | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. | [6 empty] | 0.162 | 74.78 | 12.11
mq01ret010 | Maquinària | h | Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. | [6 empty] | 0.054 | 47.12 | 2.54
mo112 | Mà d'obra | h | Peó especialitzat construcció. | [6 empty] | 0.181 | 24.59 | 4.45
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 19.1 | 0.38
|  |  | DMX020 | [6 empty] | 1.6 | 20.45 | 32.72
ADE010 | Partida | m³ | Excavació de rases | [6 empty] | 0.95 | 37.83 | 35.94
Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de sorra semidensa, amb mitjans manuals, i aplec en les vores de l'excavació. Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 4 | 0.4 | 0.5 | 0.8
|  |  |  | Arqueta | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.15 | 0.95
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 1.649 | 21.42 | 35.32
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 35.32 | 0.71
|  |  | ADE010 | [6 empty] | 0.95 | 37.83 | 35.94
ADR010 | Partida | m³ | Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions | [6 empty] | 0.8 | 15.57 | 12.46
Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 4 | 0.4 | 0.5 | 0.8
[9 empty] | 0 | 0.8
mt01var010 | Material | m | Cinta plastificada. | [6 empty] | 1.1 | 0.3 | 0.33
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.108 | 10.62 | 1.15
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.802 | 4 | 3.21
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.011 | 121.33 | 1.33
mq04cab010c | Maquinària | h | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.016 | 46.03 | 0.74
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.363 | 21.42 | 7.78
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 14.54 | 0.29
|  |  | ADR010 | [6 empty] | 0.8 | 15.57 | 12.46
GRA020 | Partida | m³ | Transport amb camió de residus inertes | [6 empty] | 0.36 | 15.63 | 5.63
Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància. Inclou: Nada. Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa | 1.6 |  |  | 0.15 | 0.24
0
|  |  |  | Esponjament |  | 1.5 |  |  | 0.24 | 0.36
mq04cap020aa | Maquinària | h | Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. | [6 empty] | 0.244 | 59.83 | 14.6
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 14.6 | 0.29
|  |  | GRA020 | [6 empty] | 0.36 | 15.63 | 5.63
GTA020 | Partida | m³ | Transport de terres | [6 empty] | 0.195 | 6.83 | 1.33
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada. Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa | 0.95 |  |  |  | 0.95
|  |  |  | Reomplerat | -1 | 0.8 |  |  | -0.8
|  |  |  | Esponjament |  | 1.3 |  |  | 0.15 | 0.195
mq04cab010e | Maquinària | h | Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. | [6 empty] | 0.132 | 48.27 | 6.37
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.37 | 0.13
|  |  | GTA020 | [6 empty] | 0.195 | 6.83 | 1.33
UXC010 | Partida | m² | Paviment continu de formigó | [6 empty] | 1.6 | 35.09 | 56.14
Paviment continu de formigó imprès, amb junts, de 15 cm d'espessor, realitzat amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant; acolorit i endurit superficialment mitjançant espolsada amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, rendiment 4,5 kg/m²; acabat imprès en relleu prèvia aplicació de desemmotllant en pols, color gris clar; i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant. Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de la superfície base. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Anivellat i remolinat manual del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del morter acolorit endurecedor. Aplicació del desmoldejant fins a aconseguir una cobriment total. Impressió del formigó mitjançant motlles. Retirada d'encofrats. Neteja de la superfície de formigó, mitjançant màquina hidronetejadora d'aigua a pressió. Aplicació de la resina d'acabat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
mt10hmf010tLb | Material | m³ | Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. | [6 empty] | 0.105 | 88.2 | 9.26
mt09wnc011bb | Material | kg | Morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, compost de ciment, àrids de sílice, additius orgànics i pigments. | [6 empty] | 4.5 | 0.46 | 2.07
mt09wnc020j | Material | kg | Desemmotllant en pols, color gris clar, aplicat en paviments continus de formigó imprès, compost de càrregues, pigments i additius orgànics. | [6 empty] | 0.2 | 5.87 | 1.17
mt09wnc030a | Material | kg | Resina impermeabilitzant, per la cura i segellament de paviments continus de formigó imprès, composta de resina sintètica en dispersió aquosa i additius específics. | [6 empty] | 0.25 | 10.07 | 2.52
mq06vib020 | Maquinària | h | Regla vibrant de 3 m. | [6 empty] | 0.017 | 5.34 | 0.09
mq08lch040 | Maquinària | h | Hidronetejadora a pressió. | [6 empty] | 0.165 | 5.27 | 0.87
mo041 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.234 | 29.67 | 6.94
mo087 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.373 | 26.39 | 9.84
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 32.76 | 0.66
|  |  | UXC010 | [6 empty] | 1.6 | 35.09 | 56.14
D14 | Partida | UT | PERICO DE 38x38x55 CM | [6 empty] | 1 | 67.02 | 67.02
PERICO DE 38x38x55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGO HM-20/P/20 l I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA.
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.978 | 24.5 | 23.96
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.978 | 26.95 | 26.36
P08 | Material | T | SORRA PEDRA GRANIT | [6 empty] | 0.013 | 10.86 | 0.14
P13 | Material | UT | MOTLLE METAL·LIC PER ENCOFRAR PERICÓ | [6 empty] | 1 | 1.57 | 1.57
P14 | Material | UT | MAO CALAT 29X14X10 CM P/REVESTIR | [6 empty] | 6 | 0.19 | 1.14
P11 | Material | M3 | FORMIGO HM-30/B/20/I+E | [6 empty] | 0.26 | 40.99 | 10.66
|  |  | D14 | [6 empty] | 1 | 67.02 | 67.02
D15 | Partida | UT | BASTIMENT I TAPA PER A PERICO | [6 empty] | 1 | 29.23 | 29.23
BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES , COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.273 | 24.5 | 6.69
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.273 | 26.95 | 7.36
P07 | Material | M3 | MORTER MIXT | [6 empty] | 0.02 | 85.73 | 1.71
P15 | Material | UT | TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES . COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04. ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES. | [6 empty] | 1 | 12.08 | 12.08
|  |  | D15 | [6 empty] | 1 | 29.23 | 29.23
IUP050 | Partida | m | Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic. | [6 empty] | 4 | 6.98 | 27.92
Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 90 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia080ae | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 4.42 | 4.42
mt35www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. | [6 empty] | 0.1 | 1.52 | 0.15
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.044 | 29.34 | 1.29
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.026 | 25.25 | 0.66
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.52 | 0.13
|  |  | IUP050 | [6 empty] | 4 | 6.98 | 27.92
D21 | Partida | ML | CINTA DE PVC | [6 empty] | 4 | 0.19 | 0.76
CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIO D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES. INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB
M04 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª Electricista | [6 empty] | 0.002 | 24.5 | 0.05
MO5 | Mà d'obra | H | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.002 | 20 | 0.04
P22 | Material | ML | CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES, INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB | [6 empty] | 1.02 | 0.09 | 0.09
|  |  | D21 | [6 empty] | 4 | 0.19 | 0.76
IEP022 | Partida | U | Placa de coure electrolític pur de 500x500x1,5 mm | [6 empty] | 1 | 51.72 | 51.72
Subministrament i instal·lació de presa de terra composta per un pou de 2 m de profunditat en l'interior de la qual s'instal·la una placa de coure electrolític pur de 500x500x1,5 mm unida a la barra conductora de coure estanyat de 30x2 mm, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació del pou, col·locació de la placa en el seu interior, connexió entre la placa i el conductor de terra mitjançant platina conductora, col·locació de l'arqueta de registre, connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç mitjançant born d'unió, reblert amb terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). Inclou: Replanteig. Excavació del pou. Col·locació de la placa. Connexió de la placa amb la platina conductora. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Connexionat a la xarxa de terra. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35tte020b | Material | U | Placa de coure electrolític pur per a connexió a terra, de 500x500x1,5 mm, amb born d'unió. | [6 empty] | 1 | 20.38 | 20.38
mt41pca010 | Material | M | Platina conductora de coure estanyat, nua, de 30x2 mm. | [6 empty] | 1.5 | 4.87 | 7.31
mt35tta060 | Material | U | Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la conductivitat de posades a terra. | [6 empty] | 2 | 2.84 | 5.68
mt35www02 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. | [6 empty] | 1 | 0.85 | 0.85
mq01ret020B | Maquinària | H | Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. | [6 empty] | 0.063 | 29.91 | 1.88
mq04ua02C | Maquinària | H | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.082 | 7.62 | 0.62
mq02rod010 | Maquinària | H | Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible. | [6 empty] | 0.121 | 5.32 | 0.64
mq02cia020 | Maquinària | H | Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.008 | 32.56 | 0.26
mq04cab01C | Maquinària | H | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.012 | 32.9 | 0.39
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.171 | 29.34 | 5.02
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.171 | 25.25 | 4.32
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.044 | 21.42 | 0.94
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 48.29 | 0.97
|  |  | IEP022 | [6 empty] | 1 | 51.72 | 51.72
IEH013 | Partida | m | Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. | [6 empty] | 10 | 10.65 | 106.5
Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
mt35cun030R | Material | m | Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Segons UNE 21123-2. | [6 empty] | 1 | 7.15 | 7.15
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.051 | 29.34 | 1.5
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.051 | 25.25 | 1.29
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 9.94 | 0.2
|  |  | IEH013 | [6 empty] | 10 | 10.65 | 106.5
|  |  | 4.5.1 | [7 empty] | 427.37 | 427.37
|  |  | 4.5 | [7 empty] | 427.37 | 427.37
|  |  | 04 | [7 empty] | 5657.65 | 5657.65
05 | Capítol |  | Josep Neras | [7 empty] | 301.6 | 301.6
11.1 | Capítol |  | Panells DINAMICS DIRECCIONALS | [7 empty] | 301.6 | 301.6
11.1.1 | Capítol |  | Obra civil | [7 empty] | 301.6 | 301.6
DMX020b | Partida | m² | Demolició de paviment de formigó | [6 empty] | 0.8 | 20.45 | 16.36
Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 2 | 0.4 |  | 0.8 | 0.8
mq01exn050c | Maquinària | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. | [6 empty] | 0.162 | 74.78 | 12.11
mq01ret010 | Maquinària | h | Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. | [6 empty] | 0.054 | 47.12 | 2.54
mo112 | Mà d'obra | h | Peó especialitzat construcció. | [6 empty] | 0.181 | 24.59 | 4.45
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 19.1 | 0.38
|  |  | DMX020b | [6 empty] | 0.8 | 20.45 | 16.36
ADE010b | Partida | m³ | Excavació de rases | [6 empty] | 0.55 | 37.79 | 20.78
Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de sorra semidensa, amb mitjans manuals, i aplec en les vores de l'excavació. Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de l'excavació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 2 | 0.4 | 0.5 | 0.4
|  |  |  | Arqueta | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.15 | 0.55
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 1.647 | 21.42 | 35.28
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 35.28 | 0.71
|  |  | ADE010b | [6 empty] | 0.55 | 37.79 | 20.78
ADR010b | Partida | m³ | Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions | [6 empty] | 0.4 | 15.52 | 6.21
Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa |  | 2 | 0.4 | 0.5 | 0.4
[9 empty] | 0 | 0.4
mt01var010 | Material | m | Cinta plastificada. | [6 empty] | 1.1 | 0.3 | 0.33
mq04dua020b | Maquinària | h | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.108 | 10.62 | 1.15
mq02rop020 | Maquinària | h | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | [6 empty] | 0.802 | 4 | 3.21
mq02cia020j | Maquinària | h | Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.011 | 121.33 | 1.33
mq04cab010c | Maquinària | h | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.016 | 46.03 | 0.74
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.361 | 21.42 | 7.73
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 14.49 | 0.29
|  |  | ADR010b | [6 empty] | 0.4 | 15.52 | 6.21
GRA020b | Partida | m³ | Transport amb camió de residus inertes | [6 empty] | 0.18 | 15.63 | 2.81
Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 20 km de distància. Inclou: Nada. Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa | 0.8 |  |  | 0.15 | 0.12
0
|  |  |  | Esponjament |  | 1.5 |  |  | 0.12 | 0.18
mq04cap020aa | Maquinària | h | Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. | [6 empty] | 0.244 | 59.83 | 14.6
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 14.6 | 0.29
|  |  | GRA020b | [6 empty] | 0.18 | 15.63 | 2.81
GTA020b | Partida | m³ | Transport de terres | [6 empty] | 0.195 | 6.83 | 1.33
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada. Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Rasa | 0.55 |  |  |  | 0.55
|  |  |  | Reomplerat | -1 | 0.4 |  |  | -0.4
|  |  |  | Esponjament |  | 1.3 |  |  | 0.15 | 0.195
mq04cab010e | Maquinària | h | Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. | [6 empty] | 0.132 | 48.27 | 6.37
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.37 | 0.13
|  |  | GTA020b | [6 empty] | 0.195 | 6.83 | 1.33
UXC010b | Partida | m² | Paviment continu de formigó | [6 empty] | 0.8 | 35.03 | 28.02
Paviment continu de formigó imprès, amb junts, de 15 cm d'espessor, realitzat amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant; acolorit i endurit superficialment mitjançant espolsada amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, rendiment 4,5 kg/m²; acabat imprès en relleu prèvia aplicació de desemmotllant en pols, color gris clar; i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant. Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de la superfície base. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Anivellat i remolinat manual del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del morter acolorit endurecedor. Aplicació del desmoldejant fins a aconseguir una cobriment total. Impressió del formigó mitjançant motlles. Retirada d'encofrats. Neteja de la superfície de formigó, mitjançant màquina hidronetejadora d'aigua a pressió. Aplicació de la resina d'acabat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
mt10hmf010tLb | Material | m³ | Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. | [6 empty] | 0.105 | 88.2 | 9.26
mt09wnc011bb | Material | kg | Morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, compost de ciment, àrids de sílice, additius orgànics i pigments. | [6 empty] | 4.5 | 0.46 | 2.07
mt09wnc020j | Material | kg | Desemmotllant en pols, color gris clar, aplicat en paviments continus de formigó imprès, compost de càrregues, pigments i additius orgànics. | [6 empty] | 0.2 | 5.87 | 1.17
mt09wnc030a | Material | kg | Resina impermeabilitzant, per la cura i segellament de paviments continus de formigó imprès, composta de resina sintètica en dispersió aquosa i additius específics. | [6 empty] | 0.25 | 10.07 | 2.52
mq06vib020 | Maquinària | h | Regla vibrant de 3 m. | [6 empty] | 0.017 | 5.34 | 0.09
mq08lch040 | Maquinària | h | Hidronetejadora a pressió. | [6 empty] | 0.165 | 5.27 | 0.87
mo041 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.233 | 29.67 | 6.91
mo087 | Mà d'obra | h | Ajudant construcció d'obra civil. | [6 empty] | 0.372 | 26.39 | 9.82
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 32.71 | 0.65
|  |  | UXC010b | [6 empty] | 0.8 | 35.03 | 28.02
D14 | Partida | UT | PERICO DE 38x38x55 CM | [6 empty] | 1 | 67.02 | 67.02
PERICO DE 38x38x55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGO HM-20/P/20 l I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA.
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.978 | 24.5 | 23.96
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.978 | 26.95 | 26.36
P08 | Material | T | SORRA PEDRA GRANIT | [6 empty] | 0.013 | 10.86 | 0.14
P13 | Material | UT | MOTLLE METAL·LIC PER ENCOFRAR PERICÓ | [6 empty] | 1 | 1.57 | 1.57
P14 | Material | UT | MAO CALAT 29X14X10 CM P/REVESTIR | [6 empty] | 6 | 0.19 | 1.14
P11 | Material | M3 | FORMIGO HM-30/B/20/I+E | [6 empty] | 0.26 | 40.99 | 10.66
|  |  | D14 | [6 empty] | 1 | 67.02 | 67.02
D15 | Partida | UT | BASTIMENT I TAPA PER A PERICO | [6 empty] | 1 | 29.23 | 29.23
BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES , COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES
M003 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª | [6 empty] | 0.273 | 24.5 | 6.69
M001 | Mà d'obra | H | MADOBRE ESPECIALISTA | [6 empty] | 0.273 | 26.95 | 7.36
P07 | Material | M3 | MORTER MIXT | [6 empty] | 0.02 | 85.73 | 1.71
P15 | Material | UT | TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25 KG DE PES . COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04. ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES. | [6 empty] | 1 | 12.08 | 12.08
|  |  | D15 | [6 empty] | 1 | 29.23 | 29.23
IUP050b | Partida | m | Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic. | [6 empty] | 2 | 6.92 | 13.84
Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 90 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia080ae | Material | m | Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 250 N, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. | [6 empty] | 1 | 4.42 | 4.42
mt35www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. | [6 empty] | 0.1 | 1.52 | 0.15
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.043 | 29.34 | 1.26
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.025 | 25.25 | 0.63
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 6.46 | 0.13
|  |  | IUP050b | [6 empty] | 2 | 6.92 | 13.84
D21 | Partida | ML | CINTA DE PVC | [6 empty] | 2 | 0.19 | 0.38
CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIO D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES. INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB
M04 | Mà d'obra | H | Oficial 1ª Electricista | [6 empty] | 0.002 | 24.5 | 0.05
MO5 | Mà d'obra | H | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.002 | 20 | 0.04
P22 | Material | ML | CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES, INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB | [6 empty] | 1.02 | 0.09 | 0.09
|  |  | D21 | [6 empty] | 2 | 0.19 | 0.38
IEP022 | Partida | U | Placa de coure electrolític pur de 500x500x1,5 mm | [6 empty] | 1 | 51.72 | 51.72
Subministrament i instal·lació de presa de terra composta per un pou de 2 m de profunditat en l'interior de la qual s'instal·la una placa de coure electrolític pur de 500x500x1,5 mm unida a la barra conductora de coure estanyat de 30x2 mm, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació del pou, col·locació de la placa en el seu interior, connexió entre la placa i el conductor de terra mitjançant platina conductora, col·locació de l'arqueta de registre, connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç mitjançant born d'unió, reblert amb terres de la pròpia excavació i additius per a disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). Inclou: Replanteig. Excavació del pou. Col·locació de la placa. Connexió de la placa amb la platina conductora. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de la platina conductora amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Connexionat a la xarxa de terra. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35tte020b | Material | U | Placa de coure electrolític pur per a connexió a terra, de 500x500x1,5 mm, amb born d'unió. | [6 empty] | 1 | 20.38 | 20.38
mt41pca010 | Material | M | Platina conductora de coure estanyat, nua, de 30x2 mm. | [6 empty] | 1.5 | 4.87 | 7.31
mt35tta060 | Material | U | Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la conductivitat de posades a terra. | [6 empty] | 2 | 2.84 | 5.68
mt35www02 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. | [6 empty] | 1 | 0.85 | 0.85
mq01ret020B | Maquinària | H | Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. | [6 empty] | 0.063 | 29.91 | 1.88
mq04ua02C | Maquinària | H | Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. | [6 empty] | 0.082 | 7.62 | 0.62
mq02rod010 | Maquinària | H | Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible. | [6 empty] | 0.121 | 5.32 | 0.64
mq02cia020 | Maquinària | H | Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. | [6 empty] | 0.008 | 32.56 | 0.26
mq04cab01C | Maquinària | H | Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. | [6 empty] | 0.012 | 32.9 | 0.39
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.171 | 29.34 | 5.02
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.171 | 25.25 | 4.32
mo113 | Mà d'obra | H | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.044 | 21.42 | 0.94
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 48.29 | 0.97
|  |  | IEP022 | [6 empty] | 1 | 51.72 | 51.72
IEH013 | Partida | m | Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. | [6 empty] | 6 | 10.65 | 63.9
Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
mt35cun030R | Material | m | Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Segons UNE 21123-2. | [6 empty] | 1 | 7.15 | 7.15
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.051 | 29.34 | 1.5
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.051 | 25.25 | 1.29
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 9.94 | 0.2
|  |  | IEH013 | [6 empty] | 6 | 10.65 | 63.9
|  |  | 11.1.1 | [7 empty] | 301.6 | 301.6
|  |  | 11.1 | [7 empty] | 301.6 | 301.6
|  |  | 05 | [7 empty] | 301.6 | 301.6
06 | Capítol |  | Campo d'en Forgas | [7 empty] | 9712.53 | 9712.53
IUP110t | Partida | U | Subministrament i muntatge de quadre elèctric MONOLIT-2 BCN CVE44, marca Arelsa o equivalent. | [6 empty] | 1 | 7732.15 | 7732.15
Subministrament i muntatge de quadre elèctric MONOLIT-2 BCN CVE44, marca Arelsa o equivalent. Envolupant acer inoxidable AISI304 2mm pintat antigrafitti i protecció UVA Panys antivandàlics Sòcol empotrable i bancada de 300 mm d'acer inoxidable. Caixa de seccionament CS400A. Escomesa tipus Endesa TMF1 (fins a 44kW), TMF10 (fins a 111kW) Nota: No inclou el comptador de Companyia Interruptor general automàtic Protector de sobretensiones permanents i transitòries tipus II Espai per a sortides de 3,6 a 22kW (aparellaje elèctric segons ITC-*BT-52), Citilux, Subministrament Telegestió, Subministrament de sistema telegestió Citilux GPRS per a quadre existent, Terminal Citilux ETH-RS232-RS485 amb programació bàsica, Mòdem de comunicacions Gsm/*Gprs, Trafos d'intensitat 10-50-25/0,2A per a mesurament consums i paràmetres elèctrics, Material auxiliar: font alimentació, antena, cable dades, etc i Transport, Sortida addicional trifàsica protegida per magnetotèrmic i diferencial instantaneo. Sí telegestió, Sortida trifàsica protecció magnetotèrmica corba "C" i diferencial instantani 40/4/300. Quadres amb telegestió, CVE SORTIDA 3,6 KW, Sortida 3,6 kW monofàsica, magnetotèrmic C i diferencial A-si 30mA, CVE SALIDA 7,2 KW, Salida 7,2 kW monofásica, magnetotérmico C y diferencial A-si 30mA.
mt35cgm100lf | Material | U | MONOLIT-2 BCN CVE44 Envolupant acer inoxidable AISI304 2mm pintat antigrafitti i protecció UVA Panys antivandàlics Sòcol empotrable i bancada de 300 mm d'acer inoxidable. Caixa de seccionament CS400A. Escomesa tipus Endesa TMF1 (fins a 44kW), TMF10 (fins a 111kW) Nota: No inclou el comptador de Companyia Interruptor general automàtic Protector de sobretensiones permanents i transitòries tipus II Espai per a sortides de 3,6 a 22kW (aparellaje elèctric segons ITC-*BT-52) | [6 empty] | 1 | 4409.99 | 4409.99
mt35cgm100le | Material | U | Citilux, Subministrament Telegestió, Subministrament de sistema telegestió Citilux GPRS per a quadre existent, Terminal Citilux ETH-RS232-RS485 amb programació bàsica, Mòdem de comunicacions Gsm/*Gprs, Trafos d'intensitat 10-50-25/0,2A per a mesurament consums i paràmetres elèctrics, Material auxiliar: font alimentació, antena, cable dades, etc i Transport | [6 empty] | 1 | 1227.52 | 1227.52
mt35cgm100ld | Material | U | Sortida addicional trifàsica protegida per magnetotèrmic i diferencial instantaneo. Sí telegestió, Sortida trifàsica protecció magnetotèrmica corba "C" i diferencial instantani 40/4/300. Quadres amb telegestió. | [6 empty] | 4 | 234.82 | 939.28
mt35cgm100lc | Material | U | CVE SORTIDA 3,6 KW, Sortida 3,6 kW monofàsica, magnetotèrmic C i diferencial A-si 30mA | [6 empty] | 1 | 177.83 | 177.83
mt35cgm100lb | Material | U | CVE SALIDA 7,2 KW, Salida 7,2 kW monofásica, magnetotérmico C y diferencial A-si 30mA | [6 empty] | 1 | 243.53 | 243.53
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 4.056 | 29.34 | 119
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 4.056 | 25.25 | 102.41
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 7219.56 | 144.39
|  |  | IUP110t | [6 empty] | 1 | 7732.15 | 7732.15
PA034 | Partida | ut | Basament de formigo per la formacio de la peana del carregador electric | [6 empty] | 1 | 153.89 | 153.89
Basament de formigo per la formacio de la peana del carregador electric
PA01 | Partida | PA | Partida per realitzar nou subministrament, drets d'escomesa i subministrament de comptador elèctric amb C.I.A . | [6 empty] | 1 | 1005.6 | 1005.6
Partida per realitzar nou subministrament, drets d'escomesa i subministrament de comptador elèctric amb C.I.A .
PA010 | Partida | u | Planols ´´as build´´ i projecte de legalització, tramitació i gestió, incloses les taxes de l'entitat d'inspecció i control, i de visat. S'entregara una copia en format paper a d.f. i una altre en format paper i digital a la propietat. | [6 empty] | 1 | 820.89 | 820.89
Planols ´´as build´´ i projecte de legalització, tramitació i gestió, incloses les taxes de l'entitat d'inspecció i control, i de visat. S'entregara una copia en format paper a d.f. i una altre en format paper i digital a la propietat.
|  |  | 06 | [7 empty] | 9712.53 | 9712.53
|  |  | CENTRE MOBILITY | [7 empty] | 55538.76 | 55538.76