## FASE1
PISCINA MUNICIPAL DE PALAFRUGELL
FASE 1 - SUBSTITUCIÓ DE LA UNITAT DE TRACTAMENT D'AIRE
|  |  | UT | DESCRIPCIÓ | Q | PEM UNITARI | PEM TOTAL
1.- SUBSTITUCIÓ DE LA UNITAT DE TRACTAMENT
1 | . | 1 | ut | Desmuntatge de la unitat de tractament d'aire existent, així com de la part hidràulica corresponent i de conducció associats a la FASE 1 deixant l'espai sanejat per la instal·lació de la nova unitat de tractament. Inclòs gestió de la retirada del gas refrigerant amb tractament com a residu a través d'empresa gestora autoritzada per la recollida del gas, així com d'empresa gestora per el seu reciclatge. Inclòs buidat de la part de la instal·lació afectada, desmuntatge d'elements auxiliars, desconnexió de l'alimentació elèctrica, etc. Inclòs gestió de la retirada dels equips desmuntats com a residu a través d'empresa gestora autoritzada. | 1 | 2580.77 | 2580.77
1 | . | 2 | ut | Desmuntatge de l'aero dissipador exterior existent, així com del circuit hidràulic corresponent, equips auxiliars i el circuit elèctric d'abastament deixant l'espai sanejat. Inclòs buidat de la part de la instal·lació afectada i desmuntatge d'elements auxiliars. | 1 | 1378.88 | 1378.88
1 | . | 3 | ut | Desmuntatge dels conductes de planxa existents al buit de sota l'escala exterior corresponents a les presses de ventilació de la unitat existent deixant l'espai sanejat. Inclòs gestió de la retirada dels equips desmuntats com a residu a través d'empresa gestora autoritzada. | 1 | 739.44 | 739.44
1 | . | 4 | ut | Subm. i col. de unitat de tractament d'aire, deshumectadoira per piscines cobertes, refrigerant R410A, recuperador d'aire, free-cooling, ventiladors EC plug fan, controlador PLC, comunicació Modbus RTU, quadre elèctric i panell sandwitx de 50 mm., marca AIRLAN, model DAIR PRO 115, o de característiques equivalents prèvia acceptació per part de la direcció facultativa. Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge, impost de gas refrigerant, connexió hidràulica i elèctrica. Totalment muntada i comprovada. * Registres a ventiladors retorn, bateries i free-cooling, mitjançant tapa desmuntable i no porta abatible, per falta d'espai. Requeriment a considerar en la comanda a fabricant. | 1 | 97619.7 | 97619.7
1 | . | 5 | ut | Subm. i col. de plenum de connexió del retorn d'aire de la unitat amb el retorn de la instal·lació, format per conducte autoportant tipus PIR-ALU de 30 mm. de gruix. Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge. | 1 | 954.72 | 954.72
1 | . | 6 | ut | Subm. i col. de plenum de connexió de la extracció d'aire de la condensació del circuit de refrigeració de la unitat amb el nou conducte d'obra, format per conducte autoportant tipus PIR-ALU de 30 mm. de gruix. Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge. | 1 | 497.29 | 497.29
1 | . | 7 | ut | Subm. i col. de plenum de connexió de la admissió d'aire per ventilació de la unitat amb la nova pressa d'admissió d'aire exterior, format per conducte autoportant tipus PIR-ALU de 30 mm. de gruix. Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge i estructura metàl·lica de suport. | 1 | 784.58 | 784.58
1 | . | 8 | ut | Subm. i col. de plenum de connexió de l'extracció d'aire per ventilació de la unitat amb el buit de la escala exterior, format per conducte autoportant tipus PIR-ALU de 30 mm. de gruix. Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge. | 1 | 504.29 | 504.29
1 | . | 9 | ut | Subm. i col. de figura per la connexió de impulsió d'aire de la unitat amb el conducte existent, format per conducte de planxa de 1 mm. de gruix amb aïllament tèrmic interior de 10 mm. de gruix. Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge. | 1 | 4545.256 | 4545.256
1 | . | 10 | ut | Subm. i col. de comporta de regulació rectangular, aletes aerodinàmiques, alumini extruït, accionament motoritzat, marca AIRFLOW, model comporta CR-A-MA AA 1.000x512, o de caracteríatiques equivalents prèvia acceptació per part de la direcció facultativa. Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge, actuador proporcional (0-10V) marca SIEMENS, model GDB361,1E. Connexió a conducte i connexió elèctrica. | 1 | 643.118 | 643.118
1 | . | 11 | ut | Connexió hidràulica de la bateria de recolzament de calefacció de la nova unitat des de les canonades de impulsió i retorn existents d'acer negre a partir de les vàlvules de tall segons plànol d'esquema de principi, incloent el següent material: - 8 m. de tub d'acer al carboni per connexió premsada diàmetre 88,9x2,0 - 8 m. d'aïllament tèrmic, ARMACEL, ARMAFLEX SH-32X89 - 2 manometre amb bany glicerina, escala 0-6 bar + beina - 2 termometre bimetàl·lic amb beina, escala 0-60 ºC + beina Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge. | 1 | 1482.94 | 1482.94
1 | . | 12 | ut | Connexió hidràulica de la bateria de recuperació de calor de la nova unitat des de les canonades de impulsió i retorn existents segons plànol d'esquema de principi, incloent el següent material: - 22 m. de tub de PVC a pressió, 10 Bar diàmetre 75 - 22 m. d'aïllament tèrmic, ARMACEL, ARMAFLEX SH-32X76 - 2 vàlvula de bola manual PVC-U diàmetre 75 - 2 manometre amb bany glicerina, escala 0-6 bar + beina - 2 termometre bimetàl·lic amb beina, escala 0-60 ºC + beina Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge. | 1 | 1802.37 | 1802.37
1 | . | 13 | ut | Subm. i col. de bomba de circulació centrífuga amb prefiltre per piscines, autoaspirant fins a 4 m., monofàsica, marca ESPA, model SILEN S2 200 31M, o de característiques equivalents prèvia acceptació per part de la direcció facultativa. Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge, 2 vàlvules de bola manual PVC-U D75, 1 vàlvula de retenció PVC-U D75, connexió hidràulica a canonada existent de PVC i connexió elèctrica. | 1 | 1333.9 | 1333.9
1 | . | 14 | ut | Connexió hidràulica dels dipòsits de compensació amb la nova bomba de circulació des de les canonades existents segons plànol d'esquema de principi, incloent el següent material: - 4 m. de tub de PVC a pressió, 10 Bar diàmetre 75 - 4 m. d'aïllament tèrmic, ARMACEL, ARMAFELX SH-32X76 - 2 vàlvula de bola motoritzades PVC-U, amb actuador 240Vac a 3 fils, diàmetre 75 Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge. | 1 | 2140.7 | 2140.7
1 | . | 15 | ut | Subm. i col. de bomba de circulació centrífuga amb prefiltre per piscines, autoaspirant fins a 4 m., monofàsica, marca ESPA, model SILEN I 50 12, o de característiques equivalents prèvia acceptació per part de la direcció facultativa. Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge, 1 vàlvula de bola manual PVC-U D75, 1 vàlvula de retenció PVC-U D75, connexió hidràulica a canonada existent de PVC i connexió elèctrica. | 1 | 968.45 | 968.45
1 | . | 16 | ut | Subm. i col. de bomba de circulació centrífuga amb prefiltre per piscines, autoaspirant fins a 4 m., monofàsica, marca ESPA, model NOX 100 18, o de característiques equivalents prèvia acceptació per part de la direcció facultativa. Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge, 1 vàlvula de bola manual PVC-U D75, 1 vàlvula de retenció PVC-U D75, connexió hidràulica a canonada existent de PVC i connexió elèctrica. | 1 | 1031.45 | 1031.45
1 | . | 17 | ut | Subm. i col. de vàlvula de bola motoritzada en PVC-U, 10 Bar, actuador 240Vac a 3 fils, diàmetre 75. Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge, connexió hidràulica a canonada existent de PVC i connexió elèctrica. | 2 | 1012.44 | 2024.88
1 | . | 18 | ut | Subm. i col. de vàlvula de bola manual en PVC-U, 10 Bar, diàmetre 75. Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge i connexió hidràulica a canonada existent de PVC. | 2 | 326.03 | 652.06
1 | . | 19 | ut | Subm. i col. de vàlvula de retenció en PVC-U, 10 Bar, diàmetre 75. Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge i connexió hidràulica a canonada existent de PVC. | 2 | 315.42 | 630.84
1 | . | 20 | m | Subm. i col. de tub de PVC a pressió, 10 Bar diàmetre 75 aïllat tèrmicament amb ARMAFLEX SH-32X76, per connexió escalfament individual de la piscina petita, segons plànols. Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge i connexió hidràulica a canonada existent de PVC. | 10 | 59.895 | 598.95
1 | . | 21 | ut | Subm. i col. dels següents elements de protecció per les noves bombes a instal·lar al quadre elèctric existent de la zona de filtres. Els nous elements seran marca SCHNEIDER, o de característiques equivalents prèvia acceptació per part de la direcció facultativa: 2 interruptor diferencial 40/2/300, ref. A9R84240 3 interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar 16A, ref. A9F79216 3 bloc contacte auxiliar conmutat, ref. A9A26914 Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge en quadre elèctric existent. | 1 | 1508.8575 | 1508.8575
1 | . | 22 | m | Subm. i col. de conductor de coure aïllat amb coberta color verd, de secció 3x2,5mm2, RZ1-K (AS) 0,6/1kV. Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge i tub de protecció. | 40 | 6.224 | 248.958
1 | . | 23 | ut | Subm. i col. dels següents elements de control a instal·lar en subquadres de control existent o en nou subquadre de control, segons memòria, marca LOXONE, o de característiques equivalents prèvia acceptació per part de la direcció facultativa: - SQ Zona deshumectadora: 1 font alimentació 24Vdc 1,3A 1 Miniserver 1 Modbus Extension *1 Comptador trifàsic amb comunicació Modbus RTU - SQ Zona filtres 1 Relay Extension 1 base per concentrador sondes modbus RTU 1 concentrador de sondes NTC modbus RTU Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge. * el comptador s'haurà d'intercalar a la línia d'abastament elèctric de la unitat de tractament per ser de lectura directa. Així que es muntarà al quadre de potència o previ a la connexió elèctrica de la unitat de tractament. | 1 | 2956.8529 | 2956.8529
1 | . | 24 | ut | Subm. i col. de sonda de temperatura superficial per al vidre, tipus NTC 10K. Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge. | 2 | 98.0359 | 196.0718
1 | . | 25 | ut | Subm. i col. de sonda de temperatura d'immersió, metàl·lica, tipus NTC 10K. Inclòs beina amb fixació de la sonda, de diàmetre addient a la sonda i longitud adequada i p.p. d'accessoris per al seu muntatge. | 8 | 65.5091 | 524.0729
1 | . | 26 | ut | Subm. i col. de sonda ambient combinada de temperatura, humitat i partícules volàtils (VOC), amb comunicació amb protocol Modbus. Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge. | 1 | 417.5775 | 417.5775
1 | . | 27 | ut | Subm. i col. de transductor de pressió diferencial, roscat, rang 0-2,5Bar, sortida 0-10V. Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge. | 1 | 681.1429 | 681.1429
1 | . | 28 | ut | Subm. i col. de quadre elèctric per instal·lació del material de control LOXONE corresponent a la estació 1 (zona unitat tractament), marca SCHNEIDER, o de característiques equivalents prèvia acceptació per part de la direcció facultativa: 1 interruptor diferencial 40/2/30, ref. A9R71240 1 interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar 16A, ref. A9F79210 1 interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar 16A, ref. A9F79216 1 endoll schuko carril DIN, ref. A9A15310 1 cofret estanc superfície, 3 files, 54 mòduls, ref. 13986 Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge, totalment cablejat. | 1 | 1242.135 | 1242.135
1 | . | 29 | m | Subm. i col. de conductor de coure aïllat amb coberta color verd, de secció 2x1,5mm2, RZ1-K (AS) 0,6/1kV. Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge i tub de protecció. | 316.25 | 8.418 | 2662.1925
1 | . | 30 | m | Subm. i col. de conductor de coure aïllat amb coberta color verd, de secció 3x1,5mm2, RZ1-K (AS) 0,6/1kV. Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge i tub de protecció. | 80.5 | 8.5755 | 690.3278
1 | . | 31 | m | Subm. i col. de conductor de coure aïllat amb coberta color verd, de secció 4x1,5mm2, RZ1-K (AS) 0,6/1kV. Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge i tub de protecció. | 51.75 | 8.9955 | 465.5171
1 | . | 32 | m | Subm. i col. de conductor de coure d'un parell trenat apantallat, per comunicació RS-485, marca BELDEN, model 9841, o de característiques equivalents prèvia acceptació per part de la direcció facultativa. Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge i tub de protecció. | 57.5 | 16.7018 | 960.3506
1 | . | 33 | pa | Dotació d'un punt de connexió a xarxa en el nou quadre elèctric de control a instal·lar a la zona de la unitat de tractament, mitjançant cable UTP cat 6. | 1 | 200 | 200
1 | . | 34 | ut | Feines de programació del sistema de control per part de partner de la marca LOXONE. Inclòs elaboració d'esquemes elèctrics de control. | 1 | 5867.0588 | 5867.0588
1 | . | 35 | ut | Posada en marxa, parametrització i posterior seguiment del sistema del control per part de partner de la marca LOXONE. | 1 | 5237.6471 | 5237.6471
1 | . | 36 | ut | Formació d'obertura rectangular de 2.000x1.000 mm. en mur de fàbrica de maó ceràmic de 15 cm. de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. | 1 | 60.65 | 60.65
1 | . | 37 | ut | Subm. i col. de panell de relliga de 30x30 mm., amb unes dimensions de 2.000x1.000 mm. Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge en nova obertura i marc metàl·lic. | 1 | 444.96 | 444.96
1 | . | 38 | m2 | Formació de paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 7 cm, de ceràmica, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Inclòs remolinat per una cara. | 22 | 42.43 | 933.46
1 | . | 39 | ut | Desmuntatge de muntant metàl·lic de separació entre porta enrotllable i porta de vianants, per facilitar l'accés de la nova unitat de tractament d'aire. Inclòs posterior muntatge un cop introduïda la unitat, tornant a les condicions incials. | 1 | 489.44 | 489.44
1 | . | 40 | ut | Substitució de tancament metàl·lic cec existent a sota l'escala exterior entre les presses de ventilació, per tancament reixat de les mateixes característiques que les reixes existents annexes. Inclòs p.p. d'accessoris per a la seva execució i pintura de tot el parament incloses les reixes existents. Inclòs gestió de la retirada del material desmuntat com a residu a través d'empresa gestora autoritzada. | 1 | 1378.88 | 1378.88
1 | . | 41 | ut | Desplaçament de baixant de diàmetre 110 mm. existent a l'àmbit de la nova unitat de tractament d'aire, segons plànol. Inclòs p.p. d'accessoris per a la seva execució. | 1 | 269.72 | 269.72
|  |  |  | TOTAL CAPÍTOL 1 |  |  | 150350.4565
2.- SUBSTITUCIÓ DE LA VENTILACIÓ ACTUAL DE PLANTA SOTERRANI
2 | . | 1 | ut | Subm. i col. de caixa de ventilació centrífuga amb motor a transmisió, envoltant en planxa d'acer galvanitzat, aïllament acústic d'espuma de melanina, trifàsica, potència elèctruica 4 kWmarca S&P, model CVTT-H-15/15-4, o de característiques equivalents prèvia acceptació per part de la direcció facultativa. Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge en sostre i connexió elèctrica. | 1 | 2694.5113 | 2694.5113
2 | . | 2 | ut | Subm. i col. de plenum de per la connexió de la caixa de ventilació amb les obertures de sortida en mur, format per conducte de planxa de 1 mm. de gruix. Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge. | 1 | 355.88 | 355.88
2 | . | 3 | ut | Subm. i col. dels següents elements de protecció per la nova caixa de ventilació a instal·lar al quadre elèctric existent de la zona de filtres. Els nous elements seran marca SCHNEIDER, o de característiques equivalents prèvia acceptació per part de la direcció facultativa: 1 interruptor diferencial 40/4/300, ref. A9R84440 1 interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar 16A, ref. A9F79416 1 bloc contacte auxiliar conmutat, ref. A9A26914 Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge en quadre elèctric existent. | 1 | 949.425 | 949.425
2 | . | 4 | m | Subm. i col. de conductor de coure aïllat amb coberta color verd, de secció 5x2,5mm2, RZ1-K (AS) 0,6/1kV. Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge i tub de protecció. | 25 | 10.8855 | 272.1375
2 | . | 5 | ut | Subm. i col. de sonda ambient combinada de temperatura, humitat i partícules volàtils (VOC), amb comunicació amb protocol Modbus. Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge. | 1 | 417.5775 | 417.5775
2 | . | 6 | ut | Subm. i col. de variador de freqüència per una potència de motor de 4 kW, marca SCHNEIDER ELECTRIC, model ATV12HU40M3, o de característiques equivalents prèvia acceptació per part de la direcció facultativa. Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge. | 1 | 1237.6887 | 1237.6887
2 | . | 7 | ut | Formació d'obertura rectangular de 850x400 mm. en mur de formigó massís de 30 cm. de gruix, mitjançant perforacions per via humida de 202 mm de diàmetre, realitzada amb perforadora amb corona diamantada amb mitjans mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor. | 1 | 761.6 | 761.6
2 | . | 8 | ut | Formació de sortida d'extracció d'aire de la planta soterrani enterrada amb acabat amb cassetó en superfície, segons plànols de planta i detall. | 1 | 2953.67 | 2953.67
|  |  |  | TOTAL CAPÍTOL 2 |  |  | 9642.49
Note on E18: preu tub hacer carboni premsat https://www.swiss-fittings.com/es/pressfittings-rohre-c-stahl-6-meter?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIqJHXkqCzhwMVxjoGAB0fCg1EEAQYASABEgIclPD_BwE
Note on E29: Alimentació bombes
Note on E31: https://www.spluss.de/es/sensor-de-temperatura-por-contacto-sensor-de-temperatura-superficial-thermasgard-oftf-ip65-d101-6010-0000-000-p6841/?srsltid=AfmBOor0PrgaFqhnhCBWZ5yOVfWBaYGJQak4PeD0osr2nr4D3ywpgQxVqYI
Note on E57: Alimentació bombes

## Resum F1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL - FASE 1
1.- SUBSTITUCIÓ DE LA UNITAT DE TRACTAMENT |  |  |  |  | 150350.4565
2.- SUBSTITUCIÓ DE LA VENTILACIÓ ACTUAL DE PLANTA SOTERRANI |  |  |  |  | 9642.49
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL |  |  |  |  | 159992.9465
| 13% | Despeses generals |  | 20799.083
| 6% | Benefici industrial |  | 9599.5768
|  | SUMA |  | 190391.6064
| 21% | IVA |  | 39982.2373
TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ |  |  |  |  | 230373.8437
La Cellera de Ter a 22 de juliol de 2024
L'ENGINYER TÈCNIC
JOSEP MARIA RIPOLL MASFERRER
Col·legiat nº 11.934

## FASE2
PISCINA MUNICIPAL DE PALAFRUGELL
FASE 2 - SUBSTITUCIÓ DEL CONDUCTE I REIXES D'IMPULSIÓ
|  |  | UT | DESCRIPCIÓ | Q | PEM UNITARI | PEM TOTAL
1.- SUBSTITUCIÓ DEL CONDUCTE
1 | . | 1 | ut | Desmuntatge del conducte d'impulsió existent en la seva totalitat i retirada del mateix. Inclòs gestió de la retirada dels elements desmuntats com a residu a través d'empresa gestora autoritzada. | 1 | 1818.32 | 1818.32
1 | . | 2 | m2 | Subm. i col. de conducte de planxa d'1 mm. de gruix, amb aïllament tèrmic interior de 10 mm. de gruix. Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge. | 352.485 | 64.6 | 22770.531
1 | . | 3 | ut | Subm. i col. de peça de connexió de plenum impulsió reixes amb conducte impulsió principal mitjançant helicoïdal autoconnectable de planxa de 250 mm. de diàmetre i 0,6 mm. de gruix, amb aïllament interior de 10 mm. de gruix. Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge en conducte de planxa. | 33 | 110.35 | 3641.55
1 | . | 4 | ut | Subm. i col. de plenum de connexió del conducte d'impulsió amb el cassetó d'impulsió al recinte de piscines, format per conducte autoportant tipus PIR-ALU de 30 mm. de gruix. Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge i perfils metàl·lics en "L" de fixació. | 7 | 457.72 | 3204.04
|  |  |  | TOTAL CAPÍTOL 1 |  |  | 31434.441
2.- SUBSTITUCIÓ DE LES REIXES D'IMPULSIÓ
2 | . | 1 | ut | Desmuntatge de les reixes d'impulsió existents als cassetons d'obra del recinte de piscines. Inclòs gestió de la retirada de les reixes desmuntades com a residu a través d'empresa gestora autoritzada. | 1 | 164.79 | 164.79
2 | . | 2 | ut | Subm. i col. de reixa lineal continua d'alumini extruit per impulsió d'aire, marca TROX, model AF-15-A/37.000x125, o de característiques equivalents prèvia acceptació per part de la direcció facultativa. Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge en forat existent en cassetó impulsió. * Comanda sense marc, només la "parrilla" de la reixa. S'aprofitarà el marc existent. | 1 | 4714.08 | 4714.08
2 | . | 3 | ut | Subm. i col. de reixa lineal continua d'alumini extruit per impulsió d'aire, marca TROX, model AF-15- A/3.000x125, o de característiques equivalents prèvia acceptació per part de la direcció facultativa. Inclòs p.p. d'accessoris per al seu muntatge en forat existent en cassetó impulsió. * Comanda sense marc, només la "parrilla" de la reixa. S'aprofitarà el marc existent. | 1 | 396.6975 | 396.6975
|  |  |  | TOTAL CAPÍTOL 2 |  |  | 5275.5675

## Resum F2
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL - FASE 2
1.- SUBSTITUCIÓ DEL CONDUCTE |  |  |  |  | 31434.441
2.- SUBSTITUCIÓ DE LES REIXES D'IMPULSIÓ |  |  |  |  | 5275.5675
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL |  |  |  |  | 36710.0085
| 13% | Despeses generals |  | 4772.3011
| 6% | Benefici industrial |  | 2202.6005
|  | SUMA |  | 43684.9101
| 21% | IVA |  | 9173.8311
TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ |  |  |  |  | 52858.7412
La Cellera de Ter a 22 de juliol de 2024
L'ENGINYER TÈCNIC
JOSEP MARIA RIPOLL MASFERRER
Col·legiat nº 11.934