## informeDetalleOferta
Annex I PPT - Llistat materials
SONDAS
1 | Unidad de ambiente con elemento sensor LG-N1000, rango 0..50 ºC IP30 | BPZ:QAA24
1 | Unidad de ambiente con elemento sensor LG-N1000, rango 0..50 ºC y selector de consigna 5..30 ºC IP30 | BPZ:QAA26
1 | Unidad de ambiente con elemento sensor LG-N1000, rango 0..50 ºC y corrector de consigna +3 ºC IP30 | BPZ:QAA27
1 | Sondas de temperatura de cable con funda de acero inoxidable. Elemento sensible LG-Ni1000, Con cable de 2 m., rango -25...+95 °C, para unidades terminales. IP65 | BPZ:QAP22
1 | Sonda pasiva de temperatura de inmersión con sensor LG-Ni1000, rango -30..130 ºC, inmersión de 100 mm, con vaina de inmersion en acero inox G1/2" PN10 | BPZ:QAE2120.010
1 | Sonda pasiva de temperatura de conducto con sensor Ni1000, rango -50..80 ºC, longitud de capilar 400 mm. | BPZ:QAM2120.040
1 | Sonda pasiva de temperatura de conducto con sensor Ni1000, rango -50..80 ºC, longitud de capilar 2000 mm. | BPZ:QAM2120.200
1 | Sonda de ambiente combinada de temperatura y humedad relativa con ambas salidas 0…10 V CC, Rango Temp. 0...50 °C, -35...35 °C, -40...70 °C Hr% 0…95% Alimentación 24 V CA / 13,5… 35 V CC | BPZ:QFA2060
1 | Sonda de precisión combinada (Hr+T) para ambiente, ambas señales activas 0...10 V CC Rango Temp. 0...50 °C, -35...35 °C, -40...70 °C % h.r. 0…100% Alimentación 24 V CA / 13,5… 35 V CC. | BPZ:QFA3160
1 | Sonda estándar de conducto combinada para humedad relativa y temperatura, ambas señales activas 0..10 V CC, rangos de utilización: Humedad 0..95 % Hr, Temp. 0...50 °C, -35...35 °C, -40...70 °C, IP54 | BPZ:QFM2160
1 | Sonda de precisión de conducto combinada para humedad relativa y temperatura, señales activas 0..10 V CC, rangos de utilización: 0..100 % Hr, Temp. 0...50 °C, -35...35 °C, -40...70 °C IP65 | BPZ:QFM3160
1 | Sonda de ambiente para Calidad de Aire Interior con sensor de CO2, salida DC 0...5 V, DC 0...10 V, DC 4...20 mA Alimentación 24 V CA / 15… 35 V CC | BPZ:QPA2000
1 | Sonda de ambiente para Calidad de Aire Interior, con sensor CO2 (rango 0...2000 ppm), sensor NTC de temperatura (0…50 / -35…+35 ºC) y, sensor de medida de humedad relativa (rango 0...100 % Hr), tensión de servicio 24 V CA/CC, salidas 0..10 V CC | BPZ:QPA2062
1 | Sonda de conducto para Calidad de Aire Interior, con sensor CO2 (rango 0...2000 ppm), sensor NTC de temperatura (0…50 / -35…+35 ºC) y, sensor de humedad relativa (rango 0...100 % Hr), Alimentacion 24 V CA/CC, Salida 0…10Vcc ó 4…20 mA | BPZ:QPM2162
1 | Sonda para medición de velocidades o caudales volumétricos en conductosde aire. Rango 0..5, 0…10 ó 0..15 m/s. IP42. Alimentación 24 V CA, señalde salida 0..10 V CC | S55720-S536
1 | Presostato de presión diferencial IP54, con accesorios, para la detección de flujo en conductos de aire o alarma de filtro colmatado, rango de medida 20 .. 300 Pa. | BPZ:QBM81-3
1 | Presostato de presión diferencial IP54, con accesorios, para la detección de flujo en conductos de aire o alarma de filtro colmatado, rango de medida 50 .. 500 Pa. | BPZ:QBM81-5
1 | Presostato de presión diferencial IP54, con accesorios, para la detección de flujo en conductos de aire o alarma de filtro colmatado, rango de medida 100 .. 1000 Pa. | BPZ:QBM81-10
1 | Sensor de presión diferencial en aire, Alimentacion AC 24 V DC 13.5...33 V, Rangos ±50/±100/0…100 Pa, Salida 0...10 Vcc IP42 | S55720-S244
1 | Sensor de presión diferencial en aire, Alimentacion AC 24 V DC 13.5...33 V, Rangos 0…200/ 0…250/ 0…500 Pa, Salida 0...10 Vcc IP42 | S55720-S245
1 | Sensor de presión diferencial en aire, Alimentacion AC 24 V DC 13.5...33 V, Rangos 0…1000/0…1500/0…3000 Pa, Salida 0...10 Vcc IP42 | S55720-S246
1 | Sensor de precision de presión diferencial en aire, Medida Lineal / Cuadratica, AC 24 V DC 13.5...33 V, Salida 0...10 Vcc IP54 Rango -50… +50 Pa | S55720-S233
1 | Sensor de precision de presión diferencial en aire, Medida Lineal / Cuadratica, AC 24 V DC 13.5...33 V, Salida 0...10 Vcc IP54 Rango 0…100 Pa | S55720-S234
1 | Sensor de precision de presión diferencial en aire, Medida Lineal / Cuadratica, AC 24 V DC 13.5...33 V, Salida 0...10 Vcc IP54 Rango 0…500 Pa | S55720-S236
1 | Sensor de precision de presión diferencial en aire, Medida Lineal / Cuadratica, AC 24 V DC 13.5...33 V, Salida 0...10 Vcc IP54 Rango 0…2500 Pa | S55720-S238
1 | Sonda de presión refrigerantes -1…9 bar, -100…900 kPa, señal 0..10 Vcc, Alimentación AC 24 V, DC 16...33 V Rosca interna UNF7/16-20 -40…135 °C IP67 | S55720-S310
1 | Sonda de presión liquidos/gases 0…1.0 MPa, 0…10 bar, señal 0..10 Vcc, Alimentación 24 V CA./CC Rosca externa G½ " Rango -15…125 ºC IP65 | S55720-S295
ACTUADORES COMPUERTA
1 | Actuador rotativo para compuerta de aire 5 Nm, sin muelle de retorno, Botón para mando manual, Con placa base de acero, carcasa de plástico y cable de conexión de 0,9 m, IP54, 2 - 3 puntos 24 V CA/CC | S55499-D184
1 | Actuador rotativo para compuertas de aire 20 Nm, sin muelle de retorno, Botón para mando manual, Con placa base de acero, cable de conexión de 0,9 m, IP54, 3-puntos AC 24 V, DC 24...48 V | S55499-D329
1 | Actuador rotativo para compuertas de aire 20 Nm, sin muelle de retorno,Botón para mando manual, Con placa base de acero, cable de conexión de0,9 m, IP54, Proporcional 0...10 Vcc AC 24 V, DC 24...48 V | S55499-D332
1 | Actuador rotativo para compuertas de aire 20 Nm, sin muelle de retorno,Botón para mando manual, Con placa base de acero, cable de conexión de0,9 m, IP54, Proporcional AC 24 V, DC 24...48 V y contactos fin decarrera | S55499-D335
1 | Actuador rotativo para compuertas de aire 10 Nm, sin muelle de retorno, Botón para mando manual, Con placa base de acero, cable de conexión de 0,9 m, IP54, 3-puntos 24 V CA / CC | S55499-D192
1 | Actuador rotativo para compuerta de aire 10 Nm, sin muelle de retorno, Botón para mando manual, Con placa base de acero, carcasa de plástico y cable de conexión de 0,9 m, IP54, 2 - 3 puntos 24 V CA/CC, Con finales de carrera | S55499-D194
1 | Actuador rotativo para compuerta de aire 10 Nm, sin muelle de retorno, Botón para mando manual, Con placa base de acero, carcasa de plástico y cable de conexión de 0,9 m, IP54, proporcional 0…10 Vcc 24 V CA/CC | S55499-D270
1 | Actuador rotativo para compuertas de aire 7 Nm (1,5 m2), con muelle de retorno, botón para mando manual, caja de aluminio inyectado y cable de conexiónde 0,9 m, IP54, alimentación 230 V CA, control 2 puntos. | BPZ:GMA321.1E
VALVULAS 2 V
1 | Válvula de 2-vías con cuerpo de bronce RG5 para unidades terminales, conexiones roscadas G1/2B, Tª del medio 1..110 ºC, carrera 5,5 mm, PN16, DN10, Kvs 0,63 m3/h . | BPZ:VVP45.10-0.63
1 | Válvula de 2-vías con cuerpo de bronce RG5 para unidades terminales, conexiones roscadas G1/2B, Tª del medio 1..110 ºC, carrera 5,5 mm, PN16, DN10, Kvs 1,6 m3/h . | BPZ:VVP45.10-1.6
1 | Válvula de 2-vías con cuerpo de bronce RG5 para unidades terminales, conexiones roscadas G1/2B, Tª del medio 1..110 ºC, carrera 5,5 mm, PN16, DN10, Kvs 1 m3/h . | BPZ:VVP45.10-1
1 | Válvula de 2-vías con cuerpo de bronce RG5 para unidades terminales, conexiones roscadas G1/2B, Tª del medio 1..110 ºC, carrera 5,5 mm, PN16, DN15, Kvs 2,6 m3/h . | BPZ:VVP45.15-2.5
1 | Válvula de 2-vías con cuerpo de bronce RG5 para unidades terminales, conexiones roscadas G1/2B, Tª del medio 1..110 ºC, carrera 5,5 mm, PN16, DN20, Kvs 4 m3/h . | BPZ:VVP45.20-4
1 | Válvula de 2-vías con cuerpo de bronce RG5 para unidades terminales, conexiones roscadas G1 1/2B, temperatura del medio 1..110 ºC, carrera 5,5 mm, PN16, DN25, Kvs 10 m3/h . | BPZ:VVP45.25-10
1 | Válvula de 2-vías con cuerpo de bronce RG5 para unidades terminales, conexiones roscadas G 2B, temperatura del medio 1..110 ºC, carrera 5,5 mm, PN16, DN32, Kvs 16 m3/h . | BPZ:VVP45.32-16
1 | Válvula de 2-vías con cuerpo de bronce RG5 para unidades terminales, conexiones roscadas G1/2B, Tª del medio 1..110 ºC, carrera 2,5 mm, PN16, DN10, Kvs 0,63 m3/h . | BPZ:VVP47.10-0.63
1 | Válvula de 2-vías con cuerpo de bronce RG5 para unidades terminales, conexiones roscadas G1/2B, Tª del medio 1..110 ºC, carrera 2,5 mm, PN16, DN10, Kvs 1 m3/h . | BPZ:VVP47.10-1
1 | Válvula de 2-vías con cuerpo de bronce RG5 para unidades terminales, conexiones roscadas G1/2B, Tª del medio 1..110 ºC, carrera 2,5 mm, PN16, DN10, Kvs 1,6 m3/h . | BPZ:VVP47.10-1.6
1 | Válvula de 2-vías con cuerpo de bronce RG5 para unidades terminales, conexiones roscadas G3/4B, Tª del medio 1..110 ºC, carrera 2,5 mm, PN16, DN15, Kvs 2,5 m3/h . | BPZ:VVP47.15-2.5
1 | Válvula de 2-vías con cuerpo de bronce RG5 para unidades terminales, conexiones roscadas G 1B, Tª del medio 1..110 ºC, carrera 2,5 mm, PN16, DN20, Kvs 4 m3/h . | BPZ:VVP47.20-4
1 | Válvula de 2-vías, cuerpo de bronce RG5, rosca G 2B según ISO 228/1. Temp. del medio -25…+150 °C. Carrera 20 mm. PN16 - DN32, Kvs 16 m3/h. | BPZ:VVG41.32
1 | Válvula de 2-vías, cuerpo de bronce RG5, rosca G 2 1/4B según ISO 228/1. Temp. del medio -25…+150 °C. Carrera 20 mm. PN16 - DN40, Kvs 25 m3/h. | BPZ:VVG41.40
1 | Válvula de 2-vías, cuerpo de bronce RG5, rosca G 2 3/4B según ISO 228/1. Temp. del medio -25…+150 °C. Carrera 20 mm. PN16 - DN50, Kvs 40 m3/h. | BPZ:VVG41.50
1 | Válvula de 2-vías, cuerpo de bronce RG5, rosca G 2B según ISO 228/1. Temp. del medio +2…+120 °C. Carrera 5,5 mm. PN16 - DN32, Kvs 10 m3/h. | BPZ:VVG44.32-16
1 | Válvula de 2-vías, cuerpo de bronce RG5, rosca G 2 1/4B según ISO 228/1. Temp. del medio +2…+120 °C. Carrera 5,5 mm. PN16 - DN40, Kvs 25 m3/h. | BPZ:VVG44.40-25
1 | Válvula asiento 2-vías 40mm de recorrido, (actuadores SAV.., SKC..) isoporcentual, enbridada ISO7005 Tipo 21, Fuga 0…0.01% del kvs, Tª en el medio -20…220 °C, EN-GJS-400-18-LT, Conjunto interior en acero inoxidable PN16, DN65, kvs 50 | S55206-V100
1 | Válvula asiento 2-vías 40mm de recorrido, (actuadores SAV.., SKC..) isoporcentual, enbridada ISO7005 Tipo 21, Fuga 0…0.01% del kvs, Tª en el medio -20…220 °C, EN-GJS-400-18-LT, Conjunto interior en acero inoxidable PN16, DN80, kvs 80 | S55206-V102
1 | Válvula asiento 2-vías 40mm de recorrido, (actuadores SAV.., SKC..) isoporcentual, enbridada ISO7005 Tipo 21, Fuga 0…0.01% del kvs, Tª en el medio -20…220 °C, EN-GJS-400-18-LT, Conjunto interior en acero inoxidable PN16, DN100, kvs 125 | S55206-V104
1 | Válvula asiento 2-vías 40mm de recorrido, (actuadores SAV.., SKC..) isoporcentual, enbridada ISO7005 Tipo 21, Fuga 0…0.01% del kvs, Tª en el medio -20…220 °C, EN-GJS-400-18-LT, Conjunto interior en acero inoxidable PN16, DN125, kvs 200 | S55206-V106
1 | Válvula de tres vías mezcladora control modulante con actuador magnético para control de agua enfriada y caliente, PN16 con conexiones roscadas (racores incluidos) Temp, 2…+120 °C, PN16, DN20, Kvs 5 m³/h | BPZ:MXG461.20-5.0
1 | Válvula de tres vías mezcladora control modulante con actuador magnético para control de agua enfriada y caliente, PN16 con conexiones roscadas (racores incluidos) Temp, 2…+120 °C, PN16, DN25, Kvs 8 m³/h | BPZ:MXG461.25-8.0
1 | Válvula de tres vías mezcladora control modulante con actuador magnético para control de agua enfriada y caliente, PN16 con conexiones roscadas (racores incluidos) Temp, 2…+120 °C, PN16, DN32, Kvs 12 m³/h | BPZ:MXG461.32-12
1 | PICV, Rango de presión diferencial de 15…400 kPa, Precisión media del caudal: +/-10% desde ?Pmin hasta 2.5 x ?pmin y de +/- 5% desde 2.5 x ?Pmin hasta 600kPa PN25 DN15 rosca interna, con tomas presión | S55264-V112
1 | PICV, Rango de presión diferencial de 15…400 kPa, Precisión media del caudal: +/-10% desde ?Pmin hasta 2.5 x ?pmin y de +/- 5% desde 2.5 x ?Pmin hasta 600kPa PN25 DN15 rosca interna, con tomas presión | S55264-V113
1 | PICV, Rango de presión diferencial de 15…400 kPa, Precisión media del caudal: +/-10% desde ?Pmin hasta 2.5 x ?pmin y de +/- 5% desde 2.5 x ?Pmin hasta 600kPa PN25 DN20 rosca interna, con tomas presión | S55264-V114
1 | PICV, Rango de presión diferencial de 15…400 kPa, Precisión media del caudal: +/-10% desde ?Pmin hasta 2.5 x ?pmin y de +/- 5% desde 2.5 x ?Pmin hasta 600kPa PN25 DN25 1800 l/h,rosca interna, sin tomas presión | S55264-V125
1 | PICV, Rango de presión diferencial de 15…400 kPa, Precisión media del caudal: +/-10% desde ?Pmin hasta 2.5 x ?pmin y de +/- 5% desde 2.5 x ?Pmin hasta 600kPa PN25 DN25 1800 l/h,rosca interna, con tomas presión | S55264-V127
1 | PICV, Rango de presión diferencial de 15…400 kPa, Precisión media del caudal: +/-10% desde ?Pmin hasta 2.5 x ?pmin y de +/- 5% desde 2.5 x ?Pmin hasta 600kPa PN25 DN32 4000 l/h,rosca interna, con tomas presión | S55264-V128
1 | PICV, Rango de presión diferencial de 15…400 kPa, Precisión media del caudal: +/-10% desde ?Pmin hasta 2.5 x ?pmin y de +/- 5% desde 2.5 x ?Pmin hasta 600kPa PN25 DN40 9500 l/h, rosca interna, con tomas presión | S55264-V129
VALVULAS 3V
1 | Válvula de 3-vías con cuerpo de bronce RG5 para unidades terminales, conexiones roscadas G1/2B, Tª del medio 1..110 ºC, carrera 5,5 mm, PN16, DN10, Kvs 1,6 m3/h . | BPZ:VXP45.10-1.6
1 | Válvula de 3-vías con cuerpo de bronce RG5 para unidades terminales, conexiones roscadas G1/2B, Tª del medio 1..110 ºC, carrera 5,5 mm, PN16, DN20, Kvs 4 m3/h . | BPZ:VXP45.20-4
1 | Válvula de 3-vías con cuerpo de bronce RG5 para unidades terminales, conexiones roscadas G1 1/4B, Tª del medio 1..110 ºC, carrera 5,5 mm, PN16, DN25, Kvs 6,3 m3/h . | BPZ:VXP45.25-6.3
1 | Válvula de 3-vías con cuerpo de bronce RG5 para unidades terminales, conexiones roscadas G 2B, temperatura del medio 1..110 ºC, carrera 5,5 mm, PN16, DN32, Kvs 16 m3/h . | BPZ:VXP45.32-16
1 | Válvula de 3-vías con cuerpo de bronce RG5 para unidades terminales, conexiones roscadas G 2 1/4B, temperatura del medio 1..110 ºC, carrera 5,5 mm, PN16, DN40, Kvs 25 m3/h . | BPZ:VXP45.40-25
1 | Válvula de 3-vías, cuerpo de bronce RG5, rosca G 2 1/4B según ISO 228/1. Temp. del medio +2…+120 °C. Carrera 5,5 mm. PN16 - DN40, Kvs 25 m3/h. | BPZ:VXG44.40-25
1 | Válvula asiento 3-vías 20mm de recorrido, (actuadores SAX.., SKD.., SKB.., SKC..) isoporcentual, enbridada ISO7005 Tipo 21 Fuga 0…0.02% del kvs, Tª en el medio -10…150 °C, Cuerpo hierro fundido EN-GJL-250 Interior CrNi acero/latón PN16, DN65, kvs 50 | S55204-V138
1 | Válvula asiento 3-vías 20mm de recorrido, (actuadores SAX.., SKD.., SKB.., SKC..) isoporcentual, enbridada ISO7005 Tipo 21 Fuga 0…0.02% del kvs, Tª en el medio -10…150 °C, Cuerpo hierro fundido EN-GJL-250 Interior CrNi acero/latón PN16, DN80, kvs 80 | S55204-V140
RACORDS
1 | ALG123 Juego de racores | BPZ:ALG123
1 | Racor 3/8" válvula G1/2" (3 unidades) | BPZ:ALG133
1 | Racor 1/2" válvula G3/4" (2 unidades)latón | BPZ:ALG142
1 | Racor 1/2" válvula G3/4" (3 unidades)latón | BPZ:ALG143
1 | Racor 1/2" (2 unidades).Fundición maleable pavonada | BPZ:ALG152
1 | Racor hierro maleable1/2" (3 unidades) | BPZ:ALG153
1 | Racor 3/4" (2 unidades).Fundición maleable pavonada. | BPZ:ALG202
1 | Racor 3/4" (3 unidades).Fundición maleable pavonada | BPZ:ALG203
1 | Racor 1" (2 unidades).Fundición maleable pavonada | BPZ:ALG252
1 | Racor 1" (3 unidades).Fundición maleable pavonada | BPZ:ALG253
1 | Racor 1 1/4" (2 unidades.) Fundición maleable pavonada | BPZ:ALG322
1 | Racor 1 1/4" (3 unidades)Fundición maleable pavonada | BPZ:ALG323
1 | Racor 1 1/2" (2 unidades).Fundición maleable pavonada | BPZ:ALG402
1 | Racor 1 1/2" (3 unidades).Fundición maleable pavonada | BPZ:ALG403
1 | Racor 2" (2 unidades). Fundición maleable pavonada. | BPZ:ALG502
1 | Racor 2" (3 unidades). Fundición maleable pavonada | BPZ:ALG503
ACTUADORES
1 | Actuador electro-hidráulico 2800N carrera 40mm, mando manual, protec. contra sobrecargas, carcasa de aluminio. Ctrl. DC 0...10V, DC 4...20 mA, 0...1000 Ohm con muelle de retorno. 24VCA. IP54 Posicionamiento 120s abrir 20s cerrar. Tª del medio -25…150 °C | BPZ:SKC62
1 | Actuador electro-hidráulico 1000N, carrera 20mm, mando manual, protec contra sobrecargas, carcasa de aluminio. Ctrl. DC 0...10V, DC 4...20 mA, 0...1000Ohm con muelle retorno. 24 VCA. IP54 Posicionamiento 30s abrir 15s cerrar. Tª del medio -25…150 °C | BPZ:SKD62
1 | Actuador eléctrico, para válvulas de unidades terminales V.P45.10 a V.P45.20, carrera 5,5 mm. IP42 / 200N. Autoajuste de carrera, mando manual e indicación de posición, 3 puntos. 1,5 m de cable. Alimentación 24 V CA. | BPZ:SSB81
1 | Para válvulas de zona PICV, de asiento y de terceros. Alimentación AC/DC24 V, señal DC 0...10 V. Autocalibración a la carrera de la válvula.Montaje directo sin herramientas. Indicación de posición y movimientodel actuador (LED). Fuerza 200 N. ¾" plastic | S55180-A134
1 | Para válvulas de zona PICV, de asiento y de terceros. Alimentación AC/DC24 V, señal DC 0...10 V. Autocalibración a la carrera de la válvula.Montaje directo sin herramientas. Indicación de posición y movimientodel actuador (LED). Fuerza 300 N. ¾" metal | S55155-A101
1 | Para válvulas de zona PICV, de asiento y de terceros. Alimentación AC/DC24 V, señal DC 0...10 V. Autocalibración a la carrera de la válvula.Montaje directo sin herramientas. Indicación de posición y movimientodel actuador (LED). Fuerza 200 N. M30 x 1,5 | S55180-A131
1 | Actuador térmico NO, para válvulas VPD, VPE, VVI46, VXI46, V..P47,VPP46, VPI46, VQP46, VQI46… Control 2P/PWM, AC/DC 24 V IP54. Cable 1m | S55174-A203
1 | Actuador eléctrico para válvulas de unidades terminales potenciadas , IP54 / 400N, con mando manual, carrera 5,5 mm, señal de control 0…10 Vcc, tiempo 30 sg. Alimentación 24 V CA/CC. | S55158-A100
1 | Actuador electrico 800 N, 20mmde carrera, mando manual, Control proporcional DC 0...10 V, DC 4...20 mA, 0...1000 Ohm Señal de feedback DC 0...10 V Sin muelle de retorno. Alimentación 24 VCA. IP54 Tiempo de posicionamiento 30s. Tª del medio -25…130 °C | S55150-A100
1 | Actuador 0..10 Vcc / 4..20 mA), 24 Vca/cc y 20 mm de recorrido, para PICV VPI46 DN>32 | S55150-A133
1 | Actuador rotativo electromotorizado para válvulas de sector o de mariposa, con ángulo de rotación de 90° 3 Puntos, 40 Nm 230 V, 120s de de posicionamiento | S55162-A111
CONTROLADORES FAN COIL
1 | Control y sensores de temperatura y humedad incorporados.Para aplicaciones con salidas de control de 2 posiciones (ON/OFF o PWM) o 3 puntos.Ventilador DC o 1-/3- velocidades. Fuente de alimentación de 230V AC o 24V AC.Comunicación KNX. | S55770-T409
1 | Control y sensores de temperatura y humedad incorporados.Para aplicaciones con salidas de control 0...10V DC y salida de ventilador DC o de 3 velocidades.Comunicación KNX. | S55770-T412
CONTROLADORES Y MODULOS E/S
1 | Controlador compacto BACnet/LON libremente programable con 22 E/S (16UIO, 6DO) | BPZ:PXC22.D
1 | Controlador compacto BACnet/LON libremente programable con island bus hasta 64 E/S físicas (36 integradas y 28 TX-I/O) y hasta un total de 400 DPs (E/S integradas, TX-I/O y TX Open) | S55372-C120
1 | Controlador modular Bacnet/LON libremente programable con conexión a bus isla (hasta 80 puntos físicos, máx. 400 puntos contando TX-OPEN) | S55372-C109
1 | Controlador modular Bacnet/IP libremente programable con conexión a bus isla (hasta 80 puntos físicos, máx. 400 puntos contando TX-OPEN) | S55372-C110
1 | Controlador modular BACnet/LON libremente programable con conexión a bus isla (hasta 200 puntos físicos, máx.600 puntos contando TX-OPEN) | BPZ:PXC100.D
1 | Controlador modular BACnet/IP libremente programable con conexión a bus isla (hasta 200 puntos físicos, máx.600 puntos contando TX-OPEN) | BPZ:PXC100-E.D
1 | Módulo de extensión para integrar los módulos PTM I/O existentes en controladores modulares PXC50...D, PXC100...D o PXC200...D | S55842-Z107
1 | Módulo de alimentación para TX-I/O con entrada de 24 VAC, generación de 24 VDC para la alimentación de los módulos TX-I/O y periféricos, 1,2A con fusible de 10A | BPZ:TXS1.12F10
1 | Módulo de conexión al bus para TX-I/O, transfiere los 24 VDC para la alimentación de los módulos TX-I/O y periféricos, fusible de 10A | BPZ:TXS1.EF10
1 | Módulo TX-I/O de 8 entradas digitales, configurables individualmente para señales de estado, pulsos o contador de pulsos (hasta 10Hz) | BPZ:TXM1.8D
1 | Módulo TX-I/O de 16 entradas digitales, configurables individualmente para señales de estado, pulsos o contador de pulsos (hasta 10Hz) | BPZ:TXM1.16D
1 | Módulo TX-I/O de 6 salidas de relé libres de tensión configurables individualmente para contacto mantenido, pulso o control de actuadores a 3 puntos | BPZ:TXM1.6R
1 | Módulo TX-I/O de 8 E/S universales configurables como entradas digitales: contacto mantenido, pulso o contador, entradas analógicas: sondas, 0..10V y salidas analógicas: 0..10V | BPZ:TXM1.8U