## PRESSUPOST
ANNEX III. PRESSUPOST 0.
PRESSUPOST EXTRACCIONS ARMARIS INFLAMABLES PCB CL05
| DESCRIPCIÓ | MEDICIÓ | ut | PREU ut | TOTAL
I.1 | VENTILACIÓ
I.1.1 | pa. Partida alçada a justificar de treballs d'adaptació de canonada PP existent en coberta per a la seva connexió a nou extractor. Inclou treballs de desconnexió de tubs i noves suportacions per a canonada existent en el cas que calguin. | 13 | pa |  | 0
I.1.2 | ut. Ventilador de simple aspiració, marca QUIMIPOL model PP-M-160/1500 rpm o equivalent, per a un cabal de 500 m3/h, fabricat en polipropilè resistent a químics, amb turbina amb àleps cap endavant, eix motor acoblat directament, 0,25 kW, 400V, IP55, Classe F, temperatura màxima de treball -10ºC a +85ºC, eficiència motor IE2. Inclou suportació amb perfil metàl·lic ubicat segons criteri existent en espai tècnic a coberta (a replantejar en obra), protector de pluja, maneguet flexible de connexió entre canonada i extractor, antivibradors i accessoris. Completament instal·lat i connectat. | 13 | ut |  | 0
I.1.3 | m. Subministrament i instal·lació de Canonada PP de Ø160 mm com a prolongació de col·lector d'extracció d'armaris d'Inflamables existent en pati. S'inclourà la suportació de la canonada en elements constructius, colzes i altres elements per al seu muntatge. S'identificarà la canonada amb el seu etiquetatge. | 67 | m |  | 0
I.1.4 | m. Subministrament i instal·lació de Mànega flexible d'aireació de PVP de Ø160 mm, amb espirall interior de filferro. Gruix 0,4 mm. Per a connexió de col·lector d'extracció existent amb el nou extractor. S'inclouen abraçadores i petit material per al seu muntatge. | 22 | m |  | 0
I.1.5 | ut. Subministrament i instal·lació de Reixa circular anti-ocells fabricada en polipropilè, amb tall de flauta i reixa de protecció, marca QUIMIPOL diàmetre 160, ref. APPP160 o equivalent. Completament instal·lada. | 13 | ut |  | 0
I.1.6 | p.a. Connexió a extractor existent mitjançant 3 metres de Canonada PP de Ø160 mm com a prolongació de col·lector d'extracció. | 1 | p.a. |  | 0
I.1.7 | p.a. Plataforma elevadora i mitjans auxiliars | 1 | p.a. |  | 0
I.1.8 | p.a. Ajudes de paleta per a obertura de forats en tancament de lames per al pas de canonades d'extracció. Inclou remats i neteja de l'entorn. | 1 | p.a. |  | 0
| SUBTOTAL I.1 INSTAL·LACIONS VENTILACIÓ |  |  |  | 0
I.2 | ELECTRICITAT
I.2.1 | m. Subministrament i instal·lació en quadre de Serveis Comuns existent en coberta de Magnetotèrmic Schneider 4P C60N 32 A corba C. S'inclou la seva connexió i etiquetatge amb identificació de línea segons numeració al quadre elèctric. | 5 | ut |  | 0
I.2.2 | ut. Subministrament i instal·lació d’armari de polièster amb porta i finestreta, muntat superficialment, a disposar en planta coberta vora el quadre existent de serveis comuns de mòdul C6, amb el següent material: - Seccionador general manual 32A IV -4 uts diferencial Schneider 4P 40 Amp S.I. 30 mA -4 uts Contacte auxiliar Schneider OF.S. (associat a diferencial) -4 uts Magnetotèrmic Schneider 4P C60N de 16 A corba C -4 uts Variador de freqüència per a regulació de motor de 0,25 kW, amb entrada trifàsica 400 V i sortida trifàsica 400 V, control amb display led i bus de dades integrat, IP 66 | 1 | ut |  | 0
I.2.3 | ut. Subministrament i instal·lació d’armari de polièster amb porta i finestreta, muntat superficialment, a disposar en planta coberta vora el quadre existent de serveis comuns de mòdul C7, amb el següent material: - Seccionador general manual 32A IV -4 uts diferencial Schneider 4P 40 Amp S.I. 30 mA -4 uts Contacte auxiliar Schneider OF.S. (associat a diferencial) -4 uts Magnetotèrmic Schneider 4P C60N de 16 A corba C -4 uts Variador de freqüència per a regulació de motor de 0,25 kW, amb entrada trifàsica 400 V i sortida trifàsica 400 V, control amb display led i bus de dades integrat, IP 66 | 1 | ut |  | 0
I.2.4 | ut. Subministrament i instal·lació d’armari de polièster amb porta i finestreta, muntat superficialment, a disposar en planta coberta vora el quadre existent de serveis comuns de mòdul D6, amb el següent material: - Seccionador general manual 32A IV -1 uts diferencial Schneider 4P 40 Amp S.I. 30 mA -1 uts Contacte auxiliar Schneider OF.S. (associat a diferencial) -1 uts Magnetotèrmic Schneider 4P C60N de 16 A corba C -1 uts Variador de freqüència per a regulació de motor de 0,25 kW, amb entrada trifàsica 400 V i sortida trifàsica 400 V, control amb display led i bus de dades integrat, IP 66 | 1 | ut |  | 0
I.2.5 | ut. Subministrament i instal·lació d’armari de polièster amb porta i finestreta, muntat superficialment, a disposar en planta coberta vora el quadre existent de serveis comuns de mòdul C8, amb el següent material: - Seccionador general manual 32A IV -2 uts diferencial Schneider 4P 40 Amp S.I. 30 mA -2 uts Contacte auxiliar Schneider OF.S. (associat a diferencial) -2 uts Magnetotèrmic Schneider 4P C60N de 16 A corba C -2 uts Variador de freqüència per a regulació de motor de 0,25 kW, amb entrada trifàsica 400 V i sortida trifàsica 400 V, control amb display led i bus de dades integrat, IP 66 | 1 | ut |  | 0
I.2.6 | ut. Subministrament i instal·lació d’armari de polièster amb porta i finestreta, muntat superficialment, a disposar en planta coberta vora el quadre existent de serveis comuns de mòdul D8, amb el següent material: - Seccionador general manual 32A IV -2 uts diferencial Schneider 4P 40 Amp S.I. 30 mA -2 uts Contacte auxiliar Schneider OF.S. (associat a diferencial) -2 uts Magnetotèrmic Schneider 4P C60N de 16 A corba C -2 uts Variador de freqüència per a regulació de motor de 0,25 kW, amb entrada trifàsica 400 V i sortida trifàsica 400 V, control amb display led i bus de dades integrat, IP 66 | 1 | ut |  | 0
I.2.7 | m. Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat superficialment. | 107 | m |  | 0
I.2.8 | m. Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat de fums, de secció 5x6 mm², col·locat en tub, safata o canal. S'inclou el connexionat de tots els elements i etiquetatge amb identificació de línea segons numeració al quadre elèctric. | 10 | m |  | 0
I.2.9 | m. Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat de fums, de secció 5x2,5 mm², col·locat en tub, safata o canal. S'inclou el connexionat de tots els elements i etiquetatge amb identificació de línea segons numeració al quadre elèctric. | 349 | m |  | 0
I.2.10 | p.a. Treballs de desconnexió en quadre C6 d'extractors per alliberar 3 diferencials i 3 magnetotèrmics trifàsics a aprofitar, i protegir tres noves línies d'alimentació de ventiladors. Inclou connexió de noves línies d'alimentació. | 1 | p.a. |  | 0
| SUBTOTAL I.2 INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT |  |  |  | 0
I.3 | IMPREVISTOS INSTAL·LACIONS
I.3.1 | p.a. Partida alçada d'imprevistos d'instal·lacions | 1 | p.a | 4500 | 4500
| SUBTOTAL I.3 IMPREVISTOS INSTAL·LACIONS |  |  |  | 4500
| TOTAL P.E.M OBRA + INSTAL·LACIONS |  |  |  | 4500
| SEGURETAT I SALUT(2%) |  |  |  | 90
| CONTROL QUALITAT (1%) |  |  |  | 45
| DESPESES GENERALS (13%) |  |  |  | 585
| BENEFICI INDUSTRIAL (6%) |  |  |  | 270
| TOTAL P.E.C OBRA + INSTAL·LACIONS |  |  |  | 5490
(IVA no inclòs)