## T-PRES
|  |  |  | Projecte Executiu de les obres de millora de l'abastament en alta a diversos municipis | Projecte Executiu de les obres de millora de l'abastament en alta a diversos municipis | Projecte Executiu de les obres de millora de l'abastament en alta a diversos municipis | Projecte Executiu de les obres de millora de l'abastament en alta a diversos municipis
|  |  |  | d'Osona i el Lluçanès. Fase 01 Pou del Vilar. | d'Osona i el Lluçanès. Fase 01 Pou del Vilar. | d'Osona i el Lluçanès. Fase 01 Pou del Vilar. | d'Osona i el Lluçanès. Fase 01 Pou del Vilar.
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostPE_XA_LLUÇANÈS_F01_V3
|  | Capítol | 01 | POU DEL VILAR
|  | Titol 3 | 01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
01.01.01 | 1 | P21R0-92GO | u | Tallada controlada de forma directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) | 50.19 | 50
01.01.01 | 2 | P22D1-DGOW | m2 | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió | 2.2 | 757
01.01.01 | 3 | P2217-55T3 | m3 | Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió | 3.74 | 151.4
01.01.01 | 4 | P221H-EL6F | m3 | Excavació en zona de desmunt, inclòs roca en qualsevol proporció i duresa, utilitzant escarificadora, martell o cullera i càrrega sobre camió | 6.3 | 1221.43
01.01.01 | 5 | P2258-10CX5 | m3 | Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM, amb minicarregadora de combustible | 4.56 | 464.79
01.01.01 | 6 | P2R3-HJGU | m3 | Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km, inclòs cànon de gestió i totes les despeses associades a la correcta gestió del residu. | 4.25 | 1235.029
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPE_XA_LLUÇANÈS_F01_V3
|  | Capítol | 01 | POU DEL VILAR
|  | Titol 3 | 02 | POU DEL VILAR
|  | Titol 4 | 01 | POU
01.01.02.01 | 1 | XA-010001B | m | Execució de sondeig d'investigació mitjançant perforació a rotopercussió de 220mm de diàmetre fins a una fondària de 211m. | 80.78 | 211
01.01.02.01 | 2 | XA-010002B | m | Subministrament i col·locació de tub d'acer de revestiment de 320x6mm | 118.07 | 6
01.01.02.01 | 3 | XA-010005 | m | Reperforació a rotopercussió de 220 a 312mm de diàmetre | 60 | 211
01.01.02.01 | 4 | XA-010006 | m | Subministrament i col·locació de tub d'acer S235J0 de revestiment de 260x6mm | 84.5 | 211
01.01.02.01 | 5 | XA-010008 | m | Ranurat de canonada cega in situ | 9 | 80
01.01.02.01 | 6 | XA-010009 | m | Engravat de l'espai anul·lar | 9 | 91
01.01.02.01 | 7 | XA-010010 | m | Cimentació anul·lar per gravetat | 55 | 20
01.01.02.01 | 8 | XA-010011 | u | Bombeig amb aire comprimit air-lift per neteja i desenvolupament | 450 | 3
01.01.02.01 | 9 | XA-010012 | u | Subministrament i col·locació de tapa de pou amb cadenat | 150 | 1
01.01.02.01 | 10 | XA-010013 | h | Hora de reguiment geològic durant la realització de la perforació del pou per geòleg especialista a designar per la Direcció Facultativa segons plec, inclou els desplaçaments i dietes al lloc de perforació, el del seguiment geològic continu durant tota la perforació del pou, inclòs el seguiment durant l'assaig de la capacitat de bombament del pou durant 24h. | 60 | 100
01.01.02.01 | 11 | XA-010013B | u | Assaig de bombament de pou durant 24 hores, inclou el muntatge i desmuntatge de bomba i canonada, els elements de mura de nivell freàtic i cabals extrets, executat seguint les indicacions de la Direcció Facultativa | 4000 | 1
01.01.02.01 | 12 | XA-010014 | u | Analítica complerta segons RD03/2023 de 10 de gener | 2100 | 1
01.01.02.01 | 13 | XA-010015B | u | Subministrament i instal·lació en pou de grup electrobomba submergible capaç d'elevar 55m3/h a 260mca. Bomba d´esgotament submergible, apta per al bombament d´aigua neta, de característiques següents: Velocitat de bomba en què es basen les dades de bomba: 2841 rpm Cabal real calculat: 55 m³/h Cabal nominal: 60 m³/h Alçada resultant de la bomba: 253 m Alçada nominal: 240 m Tancament del motor: CER/CARBON Homologacions: CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO Homologacions per a aigua potable: ACS,DM174 Tolerància de corba: ISO9906:2012 3B Versió de motor: T45 Vàlvula de tornada: YES Materials: Bomba: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Impulsor: Acer inoxidable EN 1.4301 AISI 304 Motor: Ferro fos DIN W.-Nr. 0.6025 ASTM Class 35-40 Instal·lació: Pressió de treball màxima: 60 bar Pressió de sortida màxima permesa: Tipus de connexió: R Grandària de la connexió: 4 inch Motor diàmetre: 8 inch Minimum borehole diàmetre: 200 mm 44.1 bar Dades elèctriques: Tipus de motor: MMS8000 Potència nominal - P2: 55 kW Potència (P2) requerida per la bomba: 55 kW Freqüència de xarxa: 50 Hz Tensió nominal: 3 x 380-400-415 V Intensitat nominal: 117-112-111 A RequestedVoltage: 400 V RatedCurrentAtThisVoltage: 114 A Intensitat d'arrencada: 580-640-670% Cos phi - factor de potència: 0.89-0.87-0.85 Velocitat nominal: 2870-2890-2900 rpm Tipus d'arrencada: directe Grau de protecció (IEC 34-5): IP68 Transmissor de temp. incorporat: no Bobinats: PE2/PA Altres: Índex deficiència mínima, IE min: 0.40 Pes net: 305 kg Pes brut: 406 kg Volum de transport: 0.855 m³ Tots els components d'acer estan fabricats amb acer inoxidable (EN 1.4301; AISI 304) per garantir la màxima resistència a la corrosió. Aquesta bomba està homologada per al bombament daigua calenta. La bomba està equipada amb un motor de 55 kW amb protecció contra sorra, coixinets de lliscament lubricats amb aigua i una membrana de compensació de volum. El caràcter rebobinable del motor proporciona accés total als bobinats i facilita el rebobinat. Els bobinats de l'estàtor tenen aïllament de PE/PA i estan preparats per al funcionament continu (S1). Apte per a temperatures de fins a 50 °C. El motor està equipat amb un tancament mecànic. El motor està equipat amb sensor de temperatura Pt100 o Pt1000. El motor està dissenyat per a l'arrencada directa en línia (DOL). Totes les superfícies de la bomba que entren en contacte amb el líquid bombat estan fabricades en acer inoxidable, cosa que els aporta resistència a la corrosió i el desgast. Les peces elastomèriques de la bomba estan fabricades en NBR (cautxú de nitril-butadiè), un material que posseeix una bona resistència al desgast i perllonga els intervals de manteniment. La bomba compta amb coixinets octogonals amb canals polits per minimitzar el desgast. Atès que el desgast de la bomba és inevitable, el seu disseny facilita la substitució de totes les peces internes subjectes a deteriorament (coixinets, impulsor, anells de desgast i juntes tòriques) per tal de maximitzar el rendiment i la vida útil. L'interconnector d'aspiració està equipat amb un filtre per impedir la penetració de partícules grans a la bomba. L'interconnector està dissenyat segons les normes NEMA en matèria de muntatge/dimensions de motors. El fil del bobinat es compon de coure electrolític pur amb dues capes d'aïllament de PE/PA extrudit i té magnífiques propietats de resistència dielèctrica, per la qual cosa admet el contacte directe amb el fluid del motor. La capa de PA aporta al fil del bobinatge una magnífica resistència al desgast mecànic. Les cares del tancament mecànic són de ceràmica/carboni. Juntament amb la carcassa del tancament mecànic, el deflector de sorra forma un segell laberíntic que, en condicions normals de funcionament, impedeix la penetració de partícules de sorra. | 18312 | 1
01.01.02.01 | 14 | XA-010016 | m | Subministrament i instal·lació de canonada d'acer inoxidable AISI 304 en trams de 6m amb pletines de brida soldades per a pous de 125mm de diàmetre nominal, inclos mecanitzat de les brides per a l'assentament de junta tòrica entre tubs, amb guixos de tub entre 2 i 3mm en funció de la pressió de treball deguda a pa profunditat d'instal·lació de la canonadal, inclosa part proporcional de cargoleria inoxidable AISI 303, greixat dels cargols, cargolat dels cargols seguint les indicacions d'ordre i parell de cargolat de la Direcció Facultativa , juntes tòriques i treballs de soldadura a taller. | 116 | 205
01.01.02.01 | 15 | PG33-E6FR | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat amb brides inoxidables sobre canonada de pou | 32.59 | 660
01.01.02.01 | 16 | XA-010018 | m | Subministrament i instal·lació cable especial de sondes | 1.2 | 220
01.01.02.01 | 17 | XA-010019 | u | Subministrament i uinstal·lació de joc de sondes de pou amb protector | 22.51 | 1
01.01.02.01 | 18 | XA-010020 | m | Subministrament i instal·lació de tub de nivell de PVC de DN32 | 2.5 | 205
01.01.02.01 | 19 | XA-010021 | u | Subministrament i instal·lació del conjunt d'accessaris de griferia compost per: enllaç bomba-canonada, corba de sortida, vàlvula de secionament de comporta, manòmetre, aixeta de presa de mostres, inclosa part proporcional de petit material i accessoris de muntatge | 6450 | 1
01.01.02.01 | 20 | XA-010022B | u | Subministrament i instal·Lació de quadre elèctric per al comandament i protecció de l'equip de bombeig amb variador de freqüència 3x380-500V IP55 75kW segons descripció adjunta, inclosa part proporcional de cablejat i material auxilia. Completament acabat. Variador de freqüència amb les entrades i sortides i característiques següents: . RS-485 GENIbus . 2 x DI Entrada digital programable . 2 x DI/O Entrada/sortida digital programable . 2 x DI Entrada digital programable . 1 x AO Sortida analògica 0-20 mA . 1 x AI Punt d'ajust extern, 0-10 V, 0/4-20 mA . 2 x Entrada de sensor 0/4-20 mA . Dos relés de senyal (C/NO/NC) . Com a opcional: - 1 x AI Entrada digital 0/4-20 mA per a sensor addicional - 1 x AO Sortida anàloga 0-20 mA - 2 x AI per a sensors de temperatura per a Pt100/Pt1000 Filtres del motor: . Filtres dU/dt, 11-250 kW . Filtres d'ona sinusoïdal Tècnic: RFI filter type EN 61800-3: C1 Coating grade IEC721 3-3: 3C2 Homologacions: CE, CULUS, C-TICK Cable gland entry: Standard cable entry Instal·lació: Rang de temperatures ambients: 0..45 °C Humitat relativa: 5-95% Backplate (Yes/No): N Dades elèctriques: Potència nominal - P2: 75 kW Freqüència de xarxa: 50/60 Hz Tensió nominal: 3 x 380-440/441-500 V Intensitat nominal: 147-130 A Consum d'intensitat màxim: 147 A Eficiència a plena càrrega: 98% Grau de protecció (IEC 34-5): IP55 Mains input type: Direct Connection Altres: Pes net: 64 kg Pes brut: 64.2 kg | 19500 | 1
01.01.02.01 | 21 | P020301 | u | Subministrament i instal·lació de cabalímetre electromagnètic W 400 de DN 100 inclosa part poroporcional de tall en canonada existent, formació de reducció i tram de mesura segons longitus establertes pel fabricant del cabalímetre en acer inoxidable AISI 316 PN16, inclosa part proporcional d'accessoris de connexió i carret de desmuntatge, inclosa part proporcional de brides i accesoris, completament acabat. | 5183.4 | 1
01.01.02.01 | 22 | PN12-DPO1 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada | 281.91 | 3
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPE_XA_LLUÇANÈS_F01_V3
|  | Capítol | 01 | POU DEL VILAR
|  | Titol 3 | 02 | POU DEL VILAR
|  | Titol 4 | 02 | OBRA CIVIL CASETA
01.01.02.02 | 1 | P2251-5483 | m3 | Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim | 49.84 | 4.8
01.01.02.02 | 2 | P3C0-3D8D | kg | Armadura de lloses de fonaments AP500 S amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.87 | 110.11
01.01.02.02 | 3 | P3Z3-D53F | m2 | Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10, abocat des de camió | 15.8 | 13.69
01.01.02.02 | 4 | P3C5-I7AT | m3 | Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba | 127.64 | 3.423
01.01.02.02 | 5 | P3C2-4244 | m2 | Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments | 30.91 | 3.7
01.01.02.02 | 6 | P6182-44Z5 | m2 | Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari | 36.19 | 37.4
01.01.02.02 | 7 | P811-3EZR | m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R | 44.34 | 39.44
01.01.02.02 | 8 | P531-9RKS | m2 | Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un gruix total de 50 mm, amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30 % | 45.03 | 15.21
01.01.02.02 | 9 | P5ZJ1-52DK | m | Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de 125 mm i 25 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant | 40.07 | 3.9
01.01.02.02 | 10 | P811-3EZV | m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R | 41.82 | 34.8
01.01.02.02 | 11 | PD15-78QQ | m | Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 32.37 | 2
01.01.02.02 | 12 | P640-423S | u | Porta de registre per a instal·lacions, de dues fulles de 38 mm d'espessor, 2400x2000 mm, acabat galvanitzat amb tractament antiemprentes formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts perimetrals. | 293.54 | 1
01.01.02.02 | 13 | P89H-4V6W | m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat | 6.18 | 39.44
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPE_XA_LLUÇANÈS_F01_V3
|  | Capítol | 01 | POU DEL VILAR
|  | Titol 3 | 03 | ETAP
|  | Titol 4 | 01 | OBRA CIVIL ETAP
|  | Titol 4 (1) | 01 | CASETA ETAP
01.01.03.01.01 | 1 | P2251-5483 | m3 | Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim | 49.84 | 31.659
01.01.03.01.01 | 2 | P3Z3-D53F | m2 | Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10, abocat des de camió | 15.8 | 94.08
01.01.03.01.01 | 3 | P3C5-I7AT | m3 | Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba | 127.64 | 23.52
01.01.03.01.01 | 4 | P3C0-3D8D | kg | Armadura de lloses de fonaments AP500 S amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.87 | 1674.62
01.01.03.01.01 | 5 | P3C2-4244 | m2 | Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments | 30.91 | 11.2
01.01.03.01.01 | 6 | P6182-44Z5 | m2 | Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari | 36.19 | 194.762
01.01.03.01.01 | 7 | P811-3EZR | m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R | 44.34 | 237.368
01.01.03.01.01 | 8 | P811-3EZV | m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R | 41.82 | 135.212
01.01.03.01.01 | 9 | P8J2-C56K | m | Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció amb una pendent, de color estàndard, col·locada amb morter ciment 1:8 | 27.37 | 12.8
01.01.03.01.01 | 10 | P4LB-3DNU | m2 | Lloses alveolars de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 41,0 a 78,4 kN·m per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 20+ 0 cm, col·locades sobre estructura. Inclent p.p de remat de xapa d'alumini lacada en negre, en cantell exterior de placa. | 55.73 | 56.8
01.01.03.01.01 | 11 | P539-54ZSN | m2 | Placa base per a formació de coberta de teula, de placa conformada bituminosa amb perfil d'ona gran col·locada amb fixacions mecàniques. Article: ref. BT235 de la sèrie Onduline Bajo Teja DRS de l'empresa ONDULINE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA | 15.47 | 58.935
01.01.03.01.01 | 12 | P52D-4V4C | m2 | Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color marró, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter de ciment 1:8. Incloent p.p. d'execució de ràfec, carener i vora lateral | 73.35 | 49.135
01.01.03.01.01 | 13 | P5ZJ1-52DK | m | Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de 125 mm i 25 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant | 40.07 | 12.6
01.01.03.01.01 | 14 | PD15-78QQ | m | Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 32.37 | 7.5
01.01.03.01.01 | 15 | PAD0-617L | u | Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x80 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada | 168.43 | 1
01.01.03.01.01 | 16 | P640A-423S | u | Porta de registre per a instal·lacions, de dues fulles de 38 mm d'espessor, 2690x3500 mm, acabat galvanitzat amb tractament antiemprentes formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Amb reixes de ventilació. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts perimetrals. | 293.54 | 2
01.01.03.01.01 | 17 | P9K5-HCJJ | m2 | Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. Capa de segellat i la 2a. Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa | 15.02 | 39.68
01.01.03.01.01 | 18 | P89H-4V6W | m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat | 6.18 | 237.368
01.01.03.01.01 | 19 | XA-030214 | u | Sistema de presa de terres compost per anell de 3 piques de 2m i 300micres, unides mitjançant cable de coure de 35mm2 de secció, caixa seccionadora de erres TC-1 i grapes, inclosa creació de xarxa equipotencial entre edificació del pou, de l'edifici de la ETAP i el nou dipòsit. | 880 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPE_XA_LLUÇANÈS_F01_V3
|  | Capítol | 01 | POU DEL VILAR
|  | Titol 3 | 03 | ETAP
|  | Titol 4 | 01 | OBRA CIVIL ETAP
|  | Titol 4 (1) | 02 | CANALITZACIONS
01.01.03.01.02 | 1 | PDG2-LNTW | m | Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 20x30 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 12.42 | 19
01.01.03.01.02 | 2 | PDG2-PZNX | m | Canalització amb tres tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 26.16 | 6.5
01.01.03.01.02 | 3 | PDK4-LP58 | u | Pericó de formigó prefabricat sense fons de 50x50 cm i fondària de 50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació | 96.74 | 3
01.01.03.01.02 | 4 | P221I-M8KA | m | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 130 cm de fondària, en qualsevol tipus de material, inclosa roca de qualsevol duresa, amb retroexcavadora, martell en cas necessari, i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible | 16.91 | 156.78
01.01.03.01.02 | 5 | PDG0-CTHH | m | Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, amb 3 tubs per a 2 circuits de Mitja Tensió i 1 de reserva, situats en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 50.65 | 10
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPE_XA_LLUÇANÈS_F01_V3
|  | Capítol | 01 | POU DEL VILAR
|  | Titol 3 | 03 | ETAP
|  | Titol 4 | 02 | INSTAL·LACIONS ETAP
|  | Titol 4 (1) | 01 | ETAP
01.01.03.02.01 | 1 | PD_ETAP_01 | u | Subministrament i col·locació de filtre fabricat en acer al carboni tipus P235JR i PN 4 de 2,2 m de diàmetre amb 1,5 m d'alçada de virola recta i alçada total aproximada de 3,5 metres. Boca de càrrega superior D460 i boca baixada lateral inferior D460. Acabat interior en pintura epoxi sense dissolvents qualitat alimentària amb 350 micres de gruix, acabat exterior pintura poliuretà. Placa de distribució amb crepines en PVC o PP, brida entrada/sortida aigua de 6´´. Vàlvula de buidatge en boca de registre de crepines i vàlvula amb ventosa a la part superior. Amb potes i orelles d'elevació. | 97467.33 | 2
01.01.03.02.01 | 2 | PD_ETAP_02 | u | Col·lector frontal de distribució per a un filtre fabricat en canonada i accessoris PVCU de 6´´, integrant 9 vàlvules papallona wafer motoritzades de 6´´, cabalímetre electromagnètic de 3´´ amb sortida 4-20mA, espiells de 6´´ a la línia de rentat, vàlvules presa mostres a entrada suports i accessoris de muntatge/acoblament a filtres i connexions aporta aigua, aire i sortida aigua tractada i aigua de rentat. S'inclou: cabalímetre electromagnètic de 4´´ per a la línia d'aigua de rentat, picatges en col·lector per a injecció de reactius floculant/coagulant/corrector pH), connexió per a la sonda de pH, sonda de pH 0-14 vidre, portasondes per a instal·lació en canonada i cable coaxial de sonda de pH fins a caixa. | 70166.57 | 1
01.01.03.02.01 | 3 | PD_ETAP_03 | u | Subministrament de mitjà filtrant per a primera etapa d'un filtre 2,2 metres de diàmetre i 1,5 metre de virola, de diferents medis filtrants i diferents granulometries amb un 25%-30% de medi catalític tipus pirolusita. Subministrament de mitjà filtrant per a segona etapa d'un filtre 2,2 metres de diàmetre i 1,5 metre de virola, de diferents mitjans filtrants amb diferents densitats i granulometries, incloent granet fi per a una filtració òptima. Compost per: 9.600 kg de sílex de diferents granulometries 4.000 m³ Antracita | 3685.22 | 2
01.01.03.02.01 | 4 | PD_ETAP_05 | u | Subministrament i instal·lació de Bomba centrífuga horitzontal, trifàsica 380V 50Hz 18,5 KW. Fabricada en fosa inoxidable AISI 316 (EN 1.4408), capaç d'aportar 123 m3/ha 30 mca per aportar aigua neta per al sistema de rentat des de canonada dipòsit aigua tractada. La bomba incorpora el variador de freqüència. S'inclou vàlvula de tall de 6´´ i retenció 6´´ a sortida de bomba, així com accessoris per a la instal·lació i posada en funcionament. Connexió a canonada aspiració amb vàlvula de 10´´. | 8830.86 | 1
01.01.03.02.01 | 5 | PD_ETAP_06 | u | Dipòsit dosificador de 500 litres amb tapa roscada de 290 mm. Fabricat amb PEHD per a contenció de líquids amb densitat inferior a 1,9 g/cm3, color blanc natural. S'hi inclou vàlvula d'ompliment, vàlvula buidat i sensor de nivell mínima tipus reed de pvdf. Agitador en fabricat en inoxidable AISI 316, eix i hèlix, amb motoreductor de 0,37 KW 230/400V 50hz. Amb suport paret. | 1728.83 | 1
01.01.03.02.01 | 6 | PD_ETAP_07 | u | Bomba dosificadora de control per senyal analògic 4-20mA, o equivalent, de 3,6 l/ha 10 bar, suport paret, tub i de pinya aspiració, canonada d'injecció en PTFE entubada amb tub protecció vinil i PVC en trams rectes fins a punt injecció i cèl·lula injecció amb vàlvula. | 1374.13 | 1
01.01.03.02.01 | 7 | PD_ETAP_08 | u | Bomba dosificadora de control per senyal analògic 4-20mA, o equivalent, d'1,8 l/ha 7 bar, suport paret, tub i de pinya aspiració, canonada d'injecció en PTFE entubada amb tub protecció vinil i PVC en trams rectes fins a punt injecció i cèl·lula injecció amb vàlvula. S'hi inclou dipòsit dosificador de 200 litres amb nivell de mínima, i tapa roscada 290 mm. | 1727.69 | 1
01.01.03.02.01 | 8 | PD_ETAP_09 | u | Bomba dosificadora de control per senyal analògic 4-20mA, o equivalent, de 1,6 l/ha 10 bar, suport paret, tub i de pinya aspiració, canonada d'injecció en PTFE entubada amb tub protecció vinil i PVC en trams rectes fins a punt injecció i cèl·lula iny. S'hi inclou un dipòsit dosificador de 500 litres | 1806.41 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPE_XA_LLUÇANÈS_F01_V3
|  | Capítol | 01 | POU DEL VILAR
|  | Titol 3 | 03 | ETAP
|  | Titol 4 | 02 | INSTAL·LACIONS ETAP
|  | Titol 4 (1) | 02 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
|  | Titol 4 (1) (1) | 01 | QUADRE ELÈCTRIC I CABLEJAT
01.01.03.02.02.01 | 1 | PG19-DGI6 | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 10, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment | 305.19 | 1
01.01.03.02.02.01 | 2 | PG4M-DRC2 | u | Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 200 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb cargols | 36.44 | 3
01.01.03.02.02.01 | 3 | PG4G-9GYG | u | Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 63 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. | 386.97 | 1
01.01.03.02.02.01 | 4 | PG44-BILS | u | Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, tripolar (3P), 3NA, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió | 77.58 | 1
01.01.03.02.02.01 | 5 | PG44-BIM0 | u | Contactor de 230 V de tensió de control, 100 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió | 248.56 | 0
01.01.03.02.02.01 | 6 | PG47-EML3 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. | 37.9 | 5
01.01.03.02.02.01 | 7 | PG47-EMRW | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. | 38.41 | 6
01.01.03.02.02.01 | 8 | PG47-EMTB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. | 53.07 | 3
01.01.03.02.02.01 | 9 | PG47-EMVF | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. | 39.01 | 4
01.01.03.02.02.01 | 10 | PG47-ENB7 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. | 88.71 | 2
01.01.03.02.02.01 | 11 | PG47-EMQD | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 165.55 | 1
01.01.03.02.02.01 | 12 | PG4B-DWZR | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 105.45 | 1
01.01.03.02.02.01 | 13 | PG4B-DWZU | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 186.95 | 3
01.01.03.02.02.01 | 14 | PG4B-DX03 | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 193.5 | 2
01.01.03.02.02.01 | 15 | PG4O-3AQU | u | Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de 0,3 A i de 35 mm de diàmetre interior, fins a 150 A d'intensitat nominal i subjectat amb cargols | 99.64 | 1
01.01.03.02.02.01 | 16 | PG4L-HCHP | u | Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat, col·locat | 258.65 | 1
01.01.03.02.02.01 | 17 | PG35-DY9T | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 1.19 | 40.6
01.01.03.02.02.01 | 18 | PG33-E6JU | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 2.05 | 40
01.01.03.02.02.01 | 19 | PG35-DY9Y | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 1.39 | 63.6
01.01.03.02.02.01 | 20 | PG33-E6JW | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 2.55 | 60
01.01.03.02.02.01 | 21 | PG35-DYA4 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 1.69 | 40
01.01.03.02.02.01 | 22 | PG33-E6JY | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x4 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 3.42 | 40
01.01.03.02.02.01 | 23 | PG35-DYAF | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 4.37 | 42.4
01.01.03.02.02.01 | 24 | PG35-DYAZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 10.13 | 0.9
01.01.03.02.02.01 | 25 | PG35-DYB2 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 13.23 | 15
01.01.03.02.02.01 | 26 | PG33-E6JI | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 25.94 | 60
01.01.03.02.02.01 | 27 | PG32-DYMT | m | Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x120 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 9.22 | 385
01.01.03.02.02.01 | 28 | PG32-DYMZ | m | Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x240 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 12.98 | 40
01.01.03.02.02.01 | 29 | PG2N-EUH6 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1.25 | 40
01.01.03.02.02.01 | 30 | PG2N-EUH7 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1.33 | 100
01.01.03.02.02.01 | 31 | PG2N-EUH9 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1.63 | 10
01.01.03.02.02.01 | 32 | PG2N-EUIC | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada | 6 | 15
01.01.03.02.02.01 | 33 | PG2N-EUII | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada | 12.22 | 385
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPE_XA_LLUÇANÈS_F01_V3
|  | Capítol | 01 | POU DEL VILAR
|  | Titol 3 | 03 | ETAP
|  | Titol 4 | 02 | INSTAL·LACIONS ETAP
|  | Titol 4 (1) | 02 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
|  | Titol 4 (1) (1) | 02 | IL·LUMINACIÓ
01.01.03.02.02.02 | 1 | PHB3-HZ7B | u | Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1500 mm de llargària, 90 W de potència, flux lluminós de 3900 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K, muntada superficialment | 66.84 | 10
01.01.03.02.02.02 | 2 | PG6E-76W6 | u | Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment | 15.63 | 6
01.01.03.02.02.02 | 3 | PG2P-6SZ6 | m | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 3.79 | 42.5
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPE_XA_LLUÇANÈS_F01_V3
|  | Capítol | 01 | POU DEL VILAR
|  | Titol 3 | 03 | ETAP
|  | Titol 4 | 02 | INSTAL·LACIONS ETAP
|  | Titol 4 (1) | 03 | PARÀMETRES SANITARIS
01.01.03.02.03 | 1 | PA03ANALIT | u | Subministrament i instal·lació d'anaitzador multiparamètric muntats en panell, de primera marca, per la mesura del clor lliure i total i de la terbolesa i el pH. Inclou equip de medició amb sortides 4-20mA, sondes amperomètriques de membrana SCL 3N/20, SCL 8/20, preparat per entrada de sonda de terbolesa ETORB2, sonda de pH EPHHS, filtre, porta-electrodes PEF 22/R, sensor de cabal SEPR, filtre i petit material necessari per la instal·lació. Alimentació a 220 Vca. Inclosa part proporcional d'instal·lacions elèctriques i hidràuliques necessàries, inclosa bomba de recirculació de la potència necessària, completament acabat i funcionant segons indicacions de la Direcció Facultativa. | 5400.84 | 1
01.01.03.02.03 | 2 | PA03TERB | u | Subministrament i instal3lació de mesura de la terbolesa, Sonda de turbidesa de primera marca amb - Mesura de turbidesa amb escala de 0 a 400 NTU - Sistema de neteja en línea - Temperatura màxima de 40ºC i pressió màxima 2 bar - Cable de 5 metres - Materials PVC amb òptiques de safir - Sensor de temperatura Porta sondes en derivació. NPED-E2 EV 10´´ - Porta electòde amb vàlvula motoritzada de descàrrega inclosa - Connexió electrode ETORB2 - Ràcord 6*8 - Pressió màxima 5 bar | 1794.11 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPE_XA_LLUÇANÈS_F01_V3
|  | Capítol | 01 | POU DEL VILAR
|  | Titol 3 | 04 | DIPÒSIT
|  | Titol 4 | 01 | OBRA CIVIL FORMIGÓ ARMAT IN SITU
01.01.04.01 | 1 | P2251-5483 | m3 | Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim | 49.84 | 52.029
01.01.04.01 | 2 | P3Z3-D53F | m2 | Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10, abocat des de camió | 15.8 | 173.43
01.01.04.01 | 3 | P3C5-JVNA | m3 | Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba | 127.64 | 43.358
01.01.04.01 | 4 | P3C0-3D8D | kg | Armadura de lloses de fonaments AP500 S amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.87 | 2095.92
01.01.04.01 | 5 | P3C2-4244 | m2 | Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments | 30.91 | 11.67
01.01.04.01 | 6 | P312-JU4Y | m3 | Formigonament de sabata de fonamentació, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4+XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba | 139.4 | 3.75
01.01.04.01 | 7 | P310-D51N | kg | Armadura de sabata de fonamentació AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.71 | 202.74
01.01.04.01 | 8 | P311-DQ6G | m2 | Encofrat amb tauler de fusta per a sabatesde fonamentació | 29.92 | 6
01.01.04.01 | 9 | P4534-LWUP | m3 | Formigonament per a riostra perimetral, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba | 142.31 | 2.941
01.01.04.01 | 10 | PFB3-1409K | m | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 400, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat envainat en canalització de formigó (no inclòs en aquest preu), en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada. | 145.75 | 6.63
01.01.04.01 | 11 | PFG5-DVN9 | m | Tub de formigó armat prefabricat de 500 mm de diàmetre nominal, de 2,5 bar de pressió nominal amb unió de campana amb anella elastomèrica i col·locat al fons de la rasa, com a beina protecció de canalització de connexió entre dipòsits. | 284.59 | 6.63
01.01.04.01 | 12 | P21Z0-52UV | u | Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs de 425 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, incloent p.p de suministre i col·locació de passamur inox. amb brida DN 400, segellat amb Sikatop. | 155.3 | 1
01.01.04.01 | 13 | PDK4-LP5D | u | Pericó de formigó prefabricat sense fons de 100x100 cm i fondària de 100 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació | 292.17 | 1
01.01.04.01 | 14 | PDK1-DXAM | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta | 326.8 | 1
01.01.04.01 | 15 | PN44-FANM | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 400 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada en pericó de canalització soterrada | 1208.16 | 1
01.01.04.01 | 16 | P312-I4O5 | m3 | Formigonament de rases amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió | 113.77 | 3.249
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPE_XA_LLUÇANÈS_F01_V3
|  | Capítol | 01 | POU DEL VILAR
|  | Titol 3 | 04 | DIPÒSIT
|  | Titol 4 | 02 | OBRA CIVIL FORMIGÓ PREFABRICAT
01.01.04.02 | 1 | XA020011 | u | Subministrament i muntatge de placa vertical formigó armat tipus HA-40/P/20 XC2 de 4m d'alçada i 2 m d'amplada, per dipòsit de 530m3 de volum útil, de planta circular, aeri, incloent p.p. de cables i placa de tesat. | 1645.84 | 22
01.01.04.02 | 2 | XA020013 | u | Subministrament i muntatge de placa horitzontal tipus triangualr per coberta circular de dipòsit, de 14,19m de diàmetre i 158m² de superficie composta per un pilar central auto-estableaeri, incloent p.p. de pilar,xemeneies, boca d'accés i remat central. | 897.73 | 22
01.01.04.02 | 3 | XA020014 | m | Formació de junta entre panelsl amb masilla adhesiva monocomponent, a a base de poliuretà, d'elasticitat permanet i de gran adherència, polimerització ràpida per l'acció de l'humitat ambiental. Compleix amb: UNE53.622-89, clase B-1. SNJF, elàstomero de 1ª categoría, OENORM B5014, parte1. USDA Food storaghe acceptance. FHSLA16 CFR 1500. | 47.62 | 207.372
01.01.04.02 | 4 | P4R0A-DYXH | kg | Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a tapes de registre, en xapes de 2 mm de gruix, treballat a taller i col·locat a l'obra, incloent la p.p. de peces de connexió i subjecció, frontisses, candaus, etc. | 4.28 | 30.42
01.01.04.02 | 5 | PQN2-14R79 | m | Escala PRFV de gat, amb tubs i graons de PRFV, inclou gàbia de seguretat a partir de 2.25m, inclou desembarcament de 1.1m, inclou subministrament i col·locació de 2m de barana superior disposats 1m a cada costat de l'escala. | 238.81 | 4
01.01.04.02 | 6 | PQND-14R792 | m | Escala | 185.98 | 4
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPE_XA_LLUÇANÈS_F01_V3
|  | Capítol | 01 | POU DEL VILAR
|  | Titol 3 | 05 | DIGITALITZACIÓ I TELECONTROL
01.01.05 | 1 | XA-050001 | u | Unitat telecontroll 448 BOX i 2 watts de potència, 14 entrades digitals, 4 entrades analògiques i 10 sortides digitals. Alimentació a 12 Vcc | 4900 | 1
01.01.05 | 2 | XA-050002 | u | Bateria 12V, 12Ah de gel plom, i accessoris | 100 | 1
01.01.05 | 3 | XA-050003 | u | Transductor de pressió en canonada de 6bar i accessoris de connexió | 150 | 1
01.01.05 | 4 | XA-050004 | u | Antena Directiva Yagi de 4 elements | 110 | 1
01.01.05 | 5 | XA-050005 | u | Conjunt de materials varis d'antena: màstils, grapes de fixació dels màstils, connectors pel cable d'antena tipus PL-259 i fil d'antena RG-213 | 95 | 1
01.01.05 | 6 | XA-050006 | u | Conjunt de peces especials de connexió, canal, cable, tub, fixacions i petit material | 90 | 1
01.01.05 | 7 | XA-050007 | u | Adaptació i modificació de l'aplicació SCADA del Centre de Control per incloure els nous senyals i el nou equip. | 560 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPE_XA_LLUÇANÈS_F01_V3
|  | Capítol | 01 | POU DEL VILAR
|  | Titol 3 | 06 | XARXA DE DRENATGE
01.01.06 | 1 | PD5F-Q16M | m | Revestiment de cuneta triangular de 100 cm d'amplària i 33 cm de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm | 22.84 | 56.4
01.01.06 | 2 | P221B-EL89 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, un qualsevol tipus de terreny, inclòs roca de qualsevol duresa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador de combustible i amb les terres deixades a la vora | 12.22 | 1560.19
01.01.06 | 3 | PD731-IQRL | m | Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible | 37.4 | 480.05
01.01.06 | 4 | PD731-IQRO | m | Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible | 19.74 | 9
01.01.06 | 5 | PD72-EUDX | m | Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa | 25.78 | 5.25
01.01.06 | 6 | PN12-DPO3 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada | 296.95 | 1
01.01.06 | 7 | PD54-10N8G | u | Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de 120 a 180 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre de plàstic, adherida sobre làmina bituminosa en calent | 38.51 | 1
01.01.06 | 8 | PD35-8GKV | u | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat | 86.01 | 1
01.01.06 | 9 | PD35-VDRG | u | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, sense tapa de formigó prefabricat, col·locat | 86.01 | 2
01.01.06 | 10 | PD06-12Q3F | u | Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 100 cm i 1,6 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 20 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 80 cm, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat | 724.64 | 5
01.01.06 | 11 | PD06-VO3W | u | Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 80 cm i 2,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 60 cm, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat | 708.35 | 13
01.01.06 | 12 | P2255-DPIO | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible | 6.07 | 346.15
01.01.06 | 13 | P2255-DPGK | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM | 14.21 | 1086.61
01.01.06 | 14 | P9HA-6086 | m2 | Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D de temperatura baixa, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment | 31.75 | 22.11
01.01.06 | 15 | P9A0-35FH | m3 | Paviment de tot-u artificial, amb estesa i piconatge mecànics del material al 95 % del PM | 35.4 | 180.516
01.01.06 | 16 | P2R3-HJGU | m3 | Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km, inclòs cànon de gestió i totes les despeses associades a la correcta gestió del residu. | 4.25 | 0
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPE_XA_LLUÇANÈS_F01_V3
|  | Capítol | 01 | POU DEL VILAR
|  | Titol 3 | 07 | ESCOMESA ELÈCTRICA
01.01.07 | 1 | 01020601 | pa | Partida alçada per ampliació d'escmesa de BT existent a la caseta de control del dipòsit del Vilar fins a una potència de 200kVA. Inclosa tota l'obra civil necessària, rases, canalitzacions i cables el+ectrics de BT,inclosa nova CGP i armari de comptador. Completament acabat. Inclosos tots els permisos i legalitzacions necessàries. | 35000 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPE_XA_LLUÇANÈS_F01_V3
|  | Capítol | 01 | POU DEL VILAR
|  | Titol 3 | 08 | CABALÍMETRE LA SERRA
01.01.08 | 1 | P221K-TG43 | m3 | Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclòs transport a abocador o instal·lació de reciclatge autoritzada, cànon d'abocament, i tots els costos associats a la gestió del residu. | 102.8 | 16.5
01.01.08 | 2 | PDK3-IIPG | u | Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u | 221.85 | 1
01.01.08 | 3 | PDK1-W8F0 | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u | 181.51 | 1
01.01.08 | 4 | P2255-DPIO | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible | 6.07 | 5.5
01.01.08 | 5 | P2255-DPIP | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible | 30.02 | 11
01.01.08 | 6 | P020301 | u | Subministrament i instal·lació de cabalímetre electromagnètic W 400 de DN 100 inclosa part poroporcional de tall en canonada existent, formació de reducció i tram de mesura segons longitus establertes pel fabricant del cabalímetre en acer inoxidable AISI 316 PN16, inclosa part proporcional d'accessoris de connexió i carret de desmuntatge, inclosa part proporcional de brides i accesoris, completament acabat. | 5183.4 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPE_XA_LLUÇANÈS_F01_V3
|  | Capítol | 01 | POU DEL VILAR
|  | Titol 3 | 09 | URBANITZACIÓ
01.01.09 | 1 | P938-DFU7 | m3 | Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM | 35.4 | 18.388
01.01.09 | 2 | P9GH-148DL | m3 | Paviment de formigó HF de formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, ratllat manual | 131.3 | 16.549
01.01.09 | 3 | P9A0-35FK | m3 | Paviment de tot-u artificial, amb estesa i piconatge mecànics del material al 98 % del PM | 36.2 | 102.072
01.01.09 | 4 | P6A5-DRMM | m | Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars | 26.75 | 133
01.01.09 | 5 | P640-01 | u | Porta corredera de perfils metalics d'acer S275R de 8,4 x 2,00 segons plànols, d'accionament manual, col·locada i totalment acabada. Inclou treballs d'obertura i formigonament de rasa per a implementació de guia de rodó d'acer, pilars de suport, pany i accessoris per a la seva instal·lació. Inclou treballs de pintura de partícules metàliques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat. | 5000 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPE_XA_LLUÇANÈS_F01_V3
|  | Capítol | 01 | POU DEL VILAR
|  | Titol 3 | 10 | LEGALITZACIONS
01.01.10 | 1 | PGC4588-ABCT | u | Redacció del projecte de la legalització de la instal·lació elèctrica realitzada, inspecció de la ECA, tramitació de la legalització de la instal·lació elèctrica i totes les tramitacions legals necessàries per la contractació del nou suministrament elèctric, inclosos visats, taxes i totes les despeses necessàries. | 1500 | 1
01.01.10 | 2 | 01010702 | u | Legalització del nou pou a l'ACA | 500 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPE_XA_LLUÇANÈS_F01_V3
|  | Capítol | 02 | POU VILASECA
01.02 | 1 | P21Z0-52UV | u | Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs de 425 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, incloent p.p de suministre i col·locació de passamur inox. amb brida DN 400, segellat amb Sikatop. | 155.3 | 1
01.02 | 2 | P020301D150 | u | Subministrament i instal·lació de cabalímetre electromagnètic de primera marca de DN 150, o similar, inclosa part poroporcional de tall en canonada existent, formació de reducció i tram de mesura segons longitus establertes pel fabricant del cabalímetre en acer inoxidable AISI 316 PN16, inclosa part proporcional d'accessoris de connexió i carret de desmuntatge, inclosa part proporcional de brides i accesoris, completament acabat. | 5987.4 | 1
01.02 | 3 | PN14-FAFJ | u | Vàlvula de comporta motoritzada amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per motorreductor trifàsic multivoltes, muntada superficialment | 1439.98 | 1
01.02 | 4 | XA0204 | u | Modificació de la caldereria existent en INOX AISI 304 segons plànols, connexionat dels elements, retirada dels elements a retirar, connexionat elèctric dels nous elements, modificacions als quadres elèctrics i al telecontrol i telemetria, completament acabat i posat en servei seguint les indicacions de la Direcció Facultativa | 1800 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPE_XA_LLUÇANÈS_F01_V3
|  | Capítol | 03 | PARTIDES ALÇADES
01.03 | 1 | XA_PASIS | pa | Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut a les obres. | 12511.82 | 1
01.03 | 2 | XA_PAPCQ | pa | Partida alçada d'abonament íntegre per al pla de control de qualitat | 8000 | 1
01.03 | 3 | XA_PAGDR | pa | Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus a l'obra | 4500 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
Projecte Executiu de les obres de millora de l'abastament en alta a diversos municipis | Projecte Executiu de les obres de millora de l'abastament en alta a diversos municipis | Projecte Executiu de les obres de millora de l'abastament en alta a diversos municipis | Projecte Executiu de les obres de millora de l'abastament en alta a diversos municipis | Projecte Executiu de les obres de millora de l'abastament en alta a diversos municipis | Projecte Executiu de les obres de millora de l'abastament en alta a diversos municipis | Projecte Executiu de les obres de millora de l'abastament en alta a diversos municipis | Projecte Executiu de les obres de millora de l'abastament en alta a diversos municipis | Projecte Executiu de les obres de millora de l'abastament en alta a diversos municipis | Projecte Executiu de les obres de millora de l'abastament en alta a diversos municipis | Projecte Executiu de les obres de millora de l'abastament en alta a diversos municipis
d'Osona i el Lluçanès. Fase 01 Pou del Vilar. | d'Osona i el Lluçanès. Fase 01 Pou del Vilar. | d'Osona i el Lluçanès. Fase 01 Pou del Vilar. | d'Osona i el Lluçanès. Fase 01 Pou del Vilar. | d'Osona i el Lluçanès. Fase 01 Pou del Vilar. | d'Osona i el Lluçanès. Fase 01 Pou del Vilar. | d'Osona i el Lluçanès. Fase 01 Pou del Vilar. | d'Osona i el Lluçanès. Fase 01 Pou del Vilar. | d'Osona i el Lluçanès. Fase 01 Pou del Vilar. | d'Osona i el Lluçanès. Fase 01 Pou del Vilar. | d'Osona i el Lluçanès. Fase 01 Pou del Vilar.
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Element compost
| B06D-0L9C | m3 | Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formigó 200kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. grandària màxima 20mm
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.1 | /R | x | 25.38 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.6 | /R | x | 2.05 | =
Subtotal maquinària
Material
| B03J-0K7V | t | Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons | 1.55 |  | x | 21.82 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.18 |  | x | 2.04 | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.2 |  | x | 138.2 | =
| B03L-05MQ | t | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons | 0.65 |  | x | 22.3 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 25.38 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 2.05 | =
Subtotal maquinària
Material
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.25 |  | x | 138.2 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 2.04 | =
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.63 |  | x | 20.85 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| B07F-0LT5 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,380kg/m3 ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 25.38 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 2.05 | =
Subtotal maquinària
Material
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.52 |  | x | 20.85 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 2.04 | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.38 |  | x | 138.2 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| B07F-0LT8 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,200kg/m3 ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 25.38 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 2.05 | =
Subtotal maquinària
Material
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.2 |  | x | 138.2 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 2.04 | =
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.74 |  | x | 20.85 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Acer b/corrug.obra man.taller B500S
Mà d'obra
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.005 | /R | x | 29.42 | =
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.005 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit d'1,3 mm | 0.0102 |  | x | 1.9 | =
| B0B7-106Q | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.05 |  | x | 0.96 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
Partida d'obra
| 01010701 | u | Redacció del projecte i la legalització de les instal·lacions elèctriques del pou |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1500 | Redacció del projecte i la legalització de les instal·lacions elèctriques del pou
P-1 | 01010702 | u | Legalització del nou pou a l'ACA |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 500 | Legalització del nou pou a l'ACA
P-2 | 01020601 | pa | Partida alçada per ampliació d'escmesa de BT existent a la caseta de control del dipòsit del Vilar fins a una potència de 200kVA. Inclosa tota l'obra civil necessària, rases, canalitzacions i cables el+ectrics de BT,inclosa nova CGP i armari de comptador. Completament acabat. Inclosos tots els permisos i legalitzacions necessàries. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 35000 | Partida alçada per ampliació d'escmesa de BT existent a la caseta de control del dipòsit del Vilar f
P-3 | P020301 | u | Subministrament i instal·lació de cabalímetre electromagnètic W 400 de DN 100 inclosa part poroporcional de tall en canonada existent, formació de reducció i tram de mesura segons longitus establertes pel fabricant del cabalímetre en acer inoxidable AISI 316 PN16, inclosa part proporcional d'accessoris de connexió i carret de desmuntatge, inclosa part proporcional de brides i accesoris, completament acabat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5183.4 | Cabalímetre electromagnètic W400 DN100
P-4 | P020301D150 | u | Subministrament i instal·lació de cabalímetre electromagnètic de primera marca de DN 150, o similar, inclosa part poroporcional de tall en canonada existent, formació de reducció i tram de mesura segons longitus establertes pel fabricant del cabalímetre en acer inoxidable AISI 316 PN16, inclosa part proporcional d'accessoris de connexió i carret de desmuntatge, inclosa part proporcional de brides i accesoris, completament acabat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5987.4 | Cabalímetre electromagnètic tipus Promag W400 DN150
P-5 | P21R0-92GO | u | Tallada controlada de forma directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) |  |  |  | Rend.: | 3.001 |  |  | Elim.arbre directa arbre de 6 a 10 m port mitjà,arrencant la soca,aplec brossa,carr.s/camió grua+tra
Mà d'obra
| A0F-000M | h | Oficial 1a jardiner | 0.44 | /R | x | 35.05 | =
| A01-FEPJ | h | Ajudant jardiner | 0.44 | /R | x | 31.11 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| CRE0-00C0 | h | Motoserra | 0.44 | /R | x | 3.51 | =
| CR11-00JS | h | Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador | 1.05 | /R | x | 48.78 | =
| C152-003B | h | Camió grua | 1.1 | /R | x | 62.11 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-6 | P21Z0-52UV | u | Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs de 425 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, incloent p.p de suministre i col·locació de passamur inox. amb brida DN 400, segellat amb Sikatop. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Perforació mur form.arm. P/formació passamurs,D fins a 400 mm,g=entre 30 i 40 cm,broca diamant
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 2.5 | /R | x | 25.38 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| CF20-00GG | h | Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de | 2.5 | /R | x | 36.36 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-7 | P2217-55T3 | m3 | Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Excavació p/rebaix,capa terra veg.,pala excav.,+càrr.directa s/camió
Maquinària
| C139-00LK | h | Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 0.035 | /R | x | 106.8 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-8 | P221B-EL89 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, un qualsevol tipus de terreny, inclòs roca de qualsevol duresa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador de combustible i amb les terres deixades a la vora |  |  |  | Rend.: | 3.671 |  |  | Excav.rasa/pou,hfins a 4 m,roca rc.mitja(25 a 50 MPa),retroexcavadora+martell de combustible,+terres
Maquinària
| C13C-00LQ | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador | 0.5 | /R | x | 78.41 | =
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.1 | /R | x | 56.51 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-9 | P221H-EL6F | m3 | Excavació en zona de desmunt, inclòs roca en qualsevol proporció i duresa, utilitzant escarificadora, martell o cullera i càrrega sobre camió |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Excavació desmunt terr.tràns.,escarificadora,càrrega cam.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.01 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C130-002P | h | Bulldòzer sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb escarificadora | 0.027 | /R | x | 117.31 | =
| C139-00LH | h | Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t | 0.027 | /R | x | 106.8 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-10 | P221I-M8KA | m | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 130 cm de fondària, en qualsevol tipus de material, inclosa roca de qualsevol duresa, amb retroexcavadora, martell en cas necessari, i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Excav.rasa instal.60x130cm retro.,rebl.+compact. Terres selec.excav. Mec.,picó vibrant combustible
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 24.55 | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.15 | /R | x | 25.38 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C13A-00FP | h | Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm | 0.15 | /R | x | 5.57 | =
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.15 | /R | x | 56.51 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-11 | P221K-TG43 | m3 | Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclòs transport a abocador o instal·lació de reciclatge autoritzada, cànon d'abocament, i tots els costos associats a la gestió del residu. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Excav.cala,p/ localit.seveism.man.rebl.+compact.,terres selec.excav.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 4 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C13A-00FQ | h | Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm | 0.5 | /R | x | 6.25 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-12 | P2251-5483 | m3 | Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Estesa grava drenatge pedra granit.,g<=25cm
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.01 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C138-00KQ | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 0.006 | /R | x | 102.63 | =
Subtotal maquinària
Material
| B03J-0K8P | t | Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens | 2.222 |  | x | 22.04 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-13 | P2255-DPGK | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a 1,5 m,mat.toler.excav.,gfins a 25 cm,picó vibrant de c
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.22 | /R | x | 25.38 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.121 | /R | x | 56.51 | =
| C13A-00FR | h | Compactador combustible duplex manual de 700 kg | 0.22 | /R | x | 7.77 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-14 | P2255-DPIO | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a 1,5 m,sorra,gmés de 25 i fins a 50 cm,picó vibrant de
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.08 | /R | x | 25.38 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C13A-00FR | h | Compactador combustible duplex manual de 700 kg | 0.08 | /R | x | 7.77 | =
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.06 | /R | x | 56.51 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-15 | P2255-DPIP | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a 1,5m,sauló garb.,gmés de 25 i fins a 50cm,picó vibrant
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.08 | /R | x | 25.38 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.06 | /R | x | 56.51 | =
| C13A-00FR | h | Compactador combustible duplex manual de 700 kg | 0.08 | /R | x | 7.77 | =
Subtotal maquinària
Material
| B03C-05NJ | m3 | Sauló garbellat | 1.15 |  | x | 20.82 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-16 | P2258-10CX5 | m3 | Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM, amb minicarregadora de combustible |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,gfins a 25 cm,95% PM,amb minicarregadora de comb.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.01 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C131-005D | h | Corró vibratori autopropulsat, d'1,5 a 2,5 t | 0.055 | /R | x | 47.12 | =
| C133-00EW | h | Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t | 0.033 | /R | x | 52.15 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-17 | P22D1-DGOW | m2 | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Neteja+esbrossada terreny,retro.,+càrr.mec.s/camió
Maquinària
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.039 | /R | x | 56.51 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-18 | P2R3-HJGU | m3 | Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km, inclòs cànon de gestió i totes les despeses associades a la correcta gestió del residu. |  |  |  | Rend.: | 1.997 |  |  | Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. Valor.,camió 20t,carreg.mec.,rec.menys de 20 km
Maquinària
| C154-003K | h | Camió per a transport de 20 t | 0.125 | /R | x | 67.89 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-19 | P310-D51N | kg | Armadura de sabata de fonamentació AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Arm.sabates fonamentació AP500S barres corrug.
Mà d'obra
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.008 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.006 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit d'1,3 mm | 0.0051 |  | x | 1.9 | =
Subtotal material
Element compost
| B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x | 1.3079 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-20 | P311-DQ6G | m2 | Encofrat amb tauler de fusta per a sabatesde fonamentació |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Encofrat tauler sabata fonamentació
Mà d'obra
| A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 0.5 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 0.4 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.00114 |  | x | 417.04 | =
| B0D70-0CEP | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 1.1 |  | x | 2.23 | =
| B0D21-07OY | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 2.9997 |  | x | 0.42 | =
| B0DZ1-0ZLZ | l | Desencofrant | 0.03 |  | x | 2.98 | =
| B0AM-078G | kg | Filferro recuit de 3 mm | 0.102 |  | x | 1.72 | =
| B0AK-07AS | kg | Clau acer | 0.1501 |  | x | 1.77 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-21 | P312-I4O5 | m3 | Formigonament de rases amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Form.rases formigó en massa HM - 20 / B / 20 / quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.25 | /R | x | 24.55 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.0625 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B06F1-I0IL | m3 | Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 1.1 |  | x | 96.07 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-22 | P312-JU4Y | m3 | Formigonament de sabata de fonamentació, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4+XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formigonament de sabata de fonamentació, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4+XD2 amb una qu
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.3 | /R | x | 24.55 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.075 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C172-003J | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.1 | /R | x | 168.95 | =
Subtotal maquinària
Material
| B06F2-HZB3 | m3 | Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 | 1.1 |  | x | 102.54 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-23 | P3C0-3D8D | kg | Armadura de lloses de fonaments AP500 S amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armadura d/llosa fonam. AP500S barres corrug.,D com a màxim 16 mm
Mà d'obra
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.012 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.008 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit d'1,3 mm | 0.0051 |  | x | 1.9 | =
Subtotal material
Element compost
| B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x | 1.3079 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-24 | P3C2-4244 | m2 | Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Encofrat taulons d/llosa fonam.
Mà d'obra
| A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 0.5 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 0.45 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AK-07AS | kg | Clau acer | 0.1501 |  | x | 1.77 | =
| B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.0019 |  | x | 417.04 | =
| B0DZ1-0ZLZ | l | Desencofrant | 0.03 |  | x | 2.98 | =
| B0D21-07OY | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 7.2996 |  | x | 0.42 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-25 | P3C5-I7AT | m3 | Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formigonat de llosa de fonamentació, formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 quant.ciment 300kg/m3,
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.096 | /R | x | 29.42 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.144 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C172-003J | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.08 | /R | x | 168.95 | =
Subtotal maquinària
Material
| B06F2-I0RX | m3 | Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 | 1.05 |  | x | 102.54 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-26 | P3C5-JVNA | m3 | Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formigonat de llosa de fonamentació, formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 quant.ciment 325
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.144 | /R | x | 24.55 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.096 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C172-003J | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.08 | /R | x | 168.95 | =
Subtotal maquinària
Material
| B06F2-HZB3 | m3 | Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 | 1.05 |  | x | 102.54 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-27 | P3Z3-D53F | m2 | Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10, abocat des de camió |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cap.net/anivell. G=10cm, formigó neteja HL-150/B/10, camió
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 24.55 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.075 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B067-2A9U | m3 | Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10 | 0.105 |  | x | 93.55 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-28 | P4534-LWUP | m3 | Formigonament per a riostra perimetral, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Form.p/riostra formigó HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 quant.ciment 325kg/m3, aigua/ciment =<
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.336 | /R | x | 24.55 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.084 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C172-003J | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.14 | /R | x | 168.95 | =
Subtotal maquinària
Material
| B06F2-HZB3 | m3 | Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 | 1.05 |  | x | 102.54 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-29 | P4LB-3DNU | m2 | Lloses alveolars de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 41,0 a 78,4 kN·m per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 20+ 0 cm, col·locades sobre estructura. Inclent p.p de remat de xapa d'alumini lacada en negre, en cantell exterior de placa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Lloses alv.form.pret. H= 20cm ampl.=100 a 120 cm,+ junt lat.obert super.,mom.flect=41,0 a 78,4 kN·m,
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.15 | /R | x | 29.42 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C15G-00DD | h | Grua autopropulsada de 12 t | 0.15 | /R | x | 53.26 | =
Subtotal maquinària
Material
| B4L1-0LL3 | m2 | Llosa alveolar de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 41,0 a 78,4 kN·m per m d'amplària de moment flector últim | 1 |  | x | 39.52 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-30 | P4R0A-DYXH | kg | Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a tapes de registre, en xapes de 2 mm de gruix, treballat a taller i col·locat a l'obra, incloent la p.p. de peces de connexió i subjecció, frontisses, candaus, etc. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Acer inox.austenític 1.4301 (AISI 304),secció circular, taller+col.a obra
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.01 | /R | x | 29.42 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.01 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B4R0-0LRR | kg | Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller | 1 |  | x | 3.73 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-31 | P52D-4V4C | m2 | Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color marró, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter de ciment 1:8. Incloent p.p. d'execució de ràfec, carener i vora lateral |  |  |  | Rend.: | 0.446 |  |  | Teulada teula àrab mec.ceràm.,marró,20 u/m2,col.morter 1:8
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.28 | /R | x | 24.55 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.56 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B526-0XS2 | u | Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color marró, de 20 peces/m2, com a màxim | 21 |  | x | 0.86 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT8 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.01785 |  | x | 91.3958 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-32 | P531-9RKS | m2 | Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un gruix total de 50 mm, amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30 % |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cob.sandv.acer+aill poliuretà 50mm grecada color estàndard (no blanc) llisa,prelacat,g (ex/in)=0.6/0
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A5-06VX | u | Cargol autoroscant amb volandera | 8 |  | x | 0.26 | =
| B0CH1-1FQL | m2 | Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 50 mm, amb la cara exterior grecada i la cara interior llisa, color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi i sistema de fixació oculta amb tapajunts, per a cobertes | 1.05 |  | x | 29.87 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-33 | P539-54ZSN | m2 | Placa base per a formació de coberta de teula, de placa conformada bituminosa amb perfil d'ona gran col·locada amb fixacions mecàniques. Article: ref. BT235 de la sèrie Onduline Bajo Teja DRS de l'empresa ONDULINE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Placa base p/coberta teula,placa conf.bitum.ona gran$$ARTCOMERCIAL$$,col.fix.mec.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.174 | /R | x | 30.41 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.058 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B535-GQJO | m2 | Placa Onduline Sota Teula DRS, asfàltica ondulada i impermeable, BT 235 (Per a T. Corba ample de boca major 18,5 a 22cm), armada amb fibres minerals, vegetales i resina amb doble resina thermo estable saturada en asfalt, per a col·locar en cobertes inclinada amb pendents > 10% | 1 |  | x | 8.37 | =
| B5ZZB-131L | u | Vis d'acer galvanitzat de 6.5x130 mm, amb junts de metall i goma | 1.7 |  | x | 0.13 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-34 | P5ZJ1-52DK | m | Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de 125 mm i 25 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canal semicirc.planxa ac.galv.prelacat g=0,5mm,D=125mm,desenv.=25cm,col.
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.2 | /R | x | 29.42 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.25 | /R | x | 29.42 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B5ZZB-131H | u | Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de 8/10 mm | 5.5 |  | x | 0.24 | =
| B5ZJ1-0NKC | u | Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de D 125 mm i 25 cm de desenvolupament | 3 |  | x | 3.97 | =
| B5ZJ0-0MPC | m | Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de gruix 0,5 mm, de 125 mm i 25 cm de desenvolupament, com a màxim | 1.2995 |  | x | 7.24 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3 | %
Cost directe
Total
P-35 | P6182-44Z5 | m2 | Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Paret tanc. P/revestir,gruix=20cm,bloc foradat mort.ciment,400x200x200mm,llis, col.morter 1:8
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.44 | /R | x | 29.42 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.22 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0E2-0EKY | u | Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 | 11.9628 |  | x | 1.34 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT8 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.01488 |  | x | 91.3958 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-36 | P640-01 | u | Porta corredera de perfils metalics d'acer S275R de 8,4 x 2,00 segons plànols, d'accionament manual, col·locada i totalment acabada. Inclou treballs d'obertura i formigonament de rasa per a implementació de guia de rodó d'acer, pilars de suport, pany i accessoris per a la seva instal·lació. Inclou treballs de pintura de partícules metàliques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5000 | Porta corredera manual de perfils metalics d'acer S275R
P-37 | P640-423S | u | Porta de registre per a instal·lacions, de dues fulles de 38 mm d'espessor, 2400x2000 mm, acabat galvanitzat amb tractament antiemprentes formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts perimetrals. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Porta planxa acer bat.=1u,A=2m,H=2m,bast.tub ac.galv.,p/tanca,2 usos,p/SiS,desmunt.
Mà d'obra
| A0F-0015 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 0.4 | /R | x | 29.42 | =
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.4 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B642-0KVN | u | Porta de registre per a instal·lacions, de dues fulles de 38 mm d'espessor, amplada total entre 1951 i 2410 mm i altura total entre 1501 i 2000 mm, acabat galvanitzat amb tractament antiemprentes formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra, inclús frontisses soldades al bastiment i reblades a la fulla, ferradura embotida de tancament a un punt, cilindre de llautó amb clau, escuts i poms de niló color negre | 1 |  | x | 271.41 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-38 | P640A-423S | u | Porta de registre per a instal·lacions, de dues fulles de 38 mm d'espessor, 2690x3500 mm, acabat galvanitzat amb tractament antiemprentes formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Amb reixes de ventilació. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts perimetrals. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Porta planxa acer bat.=1u,A=2m,H=2m,bast.tub ac.galv.,p/tanca,2 usos,p/SiS,desmunt.
Mà d'obra
| A0F-0015 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 0.4 | /R | x | 29.42 | =
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.4 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B642-0KVN | u | Porta de registre per a instal·lacions, de dues fulles de 38 mm d'espessor, amplada total entre 1951 i 2410 mm i altura total entre 1501 i 2000 mm, acabat galvanitzat amb tractament antiemprentes formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra, inclús frontisses soldades al bastiment i reblades a la fulla, ferradura embotida de tancament a un punt, cilindre de llautó amb clau, escuts i poms de niló color negre | 1 |  | x | 271.41 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-39 | P6A5-DRMM | m | Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixat acer h=2m,tela met.torsió simp.,galv.,pas=50mm,D=2.7/2,7mm+pals,D=50mm/3m,col.daus form.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 30.41 | =
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.1 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AI-07BD | m2 | Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla | 2 |  | x | 3.64 | =
| B6A0-0KNL | u | Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, 80 mm i d'alçària 2,35 m | 0.067 |  | x | 59.19 | =
| B6A0-0KNJ | u | Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, 50 mm i d'alçària 2,35 m | 0.34 |  | x | 15.15 | =
Subtotal material
Element compost
| B06D-0L9C | m3 | Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 0.0154 |  | x | 105.7504 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-40 | P811-3EZR | m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Arrebossat bona vista,vert.ext.,h>3m,morter ciment 1:6,remol.+llisc.ciment pòrtland+fill.calc.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.72 | /R | x | 24.55 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.8 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.00315 |  | x | 138.2 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.01728 |  | x | 96.0123 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-41 | P811-3EZV | m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Arrebossat bona vista,vert.int.,h>3m,morter ciment 1:6,remol.+llisc.ciment pòrtland+fill.calc.
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.9 | /R | x | 29.42 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.5 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.00315 |  | x | 138.2 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.01728 |  | x | 96.0123 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-42 | P89H-4V6W | m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pintat vert. Ext. Ciment,pintura plàstica,llis,1fons+2acab.
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.1 | /R | x | 29.42 | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.01 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B896-HYBR | kg | Pintura plàstica, per a exteriors | 0.5508 |  | x | 5.32 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-43 | P8J2-C56K | m | Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció amb una pendent, de color estàndard, col·locada amb morter ciment 1:8 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Coronament paret peça form.prefab.,ampl.peça=20 a 30 cm,1pendent,color estàndard,col.morter ciment 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.3 | /R | x | 29.42 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8J2-32LV | m | Peça de formigó prefabricat per a coronament de parets, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció amb una pendent, de color estàndard | 1.02 |  | x | 14.1 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT8 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.00315 |  | x | 91.3958 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-44 | P938-DFU7 | m3 | Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Base tot-u art.,estesa+picon.95%PM
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.05 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C136-00F4 | h | Motoanivelladora petita | 0.035 | /R | x | 90.2 | =
| C131-005G | h | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t | 0.03 | /R | x | 79.91 | =
| C151-002Z | h | Camió cisterna de 8 m3 | 0.025 | /R | x | 59.95 | =
Subtotal maquinària
Material
| B03F-05NW | m3 | Tot-u artificial | 1.15 |  | x | 23.48 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.05 |  | x | 2.04 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-45 | P9A0-35FH | m3 | Paviment de tot-u artificial, amb estesa i piconatge mecànics del material al 95 % del PM |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Paviment tot-u art.,estesa+picon.95%PM
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.05 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C131-005G | h | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t | 0.03 | /R | x | 79.91 | =
| C136-00F4 | h | Motoanivelladora petita | 0.035 | /R | x | 90.2 | =
| C151-002Z | h | Camió cisterna de 8 m3 | 0.025 | /R | x | 59.95 | =
Subtotal maquinària
Material
| B03F-05NW | m3 | Tot-u artificial | 1.15 |  | x | 23.48 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.05 |  | x | 2.04 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-46 | P9A0-35FK | m3 | Paviment de tot-u artificial, amb estesa i piconatge mecànics del material al 98 % del PM |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Paviment tot-u art.,estesa+picon.98%PM
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.05 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C131-005G | h | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t | 0.04 | /R | x | 79.91 | =
| C151-002Z | h | Camió cisterna de 8 m3 | 0.025 | /R | x | 59.95 | =
| C136-00F4 | h | Motoanivelladora petita | 0.035 | /R | x | 90.2 | =
Subtotal maquinària
Material
| B03F-05NW | m3 | Tot-u artificial | 1.15 |  | x | 23.48 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.05 |  | x | 2.04 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-47 | P9GH-148DL | m3 | Paviment de formigó HF de formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, ratllat manual |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Paviment form.vibr.HFformigó p/paviments HF-3,5MPa,c.plàstica,camió,vibr.ratll.manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.24 | /R | x | 24.55 | =
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.077 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20K-00DP | h | Regle vibratori | 0.133 | /R | x | 5.35 | =
| C175-00G6 | h | Estenedora per a paviments de formigó | 0.04 | /R | x | 83.63 | =
Subtotal maquinària
Material
| B06B-12QK | m3 | Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica | 1.05 |  | x | 113.3 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-48 | P9HA-6086 | m2 | Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D de temperatura baixa, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reposició pavim. Mesc.bit.AC 22 surf B 50/70D,temp.baixa,granul.granític,g=10cm,est-compact.manual.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.3 | /R | x | 24.55 | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.15 | /R | x | 29.42 | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.15 | /R | x | 25.38 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C13A-00FR | h | Compactador combustible duplex manual de 700 kg | 0.15 | /R | x | 7.77 | =
Subtotal maquinària
Material
| B057-06IN | kg | Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 13808 | 1 |  | x | 0.4 | =
| B9H1-0HXB | t | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D de temperatura baixa, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític | 0.189 |  | x | 75.99 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-49 | P9K5-HCJJ | m2 | Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. Capa de segellat i la 2a. Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tractament sup.epoxi via aigua, 1capa seg., 1 capa acab., 0,60kg/m2, neteja ferm
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.36 | /R | x | 25.38 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B896-H59B | kg | Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial de paviments | 0.6 |  | x | 9.42 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-50 | PA03TERB | u | Subministrament i instal3lació de mesura de la terbolesa, Sonda de turbidesa de primera marca amb - Mesura de turbidesa amb escala de 0 a 400 NTU - Sistema de neteja en línea - Temperatura màxima de 40ºC i pressió màxima 2 bar - Cable de 5 metres - Materials PVC amb òptiques de safir - Sensor de temperatura Porta sondes en derivació. NPED-E2 EV 10´´ - Porta electòde amb vàlvula motoritzada de descàrrega inclosa - Connexió electrode ETORB2 - Ràcord 6*8 - Pressió màxima 5 bar |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1794.11 | Subministrament i instal3lació de mesura de la terbolesa
P-51 | PA03ANALIT | u | Subministrament i instal·lació d'anaitzador multiparamètric muntats en panell, de primera marca, per la mesura del clor lliure i total i de la terbolesa i el pH. Inclou equip de medició amb sortides 4-20mA, sondes amperomètriques de membrana SCL 3N/20, SCL 8/20, preparat per entrada de sonda de terbolesa ETORB2, sonda de pH EPHHS, filtre, porta-electrodes PEF 22/R, sensor de cabal SEPR, filtre i petit material necessari per la instal·lació. Alimentació a 220 Vca. Inclosa part proporcional d'instal·lacions elèctriques i hidràuliques necessàries, inclosa bomba de recirculació de la potència necessària, completament acabat i funcionant segons indicacions de la Direcció Facultativa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5400.84 | Subministrament i instal·lació d'anaitzador multiparamètric
| PAB0-617B | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 280x220 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Porta acer galv., 2bat.,160x215cm,tub 40x20x1,5mm,planxes llises g=1mm,p.cop,esmalt.,col.
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.4 | /R | x | 29.88 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS0-0ZFL | u | Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà | 1 |  | x | 63.08 | =
| BAB0-16WN | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 160x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat | 1 |  | x | 332.86 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| PAB0A-617B | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 320x220 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada |  |  |  | Rend.: | 0.13 |  |  | Porta acer galv., 2bat.,160x215cm,tub 40x20x1,5mm,planxes llises g=1mm,p.cop,esmalt.,col.
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.4 | /R | x | 29.88 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS0-0ZFL | u | Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà | 1 |  | x | 63.08 | =
| BAB0-16WN | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 160x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat | 1 |  | x | 332.86 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-52 | PAD0-617L | u | Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x80 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Porta planxa ac.galv.,1bat.,215x90cm,reix.vent.+pany+clau,col.
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.25 | /R | x | 29.88 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAD0-16WT | u | Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau | 1 |  | x | 160.77 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| PD_ETAP | u | Subministrament i instal·lació d'ETAP segons les caracterísitques de l'Annex 05 del projecte, per a un caball màxim de dimensionament de 55m3/h, consistent en filtració de doble etapa amb filtres de sílex, i preparació per a posterior filtració amb filtre de carbó activat granular en cas de ser necessari en un futur (la partida incorpora només la previsió per deixar les vàlvules i punts de connexió necessaris). Inclosos tots els elements necessaris per addició de reactius, floculants, desinfecció etc. Segons plànols. Completament acabat seguint les indicacions de la Direcció Facultativa. Incloses les proves i la posta en marxa de la instal·lació. Inclou el subministrament i la instal·lació dels elements seguents: Filtració en doble etapa. Subministrament de dos filtres fabricat en acer al carboni tipus P235JR i PN 4 de 2,2 m de diàmetre amb 1,5 m d'alçada de virola recta i alçada total aproximada de 3,5 metres. Boca de càrrega superior D460 i boca baixada lateral inferior D460. Acabat interior en pintura epoxi sense dissolvents qualitat alimentària amb 350 micres de gruix, acabat exterior pintura poliuretà. Placa de distribució amb crepines en PVC o PP, brida entrada/sortida aigua de 6´´. Vàlvula de buidatge en boca de registre de crepines i vàlvula amb ventosa a la part superior. Amb potes i orelles d'elevació. Sistema de control daigua entrada filtració, bufat, rentat i esbandida. Col·lector frontal de distribució per a un filtre fabricat en canonada i accessoris PVCU de 6”, integrant 9 vàlvules papallona wafer motoritzades de 6”, cabalímetre electromagnètic de 3” amb sortida 4-20mA, espiells de 6” a la línia de rentat, vàlvules presa mostres a entrada suports i accessoris de muntatge/acoblament a filtres i connexions aporta aigua, aire i sortida aigua tractada i aigua de rentat. S'inclou: cabalímetre electromagnètic de 4” per a la línia d'aigua de rentat, picatges en col·lector per a injecció de reactius (floculant/coagulant/corrector pH), connexió per a la sonda de pH, sonda de pH 0-14 vidre, portasondes per a instal·lació en canonada i cable coaxial de sonda de pH fins a caixa. Càrregues per a filtració doble etapa de 2,2 metres de diàmetre. Subministrament de mitjà filtrant per a primera etapa d'un filtre 2,2 metres de diàmetre i 1,5 metre de virola, de diferents medis filtrants i diferents granulometries amb un 25%-30% de medi catalític tipus pirolusita. Subministrament de mitjà filtrant per a segona etapa d'un filtre 2,2 metres de diàmetre i 1,5 metre de virola, de diferents mitjans filtrants amb diferents densitats i granulometries, incloent garnet fi per a una filtració òptima. Compost per: 9.600 kg de sílex de diferents granulometries 4.000 m3 Antracita Bombeig de l'aigua bruta Subministrament i instal·lació de Bomba centrífuga horitzontal d´una etapa, trifàsica 230/380V 50Hz 11 KW. Fabricada amb AISI 316 capaç d'aportar 55 m3/ha 39 mca per aportar aigua bruta a sistema de filtració des de dipòsit. S'inclou: Variador de freqüència de 11 KW intergrau al quadre de control, vàlvula de tall en impulsió i retenció en 4´´, així com accessoris per a la seva instal·lació i posada en funcionament. Connexió a canonada aspiració amb vàlvula de 6´´ Bombeig de l'aigua de rentat Subministrament i instal·lació de Bomba centrífuga horitzontal, , trifàsica 380V 50Hz 18,5 KW. Fabricada en fosa inoxidable AISI 316 (EN 1.4408), capaç d'aportar 123 m3/ha 30 mca per aportar aigua neta per al sistema de rentat des de canonada dipòsit aigua tractada. La bomba incorpora el variador de freqüència. S'inclou vàlvula de tall de 6” i retenció 6” a sortida de bomba, així com accessoris per a la instal·lació i posada en funcionament. Connexió a canonada aspiració amb vàlvula de 10” Dipòsit preparació floculant. Dipòsit dosificador de 500 litres amb tapa roscada de 290 mm. Fabricat amb PEHD per a contenció de líquids amb densitat inferior a 1,9 g/cm3, color blanc natural. S'hi inclou vàlvula d'ompliment, vàlvula buidat i sensor de nivell mínima tipus reed de pvdf. Agitador en fabricat en inoxidable AISI 316, eix i hèlix, amb motoreductor de 0,37 KW 230/400V 50hz. Amb suport paret. Bomba dosificadora floculant. Bomba dosificadora de control per senyal analògic 4-20mA, o equivalent, de 3,6 l/ha 10 bar, suport paret, tub i de pinya aspiració, canonada d'injecció en PTFE entubada amb tub protecció vinil i PVC en trams rectes fins a punt injecció i cèl·lula injecció amb vàlvula. Bomba dosificadora coagulant. Bomba dosificadora de control per senyal analògic 4-20mA, o equivalent, d'1,8 l/ha 7 bar, suport paret, tub i de pinya aspiració, canonada d'injecció en PTFE entubada amb tub protecció vinil i PVC en trams rectes fins a punt injecció i cèl·lula injecció amb vàlvula. S'hi inclou dipòsit dosificador de 200 litres amb nivell de mínima, i tapa roscada 290 mm. Bombes dosificadores hipoclorit. Dues unitats de Bombes dosificadora de control per senyal analògic 4-20mA, o equivalent, de 1,6 l/ha 10 bar, suport paret, tub i de pinya aspiració, canonada d'injecció en PTFE entubada amb tub protecció vinil i PVC en trams rectes fins a punt injecció i cèl·lula iny. S'hi inclou un dipòsit dosificador de 500 litres |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 289746 | Subministrament i instal·lació d'ETAP
P-53 | PD_ETAP_01 | u | Subministrament i col·locació de filtre fabricat en acer al carboni tipus P235JR i PN 4 de 2,2 m de diàmetre amb 1,5 m d'alçada de virola recta i alçada total aproximada de 3,5 metres. Boca de càrrega superior D460 i boca baixada lateral inferior D460. Acabat interior en pintura epoxi sense dissolvents qualitat alimentària amb 350 micres de gruix, acabat exterior pintura poliuretà. Placa de distribució amb crepines en PVC o PP, brida entrada/sortida aigua de 6´´. Vàlvula de buidatge en boca de registre de crepines i vàlvula amb ventosa a la part superior. Amb potes i orelles d'elevació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 97467.33 | Filtració en doble etapa
P-54 | PD_ETAP_02 | u | Col·lector frontal de distribució per a un filtre fabricat en canonada i accessoris PVCU de 6´´, integrant 9 vàlvules papallona wafer motoritzades de 6´´, cabalímetre electromagnètic de 3´´ amb sortida 4-20mA, espiells de 6´´ a la línia de rentat, vàlvules presa mostres a entrada suports i accessoris de muntatge/acoblament a filtres i connexions aporta aigua, aire i sortida aigua tractada i aigua de rentat. S'inclou: cabalímetre electromagnètic de 4´´ per a la línia d'aigua de rentat, picatges en col·lector per a injecció de reactius floculant/coagulant/corrector pH), connexió per a la sonda de pH, sonda de pH 0-14 vidre, portasondes per a instal·lació en canonada i cable coaxial de sonda de pH fins a caixa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 70166.57 | Sistema de control d'aigua entrada filtració, bufat, rentat i esbandida
P-55 | PD_ETAP_03 | u | Subministrament de mitjà filtrant per a primera etapa d'un filtre 2,2 metres de diàmetre i 1,5 metre de virola, de diferents medis filtrants i diferents granulometries amb un 25%-30% de medi catalític tipus pirolusita. Subministrament de mitjà filtrant per a segona etapa d'un filtre 2,2 metres de diàmetre i 1,5 metre de virola, de diferents mitjans filtrants amb diferents densitats i granulometries, incloent granet fi per a una filtració òptima. Compost per: 9.600 kg de sílex de diferents granulometries 4.000 m³ Antracita |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3685.22 | Càrregues per a filtració doble etapa de 2,2 metres de diàmetre
| PD_ETAP_04 | u | Subministrament i instal·lació de Bomba centrífuga horitzontal d´una etapa, trifàsica 230/380V 50Hz 11 KW. Fabricada amb AISI 316 capaç d'aportar 55 m3/ha 39 mca per aportar aigua bruta a sistema de filtració des de dipòsit. S'inclou: Variador de freqüència de 11 KW intergrat al quadre de control, vàlvula de tall en impulsió i retenció en 4´´, així com accessoris per a la seva instal·lació i posada en funcionament. Connexió a canonada aspiració amb vàlvula de 6´´. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Bombeig de l'aigua bruta
P-56 | PD_ETAP_05 | u | Subministrament i instal·lació de Bomba centrífuga horitzontal, trifàsica 380V 50Hz 18,5 KW. Fabricada en fosa inoxidable AISI 316 (EN 1.4408), capaç d'aportar 123 m3/ha 30 mca per aportar aigua neta per al sistema de rentat des de canonada dipòsit aigua tractada. La bomba incorpora el variador de freqüència. S'inclou vàlvula de tall de 6´´ i retenció 6´´ a sortida de bomba, així com accessoris per a la instal·lació i posada en funcionament. Connexió a canonada aspiració amb vàlvula de 10´´. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8830.86 | Bombeig de l'aigua de rentat
P-57 | PD_ETAP_06 | u | Dipòsit dosificador de 500 litres amb tapa roscada de 290 mm. Fabricat amb PEHD per a contenció de líquids amb densitat inferior a 1,9 g/cm3, color blanc natural. S'hi inclou vàlvula d'ompliment, vàlvula buidat i sensor de nivell mínima tipus reed de pvdf. Agitador en fabricat en inoxidable AISI 316, eix i hèlix, amb motoreductor de 0,37 KW 230/400V 50hz. Amb suport paret. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1728.83 | Dipòsit perparació floculant
P-58 | PD_ETAP_07 | u | Bomba dosificadora de control per senyal analògic 4-20mA, o equivalent, de 3,6 l/ha 10 bar, suport paret, tub i de pinya aspiració, canonada d'injecció en PTFE entubada amb tub protecció vinil i PVC en trams rectes fins a punt injecció i cèl·lula injecció amb vàlvula. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1374.13 | Bomba dosificadora floculant
P-59 | PD_ETAP_08 | u | Bomba dosificadora de control per senyal analògic 4-20mA, o equivalent, d'1,8 l/ha 7 bar, suport paret, tub i de pinya aspiració, canonada d'injecció en PTFE entubada amb tub protecció vinil i PVC en trams rectes fins a punt injecció i cèl·lula injecció amb vàlvula. S'hi inclou dipòsit dosificador de 200 litres amb nivell de mínima, i tapa roscada 290 mm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1727.69 | Bomba dosificadora coagulant
P-60 | PD_ETAP_09 | u | Bomba dosificadora de control per senyal analògic 4-20mA, o equivalent, de 1,6 l/ha 10 bar, suport paret, tub i de pinya aspiració, canonada d'injecció en PTFE entubada amb tub protecció vinil i PVC en trams rectes fins a punt injecció i cèl·lula iny. S'hi inclou un dipòsit dosificador de 500 litres |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1806.41 | Bombes dosificadores hipoclorit.
P-63 | PD15-78QQ | m | Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub planx.glav.+lacada+unió.pleg.,DN80mm,g=0,6mm,fix.mec.brides
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.44 | /R | x | 29.42 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.22 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDY1-0LMF | u | Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix | 1 |  | x | 0.77 | =
| BDW1-1C2H | u | Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix | 0.33 |  | x | 6.39 | =
| BD15-0ME5 | m | Tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix | 1.4 |  | x | 4.6 | =
| BD11-0MDJ | u | Brida per a tub de planxa galvanitzada | 0.5 |  | x | 8.16 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-64 | PD35-8GKV | u | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pericó pas form.pref.,50x50x50 cmcm,g=5cm,+tapa,col.
Mà d'obra
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.22 | /R | x | 29.42 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.33 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C152-0039 | h | Camió grua de 5 t | 0.22 | /R | x | 65.38 | =
Subtotal maquinària
Material
| BD31-20GK | u | Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 50x50x50 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb finestres premarcades de 29 cm d'a 4 cares, inclosa tapa de prefabricada de formigó | 1 |  | x | 56.83 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-65 | PD35-VDRG | u | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, sense tapa de formigó prefabricat, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pericó pas form.pref.,50x50x50 cm,g=5cm,col.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.33 | /R | x | 24.55 | =
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.22 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C152-0039 | h | Camió grua de 5 t | 0.22 | /R | x | 65.38 | =
Subtotal maquinària
Material
| BD31-20GK | u | Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 50x50x50 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb finestres premarcades de 29 cm d'a 4 cares, inclosa tapa de prefabricada de formigó | 1 |  | x | 56.83 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-66 | PD54-10N8G | u | Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de 120 a 180 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre de plàstic, adherida sobre làmina bituminosa en calent |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bonera sifònica d'EPDM,120 a 180 mm,sort. Vertical,D=50 a 100 mm,tapa plana/registre de plàstic,adh.
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.5 | /R | x | 29.42 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.25 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD55-10M55 | u | Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de 120 a 180 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre de plàstic | 1 |  | x | 17.35 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-67 | PD5F-Q16M | m | Revestiment de cuneta triangular de 100 cm d'amplària i 33 cm de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Rev.cuneta triangular,100cmx33cm,revest.10cm, form.no estructural HNE-20/B/20
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.03325 | /R | x | 25.38 | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.0665 | /R | x | 29.42 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.0665 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 0.018 | /R | x | 45.45 | =
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.009 | /R | x | 56.51 | =
| C115-00EE | h | Retroexcavadora amb martell trencador | 0.009 | /R | x | 62.71 | =
| C136-00F4 | h | Motoanivelladora petita | 0.0054 | /R | x | 90.2 | =
Subtotal maquinària
Material
| B069-I4L6 | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm | 0.16355 |  | x | 92.22 | =
| B0DZ1-0ZLZ | l | Desencofrant | 0.02 |  | x | 2.98 | =
| B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.001 |  | x | 417.04 | =
| B0D21-07OY | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 0.67 |  | x | 0.42 | =
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit d'1,3 mm | 0.02 |  | x | 1.9 | =
| B0AK-07AS | kg | Clau acer | 0.05 |  | x | 1.77 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-68 | PD72-EUDX | m | Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Clavegueró tub PE 100,DN=90mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dificult.mitja,fons rasa
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.29 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.29 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD77-1JNT | m | Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2 | 1.02 |  | x | 8.96 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-69 | PD731-IQRL | m | Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Claveguera a/tub paret estructurada p/sanej.soterrat s/press.,PE,DN 315,SN 8,superf.int.llisa/ext.pe
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.225 | /R | x | 29.42 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.225 | /R | x | 24.55 | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.085 | /R | x | 25.38 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C13A-00FP | h | Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm | 0.085 | /R | x | 5.57 | =
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.0338 | /R | x | 56.51 | =
| C152-003B | h | Camió grua | 0.05625 | /R | x | 62.11 | =
Subtotal maquinària
Material
| B03L-05N5 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0.27708 |  | x | 20.4 | =
| BD76-2AAF | m | Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat | 1.02 |  | x | 11.13 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-70 | PD731-IQRO | m | Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Claveguera a/tub paret estructurada p/sanej.soterrat s/press.,PE,DN 160,SN 8,superf.int.llisa/ext.pe
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 24.55 | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.055 | /R | x | 25.38 | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.15 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C152-003B | h | Camió grua | 0.0375 | /R | x | 62.11 | =
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.0211 | /R | x | 56.51 | =
| C13A-00FP | h | Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm | 0.055 | /R | x | 5.57 | =
Subtotal maquinària
Material
| B03L-05N5 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0.14838 |  | x | 20.4 | =
| BD76-2AA4 | m | Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat | 1.02 |  | x | 3.19 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PDB3-E9F6 | u | Solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 60 cm |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Solera mitja canya d/formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0,g<15cm,1.2x1,2m,p/tub D=60cm
Mà d'obra
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.39 | /R | x | 29.42 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.39 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B06F1-I0IL | m3 | Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 0.8295 |  | x | 96.07 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PDB3-E9GD | u | Solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 20 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 80 cm |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Solera mitja canya d/formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0,g<20cm,1.2x1,2m,p/tub D=80cm
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.52 | /R | x | 24.55 | =
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.52 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B06F1-I0IL | m3 | Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 1.1025 |  | x | 96.07 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PDB6-5CAA | m | Paret per a pou circular de diàmetre 100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:6 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:6
Mà d'obra
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.48 | /R | x | 29.42 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.48 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.135 | /R | x | 56.51 | =
Subtotal maquinària
Material
| BDD5-0M3Q | m | Peça cilíndrica de formigó per a formació de pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada | 1.05 |  | x | 68.03 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.00625 |  | x | 96.0123 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PDB6-5CAE | m | Paret per a pou circular de diàmetre 80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:6 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Paret pou circ.D=80cm,peces form.pref.,col.1:6
Mà d'obra
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.4 | /R | x | 29.42 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.1 | /R | x | 56.51 | =
Subtotal maquinària
Material
| BDD5-0M3U | m | Peça cilíndrica de formigó per a formació de pou circular de diàmetre 80 cm, prefabricada | 1.05 |  | x | 44.2 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.005 |  | x | 96.0123 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PDBD-H86M | u | Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Graó p/pou registre polipropilè armat,250x350x250mm,col.morter 1:6
Mà d'obra
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.3 | /R | x | 29.42 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.3 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDD4-H4XN | u | Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes | 1 |  | x | 5.05 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.009 |  | x | 96.0123 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PDBF-DFWP | u | Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bastiment quadr.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=810mm,D400,col.mort.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.41 | /R | x | 24.55 | =
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.41 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B07L-1PYA | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0357 |  | x | 45.17 | =
| BDK5-1KI3 | u | Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 810 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124 | 1 |  | x | 262.55 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PDBF-DFX1 | u | Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bastiment quadr.apar.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=700mm,D400,col.mort.
Mà d'obra
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.41 | /R | x | 29.42 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.41 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDK5-1KIB | u | Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124 | 1 |  | x | 195.96 | =
| B07L-1PYA | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0357 |  | x | 45.17 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-71 | PDG0-CTHH | m | Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, amb 3 tubs per a 2 circuits de Mitja Tensió i 1 de reserva, situats en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canal. MT/BT PE doble capa,DN=200mm, 3 tubs p/2 MT+1 R en calçada rebl.form.,banda seny. Fil guia+pp
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.035 | /R | x | 29.42 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.07 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDG3-34IK | u | Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 200 mm de diàmetre nominal | 3.2 |  | x | 2.17 | =
| BG2Q-1KTP | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 3.12 |  | x | 8.48 | =
| B069-2A9K | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/F/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm | 0.143 |  | x | 95.19 | =
| BDG2-34UA | m | Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix | 3.06 |  | x | 0.16 | =
| BDG0-1C2A | m | Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè | 1.02 |  | x | 0.35 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-72 | PDG2-LNTW | m | Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 20x30 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canalització dos tubs PE DN=90mm,dau recobr. 20x30cm form.,fil guia+pp unions+sep+obt.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.03 | /R | x | 24.55 | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.015 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDG2-34UA | m | Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix | 2.04 |  | x | 0.16 | =
| BG2Q-1KTE | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 2.1 |  | x | 2.5 | =
| B069-I4H8 | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 0.0553 |  | x | 91.47 | =
| BDG3-34IF | u | Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de diàmetre nominal | 2.02 |  | x | 0.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-73 | PDG2-PZNX | m | Canalització amb tres tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canalització tres tubs PE DN=90mm,dau recobr. 40x40cm form.,fil guia+pp unions+sep+obt.
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.025 | /R | x | 29.42 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.05 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B069-I4H8 | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 0.15681 |  | x | 91.47 | =
| BDG2-34UA | m | Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix | 4.08 |  | x | 0.16 | =
| BDG3-34IF | u | Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de diàmetre nominal | 4.04 |  | x | 0.29 | =
| BG2Q-1KTE | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 3.2 |  | x | 2.5 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-74 | PDK1-DXAM | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas d/700x700mm,D400,col.mort.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4515 | /R | x | 24.55 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.4515 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDK5-1KHQ | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124 | 1 |  | x | 301.71 | =
| B07L-1PY6 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0063 |  | x | 55.92 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-75 | PDK1-W8F0 | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 600x600mm,C250,col.mort.,entorn urba
Mà d'obra
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.92811 | /R | x | 29.42 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.92811 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B07L-1PY6 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.00525 |  | x | 55.92 | =
| BDK5-UB8N | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124 | 1 |  | x | 130.37 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-76 | PDK3-IIPG | u | Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pericó 57x57x125cm,g=15cm,formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 2.8779 | /R | x | 24.55 | =
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 2.8779 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0DF8-0FFC | u | Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos | 1.007 |  | x | 1.71 | =
| B06F1-I0IL | m3 | Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 0.594 |  | x | 96.07 | =
| B0F1A-075F | u | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 17.3897 |  | x | 0.28 | =
| B03L-05N5 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0.02651 |  | x | 20.4 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-77 | PDK4-LP58 | u | Pericó de formigó prefabricat sense fons de 50x50 cm i fondària de 50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pericó d/form.pref.sense fons,50x50x50cm,p/inst.serveis,s/solera form.form.no estructural HNE-20/B/4
Mà d'obra
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.6 | /R | x | 29.42 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.2 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C152-003B | h | Camió grua | 0.24 | /R | x | 62.11 | =
Subtotal maquinària
Material
| B069-I6LP | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm | 0.05082 |  | x | 90.48 | =
| BDK2-1KNG | u | Pericó de formigó prefabricat sense fons de 50x50 cm i fondària de 50 cm, per a instal·lacions de serveis | 1 |  | x | 29.42 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-78 | PDK4-LP5D | u | Pericó de formigó prefabricat sense fons de 100x100 cm i fondària de 100 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pericó d/form.pref.sense fons,100x100x100cm,p/inst.serveis,s/solera form.form.no estructural HNE-20/
Mà d'obra
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 1.05 | /R | x | 29.42 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 2.1 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C152-003B | h | Camió grua | 0.42 | /R | x | 62.11 | =
Subtotal maquinària
Material
| B069-I6LP | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm | 0.19965 |  | x | 90.48 | =
| BDK2-1KND | u | Pericó de formigó prefabricat sense fons de 100x100 cm i fondària de 100 cm, per a instal·lacions de serveis | 1 |  | x | 164.34 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-79 | PFB3-1409K | m | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 400, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat envainat en canalització de formigó (no inclòs en aquest preu), en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub PE 100,DN 400,PN 10 (SDR 17),barres 6m,UNE-EN 12201-2,fons rasa,entorn no urbà s/dif.mob.,s/afec
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.61333 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.30667 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFB3-099V | m | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 400, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 | 1.02 |  | x | 117.67 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-80 | PFG5-DVN9 | m | Tub de formigó armat prefabricat de 500 mm de diàmetre nominal, de 2,5 bar de pressió nominal amb unió de campana amb anella elastomèrica i col·locat al fons de la rasa, com a beina protecció de canalització de connexió entre dipòsits. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub form.arm.,DN=500mm,PN=2,5bar,unió campana,col.fons rasa
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2.18 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2.18 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C152-003B | h | Camió grua | 0.133 | /R | x | 62.11 | =
Subtotal maquinària
Material
| BFYD-0CA6 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 500 mm de, de 2,5 bar de pressió nominal | 1 |  | x | 4.29 | =
| BFG3-0C2P | m | Tub de formigó armat prefabricat de 500 mm de diàmetre nominal, de 2,5 bar de pressió nominal amb unió de campana amb anella elastomèrica | 1.02 |  | x | 144.07 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-81 | PG19-DGI6 | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 10, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | C.G.P.polièst.+fibra,250A,UNESA 10,BUC, IP-43, IK09,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1.25 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1.25 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW2-093I | u | Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció | 1 |  | x | 13.88 | =
| BG16-0BVT | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 10, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09 | 1 |  | x | 219.64 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-82 | PG2N-EUH6 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub flexible corrugat PVC,DN=16mm,1J,320N,2000V,encastat
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KST | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.22 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-83 | PG2N-EUH7 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,encastat
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KSU | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.3 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-84 | PG2N-EUH9 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub flexible corrugat PVC,DN=32mm,1J,320N,2000V,encastat
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KSW | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.59 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-85 | PG2N-EUIC | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub corbable corrugat PVC,DN=125mm,12J,250N,canal.sot.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.033 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KTL | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades | 1.02 |  | x | 4.36 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-86 | PG2N-EUII | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub corbable corrugat PVC,DN=200mm,15J,250N,canal.sot.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.042 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KTH | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades | 1.02 |  | x | 10.19 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-87 | PG2P-6SZ6 | m | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.037 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2P-1KUW | m | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 1.13 | =
| BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x | 0.17 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-88 | PG32-DYMT | m | Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x120 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable alum. 0,6 / 1 kV, AL RV, 1x120mm2, Eca,col.tub
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.115 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.115 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG32-079F | m | Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x120 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 2.57 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-89 | PG32-DYMZ | m | Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x240 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable alum. 0,6 / 1 kV, AL RV, 1x240mm2, Eca,col.tub
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG32-079C | m | Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x240 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 4.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG33-E5CW | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x50mm2,col.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.065 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.065 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2SF | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 7.76 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-90 | PG33-E6FR | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat amb brides inoxidables sobre canonada de pou |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x120mm2,col.tub
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.115 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.115 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2S5 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 25.49 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-91 | PG33-E6JI | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x95mm2,col.tub
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.09 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.09 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2S9 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 20.37 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-92 | PG33-E6JU | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RV-K, 2x1,5mm2,col.tub
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2RN | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 1.17 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-93 | PG33-E6JW | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RV-K, 2x2,5mm2,col.tub
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2RO | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 1.66 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-94 | PG33-E6JY | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x4 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RV-K, 2x4mm2,col.tub
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2RR | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x4 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 2.51 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-95 | PG35-DY9T | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable Cu 450/750 V, H07V-K, 1x1,5mm2, Eca,col.tub
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG35-06EF | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 0.32 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-96 | PG35-DY9Y | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable Cu 450/750 V, H07V-K, 1x2,5mm2, Eca,col.tub
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG35-06EH | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 0.52 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-97 | PG35-DYA4 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable Cu 450/750 V, H07V-K, 1x4mm2, Eca,col.tub
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG35-06EE | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 0.81 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-98 | PG35-DYAF | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable Cu 450/750 V, H07V-K, 1x10mm2, Eca,col.tub
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG35-06EC | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 2.04 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-99 | PG35-DYAZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable Cu 450/750 V, H07V-K, 1x35mm2, Eca,col.tub
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.065 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.065 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG35-06EB | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 6.28 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-100 | PG35-DYB2 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable Cu 450/750 V, H07V-K, 1x50mm2, Eca,col.tub
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.065 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.065 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG35-06ED | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 9.32 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-101 | PG44-BILS | u | Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, tripolar (3P), 3NA, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Contactor, 230V,40A,3NA,circuit potència 230V,fix.pres.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.31 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG44-2R8A | u | Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, tripolar (3P), 3NA, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 | 1 |  | x | 66.69 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-102 | PG44-BIM0 | u | Contactor de 230 V de tensió de control, 100 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Contactor, 230V,100A,2NA,circuit potència 400V,fix.pres.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.31 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG44-2R9W | u | Contactor de 230 V de tensió de control, 100 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 | 1 |  | x | 237.67 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-103 | PG47-EML3 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=4500A,1mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
| BG49-188N | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 25.98 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-104 | PG47-EMQD | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,I=100A,PIA corbaC,(3P),tall=10000A/10kA,4.5mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.31 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG49-18DD | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 150.24 | =
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-105 | PG47-EMRW | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=4500A,1mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG49-18BX | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 26.49 | =
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-106 | PG47-EMTB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(3P),tall=6000A,3mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.21 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG49-18H4 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 40.84 | =
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-107 | PG47-EMVF | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=4500A,1mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
| BG49-18FI | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 27.09 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-108 | PG47-ENB7 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
| BG49-18VM | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 75.87 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-109 | PG4B-DWZR | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=25A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.41 | =
| BG4L-09XB | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 88.94 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-110 | PG4B-DWZU | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=25A,(4P),0,03A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG4L-09XA | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 165.81 | =
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.41 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-111 | PG4B-DX03 | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,03A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG4L-09X8 | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 172.36 | =
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.41 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-112 | PG4G-9GYG | u | Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 63 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Protector p/sobret.perman.+transit.IGA 63Atetrapol.(3P+N),PIA corbaC,tall=6000A,Imàx=15kA,munt.perf.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS8 | u | Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions | 1 |  | x | 0.45 | =
| BG4G-1OEV | u | Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 63 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 371.04 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-113 | PG4L-HCHP | u | Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Rele diferencial s/toroide,0,03-30A,0-4,5s,p/munt.DIN,col.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.15 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.15 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG4H-H4NN | u | Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220 240 V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat | 1 |  | x | 250.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-114 | PG4M-DRC2 | u | Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 200 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tallacircuit (I) gavineta 200A,base 1,munt.superf.+cargols
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.233 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta | 1 |  | x | 0.27 | =
| BGY0-0B2V | u | Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta | 1 |  | x | 0.92 | =
| BG4I-0A15 | u | Tallacircuit unipolar amb fusible de ganiveta de 200 A amb base de grandària 1 | 1 |  | x | 25.41 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-115 | PG4O-3AQU | u | Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de 0,3 A i de 35 mm de diàmetre interior, fins a 150 A d'intensitat nominal i subjectat amb cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Transformador,sensib.0,3A,D=35mm,ifins a 150 A,subj.cargols
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 26.08 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG4K-0AQZ | u | Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de 0,3 A i de 35 mm de diàmetre interior, fins a 150 A d'intensitat nominal | 1 |  | x | 91.04 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-116 | PG6E-76W6 | u | Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor,(1P),10AX/250V,a/tecla+caixa superf.estanca,,IP-55preu mitjà,munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.183 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG69-1NKB | u | Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, | 1 |  | x | 5.75 | =
| BGW8-0ASI | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors | 1 |  | x | 0.41 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-117 | PGC4588-ABCT | u | Redacció del projecte de la legalització de la instal·lació elèctrica realitzada, inspecció de la ECA, tramitació de la legalització de la instal·lació elèctrica i totes les tramitacions legals necessàries per la contractació del nou suministrament elèctric, inclosos visats, taxes i totes les despeses necessàries. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1500 | Redacció projecte legalització int. elèctrica
P-118 | PHB3-HZ7B | u | Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1500 mm de llargària, 90 W de potència, flux lluminós de 3900 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Llum.estanca+leds <= 50000 h,rect.,l=1500mm,90W,3900lm,no regulable,classe I,policarbon.,IP65,4000K,
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.25 | /R | x | 26.08 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHB1-HZ72 | u | Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1500 mm de llargària, 30 W de potència, flux lluminós de 3900 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K | 1 |  | x | 52.51 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-119 | PN12-DPO1 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=125mm,PN=25bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,pericó canal.sot.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.62 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN12-0XGL | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 1 |  | x | 231.91 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-120 | PN12-DPO3 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,pericó canal.sot.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.87 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN12-0XG6 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 1 |  | x | 239.23 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-121 | PN14-FAFJ | u | Vàlvula de comporta motoritzada amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per motorreductor trifàsic multivoltes, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,motormuntadasuperf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.32 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.32 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN14-2J1G | u | Vàlvula de comporta motoritzada amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per motorreductor trifàsic multivoltes | 1 |  | x | 1364.24 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-122 | PN44-FANM | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 400 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=400mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,reductor manual,
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2.72 | /R | x | 30.41 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 5.44 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C152-003A | h | Camió grua de 3 t | 2.72 | /R | x | 58.84 | =
Subtotal maquinària
Material
| BN45-2J2D | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 400 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual | 1 |  | x | 819.94 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-123 | PQN2-14R79 | m | Escala PRFV de gat, amb tubs i graons de PRFV, inclou gàbia de seguretat a partir de 2.25m, inclou desembarcament de 1.1m, inclou subministrament i col·locació de 2m de barana superior disposats 1m a cada costat de l'escala. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Escala PRFV de gat, amb tubs i graons de PRFV, inclou gàbia de seguretat a partir de 2.25m, inclou d
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 1.5 | /R | x | 29.42 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.5 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDD4-0LVH | u | Escala de PRFV | 1.2 |  | x | 125 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT5 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.045 |  | x | 111.6848 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3.5 | %
Cost directe
Total
P-124 | PQND-14R792 | m | Escala |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Escala
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 1.5 | /R | x | 29.42 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.5 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDD4-0LVH | u | Escala de PRFV | 0.8 |  | x | 125 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT5 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.045 |  | x | 111.6848 | =
Subtotal element compost
Cost directe
Total
P-125 | XA_PAGDR | pa | Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4500 | Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus a l'obra
P-126 | XA_PAPCQ | pa | Partida alçada d'abonament íntegre per al pla de control de qualitat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8000 | Partida alçada d'abonament íntegre per al pla de control de qualitat
P-127 | XA_PASIS | pa | Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut a les obres. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12511.82 | Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut a les obres
P-128 | XA-010005 | m | Reperforació a rotopercussió de 220 a 312mm de diàmetre |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 60 | Reperforació a rotopercussió de 220 a 312mm de diàmetre
P-129 | XA-010006 | m | Subministrament i col·locació de tub d'acer S235J0 de revestiment de 260x6mm |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i col·locació de tub d'acer de revestiment de 260x6mm
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.3 | /R | x | 25.38 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C153-003H | h | Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical, 5 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació | 0.3 | /R | x | 41.15 | =
Subtotal maquinària
Material
| B44Z-0LY8 | kg | Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 38.22 |  | x | 1.45 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-130 | XA-010008 | m | Ranurat de canonada cega in situ |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9 | Ranurat de canonada cega in situ
P-131 | XA-010009 | m | Engravat de l'espai anul·lar |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9 | Engravat de l'espai anul·lar
P-132 | XA-010010 | m | Cimentació anul·lar per gravetat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 55 | Cimentació anul·lar per gravetat
P-133 | XA-010011 | u | Bombeig amb aire comprimit air-lift per neteja i desenvolupament |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 450 | Bombeig amb aire comprimit air-lift per neteja i desenvolupament
P-134 | XA-010012 | u | Subministrament i col·locació de tapa de pou amb cadenat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 150 | Subministrament i col·locació de tapa de pou amb cadenat
P-135 | XA-010013 | h | Hora de reguiment geològic durant la realització de la perforació del pou per geòleg especialista a designar per la Direcció Facultativa segons plec, inclou els desplaçaments i dietes al lloc de perforació, el del seguiment geològic continu durant tota la perforació del pou, inclòs el seguiment durant l'assaig de la capacitat de bombament del pou durant 24h. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 60 | Hora de reguiment geològic durant la realització de la perforació del pou per geòleg especialista a
P-136 | XA-010014 | u | Analítica complerta segons RD03/2023 de 10 de gener |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2100 | Analítica complerta segons RD03/2023 de 10 de gener
P-137 | XA-010016 | m | Subministrament i instal·lació de canonada d'acer inoxidable AISI 304 en trams de 6m amb pletines de brida soldades per a pous de 125mm de diàmetre nominal, inclos mecanitzat de les brides per a l'assentament de junta tòrica entre tubs, amb guixos de tub entre 2 i 3mm en funció de la pressió de treball deguda a pa profunditat d'instal·lació de la canonadal, inclosa part proporcional de cargoleria inoxidable AISI 303, greixat dels cargols, cargolat dels cargols seguint les indicacions d'ordre i parell de cargolat de la Direcció Facultativa , juntes tòriques i treballs de soldadura a taller. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 116 | Subministrament i instal·lació de canonada d'acer inoxidable AISI 304 en trams de 6m amb pletines
P-138 | XA-010018 | m | Subministrament i instal·lació cable especial de sondes |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.2 | Subministrament i instal·lació decable especial de sondes
P-139 | XA-010019 | u | Subministrament i uinstal·lació de joc de sondes de pou amb protector |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 22.51 | Subministrament i instal·lació de joc de sondes de pou amb protector
P-140 | XA-010020 | m | Subministrament i instal·lació de tub de nivell de PVC de DN32 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2.5 | Subministrament i instal·lació de tub de nivell de PVC de DN32
P-141 | XA-010021 | u | Subministrament i instal·lació del conjunt d'accessaris de griferia compost per: enllaç bomba-canonada, corba de sortida, vàlvula de secionament de comporta, manòmetre, aixeta de presa de mostres, inclosa part proporcional de petit material i accessoris de muntatge |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6450 | Subministrament i instal·lació del conjunt d'accessaris de griferia compost per: enllaç bomba-c
| XA-010023 | pa | Partida alçada d'abonament íntegre per a la instal·lació dels equips al pou |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9800 | Partida alçada d'abonament íntegre per a la instal·lació dels equips al pou
P-142 | XA-010001B | m | Execució de sondeig d'investigació mitjançant perforació a rotopercussió de 220mm de diàmetre fins a una fondària de 211m. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 80.78 | Execució de sondeig d'investigació mitjançant perforació a rotopercussió de 220mm de diàmetre a una
P-143 | XA-010002B | m | Subministrament i col·locació de tub d'acer de revestiment de 320x6mm |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i col·locació de tub d'acer de revestiment de 320x6mm
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.5 | /R | x | 25.38 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 30.41 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C153-003H | h | Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical, 5 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació | 0.5 | /R | x | 41.15 | =
Subtotal maquinària
Material
| B44Z-0LY8 | kg | Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 48 |  | x | 1.45 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-144 | XA-010013B | u | Assaig de bombament de pou durant 24 hores, inclou el muntatge i desmuntatge de bomba i canonada, els elements de mura de nivell freàtic i cabals extrets, executat seguint les indicacions de la Direcció Facultativa |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4000 | Assaig de bombament de pou durant 24 hores, inclou el muntatge i desmuntatge de bomba i canonada, el
P-145 | XA-010015B | u | Subministrament i instal·lació en pou de grup electrobomba submergible capaç d'elevar 55m3/h a 260mca. Bomba d´esgotament submergible, apta per al bombament d´aigua neta, de característiques següents: Velocitat de bomba en què es basen les dades de bomba: 2841 rpm Cabal real calculat: 55 m³/h Cabal nominal: 60 m³/h Alçada resultant de la bomba: 253 m Alçada nominal: 240 m Tancament del motor: CER/CARBON Homologacions: CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO Homologacions per a aigua potable: ACS,DM174 Tolerància de corba: ISO9906:2012 3B Versió de motor: T45 Vàlvula de tornada: YES Materials: Bomba: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Impulsor: Acer inoxidable EN 1.4301 AISI 304 Motor: Ferro fos DIN W.-Nr. 0.6025 ASTM Class 35-40 Instal·lació: Pressió de treball màxima: 60 bar Pressió de sortida màxima permesa: Tipus de connexió: R Grandària de la connexió: 4 inch Motor diàmetre: 8 inch Minimum borehole diàmetre: 200 mm 44.1 bar Dades elèctriques: Tipus de motor: MMS8000 Potència nominal - P2: 55 kW Potència (P2) requerida per la bomba: 55 kW Freqüència de xarxa: 50 Hz Tensió nominal: 3 x 380-400-415 V Intensitat nominal: 117-112-111 A RequestedVoltage: 400 V RatedCurrentAtThisVoltage: 114 A Intensitat d'arrencada: 580-640-670% Cos phi - factor de potència: 0.89-0.87-0.85 Velocitat nominal: 2870-2890-2900 rpm Tipus d'arrencada: directe Grau de protecció (IEC 34-5): IP68 Transmissor de temp. incorporat: no Bobinats: PE2/PA Altres: Índex deficiència mínima, IE min: 0.40 Pes net: 305 kg Pes brut: 406 kg Volum de transport: 0.855 m³ Tots els components d'acer estan fabricats amb acer inoxidable (EN 1.4301; AISI 304) per garantir la màxima resistència a la corrosió. Aquesta bomba està homologada per al bombament daigua calenta. La bomba està equipada amb un motor de 55 kW amb protecció contra sorra, coixinets de lliscament lubricats amb aigua i una membrana de compensació de volum. El caràcter rebobinable del motor proporciona accés total als bobinats i facilita el rebobinat. Els bobinats de l'estàtor tenen aïllament de PE/PA i estan preparats per al funcionament continu (S1). Apte per a temperatures de fins a 50 °C. El motor està equipat amb un tancament mecànic. El motor està equipat amb sensor de temperatura Pt100 o Pt1000. El motor està dissenyat per a l'arrencada directa en línia (DOL). Totes les superfícies de la bomba que entren en contacte amb el líquid bombat estan fabricades en acer inoxidable, cosa que els aporta resistència a la corrosió i el desgast. Les peces elastomèriques de la bomba estan fabricades en NBR (cautxú de nitril-butadiè), un material que posseeix una bona resistència al desgast i perllonga els intervals de manteniment. La bomba compta amb coixinets octogonals amb canals polits per minimitzar el desgast. Atès que el desgast de la bomba és inevitable, el seu disseny facilita la substitució de totes les peces internes subjectes a deteriorament (coixinets, impulsor, anells de desgast i juntes tòriques) per tal de maximitzar el rendiment i la vida útil. L'interconnector d'aspiració està equipat amb un filtre per impedir la penetració de partícules grans a la bomba. L'interconnector està dissenyat segons les normes NEMA en matèria de muntatge/dimensions de motors. El fil del bobinat es compon de coure electrolític pur amb dues capes d'aïllament de PE/PA extrudit i té magnífiques propietats de resistència dielèctrica, per la qual cosa admet el contacte directe amb el fluid del motor. La capa de PA aporta al fil del bobinatge una magnífica resistència al desgast mecànic. Les cares del tancament mecànic són de ceràmica/carboni. Juntament amb la carcassa del tancament mecànic, el deflector de sorra forma un segell laberíntic que, en condicions normals de funcionament, impedeix la penetració de partícules de sorra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 18312 | Subministramen i instal·lació t de grup electrobomba submergible capaç d'elevar 55m3/h a 260mca
| XA-010017B | m | Subministrament de cable especial submergible RVK 3x25mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17 | Subministrament de cable especial submergible RVK 3x25mm2
P-146 | XA-010022B | u | Subministrament i instal·Lació de quadre elèctric per al comandament i protecció de l'equip de bombeig amb variador de freqüència 3x380-500V IP55 75kW segons descripció adjunta, inclosa part proporcional de cablejat i material auxilia. Completament acabat. Variador de freqüència amb les entrades i sortides i característiques següents: . RS-485 GENIbus . 2 x DI Entrada digital programable . 2 x DI/O Entrada/sortida digital programable . 2 x DI Entrada digital programable . 1 x AO Sortida analògica 0-20 mA . 1 x AI Punt d'ajust extern, 0-10 V, 0/4-20 mA . 2 x Entrada de sensor 0/4-20 mA . Dos relés de senyal (C/NO/NC) . Com a opcional: - 1 x AI Entrada digital 0/4-20 mA per a sensor addicional - 1 x AO Sortida anàloga 0-20 mA - 2 x AI per a sensors de temperatura per a Pt100/Pt1000 Filtres del motor: . Filtres dU/dt, 11-250 kW . Filtres d'ona sinusoïdal Tècnic: RFI filter type EN 61800-3: C1 Coating grade IEC721 3-3: 3C2 Homologacions: CE, CULUS, C-TICK Cable gland entry: Standard cable entry Instal·lació: Rang de temperatures ambients: 0..45 °C Humitat relativa: 5-95% Backplate (Yes/No): N Dades elèctriques: Potència nominal - P2: 75 kW Freqüència de xarxa: 50/60 Hz Tensió nominal: 3 x 380-440/441-500 V Intensitat nominal: 147-130 A Consum d'intensitat màxim: 147 A Eficiència a plena càrrega: 98% Grau de protecció (IEC 34-5): IP55 Mains input type: Direct Connection Altres: Pes net: 64 kg Pes brut: 64.2 kg |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 19500 | Subministrament i instal·Lació de quadre elèctric per al comandament i protecció de l'equip de bombe
P-147 | XA020011 | u | Subministrament i muntatge de placa vertical formigó armat tipus HA-40/P/20 XC2 de 4m d'alçada i 2 m d'amplada, per dipòsit de 530m3 de volum útil, de planta circular, aeri, incloent p.p. de cables i placa de tesat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1645.84 | Subministrament i muntatge de placa vertical formigó armat dip
| XA020012 | u | Subministrament i muntatge de dipòsit prefabricat de 530m3 de volum útil, de planta circular, aeri, postesat perimetralment amb cables ocults d'acer, de 13.34 m de diàmetre interior, compost per 22 mòduls de 4m d'alçada i 2m d'amplada amb coberta prefabrica circular de 14,19m de diàmtre i 158m² de superficie composta per un pilar central auto-estable i 22 mòduls. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 65833.58 | Subministrament i muntatge de dipòsit prefabricat de 946m3 de volum útil, de planta circular, aeri,
P-148 | XA020013 | u | Subministrament i muntatge de placa horitzontal tipus triangualr per coberta circular de dipòsit, de 14,19m de diàmetre i 158m² de superficie composta per un pilar central auto-estableaeri, incloent p.p. de pilar,xemeneies, boca d'accés i remat central. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 897.73 | Subministrament i muntatge de placa horitzontal tipus triangualr per coberta circular de dip.
P-149 | XA020014 | m | Formació de junta entre panelsl amb masilla adhesiva monocomponent, a a base de poliuretà, d'elasticitat permanet i de gran adherència, polimerització ràpida per l'acció de l'humitat ambiental. Compleix amb: UNE53.622-89, clase B-1. SNJF, elàstomero de 1ª categoría, OENORM B5014, parte1. USDA Food storaghe acceptance. FHSLA16 CFR 1500. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 47.62 | Formació de junta entre panelsl amb masilla adhesiva monocomponent.
P-150 | XA0204 | u | Modificació de la caldereria existent en INOX AISI 304 segons plànols, connexionat dels elements, retirada dels elements a retirar, connexionat elèctric dels nous elements, modificacions als quadres elèctrics i al telecontrol i telemetria, completament acabat i posat en servei seguint les indicacions de la Direcció Facultativa |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1800 | Partida alçada per al connexionat del elements, modificació de la caldereria existent en INOX AISI 3
P-151 | XA-030214 | u | Sistema de presa de terres compost per anell de 3 piques de 2m i 300micres, unides mitjançant cable de coure de 35mm2 de secció, caixa seccionadora de erres TC-1 i grapes, inclosa creació de xarxa equipotencial entre edificació del pou, de l'edifici de la ETAP i el nou dipòsit. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 880 | Sistema de presa de terres compost per anell de 3 piques de 2m i 300micres, unides mitjançant cable
P-152 | XA-050001 | u | Unitat telecontroll 448 BOX i 2 watts de potència, 14 entrades digitals, 4 entrades analògiques i 10 sortides digitals. Alimentació a 12 Vcc |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4900 | Unitat WaveJoker UMB/p model 448 BOX i 2 watts de potència, 14 entrades digitals, 4 entrades analògi
P-153 | XA-050002 | u | Bateria 12V, 12Ah de gel plom, i accessoris |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 100 | Bateria 12V, 12Ah de gel plom, i accessoris
P-154 | XA-050003 | u | Transductor de pressió en canonada de 6bar i accessoris de connexió |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 150 | Transductor de pressió en canonada de 6bar i accessoris de connexió
P-155 | XA-050004 | u | Antena Directiva Yagi de 4 elements |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 110 | Antena Directiva Yagi de 4 elements
P-156 | XA-050005 | u | Conjunt de materials varis d'antena: màstils, grapes de fixació dels màstils, connectors pel cable d'antena tipus PL-259 i fil d'antena RG-213 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 95 | Conjunt de materials varis d'antena: màstils, grapes de fixació dels màstils, connectors pel cable d
P-157 | XA-050006 | u | Conjunt de peces especials de connexió, canal, cable, tub, fixacions i petit material |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 90 | Conjunt de peces especials de connexió, canal, cable, tub, fixacions i petit material
P-158 | XA-050007 | u | Adaptació i modificació de l'aplicació SCADA del Centre de Control per incloure els nous senyals i el nou equip. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 560 | Adaptació i modificació de l'aplicació SCADA del Centre de Control per incloure els nous senyals i e
P-61 | PD06-VO3W | u | Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 80 cm i 2,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 60 cm, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pou reg.pec.form.pref.,d=80cm+h=2,5m,+solerad/solera mitja canya d/formigó en massa HM - 20 / B / 20
Partida d'obra
| PDBD-H86M | u | Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra | 9 |  | x | 22.348 | =
| PDB6-5CAE | m | Paret per a pou circular de diàmetre 80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:6 | 2.5 |  | x | 74.4529 | =
| PDBF-DFX1 | u | Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter | 1 |  | x | 220.0322 | =
| PDB3-E9F6 | u | Solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 60 cm | 1 |  | x | 101.0541 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-62 | PD06-12Q3F | u | Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 100 cm i 1,6 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 20 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 80 cm, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pou reg.pec.form.pref.,d=100cm+h=1,6m,+solerad/solera mitja canya d/formigó en massa HM - 20 / B / 2
Partida d'obra
| PDB3-E9GD | u | Solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 20 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 80 cm | 1 |  | x | 134.4025 | =
| PDBF-DFWP | u | Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter | 1 |  | x | 286.6222 | =
| PDB6-5CAA | m | Paret per a pou circular de diàmetre 100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:6 | 1.6 |  | x | 105.9546 | =
| PDBD-H86M | u | Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra | 6 |  | x | 22.348 | =
Cost directe
Total

## T-SMP
Projecte Executiu de les obres de millora de l'abastament en alta a diversos municipis | Projecte Executiu de les obres de millora de l'abastament en alta a diversos municipis | Projecte Executiu de les obres de millora de l'abastament en alta a diversos municipis | Projecte Executiu de les obres de millora de l'abastament en alta a diversos municipis
d'Osona i el Lluçanès. Fase 01 Pou del Vilar. | d'Osona i el Lluçanès. Fase 01 Pou del Vilar. | d'Osona i el Lluçanès. Fase 01 Pou del Vilar. | d'Osona i el Lluçanès. Fase 01 Pou del Vilar.
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 26.12 | Ajudant encofrador | 0 | 0
A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 26.12 | Ajudant ferrallista | 0 | 0
A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 26.12 | Ajudant col·locador | 0 | 0
A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 26.12 | Ajudant pintor | 0 | 0
A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 26.08 | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 26.08 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 26.12 | Ajudant muntador | 0 | 0
A01-FEPJ | h | Ajudant jardiner | 31.11 | Ajudant jardiner | 0 | 0
A0D-0007 | h | Manobre | 24.55 | Manobre | 0 | 0
A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 24.55 | Manobre p/SiS | 0 | 0
A0E-000A | h | Manobre especialista | 25.38 | Manobre especialista | 0 | 0
A0F-000B | h | Oficial 1a | 29.42 | Oficial 1a | 0 | 0
A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 30.41 | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 29.42 | Oficial 1a col·locador | 0 | 0
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 30.41 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 29.42 | Oficial 1a encofrador | 0 | 0
A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 29.42 | Oficial 1a ferrallista | 0 | 0
A0F-000M | h | Oficial 1a jardiner | 35.05 | Oficial 1a jardiner | 0 | 0
A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 29.88 | Oficial 1a manyà | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 30.41 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 29.42 | Oficial 1a d'obra pública | 0 | 0
A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 29.42 | Oficial 1a paleta | 0 | 0
A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 29.42 | Oficial 1a pintor | 0 | 0
A0F-0015 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 29.42 | Oficial 1a p/SiS | 0 | 0
Maquinària
C115-00EE | h | Retroexcavadora amb martell trencador | 62.71 | Retroexcavadora amb martell trencador | 12.7649 | 176.7607
C130-002P | h | Bulldòzer sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb escarificadora | 117.31 | Bulldòzer s/caden.,11 a 17 t,+escarificadora | 18.7219 | 259.249
C131-005D | h | Corró vibratori autopropulsat, d'1,5 a 2,5 t | 47.12 | Corró vibratori autopropulsat,1,5 a 2,5 t | 2.0424 | 28.2817
C131-005G | h | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t | 79.91 | Corró vibratori autopropulsat,12 a 14 t | 18.3815 | 254.5354
C133-00EW | h | Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t | 52.15 | Minicarregadora combustible s/pneumàtics 2 a 5,9 t | 41.9334 | 2609.863
C136-00F4 | h | Motoanivelladora petita | 90.2 | Motoanivelladora petita | 15.8285 | 219.1832
C138-00KQ | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 102.63 | Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20 t | 30.806 | 426.5824
C139-00LH | h | Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t | 106.8 | Pala excavadora giratòria s/caden. 12 a 20 t | 15.8285 | 219.1832
C139-00LK | h | Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 106.8 | Pala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20 t | 21.1047 | 292.2443
C13A-00FP | h | Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm | 5.57 | Picó vibrant combustible,plac.30x30cm | 0.002348 | 0.14611
C13A-00FQ | h | Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm | 6.25 | Safata vibrant combustible,plac.60cm | -9999999999 | -9999999999
C13A-00FR | h | Compactador combustible duplex manual de 700 kg | 7.77 | Compactador combustible duplex manual,700 kg | 0.002348 | 0.14611
C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 56.51 | Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t | 12.0841 | 167.3334
C13C-00LQ | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador | 78.41 | Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t,+martell trenc. | 12.0841 | 167.3334
C151-002Z | h | Camió cisterna de 8 m3 | 59.95 | Camió cisterna 8m3 | 22.9769 | 318.1692
C152-0039 | h | Camió grua de 5 t | 65.38 | Camió grua 5t | 34.0398 | 471.3618
C152-003A | h | Camió grua de 3 t | 58.84 | Camió grua 3t | 26.5511 | 367.6622
C152-003B | h | Camió grua | 62.11 | Camió grua | 34.0398 | 471.3618
C153-003H | h | Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical, 5 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació | 41.15 | Camió grua treball c=3t abst.vert.=7m abst.hozt.=5 i m.elev.=25kN·m | 34.0398 | 471.3618
C154-003K | h | Camió per a transport de 20 t | 67.89 | Camió transp.20 t | 34.8908 | 483.1458
C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 45.45 | Camió transp.7 t | 14.1265 | 195.6151
C15G-00DD | h | Grua autopropulsada de 12 t | 53.26 | Grua autopropulsada 12t | 21.1047 | 292.2443
C172-003J | h | Camió amb bomba de formigonar | 168.95 | Camió bomba formigonar | 26.5511 | 367.6622
C175-00G6 | h | Estenedora per a paviments de formigó | 83.63 | Estenedora p/paviment formigó | 29.6146 | 410.0847
C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 2.05 | Formigonera 165l | 1.9214 | 46.7044
C20K-00DP | h | Regle vibratori | 5.35 | Regle vibratori | 10.1288 | 379.191
CF20-00GG | h | Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de | 36.36 | Equip barrinat broca diamant D=100 i 400 mm | 16.1689 | 223.8968
CR11-00JS | h | Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador | 48.78 | Tractor 100CV,braç desbros. | 12.5096 | 173.2254
CRE0-00C0 | h | Motoserra | 3.51 | Motoserra | 0.4255 | 5.892
Material
B011-05ME | m3 | Aigua | 2.04 | Aigua | 0.25151 | 5.0347
B03C-05NJ | m3 | Sauló garbellat | 20.82 | Sauló garbellat | -9999999999 | -9999999999
B03F-05NW | m3 | Tot-u artificial | 23.48 | Tot-u art. | 10.6803 | 165.8546
B03J-0K7V | t | Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons | 21.82 | Grava pedra calc.grandària màxima 20mm p/forms. | 2.6549 | 51.1173
B03J-0K8P | t | Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens | 22.04 | Grava pedra granit.p/drens | 6.6752 | 103.6592
B03L-05MQ | t | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons | 22.3 | Sorra pedra calc. p/forms. | 2.6549 | 51.1173
B03L-05N5 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 20.4 | Sorra 0 a 3,5 mm | 5.3377 | 85.328
B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 20.85 | Sorra p/morters | 5.3377 | 85.328
B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 138.2 | Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs | 925.1961 | 3949.1631
B057-06IN | kg | Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 13808 | 0.4 | Emul.bitum.catiònica p/reg curatC60B3/B2 CUR | 0.52781 | 31.7671
B067-2A9U | m3 | Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10 | 93.55 | Formigó neteja HL-150/B/10 | 89.4856 | 548.8324
B069-2A9K | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/F/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm | 95.19 | Form.no estructural HNE-15/F/20 | 89.4856 | 548.8324
B069-I4H8 | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 91.47 | Form.no estructural HNE-20/P/20 | 113.4177 | 640.2109
B069-I4L6 | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm | 92.22 | Form.no estructural HNE-20/B/20 | 113.4177 | 640.2109
B069-I6LP | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm | 90.48 | Form.no estructural HNE-20/B/40 | 113.4177 | 640.2109
B06B-12QK | m3 | Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica | 113.3 | Formigó p/paviments HF-3,5MPa,c.plàstica | 161.2819 | 822.9681
B06F1-I0IL | m3 | Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 96.07 | Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 | 113.5916 | 642.9014
B06F2-HZB3 | m3 | Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 | 102.54 | Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 quant.ciment 325kg/m3, aigua/ciment =< 0.5 | 174.0957 | 881.7733
B06F2-I0RX | m3 | Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 | 102.54 | Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 quant.ciment 300kg/m3, aigua/ciment =< 0.55 | 161.8036 | 831.0394
B07L-1PY6 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 55.92 | Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 | 69.0784 | 346.0736
B07L-1PYA | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 45.17 | Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 | 69.0784 | 346.0736
B0A5-06VX | u | Cargol autoroscant amb volandera | 0.26 | Cargol autorosc.,voland. | 0.040612 | 0.45458
B0AI-07BD | m2 | Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla | 3.64 | Tela met.simp. tors.filf.galv.,D:2,7mm,50x50mm | 3.2306 | 33.9833
B0AK-07AS | kg | Clau acer | 1.77 | Clau acer | 2.1603 | 24.0005
B0AM-078F | kg | Filferro recuit d'1,3 mm | 1.9 | Filferro recuit,D=1,3mm | 0.79509 | 10.7235
B0AM-078G | kg | Filferro recuit de 3 mm | 1.72 | Filferro recuit,D=3mm | 0.79509 | 10.7235
B0B7-106Q | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 0.96 | Acer b/corrugada B500S | 0.98402 | 13.7377
B0CH1-1FQL | m2 | Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 50 mm, amb la cara exterior grecada i la cara interior llisa, color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi i sistema de fixació oculta amb tapajunts, per a cobertes | 29.87 | Panell sandv.2 p.ac. Prelacat+poliuretà,g=50mm,ext.grecada,int.llisa,estàndard (no blanc),g (ex/in)= | 29.4729 | 434.4782
B0D21-07OY | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 0.42 | Tauló fusta pi p/10 usos | 0.098057 | 1.6538
B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 417.04 | Llata fusta pi | 70.0409 | 1181.2701
B0D70-0CEP | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 2.23 | Tauler pi,g=22mm,10 usos | 0.30531 | 4.2788
B0DF8-0FFC | u | Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos | 1.71 | Motlle metàl·lic p/encof.pericó reg. 57x57x125cm,150 usos | -9999999999 | -9999999999
B0DZ1-0ZLZ | l | Desencofrant | 2.98 | Desencofrant | 1.3125 | 56.9926
B0E2-0EKY | u | Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 | 1.34 | Bloc foradat morter cimentR-6,llis 400x200x200mm,p/revest. | 3.5828 | 14.9034
B0F1A-075F | u | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.28 | Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 | -9999999999 | -9999999999
B44Z-0LY8 | kg | Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1.45 | Acer S235J0,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller p/col.sold.+antiox. | 1.3362 | 18.4129
B4L1-0LL3 | m2 | Llosa alveolar de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 41,0 a 78,4 kN·m per m d'amplària de moment flector últim | 39.52 | Llosa alveol.form.pretesat h=20cm,ampl.=100 a 120 cm,+ junt obert super.,mom.flect=41,0 a 78,4 kN·m | 21.4621 | 122.2214
B4R0-0LRR | kg | Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller | 3.73 | Acer inox.austenític 1.4301 (AISI 304),perf.conf.,rodó,rectang.,taller | 4.7787 | 59.9241
B526-0XS2 | u | Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color marró, de 20 peces/m2, com a màxim | 0.86 | Teula àrab ceràmica mec.,color marró,20u/m2 | 0.67529 | 7.0824
B535-GQJO | m2 | Placa Onduline Sota Teula DRS, asfàltica ondulada i impermeable, BT 235 (Per a T. Corba ample de boca major 18,5 a 22cm), armada amb fibres minerals, vegetales i resina amb doble resina thermo estable saturada en asfalt, per a col·locar en cobertes inclinada amb pendents > 10% | 8.37 | Placa Onduline Sota Teula DRS,BT 235 (18,5-22cm) armada fibres min.,veg.resina.Cob.incl.>10% | -9999999999 | -9999999999
B5ZJ0-0MPC | m | Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de gruix 0,5 mm, de 125 mm i 25 cm de desenvolupament, com a màxim | 7.24 | Canal exterior semicirc.planxa ac.galv.prelacat,0,5mm,D=125mm/desen<25cm | 1.9925 | 22.3027
B5ZJ1-0NKC | u | Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de D 125 mm i 25 cm de desenvolupament | 3.97 | Ganxo+suport acer galv. P/can.gv.r.g=.5 d=125mm d<25cm | 0.3249 | 3.6366
B5ZZB-131H | u | Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de 8/10 mm | 0.24 | Vis acer galv.5.4x65mm,junt metall/goma,tac D=8/10mm | 0.084166 | 1.5501
B5ZZB-131L | u | Vis d'acer galvanitzat de 6.5x130 mm, amb junts de metall i goma | 0.13 | Vis acer galv.6.5x130mm,junt metall/goma | 0.088084 | 1.3593
B642-0KVN | u | Porta de registre per a instal·lacions, de dues fulles de 38 mm d'espessor, amplada total entre 1951 i 2410 mm i altura total entre 1501 i 2000 mm, acabat galvanitzat amb tractament antiemprentes formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra, inclús frontisses soldades al bastiment i reblades a la fulla, ferradura embotida de tancament a un punt, cilindre de llautó amb clau, escuts i poms de niló color negre | 271.41 | Porta planxa acer bat.=1u,A=2m,H=2m,bast.tub ac.galv.,p/tanca,2 usos,p/SiS | 36.7134 | 410.9373
B6A0-0KNJ | u | Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, 50 mm i d'alçària 2,35 m | 15.15 | Pal intermedi acer galv.D=50mm h=2,35m | 15.6913 | 165.0618
B6A0-0KNL | u | Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, 80 mm i d'alçària 2,35 m | 59.19 | Pal punt sing. acer galv.D=80mm h=2,35m | 26.0753 | 274.2939
B896-H59B | kg | Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial de paviments | 9.42 | Pintura epoxi bicomponent via aigua, p/tractament sup. Pav. | 4.7564 | 68.4174
B896-HYBR | kg | Pintura plàstica, per a exteriors | 5.32 | Pintura plàstica,p/ext. | 4.7564 | 68.4174
B8J2-32LV | m | Peça de formigó prefabricat per a coronament de parets, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció amb una pendent, de color estàndard | 14.1 | Peça form.prefab.p/coronam.parets,ampl.=20 a 30 cm,1pendent,color estàndard | 4.2647 | 17.7398
B9H1-0HXB | t | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D de temperatura baixa, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític | 75.99 | Mesc.bit.AC 22 surf B 50/70D,temp.baixa,granul.granític | 61.0732 | 1694.5347
BAB0-16WN | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 160x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat | 332.86 | Porta acer galv., 2bat.,160x215cm,tub 40x20x1,5mm,planxes llises g=1mm,p.cop,esmalt. | 94.0257 | 1044.5978
BAD0-16WT | u | Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau | 160.77 | Porta planxa ac.galv. 1bat.,215x90cm,reix.vent.+pany+clau | 122.7705 | 1374.1853
BAS0-0ZFL | u | Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà | 63.08 | Ferramenta p/porta int.2bat.preu mitjà | 8.0427 | 107.5622
BD11-0MDJ | u | Brida per a tub de planxa galvanitzada | 8.16 | Brida p/tub planx.galv. | 0.44673 | 5.0003
BD15-0ME5 | m | Tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix | 4.6 | Tub planx.glav.+lacada+unió.pleg.,DN80mm,g=0,6mm | 2.5573 | 28.4107
BD31-20GK | u | Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 50x50x50 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb finestres premarcades de 29 cm d'a 4 cares, inclosa tapa de prefabricada de formigó | 56.83 | Peri.pref.form.san.50x50x50 cm,g=5cm,finestres premarc.d=29cm,4cares,+tapa | 9.3157 | 32.5603
BD55-10M55 | u | Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de 120 a 180 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre de plàstic | 17.35 | Bonera sifònica d'EPDM,120 a 180 mm,sort. Vertical,D=50 a 100 mm,tapa plana/registre de plàstic | 0.82747 | 25.6467
BD76-2AA4 | m | Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat | 3.19 | Tub paret estructurada p/sanej.soterrat s/press.,PE,DN 160,SN 8,superf.int.llisa/ext.perfil.,UNE-EN | 13.7708 | 483.7514
BD76-2AAF | m | Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat | 11.13 | Tub paret estructurada p/sanej.soterrat s/press.,PE,DN 315,SN 8,superf.int.llisa/ext.perfil.,UNE-EN | 42.5134 | 1493.4404
BD77-1JNT | m | Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2 | 8.96 | Tub PE 100,DN=90mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 | 4.8794 | 171.4087
BDD4-0LVH | u | Escala de PRFV | 125 | Escala de PRFV | 7.8207 | 87.538
BDD4-H4XN | u | Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes | 5.05 | Graó p/pou registre polipropilè 250x350x250mm | 2.6743 | 95.9968
BDD5-0M3Q | m | Peça cilíndrica de formigó per a formació de pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada | 68.03 | Peça cilíndrica form.pou circ. DE=100cm,pref. | 38.7959 | 135.5993
BDD5-0M3U | m | Peça cilíndrica de formigó per a formació de pou circular de diàmetre 80 cm, prefabricada | 44.2 | Peça cilíndrica form.pou circ. DE=80cm,pref. | 26.5321 | 92.7351
BDG0-1C2A | m | Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè | 0.35 | Banda cont.seny. A=30cm, PP | 0.060841 | 2.1839
BDG2-34UA | m | Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix | 0.16 | Fil guia p/cond., nylon d=5mm | 0.18569 | 3.138
BDG3-34IF | u | Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de diàmetre nominal | 0.29 | Pp.mat.aux.can.ser., DN=90mm | 0.28837 | 10.13
BDG3-34IK | u | Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 200 mm de diàmetre nominal | 2.17 | Pp.mat.aux.can.ser., DN=200mm | 0.43643 | 15.3313
BDK2-1KND | u | Pericó de formigó prefabricat sense fons de 100x100 cm i fondària de 100 cm, per a instal·lacions de serveis | 164.34 | Pericó d/form.pref.sense fons,100x100x100cm,p/inst.serveis | 30.9541 | 108.191
BDK2-1KNG | u | Pericó de formigó prefabricat sense fons de 50x50 cm i fondària de 50 cm, per a instal·lacions de serveis | 29.42 | Pericó d/form.pref.sense fons,50x50x50cm,p/inst.serveis | 4.2765 | 14.9471
BDK5-1KHQ | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124 | 301.71 | Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas d/700x700mm,D400 | 349.3634 | 4545.0602
BDK5-1KI3 | u | Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 810 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124 | 262.55 | Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pou reg.,abat.,pas d/D=810mm,D400 | 163.7695 | 2136.6175
BDK5-1KIB | u | Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124 | 195.96 | Bastiment quadr.apar.,+tapa,fos.dúctil p/pou reg.,abat.,pas d/D=700mm,D400 | 152.488 | 1988.5982
BDK5-UB8N | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124 | 130.37 | Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 600x600mm,C250 | -9999999999 | -9999999999
BDW1-1C2H | u | Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix | 6.39 | Accessori p/baixant tub planx.glav.+lacada+unió.pleg.,DN=80mm,g=0,6mm | 0.25573 | 2.8411
BDY1-0LMF | u | Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix | 0.77 | Element munt.p/baix.planxa galv.+lac.pleg.,DN=80mm,g=0,6mm | -9999999999 | -9999999999
BFB3-099V | m | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 400, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 | 117.67 | Tub PE 100,DN 400,PN 10 (SDR 17),barres 6m,UNE-EN 12201-2 | 59.4452 | 2088.2332
BFG3-0C2P | m | Tub de formigó armat prefabricat de 500 mm de diàmetre nominal, de 2,5 bar de pressió nominal amb unió de campana amb anella elastomèrica | 144.07 | Tub form.arm.,DN=500mm,PN=2,5bar,unió campana | 91.0304 | 1015.7044
BFYD-0CA6 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 500 mm de, de 2,5 bar de pressió nominal | 4.29 | Pp.elem.munt.,p/tub form.arm.prefab.,D=500mm,PN=2,5bar | 0.15059 | 4.938
BG16-0BVT | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 10, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09 | 219.64 | C.G.P.polièst.+fibra,250A,UNESA 10,BUC, IP-43, IK09 | 31.1862 | 567.3495
BG2P-1KUW | m | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.13 | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | 0.26742 | 3.3795
BG2Q-1KST | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.22 | Tub flexible corrugat PVC,DN=16mm,1J,320N,2000V | 0.09465 | 1.1961
BG2Q-1KSU | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.3 | Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V | 0.1116 | 1.4104
BG2Q-1KSW | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.59 | Tub flexible corrugat PVC,DN=32mm,1J,320N,2000V | 0.21436 | 2.7089
BG2Q-1KTE | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 2.5 | Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada | 2.3496 | 82.5387
BG2Q-1KTH | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades | 10.19 | Tub corbable corrugat PVC,DN=200mm,15J,250N,p/canal.soterrada | 2.7907 | 35.2682
BG2Q-1KTL | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades | 4.36 | Tub corbable corrugat PVC,DN=125mm,12J,250N,p/canal.soterrada | 1.4651 | 18.5156
BG2Q-1KTP | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 8.48 | Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=200mm,40J,450N,p/canal.soterrada | 10.2743 | 360.9215
BG32-079C | m | Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x240 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 4.29 | Cable alum. 0,6 / 1 kV, AL RV, 1x240mm2, Eca | 3.2842 | 51.2284
BG32-079F | m | Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x120 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 2.57 | Cable alum. 0,6 / 1 kV, AL RV, 1x120mm2, Eca | 1.6684 | 25.9469
BG33-G2RN | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 1.17 | Cable 0,6/1 kV RV-K, 2x1,5mm2 | 0.18268 | 4.1661
BG33-G2RO | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 1.66 | Cable 0,6/1 kV RV-K, 2x2,5mm2 | 0.24889 | 5.3861
BG33-G2RR | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x4 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 2.51 | Cable 0,6/1 kV RV-K, 2x4mm2 | 0.33988 | 6.9823
BG33-G2S5 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 25.49 | Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x120mm2 | 2.9226 | 43.7606
BG33-G2S9 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 20.37 | Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x95mm2 | 2.3667 | 36.1273
BG33-G2SF | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 7.76 | Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x50mm2 | 0.87396 | 17.8933
BG35-06EB | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 6.28 | Cable Cu 450/750 V, H07V-K, 1x35mm2, Eca | 0.84338 | 11.8857
BG35-06EC | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 2.04 | Cable Cu 450/750 V, H07V-K, 1x10mm2, Eca | 0.25149 | 3.529
BG35-06ED | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 9.32 | Cable Cu 450/750 V, H07V-K, 1x50mm2, Eca | 1.2154 | 17.1127
BG35-06EE | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 0.81 | Cable Cu 450/750 V, H07V-K, 1x4mm2, Eca | 0.10165 | 1.4249
BG35-06EF | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 0.32 | Cable Cu 450/750 V, H07V-K, 1x1,5mm2, Eca | 0.041409 | 0.57591
BG35-06EH | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 0.52 | Cable Cu 450/750 V, H07V-K, 1x2,5mm2, Eca | 0.066558 | 0.92881
BG44-2R8A | u | Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, tripolar (3P), 3NA, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 | 66.69 | Contactor, 230V,40A,3NA,circuit potència 230V | 1.2273 | 19.2052
BG44-2R9W | u | Contactor de 230 V de tensió de control, 100 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 | 237.67 | Contactor, 230V,100A,2NA,circuit potència 400V | 1.2273 | 19.2052
BG49-188N | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 25.98 | Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=4500A,,1mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 1.3881 | 30.0907
BG49-18BX | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 26.49 | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=4500A,,1mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 1.3881 | 30.0907
BG49-18DD | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 150.24 | Interruptor auto.magnet.,I=100A,PIA corbaC,(3P),tall=10000A/10kA,4.5mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 2.071 | 44.864
BG49-18FI | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 27.09 | Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=4500A,,1mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 1.3881 | 30.0907
BG49-18H4 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 40.84 | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(3P),tall=6000A,,3mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 2.071 | 44.864
BG49-18VM | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 75.87 | Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A,,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 2.7536 | 59.678
BG4G-1OEV | u | Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 63 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN | 371.04 | Protector p/sobret.perman.+transit.,IGA 63A,tetrapol.(3P+N),PIA corbaC,tall=6000A,Imàx=15kA,p/munt.p | -9999999999 | -9999999999
BG4H-H4NN | u | Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220 240 V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat | 250.05 | Rele diferencial s/toroide,0,03-30A,0-4,5s,p/munt.DIN | 1.1652 | 23.8656
BG4I-0A15 | u | Tallacircuit unipolar amb fusible de ganiveta de 200 A amb base de grandària 1 | 25.41 | Tallacircuit (I) gavineta 200A,base 1 | 1.6867 | 33.835
BG4K-0AQZ | u | Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de 0,3 A i de 35 mm de diàmetre interior, fins a 150 A d'intensitat nominal | 91.04 | Transformador p/ID sensib.0,3A,D=35mm,ifins a 150 A | 1.3605 | 26.2524
BG4L-09X8 | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 172.36 | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,03A,fix.inst.,4mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | 2.7536 | 59.678
BG4L-09XA | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 165.81 | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=25A,(4P),0,03A,fix.inst.,4mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | 2.7536 | 59.678
BG4L-09XB | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 88.94 | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=25A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | 1.3881 | 30.0907
BG69-1NKB | u | Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, | 5.75 | Interruptor,p/munt.superf.,(1P),10AX/250V,a/tecla+caixa superf.estanca,IP-55,preu mitjà, | 0.03459 | 0.37317
BGW2-093I | u | Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció | 13.88 | P.p.accessoris caixa gral.protecció | 0.20306 | 2.2729
BGW8-0ASI | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors | 0.41 | P.p.accessoris p/interr./comm. | 0.040612 | 0.45458
BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 0.17 | P.p.accessoris p/tubs rígids PVC | 0.20306 | 2.2729
BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 0.45 | P.p.accessoris p/interr.magnetot. | 0.14121 | 1.5417
BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 0.41 | P.p.accessoris p/interr.difer. | 0.14121 | 1.5417
BGWD-0AS4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta | 0.27 | P.p.accessoris p/tallacirc.ganiv. | 0.14121 | 1.5417
BGWD-0AS8 | u | Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions | 0.45 | P.p.accessoris p/protect.sobretens. | 0.14121 | 1.5417
BGY0-0B2V | u | Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta | 0.92 | P.p.elem.especials p/tallacirc.ganiv. | 0.040612 | 0.45458
BHB1-HZ72 | u | Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1500 mm de llargària, 30 W de potència, flux lluminós de 3900 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K | 52.51 | Llum.estanca+leds <= 50000 h,rect.,l=1500mm,30W,3900lm,no regulable,classe I,policarbon.,IP65,4000K | 17.3623 | 394.2007
BN12-0XG6 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 239.23 | Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa | 110.6589 | 1444.5897
BN12-0XGL | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 231.91 | Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=125mm,PN=25bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa | -9999999999 | -9999999999
BN14-2J1G | u | Vàlvula de comporta motoritzada amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per motorreductor trifàsic multivoltes | 1364.24 | Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,motor | 82.2405 | 1075.0755
BN45-2J2D | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 400 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual | 819.94 | Vàlvula papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=400mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,reductor manual | 380.6284 | 5046.9072

## T-DIM
|  |  |  | Projecte Executiu de les obres de millora de l'abastament en alta a diversos municipis | Projecte Executiu de les obres de millora de l'abastament en alta a diversos municipis | Projecte Executiu de les obres de millora de l'abastament en alta a diversos municipis | Projecte Executiu de les obres de millora de l'abastament en alta a diversos municipis
|  |  |  | d'Osona i el Lluçanès. Fase 01 Pou del Vilar. | d'Osona i el Lluçanès. Fase 01 Pou del Vilar. | d'Osona i el Lluçanès. Fase 01 Pou del Vilar. | d'Osona i el Lluçanès. Fase 01 Pou del Vilar.
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | PressupostPE_XA_LLUÇANÈS_F01_V3
| N | Capítol | 01 | POU DEL VILAR
| N | Titol 3 | 01 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
01.01.01.001 | L | P21R0-92GO | u | Tallada controlada de forma directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) | Tallada controlada de forma directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)
50
01.01.01.002 | L | P22D1-DGOW | m2 | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
| T | Superfície
Sup desmunt |  | 457
Terrplà |  | 300
01.01.01.003 | L | P2217-55T3 | m3 | Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió | Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió
| T |  | Area | Alçada
Desmunt |  |  | 457 | 0.2
Terraplè |  |  | 300 | 0.2
01.01.01.004 | L | P221H-EL6F | m3 | Excavació en zona de desmunt, inclòs roca en qualsevol proporció i duresa, utilitzant escarificadora, martell o cullera i càrrega sobre camió | Excavació en zona de desmunt, inclòs roca en qualsevol proporció i duresa, utilitzant escarificadora, martell o cullera i càrrega sobre camió
| T | Volum | Area | Alçada
Desmunt segons amidament auxiliar per crear plataforma |  | 1033.63
Dipòsit |  |  | 180 | 0.65
ETAP |  |  | 90 | 0.7
Pou |  |  | 12 | 0.65
01.01.01.005 | L | P2258-10CX5 | m3 | Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM, amb minicarregadora de combustible | Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM, amb minicarregadora de combustible
| T | Volum
Segons amidament auxiliar plataforma |  | 464.79
01.01.01.006 | L | P2R3-HJGU | m3 | Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km, inclòs cànon de gestió i totes les despeses associades a la correcta gestió del residu. | Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km, inclòs cànon de gestió i totes les despeses associades a la correcta gestió del residu.
| T | Volum | Superfície | Esponjament
Excavació |  | 151.4 |  | 1.3
|  | 1221.43 |  | 1.3
Neteja esbroçada |  |  | 757 | 0.02
Aprofitament obra |  | -564.79
| N | Obra | 01 | PressupostPE_XA_LLUÇANÈS_F01_V3
| N | Capítol | 01 | POU DEL VILAR
| N | Titol 3 | 02 | POU DEL VILAR
| N | Titol 4 | 01 | POU
01.01.02.01.001 | L | XA-010001B | m | Execució de sondeig d'investigació mitjançant perforació a rotopercussió de 220mm de diàmetre fins a una fondària de 211m. | Execució de sondeig d'investigació mitjançant perforació a rotopercussió de 220mm de diàmetre fins a una fondària de 211m.
211
01.01.02.01.002 | L | XA-010002B | m | Subministrament i col·locació de tub d'acer de revestiment de 320x6mm | Subministrament i col·locació de tub d'acer de revestiment de 320x6mm
| T | Longitufd (m)
6
01.01.02.01.010 | L | XA-010013 | h | Hora de reguiment geològic durant la realització de la perforació del pou per geòleg especialista a designar per la Direcció Facultativa segons plec, inclou els desplaçaments i dietes al lloc de perforació, el del seguiment geològic continu durant tota la perforació del pou, inclòs el seguiment durant l'assaig de la capacitat de bombament del pou durant 24h. | Hora de reguiment geològic durant la realització de la perforació del pou per geòleg especialista a designar per la Direcció Facultativa segons plec, inclou els desplaçaments i dietes al lloc de perforació, el del seguiment geològic continu durant tota la perforació del pou, inclòs el seguiment durant l'assaig de la capacitat de bombament del pou durant 24h.
100
01.01.02.01.015 | L | PG33-E6FR | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat amb brides inoxidables sobre canonada de pou | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat amb brides inoxidables sobre canonada de pou
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 | 660
01.01.02.01.016 | L | XA-010018 | m | Subministrament i instal·lació cable especial de sondes | Subministrament i instal·lació cable especial de sondes
| T | Longitud
220
| N | Obra | 01 | PressupostPE_XA_LLUÇANÈS_F01_V3
| N | Capítol | 01 | POU DEL VILAR
| N | Titol 3 | 02 | POU DEL VILAR
| N | Titol 4 | 02 | OBRA CIVIL CASETA
01.01.02.02.001 | L | P2251-5483 | m3 | Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim | Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Llosa |  | 1 | 4 | 4 | 0.3
01.01.02.02.002 | L | P3C0-3D8D | kg | Armadura de lloses de fonaments AP500 S amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | Armadura de lloses de fonaments AP500 S amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
| T | Unitat | Kg
Llosa |  | 1 | 110.11
01.01.02.02.003 | L | P3Z3-D53F | m2 | Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10, abocat des de camió | Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10, abocat des de camió
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Llosa |  | 1 | 3.7 | 3.7
01.01.02.02.004 | L | P3C5-I7AT | m3 | Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba | Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Llosa |  | 1 | 3.7 | 3.7 | 0.25
01.01.02.02.005 | L | P3C2-4244 | m2 | Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments | Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Llosa |  | 4 | 3.7 |  | 0.25
01.01.02.02.006 | L | P6182-44Z5 | m2 | Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari | Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Tancament |  | 1 | 3.4 |  | 3.4
|  | 1 | 3.4 |  | 2.5
|  | 2 | 3 |  | 2.89
01.01.02.02.007 | L | P811-3EZR | m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Tancament exterior |  | 1 | 13.6 |  | 2.9
01.01.02.02.008 | L | P531-9RKS | m2 | Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un gruix total de 50 mm, amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30 % | Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un gruix total de 50 mm, amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30 %
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Coberta |  | 1 | 3.9 | 3.9
01.01.02.02.009 | L | P5ZJ1-52DK | m | Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de 125 mm i 25 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant | Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de 125 mm i 25 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Coberta |  | 1 | 3.9
01.01.02.02.010 | L | P811-3EZV | m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Tancament interior |  | 1 | 12 |  | 2.9
01.01.02.02.011 | L | PD15-78QQ | m | Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Coberta |  | 1 | 2
01.01.02.02.012 | L | P640-423S | u | Porta de registre per a instal·lacions, de dues fulles de 38 mm d'espessor, 2400x2000 mm, acabat galvanitzat amb tractament antiemprentes formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts perimetrals. | Porta de registre per a instal·lacions, de dues fulles de 38 mm d'espessor, 2400x2000 mm, acabat galvanitzat amb tractament antiemprentes formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts perimetrals.
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Porta |  | 1
01.01.02.02.013 | L | P89H-4V6W | m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Tancament exterior |  | 1 | 13.6 |  | 2.9
| N | Obra | 01 | PressupostPE_XA_LLUÇANÈS_F01_V3
| N | Capítol | 01 | POU DEL VILAR
| N | Titol 3 | 03 | ETAP
| N | Titol 4 | 01 | OBRA CIVIL ETAP
| N | Titol 4 (1) | 01 | CASETA ETAP
01.01.03.01.01.001 | L | P2251-5483 | m3 | Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim | Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Llosa |  | 1 | 17.3 | 6.1 | 0.3
01.01.03.01.01.002 | L | P3Z3-D53F | m2 | Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10, abocat des de camió | Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10, abocat des de camió
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Llosa |  | 1 | 16.8 | 5.6
01.01.03.01.01.003 | L | P3C5-I7AT | m3 | Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba | Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Llosa |  | 1 | 16.8 | 5.6 | 0.25
01.01.03.01.01.004 | L | P3C0-3D8D | kg | Armadura de lloses de fonaments AP500 S amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | Armadura de lloses de fonaments AP500 S amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
| T | Unitat | Kg
Llosa |  | 1 | 1674.62
01.01.03.01.01.005 | L | P3C2-4244 | m2 | Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments | Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Llosa |  | 1 | 44.8 |  | 0.25
01.01.03.01.01.006 | L | P6182-44Z5 | m2 | Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari | Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Tancament |  | 1 | 8.2 |  | 5.44
|  | 1 | 8.2 |  | 4.2
|  | 2 | 4.8 |  | 4.71
|  | 1 | 4.6 |  | 3.03
|  | 1 | 1.4 |  | 2.35
|  | 1 | 3.6 |  | 3
|  | 1 | 1.6 |  | 3.2
|  | 2 | 3.2 |  | 3.2
|  | 3 | 1.8 |  | 2.95
|  | 1 | 0.4 |  | 2.35
01.01.03.01.01.007 | L | P811-3EZR | m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Tancament exterior |  | 1 | 8.2 |  | 5.44
|  | 1 | 8.2 |  | 4.2
|  | 2 | 5.2 |  | 4.71
|  | 2 | 4.6 |  | 3.03
|  | 2 | 1.4 |  | 2.35
|  | 1 | 3.6 |  | 3
|  | 4 | 1.8 |  | 2.95
|  | 4 | 3.2 |  | 3.2
|  | 2 | 0.4 |  | 2.35
01.01.03.01.01.008 | L | P811-3EZV | m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Tancament interior |  | 1 | 25.2 |  | 4.71
|  | 4 | 1.4 |  | 2.95
01.01.03.01.01.009 | L | P8J2-C56K | m | Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció amb una pendent, de color estàndard, col·locada amb morter ciment 1:8 | Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció amb una pendent, de color estàndard, col·locada amb morter ciment 1:8
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Coronament mur |  | 1 | 12.8
01.01.03.01.01.010 | L | P4LB-3DNU | m2 | Lloses alveolars de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 41,0 a 78,4 kN·m per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 20+ 0 cm, col·locades sobre estructura. Inclent p.p de remat de xapa d'alumini lacada en negre, en cantell exterior de placa. | Lloses alveolars de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 41,0 a 78,4 kN·m per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 20+ 0 cm, col·locades sobre estructura. Inclent p.p de remat de xapa d'alumini lacada en negre, en cantell exterior de placa.
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Coberta |  | 1 | 8.6 | 5.6
|  | 1 | 3.6 | 2.4
01.01.03.01.01.011 | L | P539-54ZSN | m2 | Placa base per a formació de coberta de teula, de placa conformada bituminosa amb perfil d'ona gran col·locada amb fixacions mecàniques. Article: ref. BT235 de la sèrie Onduline Bajo Teja DRS de l'empresa ONDULINE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA | Placa base per a formació de coberta de teula, de placa conformada bituminosa amb perfil d'ona gran col·locada amb fixacions mecàniques. Article: ref. BT235 de la sèrie Onduline Bajo Teja DRS de l'empresa ONDULINE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Coberta |  | 1 | 8.59 | 5.72
|  | 1 | 4 | 2.45
01.01.03.01.01.012 | L | P52D-4V4C | m2 | Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color marró, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter de ciment 1:8. Incloent p.p. d'execució de ràfec, carener i vora lateral | Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color marró, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter de ciment 1:8. Incloent p.p. d'execució de ràfec, carener i vora lateral
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Coberta |  | 1 | 8.59 | 5.72
01.01.03.01.01.013 | L | P5ZJ1-52DK | m | Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de 125 mm i 25 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant | Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de 125 mm i 25 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Coberta |  | 1 | 8.6
|  | 1 | 4
01.01.03.01.01.014 | L | PD15-78QQ | m | Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Coberta |  | 1 | 4.5
|  | 1 | 3
01.01.03.01.01.015 | L | PAD0-617L | u | Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x80 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada | Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x80 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Porta |  | 1
01.01.03.01.01.016 | L | P640A-423S | u | Porta de registre per a instal·lacions, de dues fulles de 38 mm d'espessor, 2690x3500 mm, acabat galvanitzat amb tractament antiemprentes formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Amb reixes de ventilació. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts perimetrals. | Porta de registre per a instal·lacions, de dues fulles de 38 mm d'espessor, 2690x3500 mm, acabat galvanitzat amb tractament antiemprentes formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Amb reixes de ventilació. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts perimetrals.
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Porta |  | 2
01.01.03.01.01.017 | L | P9K5-HCJJ | m2 | Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. Capa de segellat i la 2a. Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa | Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. Capa de segellat i la 2a. Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Filtres Silex |  | 1 | 7.8 | 4.8
Cambra higiènica |  | 1 | 1.6 | 1.4
01.01.03.01.01.018 | L | P89H-4V6W | m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Tancament exterior |  | 1 | 8.2 |  | 5.44
|  | 1 | 8.2 |  | 4.2
|  | 2 | 5.2 |  | 4.71
|  | 2 | 4.6 |  | 3.03
|  | 2 | 1.4 |  | 2.35
|  | 1 | 3.6 |  | 3
|  | 4 | 1.8 |  | 2.95
|  | 4 | 3.2 |  | 3.2
|  | 2 | 0.4 |  | 2.35
| N | Obra | 01 | PressupostPE_XA_LLUÇANÈS_F01_V3
| N | Capítol | 01 | POU DEL VILAR
| N | Titol 3 | 03 | ETAP
| N | Titol 4 | 01 | OBRA CIVIL ETAP
| N | Titol 4 (1) | 02 | CANALITZACIONS
01.01.03.01.02.001 | L | PDG2-LNTW | m | Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 20x30 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 20x30 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Canalització |  | 1 | 3.6
|  | 1 | 6.77
Cabalímetre |  | 1 | 8.63
01.01.03.01.02.002 | L | PDG2-PZNX | m | Canalització amb tres tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | Canalització amb tres tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Canalització |  | 1 | 6.5
01.01.03.01.02.003 | L | PDK4-LP58 | u | Pericó de formigó prefabricat sense fons de 50x50 cm i fondària de 50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació | Pericó de formigó prefabricat sense fons de 50x50 cm i fondària de 50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Pericó |  | 2
Cabalímetre |  | 1
01.01.03.01.02.004 | L | P221I-M8KA | m | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 130 cm de fondària, en qualsevol tipus de material, inclosa roca de qualsevol duresa, amb retroexcavadora, martell en cas necessari, i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 130 cm de fondària, en qualsevol tipus de material, inclosa roca de qualsevol duresa, amb retroexcavadora, martell en cas necessari, i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Rases |  | 1 | 20.1 | 6 | 1.3
01.01.03.01.02.005 | L | PDG0-CTHH | m | Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, amb 3 tubs per a 2 circuits de Mitja Tensió i 1 de reserva, situats en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, amb 3 tubs per a 2 circuits de Mitja Tensió i 1 de reserva, situats en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Canalizatció |  | 1 | 10
| N | Obra | 01 | PressupostPE_XA_LLUÇANÈS_F01_V3
| N | Capítol | 01 | POU DEL VILAR
| N | Titol 3 | 03 | ETAP
| N | Titol 4 | 02 | INSTAL·LACIONS ETAP
| N | Titol 4 (1) | 01 | ETAP
01.01.03.02.01.001 | L | PD_ETAP_01 | u | Subministrament i col·locació de filtre fabricat en acer al carboni tipus P235JR i PN 4 de 2,2 m de diàmetre amb 1,5 m d'alçada de virola recta i alçada total aproximada de 3,5 metres. Boca de càrrega superior D460 i boca baixada lateral inferior D460. Acabat interior en pintura epoxi sense dissolvents qualitat alimentària amb 350 micres de gruix, acabat exterior pintura poliuretà. Placa de distribució amb crepines en PVC o PP, brida entrada/sortida aigua de 6´´. Vàlvula de buidatge en boca de registre de crepines i vàlvula amb ventosa a la part superior. Amb potes i orelles d'elevació. | Subministrament i col·locació de filtre fabricat en acer al carboni tipus P235JR i PN 4 de 2,2 m de diàmetre amb 1,5 m d'alçada de virola recta i alçada total aproximada de 3,5 metres. Boca de càrrega superior D460 i boca baixada lateral inferior D460. Acabat interior en pintura epoxi sense dissolvents qualitat alimentària amb 350 micres de gruix, acabat exterior pintura poliuretà. Placa de distribució amb crepines en PVC o PP, brida entrada/sortida aigua de 6´´. Vàlvula de buidatge en boca de registre de crepines i vàlvula amb ventosa a la part superior. Amb potes i orelles d'elevació.
| T | Unitat
2
01.01.03.02.01.002 | L | PD_ETAP_02 | u | Col·lector frontal de distribució per a un filtre fabricat en canonada i accessoris PVCU de 6´´, integrant 9 vàlvules papallona wafer motoritzades de 6´´, cabalímetre electromagnètic de 3´´ amb sortida 4-20mA, espiells de 6´´ a la línia de rentat, vàlvules presa mostres a entrada suports i accessoris de muntatge/acoblament a filtres i connexions aporta aigua, aire i sortida aigua tractada i aigua de rentat. S'inclou: cabalímetre electromagnètic de 4´´ per a la línia d'aigua de rentat, picatges en col·lector per a injecció de reactius floculant/coagulant/corrector pH), connexió per a la sonda de pH, sonda de pH 0-14 vidre, portasondes per a instal·lació en canonada i cable coaxial de sonda de pH fins a caixa. | Col·lector frontal de distribució per a un filtre fabricat en canonada i accessoris PVCU de 6´´, integrant 9 vàlvules papallona wafer motoritzades de 6´´, cabalímetre electromagnètic de 3´´ amb sortida 4-20mA, espiells de 6´´ a la línia de rentat, vàlvules presa mostres a entrada suports i accessoris de muntatge/acoblament a filtres i connexions aporta aigua, aire i sortida aigua tractada i aigua de rentat. S'inclou: cabalímetre electromagnètic de 4´´ per a la línia d'aigua de rentat, picatges en col·lector per a injecció de reactius floculant/coagulant/corrector pH), connexió per a la sonda de pH, sonda de pH 0-14 vidre, portasondes per a instal·lació en canonada i cable coaxial de sonda de pH fins a caixa.
| T | Unitat
1
01.01.03.02.01.003 | L | PD_ETAP_03 | u | Subministrament de mitjà filtrant per a primera etapa d'un filtre 2,2 metres de diàmetre i 1,5 metre de virola, de diferents medis filtrants i diferents granulometries amb un 25%-30% de medi catalític tipus pirolusita. Subministrament de mitjà filtrant per a segona etapa d'un filtre 2,2 metres de diàmetre i 1,5 metre de virola, de diferents mitjans filtrants amb diferents densitats i granulometries, incloent granet fi per a una filtració òptima. Compost per: 9.600 kg de sílex de diferents granulometries 4.000 m³ Antracita | Subministrament de mitjà filtrant per a primera etapa d'un filtre 2,2 metres de diàmetre i 1,5 metre de virola, de diferents medis filtrants i diferents granulometries amb un 25%-30% de medi catalític tipus pirolusita. Subministrament de mitjà filtrant per a segona etapa d'un filtre 2,2 metres de diàmetre i 1,5 metre de virola, de diferents mitjans filtrants amb diferents densitats i granulometries, incloent granet fi per a una filtració òptima. Compost per: 9.600 kg de sílex de diferents granulometries 4.000 m³ Antracita
| T | Unitat
2
01.01.03.02.01.004 | L | PD_ETAP_05 | u | Subministrament i instal·lació de Bomba centrífuga horitzontal, trifàsica 380V 50Hz 18,5 KW. Fabricada en fosa inoxidable AISI 316 (EN 1.4408), capaç d'aportar 123 m3/ha 30 mca per aportar aigua neta per al sistema de rentat des de canonada dipòsit aigua tractada. La bomba incorpora el variador de freqüència. S'inclou vàlvula de tall de 6´´ i retenció 6´´ a sortida de bomba, així com accessoris per a la instal·lació i posada en funcionament. Connexió a canonada aspiració amb vàlvula de 10´´. | Subministrament i instal·lació de Bomba centrífuga horitzontal, trifàsica 380V 50Hz 18,5 KW. Fabricada en fosa inoxidable AISI 316 (EN 1.4408), capaç d'aportar 123 m3/ha 30 mca per aportar aigua neta per al sistema de rentat des de canonada dipòsit aigua tractada. La bomba incorpora el variador de freqüència. S'inclou vàlvula de tall de 6´´ i retenció 6´´ a sortida de bomba, així com accessoris per a la instal·lació i posada en funcionament. Connexió a canonada aspiració amb vàlvula de 10´´.
| T | Unitat
1
01.01.03.02.01.005 | L | PD_ETAP_06 | u | Dipòsit dosificador de 500 litres amb tapa roscada de 290 mm. Fabricat amb PEHD per a contenció de líquids amb densitat inferior a 1,9 g/cm3, color blanc natural. S'hi inclou vàlvula d'ompliment, vàlvula buidat i sensor de nivell mínima tipus reed de pvdf. Agitador en fabricat en inoxidable AISI 316, eix i hèlix, amb motoreductor de 0,37 KW 230/400V 50hz. Amb suport paret. | Dipòsit dosificador de 500 litres amb tapa roscada de 290 mm. Fabricat amb PEHD per a contenció de líquids amb densitat inferior a 1,9 g/cm3, color blanc natural. S'hi inclou vàlvula d'ompliment, vàlvula buidat i sensor de nivell mínima tipus reed de pvdf. Agitador en fabricat en inoxidable AISI 316, eix i hèlix, amb motoreductor de 0,37 KW 230/400V 50hz. Amb suport paret.
| T | Unitat
1
01.01.03.02.01.006 | L | PD_ETAP_07 | u | Bomba dosificadora de control per senyal analògic 4-20mA, o equivalent, de 3,6 l/ha 10 bar, suport paret, tub i de pinya aspiració, canonada d'injecció en PTFE entubada amb tub protecció vinil i PVC en trams rectes fins a punt injecció i cèl·lula injecció amb vàlvula. | Bomba dosificadora de control per senyal analògic 4-20mA, o equivalent, de 3,6 l/ha 10 bar, suport paret, tub i de pinya aspiració, canonada d'injecció en PTFE entubada amb tub protecció vinil i PVC en trams rectes fins a punt injecció i cèl·lula injecció amb vàlvula.
| T | Unitat
1
01.01.03.02.01.007 | L | PD_ETAP_08 | u | Bomba dosificadora de control per senyal analògic 4-20mA, o equivalent, d'1,8 l/ha 7 bar, suport paret, tub i de pinya aspiració, canonada d'injecció en PTFE entubada amb tub protecció vinil i PVC en trams rectes fins a punt injecció i cèl·lula injecció amb vàlvula. S'hi inclou dipòsit dosificador de 200 litres amb nivell de mínima, i tapa roscada 290 mm. | Bomba dosificadora de control per senyal analògic 4-20mA, o equivalent, d'1,8 l/ha 7 bar, suport paret, tub i de pinya aspiració, canonada d'injecció en PTFE entubada amb tub protecció vinil i PVC en trams rectes fins a punt injecció i cèl·lula injecció amb vàlvula. S'hi inclou dipòsit dosificador de 200 litres amb nivell de mínima, i tapa roscada 290 mm.
| T | Unitat
1
01.01.03.02.01.008 | L | PD_ETAP_09 | u | Bomba dosificadora de control per senyal analògic 4-20mA, o equivalent, de 1,6 l/ha 10 bar, suport paret, tub i de pinya aspiració, canonada d'injecció en PTFE entubada amb tub protecció vinil i PVC en trams rectes fins a punt injecció i cèl·lula iny. S'hi inclou un dipòsit dosificador de 500 litres | Bomba dosificadora de control per senyal analògic 4-20mA, o equivalent, de 1,6 l/ha 10 bar, suport paret, tub i de pinya aspiració, canonada d'injecció en PTFE entubada amb tub protecció vinil i PVC en trams rectes fins a punt injecció i cèl·lula iny. S'hi inclou un dipòsit dosificador de 500 litres
| T | Unitat
2
| N | Obra | 01 | PressupostPE_XA_LLUÇANÈS_F01_V3
| N | Capítol | 01 | POU DEL VILAR
| N | Titol 3 | 03 | ETAP
| N | Titol 4 | 02 | INSTAL·LACIONS ETAP
| N | Titol 4 (1) | 02 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
| N | Titol 4 (1) (1) | 01 | QUADRE ELÈCTRIC I CABLEJAT
01.01.03.02.02.01.001 | L | PG19-DGI6 | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 10, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 10, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
1
01.01.03.02.02.01.002 | L | PG4M-DRC2 | u | Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 200 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb cargols | Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 200 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb cargols
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
3
01.01.03.02.02.01.003 | L | PG4G-9GYG | u | Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 63 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. | Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 63 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
1
01.01.03.02.02.01.004 | L | PG44-BILS | u | Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, tripolar (3P), 3NA, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió | Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, tripolar (3P), 3NA, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
1
01.01.03.02.02.01.005 | L | PG44-BIM0 | u | Contactor de 230 V de tensió de control, 100 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió | Contactor de 230 V de tensió de control, 100 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 | 0
01.01.03.02.02.01.006 | L | PG47-EML3 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
5
01.01.03.02.02.01.007 | L | PG47-EMRW | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
6
01.01.03.02.02.01.008 | L | PG47-EMTB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
3
01.01.03.02.02.01.009 | L | PG47-EMVF | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
4
01.01.03.02.02.01.010 | L | PG47-ENB7 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
2
01.01.03.02.02.01.011 | L | PG47-EMQD | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
1
01.01.03.02.02.01.012 | L | PG4B-DWZR | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
1
01.01.03.02.02.01.013 | L | PG4B-DWZU | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
3
01.01.03.02.02.01.014 | L | PG4B-DX03 | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
2
01.01.03.02.02.01.015 | L | PG4O-3AQU | u | Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de 0,3 A i de 35 mm de diàmetre interior, fins a 150 A d'intensitat nominal i subjectat amb cargols | Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de 0,3 A i de 35 mm de diàmetre interior, fins a 150 A d'intensitat nominal i subjectat amb cargols
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
1
01.01.03.02.02.01.016 | L | PG4L-HCHP | u | Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat, col·locat | Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat, col·locat
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
1
01.01.03.02.02.01.017 | L | PG35-DY9T | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 | 0.6
TT |  | 1 | 40
01.01.03.02.02.01.018 | L | PG33-E6JU | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 | 40
01.01.03.02.02.01.019 | L | PG35-DY9Y | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 | 3.6
TT |  | 1 | 60
01.01.03.02.02.01.020 | L | PG33-E6JW | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 | 30
|  | 1 | 30
01.01.03.02.02.01.021 | L | PG35-DYA4 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
TT |  | 1 | 40
01.01.03.02.02.01.022 | L | PG33-E6JY | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x4 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x4 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 | 40
01.01.03.02.02.01.023 | L | PG35-DYAF | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 | 32.4
TT |  | 1 | 10
01.01.03.02.02.01.024 | L | PG35-DYAZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 | 0.9
01.01.03.02.02.01.025 | L | PG35-DYB2 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
TT |  | 1 | 15
01.01.03.02.02.01.026 | L | PG33-E6JI | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 | 60
01.01.03.02.02.01.027 | L | PG32-DYMT | m | Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x120 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x120 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 | 385
01.01.03.02.02.01.028 | L | PG32-DYMZ | m | Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x240 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x240 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 | 1540
-1500
01.01.03.02.02.01.029 | L | PG2N-EUH6 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 | 40
01.01.03.02.02.01.030 | L | PG2N-EUH7 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 | 100
01.01.03.02.02.01.031 | L | PG2N-EUH9 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 | 10
01.01.03.02.02.01.032 | L | PG2N-EUIC | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada | Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 | 15
01.01.03.02.02.01.033 | L | PG2N-EUII | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada | Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 | 385
| N | Obra | 01 | PressupostPE_XA_LLUÇANÈS_F01_V3
| N | Capítol | 01 | POU DEL VILAR
| N | Titol 3 | 03 | ETAP
| N | Titol 4 | 02 | INSTAL·LACIONS ETAP
| N | Titol 4 (1) | 02 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
| N | Titol 4 (1) (1) | 02 | IL·LUMINACIÓ
01.01.03.02.02.02.001 | L | PHB3-HZ7B | u | Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1500 mm de llargària, 90 W de potència, flux lluminós de 3900 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K, muntada superficialment | Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1500 mm de llargària, 90 W de potència, flux lluminós de 3900 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K, muntada superficialment
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Llumenera |  | 10
01.01.03.02.02.02.002 | L | PG6E-76W6 | u | Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment | Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Interruptor |  | 6
01.01.03.02.02.02.003 | L | PG2P-6SZ6 | m | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Canalització |  | 42.5
| N | Obra | 01 | PressupostPE_XA_LLUÇANÈS_F01_V3
| N | Capítol | 01 | POU DEL VILAR
| N | Titol 3 | 04 | DIPÒSIT
| N | Titol 4 | 01 | OBRA CIVIL FORMIGÓ ARMAT IN SITU
01.01.04.01.001 | L | P2251-5483 | m3 | Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim | Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim
| T | Unitat | Superficie |  | Alçada
Llosa |  | 1 | 173.43 |  | 0.3
01.01.04.01.002 | L | P3Z3-D53F | m2 | Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10, abocat des de camió | Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10, abocat des de camió
| T | Unitat | Superficie |  | Alçada
Fonamentació |  | 1 | 173.43
01.01.04.01.003 | L | P3C5-JVNA | m3 | Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba | Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba
| T | Unitat | Superficie |  | Alçada
Llosa |  | 1 | 173.43 |  | 0.25
01.01.04.01.004 | L | P3C0-3D8D | kg | Armadura de lloses de fonaments AP500 S amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | Armadura de lloses de fonaments AP500 S amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
| T | Unitat | Kg
Llosa |  | 1 | 2095.92
01.01.04.01.005 | L | P3C2-4244 | m2 | Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments | Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Llosa |  | 1 | 46.68 |  | 0.25
01.01.04.01.006 | L | P312-JU4Y | m3 | Formigonament de sabata de fonamentació, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4+XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba | Formigonament de sabata de fonamentació, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4+XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Sabata |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.6
01.01.04.01.007 | L | P310-D51N | kg | Armadura de sabata de fonamentació AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | Armadura de sabata de fonamentació AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
| T | Unitat | Kg
Sabata |  | 1 | 202.74
01.01.04.01.008 | L | P311-DQ6G | m2 | Encofrat amb tauler de fusta per a sabatesde fonamentació | Encofrat amb tauler de fusta per a sabatesde fonamentació
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Sabata |  | 4 | 2.5 |  | 0.6
01.01.04.01.009 | L | P4534-LWUP | m3 | Formigonament per a riostra perimetral, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba | Formigonament per a riostra perimetral, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Riostra perimetral |  | 1 | 46.68 | 0.42 | 0.15
01.01.04.01.010 | L | PFB3-1409K | m | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 400, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat envainat en canalització de formigó (no inclòs en aquest preu), en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada. | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 400, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat envainat en canalització de formigó (no inclòs en aquest preu), en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada.
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Canonada connexió dipòsits |  | 1 | 6.63
01.01.04.01.011 | L | PFG5-DVN9 | m | Tub de formigó armat prefabricat de 500 mm de diàmetre nominal, de 2,5 bar de pressió nominal amb unió de campana amb anella elastomèrica i col·locat al fons de la rasa, com a beina protecció de canalització de connexió entre dipòsits. | Tub de formigó armat prefabricat de 500 mm de diàmetre nominal, de 2,5 bar de pressió nominal amb unió de campana amb anella elastomèrica i col·locat al fons de la rasa, com a beina protecció de canalització de connexió entre dipòsits.
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Beina protecció |  | 1 | 6.63
01.01.04.01.012 | L | P21Z0-52UV | u | Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs de 425 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, incloent p.p de suministre i col·locació de passamur inox. amb brida DN 400, segellat amb Sikatop. | Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs de 425 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, incloent p.p de suministre i col·locació de passamur inox. amb brida DN 400, segellat amb Sikatop.
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Perforació depòsit existent |  | 1
01.01.04.01.013 | L | PDK4-LP5D | u | Pericó de formigó prefabricat sense fons de 100x100 cm i fondària de 100 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació | Pericó de formigó prefabricat sense fons de 100x100 cm i fondària de 100 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Pericò |  | 1
01.01.04.01.014 | L | PDK1-DXAM | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Pericò |  | 1
01.01.04.01.015 | L | PN44-FANM | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 400 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada en pericó de canalització soterrada | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 400 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada en pericó de canalització soterrada
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Vàlvula |  | 1
01.01.04.01.016 | L | P312-I4O5 | m3 | Formigonament de rases amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió | Formigonament de rases amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 | 6.63 | 0.7 | 0.7
| N | Obra | 01 | PressupostPE_XA_LLUÇANÈS_F01_V3
| N | Capítol | 01 | POU DEL VILAR
| N | Titol 3 | 04 | DIPÒSIT
| N | Titol 4 | 02 | OBRA CIVIL FORMIGÓ PREFABRICAT
01.01.04.02.001 | L | XA020011 | u | Subministrament i muntatge de placa vertical formigó armat tipus HA-40/P/20 XC2 de 4m d'alçada i 2 m d'amplada, per dipòsit de 530m3 de volum útil, de planta circular, aeri, incloent p.p. de cables i placa de tesat. | Subministrament i muntatge de placa vertical formigó armat tipus HA-40/P/20 XC2 de 4m d'alçada i 2 m d'amplada, per dipòsit de 530m3 de volum útil, de planta circular, aeri, incloent p.p. de cables i placa de tesat.
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Placa vertical dipòsit |  | 22
01.01.04.02.002 | L | XA020013 | u | Subministrament i muntatge de placa horitzontal tipus triangualr per coberta circular de dipòsit, de 14,19m de diàmetre i 158m² de superficie composta per un pilar central auto-estableaeri, incloent p.p. de pilar,xemeneies, boca d'accés i remat central. | Subministrament i muntatge de placa horitzontal tipus triangualr per coberta circular de dipòsit, de 14,19m de diàmetre i 158m² de superficie composta per un pilar central auto-estableaeri, incloent p.p. de pilar,xemeneies, boca d'accés i remat central.
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Placa horitzontal dipòsit |  | 22
01.01.04.02.003 | L | XA020014 | m | Formació de junta entre panelsl amb masilla adhesiva monocomponent, a a base de poliuretà, d'elasticitat permanet i de gran adherència, polimerització ràpida per l'acció de l'humitat ambiental. Compleix amb: UNE53.622-89, clase B-1. SNJF, elàstomero de 1ª categoría, OENORM B5014, parte1. USDA Food storaghe acceptance. FHSLA16 CFR 1500. | Formació de junta entre panelsl amb masilla adhesiva monocomponent, a a base de poliuretà, d'elasticitat permanet i de gran adherència, polimerització ràpida per l'acció de l'humitat ambiental. Compleix amb: UNE53.622-89, clase B-1. SNJF, elàstomero de 1ª categoría, OENORM B5014, parte1. USDA Food storaghe acceptance. FHSLA16 CFR 1500.
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Junta
Coberta |  | 22 | 3.42
Exterior coberta |  | 22 | 1.025
Alçats interiors |  | 22 | 4.011
Base inferior |  | 22 | 0.97
01.01.04.02.004 | L | P4R0A-DYXH | kg | Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a tapes de registre, en xapes de 2 mm de gruix, treballat a taller i col·locat a l'obra, incloent la p.p. de peces de connexió i subjecció, frontisses, candaus, etc. | Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a tapes de registre, en xapes de 2 mm de gruix, treballat a taller i col·locat a l'obra, incloent la p.p. de peces de connexió i subjecció, frontisses, candaus, etc.
| T | Unitat | Kg/m³ | Superficie | Espesor
Tapa entrada dipòsits (e=2mm) |  | 1 | 7800 | 1.05 | 0.002
|  | 1 | 7800 | 0.9 | 0.002
01.01.04.02.005 | L | PQN2-14R79 | m | Escala PRFV de gat, amb tubs i graons de PRFV, inclou gàbia de seguretat a partir de 2.25m, inclou desembarcament de 1.1m, inclou subministrament i col·locació de 2m de barana superior disposats 1m a cada costat de l'escala. | Escala PRFV de gat, amb tubs i graons de PRFV, inclou gàbia de seguretat a partir de 2.25m, inclou desembarcament de 1.1m, inclou subministrament i col·locació de 2m de barana superior disposats 1m a cada costat de l'escala.
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Dipòsit formigó |  | 1 | 4
01.01.04.02.006 | L | PQND-14R792 | m | Escala | Escala
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Dipòsit formigó escala interior |  | 1 | 4
| N | Obra | 01 | PressupostPE_XA_LLUÇANÈS_F01_V3
| N | Capítol | 01 | POU DEL VILAR
| N | Titol 3 | 06 | XARXA DE DRENATGE
01.01.06.001 | L | PD5F-Q16M | m | Revestiment de cuneta triangular de 100 cm d'amplària i 33 cm de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm | Revestiment de cuneta triangular de 100 cm d'amplària i 33 cm de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Cuneta |  | 1 | 56.4
01.01.06.002 | L | P221B-EL89 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, un qualsevol tipus de terreny, inclòs roca de qualsevol duresa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador de combustible i amb les terres deixades a la vora | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, un qualsevol tipus de terreny, inclòs roca de qualsevol duresa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador de combustible i amb les terres deixades a la vora
| T | Unitat | Volum
|  | 1 | 1550.01
|  | 1 | 10.18
01.01.06.003 | L | PD731-IQRL | m | Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible | Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Colector |  | 1 | 462.55
|  | 1 | 13
|  | 2 | 2.25
01.01.06.004 | L | PD731-IQRO | m | Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible | Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Buidat |  | 1 | 2.5
Sobreeixidor |  | 1 | 6.5
01.01.06.005 | L | PD72-EUDX | m | Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa | Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Dutxa |  | 1 | 5.25
01.01.06.006 | L | PN12-DPO3 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Vàlvula comporta |  | 1
01.01.06.007 | L | PD54-10N8G | u | Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de 120 a 180 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre de plàstic, adherida sobre làmina bituminosa en calent | Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de 120 a 180 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre de plàstic, adherida sobre làmina bituminosa en calent
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Dutxa |  | 1
01.01.06.008 | L | PD35-8GKV | u | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Pericó |  | 1
01.01.06.009 | L | PD35-VDRG | u | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, sense tapa de formigó prefabricat, col·locat | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, sense tapa de formigó prefabricat, col·locat
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Pericó |  | 2
01.01.06.010 | L | PD06-12Q3F | u | Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 100 cm i 1,6 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 20 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 80 cm, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat | Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 100 cm i 1,6 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 20 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 80 cm, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Pou |  | 5
01.01.06.011 | L | PD06-VO3W | u | Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 80 cm i 2,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 60 cm, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat | Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 80 cm i 2,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 60 cm, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Pou |  | 13
01.01.06.012 | L | P2255-DPIO | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible
| T | Unitat | Volum
Rebliment |  | 1 | 339.36
|  | 1 | 6.79
01.01.06.013 | L | P2255-DPGK | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM
| T | Unitat | Volum
Rebliment |  | 1 | 1071.53
|  | 1 | 15.08
01.01.06.014 | L | P9HA-6086 | m2 | Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D de temperatura baixa, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment | Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D de temperatura baixa, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment
| T | Unitat | Superficie
Reposició |  | 1 | 22.11
01.01.06.015 | L | P9A0-35FH | m3 | Paviment de tot-u artificial, amb estesa i piconatge mecànics del material al 95 % del PM | Paviment de tot-u artificial, amb estesa i piconatge mecànics del material al 95 % del PM
| T | Unitat | Superficie | Gruix
Reposició |  | 1 | 1203.44 | 0.15
| N | Obra | 01 | PressupostPE_XA_LLUÇANÈS_F01_V3
| N | Capítol | 01 | POU DEL VILAR
| N | Titol 3 | 08 | CABALÍMETRE LA SERRA
01.01.08.001 | L | P221K-TG43 | m3 | Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclòs transport a abocador o instal·lació de reciclatge autoritzada, cànon d'abocament, i tots els costos associats a la gestió del residu. | Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclòs transport a abocador o instal·lació de reciclatge autoritzada, cànon d'abocament, i tots els costos associats a la gestió del residu.
| T | Superfície (m2) | Fondària (m)
Excavació |  | 11 | 1.5
01.01.08.002 | L | PDK3-IIPG | u | Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u | Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u
| T | unit
Pericó cabalímetre |  | 1
01.01.08.003 | L | PDK1-W8F0 | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u
| T | unit
Pericó cabalímetre |  | 1
01.01.08.004 | L | P2255-DPIO | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible
| T | Superfície (m2) | Fondària (m)
Excavació |  | 11 | 0.5
01.01.08.005 | L | P2255-DPIP | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible
| T | Superfície (m2) | Fondària (m)
Excavació |  | 11 | 1
| N | Obra | 01 | PressupostPE_XA_LLUÇANÈS_F01_V3
| N | Capítol | 01 | POU DEL VILAR
| N | Titol 3 | 09 | URBANITZACIÓ
01.01.09.001 | L | P938-DFU7 | m3 | Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM | Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
| T | Unitat | Superficie |  | Alçada
Paviment |  | 1 | 91.94 |  | 0.2
01.01.09.002 | L | P9GH-148DL | m3 | Paviment de formigó HF de formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, ratllat manual | Paviment de formigó HF de formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, ratllat manual
| T | Unitat | Superficie |  | Alçada
Paviment |  | 1 | 91.94 |  | 0.18
01.01.09.003 | L | P9A0-35FK | m3 | Paviment de tot-u artificial, amb estesa i piconatge mecànics del material al 98 % del PM | Paviment de tot-u artificial, amb estesa i piconatge mecànics del material al 98 % del PM
| T | Unitat | Superficie |  | Alçada
Paviment |  | 1 | 510.36 |  | 0.2
01.01.09.004 | L | P6A5-DRMM | m | Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars | Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars
| T | Longitud
133
| N | Obra | 01 | PressupostPE_XA_LLUÇANÈS_F01_V3
| N | Capítol | 02 | POU VILASECA
01.02.001 | L | P21Z0-52UV | u | Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs de 425 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, incloent p.p de suministre i col·locació de passamur inox. amb brida DN 400, segellat amb Sikatop. | Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs de 425 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, incloent p.p de suministre i col·locació de passamur inox. amb brida DN 400, segellat amb Sikatop.
| T | Unitat | Longitud | Ample | Alçada
Perforació depòsit existent |  | 1