## Sheet1
PCI - EXTINTORES DE INCENDIOS
Última Operación | Trabajo (Fecha) | Núm. | Ubicación | N° Placa | Fabricante | Modelo | Clase | Eficacia | F. Fabricación | Caducidad | ¿Está Caducado? | Ult. P Presión ( Ultima Prueba de Presion ) | ¿Requiere Retimbrado? | Idioma de las instrucciones de uso | Capacidad | Unidad medida | ¿Peso correcto? | Peso | T-La presión según manómetro (excluido C02 y presión adosada) es correcta. | Presión | Carga Botellin Peso | No Revisado | T-No ha sido descargado total o parcialmente. | T-Es adecuado conforme al riesgo a proteger. | ¿Está Desaparecido? | ¿Se deja depósito? | Armario extintor, estado | Cristal correcto | Medida cristal (si procede) | Adhesivo | T-¿Es visible? | T-Es accesible | T-Está el extintor en su lugar asignado y no presenta muestras aparentes de daños | T-Está correctamente señalizado, siendo la señal visible desde todos los ángulos y debidamente fijada. | T-El anclaje y soporte son correctos | T-Está instalado de tal forma que la altura de la maneta al suelo este comprendida entre 0,8 y 1,2 según RD 513/2017 o sea menor de 1.70 m según RD 1942/93 | T-El aspecto externo está libre de corrosión, golpes o abolladuras | T-En caso de que haya sido abierto, dispone del sistema indicativo de la apertura | T-Dispone y no está roto el precinto o los tapones indicadores de uso. | T-Dispone de la etiqueta de revisión en correcto estado, visible y legible | T-Se ha cumplimentado la etiqueta de mantenimiento | T-Si es de más de 3 kg, tiene manguera | T-Los componentes (boquillas, válvula, manguera, maneta?) están en buen estado. | T-Inspección visual de la válvula: ¿están en buen estado? | A-Comprobación del estado del agente ¿Está exento de anomalías aparentes? | T-Dispone de marcado CE como equipo a presión | A-¿Está retimbrado conforme al REP? (En presión adosada) | A-¿Está retimbrado el botellín conforme al REP? (En presión adosada) | Observaciones
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 1 | SALA MATERIAL RECEPCION | 3491700 | Faex |  | ABC | 27A183BC | 02/2011 | 2031 | Inactivo | 03/2021 | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9´25 | No | 0 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | Extintor sin presion
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 2 | SALA ESPERA ENTRADA | 2018018797 | FOC9 |  | ABC | 21A183B | 01/2018 | 2038 | Inactivo |  | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9´10 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 3 | SALA OFICINAS | 22562 | FOC9 |  | CO2 | 89B | 01/2018 | 2038 | Inactivo |  | Activo | Castellano | 5 | kg | Si | 14´15 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 4 | ENTRADA ANTIGUA RECEPCION | 1320849 | J.ALERM |  | CO2 | 89B | 01/2008 | 2028 | Activo | 01/2018 | Inactivo | Castellano | 5 | kg | Si | 17´80 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | SE MARCA CADUCADO PORQUE EL RETIMBRE SUPERA LA VIDA UTIL
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 5 | PASILLO EMERGENCIA SALA CONCORDIA | 49589 | BILI |  | CO2 | 89B | 01/2009 | 2039 | Activo | 01/2019 | Inactivo | Castellano | 5 | kg | Si | 14´20 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | SE MARCA CADUCADO PORQUE EL RETIMBRE SUPERA LA VIDA UTIL
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 6 | SALA CONCORDIA | 23 | ORFEO |  | ABC | 21A113B | 01/2008 | 2028 | Activo | 01/2018 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9´25 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | SE MARCA CADUCADO PORQUE SUPERA LA VIDA UTIL EL RETIMBRE
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 7 | SALA CONCORDIA | 1170 | ORFEO |  | ABC | 21A113B | 01/2008 | 2028 | Inactivo | 01/2018 | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 8´80 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | No dispone de ningún sistema indicativo | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | FALTA PRECINTO DEL PASADOR.
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 8 | ENTRADA OFICINA ATENCIO CIUTADA | 1216822 | J Alerm |  | CO2 | 34B | 09/2004 | 2024 | Inactivo | 09/2021 | Inactivo | Castellano | 2 | kg | Si | 8´70 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | No Aplica | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 9 | PASILLO A COMEDOR | 80773 | FOC9 |  | CO2 | 89B | 01/2016 | 2036 | Inactivo |  | Activo | Castellano | 5 | kg | Si | 14´20 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 10 | PLANTA 1 PASILLO SERVICIOS SOCIALES | 80710 | FOC9 |  | CO2 | 89B | 01/2016 | 2036 | Inactivo |  | Activo | Castellano | 5 | kg | Si | 14´30 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Incorrecto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | SENYALIZADO CON SENYALITICA DE BOCA DE INCENDIOS
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 11 | PLANTA 2 PASILLO HACIENDA | 80449 | FOC9 |  | CO2 | 89B | 01/2016 | 2036 | Inactivo |  | Activo | Castellano | 5 | kg | Si | 14´15 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 12 | PLANTA 2 INFORMATICA | 1279306 | FIRE ICE |  | CO2 | 34B | 01/2006 | 2026 | Activo | 01/2016 | Inactivo | Castellano | 2 | kg | Si | 7´25 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | REQUIERE RETIMBRADO, PERO SE MARCA COMO CADUCADO PORQUE CADUCA EN 2026
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 13 | PLANTA 3 URBANISMO | 1446958 | ORFEO |  | CO2 | 34B | 01/2009 | 2029 | Activo | 10/2015 | Inactivo | Castellano | 2 | kg | Si | 7´40 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | REQUIERE RETIMBRADO, PERO SE MARCA COMO CADUCADO PORQUE CADUCA EN 2029
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 14 | PLANTA 4 ARCHIVO | 80774 | FOC9 |  | CO2 | 89B | 01/2016 | 2036 | Inactivo |  | Activo | Castellano | 5 | kg | Si | 14´10 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 15 | PLANTA 4 ARCHIVO | 873 | Todo Extintor |  | ABC | 27A183BC | 01/2010 | 2030 | Inactivo | 01/2020 | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9´15 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 16 | PLANTA 1 ZONA RECURSOS HUMANOS | 83603 | FIRE ICE |  | ABC | 21A183B | 01/2011 | 2031 | Inactivo | 01/2016 | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9´40 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 17 | PLANTA 1 PASILLO ALCALDIA | 33 | ORFEO |  | ABC | 21A183B | 01/2011 | 2031 | Inactivo | 10/2016 | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9´45 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 18 | PLANTA 1 SALA OFICINAS | 112 | ORFEO |  | ABC | 21A183B | 01/2011 | 2031 | Inactivo | 01/2016 | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9´30 | Si | 16 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Sin accesibilidad, no revisado | 55098 (28/10/2025) | 19 | Calderas | 1166 | FIREFOX |  | ABC | 21A113BC | 01/2004 | 2024 | Activo | 04/2019 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9´20 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No hay señal | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | REQUIERE RETIMBRADO, PERO SE MARCA COMO CADUCADO PORQUE EL RETIMBRE SUPERA LA VIDA UTIL
PCI - SISTEMA DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
Última Operación | Trabajo (Fecha) | Nº Identificación | Ubicación asignada | Fabricante/Marca BIE | Modelo BIE | Nº Placa BIE | Fecha Fabricación BIE | Fecha Caducidad BIE | ¿Está la MANGUERA caducada? | Tipo | Idioma de las instrucciones de uso | ¿Esta Operativa? | Fecha Última prueba de presion de 15 kg/cm2 | ¿La presión dinámica a la salida es de entre 3 y 6 bar? | Fabricante/Marca Manguera | Modelo Manguera | Fecha Fabricación Manguera | Fecha Caducidad Manguera | Estado manguera | Tramo | ¿Esta correcta la Devanadera? | ¿Esta correcta la Válvula? | ¿Esta correcto el Latiguillo? | Requiere Retimbrar | Estado armario | Medidas de armario ( Alto x Ancho x Profundidad cm) | Estado de la Puerta | ¿Esta bien el cristal del armario? | Medidas del Cristal ( Alto x Ancho cm) | ¿Tiene Adhesivo ROMPER / ABRIR en Caso de Incendios? | ¿Esta bien la Cerradura? | Abastecimiento de agua Correcto | Estado Instalación de las tuberias | Diámetro Bajante de la Bie | Diámetro de tubería Entrada a válvula | Altura de la llave (cm) | Actualizar tarjeta revisión | T-¿Es visible? (BIE o su señalización) | T-¿Es accesible? | T-¿Está a menos de 50 m. de la BIE más próxima? | T-¿Están la válvula y la boquilla como máximo a 1,5 m. sobre el nivel del suelo? | T-¿Están los elementos metálicos libres de corrosiones visibles que puedan afectar a su funcionamiento? | T-¿Están los precintos o cristales de la BIE intactos? | T-¿Están las BIE´s debidamente marcadas conforme a certificación de conformidad a normas por organismo acreditado)? Marcado CE | T-El manometro de la BIE ¿está marcando presión? | T-¿Una vez desenrollada la manguera, está en buen estado de funcionamiento? | T-¿Está el conjunto limpio para un manejo adecuado? | T-Están las bisagras y cierre del armario convenientemente engrasados? | T-¿Al desenrollar la manguera, se extrae y orienta fácilmente en cualquier dirección? | A-En el caso de BIE´s de 25 mm. con toma adicional de 45, ¿la válvula de 45 mm. es de asiento? | A-Los acoples tipo UNE 23400 ¿están certificados? | A-¿La boquilla ¿es estanca a la presión de servicio, y funciona correctamente en todas sus posiciones? | A-¿Son los acoples estancos y el estado de las juntas es correcto? | A-¿El manómetro marca correctamente al contrastarlo con un manómetro patrón? | 5A-¿Al someter la manguera a una presión de 15 kg/cm2 ¿Está la manguera y el resto de la BIE, exenta de fugas y deterioros? | Notas Adicionales | Observaciones
Revisión | 55098 (28/10/2025) | B01 | RECEPCION SALA CONCORDIA | IMP |  | 1163 | 2019 |  | No | 25 mm | Castellano | Activo |  | Si | TIPSA | ALFLEX | 2019 | 06/2039 | Activo | 20 m | Activo | Activo | Correcto | Activo | Correcto | 62x62x25´5 | Correcto | No Aplica |  | No hay ´ABRIR´ | Correcto | Activo | Activo | 2´´ (6 cm) |  | 170 | Activo | Activo | Activo | Si | No | Si | Si | Si | Activo | Si | Activo | Activo | Si | No Aplica | Si | Activo | Activo | Activo | No Aplica
Revisión | 55098 (28/10/2025) | B02 | SALIDA EMERGENCIA SALA CONCORDIA | IMP |  | 1168 | 2019 |  | No | 25 mm | No hay instrucciones | Activo |  | Si | TIPSA | ALFLEX | 2019 |  | Activo | 20 m | Activo | Activo | Correcto | Activo | Correcto | 62x62x25´5 | Correcto | No Aplica |  | No hay ´ABRIR´ | Correcto | Activo | Activo | 2´´ (6 cm) |  | 140 | Activo | Activo | Activo | Si | Si | Si | Si | Si | Activo | Si | Activo | Activo | Si | No Aplica | Si | Activo | Activo | Activo | No Aplica
Revisión | 55098 (28/10/2025) | B03 | PLANTA 1 PASILLO | COFEM |  | 9302468 | 01/2003 |  | Si | 25 mm | No hay instrucciones | Activo | 01/2019 | Si | COFEM |  | 2003 | 06/2023 | Activo | 20 m | Activo | Activo | Correcto | Activo | Correcto | 66x68x24 | Correcto | Correcto | 59x57´5 | No hay ´ROMPASE´ | Correcto | Activo | Activo | 2´´ (6 cm) |  | 140 | Activo | Activo | Activo | Si | Si | Si | Si | Si | Activo | Si | Activo | Activo | Si | No Aplica | Si | Activo | Activo | Activo | Si |  | FALTA ADHESIVO ESTA EMPOTRADA
PCI - SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE
Última Operación | Trabajo (Fecha) | Nº Identificación | Ubicación / Zona | Tipo Señal indicadora de | Numero de Serie | Fabricante/Marca | Modelo | Fecha de Fabricación | Fecha Instalacion | Fecha de Caducidad | La señal tienen indicación UNE - 23035-2 | Clase-Tipo Placa | Idioma de la Señalización | Dimensiones placa (AltoxAncho cm) | Numero de Lote | ¿Suficientemente iluminada para garantizar su funcionamiento? | Estado general de la señal | A-¿Su señalización es adecuada? | A-Comprobación visual de la existencia de la señal | A-Comprobación visual de la correcta ubicación de la señal | A-Comprobación de modificaciones y/o reformas en el edificio que afecten a la señalización de los sistemas de PCI | A-Verificar el estado de los elementos de sujección (anclajes, varillas, angulares, tornillería, adhesivos …) | Notas adicionales | Observaciones
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 1 | SALA MATERIAL RECEPCION | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 03/2020 |  | 01/03/2030 | Si | Clase B | Castellano | 21 x 21cm | LOT 03/20 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 2 | SALA ESPERA ENTRADA | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 03/2020 |  | 01/03/2030 | Si | Clase B | Solo Pictograma | 21 x 21cm | LOT 03/20 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 3 | SALA OFICINAS | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 03/2020 |  | 01/03/2030 | Si | Clase B | Solo Pictograma | 21 x 21cm | LOT 03/20 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 4 | ENTRADA ANTIGUA RECEPCION | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 03/2020 |  | 01/03/2030 | Si | Clase B | Solo Pictograma | 21 x 21cm | LOT 03/20 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 5 | PASILLO EMERGENCIA SALA CONCORDIA | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 03/2020 |  | 01/03/2030 | Si | Clase B | Solo Pictograma | 21 x 21cm | LOT 03/20 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 6 | SALA CONCORDIA | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 03/2020 |  | 01/03/2030 | Si | Clase B | Castellano | 21 x 21cm | LOT 03/20 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 7 | SALA CONCORDIA | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 03/2020 |  | 01/03/2030 | Si | Clase B | Solo Pictograma | 21 x 21cm | LOT 03/20 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 8 | ENTRADA OFICINA ATENCIO CIUTADA | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 03/2020 |  | 01/03/2030 | Si | Clase B | Solo Pictograma | 21 x 21cm | LOT 03/20 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 9 | PASILLO A COMEDOR | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 03/2020 |  | 01/03/2030 | Si | Clase B | Solo Pictograma | 21 x 21cm | LOT 03/20 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 10 | PLANTA 1 PASILLO SERVICIOS SOCIALES | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  |  |  |  | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm |  | Si | Correcto | No | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 11 | PLANTA 2 PASILLO HACIENDA | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2020 |  | 01/01/2030 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/20 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 12 | PLANTA 2 INFORMATICA | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2020 |  | 01/01/2030 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/20 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 13 | PLANTA 3 URBANISMO | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2020 |  | 01/01/2030 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/20 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 14 | PLANTA 4 ARCHIVO | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2020 |  | 01/01/2030 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/20 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 15 | PLANTA 4 ARCHIVO | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2020 |  | 01/01/2030 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/20 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 16 | PLANTA 1 ZONA RECURSOS HUMANOS | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2020 |  | 01/01/2030 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/20 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 17 | PLANTA 1 PASILLO ALCALDIA | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2020 |  | 01/01/2030 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/20 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 18 | PLANTA 1 SALA OFICINAS | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2020 |  | 01/01/2030 | Si | Clase B | Castellano | 21 x 29,7 cm | LOT 01/20 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 55098 (28/10/2025) | 19 | Calderas | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  |  |  |  | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm |  | Si | Correcto | No hay señal | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |  | NO REVISADA
Revisión | 55098 (28/10/2025) | B01 | RECEPCION SALA CONCORDIA | Boca de Incendios |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2020 |  | 01/01/2030 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/20 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 55098 (28/10/2025) | B02 | SALIDA EMERGENCIA SALA CONCORDIA | Boca de Incendios |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2020 |  | 01/01/2030 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/20 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 55098 (28/10/2025) | B03 | PLANTA 1 PASILLO | Boca de Incendios |  | VERTE SIGNAL |  | 01/01/2020 |  | 01/01/2030 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/20 | Si | Correcto | No | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto