## Sheet1
PCI - EXTINTORES DE INCENDIOS
Última Operación | Trabajo (Fecha) | Núm. | Ubicación | N° Placa | Fabricante | Modelo | Clase | Eficacia | F. Fabricación | Caducidad | ¿Está Caducado? | Ult. P Presión ( Ultima Prueba de Presion ) | ¿Requiere Retimbrado? | Idioma de las instrucciones de uso | Capacidad | Unidad medida | ¿Peso correcto? | Peso | T-La presión según manómetro (excluido C02 y presión adosada) es correcta. | Presión | Carga Botellin Peso | No Revisado | T-No ha sido descargado total o parcialmente. | T-Es adecuado conforme al riesgo a proteger. | ¿Está Desaparecido? | ¿Se deja depósito? | Armario extintor, estado | Cristal correcto | Medida cristal (si procede) | Adhesivo | T-¿Es visible? | T-Es accesible | T-Está el extintor en su lugar asignado y no presenta muestras aparentes de daños | T-Está correctamente señalizado, siendo la señal visible desde todos los ángulos y debidamente fijada. | T-El anclaje y soporte son correctos | T-Está instalado de tal forma que la altura de la maneta al suelo este comprendida entre 0,8 y 1,2 según RD 513/2017 o sea menor de 1.70 m según RD 1942/93 | T-El aspecto externo está libre de corrosión, golpes o abolladuras | T-En caso de que haya sido abierto, dispone del sistema indicativo de la apertura | T-Dispone y no está roto el precinto o los tapones indicadores de uso. | T-Dispone de la etiqueta de revisión en correcto estado, visible y legible | T-Se ha cumplimentado la etiqueta de mantenimiento | T-Si es de más de 3 kg, tiene manguera | T-Los componentes (boquillas, válvula, manguera, maneta?) están en buen estado. | T-Inspección visual de la válvula: ¿están en buen estado? | A-Comprobación del estado del agente ¿Está exento de anomalías aparentes? | T-Dispone de marcado CE como equipo a presión | A-¿Está retimbrado conforme al REP? (En presión adosada) | A-¿Está retimbrado el botellín conforme al REP? (En presión adosada) | Observaciones
Revisión | 54069 (29/10/2025) | 1 | RESERVA | 90864 | FAEX |  | ABC | 27A183BC | 01/2004 | 2024 | Activo | 01/2020 | Inactivo | Castellano | 2 | kg | No | 3 | No | 0 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No hay señal | Incorrecto | Incorrecto | Activo | No | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | No tienen manguera | Correcto | Correcto | No, está incorrecto | Si | No Aplica | No Aplica
Sin accesibilidad, no revisado | 55841 (29/10/2025) | 2 | RESERVA | 421678 | MEGAR |  | ABC | 21A183BC | 01/2008 | 2028 | Inactivo | 01/2018 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9.75 | Si | 15 | No Aplica | Activo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No hay señal | Incorrecto | Incorrecto | Activo | No | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | DESAPARECIDO
Revisión | 54069 (29/10/2025) | 3 | RESERVA | 34259 | FIRE ICE |  | ABC | 27A183BC | 01/2011 | 2031 | Inactivo | 12/2019 | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9.7 | No | 4 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No hay señal | Incorrecto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | Sin presion
Revisión | 54069 (29/10/2025) | 4 | RESERVA | 4303177 | FAEX | PL-6ABC BASIC | ABC | 21A183BC | 01/2014 | 2034 | Inactivo | 10/2019 | Activo | Castellano | 6 | kg | No | 9.36 | No | 0 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No hay señal | Incorrecto | Incorrecto | Activo | No | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54069 (29/10/2025) | 5 | RESERVA | 1497 | ORFEO |  | ABC | 21A113BC | 01/2003 | 2023 | Activo | 01/2017 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9.6 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No hay señal | Incorrecto | Incorrecto | Activo | No | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | No, está incorrecto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54069 (29/10/2025) | 6 | RESERVA | 3824848 | Moncayo |  | ABC | 21A183BC | 01/2005 | 2025 | Activo | 10/2021 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 4 | No | 0 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No hay señal | Incorrecto | Incorrecto | Activo | No | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | Sin presion
Sin accesibilidad, no revisado | 55841 (29/10/2025) | 7 | RESERVA | 802740 | EXFAEX |  | ABC | 21A113BC | 01/2001 | 2021 | Inactivo | 04/2016 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Activo | Inactivo | Activo | Si | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No hay señal | Incorrecto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | DESAPARECIDO
Revisión | 54069 (29/10/2025) | 8 | RESERVA | 24007 | EXTARSA |  | ABC | 21A183BC | 06/2004 | 2024 | Activo | 06/2020 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9.6 | No | 0 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No hay señal | Incorrecto | Incorrecto | Activo | No | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Sin accesibilidad, no revisado | 55841 (29/10/2025) | 9 | RESERVA | 12000360 | EXTARSA |  | ABC | 21A233BC | 10/2021 | 2041 | Inactivo |  | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9.80kg | No | 0 | No Aplica | Activo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No hay señal | Incorrecto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | DESAPARECIDO
Revisión | 36488 (30/01/2024) | 10 | Estanteria eventos | 1035736 | Fire ice |  | ABC | 21A113B | 01/2020 | 2040 | Inactivo |  | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9.25 | Si | 15 |  | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo |  | No hay señal | Correcto | Incorrecto | Activo |  |  | Si |  |  | Correcto | Correcto
Revisión | 54069 (29/10/2025) | 10 | RESERVA | 1121417 | OASYS |  | ABC | 27A183BC | 01/2020 | 2040 | Inactivo |  | Activo | Castellano | 6 | kg | No | 5 | No | 0 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No hay señal | Incorrecto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54069 (29/10/2025) | 11 | ENTRADA | 5576353 | EXFAEX | PL-6ABC BASIC | ABC | 27A183BC | 05/2019 | 2039 | Inactivo |  | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9.66 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54069 (29/10/2025) | 12 | FUENTE DE AGUA | 5575987 | FAEX | PL-6ABC BASIC | ABC | 27A183BC | 01/2019 | 2039 | Inactivo |  | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54069 (29/10/2025) | 13 | COMER | 5576057 | FAEX |  | ABC | 27A183BC | 05/2019 | 2039 | Inactivo |  | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54069 (29/10/2025) | 14 | FINAL NAVE | 5576419 | FAEX | PL-6ABC BASIC | ABC | 27A183BC | 01/2019 | 2039 | Inactivo |  | Activo | Castellano | 6 | kg | No | 3 | No | 0 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | No | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | Disparado
Revisión | 54069 (29/10/2025) | 15 | RESERVA | 1464373 | FAEX |  | ABC | 27A183BC | 06/2004 | 2024 | Activo |  | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | No | 0 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No hay señal | Incorrecto | Incorrecto | Activo | No | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54069 (29/10/2025) | 16 | PASILLO ENTRADA IZQUIERDA | 5581728 | FAEX |  | ABC | 27A183BC | 06/2019 | 2039 | Inactivo |  | Activo | Castellano | 5 | kg | Si | 9 | Si | 18 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Sin accesibilidad, no revisado | 55841 (29/10/2025) | 17 | Estanteria | 200905 | Elitex |  | CO2 | 89B | 01/2022 | 2042 | Inactivo |  | Inactivo | Castellano | 5 | kg | Si | 14 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | Si | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo |  | No hay señal | Correcto | Incorrecto | Activo |  |  | Si |  |  | Correcto | Correcto |  |  | No Aplica | No Aplica | Extintor desaparecido
Sin accesibilidad, no revisado | 55841 (29/10/2025) | 18 | Estanteria eventos | 10203128 | Elitex |  | CO2 | 89B | 01/2018 | 2038 | Inactivo |  | Inactivo | Castellano | 5 | kg | Si | 14 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | Si | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo |  | No hay señal | Correcto | Incorrecto | Activo |  |  | Si |  |  | Correcto | Correcto |  |  | No Aplica | No Aplica | Extintor desaparecido
Revisión | 54069 (29/10/2025) | 19 | CENTRAL INCENDIOS | 200897 | ELITEX | 5CO2 ELITEX | CO2 | 89B | 01/2022 | 2042 | Inactivo |  | Inactivo | Castellano | 5 | kg | Si | 14 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Incorrecto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | LANZA INCORRECTA
Revisión | 54069 (29/10/2025) | 20 | RESERVA | 67 | TODO EXTINTOR | TP-50KG | ABC | AIVBC | 01/2021 | 2041 | Inactivo |  | Inactivo | Castellano | 50 | kg | Si | 56 | Si | 18 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No hay señal | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Sin accesibilidad, no revisado | 55841 (29/10/2025) | 21 | ESTANTERIA EVENTOS | 7261 | MONCAYO |  | ABC | 34A233BC | 01/2010 | 2030 | Inactivo | 03/2021 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 16 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | Si | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo |  | No hay señal | Correcto | Incorrecto | Activo |  |  | Si |  |  | Correcto | Correcto |  |  | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54069 (29/10/2025) | 22 | RESERVA | 1036121 | J.ALERM |  | CO2 | 34B | 05/1999 | 2019 | Activo |  | Inactivo | Castellano | 2 | kg | Si | 7 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No hay señal | Incorrecto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | No Aplica | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Sin accesibilidad, no revisado | 55841 (29/10/2025) | 23 | RESERVA | 10256025 | FAEX |  | CO2 | 89B | 01/2019 | 2039 | Inactivo |  | Inactivo | Castellano | 5 | kg | Si | 13 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | Si | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo |  | No hay señal | Correcto | Incorrecto | Activo |  |  | Si |  |  | Correcto | Correcto |  |  | No Aplica | No Aplica | DESAPARECIDO
Revisión | 54069 (29/10/2025) | 24 | RESERVA | 4064 | FAEX | PL-6ABC BASIC | ABC | 27A183BC | 11/2022 | 2042 | Inactivo |  | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 16 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No hay señal | Incorrecto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Incorrecto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | MANOMETRO PINTADO
Sin accesibilidad, no revisado | 55841 (29/10/2025) | 25 | RESERVA | 990088 | ELITEX | 6P ELITEX | ABC | 27A183BC | 01/2023 | 2043 | Inactivo |  | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 16 | No Aplica | Activo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No hay señal | Incorrecto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | DESAPARECIDO
Revisión | 54069 (29/10/2025) | 26 | RESERVA | 989813 | ELITEX | 6P ELITEX | ABC | 27A183BC | 01/2023 | 2043 | Inactivo |  | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 16 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No hay señal | Incorrecto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
PCI - SISTEMA DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
Última Operación | Trabajo (Fecha) | Nº Identificación | Ubicación asignada | Fabricante/Marca BIE | Modelo BIE | Nº Placa BIE | Fecha Fabricación BIE | Fecha Caducidad BIE | ¿Está la MANGUERA caducada? | Tipo | Idioma de las instrucciones de uso | ¿Esta Operativa? | Fecha Última prueba de presion de 15 kg/cm2 | ¿La presión dinámica a la salida es de entre 3 y 6 bar? | Fabricante/Marca Manguera | Modelo Manguera | Fecha Fabricación Manguera | Fecha Caducidad Manguera | Estado manguera | Tramo | ¿Esta correcta la Devanadera? | ¿Esta correcta la Válvula? | ¿Esta correcto el Latiguillo? | Requiere Retimbrar | Estado armario | Medidas de armario ( Alto x Ancho x Profundidad cm) | Estado de la Puerta | ¿Esta bien el cristal del armario? | Medidas del Cristal ( Alto x Ancho cm) | ¿Tiene Adhesivo ROMPER / ABRIR en Caso de Incendios? | ¿Esta bien la Cerradura? | Abastecimiento de agua Correcto | Estado Instalación de las tuberias | Diámetro Bajante de la Bie | Diámetro de tubería Entrada a válvula | Altura de la llave (cm) | Actualizar tarjeta revisión | T-¿Es visible? (BIE o su señalización) | T-¿Es accesible? | T-¿Está a menos de 50 m. de la BIE más próxima? | T-¿Están la válvula y la boquilla como máximo a 1,5 m. sobre el nivel del suelo? | T-¿Están los elementos metálicos libres de corrosiones visibles que puedan afectar a su funcionamiento? | T-¿Están los precintos o cristales de la BIE intactos? | T-¿Están las BIE´s debidamente marcadas conforme a certificación de conformidad a normas por organismo acreditado)? Marcado CE | T-El manometro de la BIE ¿está marcando presión? | T-¿Una vez desenrollada la manguera, está en buen estado de funcionamiento? | T-¿Está el conjunto limpio para un manejo adecuado? | T-Están las bisagras y cierre del armario convenientemente engrasados? | T-¿Al desenrollar la manguera, se extrae y orienta fácilmente en cualquier dirección? | A-En el caso de BIE´s de 25 mm. con toma adicional de 45, ¿la válvula de 45 mm. es de asiento? | A-Los acoples tipo UNE 23400 ¿están certificados? | A-¿La boquilla ¿es estanca a la presión de servicio, y funciona correctamente en todas sus posiciones? | A-¿Son los acoples estancos y el estado de las juntas es correcto? | A-¿El manómetro marca correctamente al contrastarlo con un manómetro patrón? | 5A-¿Al someter la manguera a una presión de 15 kg/cm2 ¿Está la manguera y el resto de la BIE, exenta de fugas y deterioros? | Notas Adicionales | Observaciones
Revisión | 41707 (12/06/2024) | B01 | ENTRADA | EACI |  | 191821 | 2019 |  | No | 25 mm | Castellano | Activo |  |  | TIPSA | ALFLEX | 2019 | 06/2039 | Activo | 20 m | Activo | Activo | Correcto | Inactivo | Correcto | 60x65x25 | Correcto | No Aplica |  | 1 | Correcto | Activo | Activo | 1 1/4´´ (4,24 cm) | 336fec76-0211-11ef-a | 170 | Activo | Activo | Activo | Si | No | Si | Si | Si | Activo | Si | Activo | Activo | Si | No Aplica | Si | Activo | Activo | Activo | No Aplica |  | La llave de paso no abre ni cierra Tiene palés enfrente, difícil acceso
Revisión | 41707 (12/06/2024) | B02 | Almacén limpieza | EACI |  | 191825 | 2019 |  | No | 25 mm | Castellano | Activo |  |  | TIPSA | ALFLEX | 2019 | 06/2039 | Activo | 20 m | Activo | Activo | Correcto | Inactivo | Correcto | 60x65x25 | Correcto | No Aplica |  | 1 | Correcto | Activo | Activo | 1 1/4´´ (4,24 cm) | 336fec76-0211-11ef-a | 170 | Activo | Activo | Activo | Si | No | Si | Si | Si | Activo | No | Activo | Activo | Si | No Aplica | Si | Activo | Activo | Activo | No Aplica |  | LA LLAVE NO ABRE NI CIERRALANZA ROTA
Revisión | 41707 (12/06/2024) | B03 | OFICINA | EACI |  | 191822 | 2019 |  | No | 25 mm | Castellano | Activo |  |  | TIPSA | ALFLEX | 2019 | 06/2039 | Activo | 20 m | Activo | Activo | Correcto | Inactivo | Correcto | 60x65x25 | Correcto | No Aplica |  | 1 | Correcto | Activo | Activo | 1 1/4´´ (4,24 cm) | 336fec76-0211-11ef-a | 170 | Activo | Activo | Activo | Si | No | Si | Si | Si | Activo | Si | Activo | Activo | Si | No Aplica | Si | Activo | Activo | Activo | No Aplica |  | La llave de paso no abreInaccesible
PCI - SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE
Última Operación | Trabajo (Fecha) | Nº Identificación | Ubicación / Zona | Tipo Señal indicadora de | Numero de Serie | Fabricante/Marca | Modelo | Fecha de Fabricación | Fecha Instalacion | Fecha de Caducidad | La señal tienen indicación UNE - 23035-2 | Clase-Tipo Placa | Idioma de la Señalización | Dimensiones placa (AltoxAncho cm) | Numero de Lote | ¿Suficientemente iluminada para garantizar su funcionamiento? | Estado general de la señal | A-¿Su señalización es adecuada? | A-Comprobación visual de la existencia de la señal | A-Comprobación visual de la correcta ubicación de la señal | A-Comprobación de modificaciones y/o reformas en el edificio que afecten a la señalización de los sistemas de PCI | A-Verificar el estado de los elementos de sujección (anclajes, varillas, angulares, tornillería, adhesivos …) | Notas adicionales | Observaciones
Revisión | 41707 (12/06/2024) | 1 | RESERVA | Extintor | [7 empty] | Clase B | Castellano |  |  |  |  | No hay señal
Revisión | 41707 (12/06/2024) | 2 | RESERVA | Extintor | [7 empty] | Clase B | Castellano |  |  |  |  | No hay señal
Revisión | 41707 (12/06/2024) | 3 | RESERVA | Extintor | [7 empty] | Clase B | Castellano |  |  |  |  | No hay señal
Revisión | 41707 (12/06/2024) | 4 | RESERVA | Extintor | [7 empty] | Clase B | Castellano |  |  |  |  | No hay señal
Revisión | 41707 (12/06/2024) | 5 | RESERVA | Extintor | [13 empty] | No hay señal
Revisión | 41707 (12/06/2024) | 6 | RESERVA | Extintor | [7 empty] | Clase B | Castellano |  |  |  |  | No hay señal
Revisión | 41707 (12/06/2024) | 7 | RESERVA | Extintor | [7 empty] | Clase B | Castellano |  |  |  |  | No hay señal
Revisión | 41707 (12/06/2024) | 8 | RESERVA | Extintor | [7 empty] | Clase B | Castellano |  |  |  |  | No hay señal
Revisión | 41707 (12/06/2024) | 9 | RESERVA | Extintor | [7 empty] | Clase B | Castellano |  |  |  |  | No hay señal
Revisión | 41707 (12/06/2024) | 10 | RESERVA | Extintor | [7 empty] | Clase B | Castellano |  |  |  |  | No hay señal
Revisión | 41707 (12/06/2024) | 11 | ENTRADA | Extintor |  | Sin Marca del Fabricante |  | 12-2018 |  | 01/12/2028 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | 110518 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 41707 (12/06/2024) | 12 | FUENTE DE AGUA | Extintor |  | Sin Marca del Fabricante |  | 12-2018 |  | 01/12/2028 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | 110518 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 41707 (12/06/2024) | 13 | COMEDOR | Extintor |  | Sin Marca del Fabricante |  | 12-2018 |  | 01/12/2028 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | 110518 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 41707 (12/06/2024) | 14 | FINAL NAVE | Extintor |  | Sin Marca del Fabricante |  | 12-2018 |  | 01/12/2028 | Si | Clase B | Castellano | 21 x 29,7 cm | 110518 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 41707 (12/06/2024) | 15 | RESERVA | Extintor | [7 empty] | Clase B | Castellano |  |  |  |  | No hay señal
Revisión | 41707 (12/06/2024) | 16 | PASILLO ENTRADA IZQUIERDA | Extintor |  | Sin Marca del Fabricante |  | 01/12/2018 |  | 01/12/2028 | Si | Clase B | Castellano | 21 x 29,7 cm | 110518 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 41707 (12/06/2024) | 17 | RESERVA | Extintor | [7 empty] | Clase B | Castellano |  |  |  |  | No hay señal
Revisión | 41707 (12/06/2024) | 18 | RESERVA | Extintor | [7 empty] | Clase B | Castellano |  |  |  |  | No hay señal
Revisión | 41707 (12/06/2024) | 19 | CENTRAL INCENDIOS | Extintor |  | Sin Marca del Fabricante |  | 12-2018 |  | 01/12/2028 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | 110518 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 41707 (12/06/2024) | 20 | RESERVA | Extintor | [7 empty] | Clase B | Castellano |  |  |  |  | No hay señal
Revisión | 41707 (12/06/2024) | 21 | RESERVA | Extintor | [7 empty] | Clase B | Castellano |  |  |  |  | No hay señal
Revisión | 41707 (12/06/2024) | 22 | RESERVA | Extintor | [7 empty] | Clase B | Castellano |  |  |  |  | No hay señal
Revisión | 41707 (12/06/2024) | 23 | RESERVA | Extintor | [7 empty] | Clase B | Castellano |  |  |  |  | No hay señal
Revisión | 41707 (12/06/2024) | 24 | RESERVA | Extintor | [7 empty] | Clase B | Castellano |  |  |  |  | No hay señal
Revisión | 41707 (12/06/2024) | 24 | RESERVA | Extintor | [7 empty] | Clase B | Castellano |  |  |  |  | No hay señal
Revisión | 41707 (12/06/2024) | 25 | RESERVA | Extintor | [13 empty] | No hay señal
Revisión | 41707 (12/06/2024) | 26 | RESERVA | Extintor | [13 empty] | No hay señal
Revisión | 41707 (12/06/2024) | B01 | ENTRADA | Boca de Incendios |  | NMZ |  | 01/11/2018 |  | 01/11/2028 | Si | Clase B | Castellano | 21 x 29,7 cm |  | Si | Correcto | No | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |  | NO TIENE NUMERO LOTE
Revisión | 41707 (12/06/2024) | B02 | ALMACEN LIMPIEZA | Boca de Incendios |  | NORMALUZ |  | 01/11/2018 |  | 01/11/2028 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm |  | Si | Correcto | No | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |  | NO TIENE NUMERO DE LOTE
Revisión | 41707 (12/06/2024) | B03 | OFICINA | Boca de Incendios |  | NMZ |  | 01/11/2018 |  | 01/11/2028 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm |  | Si | Correcto | No | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |  | NO TIENE NUMERO DE LOTE