## Sheet1
PCI - EXTINTORES DE INCENDIOS
Última Operación | Trabajo (Fecha) | Núm. | Ubicación | N° Placa | Fabricante | Modelo | Clase | Eficacia | F. Fabricación | Caducidad | ¿Está Caducado? | Ult. P Presión ( Ultima Prueba de Presion ) | ¿Requiere Retimbrado? | Idioma de las instrucciones de uso | Capacidad | Unidad medida | ¿Peso correcto? | Peso | T-La presión según manómetro (excluido C02 y presión adosada) es correcta. | Presión | Carga Botellin Peso | No Revisado | T-No ha sido descargado total o parcialmente. | T-Es adecuado conforme al riesgo a proteger. | ¿Está Desaparecido? | ¿Se deja depósito? | Armario extintor, estado | Cristal correcto | Medida cristal (si procede) | Adhesivo | T-¿Es visible? | T-Es accesible | T-Está el extintor en su lugar asignado y no presenta muestras aparentes de daños | T-Está correctamente señalizado, siendo la señal visible desde todos los ángulos y debidamente fijada. | T-El anclaje y soporte son correctos | T-Está instalado de tal forma que la altura de la maneta al suelo este comprendida entre 0,8 y 1,2 según RD 513/2017 o sea menor de 1.70 m según RD 1942/93 | T-El aspecto externo está libre de corrosión, golpes o abolladuras | T-En caso de que haya sido abierto, dispone del sistema indicativo de la apertura | T-Dispone y no está roto el precinto o los tapones indicadores de uso. | T-Dispone de la etiqueta de revisión en correcto estado, visible y legible | T-Se ha cumplimentado la etiqueta de mantenimiento | T-Si es de más de 3 kg, tiene manguera | T-Los componentes (boquillas, válvula, manguera, maneta?) están en buen estado. | T-Inspección visual de la válvula: ¿están en buen estado? | A-Comprobación del estado del agente ¿Está exento de anomalías aparentes? | T-Dispone de marcado CE como equipo a presión | A-¿Está retimbrado conforme al REP? (En presión adosada) | A-¿Está retimbrado el botellín conforme al REP? (En presión adosada) | Observaciones
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 1 | PB ENTRADA DERECHA | 2598 | FIREFOX | PG-6ABC-NP-FA | ABC | 21A113B | 01/2005 | 2025 | Activo | 01/2020 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 2 | CUADRO ELECTRICO | 79076 | Bili |  | CO2 | 89B | 01/2012 | 2032 | Inactivo | 01/2019 | Activo | Castellano | 5 | kg | Si | 14´30 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | No | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | FALTA PRECINTO EN PASADOR
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 3 | PB PASILLO S.EMERGENCIA | 62528 | EXTARSA |  | ABC | 21A113B | 01/2007 | 2027 | Activo | 01/2020 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9´30 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | SE MARCA CADUCADO PORQUE CADUCA EN 2027
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 4 | ESCENARIO IZQUIERDA | 3127343 | EXFAEX | PL-6 ABC BASIC | ABC | 27A183B | 01/2009 | 2029 | Activo | 01/2020 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | SE MARCA CADUCADO PORQUE CADUCA EN 2029 Y EL RETIMBRE SUPERA LA VIDA UTIL
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 5 | ESCENARIO FONDO | 2575 | FIREFOX | PG-6ABC-NP-FA | ABC | 21A113B | 01/2005 | 2025 | Activo | 01/2020 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9´40 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No hay señal | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 6 | ESCENARIO DERECHA | 434843 | EXMON |  | ABC | 21A113B | 01/2006 | 2026 | Activo | 11/2017 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | REQUIERE RETIMBRADO PERO SE MARCA COMO CADUCADO YA QUE CADUCA EN 2026
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 7 | CALDERA | 4249 | EXTARSA |  | CO2 | 89B | 06/2003 | 2023 | Activo | 04/2019 | Inactivo | Castellano | 4 | kg | Si | 14´45 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 8 | CUADRO ELECTRICO EXTERIOR | 317907 | COINTRA |  | CO2 | 89B | 11/2004 | 2024 | Activo | 12/2019 | Inactivo | Castellano | 5 | kg | Si | 14´60 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 9 | ENTRADA RAMPA | 5761640 | FAEX | PL-6 ABC BASIC | ABC | 27A183BC | 06/2020 | 2040 | Inactivo |  | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 10 | ENTRADA PASILLO PL1 | 2247 | ORFEO |  | ABC | 27A183B | 01/2004 | 2024 | Activo | 01/2020 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 11 | PLANTA2 | 7457 | TECNO ENVASE |  | CO2 | 89B | 01/2009 | 2029 | Activo | 01/2020 | Inactivo | Castellano | 5 | kg | Si | 14´30 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | SE MARCA CADUCADO PORQUE CADUCA EN 2029 Y EL RETIMBRE SUPERA LA VIDA UTIL
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 12 | PASARELA | 610041 | FIRE ICE |  | CO2 | 89B | 01/2002 | 2022 | Activo | 12/2019 | Inactivo | Castellano | 5 | kg | Si | 14 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Incorrecto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | EXTINTOR COLGADO VARIOS METROS POR ENCIMA DEL ESCENARIO, CON EL PELIGRO DE CAER Y PROBOCAR UN ACCIDENTE MUY PELIGROSO
Sin accesibilidad, no revisado | 54073 (30/10/2025) | 13 | PASARELA | 23722 | PARSI |  | CO2 | 89B | 01/2004 | 2024 | Inactivo | 12/2019 | Inactivo | Castellano | 5 | kg | Si | 14.55kg | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo |  | Correcto | Correcto | Correcto | Activo |  |  | Si |  |  | Correcto | Correcto |  |  | No Aplica | No Aplica | EXTINTOR COLGADO A METROS DE ALTURA POR ENCIMA DEL ESCENARIO Y CON CABLEADO ENCIMA, NO SE PUEDE SACAR MUY PELIGROSO
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 14 | Pasarela | 27818 | Valleunion |  | CO2 | 89B | 01/2017 | 2037 | Inactivo | 02/2022 | Inactivo | Castellano | 5 | kg | Si | 14.35kg | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo |  | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | NO SE PUEDE SACAR CON FACILIDAD Y ESTA COLGADO A METROS DE ALTURA
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 15 | PASARELA | 92141 | J.ALERM |  | CO2 | 89B | 01/2013 | 2033 | Inactivo | 11/2018 | Activo | Castellano | 5 | kg | Si | 14 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Incorrecto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | PELIGRO POR ESTAR EL EXTINTOR COLGADO VARIOS METROS POR ENCIMA DEL ESCENARIO
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 16 | PLANTA 1 PASILLO LIMPIEZA | 3642583 | MONCAYO |  | ABC | 21A113BC | 10/2004 | 2024 | Activo | 01/2020 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 13 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 17 | PASILLO CAMERINO | 55894 | EXTARSA |  | ABC | 21A113B | 01/2007 | 2027 | Activo | 01/2020 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | EXTINTOR SÍN BASE DE PLÁSTICO, DOMDE SE FIJA LA MANGUERA
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 18 | PASARELA PLANTA 2 | 18508 | FARIVAL |  | CO2 | 89B | 01/2014 | 2034 | Inactivo | 12/2019 | Activo | Castellano | 5 | kg | Si | 14 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 19 | SALA CONTROL | 23391 | GRUPO INCENDIO |  | CO2 | 89B | 01/2003 | 2023 | Activo | 01/2020 | Inactivo | Castellano | 5 | kg | Si | 14´70 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 20 | PLANTA 2 SALA RACK | 1277725 | J.ALERM |  | CO2 | 89B | 01/2006 | 2026 | Activo | 12/2019 | Inactivo | Castellano | 5 | kg | Si | 14 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | REQUIERE RETIMBRADO PERO SE MARCA COMO CADUCADO YA QUE CADUCA EN 2026
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 21 | PASARELA | 17425 | GRUPO INCENDIO |  | CO2 | 89B | 01/2004 | 2024 | Activo | 12/2019 | Inactivo | Castellano | 5 | kg | Si | 14 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Incorrecto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | EXTINTOR COLGADO VARIOS METROS POR ENCIMA DEL ESCENARIO, CON EL PELIGRO DE CAER Y PROBOCAR UN ACCIDENTE
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 22 | EXTERIOR SALA LADO CALDERAS | 2122977 | FAEX |  | ABC | 27A183BC | 06/2006 | 2026 | Activo | 06/2017 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | REQUIERE RETIMBRADO PERO SE MARCA COMO CADUCADO YA QUE CADUCA EN 2026
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 23 | PLANTA 2 escalera | 2551 | ORFEO |  | ABC | 21A183B | 01/2004 | 2024 | Activo | 01/2020 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 24 | PLANTA 1 SALA PETITA | 1464374 | FAEX |  | ABC | 21A113BC | 01/2004 | 2024 | Activo | 01/2020 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 25 | PB ASCENSOR | 1035 | FIRE ICE |  | ABC | 27A183BC | 03/2004 | 2024 | Activo | 01/2020 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 16 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 26 | PB ALMACEN | 10082775 | FAEX | CO F-CO2 | CO2 | 34B | 11/2014 | 2034 | Inactivo | 01/2020 | Activo | Castellano | 2 | kg | Si | 6 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No hay señal | No hay soporte | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | Está en el suelo
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 27 | ASIENTO ESCENARIOS S.EMERG | 36 | EACI |  | ABC | 27A183BC | 06/2014 | 2034 | Inactivo | 06/2019 | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 18 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 28 | ASIENTO ESCENARIOS S.EMERG | 413447 | ELITEX |  | ABC | 27A183BC | 01/2018 | 2038 | Inactivo |  | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
PCI - SISTEMA DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
Última Operación | Trabajo (Fecha) | Nº Identificación | Ubicación asignada | Fabricante/Marca BIE | Modelo BIE | Nº Placa BIE | Fecha Fabricación BIE | Fecha Caducidad BIE | ¿Está la MANGUERA caducada? | Tipo | Idioma de las instrucciones de uso | ¿Esta Operativa? | Fecha Última prueba de presion de 15 kg/cm2 | ¿La presión dinámica a la salida es de entre 3 y 6 bar? | Fabricante/Marca Manguera | Modelo Manguera | Fecha Fabricación Manguera | Fecha Caducidad Manguera | Estado manguera | Tramo | ¿Esta correcta la Devanadera? | ¿Esta correcta la Válvula? | ¿Esta correcto el Latiguillo? | Requiere Retimbrar | Estado armario | Medidas de armario ( Alto x Ancho x Profundidad cm) | Estado de la Puerta | ¿Esta bien el cristal del armario? | Medidas del Cristal ( Alto x Ancho cm) | ¿Tiene Adhesivo ROMPER / ABRIR en Caso de Incendios? | ¿Esta bien la Cerradura? | Abastecimiento de agua Correcto | Estado Instalación de las tuberias | Diámetro Bajante de la Bie | Diámetro de tubería Entrada a válvula | Altura de la llave (cm) | Actualizar tarjeta revisión | T-¿Es visible? (BIE o su señalización) | T-¿Es accesible? | T-¿Está a menos de 50 m. de la BIE más próxima? | T-¿Están la válvula y la boquilla como máximo a 1,5 m. sobre el nivel del suelo? | T-¿Están los elementos metálicos libres de corrosiones visibles que puedan afectar a su funcionamiento? | T-¿Están los precintos o cristales de la BIE intactos? | T-¿Están las BIE´s debidamente marcadas conforme a certificación de conformidad a normas por organismo acreditado)? Marcado CE | T-El manometro de la BIE ¿está marcando presión? | T-¿Una vez desenrollada la manguera, está en buen estado de funcionamiento? | T-¿Está el conjunto limpio para un manejo adecuado? | T-Están las bisagras y cierre del armario convenientemente engrasados? | T-¿Al desenrollar la manguera, se extrae y orienta fácilmente en cualquier dirección? | A-En el caso de BIE´s de 25 mm. con toma adicional de 45, ¿la válvula de 45 mm. es de asiento? | A-Los acoples tipo UNE 23400 ¿están certificados? | A-¿La boquilla ¿es estanca a la presión de servicio, y funciona correctamente en todas sus posiciones? | A-¿Son los acoples estancos y el estado de las juntas es correcto? | A-¿El manómetro marca correctamente al contrastarlo con un manómetro patrón? | 5A-¿Al someter la manguera a una presión de 15 kg/cm2 ¿Está la manguera y el resto de la BIE, exenta de fugas y deterioros? | Notas Adicionales | Observaciones
Revisión | 54073 (30/10/2025) | B01 | PB ENTRADA DERECHA | MACOIN |  | 8296-09 | 02/2008 |  | Si | 25 mm | Castellano | Activo | 12/2019 | Si | IMP |  | 2008 | 06/2028 | Activo | 20 m | Activo | Activo | Correcto | Inactivo | Correcto | 61x57x21 | Correcto | Correcto |  |  | Correcto | Activo | Activo | 2´´ (6 cm) |  | 170 | Activo | Activo | Activo | Si | No | Si | Si | Si | Activo | Si | Activo | Activo | Si | No Aplica | Si | Activo | Activo | Activo | No Aplica |  | REQUIERE PRUEBA HIDRAULOCA PERO SE MARCA COMO CADUCADA YA QUEBCADUCA EN 2028
Revisión | 54073 (30/10/2025) | B02 | ESCENARIO | MACOIN |  | 81446-89 | 02/2008 |  | No | 25 mm | Castellano | Activo | 12/2019 | Si | IMP |  | 2008 | 01/2028 | Activo | 20 m | Activo | Activo | Correcto | Inactivo | Correcto | 61x57x21 | Correcto | No Aplica |  |  | Correcto | Activo | Activo | 1 1/4´´ (4,24 cm) |  | 170 | Activo | Activo | Activo | Si | No | Si | Si | Si | Activo | Si | Activo | Activo | Si | No Aplica | Si | Activo | Activo | Activo | No Aplica |  | REQUIERE RETIMBRADO PERO SE MARCA COMO CADUCADA YA QUE CADUCA EN 2028LLAVE ROTA
Revisión | 54073 (30/10/2025) | B03 | PLANTA 1 CAMERINOS | MACOIN |  | 839-10 | 02/2008 |  | No | 25 mm | Castellano | Activo | 12/2019 | Si | IMP |  | 2008 | 01/2028 | Activo | 20 m | Activo | Activo | Correcto | Inactivo | Correcto | 61x57x21 | Correcto | Correcto |  |  | Correcto | Activo | Activo | 1 1/4´´ (4,24 cm) |  | 170 | Activo | Activo | Activo | Si | No | Si | Si | Si | Activo | Si | Activo | Activo | Si | No Aplica | Si | Activo | Activo | Activo | No Aplica |  | REQUIERE RETIMBRADO PERO SE MARCA COMO CADUCADA YA QUE CADUCA EN 2028
Revisión | 54073 (30/10/2025) | B04 | PLANTA 2 SALA TECNICA | MACOIN |  | 796c-20 | 02/2008 |  | No | 25 mm | Castellano | Activo | 12/2019 | Si | IMP |  | 2008 | 06/2028 | Activo | 20 m | Activo | Activo | Correcto | Activo | Correcto | 61x57x21 | Correcto | Correcto |  |  | Correcto | Activo | Activo | 1 1/4´´ (4,24 cm) |  | 170 | Activo | Activo | Activo | Si | No | Si | Si | Si | Activo | Si | Activo | Activo | Si | No Aplica | Si | Activo | Activo | Activo | No Aplica |  | REQUIERE RETIMBRADO PERO SE MARCA COMO CADUCADA YA QUE CADUCA EN 2028
Revisión | 54073 (30/10/2025) | B05 | PLANTA 1 PASILLO | MACOIN |  | 829C08 | 02/2008 |  | Si | 25 mm | Castellano | Activo | 12/2019 | Si | IMP |  | 2008 | 06/2028 | Activo | 20 m | Activo | Activo | Correcto | Inactivo | Correcto | 61x57x21 | Correcto | Correcto |  |  | Correcto | Activo | Activo | 2´´ (6 cm) |  | 170 | Activo | Activo | Activo | Si | No | Si | Si | Si | Activo | Si | Activo | Activo | Si | No Aplica | Si | Activo | Activo | Activo | No Aplica |  | REQUIERE RETIMBRADO PERO SE MARCA COMO CADUCADA YA QUE CADUCA EN 2028
Revisión | 54073 (30/10/2025) | B06 | SALA PETITA PLANTA 1 | MACOIN |  | 99 | 02/2008 |  | Si | 25 mm | Castellano | Activo | 12/2019 | Si | IMP |  | 2008 | 06/2028 | Activo | 20 m | Activo | Activo | Correcto | Inactivo | Correcto | 61x57x21 | Correcto | Correcto |  |  | Correcto | Activo | Activo | 2´´ (6 cm) |  | 180 | Activo | Activo | Activo | Si | No | Si | Si | Si | Activo | Si | Activo | Activo | Si | No Aplica | Si | Activo | Activo | Activo | No Aplica |  | REQUIERE RETIMBRADO PERO SE MARCA COMO CADUCADA YA QUE CADUCA EN 2028
PCI - DETECCION DE INCENDIOS- SISTEMAS
Última Operación | Trabajo (Fecha) | Nº Identificación | Ubicación | Verificado/Revisado | Sistema o Tipo Central | Fecha Fabricacion Central | Fecha Instalación Central | Marca/Fabricante | Modelo | ¿Tiene el etiquetado y marcado CE del Fabricante? | Nº Serie | ¿Tiene señalización luminiscente la Central de Incendios? | Nº Zonas/Lazos | Nº Zonas/Lazos de reserva | Nº Extinciones | Nº Baterías | Tensión y Capacidad Baterías | Fecha Instalación Baterías | Estado de las baterias | T - Actualizar tarjeta revisión y libro mantenimiento | T - ¿Está el Sistema operativo? | T/A - ¿Se cumple la normativa sobre cableado? | T - ¿Es correcto el Cableado interior? | T/A - ¿Es correcto el funcionamiento y las pruebas de alarma detectores? | T/A - ¿Es correcto el funcionamiento y las pruebas de alarma de las sirenas? | T/A - ¿Es correcto el funcionamiento y las pruebas de alarma de los pulsadores? | T/A - ¿Es correcto el funcionamiento y las pruebas de los modulos? | T/A - ¿Es correcto el funcionamiento y las pruebas de los retenedores? | T/A - ¿Es correcto el funcionamiento y las pruebas de averias ? | T- Comprobación de alimentación primaria (Red) con revisión de circuitos de lámparas led, alarmas y averías | T - ¿Es correcta la Señalización óptico/acústico FALLO RED? | T- Comprobación de alimentación secundaria (Baterías) y revisión (limpieza bornes, agua…) | T - ¿Es correcta las Señalización óptico/acústico FALLO BATERIAS? | T - ¿Funciona el Paro acústico? | T - ¿Funciona el Reset de Alarma? | T - ¿Es correcto el estado del teclado y la pantalla? | T- Se comunica que se van a realizar pruebas en el sistema y se toman medidas para evitar actuaciones no deseadas, se comprueba que no hay modificaciones en la instalación. | T -¿Se ha medido la tensión de las baterías:V? | T- Verificar equipos centralizados y transmisión alarma con comprobación sistema óptico acústico y megafonía. | T- La alarma es audible en todos los puntos de la instalación. | T- ¿Las uniones del cableado, están alojadas en cajas de registro.? | T - ¿Es correcto el Acceso central y vigilado? | T - Inhibición extinción o maniobras asociadas | T - Estado Fuente Alimentación, están supervisadas? | T - ¿Es correcta la Conmutación de baterías por fallo red? | T - ¿Es correcta la Transmision a central receptora alarma? | A- Comprobación de maniobras, verificación software. | A - ¿Se han sustitudo las baterías? | A - ¿Es correcta la señalización óptica/acústica de ALARMA GENERAL en la central? | A - ¿Es correcta la señalización óptica/acústicoa de AVERIA GENERAL en la central? | A - ¿La central señaliza bien la Zona/Elemento FUERA SERVICIO? | A - ¿La Limpieza de la Central es Correcta? | ¿Existen repetidores y/o sistema de gestión Grafico? | ¿El Sistema regula maniobras? | Maniobras que regula (si procede) | Recomendaciones y mejoras | Observaciones
Sustitucion de Central de Incendios | 54073 (30/10/2025) | CI01 | PB CUARTO CUADRO ELECTRICO/BAR | Si | CONVENCIONAL | 10/2024 | 10-2024 | DMTECH | FP-9000L-8 | Si | 1043 | No | 8 | 3 | 0 | 2 | 12V - 5Ah | 10-2024 | Correcto | Si | SI | Si | Si | Si | Si | Si | No hay Modulos | Si | Si | Correcto | Si | Corrrecto | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Correcto | Si | Si | Si | No | Correcto | Si | Correcto | Correcto | No | Si | Si | Si | Si |  | Si, Correcto | RETENEDORES
PCI - DETECCION DE INCENDIOS- ELEMENTOS
Última Operación | Trabajo (Fecha) | Nº Identificación | Tipo Elemento | ¿A que central pertenece los dispositivos o elementos? | ¿En que zona o lazo esta conectado? | ¿En que salida esta conectado el dispositivo o elemento? | Ubicación / Sector | Verificado/Revisado | Marca / Fabricante | Modelo | Nº Serie | Tipo | ¿Tiene el etiquetado y marcado CE del Fabricante? | Fecha Instalación | Fecha de Fabricacion | Fecha de caducidad | Cantidad | T- ¿Su señalización es adecuada? | T - ¿Es correcto el estado (Fijación, aspecto)? | T/A - ¿Es correcto el funcionamiento y las pruebas del equipo? | T/A - ¿Es correcto las pruebas de averias? | T - ¿Es correcta la Accesibilidad? | T- ¿La distancia desde cualquier punto a un pulsador es inferior a 25 m.? | T - La altura de los pulsadores es conforme a la Normativa aplicable | S- Comprobacion de la señalizacion del pulsador | S- Verificación de la ubicación, accesibilidad, visibilidad, identificación y estado de pulsadores. | A- Verificar la falta de obstáculos del detector como mínimo a 50 cm. | A- Verificación del estado de detectores, fijación, limpieza, aspecto exterior… | A- Prueba de funcionamiento de detectores, con verificación de activación del sensor interior. | A- Vida útil? 10 años, instalados a partir del 12/12/2017 o bien Fecha de fabricación o Instalación | ¿Es correcta la condición ambiental? | ¿Es correcta la Cobertura? | ¿Funciona el indicador acción? | Notas Adicionales | Observaciones (Anomalías detectadas)
Mantenimiento preventivo | 54073 (30/10/2025) | 1 | DETECTOR OPTICO CONVENCIONAL | 1 | 1 | No Aplica | ASIENTOS ESCENARIO | Si | DMTECH | D9000 SR |  | Convencional | Si | 01/2023 |  |  | 4 | No Aplica | Correcto | Incorrecto | Correcto | Correcta | No Aplica | No aplica | No Aplica | No Aplica | Correcto | Correcto | Incorrecto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |  | HAY UN DETECTOR EN ALARMA, NO SE PUEDEN SACAR, SE ENCUENTRAN A MUCHA ALTURA
Mantenimiento preventivo | 36493 (01/02/2024) | 1 | PULSADOR DE ALARMA CONVENCIONAL |  |  |  | Z04 Planta baja |  | GENÉRICO |  |  | Convencional |  |  |  |  | 2 | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcta | [8 empty] | Correcto | Correcto | Correcto |  | ALTURA SUPERIOR AL 1´20 DE NORMATIVA
Mantenimiento preventivo | 54073 (30/10/2025) | 2 | DETECTOR OPTICO CONVENCIONAL | 1 | 2 | No Aplica | ALTILLO ESCENARIO | Si | DMTECH | D9000 |  | Convencional | Si | 01/2023 |  |  | 4 | No Aplica | Correcto | Correcto | Correcto | Correcta | No Aplica | No aplica | No Aplica | No Aplica | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Mantenimiento preventivo | 54073 (30/10/2025) | 3 | DETECTOR OPTICO CONVENCIONAL | 1 | 3 | No Aplica | PLANTA 1 ZONA ENTRADA TORRETA/CAMERINOS | Si | DMTECH | D9000 |  | Convencional | Si | 01/2023 |  |  | 7 | No Aplica | Correcto | Incorrecto | Correcto | Correcta | No Aplica | No aplica | No Aplica | No Aplica | Correcto | Correcto | Incorrecto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |  | 4 DE LOS 7 DETECTORES NO SALTAN (ZONA ENTRADA TORRETA)
Mantenimiento preventivo | 54073 (30/10/2025) | 4 | DETECTOR OPTICO CONVENCIONAL | 1 | 4 | No Aplica | PB | Si | DMTECH | D9000 |  | Convencional | Si | 01/2023 |  |  | 10 | No Aplica | Correcto | Correcto | Correcto | Correcta | No Aplica | No aplica | No Aplica | No Aplica | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Mantenimiento preventivo | 54073 (30/10/2025) | 5 | DETECTOR OPTICO CONVENCIONAL | 1 | 5 | No Aplica | Sala Calderas | Si | DMTECH | D9000 SR |  | Convencional | Si | 01/2023 |  | 01/2033 | 3 | No Aplica | Correcto | Correcto | Correcto | Correcta | No Aplica | No aplica | No Aplica | No Aplica | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Mantenimiento preventivo | 54073 (30/10/2025) | P01 | PULSADOR DE ALARMA CONVENCIONAL | 1 | 4 | No Aplica | PB PASILLO BAR | Si | NOTIFIER |  |  | Convencional | Si |  |  |  | 1 | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcta | No Aplica | No | Correcto | Correcto | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Correcto | Correcto | No tiene
Mantenimiento preventivo | 54073 (30/10/2025) | P02 | PULSADOR DE ALARMA CONVENCIONAL | 1 | 4 | No Aplica | PB PASILLO BACKSTAGE | Si | NOTIFIER |  |  | Convencional | Si |  |  |  | 1 | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcta | Correcta | No | Correcto | Correcto | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Correcto | Correcto | No tiene
Mantenimiento preventivo | 54073 (30/10/2025) | P03 | PULSADOR DE ALARMA CONVENCIONAL | 1 | 3 | No Aplica | PLT 1 CAMERINOS | Si | NOTIFIER |  |  | Convencional | Si |  |  |  | 1 | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcta | Correcta | No | Correcto | Correcto | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Correcto | Correcto | No tiene
Mantenimiento preventivo | 54073 (30/10/2025) | P04 | PULSADOR DE ALARMA CONVENCIONAL | 1 | 3 | No Aplica | P2 ACCES SALA ENTRADA TORRETA | Si | NOTIFIER |  |  | Convencional | Si |  |  |  | 1 | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcta | No Aplica | No | Correcto | Correcto | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Correcto | Correcto | No tiene
Mantenimiento preventivo | 54073 (30/10/2025) | P05 | PULSADOR DE ALARMA CONVENCIONAL | 1 | 3 | No Aplica | P2 LAVABOS ENTRADA TORRETA | Si | NOTIFIER |  |  | Convencional | Si |  |  |  | 1 | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcta | Correcta | No | Correcto | Correcto | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Correcto | Correcto | No tiene
Mantenimiento preventivo | 54073 (30/10/2025) | S01 | SIRENA INTERIOR | 1 | No Aplica | Salida Sirena 1 | PB/PLANTA 1 | Si | GENÉRICO | Menver FS24 |  | Convencional | Si |  |  |  | 3 | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto | Correcta | No Aplica | No aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Correcto | Correcto | Correcto |  | LA SINERA DE ENFRENTE DEL BAR NO SUENA, PERO CON LAS DOS QUE SUENAN EL AVISO ES AUDIBLE EN TODO EL RECINTO
Mantenimiento preventivo | 54073 (30/10/2025) | SE01 | SIRENA EXTERIOR | 1 | No Aplica | Salida Sirena 2 | FACHADA | Si | GENÉRICO |  |  | Convencional | Si |  |  |  | 1 | No Aplica | Correcto | Incorrecto | Incorrecto | Correcta | No Aplica | No aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Correcto | Incorrecto | Correcto |  | SE ENCIENDE EL INDICADOR DE ACCION, PERO LA SIRENA NO SUENA
PCI - SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE
Última Operación | Trabajo (Fecha) | Nº Identificación | Ubicación / Zona | Tipo Señal indicadora de | Numero de Serie | Fabricante/Marca | Modelo | Fecha de Fabricación | Fecha Instalacion | Fecha de Caducidad | La señal tienen indicación UNE - 23035-2 | Clase-Tipo Placa | Idioma de la Señalización | Dimensiones placa (AltoxAncho cm) | Numero de Lote | ¿Suficientemente iluminada para garantizar su funcionamiento? | Estado general de la señal | A-¿Su señalización es adecuada? | A-Comprobación visual de la existencia de la señal | A-Comprobación visual de la correcta ubicación de la señal | A-Comprobación de modificaciones y/o reformas en el edificio que afecten a la señalización de los sistemas de PCI | A-Verificar el estado de los elementos de sujección (anclajes, varillas, angulares, tornillería, adhesivos …) | Notas adicionales | Observaciones
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 1 | PB ENTRADA DERECHA | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 2 | CUADRO ELECTRICO | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 3 | PB PASILLO S.EMERGENCIA | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 4 | ESCENARIO IZQUIERDA | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 5 | ESCENARIO FONDO | [14 empty] | No hay señal
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 6 | ESCENARIO DERECHA | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 7 | CALDERA | Extintor |  | ARTSER |  | 01/2022 |  | 01/06/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | 70 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 8 | CUADRO ELECTRICO EXTERIOR | Extintor |  | ARTSER |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase A | Català | 21 x 29,7 cm | 70 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 9 | ENTRADA RAMPA | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 10 | ENTRADA PASILLO PL1 | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 11 | PLANTA2 | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Castellano | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 12 | PASARELA | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 13 | PASARELA | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 14 | Pasarela | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 15 | PASARELA | Extintor |  | ARTSER |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 16 | PASILLO PLANTA 1 LIMPIEZA | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 17 | PASILLO CAMERINO | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 18 | PASARELA planta 2 | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 19 | SALA CONTROL | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 20 | PLANTA 2 SALA RACK | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 21 | PASARELA | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm |  | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 22 | EXTERIOR LADO SALA CALDERAS | Extintor |  | ARTSER |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | 70 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 23 | PLANTA 2 escalera | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 24 | PLANTA 1 SALA PETITA | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 25 | PB ASCENSOR | Extintor |  | NMZ |  | 11-2022 |  | 01/11/2032 | Si | Clase B | Castellano | 21 x 29,7 cm | LOT 22D | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 26 | PB ALMACEN | Extintor | [13 empty] | No hay señal
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 27 | ASIENTO ESCENARIOS S.EMERG | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | 28 | ASIENTO ESCENARIOS S.EMERG | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | B01 | PB ENTRADA DERECHA | Boca de Incendios |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/06/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | B02 | ESCENARIO | Boca de Incendios |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Castellano | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | B03 | PLANTA 1 CAMERINOS | Boca de Incendios |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | B04 | PLANTA 2 SALA TECNICA | Boca de Incendios |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | B05 | PLANTA 1 PASILLO | Boca de Incendios |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | B06 | SALA PETITA PLANTA 1 | Boca de Incendios |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | P01 | PB PASILLO BAR | Pulsador de Incendios |  | VERTE SIGNAL |  | 01/07/2019 |  | 01/07/2029 | Si | Clase B | Castellano | 21 x 29,7 cm | LOT 07/19 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | P02 | PASILLO BACKSTAGE | Pulsador de Incendios |  | VERTE SIGNAL |  | 01/07/2019 |  | 01/07/2029 | Si | Clase B | Castellano | 21 x 29,7 cm | LOT 07/19 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | P03 | PLT 1 CAMERINOS | Pulsador de Incendios |  | ARTSER |  | 01/02/2022 |  | 01/02/2032 | Si | Clase B | Castellano | 21 x 29,7 cm | 70 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | P04 | P2 ACCES SALA ENTRADA TORRETA | Pulsador de Incendios |  | VERTE SIGNAL |  | 01/07/2019 |  | 01/07/2029 | Si | Clase B | Castellano | 21 x 29,7 cm | LOT 07/19 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | P05 | P2 LAVABOS ENTRADA TORRETA | Pulsador de Incendios |  | VERTE SIGNAL |  | 01/07/2019 |  | 01/07/2029 | Si | Clase B | Castellano | 21 x 29,7 cm | LOT 07/19 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | S01 | PLT 1 ACCES SALA ENTRADA TORRETA | Sirena Acústica |  | ARTSER |  | 01/02/2022 |  | 01/02/2032 | Si | Clase B | Castellano | 21 x 29,7 cm | 70 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | S02 | PB PASILLO BAR | Sirena Acústica |  | ARTSER |  | 01/02/2022 |  | 01/02/2032 | Si | Clase B | Castellano | 21 x 29,7 cm | 70 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 54073 (30/10/2025) | S03 | PLT 1 CAMERINOS | Sirena Acústica |  | ARTSER |  | 01/02/2022 |  | 01/02/2032 | Si | Clase B | Castellano | 21 x 29,7 cm | 70 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto