## Sheet1
PCI - EXTINTORES DE INCENDIOS
Última Operación | Trabajo (Fecha) | Núm. | Ubicación | N° Placa | Fabricante | Modelo | Clase | Eficacia | F. Fabricación | Caducidad | ¿Está Caducado? | Ult. P Presión ( Ultima Prueba de Presion ) | ¿Requiere Retimbrado? | Idioma de las instrucciones de uso | Capacidad | Unidad medida | ¿Peso correcto? | Peso | T-La presión según manómetro (excluido C02 y presión adosada) es correcta. | Presión | Carga Botellin Peso | No Revisado | T-No ha sido descargado total o parcialmente. | T-Es adecuado conforme al riesgo a proteger. | ¿Está Desaparecido? | ¿Se deja depósito? | Armario extintor, estado | Cristal correcto | Medida cristal (si procede) | Adhesivo | T-¿Es visible? | T-Es accesible | T-Está el extintor en su lugar asignado y no presenta muestras aparentes de daños | T-Está correctamente señalizado, siendo la señal visible desde todos los ángulos y debidamente fijada. | T-El anclaje y soporte son correctos | T-Está instalado de tal forma que la altura de la maneta al suelo este comprendida entre 0,8 y 1,2 según RD 513/2017 o sea menor de 1.70 m según RD 1942/93 | T-El aspecto externo está libre de corrosión, golpes o abolladuras | T-En caso de que haya sido abierto, dispone del sistema indicativo de la apertura | T-Dispone y no está roto el precinto o los tapones indicadores de uso. | T-Dispone de la etiqueta de revisión en correcto estado, visible y legible | T-Se ha cumplimentado la etiqueta de mantenimiento | T-Si es de más de 3 kg, tiene manguera | T-Los componentes (boquillas, válvula, manguera, maneta?) están en buen estado. | T-Inspección visual de la válvula: ¿están en buen estado? | A-Comprobación del estado del agente ¿Está exento de anomalías aparentes? | T-Dispone de marcado CE como equipo a presión | A-¿Está retimbrado conforme al REP? (En presión adosada) | A-¿Está retimbrado el botellín conforme al REP? (En presión adosada) | Observaciones
Revisión | 51691 (30/10/2025) | 1 | CONSERGERIA | 1793625 | FAEX |  | ABC | 21A183BC | 04/2005 | 2025 | Activo | 01/2020 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 51691 (30/10/2025) | 2 | PASILLO GRADAS | 90864 | Extarsa |  | ABC | 27A183BC | 01/2004 | 2024 | Activo | 01/2020 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9.7 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | Correcto | Si | 64X24 | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 51691 (30/10/2025) | 3 | MAQUINA ASCENSOR | 1334440 | ORFEO |  | CO2 | 34B | 02/2007 | 2027 | Activo | 11/2017 | Inactivo | Castellano | 2 | kg | Si | 7.2 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | Correcto | No | 64X24 | Correcto | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | No Aplica | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | CRISTAL (METRAQUILATO) ROTO
Revisión | 51691 (30/10/2025) | 4 | PASILLO BALCON PISTA | 3891468 | MONCAYO |  | ABC | 21A183BC | 01/2005 | 2025 | Activo | 01/2020 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | Correcto | Si | 64X24 | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 51691 (30/10/2025) | 5 | PASILLO BALCON VESTIDOR 4 | 3256 | EXTARSA |  | ABC | 27A183BC | 01/2004 | 2024 | Activo | 05/2020 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9.6 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | Correcto | Si | 64X24 | Correcto | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 51691 (30/10/2025) | 6 | PISTA LADO ESCALERA LADO SALA CALDERA | 98050 | EXTARSS |  | ABC | 27A183BC | 01/2004 | 2024 | Activo | 01/2020 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9.45 | No | 9 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | Correcto | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 51691 (30/10/2025) | 7 | PASILLO SALA FITNES | 90853 | EXTARSA |  | ABC | 27A113BC | 01/2004 | 2024 | Activo | 01/2020 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 13 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | Correcto | Si | 64X24 | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 51691 (30/10/2025) | 8 | SALIDA EMERGENCIA PISTA | 1981837 | FAEX |  | ABC | 21A183BC | 11/2005 | 2025 | Activo | 01/2020 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9.2 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | Correcto | Si | 64X24 | Correcto | Activo | Activo | Si, es correcta | No hay señal | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 51691 (30/10/2025) | 9 | Planta baja escaleras | 24008 | Extarsa |  | ABC | 27A183BC | 01/2004 | 2024 | Activo | 01/2020 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | Correcto | Si | 64´5x24 | Correcto | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 51691 (30/10/2025) | 10 | INTERIOR GRADAS ZONA BOXEO | 63853 | EXTARSA |  | ABC | 27A183BC | 01/2004 | 2024 | Activo | 01/2020 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9.7 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | Correcto | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 51691 (30/10/2025) | 11 | PASILLO SALIDA EMERGENCIA PISTA | 63857 | Extarsa |  | ABC | 27A183BC | 01/2004 | 2024 | Activo | 01/2020 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9.7 | Si | 13 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 51691 (30/10/2025) | 12 | DENTRO SALA CALDERA BAJO LLAVE | 174463 | EXMON |  | ABC | 21A183B | 01/2008 | 2028 | Activo | 01/2020 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9.7 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 51691 (30/10/2025) | 13 | CUARTO DE LUCES | 92008 | Foc 9 |  | CO2 | 89B | 09/2008 | 2028 | Activo | 11/2017 | Inactivo | Castellano | 5 | kg | Si | 14 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | SE MARCA CADUCADO PORQUE SUPERA LA VIDA UTIL EL RETIMBRE
PCI - SISTEMA DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
Última Operación | Trabajo (Fecha) | Nº Identificación | Ubicación asignada | Fabricante/Marca BIE | Modelo BIE | Nº Placa BIE | Fecha Fabricación BIE | Fecha Caducidad BIE | ¿Está la MANGUERA caducada? | Tipo | Idioma de las instrucciones de uso | ¿Esta Operativa? | Fecha Última prueba de presion de 15 kg/cm2 | ¿La presión dinámica a la salida es de entre 3 y 6 bar? | Fabricante/Marca Manguera | Modelo Manguera | Fecha Fabricación Manguera | Fecha Caducidad Manguera | Estado manguera | Tramo | ¿Esta correcta la Devanadera? | ¿Esta correcta la Válvula? | ¿Esta correcto el Latiguillo? | Requiere Retimbrar | Estado armario | Medidas de armario ( Alto x Ancho x Profundidad cm) | Estado de la Puerta | ¿Esta bien el cristal del armario? | Medidas del Cristal ( Alto x Ancho cm) | ¿Tiene Adhesivo ROMPER / ABRIR en Caso de Incendios? | ¿Esta bien la Cerradura? | Abastecimiento de agua Correcto | Estado Instalación de las tuberias | Diámetro Bajante de la Bie | Diámetro de tubería Entrada a válvula | Altura de la llave (cm) | Actualizar tarjeta revisión | T-¿Es visible? (BIE o su señalización) | T-¿Es accesible? | T-¿Está a menos de 50 m. de la BIE más próxima? | T-¿Están la válvula y la boquilla como máximo a 1,5 m. sobre el nivel del suelo? | T-¿Están los elementos metálicos libres de corrosiones visibles que puedan afectar a su funcionamiento? | T-¿Están los precintos o cristales de la BIE intactos? | T-¿Están las BIE´s debidamente marcadas conforme a certificación de conformidad a normas por organismo acreditado)? Marcado CE | T-El manometro de la BIE ¿está marcando presión? | T-¿Una vez desenrollada la manguera, está en buen estado de funcionamiento? | T-¿Está el conjunto limpio para un manejo adecuado? | T-Están las bisagras y cierre del armario convenientemente engrasados? | T-¿Al desenrollar la manguera, se extrae y orienta fácilmente en cualquier dirección? | A-En el caso de BIE´s de 25 mm. con toma adicional de 45, ¿la válvula de 45 mm. es de asiento? | A-Los acoples tipo UNE 23400 ¿están certificados? | A-¿La boquilla ¿es estanca a la presión de servicio, y funciona correctamente en todas sus posiciones? | A-¿Son los acoples estancos y el estado de las juntas es correcto? | A-¿El manómetro marca correctamente al contrastarlo con un manómetro patrón? | 5A-¿Al someter la manguera a una presión de 15 kg/cm2 ¿Está la manguera y el resto de la BIE, exenta de fugas y deterioros? | Notas Adicionales | Observaciones
Revisión | 51691 (30/10/2025) | B01 | PASILLO SALIDA EMERGENCIA PISTA | GRUPO DE INCENDIOS |  | 1574 | 01/2017 | 06/2037 | No | 25 mm | Castellano | Activo |  | Si | GISA |  | 2017 | 06/2037 | Activo | 20 m | Activo | Activo | Correcto | Activo | Correcto | 65X68X19 | Correcto | No Aplica |  |  | Correcto | Activo | Activo | 1 1/4´´ (4,24 cm) |  | 160 | Activo | Activo | Activo | Si | Si | Si | Si | Si | Activo | Si | Activo | Activo | Si | No Aplica | Si | Activo | Activo | Activo | No Aplica
Revisión | 51691 (30/10/2025) | B02 | PISTA CENTRO | GRUPO DE INCENDIOS |  | 1577 | 01/2017 | 06/2037 | No | 25 mm | Castellano | Activo |  | Si | GISA |  | 2017 | 06/2037 | Activo | 20 m | Activo | Activo | Correcto | Activo | Correcto | 68X65X19 | Correcto | No Aplica |  |  | Correcto | Activo | Activo | 1 1/4´´ (4,24 cm) |  | 140 | Activo | Activo | Activo | Si | Si | Si | Si | Si | Activo | Si | Activo | Activo | Si | No Aplica | Si | Activo | Activo | Activo | No Aplica
Revisión | 51691 (30/10/2025) | B03 | PASILLO SALIDA PISTA | GRUPO DE INCENDIOS |  | 1573 | 01/2017 | 06/2037 | Si | 25 mm | Castellano | Activo |  | Si | GISA |  | 2017 | 06/2037 | Activo | 20 m | Activo | Activo | Correcto | Activo | Correcto | 65X68X19 | Correcto | No Aplica |  |  | Correcto | Activo | Activo | 1 1/4´´ (4,24 cm) |  | 160 | Activo | Activo | Activo | Si | Si | Si | Si | Si | Activo | Si | Activo | Activo | Si | No Aplica | Si | Activo | Activo | Activo | No Aplica
Revisión | 51691 (30/10/2025) | B04 | ENTRADA DERECHA | GRUPO DE INCENDIOS |  | 1578 | 01/2017 |  | No | 25 mm | Castellano | Activo |  | Si | GISA |  | 2017 | 06/2037 | Activo | 20 m | Activo | Activo | Correcto | Activo | Correcto | 68X65X19 | Correcto | No Aplica |  |  | Correcto | Activo | Activo | 1 1/4´´ (4,24 cm) |  | 130 | Activo | Activo | Activo | Si | Si | Si | Si | Si | Activo | Si | Activo | Activo | Si | No Aplica | Si | Activo | Activo | Activo | No Aplica
PCI - SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE
Última Operación | Trabajo (Fecha) | Nº Identificación | Ubicación / Zona | Tipo Señal indicadora de | Numero de Serie | Fabricante/Marca | Modelo | Fecha de Fabricación | Fecha Instalacion | Fecha de Caducidad | La señal tienen indicación UNE - 23035-2 | Clase-Tipo Placa | Idioma de la Señalización | Dimensiones placa (AltoxAncho cm) | Numero de Lote | ¿Suficientemente iluminada para garantizar su funcionamiento? | Estado general de la señal | A-¿Su señalización es adecuada? | A-Comprobación visual de la existencia de la señal | A-Comprobación visual de la correcta ubicación de la señal | A-Comprobación de modificaciones y/o reformas en el edificio que afecten a la señalización de los sistemas de PCI | A-Verificar el estado de los elementos de sujección (anclajes, varillas, angulares, tornillería, adhesivos …) | Notas adicionales | Observaciones
Revisión | 48928 (30/10/2025) | 1 | CONSERGERIA | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 48928 (30/10/2025) | 2 | PASILLO GRADAS | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 48928 (30/10/2025) | 3 | MAQUINA ASCENSOR | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 48928 (30/10/2025) | 4 | PASILLO BALCON PISTA | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 48928 (30/10/2025) | 5 | PASILLO BALCON VESTIDOR 4 | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 48928 (30/10/2025) | 6 | PISTA LADO ESCALERA LADO SALA CALDERA | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 48928 (30/10/2025) | 7 | PASILLO SALA FITNES | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 48928 (30/10/2025) | 8 | SALIDA EMERGENCIA PISTA | Extintor | [13 empty] | No hay señal
Revisión | 48928 (30/10/2025) | 9 | PLANTA BAJA ESCALERAS | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 48928 (30/10/2025) | 10 | INTERIOR GRADAS ZONA BOXEO | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 48928 (30/10/2025) | 11 | PASILLO SALIDA EMERGENCIA PISTA | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/06/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 48928 (30/10/2025) | 12 | DENTRO SALA CALDERA BAJO LLAVE | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 48928 (30/10/2025) | 13 | CUARTO LUCES | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 48928 (30/10/2025) | B01 | PASILLO SALIDA EMERGENCIA PISTA | Boca de Incendios |  | NMZ |  | 06/2015 |  | 01/06/2025 | Si | Clase B | Castellano | 21 x 29,7 cm |  | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |  | FUERA DE NORMATIVA
Revisión | 48928 (30/10/2025) | B02 | PISTA CENTRO | Boca de Incendios |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2017 |  | 01/01/2027 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 48928 (30/10/2025) | B03 | PASILLO SALIDA PISTA | Boca de Incendios |  | NMZ |  | 06/2015 |  | 01/06/2025 | Si | Clase B | Castellano | 21 x 29,7 cm |  | Si | Correcto | No | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto |  | FUERA DE NORMATIVA
Revisión | 48928 (30/10/2025) | B04 | ENTRADA DERECHA | Boca de Incendios |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2017 |  | 01/01/2027 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/17 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto