## Sheet1
PCI - EXTINTORES DE INCENDIOS
Última Operación | Trabajo (Fecha) | Núm. | Ubicación | N° Placa | Fabricante | Modelo | Clase | Eficacia | F. Fabricación | Caducidad | ¿Está Caducado? | Ult. P Presión ( Ultima Prueba de Presion ) | ¿Requiere Retimbrado? | Idioma de las instrucciones de uso | Capacidad | Unidad medida | ¿Peso correcto? | Peso | T-La presión según manómetro (excluido C02 y presión adosada) es correcta. | Presión | Carga Botellin Peso | No Revisado | T-No ha sido descargado total o parcialmente. | T-Es adecuado conforme al riesgo a proteger. | ¿Está Desaparecido? | ¿Se deja depósito? | Armario extintor, estado | Cristal correcto | Medida cristal (si procede) | Adhesivo | T-¿Es visible? | T-Es accesible | T-Está el extintor en su lugar asignado y no presenta muestras aparentes de daños | T-Está correctamente señalizado, siendo la señal visible desde todos los ángulos y debidamente fijada. | T-El anclaje y soporte son correctos | T-Está instalado de tal forma que la altura de la maneta al suelo este comprendida entre 0,8 y 1,2 según RD 513/2017 o sea menor de 1.70 m según RD 1942/93 | T-El aspecto externo está libre de corrosión, golpes o abolladuras | T-En caso de que haya sido abierto, dispone del sistema indicativo de la apertura | T-Dispone y no está roto el precinto o los tapones indicadores de uso. | T-Dispone de la etiqueta de revisión en correcto estado, visible y legible | T-Se ha cumplimentado la etiqueta de mantenimiento | T-Si es de más de 3 kg, tiene manguera | T-Los componentes (boquillas, válvula, manguera, maneta?) están en buen estado. | T-Inspección visual de la válvula: ¿están en buen estado? | A-Comprobación del estado del agente ¿Está exento de anomalías aparentes? | T-Dispone de marcado CE como equipo a presión | A-¿Está retimbrado conforme al REP? (En presión adosada) | A-¿Está retimbrado el botellín conforme al REP? (En presión adosada) | Observaciones
Revisión | 51696 (30/10/2025) | 1 | ENTRADA | 818056 | ELITEX | 6P ELITEX | ABC | 27A183BC | 01/2022 | 2042 | Inactivo |  | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 18 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 51696 (30/10/2025) | 2 | RESERVA | 709603 | EXMON |  | ABC | 21A113BC | 11/2007 | 2027 | Activo | 10/2017 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No hay señal | Correcto | No Aplica | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | REQUIERE RETIMBRADO, PERO POR FECHA DE FABRICACIÓN SE MARCA COMO CADUCADO
Revisión | 51696 (30/10/2025) | 3 | RESERVA | 5728667 | FAEX | PL-6ABC BASIC | ABC | 21A183B | 12/2019 | 2039 | Inactivo |  | Activo | Castellano | 6 | kg | No | 2 | No | 0 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No hay señal | Correcto | No Aplica | Activo | No | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | EXTINTOR USADO
Sin accesibilidad, no revisado | 51696 (30/10/2025) | 4 | VEHICULO PROTECCIÓN CIVÍL 8238GTF | 5607893 | FAEX |  | ABC | 27A183BC | 06/2019 | 2039 | Inactivo |  | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9´60 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | Inaccesible NO PUEDE REVISARSE | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo |  | No Aplica | Correcto | No Aplica | Activo |  |  | Si |  |  | Correcto | Correcto |  | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 51696 (30/10/2025) | 5 | RESERVA | 61059 | VALLE UNIÓN |  | ABC | 21A113BC | 01/2007 | 2027 | Activo | 05/2018 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 17 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No hay señal | Correcto | No Aplica | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | REQUIERE RETIMBRADO, PERO POR FECHA DE FABRICACIÓN SE MARCA CADUCADO
Sin accesibilidad, no revisado | 51696 (30/10/2025) | 6 | VEHICULO PROTECCIÓN CIVÍL 8238GTF | 1783 | FIRE FOX |  | ABC | 21A113BC | 07/2006 | 2026 | Inactivo | 01/2021 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9´15 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | Inaccesible NO PUEDE REVISARSE | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo |  | No Aplica | Correcto | No Aplica | Activo |  |  | Si |  |  | Correcto | Correcto |  | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 51696 (30/10/2025) | 7 | RESERVA | 5626 | GISA |  | ABC | 27A183BC | 01/2010 | 2030 | Inactivo | 01/2021 | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | No | 9 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No hay señal | Correcto | No Aplica | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | PRESIÓN INCORRECTA
Revisión | 51696 (30/10/2025) | 8 | RESERVA | 1183500 | FAEX |  | ABC | 21A113BC | 03/2003 | 2023 | Activo | 01/2019 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 18 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No hay señal | Correcto | No Aplica | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 51696 (30/10/2025) | 9 | RESERVA | 5904303 | FAEX |  | ABC | 27A183BC | 07/2020 | 2040 | Inactivo |  | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9.4 | Si | 16 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No hay señal | Correcto | No Aplica | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 51696 (30/10/2025) | 10 | RESERVA | 808568 | EXMON |  | ABC | 21A113BC | 01/2008 | 2028 | Activo | 07/2018 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | No | 0 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No hay señal | Correcto | No Aplica | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | REQUIERE RETIMBRADO, PERO SE MARCA COMO CADUCADO POR FECHA DE FABRICACIÓN
Revisión | 51696 (30/10/2025) | 11 | RESERVA | P0549508 | SÍN ESPECIFICAR |  | ABC | 34A233BC | 01/2017 | 2037 | Inactivo |  | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 16 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No hay señal | Correcto | No Aplica | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 51696 (30/10/2025) | 12 | RESERVA | 2964 | ORFEO |  | ABC | 27A183BC | 01/2006 | 2026 | Activo | 01/2019 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No hay señal | Correcto | No Aplica | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | REQUIERE RETIMBRADO, PERO CADUCA EN 2027 SE MARCA CADUCADO
Revisión | 51696 (30/10/2025) | 13 | RESERVA | 702 | ORFEO |  | CO2 | 89B | 01/2011 | 2031 | Inactivo | 01/2019 | Activo | Castellano | 5 | kg | Si | 16 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No hay señal | Correcto | No Aplica | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 51696 (30/10/2025) | 14 | RESERVA | 1710 | GISA |  | ABC | 21A113BC | 01/2006 | 2026 | Activo | 01/2021 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No hay señal | Correcto | No Aplica | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | SE MARCA CADUCADO POR QUE EL RETIMBRE SUPERA LA VIDA UTIL DEL EXTINTOR
Revisión | 51696 (30/10/2025) | 15 | RESERVA | 5670087 | FAEX | PL-6 ABC BASIC | ABC | 27A183BC | 09/2019 | 2039 | Inactivo |  | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9´20 | Si | 14 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No hay señal | Correcto | No Aplica | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 51696 (30/10/2025) | 16 | RESERVA | 15691 | ORFEO |  | ABC | 27A183BC | 01/2007 | 2027 | Activo | 01/2019 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 16 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No hay señal | Correcto | No Aplica | Activo | No | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | REQUIERE RETIMBRADO, PERO CADUCA EN 2027 SE MARCA CADUCADO
Sin accesibilidad, no revisado | 51696 (30/10/2025) | 17 | VEHICULO PROTECCIÓN CIVIL 8238GTF | 5573 | FIRE FOX |  | AGUA | 183B75F | 09/2021 | 2041 | Inactivo |  | Inactivo | Castellano | 6 | l | Si | 9´40 | Si | 13 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | Inaccesible NO PUEDE REVISARSE | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo |  | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Activo |  |  | Si |  |  | Correcto | Correcto |  | Si | No Aplica | No Aplica
PCI - SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE
Última Operación | Trabajo (Fecha) | Nº Identificación | Ubicación / Zona | Tipo Señal indicadora de | Numero de Serie | Fabricante/Marca | Modelo | Fecha de Fabricación | Fecha Instalacion | Fecha de Caducidad | La señal tienen indicación UNE - 23035-2 | Clase-Tipo Placa | Idioma de la Señalización | Dimensiones placa (AltoxAncho cm) | Numero de Lote | ¿Suficientemente iluminada para garantizar su funcionamiento? | Estado general de la señal | A-¿Su señalización es adecuada? | A-Comprobación visual de la existencia de la señal | A-Comprobación visual de la correcta ubicación de la señal | A-Comprobación de modificaciones y/o reformas en el edificio que afecten a la señalización de los sistemas de PCI | A-Verificar el estado de los elementos de sujección (anclajes, varillas, angulares, tornillería, adhesivos …) | Notas adicionales | Observaciones
Revisión | 51696 (30/10/2025) | 1 | ENTRADA | Extintor |  | ARTSER |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase A | Català | 21 x 29,7 cm | 70 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51696 (30/10/2025) | 2 | RESERVA | Extintor | [8 empty] | Solo Pictograma |  |  |  |  | No hay señal
Revisión | 51696 (30/10/2025) | 3 | RESERVA | Extintor | [8 empty] | Solo Pictograma |  |  |  |  | No hay señal
Revisión | 51696 (30/10/2025) | 4 | VEHICULO PROTECCIÓN CIVÍL 8238GTF | Extintor | [8 empty] | Solo Pictograma |  |  |  |  | No hay señal
Revisión | 51696 (30/10/2025) | 5 | RESERVA | Extintor | [8 empty] | Solo Pictograma |  |  |  |  | No hay señal
Revisión | 51696 (30/10/2025) | 6 | VEHICULO PROTECCIÓN CIVÍL 8238GTF | Extintor | [8 empty] | Solo Pictograma |  |  |  |  | No hay señal
Revisión | 51696 (30/10/2025) | 7 | RESERVA | Extintor | [8 empty] | Solo Pictograma |  |  |  |  | No hay señal
Revisión | 51696 (30/10/2025) | 8 | RESERVA | Extintor | [8 empty] | Solo Pictograma |  |  |  |  | No hay señal
Revisión | 51696 (30/10/2025) | 9 | RESERVA | Extintor | [8 empty] | Solo Pictograma |  |  |  |  | No Aplica
Revisión | 51696 (30/10/2025) | 10 | RESERVA | Extintor | [8 empty] | Solo Pictograma |  |  |  |  | No hay señal
Revisión | 51696 (30/10/2025) | 11 | RESERVA | Extintor | [8 empty] | Solo Pictograma |  |  |  |  | No hay señal
Revisión | 51696 (30/10/2025) | 12 | RESERVA | Extintor | [8 empty] | Solo Pictograma |  |  |  |  | No hay señal
Revisión | 51696 (30/10/2025) | 13 | RESERVA | Extintor | [8 empty] | Solo Pictograma |  |  |  |  | No hay señal
Revisión | 51696 (30/10/2025) | 14 | RESERVA | Extintor | [8 empty] | Solo Pictograma |  |  |  |  | No hay señal
Revisión | 51696 (30/10/2025) | 15 | RESERVA | Extintor | [8 empty] | Solo Pictograma |  |  |  |  | No hay señal
Revisión | 51696 (30/10/2025) | 16 | RESERVA | Extintor | [8 empty] | Solo Pictograma |  |  |  |  | No hay señal
Revisión | 51696 (30/10/2025) | 17 | VEHICULO PROTECCIÓN CIVIL 8238GTF | Extintor | [8 empty] | Solo Pictograma |  |  |  |  | No hay señal