## Sheet1
PCI - EXTINTORES DE INCENDIOS
Última Operación | Trabajo (Fecha) | Núm. | Ubicación | N° Placa | Fabricante | Modelo | Clase | Eficacia | F. Fabricación | Caducidad | ¿Está Caducado? | Ult. P Presión ( Ultima Prueba de Presion ) | ¿Requiere Retimbrado? | Idioma de las instrucciones de uso | Capacidad | Unidad medida | ¿Peso correcto? | Peso | T-La presión según manómetro (excluido C02 y presión adosada) es correcta. | Presión | Carga Botellin Peso | No Revisado | T-No ha sido descargado total o parcialmente. | T-Es adecuado conforme al riesgo a proteger. | ¿Está Desaparecido? | ¿Se deja depósito? | Armario extintor, estado | Cristal correcto | Medida cristal (si procede) | Adhesivo | T-¿Es visible? | T-Es accesible | T-Está el extintor en su lugar asignado y no presenta muestras aparentes de daños | T-Está correctamente señalizado, siendo la señal visible desde todos los ángulos y debidamente fijada. | T-El anclaje y soporte son correctos | T-Está instalado de tal forma que la altura de la maneta al suelo este comprendida entre 0,8 y 1,2 según RD 513/2017 o sea menor de 1.70 m según RD 1942/93 | T-El aspecto externo está libre de corrosión, golpes o abolladuras | T-En caso de que haya sido abierto, dispone del sistema indicativo de la apertura | T-Dispone y no está roto el precinto o los tapones indicadores de uso. | T-Dispone de la etiqueta de revisión en correcto estado, visible y legible | T-Se ha cumplimentado la etiqueta de mantenimiento | T-Si es de más de 3 kg, tiene manguera | T-Los componentes (boquillas, válvula, manguera, maneta?) están en buen estado. | T-Inspección visual de la válvula: ¿están en buen estado? | A-Comprobación del estado del agente ¿Está exento de anomalías aparentes? | T-Dispone de marcado CE como equipo a presión | A-¿Está retimbrado conforme al REP? (En presión adosada) | A-¿Está retimbrado el botellín conforme al REP? (En presión adosada) | Observaciones
Revisión | 54061 (04/09/2025) | 1 | PASILLO DESPACHOS | 1234839 | ELITEX | VU-6-PP | ABC | 27A183BC | 01/2023 | 2043 | Inactivo |  | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9.45 | Si | 17 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Caducada | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54061 (04/09/2025) | 2 | RECEPCIÓN OFICINAS | 1234945 | Elitex | VU-6-PP | ABC | 27A183BC | 01/2023 | 2043 | Inactivo |  | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Caducada | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54061 (04/09/2025) | 3 | ENTRADA PARKING | 884 | TODO EXTINTOR |  | ABC | 21A183B | 12/2024 | 2044 | Inactivo |  | Inactivo | Català | 6 | kg | Si | 9.45 | Si | 18 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | Si | No Aplica
Revisión | 54061 (04/09/2025) | 4 | CUADRO ELECTRICO | 191858 | Elitex | 5CO2 ELITE | CO2 | 89B | 01/2022 | 2042 | Inactivo |  | Inactivo | Castellano | 5 | kg | Si | 14´80 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Caducada | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54061 (04/09/2025) | 5 | RESERVA SALA CUADRO ELECTRICO | 6424 | FIREFOX |  | ABC | 27A183BC | 01/2015 | 2035 | Inactivo | 06/2025 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9.3 | Si | 18 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54061 (04/09/2025) | 6 | RESERVA SALA CUADRO ELECTRICO | 7858 | FIREFOX |  | ABC | 27A183BC | 01/2014 | 2034 | Inactivo | 06/2025 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 18 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54061 (04/09/2025) | 7 | RESERVA SALA CUADRO ELECTRICO | 240378 | GLORIA |  | ABC | 27A183BC | 01/2014 | 2034 | Inactivo | 06/2025 | Inactivo | Català | 6 | kg | Si | 9 | Si | 20 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54061 (04/09/2025) | 8 | VEHÍCULO | 5054577 | FIREFOX |  | ABC | 27A183BC | 01/2014 | 2034 | Inactivo | 06/2025 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 18 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No Aplica | Correcto | No Aplica | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54061 (04/09/2025) | 9 | RESERVA SALA CUADRO ELECTRICO | 10410 | FIREFOX |  | ABC | 27A183BC | 01/2014 | 2034 | Inactivo | 06/2025 | Inactivo | Català | 6 | kg | Si | 9 | Si | 18 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54061 (04/09/2025) | 10 | RESERVA SALA CUADRO ELECTRICO | 1133 | FIREFOX |  | ABC | 13A55B | 06/2019 | 2039 | Inactivo | 04/2024 | Inactivo | Castellano | 3 | kg | Si | 4.8 | Si | 18 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | No Aplica | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | Si | No Aplica
Revisión | 54061 (04/09/2025) | 11 | RESERVA SALA CUADRO ELECTRICO | 577125 | FIREFOX | VU-6-PP | ABC | 21A183B | 06/2016 | 2036 | Inactivo | 04/2024 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 21 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | Si | No Aplica
Revisión | 54061 (04/09/2025) | 12 | RESERVA SALA CUADRO ELECTRICO | 1780 | FOC 9 |  | CO2 | 89B | 06/2017 | 2037 | Inactivo | 06/2022 | Inactivo | Castellano | 5 | kg | Si | 13.2 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | Si | No Aplica
Revisión | 54061 (04/09/2025) | 13 | RESERVA SALA CUADRO ELECTRICO | 4347 | FIREFOX |  | ABC | 27A183BC | 01/2014 | 2034 | Inactivo | 06/2025 | Inactivo | Català | 6 | kg | Si | 9 | Si | 21 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54061 (04/09/2025) | 14 | RESERVA SALA CUADRO ELECTRICO | 7468 | Todo Extintor |  | ABC | 27A183BC | 01/2015 | 2035 | Inactivo | 06/2025 | Inactivo | Català | 6 | kg | Si | 9 | Si | 18 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54061 (04/09/2025) | 15 | RESERVA SALA CUADRO ELECTRICO | 10678 | FIREFOX |  | ABC | 27A183BC | 01/2014 | 2034 | Inactivo | 04/2024 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 21 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54061 (04/09/2025) | 16 | RESERVA SALA CUADRO ELECTRICO | 7862 | FIREFOX |  | ABC | 27A183BC | 01/2014 | 2034 | Inactivo | 06/2025 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 18 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54061 (04/09/2025) | 17 | RESERVA SALA CUADRO ELECTRICO | 45 | GLORIA |  | ABC | 27A183BC | 01/2014 | 2034 | Inactivo | 06/2025 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 18 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54061 (04/09/2025) | 18 | RESERVA SALA CUADRO ELECTRICO | 3368 | FOC 9 |  | CO2 | 34B | 01/2014 | 2034 | Inactivo | 06/2025 | Inactivo | Castellano | 2 | kg | Si | 6 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | No Aplica | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54061 (04/09/2025) | 19 | RESERVA SALA CUADRO ELECTRICO | 3079 | FOC 9 |  | CO2 | 34B | 01/2011 | 2031 | Inactivo | 06/2025 | Inactivo | Castellano | 2 | kg | Si | 6 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | No Aplica | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54061 (04/09/2025) | 20 | RESERVA SALA CUADRO ELECTRICO | 5640 | TODO EXTINTOR |  | CO2 | 89B | 06/2025 | 2045 | Inactivo |  | Inactivo | Català | 5 | kg | Si | 13 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54061 (04/09/2025) | 21 | RESERVA SALA CUADRO ELECTRICO | 5482 | TODO EXTINTOR |  | CO2 | 89B | 06/2025 | 2045 | Inactivo |  | Inactivo | Català | 5 | kg | Si | 13 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
| () | 223 | RESERVA POLICIA LOCAL | 16122 | EXTARSA |  | ABC | 21A183B | 12/2004 | 2024 | Inactivo |  | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9.45kg | Si | 15bata |  | Inactivo | Inactivo | Activo | No |  | No Aplica | No aplica |  |  | Activo | Activo |  | Correcto | Correcto | Correcto | Activo |  |  | Si |  |  | Correcto | Correcto
| () | 224 | RESERVA POLICIA LOCAL | 5670088 | EXFAEX |  | ABC | 34A183B | 12/2019 | 2039 | Inactivo |  | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9.45kg | Si | 15bars |  | Inactivo | Inactivo | Activo | No |  | No Aplica | No aplica |  |  | Activo | Activo |  | Correcto | Correcto | Correcto | Activo |  |  | Si |  |  | Correcto | Correcto
| () | 225 | RESERVA POLICIA LOCAL | 5670158 | EXFAEX |  | ABC | 27A183B | 12/2019 | 2039 | Inactivo |  | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 10.45kg | Si | 14bars |  | Inactivo | Inactivo | Activo | No |  | No Aplica | No aplica |  |  | Activo | Activo |  | Correcto | Correcto | Correcto | Activo |  |  | Si |  |  | Correcto | Correcto
| () | 226 | RESERVA POLICIA LOCAL | 323877 | COINTRA |  | ABC | 21A183B | 12/2004 | 2024 | Inactivo | 12/2019 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9.55kg | Si | 15vars |  | Inactivo | Inactivo | Activo | No |  | No Aplica | No aplica |  |  | Activo | Activo |  | Correcto | Correcto | Correcto | Activo |  |  | Si |  |  | Correcto | Correcto
PCI - SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE
Última Operación | Trabajo (Fecha) | Nº Identificación | Ubicación / Zona | Tipo Señal indicadora de | Numero de Serie | Fabricante/Marca | Modelo | Fecha de Fabricación | Fecha Instalacion | Fecha de Caducidad | La señal tienen indicación UNE - 23035-2 | Clase-Tipo Placa | Idioma de la Señalización | Dimensiones placa (AltoxAncho cm) | Numero de Lote | ¿Suficientemente iluminada para garantizar su funcionamiento? | Estado general de la señal | A-¿Su señalización es adecuada? | A-Comprobación visual de la existencia de la señal | A-Comprobación visual de la correcta ubicación de la señal | A-Comprobación de modificaciones y/o reformas en el edificio que afecten a la señalización de los sistemas de PCI | A-Verificar el estado de los elementos de sujección (anclajes, varillas, angulares, tornillería, adhesivos …) | Notas adicionales | Observaciones
Revisión | 48913 (23/06/2025) | 1 | PASILLO DESPACHOS | Extintor |  | NMZ |  | 01/2015 |  | 01/01/2025 | Si | Clase B | Castellano | 21 x 29,7 cm | RD00101 | Si | Correcto | Caducada | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 48913 (23/06/2025) | 2 | RECEPCIÓN OFICINAS | Extintor |  | NMZ |  | 01/2015 |  | 01/01/2025 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | RD00101 | Si | Correcto | Caducada | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 48913 (23/06/2025) | 3 | ENTRADA PARKING | Extintor |  | NMZ |  | 01/2015 |  | 01/01/2025 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | RD00101 | Si | Correcto | Caducada | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 48913 (23/06/2025) | 4 | CUADRO ELECTRICO | Extintor |  | ARTSER |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase A | Català | 21 x 29,7 cm | 70 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 41700 (03/06/2024) | 5 | RESERVA SALA CUADRO ELECTRICO | Extintor | [7 empty] | Clase B | Castellano |  |  |  |  | No hay señal
Revisión | 41700 (03/06/2024) | 6 | RESERVA SALA CUADRO ELECTRICO | Extintor | [13 empty] | No hay señal
Revisión | 41700 (03/06/2024) | 7 | RESERVA SALA CUADRO ELECTRICO | Extintor | [13 empty] | No hay señal
Revisión | 41700 (03/06/2024) | 8 | VEHÍCULO | Extintor | [13 empty] | No hay señal
Revisión | 41700 (03/06/2024) | 9 | RESERVA SALA CUADRO ELECTRICO | Extintor | [13 empty] | No hay señal
Revisión | 41700 (03/06/2024) | 10 | RESERVA SALA CUADRO ELECTRICO | Extintor | [13 empty] | No hay señal
Revisión | 41700 (03/06/2024) | 11 | RESERVA SALA CUADRO ELECTRICO | Extintor | [13 empty] | No hay señal
Revisión | 41700 (03/06/2024) | 12 | RESERVA SALA CUADRO ELECTRICO | Extintor | [13 empty] | No hay señal
Revisión | 41700 (03/06/2024) | 13 | RESERVA SALA CUADRO ELECTRICO | Extintor | [13 empty] | No hay señal
Revisión | 41700 (03/06/2024) | 14 | RESERVA SALA CUADRO ELECTRICO | Extintor | [7 empty] | Clase B | [5 empty] | No hay señal
Revisión | 41700 (03/06/2024) | 15 | RESERVA SALA CUADRO ELECTRICO | Extintor | [13 empty] | No hay señal