## Sheet1
PCI - EXTINTORES DE INCENDIOS
Última Operación | Trabajo (Fecha) | Núm. | Ubicación | N° Placa | Fabricante | Modelo | Clase | Eficacia | F. Fabricación | Caducidad | ¿Está Caducado? | Ult. P Presión ( Ultima Prueba de Presion ) | ¿Requiere Retimbrado? | Idioma de las instrucciones de uso | Capacidad | Unidad medida | ¿Peso correcto? | Peso | T-La presión según manómetro (excluido C02 y presión adosada) es correcta. | Presión | Carga Botellin Peso | No Revisado | T-No ha sido descargado total o parcialmente. | T-Es adecuado conforme al riesgo a proteger. | ¿Está Desaparecido? | ¿Se deja depósito? | Armario extintor, estado | Cristal correcto | Medida cristal (si procede) | Adhesivo | T-¿Es visible? | T-Es accesible | T-Está el extintor en su lugar asignado y no presenta muestras aparentes de daños | T-Está correctamente señalizado, siendo la señal visible desde todos los ángulos y debidamente fijada. | T-El anclaje y soporte son correctos | T-Está instalado de tal forma que la altura de la maneta al suelo este comprendida entre 0,8 y 1,2 según RD 513/2017 o sea menor de 1.70 m según RD 1942/93 | T-El aspecto externo está libre de corrosión, golpes o abolladuras | T-En caso de que haya sido abierto, dispone del sistema indicativo de la apertura | T-Dispone y no está roto el precinto o los tapones indicadores de uso. | T-Dispone de la etiqueta de revisión en correcto estado, visible y legible | T-Se ha cumplimentado la etiqueta de mantenimiento | T-Si es de más de 3 kg, tiene manguera | T-Los componentes (boquillas, válvula, manguera, maneta?) están en buen estado. | T-Inspección visual de la válvula: ¿están en buen estado? | A-Comprobación del estado del agente ¿Está exento de anomalías aparentes? | T-Dispone de marcado CE como equipo a presión | A-¿Está retimbrado conforme al REP? (En presión adosada) | A-¿Está retimbrado el botellín conforme al REP? (En presión adosada) | Observaciones
Revisión | 33742 (03/10/2023) | 1 | ENTRADA | 978 | ORFEO |  | ABC | 21A113B | 12/2008 | 2028 | Inactivo | 12/2018 | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9.30kg | Si | 16bars |  | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo |  | Incorrecto | Correcto | Incorrecto | Activo |  |  | Si |  |  | Correcto | Correcto
Revisión | 33742 (03/10/2023) | 2 | PATIO INTERIOR T.V. | 1148707 | ALERM |  | CO2 | 34B | 07/2002 | 2022 | Activo | 11/2017 | Inactivo | Castellano | 2 | kg | Si | 9.15kg | No Aplica |  |  | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo |  | Caducada | Correcto | Incorrecto | Activo |  |  | Si |  |  | Correcto | Correcto
Revisión | 33742 (03/10/2023) | 3 | COMEDOR | 1882 | ORFEO |  | ABC | 21A113B | 12/2008 | 2028 | Inactivo | 11/2018 | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9.27kg | Si | 15bars |  | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo |  | Incorrecto | Correcto | Incorrecto | Activo |  |  | Si |  |  | Correcto | Correcto
Revisión | 33742 (03/10/2023) | 4 | COCINA | 10272046 | EXFAEX |  | CO2 | 89B | 12/2019 | 2039 | Inactivo |  | Inactivo | Castellano | 5 | kg | Si | 14.70kg | No Aplica |  |  | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo |  | Caducada | Correcto | Incorrecto | Activo |  |  | Si |  |  | Correcto | Correcto
Revisión | 33742 (03/10/2023) | 5 | Lavandería | 1795389 | Faex |  | ABC | 21A183B | 04/2005 | 2025 | Inactivo | 01/2020 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9.45kg | Si | 15bars |  | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo |  | Incorrecto | Correcto | Incorrecto | Activo |  |  | Si |  |  | Correcto | Correcto
Revisión | 33742 (03/10/2023) | 6 | PLANTA 1 | 66908 | ORFEO |  | ABC | 21A113B | 12/2008 | 2028 | Inactivo | 11/2018 | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9.80kg | Si | 15bars |  | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo |  | Incorrecto | Correcto | Incorrecto | Activo |  |  | Si |  |  | Correcto | Correcto
Revisión | 33742 (03/10/2023) | 7 | PLANTA 2 | 149 | ORFEO |  | ABC | 21A113B | 12/2008 | 2028 | Inactivo | 11/2018 | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9.45kg | Si | 15bars |  | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo |  | Incorrecto | Correcto | Incorrecto | Activo |  |  | Si |  |  | Correcto | Correcto
Revisión | 33742 (03/10/2023) | 8 | PLANTA 1 CALDERA PATIO | 1858 | ORFEO |  | ABC | 21A113B | 12/2008 | 2028 | Inactivo | 11/2018 | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9.25kg | Si | 15bars |  | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | Correcto | Si | 64X27 | Correcto | Activo | Activo |  | Incorrecto | Correcto | Incorrecto | Activo |  |  | Si |  |  | Correcto | Correcto
PCI - SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE
Última Operación | Trabajo (Fecha) | Nº Identificación | Ubicación / Zona | Tipo Señal indicadora de | Numero de Serie | Fabricante/Marca | Modelo | Fecha de Fabricación | Fecha Instalacion | Fecha de Caducidad | La señal tienen indicación UNE - 23035-2 | Clase-Tipo Placa | Idioma de la Señalización | Dimensiones placa (AltoxAncho cm) | Numero de Lote | ¿Suficientemente iluminada para garantizar su funcionamiento? | Estado general de la señal | A-¿Su señalización es adecuada? | A-Comprobación visual de la existencia de la señal | A-Comprobación visual de la correcta ubicación de la señal | A-Comprobación de modificaciones y/o reformas en el edificio que afecten a la señalización de los sistemas de PCI | A-Verificar el estado de los elementos de sujección (anclajes, varillas, angulares, tornillería, adhesivos …) | Notas adicionales | Observaciones
| () | 1 | ENTRADA | Extintor | [7 empty] | Clase B | Castellano |  |  |  |  | No
| () | 2 | PATIO INTERIOR T.V. | Extintor |  |  |  | 08/2007 |  |  |  | Clase B | Castellano |  |  |  |  | Caducada
| () | 3 | COMEDOR | Extintor | [7 empty] | Clase B | Castellano |  |  |  |  | No
| () | 4 | COCINA | Extintor |  |  |  | 08/2007 |  |  |  | Clase B | Castellano |  |  |  |  | Caducada
| () | 5 | Lavandería | Extintor | [7 empty] | Clase B | Castellano |  |  |  |  | No
| () | 6 | PLANTA 1 | Extintor | [7 empty] | Clase B | Castellano |  |  |  |  | No
| () | 7 | PLANTA 2 | Extintor | [7 empty] | Clase B | Castellano |  |  |  |  | No
| () | 8 | PLANTA 1 CALDERA PATIO | Extintor | [7 empty] | Clase B | Castellano |  |  |  |  | No