## Sheet1
PCI - EXTINTORES DE INCENDIOS
Última Operación | Trabajo (Fecha) | Núm. | Ubicación | N° Placa | Fabricante | Modelo | Clase | Eficacia | F. Fabricación | Caducidad | ¿Está Caducado? | Ult. P Presión ( Ultima Prueba de Presion ) | ¿Requiere Retimbrado? | Idioma de las instrucciones de uso | Capacidad | Unidad medida | ¿Peso correcto? | Peso | T-La presión según manómetro (excluido C02 y presión adosada) es correcta. | Presión | Carga Botellin Peso | No Revisado | T-No ha sido descargado total o parcialmente. | T-Es adecuado conforme al riesgo a proteger. | ¿Está Desaparecido? | ¿Se deja depósito? | Armario extintor, estado | Cristal correcto | Medida cristal (si procede) | Adhesivo | T-¿Es visible? | T-Es accesible | T-Está el extintor en su lugar asignado y no presenta muestras aparentes de daños | T-Está correctamente señalizado, siendo la señal visible desde todos los ángulos y debidamente fijada. | T-El anclaje y soporte son correctos | T-Está instalado de tal forma que la altura de la maneta al suelo este comprendida entre 0,8 y 1,2 según RD 513/2017 o sea menor de 1.70 m según RD 1942/93 | T-El aspecto externo está libre de corrosión, golpes o abolladuras | T-En caso de que haya sido abierto, dispone del sistema indicativo de la apertura | T-Dispone y no está roto el precinto o los tapones indicadores de uso. | T-Dispone de la etiqueta de revisión en correcto estado, visible y legible | T-Se ha cumplimentado la etiqueta de mantenimiento | T-Si es de más de 3 kg, tiene manguera | T-Los componentes (boquillas, válvula, manguera, maneta?) están en buen estado. | T-Inspección visual de la válvula: ¿están en buen estado? | A-Comprobación del estado del agente ¿Está exento de anomalías aparentes? | T-Dispone de marcado CE como equipo a presión | A-¿Está retimbrado conforme al REP? (En presión adosada) | A-¿Está retimbrado el botellín conforme al REP? (En presión adosada) | Observaciones
Revisión | 54063 (28/10/2025) | 1 | ENTRADA IZQUIERDA | 377 | GISA |  | ABC | 21A113BC | 01/2008 | 2028 | Activo | 11/2018 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9´40 | Si | 14 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Caducada | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | SE MARCA CADUCADO PORQUE EL RETIMBRE SUPERA LA VIDA UTIL DEL EXTINTOR
Revisión | 54063 (28/10/2025) | 2 | TALLER | 21866 | FIRE ICE |  | CO2 | 89B | 01/2012 | 2032 | Inactivo | 11/2018 | Activo | Castellano | 5 | kg | Si | 17´10 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54063 (28/10/2025) | 3 | SALA CALDERA | 5143620 | FAEX | PL-6ABC BASIC | ABC | 27A183BC | 12/2017 | 2037 | Inactivo | 03/2022 | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9´20 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54063 (28/10/2025) | 4 | SALA FOTOCOPIADORA | 1202328 | FIRE ICE |  | CO2 | 34B | 01/2004 | 2024 | Activo | 01/2018 | Inactivo | Castellano | 2 | kg | Si | 7´50 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54063 (28/10/2025) | 5 | OFICINA | 2323 | GISA |  | ABC | 21A113BC | 01/2008 | 2028 | Activo | 11/2018 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9´50 | Si | 16 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Caducada | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | SE MARCA CADUCADO PORQUE EL RETIMBRE SUPERA LA VIDA UTIL DEL EXTINTOR
Revisión | 54063 (28/10/2025) | 6 | PASILLO DERECHO INICIO | 289053 | ZENITH | CO2 5KG | CO2 | 89B | 01/2008 | 2028 | Activo | 01/2019 | Inactivo | Castellano | 5 | kg | Si | 14´30 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | SE MARCA CADUCADO PORQUE EL RETIMBRE SUPERA LA VIDA UTIL DEL EXTINTOR
Revisión | 54063 (28/10/2025) | 7 | PASILLO DERECHO INICIO | 435 | GISA |  | ABC | 21A113BC | 01/2008 | 2028 | Activo | 11/2018 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9´40 | Si | 16 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | SE MARCA CADUCADO PORQUE EL RETIMBRE SUPERA LA VIDA UTIL DEL EXTINTOR
Revisión | 54063 (28/10/2025) | 8 | PASILLO DERECHO FINAL | 203 | GISA |  | ABC | 21A113BC | 01/2008 | 2028 | Activo | 11/2018 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9´30 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | No dispone de ningún sistema indicativo | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | FALTA PRECINTO EN PASADORSE MARCA CADUCADO PORQUE EL RETIMBRE SUPERA LA VIDA UTIL DEL EXTINTOR
Revisión | 54063 (28/10/2025) | 9 | SALA INFORMATICA | 10266270 | FAEX | C2 F-CO2 | CO2 | 34B | 01/2019 | 2039 | Inactivo |  | Activo | Castellano | 2 | kg | Si | 7´50 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | No Aplica | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54063 (28/10/2025) | 10 | PASILLO IZQUIERDA | 841730 | ELITEX | 6P ELITEX | ABC | 27A183BC | 01/2022 | 2042 | Inactivo |  | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 8´90 | Si | 20 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | No dispone de ningún sistema indicativo | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | FALTA PRECINTO EN EL PASADOR
Revisión | 54063 (28/10/2025) | 11 | PASILLO IZQUIERDA | 6077819 | EXMON |  | ABC | 21A113B | 01/2005 | 2025 | Activo | 01/2020 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9´40 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54063 (28/10/2025) | 12 | ESCALERAS PB | 316 | GISA |  | ABC | 21A113BC | 01/2008 | 2028 | Activo | 11/2018 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9´40 | Si | 16 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | SE MARCA CADUCADO PORQUE EL RETIMBRE SUPERA LA VIDA UTIL DEL EXTINTOR
Revisión | 54063 (28/10/2025) | 13 | FINAL PASILLO IZQUIERDA | 143 | GISA |  | ABC | 21A113B | 01/2008 | 2028 | Activo | 11/2018 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9´25 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | SE MARCA CADUCADO PORQUE EL RETIMBRE SUPERA LA VIDA UTIL DEL EXTINTOR
Revisión | 54063 (28/10/2025) | 14 | ESCALERAS PB | 3640 | GISA |  | ABC | 21A113BC | 01/2008 | 2028 | Activo | 11/2018 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9´50 | Si | 16 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | No dispone de ningún sistema indicativo | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | FALTA PRECINTO EN PASADORSE MARCA CADUCADO PORQUE EL RETIMBRE SUPERA LA VIDA UTIL DEL EXTINTOR
Revisión | 54063 (28/10/2025) | 15 | PL-1 COMEDOR | 184 | GISA |  | ABC | 21A113BC | 01/2008 | 2028 | Activo | 11/2018 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9´40 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | No dispone de ningún sistema indicativo | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | SE MARCA CADUCADO PORQUE EL RETIMBRE SUPERA LA VIDA UTIL DEL EXTINTOR
Revisión | 54063 (28/10/2025) | 16 | PL-1 COMEDOR | 3458 | GISA |  | ABC | 21A113BC | 01/2008 | 2028 | Activo | 11/2018 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9´20 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | No dispone de ningún sistema indicativo | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | SE MARCA CADUCADO PORQUE EL RETIMBRE SUPERA LA VIDA UTIL DEL EXTINTOR
Revisión | 54063 (28/10/2025) | 18 | PL-1 MAQUINA ASCENSOR | 1246379 | ORFEO |  | CO2 | 89B | 01/2005 | 2025 | Activo | 10/2018 | Inactivo | Castellano | 5 | kg | Si | 14´70 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | No dispone de ningún sistema indicativo | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | Requiere retimbrar pero se marca caduca ya que caduca en 2025
Revisión | 54063 (28/10/2025) | 19 | CENTRO PASILLO DERECHA PLANTA 1 | 219 | GISA |  | ABC | 21A113BC | 01/2008 | 2028 | Activo | 11/2018 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9´25 | Si | 16 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | No dispone de ningún sistema indicativo | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | FALTA PRECINTO EN EL PASADOR SE MARCA CADUCADO PORQUE EL RETIMBRE SUPERA LA VIDA UTIL DEL EXTINTOR
Revisión | 54063 (28/10/2025) | 20 | ESCALERAS PLANTA 1 | 405 | GISA |  | ABC | 21A113BC | 01/2008 | 2028 | Activo | 11/2018 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9´50 | Si | 17 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | No dispone de ningún sistema indicativo | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | FALTA PRECINTO EN PASADORSE MARCA CADUCADO PORQUE EL RETIMBRE SUPERA LA VIDA UTIL DEL EXTINTOR
Revisión | 54063 (28/10/2025) | 21 | FINAL PASILLO PLANTA 1 | 204 | GISA |  | ABC | 21A113BC | 01/2008 | 2028 | Activo | 11/2018 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9´20 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | SE MARCA CADUCADO PORQUE EL RETIMBRE SUPERA LA VIDA UTIL DEL EXTINTOR
Revisión | 54063 (28/10/2025) | 22 | ESCALERAS PLANTA 1 | 317 | GISA |  | ABC | 21A113BC | 01/2008 | 2028 | Activo | 11/2018 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9´20 | Si | 16 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | SE MARCA CADUCADO PORQUE EL RETIMBRE SUPERA LA VIDA UTIL DEL EXTINTOR
Revisión | 54063 (28/10/2025) | 23 | PASILLO PLANTA 1 | 152 | GISA |  | ABC | 21A113BC | 01/2008 | 2028 | Activo | 11/2018 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9´30 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | SE MARCA CADUCADO PORQUE EL RETIMBRE SUPERA LA VIDA UTIL DEL EXTINTOR
Revisión | 54063 (28/10/2025) | 24 | PASILLO CENTRAL PLANTA 1 | 166 | GISA |  | ABC | 21A113BC | 01/2008 | 2028 | Activo | 11/2018 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9´60 | Si | 17 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | SE MARCA CADUCADO PORQUE EL RETIMBRE SUPERA LA VIDA UTIL DEL EXTINTOR
Revisión | 54063 (28/10/2025) | 25 | PLANTA 1 AULA ´ENGLISH TIME´ | 6077830 | EXMON |  | ABC | 21A113BC | 07/2005 | 2025 | Activo | 01/2019 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9´20 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | No dispone de ningún sistema indicativo | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | FALTA PRECINTO EN PASADOR
Revisión | 54063 (28/10/2025) | 26 | INICIO PASILLO IZQUIERDA PLANTA 1 | 396 | GISA |  | ABC | 21A113BC | 01/2008 | 2028 | Activo | 12/2018 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9´60 | Si | 17 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | SE MARCA CADUCADO PORQUE EL RETIMBRE SUPERA LA VIDA UTIL DEL EXTINTOR
Revisión | 54063 (28/10/2025) | 27 | FINAL PASILLO IZQUIERDA PLANTA 1 | 3544 | GISA |  | ABC | 21A113BC | 01/2008 | 2028 | Activo | 11/2018 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9´60 | Si | 17 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | SE MARCA CADUCADO PORQUE EL RETIMBRE SUPERA LA VIDA UTIL DEL EXTINTOR
Revisión | 54063 (28/10/2025) | 28 | PLANTA 1 LABORATORIO | 1170155 | FIRE ICE |  | CO2 | 34B | 01/2005 | 2025 | Activo | 12/2017 | Inactivo | Castellano | 2 | kg | Si | 7´70 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54063 (28/10/2025) | 29 | CALDERA POLIDEPORTIVO | 1153 | FOC9 |  | ABC | 27A183BC | 01/2013 | 2033 | Inactivo | 06/2018 | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9´60 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
PCI - SISTEMA DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
Última Operación | Trabajo (Fecha) | Nº Identificación | Ubicación asignada | Fabricante/Marca BIE | Modelo BIE | Nº Placa BIE | Fecha Fabricación BIE | Fecha Caducidad BIE | ¿Está la MANGUERA caducada? | Tipo | Idioma de las instrucciones de uso | ¿Esta Operativa? | Fecha Última prueba de presion de 15 kg/cm2 | ¿La presión dinámica a la salida es de entre 3 y 6 bar? | Fabricante/Marca Manguera | Modelo Manguera | Fecha Fabricación Manguera | Fecha Caducidad Manguera | Estado manguera | Tramo | ¿Esta correcta la Devanadera? | ¿Esta correcta la Válvula? | ¿Esta correcto el Latiguillo? | Requiere Retimbrar | Estado armario | Medidas de armario ( Alto x Ancho x Profundidad cm) | Estado de la Puerta | ¿Esta bien el cristal del armario? | Medidas del Cristal ( Alto x Ancho cm) | ¿Tiene Adhesivo ROMPER / ABRIR en Caso de Incendios? | ¿Esta bien la Cerradura? | Abastecimiento de agua Correcto | Estado Instalación de las tuberias | Diámetro Bajante de la Bie | Diámetro de tubería Entrada a válvula | Altura de la llave (cm) | Actualizar tarjeta revisión | T-¿Es visible? (BIE o su señalización) | T-¿Es accesible? | T-¿Está a menos de 50 m. de la BIE más próxima? | T-¿Están la válvula y la boquilla como máximo a 1,5 m. sobre el nivel del suelo? | T-¿Están los elementos metálicos libres de corrosiones visibles que puedan afectar a su funcionamiento? | T-¿Están los precintos o cristales de la BIE intactos? | T-¿Están las BIE´s debidamente marcadas conforme a certificación de conformidad a normas por organismo acreditado)? Marcado CE | T-El manometro de la BIE ¿está marcando presión? | T-¿Una vez desenrollada la manguera, está en buen estado de funcionamiento? | T-¿Está el conjunto limpio para un manejo adecuado? | T-Están las bisagras y cierre del armario convenientemente engrasados? | T-¿Al desenrollar la manguera, se extrae y orienta fácilmente en cualquier dirección? | A-En el caso de BIE´s de 25 mm. con toma adicional de 45, ¿la válvula de 45 mm. es de asiento? | A-Los acoples tipo UNE 23400 ¿están certificados? | A-¿La boquilla ¿es estanca a la presión de servicio, y funciona correctamente en todas sus posiciones? | A-¿Son los acoples estancos y el estado de las juntas es correcto? | A-¿El manómetro marca correctamente al contrastarlo con un manómetro patrón? | 5A-¿Al someter la manguera a una presión de 15 kg/cm2 ¿Está la manguera y el resto de la BIE, exenta de fugas y deterioros? | Notas Adicionales | Observaciones
Revisión | 54063 (28/10/2025) | B01 | ENTRADA | PARSI |  |  |  |  | No | 45 mm | No hay instrucciones | Activo | 12/2019 | Si | No indica fabricante |  | 2012 | 06/2032 | Activo | 20 m | Activo | Activo | Correcto | Activo | Correcto | 51x65x16 | Correcto | Correcto | 64x49 | Correcto | No Aplica | Activo | Activo | 2´´ (6 cm) |  | 155 | Activo | Activo | Activo | Si | No | Si | Si | No | Activo | Si | Activo | Activo | Si | No Aplica | Si | Activo | Activo | Activo | No Aplica
Revisión | 54063 (28/10/2025) | B02 | PASILLO IZQUIERDA FINAL | No indica fabricante |  |  |  |  | No | 45 mm | No hay instrucciones | Activo | 12/2019 | Si | No indica fabricante |  | 2012 | 06/2032 | Activo | 20 m | Activo | Activo | Correcto | Activo | Correcto | 51x65x16 | Correcto | Correcto | 64x49 |  | No Aplica | Activo | Activo | 2´´ (6 cm) |  | 155 | Activo | Activo | Activo | Si | No | Si | Si | No | Activo | Si | Activo | Activo | Si | No Aplica | Si | Activo | Activo | Activo | No Aplica
Revisión | 54063 (28/10/2025) | B03 | PASILLO DERECHO INICIO | No indica fabricante |  |  |  |  | No | 45 mm | No hay instrucciones | Activo | 12/2019 | Si | No indica fabricante |  | 2012 | 06/2032 | Activo | 20 m | Activo | Activo | Correcto | Activo | Correcto | 51x65x16 | Correcto | Correcto | 64X49 |  | No Aplica | Activo | Activo | 2´´ (6 cm) |  | 155 | Activo | Activo | Activo | Si | No | Si | Si | No | Activo | Si | Activo | Activo | Si | No Aplica | Si | Activo | Activo | Activo | Si
Revisión | 54063 (28/10/2025) | B04 | PLANTA -1 COMEDOR | No indica fabricante |  |  |  |  | No | 45 mm | No hay instrucciones | Activo | 12/2019 | Si | No indica fabricante |  | 2012 | 06/2032 | Activo | 20 m | Activo | Activo | Correcto | Activo | Correcto | 51x65x16 | Correcto | Correcto | 64x49 |  | No Aplica | Activo | Activo | 2´´ (6 cm) |  | 147 | Activo | Activo | Activo | Si | Si | Si | Si | No | Activo | Si | Activo | Activo | Si | Si | No Aplica | Activo | Activo | Activo | No Aplica
Revisión | 54063 (28/10/2025) | B05 | PLANTA 1 PASILLO CENTRAL | No indica fabricante |  |  |  |  | Si | 45 mm | No hay instrucciones | Activo |  | Si | No indica fabricante |  |  |  | Activo | 20 m | Activo | Activo | Correcto | Activo | Correcto | 51x65x16 | No Aplica | Correcto | 64x49 |  | No Aplica | Activo | Activo | 2´´ (6 cm) |  | 156 | Activo | Activo | Activo | Si | Si | Si | Si | No | Activo | Si | Activo | Activo | Si | No Aplica | Si | Activo | Activo | Activo | No Aplica |  | NO TIENE FECHA DE FABRICACION, SE MARCA CADUCADA
Revisión | 54063 (28/10/2025) | B06 | PLANTA 1 PASILLO IZQUIERDA FINAL | No indica fabricante |  |  |  |  | Si | 45 mm | No hay instrucciones | Activo |  | Si | No indica fabricante |  |  |  | Activo | 20 m | Activo | Activo | Correcto | Inactivo | Correcto | 51x65x16 | Correcto | Correcto | 64x49 | Correcto | No Aplica | Activo | Activo | 2´´ (6 cm) |  | 150 | Activo | Activo | Activo | Si | Si | Si | Si | No | Activo | Si | Activo | Activo | Si | No Aplica | Si | Activo | Activo | Activo | No Aplica |  | No cierra bien la valvulaSIN FECHA DE FABRICACION, SE MARCA CADUCADA
Revisión | 54063 (28/10/2025) | B07 | PLANTA 1 PASILLO DERECHO | PARSI |  |  |  |  | Si | 45 mm | No hay instrucciones | Activo |  | Si | No indica fabricante |  |  |  | Activo | 20 m | Activo | Activo | Correcto | Inactivo | Correcto | 51x65x16 | Correcto | Correcto | 64x49 |  | No Aplica | Activo | Activo | 2´´ (6 cm) |  | 149 | Activo | Activo | Activo | Si | Si | Si | Si | No | Activo | Si | Activo | Activo | Si | Si | Si | Activo | Activo | Activo | No Aplica |  | NO TIENE FECHA DE FABRICACION, SE MARCA CADUCADA
PCI - SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE
Última Operación | Trabajo (Fecha) | Nº Identificación | Ubicación / Zona | Tipo Señal indicadora de | Numero de Serie | Fabricante/Marca | Modelo | Fecha de Fabricación | Fecha Instalacion | Fecha de Caducidad | La señal tienen indicación UNE - 23035-2 | Clase-Tipo Placa | Idioma de la Señalización | Dimensiones placa (AltoxAncho cm) | Numero de Lote | ¿Suficientemente iluminada para garantizar su funcionamiento? | Estado general de la señal | A-¿Su señalización es adecuada? | A-Comprobación visual de la existencia de la señal | A-Comprobación visual de la correcta ubicación de la señal | A-Comprobación de modificaciones y/o reformas en el edificio que afecten a la señalización de los sistemas de PCI | A-Verificar el estado de los elementos de sujección (anclajes, varillas, angulares, tornillería, adhesivos …) | Notas adicionales | Observaciones
Revisión | 51679 (23/06/2025) | 1 | ENTRADA IZQUIERDA | Extintor |  | NORMALUZ |  | 06/2013 |  | 01/06/2023 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm |  | Si | Correcto | Caducada | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51679 (23/06/2025) | 2 | TALLER | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 07/2021 |  | 01/07/2031 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 07/21 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51679 (23/06/2025) | 3 | SALA CALDERA | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 06/2021 |  | 01/06/2031 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 06/21 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51679 (23/06/2025) | 4 | SALA FOTOCOPIADORA | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 07/2021 |  | 01/07/2031 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 07/21 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51679 (23/06/2025) | 5 | OFICINA | Extintor |  | NORMALUZ |  | 06/2013 |  | 01/06/2023 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm |  | Si | Correcto | Caducada | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51679 (23/06/2025) | 6 | PASILLO DERECHO INICIO | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 07/2021 |  | 01/07/2031 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 07/21 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51679 (23/06/2025) | 7 | PASILLO DERECHO INICIO | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 06/2021 |  | 01/06/2031 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 06/21 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51679 (23/06/2025) | 8 | PASILLO DERECHO FINAL | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 07/2021 |  | 01/07/2031 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 07/21 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51679 (23/06/2025) | 9 | SALA INFORMATICA | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 07/2021 |  | 01/07/2031 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 07/21 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51679 (23/06/2025) | 10 | PASILLO IZQUIERDA | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 07/2021 |  | 01/07/2031 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 07/21 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51679 (23/06/2025) | 11 | PASILLO IZQUIERDA | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 07/2021 |  | 01/07/2031 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 07/21 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51679 (23/06/2025) | 12 | ESCALERAS PB | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 07/2021 |  | 01/07/2031 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 07/21 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51679 (23/06/2025) | 13 | FINAL PASILLO IZQUIERDA | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 07/2021 |  | 01/07/2031 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 07/21 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51679 (23/06/2025) | 14 | ESCALERAS PB | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 07/2021 |  | 01/06/2031 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 07/21 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51679 (23/06/2025) | 15 | PL-1 COMEDOR | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 07/2021 |  | 01/07/2031 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 07/21 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51679 (23/06/2025) | 16 | PL-1 COMEDOR | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 07/2021 |  | 01/07/2031 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 07/21 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51679 (23/06/2025) | 18 | PL-1 MAQUINA ASCENSOR | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 07/2021 |  | 01/07/2031 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 07/21 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51679 (23/06/2025) | 19 | CENTRO PASILLO DERECHA PLANTA 1 | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 07/2021 |  | 01/07/2031 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 07/21 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51679 (23/06/2025) | 20 | ESCALERAS PLANTA 1 | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 07/2021 |  | 01/07/2031 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 07/21 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51679 (23/06/2025) | 21 | FINAL PASILLO PLANTA 1 | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 07/2021 |  | 01/07/2031 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 07/21 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51679 (23/06/2025) | 22 | ESCALERAS PLANTA 1 | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 07/2021 |  | 01/07/2031 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 07/21 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51679 (23/06/2025) | 23 | PASILLO PLANTA 1 | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 07/2021 |  | 01/07/2031 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 07/21 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51679 (23/06/2025) | 24 | PASILLO CENTRAL PLANTA 1 | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 07/2021 |  | 01/07/2031 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 07/21 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51679 (23/06/2025) | 25 | PLANTA 1 AULA ´ENGLISH TIME´ | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 07/2021 |  | 01/07/2031 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 07/21 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51679 (23/06/2025) | 26 | INICIO PASILLO IZQUIERDA PLANTA 1 | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 07/2021 |  | 01/07/2031 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 07/21 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51679 (23/06/2025) | 27 | FINAL PASILLO IZQUIERDA PLANTA 1 | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 07/2021 |  | 01/07/2031 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 07/21 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51679 (23/06/2025) | 28 | PLANTA 1 LABORATORIO | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 07/2021 |  | 01/07/2031 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 07/21 | Si | Correcto | No hay señal | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51679 (23/06/2025) | 29 | CALDERA POLIDEPORTIVO | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 06/2021 |  | 01/06/2031 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 06/21 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51679 (23/06/2025) | B01 | ENTRADA | Boca de Incendios |  | VERTE SIGNAL |  | 06/2021 |  | 01/06/2031 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 06/21 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51679 (23/06/2025) | B02 | PASILLO IZQUIERDA FINAL | Boca de Incendios |  | VERTE SIGNAL |  | 06/2021 |  | 01/06/2031 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 06/21 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51679 (23/06/2025) | B03 | PASILLO DERECHO INICIO | Boca de Incendios |  | VERTE SIGNAL |  | 06/2021 |  | 01/06/2031 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 06/21 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51679 (23/06/2025) | B04 | PLANTA -1 COMEDOR | Boca de Incendios |  | VERTE SIGNAL |  | 06/2021 |  | 01/06/2031 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 06/21 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51679 (23/06/2025) | B05 | PLANTA 1 PASILLO CENTRAL | Boca de Incendios |  | VERTE SIGNAL |  | 06/2021 |  | 01/06/2031 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 06/21 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51679 (23/06/2025) | B06 | PLANTA 1 PASILLO IZQUIERDA FINAL | Boca de Incendios |  | VERTE SIGNAL |  | 06/2021 |  | 01/06/2031 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 06/21 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51679 (23/06/2025) | B07 | PLANTA 1 PASILLO DERECHO | Boca de Incendios |  | VERTE SIGNAL |  | 06/2021 |  | 01/06/2031 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 06/21 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto