## Sheet1
PCI - EXTINTORES DE INCENDIOS
Última Operación | Trabajo (Fecha) | Núm. | Ubicación | N° Placa | Fabricante | Modelo | Clase | Eficacia | F. Fabricación | Caducidad | ¿Está Caducado? | Ult. P Presión ( Ultima Prueba de Presion ) | ¿Requiere Retimbrado? | Idioma de las instrucciones de uso | Capacidad | Unidad medida | ¿Peso correcto? | Peso | T-La presión según manómetro (excluido C02 y presión adosada) es correcta. | Presión | Carga Botellin Peso | No Revisado | T-No ha sido descargado total o parcialmente. | T-Es adecuado conforme al riesgo a proteger. | ¿Está Desaparecido? | ¿Se deja depósito? | Armario extintor, estado | Cristal correcto | Medida cristal (si procede) | Adhesivo | T-¿Es visible? | T-Es accesible | T-Está el extintor en su lugar asignado y no presenta muestras aparentes de daños | T-Está correctamente señalizado, siendo la señal visible desde todos los ángulos y debidamente fijada. | T-El anclaje y soporte son correctos | T-Está instalado de tal forma que la altura de la maneta al suelo este comprendida entre 0,8 y 1,2 según RD 513/2017 o sea menor de 1.70 m según RD 1942/93 | T-El aspecto externo está libre de corrosión, golpes o abolladuras | T-En caso de que haya sido abierto, dispone del sistema indicativo de la apertura | T-Dispone y no está roto el precinto o los tapones indicadores de uso. | T-Dispone de la etiqueta de revisión en correcto estado, visible y legible | T-Se ha cumplimentado la etiqueta de mantenimiento | T-Si es de más de 3 kg, tiene manguera | T-Los componentes (boquillas, válvula, manguera, maneta?) están en buen estado. | T-Inspección visual de la válvula: ¿están en buen estado? | A-Comprobación del estado del agente ¿Está exento de anomalías aparentes? | T-Dispone de marcado CE como equipo a presión | A-¿Está retimbrado conforme al REP? (En presión adosada) | A-¿Está retimbrado el botellín conforme al REP? (En presión adosada) | Observaciones
Revisión | 54064 (28/10/2025) | 1 | CONSERGERIA NOU | 818063 | ELITEX | 6P ELITEX | ABC | 27A183BC | 01/2022 | 2042 | Inactivo |  | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 17 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
| () | 19 | PASILLO AULA 9 | 913 | ORFEO |  | ABC | 21A183B | 09/2010 | 2030 | Inactivo | 10/2015 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9.51kg | Si | 15bars |  | Inactivo | Inactivo | Activo | No |  | No Aplica | No aplica |  |  | Activo | Activo |  | Incorrecto | Correcto | Correcto | Activo |  |  | Si |  |  | Correcto | Correcto
Revisión | 54064 (28/10/2025) | 2 | ENTRADA AULAS NOU | 129742 | COINTRA |  | ABC | 27A183BC | 11/2003 | 2023 | Activo | 01/2020 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 10´05 | No | 8 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54064 (28/10/2025) | 3 | PASILLO AULA 1 | 1322230 | FAEX |  | ABC | 21A183B | 09/2003 | 2023 | Activo | 01/2020 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54064 (28/10/2025) | 4 | PASILLO AULA 3 | 208274 | Recipres |  | CO2 | 89B | 11/2004 | 2024 | Activo | 02/2022 | Inactivo | Castellano | 5 | kg | Si | 14.89 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | No dispone de ningún sistema indicativo | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54064 (28/10/2025) | 5 | PASILLO PL1 AULA 5 | 1471729 | FAEX |  | ABC | 21A183BC | 03/2004 | 2024 | Activo | 01/2020 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54064 (28/10/2025) | 6 | PASILLO PL1 AULA7 | 18723 | ELITEX | 5CO2 ELITEX | CO2 | 89B | 01/2022 | 2042 | Inactivo |  | Inactivo | Castellano | 5 | kg | Si | 14 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54064 (28/10/2025) | 7 | BAR | 20080838 | TODO EXTINTOR |  | CO2 | 34B | 05/2008 | 2028 | Activo | 11/2019 | Inactivo | Castellano | 2 | kg | Si | 6 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Incorrecto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | SE MARCA CADUCADO PORQUE SUPERA LA VIDA UTIL DEL EXTINTOR EL RETIMBRE
Revisión | 54064 (28/10/2025) | 9 | ENTRADA OFICINAS RECIBIDOR | 1322234 | FAEX |  | ABC | 21A183BC | 09/2003 | 2023 | Activo | 01/2020 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9´70 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54064 (28/10/2025) | 10 | PASILLO PROMOCION ECONOMIA | 1322249 | FAEX |  | ABC | 21A183BC | 09/2003 | 2023 | Activo | 01/2020 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54064 (28/10/2025) | 11 | PASILLO PL1 DELANTE DE PUERTA CREDA | 403 | FIREFOX |  | ABC | 21A183BC | 01/2003 | 2023 | Activo | 01/2020 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54064 (28/10/2025) | 12 | PASILLO PL1 DELANTE PUERTA CREDA | 1191138 | FIRE ICE |  | CO2 | 34B | 10/2005 | 2025 | Activo | 11/2017 | Inactivo | Castellano | 2 | kg | Si | 7´20 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | No Aplica | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54064 (28/10/2025) | 13 | PASILLO PL1 DELANTE PUERTA MEDIATICA | 2433 | ORFEO |  | ABC | 21A183BC | 01/2003 | 2023 | Activo | 01/2020 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9.5 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54064 (28/10/2025) | 14 | PASILLO PL1 DELANTE PUERTA MEDIATICA | 1191139 | FIRE ICE |  | CO2 | 34B | 10/2005 | 2025 | Activo | 11/2017 | Inactivo | Castellano | 2 | kg | Si | 7 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | No Aplica | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 54064 (28/10/2025) | 15 | CALDERA | 34500 | Parsi |  | CO2 | 89B | 12/2009 | 2029 | Activo | 05/2021 | Inactivo | Castellano | 5 | kg | Si | 17 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | No dispone de ningún sistema indicativo | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | FALTA PRECINTO EN PASADORSE MARCA CADUCADO PORQUE SUPERA LA VIDA UTIL EL RETIMBRE
EXTINCIÓN CAMPANAS
Última Operación | Trabajo (Fecha) | Ubicación | Nº Identificación | Fabricante/Marca | Accesibilidad | Nº Serie | Tipo Agente Extintor | Nº Cilindros | Carga | Fecha fabricación | Ultimo Retimbrado | Requiere Retimbrado | Elementos | Unidades | Código del Servicio | Fijación | ¿Presión correcta? | Válvula | Central de Control Mecánico | Red disparo manual | ¿Dispone de pulsador Manual? | Red detección automático | Detección | Tipo de detección | Cantidad | Temperatura | Tipo de descarga | Nº Boquillas | Botellín Piloto | Tubería y soportación | ¿Difusores correctos? | ¿Tapones difusores correctos? | Estado conductos y filtros | Limpieza conjunto y difusores Correcta? | Sistema operativo | Actualizar tarjetas revisión y libro mantenimiento | Notas Adicionales | Observaciones | Marcado CE
Mantenimiento preventivo | 54064 (28/10/2025) | COCINA | 8 | FIRE TEX | Correcto | 165 | ESPUMOGENO |  |  | 7-2013 | 2022 | NO |  | 1 |  | Correcto | Activo | Correcto | Activo | No Aplica | Activo | No Aplica | Correcto | AMPOLLA | 6 | NA | Rociadores |  | NO | Correcto | Activo | Activo | Correcto | Correcto | Correcto | SI |  |  | SI
PCI - SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE
Última Operación | Trabajo (Fecha) | Nº Identificación | Ubicación / Zona | Tipo Señal indicadora de | Numero de Serie | Fabricante/Marca | Modelo | Fecha de Fabricación | Fecha Instalacion | Fecha de Caducidad | La señal tienen indicación UNE - 23035-2 | Clase-Tipo Placa | Idioma de la Señalización | Dimensiones placa (AltoxAncho cm) | Numero de Lote | ¿Suficientemente iluminada para garantizar su funcionamiento? | Estado general de la señal | A-¿Su señalización es adecuada? | A-Comprobación visual de la existencia de la señal | A-Comprobación visual de la correcta ubicación de la señal | A-Comprobación de modificaciones y/o reformas en el edificio que afecten a la señalización de los sistemas de PCI | A-Verificar el estado de los elementos de sujección (anclajes, varillas, angulares, tornillería, adhesivos …) | Notas adicionales | Observaciones
Revisión | 51680 (23/06/2025) | 1 | CONSERGERIA NOU | Extintor |  | ARTSER |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase A | Català | 21 x 29,7 cm | 70 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51680 (23/06/2025) | 2 | ENTRADA AULAS NOU | Extintor |  | ARTSER |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase A | Castellano | 21 x 29,7 cm | 70 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51680 (23/06/2025) | 3 | PASILLO AULA 1 | Extintor |  | ARTSER |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase A | Català | 21 x 29,7 cm | 70 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51680 (23/06/2025) | 4 | PASILLO AULA 3 | Extintor |  | ARTSER |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase A | Català | 21 x 29,7 cm | 70 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51680 (23/06/2025) | 5 | PASILLO PL1 AULA 5 | Extintor |  | ARTSER |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase A | Català | 21 x 29,7 cm | 70 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51680 (23/06/2025) | 6 | PASILLO PL1 AULA7 | Extintor |  | ARTSER |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase A | Català | 21 x 29,7 cm | 70 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51680 (23/06/2025) | 7 | BAR | Extintor |  | ARTSER |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase A | Català | 21 x 29,7 cm | 70 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51680 (23/06/2025) | 9 | ENTRADA OFICINAS RECIBIDOR | Extintor |  | ARTSER |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase A | Català | 21 x 29,7 cm | 70 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51680 (23/06/2025) | 10 | PASILLO PROMOCION ECONOMIA | Extintor |  | ARTSER |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase A | Català | 21 x 29,7 cm | 70 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51680 (23/06/2025) | 11 | PASILLO PL1 DELANTE DE PUERTA CREDA | Extintor |  | ARTSER |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase A | Català | 21 x 29,7 cm | 70 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51680 (23/06/2025) | 12 | PASILLO PL1 DELANTE PUERTA CREDA | Extintor |  | ARTSER |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase A | Català | 21 x 29,7 cm | 70 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51680 (23/06/2025) | 13 | PASILLO PL1 DELANTE PUERTA MEDIATICA | Extintor |  | ARTSER |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase A | Català | 21 x 29,7 cm | 70 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51680 (23/06/2025) | 14 | PASILLO PL1 DELANTE PUERTA MEDIATICA | Extintor |  | ARTSER |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase A | Català | 21 x 29,7 cm | 70 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51680 (23/06/2025) | 15 | CALDERA | Extintor |  | ARTSER |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase A | Català | 21 x 29,7 cm | 70 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto