## Sheet1
PCI - EXTINTORES DE INCENDIOS
Última Operación | Trabajo (Fecha) | Núm. | Ubicación | N° Placa | Fabricante | Modelo | Clase | Eficacia | F. Fabricación | Caducidad | ¿Está Caducado? | Ult. P Presión ( Ultima Prueba de Presion ) | ¿Requiere Retimbrado? | Idioma de las instrucciones de uso | Capacidad | Unidad medida | ¿Peso correcto? | Peso | T-La presión según manómetro (excluido C02 y presión adosada) es correcta. | Presión | Carga Botellin Peso | No Revisado | T-No ha sido descargado total o parcialmente. | T-Es adecuado conforme al riesgo a proteger. | ¿Está Desaparecido? | ¿Se deja depósito? | Armario extintor, estado | Cristal correcto | Medida cristal (si procede) | Adhesivo | T-¿Es visible? | T-Es accesible | T-Está el extintor en su lugar asignado y no presenta muestras aparentes de daños | T-Está correctamente señalizado, siendo la señal visible desde todos los ángulos y debidamente fijada. | T-El anclaje y soporte son correctos | T-Está instalado de tal forma que la altura de la maneta al suelo este comprendida entre 0,8 y 1,2 según RD 513/2017 o sea menor de 1.70 m según RD 1942/93 | T-El aspecto externo está libre de corrosión, golpes o abolladuras | T-En caso de que haya sido abierto, dispone del sistema indicativo de la apertura | T-Dispone y no está roto el precinto o los tapones indicadores de uso. | T-Dispone de la etiqueta de revisión en correcto estado, visible y legible | T-Se ha cumplimentado la etiqueta de mantenimiento | T-Si es de más de 3 kg, tiene manguera | T-Los componentes (boquillas, válvula, manguera, maneta?) están en buen estado. | T-Inspección visual de la válvula: ¿están en buen estado? | A-Comprobación del estado del agente ¿Está exento de anomalías aparentes? | T-Dispone de marcado CE como equipo a presión | A-¿Está retimbrado conforme al REP? (En presión adosada) | A-¿Está retimbrado el botellín conforme al REP? (En presión adosada) | Observaciones
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 1 | ENTRADA DERECHA | 5811419 | FAEX | PL6-ABC BASIC | ABC | 27A183BC | 03/2020 | 2040 | Inactivo |  | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 2 | PASILLO PLANTA BAIXA MITAD | 1464369 | EXFAEX |  | ABC | 21A113B | 03/2004 | 2024 | Activo | 12/2019 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 3 | COMEDOR | 1458367 | FAEX |  | ABC | 21A113BC | 03/2004 | 2024 | Activo | 01/2020 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Sin accesibilidad, no revisado | 51681 (31/10/2025) | 4 | COCINA | 1207677 | J.ALERM |  | CO2 | 89B | 06/2004 | 2024 | Inactivo | 12/2019 | Inactivo | Castellano | 5 | kg | Si | 14 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | Si | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo |  | Correcto | Correcto | Correcto | Activo |  |  | Si |  |  | Correcto | Correcto |  |  | No Aplica | No Aplica | NO ESTA EL EXTINTOR
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 5 | PASILLO DERECHO P3 | 5518 | ORFEO |  | ABC | 21A183BC | 01/2012 | 2032 | Inactivo | 06/2020 | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 6 | PASILLO DERECHO P5 | 5203580 | FAEX | PL6-ABC BASIC | ABC | 21A183BC | 12/2018 | 2038 | Inactivo | 06/2020 | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 7 | PASILLO DERECHO FRENTE WC | 5671592 | FAEX | PL6-ABC BASIC | ABC | 27A183BC | 09/2019 | 2039 | Inactivo |  | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 8 | PLANTA SEMISUBTERRANI LADO ENTRADA ESCENARI | 49815 | BILI |  | ABC | 21A183BC | 01/2017 | 2037 | Inactivo | 06/2020 | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 9 | PLANTA SEMISUBTERRANI VESTUARIO NENS | 3783326 | FAEX | PL6-ABC BASIC | ABC | 21A183BC | 07/2012 | 2032 | Inactivo | 12/2019 | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 10 | GIMNASIO | 1777 | TECNO FUEGO |  | ABC | 21A183BC | 02/2010 | 2030 | Inactivo | 06/2020 | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 11 | GIMNASIO | 9089 | PARSI |  | ABC | 27A183BC | 01/2013 | 2033 | Inactivo | 06/2020 | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | No | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 12 | GIMNASIO | 6969 | Parsi |  | ABC | 21A183B | 01/2010 | 2030 | Inactivo | 05/2023 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 16 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Incorrecto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 13 | PASILLO PLANTA PRIMERA LADO TUTORIA | 1464383 | EXFAEX |  | ABC | 21A183B | 03/2004 | 2024 | Activo | 01/2020 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 12 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 14 | PASILLO PLANTA PRIMERA CUARTO CURSO | 5399549 | FAEX | PL-6 ABC BASIC | ABC | 27A183BC | 10/2018 | 2038 | Inactivo | 01/2020 | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | No | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | FALTA PRECINTO EN PASADOR
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 15 | PASILLO PLANTA PRIMERA 3B | 6340 | GLORIA |  | ABC | 21A183BC | 01/2018 | 2038 | Inactivo | 01/2020 | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo |  | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 16 | PASILLO PLANTA PRIMERA CURSO SEXTO | 774240 | VALLEUNION | VU-6-PP | ABC | 27A183BC | 01/2018 | 2038 | Inactivo | 06/2023 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 16 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 17 | PASILLO PLANTA PRIMERA LADO CLASE 4B | 776097 | MONCAYO |  | ABC | 27A183BC | 01/2008 | 2028 | Activo | 01/2018 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica | REQUIERE RETIMBRADO, PERO SE MARCA COMO CADUCADO YA QUE CADUCA EN 2028
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 18 | PASILLO PLANTA PRIMERA 2N B | 670887 | VALLE UNION | VU-6-PP | ABC | 27A183BC | 01/2017 | 2037 | Inactivo | 07/2023 | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 19 | PASILLO PLANTA PRIMERA LADO CURSO 2A | 5438339 | Faex |  | ABC | 21A183B | 01/2018 | 2038 | Inactivo | 03/2023 | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 18 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 20 | CALDERA | 4918337 | FAEX |  | ABC | 21A183B | 01/2017 | 2037 | Inactivo | 01/2020 | Activo | Castellano | 6 | kg | Si | 9 | Si | 15 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Correcto | Correcto | Correcto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | No Aplica | No Aplica
PCI - SISTEMA DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
Última Operación | Trabajo (Fecha) | Nº Identificación | Ubicación asignada | Fabricante/Marca BIE | Modelo BIE | Nº Placa BIE | Fecha Fabricación BIE | Fecha Caducidad BIE | ¿Está la MANGUERA caducada? | Tipo | Idioma de las instrucciones de uso | ¿Esta Operativa? | Fecha Última prueba de presion de 15 kg/cm2 | ¿La presión dinámica a la salida es de entre 3 y 6 bar? | Fabricante/Marca Manguera | Modelo Manguera | Fecha Fabricación Manguera | Fecha Caducidad Manguera | Estado manguera | Tramo | ¿Esta correcta la Devanadera? | ¿Esta correcta la Válvula? | ¿Esta correcto el Latiguillo? | Requiere Retimbrar | Estado armario | Medidas de armario ( Alto x Ancho x Profundidad cm) | Estado de la Puerta | ¿Esta bien el cristal del armario? | Medidas del Cristal ( Alto x Ancho cm) | ¿Tiene Adhesivo ROMPER / ABRIR en Caso de Incendios? | ¿Esta bien la Cerradura? | Abastecimiento de agua Correcto | Estado Instalación de las tuberias | Diámetro Bajante de la Bie | Diámetro de tubería Entrada a válvula | Altura de la llave (cm) | Actualizar tarjeta revisión | T-¿Es visible? (BIE o su señalización) | T-¿Es accesible? | T-¿Está a menos de 50 m. de la BIE más próxima? | T-¿Están la válvula y la boquilla como máximo a 1,5 m. sobre el nivel del suelo? | T-¿Están los elementos metálicos libres de corrosiones visibles que puedan afectar a su funcionamiento? | T-¿Están los precintos o cristales de la BIE intactos? | T-¿Están las BIE´s debidamente marcadas conforme a certificación de conformidad a normas por organismo acreditado)? Marcado CE | T-El manometro de la BIE ¿está marcando presión? | T-¿Una vez desenrollada la manguera, está en buen estado de funcionamiento? | T-¿Está el conjunto limpio para un manejo adecuado? | T-Están las bisagras y cierre del armario convenientemente engrasados? | T-¿Al desenrollar la manguera, se extrae y orienta fácilmente en cualquier dirección? | A-En el caso de BIE´s de 25 mm. con toma adicional de 45, ¿la válvula de 45 mm. es de asiento? | A-Los acoples tipo UNE 23400 ¿están certificados? | A-¿La boquilla ¿es estanca a la presión de servicio, y funciona correctamente en todas sus posiciones? | A-¿Son los acoples estancos y el estado de las juntas es correcto? | A-¿El manómetro marca correctamente al contrastarlo con un manómetro patrón? | 5A-¿Al someter la manguera a una presión de 15 kg/cm2 ¿Está la manguera y el resto de la BIE, exenta de fugas y deterioros? | Notas Adicionales | Observaciones
Revisión | 51681 (31/10/2025) | B01 | ENTRA PLANTA BAIXA | RIBO | Chesterfire | 246424 | 01/2004 |  | Si | 25 mm | Castellano | Activo | 01/2019 | No, menos de 3 Bares | TIPSA | ALFLEX | 2004 | 06/2024 | Activo | 20 m | Activo | Activo | Correcto | Inactivo | Correcto | 75x60x26 | Correcto | No Aplica |  |  | Correcto | Activo | Activo | 1´´ (3,37 cm) |  | 130 | Activo | Activo | Activo | Si | Si | Si | Si | Si | Activo | Si | Activo | Activo | Si | No Aplica | Si | Activo | Activo | Activo | No Aplica |  | BIEN SIN PRESION
Revisión | 51681 (31/10/2025) | B02 | PLANTA BAIXA LADO WC | RIBO | Chesterfire | 255600 | 01/2004 |  | Si | 25 mm | Castellano | Activo | 12/2019 | No, menos de 3 Bares | TIPSA | ALFLEX | 2004 | 06/2024 | Activo | 20 m | Activo | Activo | Correcto | Inactivo | Correcto | 75x60x26 | Correcto | No Aplica |  |  | Correcto | Activo | Activo | 1´´ (3,37 cm) |  | 130 | Activo | Activo | Activo | Si | Si | Si | Si | Si | Activo | Si | Activo | Activo | Si | No Aplica | Si | Activo | Activo | Activo | No Aplica |  | BIE SIN PRESION
Revisión | 51681 (31/10/2025) | B03 | PLANTA BAIXA LADO TUTORIA | RIBO | Chesterfire | 246177 | 01/2004 |  | Si | 25 mm | Castellano | Activo | 12/2019 | No, menos de 3 Bares | TIPSA | ALFLEX | 2004 | 06/2024 | Activo | 20 m | Activo | Activo | Correcto | Inactivo | Correcto | 75x60x26 | Correcto | No Aplica |  |  | Correcto | Activo | Activo | 1´´ (3,37 cm) |  | 130 | Activo | Activo | Activo | Si | Si | Si | Si | Si | Activo | Si | Activo | Activo | Si | No Aplica | Si | Activo | Activo | Activo | No Aplica |  | BIE SIN PRESION
Revisión | 51681 (31/10/2025) | B04 | COCINA | RIBO | Chesterfire | 255604 | 01/2004 |  | Si | 25 mm | Castellano | Activo | 12/2019 | No, menos de 3 Bares | TIPSA | ALFLEX | 2004 | 06/2024 | Activo | 20 m | Activo | Activo | Correcto | Inactivo | Correcto | 75x60x26 | Correcto | No Aplica |  |  | Correcto | Activo | Activo | 1´´ (3,37 cm) |  | 130 | Activo | Activo | Activo | Si | Si | Si | Si | Si | Activo | Si | Activo | Activo | Si | No Aplica | Si | Activo | Activo | Activo | No Aplica |  | CALCIFICACIÓN EN MANOMETROBIE SIN PRESION
Revisión | 51681 (31/10/2025) | B05 | PLANTA BAIXA | RIBO | Chesterfire | 241427 | 01/2004 |  | Si | 25 mm | Castellano | Activo | 12/2019 | No, menos de 3 Bares | TIPSA | ALFLEX | 2004 | 06/2024 | Activo | 20 m | Activo | Activo | Correcto | Activo | Correcto | 75x60x26 | Correcto | No Aplica |  |  | Correcto | Activo | Activo | 1´´ (3,37 cm) |  | 130 | Activo | Activo | Activo | Si | Si | Si | Si | Si | Activo | Si | Activo | Activo | Si | No Aplica | Si | Activo | Activo | Activo | No Aplica
Reparación | 56528 (18/11/2025) | B06 | PLANTA PRIMERA LADO TUTORIA | RIBO | Chesterfire | 246422 | 01/2004 |  | Si | 25 mm | Castellano | Activo | 12/2019 | No, menos de 3 Bares | TIPSA | ALFLEX | 2004 | 06/2024 | Activo | 20 m | Activo | Activo | Correcto | Inactivo | Correcto | 75x60x26 | Correcto | Correcto |  |  | Correcto | Activo | Activo | 1´´ (3,37 cm) | 1´´ (3,37 cm) | 130 | Activo | Activo | Activo | Si | Si | Si | Si | Si | Activo | Si | Activo | Activo | Si | No Aplica | Si | Activo | Activo | Activo | No Aplica
Revisión | 51681 (31/10/2025) | B07 | PLANTA PRIMERA LADO DERECHO | RIBO | Chesterfire | 246414 | 01/2004 |  | Si | 25 mm | Castellano | Activo | 12/2019 | No, menos de 3 Bares | TIPSA | ALFLEX | 2004 | 06/2024 | Activo | 20 m | Activo | Activo | Correcto | Inactivo | Correcto | 75x60x26 | Correcto | No Aplica |  |  | Correcto | Activo | Activo | 1´´ (3,37 cm) |  | 130 | Activo | Activo | Activo | Si | Si | Si | Si | Si | Activo | Si | Activo | Activo | Si | No Aplica | Si | Activo | Activo | Activo | No Aplica |  | BIE SIN PRESION
Revisión | 51681 (31/10/2025) | B08 | PLANTA PRIMERA LADO IZQUIERDA | RIBO | Chesterfire | 246413 | 01/2004 |  | Si | 25 mm | Castellano | Activo | 12/2019 | No, menos de 3 Bares | TIPSA | ALFLEX | 2004 | 06/2024 | Activo | 20 m | Activo | Activo | Correcto | Inactivo | Correcto | 75x60x26 | Correcto | No Aplica |  |  | Correcto | Activo | Activo | 1´´ (3,37 cm) |  | 130 | Activo | Activo | Activo | Si | Si | Si | Si | Si | Activo | Si | Activo | Activo | Si | No Aplica | Si | Activo | Activo | Activo | No Aplica |  | BIE SIN PRESION
PCI - SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE
Última Operación | Trabajo (Fecha) | Nº Identificación | Ubicación / Zona | Tipo Señal indicadora de | Numero de Serie | Fabricante/Marca | Modelo | Fecha de Fabricación | Fecha Instalacion | Fecha de Caducidad | La señal tienen indicación UNE - 23035-2 | Clase-Tipo Placa | Idioma de la Señalización | Dimensiones placa (AltoxAncho cm) | Numero de Lote | ¿Suficientemente iluminada para garantizar su funcionamiento? | Estado general de la señal | A-¿Su señalización es adecuada? | A-Comprobación visual de la existencia de la señal | A-Comprobación visual de la correcta ubicación de la señal | A-Comprobación de modificaciones y/o reformas en el edificio que afecten a la señalización de los sistemas de PCI | A-Verificar el estado de los elementos de sujección (anclajes, varillas, angulares, tornillería, adhesivos …) | Notas adicionales | Observaciones
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 1 | ENTRADA DERECHA | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 2 | PASILLO PLANTA BAIXA MITAD | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 3 | COMEDOR | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 4 | COCINA | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 5 | PASILLO DERECHO P3 | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/01/2022 |  | 01/01/2022 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 6 | PASILLO DERECHO P5 | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 7 | PASILLO DERECHO FRENTE WC | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 8 | PLANTA SEMISUBTERRANI LADO ENTRADA ESCENARI | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 9 | PLANTA SEMISUBTERRANI VESTUARIO NENS | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Castellano | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 10 | GIMNASIO | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 11 | GIMNASIO | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 12 | GIMNASIO | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 13 | PASILLO PLANTA PRIMERA LADO TUTORIA | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 14 | PASILLO PLANTA PRIMERA CUARTO CURSO | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Castellano | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 15 | PASILLO PLANTA PRIMERA 3B | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 16 | PASILLO PLANTA PRIMERA CURSO SEXTO | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 17 | PASILLO PLANTA PRIMERA LADO CLASE 4B | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 18 | PASILLO PLANTA PRIMERA 2N B | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 19 | PASILLO PLANTA PRIMERA LADO CURSO 2A | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51681 (31/10/2025) | 20 | CALDERA | Extintor |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  |  | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51681 (31/10/2025) | B01 | ENTRA PLANTA BAIXA | Boca de Incendios |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51681 (31/10/2025) | B02 | PLANTA BAIXA LADO WC | Boca de Incendios |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2021 |  | 01/01/2021 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/21 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51681 (31/10/2025) | B03 | PLANTA BAIXA LADO TUTORIA | Boca de Incendios |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51681 (31/10/2025) | B04 | COCINA | Boca de Incendios | [13 empty] | No hay señal
Revisión | 51681 (31/10/2025) | B05 | PLANTA BAIXA | Boca de Incendios |  | VERTE SIGNAL |  | 01/2022 |  | 01/01/2032 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/22 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51681 (31/10/2025) | B06 | PLANTA PRIMERA LADO TUTORIA | Boca de Incendios |  | VERTE SIGNAL |  | 06/2021 |  | 01/01/2031 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/21 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51681 (31/10/2025) | B07 | PLANTA PRIMERA LADO DERECHO | Boca de Incendios |  | VERTE SIGNAL |  | 06/2021 |  | 01/01/2031 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 01/21 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto
Revisión | 51681 (31/10/2025) | B08 | PLANTA PRIMERA LADO IZQUIERDA | Boca de Incendios |  | VERTE SIGNAL |  | 06/2021 |  | 01/06/2031 | Si | Clase B | Català | 21 x 29,7 cm | LOT 06/21 | Si | Correcto | Si | Correcto | Correcto | Correcto | Correcto