## Sheet1
PCI - EXTINTORES DE INCENDIOS
Última Operación | Trabajo (Fecha) | Núm. | Ubicación | N° Placa | Fabricante | Modelo | Clase | Eficacia | F. Fabricación | Caducidad | ¿Está Caducado? | Ult. P Presión ( Ultima Prueba de Presion ) | ¿Requiere Retimbrado? | Idioma de las instrucciones de uso | Capacidad | Unidad medida | ¿Peso correcto? | Peso | T-La presión según manómetro (excluido C02 y presión adosada) es correcta. | Presión | Carga Botellin Peso | No Revisado | T-No ha sido descargado total o parcialmente. | T-Es adecuado conforme al riesgo a proteger. | ¿Está Desaparecido? | ¿Se deja depósito? | Armario extintor, estado | Cristal correcto | Medida cristal (si procede) | Adhesivo | T-¿Es visible? | T-Es accesible | T-Está el extintor en su lugar asignado y no presenta muestras aparentes de daños | T-Está correctamente señalizado, siendo la señal visible desde todos los ángulos y debidamente fijada. | T-El anclaje y soporte son correctos | T-Está instalado de tal forma que la altura de la maneta al suelo este comprendida entre 0,8 y 1,2 según RD 513/2017 o sea menor de 1.70 m según RD 1942/93 | T-El aspecto externo está libre de corrosión, golpes o abolladuras | T-En caso de que haya sido abierto, dispone del sistema indicativo de la apertura | T-Dispone y no está roto el precinto o los tapones indicadores de uso. | T-Dispone de la etiqueta de revisión en correcto estado, visible y legible | T-Se ha cumplimentado la etiqueta de mantenimiento | T-Si es de más de 3 kg, tiene manguera | T-Los componentes (boquillas, válvula, manguera, maneta?) están en buen estado. | T-Inspección visual de la válvula: ¿están en buen estado? | A-Comprobación del estado del agente ¿Está exento de anomalías aparentes? | T-Dispone de marcado CE como equipo a presión | A-¿Está retimbrado conforme al REP? (En presión adosada) | A-¿Está retimbrado el botellín conforme al REP? (En presión adosada) | Observaciones
Revisión | 51684 (29/10/2025) | 1 | ENTRADA CUADRO ELECTRICO | 1090042 | TODO EXTINTOR |  | CO2 | 89B | 05/2009 | 2029 | Activo | 12/2019 | Inactivo | Castellano | 5 | kg | Si | 14 | Si | 14 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Caducada | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | Si | No Aplica
Revisión | 51684 (29/10/2025) | 2 | PASILLO | 6910 | ORFEO |  | ABC | 21A113B | 10/2008 | 2028 | Activo | 11/2018 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9.25 | Si | 16 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Caducada | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | No tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | Si | No Aplica | REQUIERE RETIMBRADO PERO SE MARCA COMO CADUCADO PORQUE CADUCA EN 2028
Revisión | 51684 (29/10/2025) | 3 | PASILLO | 4329 | TECNO ENVASEAA |  | ABC | 21A113B | 03/2009 | 2029 | Activo | 01/2018 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9.15 | Si | 16 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Caducada | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | Si | No Aplica | REQUIERE RETIMBRADO PERO SE MARCA COMO CADUCADO PORQUE CADUCA EN 2029
Revisión | 51684 (29/10/2025) | 4 | PASILLO FONDO | 7010 | ORFEO |  | ABC | 21A113B | 10/2008 | 2028 | Activo | 12/2018 | Inactivo | Castellano | 6 | kg | Si | 9.63 | Si | 16 | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Caducada | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | Si | No Aplica | REQUIERE RETIMBRADO PERO SE MARCA COMO CADUCADO PORQUE CADUCA EN 2028
Revisión | 51684 (29/10/2025) | 5 | COCINA | 24168 | TECNO ENVASE |  | CO2 | 89B | 09/2008 | 2028 | Activo | 12/2019 | Inactivo | Castellano | 5 | kg | Si | 13.9 | No Aplica |  | No Aplica | Inactivo | Inactivo | Activo | No | No | No Aplica | No aplica |  | No Aplica | Activo | Activo | Si, es correcta | Caducada | Correcto | Incorrecto | Activo | Si | Si, tiene el indicativo del precinto de seguridad | Si | Si, son correctas | Si tienen manguera | Correcto | Correcto | Si, está correcto | Si | Si | No Aplica
PCI - SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE
Última Operación | Trabajo (Fecha) | Nº Identificación | Ubicación / Zona | Tipo Señal indicadora de | Numero de Serie | Fabricante/Marca | Modelo | Fecha de Fabricación | Fecha Instalacion | Fecha de Caducidad | La señal tienen indicación UNE - 23035-2 | Clase-Tipo Placa | Idioma de la Señalización | Dimensiones placa (AltoxAncho cm) | Numero de Lote | ¿Suficientemente iluminada para garantizar su funcionamiento? | Estado general de la señal | A-¿Su señalización es adecuada? | A-Comprobación visual de la existencia de la señal | A-Comprobación visual de la correcta ubicación de la señal | A-Comprobación de modificaciones y/o reformas en el edificio que afecten a la señalización de los sistemas de PCI | A-Verificar el estado de los elementos de sujección (anclajes, varillas, angulares, tornillería, adhesivos …) | Notas adicionales | Observaciones
| 51684 (29/10/2025) | 1 | ENTRADA CUADRO ELECTRICO | Extintor |  |  |  | 08/2007 |  |  |  | Clase B | Castellano |  |  |  |  | Caducada
| 51684 (29/10/2025) | 2 | PASILLO | Extintor |  |  |  | 08/2007 |  |  |  | Clase B | Castellano |  |  |  |  | Caducada
| 51684 (29/10/2025) | 3 | PASILLO | Extintor |  |  |  | 08/2007 |  |  |  | Clase B | Castellano |  |  |  |  | Caducada
| 51684 (29/10/2025) | 4 | PASILLO FONDO | Extintor |  |  |  | 08/2008 |  |  |  | Clase B | Castellano |  |  |  |  | Caducada
| 51684 (29/10/2025) | 5 | COCINA | Extintor |  |  |  | 08/2007 |  |  |  | Clase B | Castellano |  |  |  |  | Caducada