## T-PRES
|  |  |  | Substitució máquinaria Barcelona Activa | Substitució máquinaria Barcelona Activa | Substitució máquinaria Barcelona Activa | Substitució máquinaria Barcelona Activa
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost
|  | Capítol | 01 | Equips de cocció
|  | Titol 3 | 01 | Enderroc
01.01.01 | 1 | PQ70-614P | m | Desmuntatge de taulell d'acer inoxidable, inclou talls sobre perfils de sujecció i peces adherides a les màquines existents, inclou el desmuntatge d'elements instal·lats com aigüeres, desconnexió a desaigüa, i retirada de tots els elements necessaris per la seva correcte extracció, sense afectar elements de sujecció. Trasllat, aplec en zona on decideixi la DF, per a posterior adaptació i muntatge de taulell en mateixa ubicació amb mitjans manuals. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 0 | 13 | 0
01.01.01 | 2 | PQU4-65LW1 | u | Desmuntatge d'equip de qualsevol tipus de cuina industrial, amb unes dimensions de 400x930 fins a 800x930, el preu inclou la desconnexió alimentació elèctrica, desconnexió a instal·lació de gas, retirada del element mitjançant equip manual i carrega sobre camió. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 0 | 11 | 0
01.01.01 | 3 | PQUI-566WX | u | Desmunntatge i retirada de nevera eléctrica de moble baix, dacer inoxidable, amb un total de tres portes, amb unes dimensions aproximadament de 2000x670x850 mm, inclou la desconnexió de l'aparell i carrega sobre camió. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 0 | 3 | 0
01.01.01 | 4 | P21GT-4RV4 | m | Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de gas superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 0 | 55 | 0
01.01.01 | 5 | P2R5-DT2H | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | 0 | 11.291 | 0
01.01.01 | 6 | P2RA-EU6C | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 11.291 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost
|  | Capítol | 01 | Equips de cocció
|  | Titol 3 | 02 | Maquinaria i conductes
01.01.02 | 1 | PQ90-HC1X | u | Subministrament i muntatge de nevera refrigerada de tres portes, d'acer inox, pòtencia elèctrica de 203w/230v, amb una dimensions de 1792x700x850 mm, inclou posta a punt, programació de la temperatura de la nevera i verificació del se correcte funcionament. Inclou carrega de gas refrigerant, connexió a la xarxa de sanejament per deaigua i tot el necessari per el seu correcte funcionament. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 0 | 3 | 0
01.01.02 | 2 | PQ90-HC2X | u | Cuina a gas de 800 x 930 x 850 mm, amb 4 focs, amb tres cremadors de 8 kW i un cremador de 10,2 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. Inclou la instal·lació del tram de canalització de gas. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 0 | 1 | 0
01.01.02 | 3 | PQ90-HC4X | u | Bany Maria elèctric 400 x 930 x 290 mm, amb capacitat de 22 litres, amb una potencia de 3,25 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 0 | 1 | 0
01.01.02 | 4 | PQ90-HC8X | u | Planxa de crom a gas de 400 x 930 x 290 mm, amb una potència de 18,5 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. Inclou la instal·lació del tram de canalització de gas. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 0 | 1 | 0
01.01.02 | 5 | PQ90-HC7X | u | Planxa de crom a gas de 800 x 930 x 290 mm, amb una potència de 18,5 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. Inclou la instal·lació del tram de canalització de gas. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 0 | 1 | 0
01.01.02 | 6 | PQ90-HC34 | u | Fregidora doble a gas de 800x930x850 mm, dues cubes de 21 litres, inox, amb 2 cistelles i amb potència de 42 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), instal.lada i connectada. Inclou la instal·lació del tram de canalització de gas. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 0 | 1 | 0
01.01.02 | 7 | PQ90-HC5X | u | Bany Maria elèctric 800 x 930 x 290 mm, amb capacitat de 44 litres, amb una potencia de 6,5 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 0 | 1 | 0
01.01.02 | 8 | PQ90-HC3X | u | Cuina a gas de 1200 x 930 x 850 mm, amb 5 focs de cremadors de 8 kW i un cremador de 10,2 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. Inclou la instal·lació del tram de canalització de gas. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 0 | 1 | 0
01.01.02 | 9 | PQ90-HC6X | u | Cuina paella de gas de 800 x 930 x 850 mm, amb doble cremador en corones de diàmetre 330 i 450 mmpotencia de cremadors 27 k, Forn de 7,3 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. Inclou la instal·lació del tram de canalització de gas. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 0 | 1 | 0
01.01.02 | 10 | PQ90-HC9X | u | Planxa de gas de 400 x 930 x 290 mm, amb una potència de 9,25 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. Inclou la instal·lació del tram de canalització de gas. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 0 | 1 | 0
01.01.02 | 11 | P860-7AAG5 | u | Subministrament i muntatge de moble suport obert per a mòdul de 400 mm. dimensions: 400x850x600 mm. Inclou tot tipus d'accesoris per el seu correcte muntatge i funcionament. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 0 | 3 | 0
01.01.02 | 12 | P860-7AAG6 | u | Subministrament i muntatge de moble suport obert per a mòdul de 800 mm. dimensions: 800x850x600 mm. Inclou tot tipus d'accesoris per el seu correcte muntatge i funcionament. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 0 | 3 | 0
01.01.02 | 13 | PRSD-88DX | u | Partida de cobrament integre per la realització de connexió de tram d'alimentació de gas fins a element de cocció, inclou tram de canonada de coure, realització de soldadura, tram de tub flexible, tot tipus d'accessoris, abarçaderes i valvula per la seva correcta instal·lació i funcionament. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 0 | 7 | 0
01.01.02 | 14 | PG33-E6Z7 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 0 | 50 | 0
01.01.02 | 15 | PG4B-DX5E | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 0 | 1 | 0
01.01.02 | 16 | PG47-EOHS | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 0 | 2 | 0
01.01.02 | 17 | PY01-HBTU | h | Desplaçament de mobiliari per a fer reparacions. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 0 | 4 | 0
01.01.02 | 18 | P860-7AAG1 | m2 | Partida alçada a justificar per la formació d'estructura suport de taulells i illa central, reposició, muntatge de material d'acer inoxidable o formació de potes, rastrells, tapes, sòcol i guies de sujecció sobre paraments existents en illa central i taulells, la partida inclou accesoris i tot aquell material mnecessari per el seu correcte funcionament. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 0 | 6.4 | 0
01.01.02 | 19 | P860-7AAG7 | u | Partida alçada de cobrament integre per realitzar els treballs necessaris per a l’aprofitament i instal·lació de dues taules fredes d’acer inoxidable, una de 7 metres de longitud i una altra de 5 metres, inclou la formació d’estructura de suport independent per a cada taula, realitzada amb perfils d’acer inoxidable adequat per garantir estabilitat i resistència. Instal·lació de potes ajustables per a la correcta alineació i nivellació de les taules sobre el terreny, remats i acabats per a una integració òptima de les taules en l’espai destinat, incloent unions, socòl superior, reforços i poliment de superfícies si cal. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 0 | 1 | 0
01.01.02 | 20 | P860-7AAG3 | u | Subministrament i muntatge de taulell d'acer inoxidable de 700x70x100 cm de longitud i modular amb dues sines de 56x56 cm. Inclou el transport i muntatge. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 0 | 1 | 0
01.01.02 | 21 | P860-7AAG4 | u | Subministrament i muntatge de taulell d'acer inoxidable de 500x70x100 cm de longitud i modular amb una sina de 56x56 cm. Inclou el transport i muntatge. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 0 | 1 | 0
01.01.02 | 22 | PRSD-87DX | u | Partida de cobrament integre per el transport, instal·lació i posta en marxa de la instal·lació de tots els elements i màquinaria a instal·lar. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 0 | 1 | 0
01.01.02 | 23 | PD18-8D4V | m | Conducte de desaigua de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm, , incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides o cola. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 0 | 9 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost
|  | Capítol | 01 | Equips de cocció
|  | Titol 3 | 03 | Varis
01.01.03 | 1 | PA01 | u | Imprevistos a justificar que puguin sorguir durant l'execució de l'obra. | 0 | 1 | 0
01.01.03 | 2 | PA01-GFDS | u | Partida de cobrament integre per la realització de plànols Asbuild, aixecament de cartografia i dues copies de plànols en paper per la propietat i un altrte joc per la DF i copia arxiu digital | 0 | 1 | 0
01.01.03 | 3 | PA03 | u | Partida de cobrament integre per les mesures preventives de seguretat i salut en la obra. Inclou equip de protecció individuals i col·lectius. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 0

## T-APU
Substitució máquinaria Barcelona Activa | Substitució máquinaria Barcelona Activa | Substitució máquinaria Barcelona Activa | Substitució máquinaria Barcelona Activa | Substitució máquinaria Barcelona Activa | Substitució máquinaria Barcelona Activa | Substitució máquinaria Barcelona Activa | Substitució máquinaria Barcelona Activa | Substitució máquinaria Barcelona Activa | Substitució máquinaria Barcelona Activa | Substitució máquinaria Barcelona Activa
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Partida d'obra
| P860-7AAG | m2 | Folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1,5 mm de gruix, acabat abrillantat i tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Folrat param.vertical pl.acer inox.1.4301 (AISI 304),g=1,5mm,abrill.,tallat mida,col.fix.mec.s/perf.
Mà d'obra
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B83B-0XKR | m | Perfileria de planxa inox amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària | 1.66 |  | x |  | = | 0
| B862-2GPK | m2 | Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1,5 mm de gruix, acabat abrillantat i tallat a mida | 1.05 |  | x |  | = | 0
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis | 12 |  | x |  | = | 0
| B0AQ-07EX | cu | Visos, inox | 0.093 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P860-7AAG2 | m2 | Muntatge, subministrament i instal·lació de taulell en zona d'acopi en taller a mesura, d'acer inoxidable, plecs del planxer, es la partida inclou el muntatge, esmwerilat de les cantonades, muntatge de les aigüeres existents i posterior connexió a la xarxa de desaigüa, la partida inclou p/p d'elements de sujecció cargols, guies, estructura suport. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Taulell d'acer inox existent
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.85 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.85 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis | 48 |  | x |  | = | 0
| B862-2GPK | m2 | Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1,5 mm de gruix, acabat abrillantat i tallat a mida | 5 |  | x |  | = | 0
| B83B-0XKR | m | Perfileria de planxa inox amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària | 7.5 |  | x |  | = | 0
| B0AQ-07EX | cu | Visos, inox | 0.123 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PA02 | u | Partida de cobrament integre per el muntatge i instal·lació de nous conductes d'alimentació de gas a equips en illa central, la partida contempla els treballs per la desconnexió provisional de la canonada d'alimentació de gas per a seguretat de la instal·lació, Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 5/8´´ de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 20 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega, Estació elevadora per a evacuació de condensats, amb dipòsit de 2,65 l, alimentació monofàsica a 230 V, consum de la bomba 75 W, nivell sonor 47 dBA, protecció IP20, cable d'alimentació de 1,7 m amb endoll, cable per a connexió d'alarma de 1,7 m, mànega flexible de descàrrega de 5 m, adaptador d'entrada de 19, 32 i 40 mm de diàmetre i cargols per a col·locació en paret. Derivació de línea frigorífica de 2 sortides per VRF de FUJITSU model UTP-AX090A (<28Kw) o equivalent, ref. 3IVN9034_10 i derivació de línea frigorífica de 2 sortides per VRF de FUJITSU model UTP-AX180A (<28.1 a 56kW) o equivalent, ref. 3IVN9017. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Inclos trams necessaris per a tapa circuits de refrigerants i condensats per canal de distribucio muntades o fixades al forjat inclos suport, fixació i accessoris de muntatge. No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1, rotulacio i fixació amb proves de funcionament i regulació tot inclòs. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | dgnfgb
| PD1A-F11Y | m | Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared estructurada, área de aplicación B según norma UNE-EN 1453-1, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, hasta bajante, caja o albañal |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Desag.ap.sanitario tubo PVC-U,pared estructurada,área aplicación B,DN=32mm
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ayudante fontanero | 0.18 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000N | h | Oficial 1a fontanero | 0.36 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BD1A-1NEN | m | Tubo de PVC-U de pared estructurada, área de aplicación B según norma UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm y de longitud 5 m, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, para encolar | 1.25 |  | x |  | = | 0
| BDW3-FFAI | u | Elemento de montaje para tubo de PVC de D=32 mm | 1 |  | x |  | = | 0
| BDW3-FFAE | u | Accesorio genérico para tubo de PVC de D=32 mm | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PEZ1-6RX2 | kg | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Càrrega gas R-407c/R-410a
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEZ4-1CJN | kg | Gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits refrigerants | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PEZ1-6RX5 | kg | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R455A. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R455A.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEZ4-2CJN | kg | Gas refrigerant tipus R-448a, per a circuits refrigerants | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PEZ1-6RX6 | u | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R744 (CO2). |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R744 (CO2).
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEZ4-2CJX | kg | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R744 (CO2). | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PF56-FJG8 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, connectat a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Tub Cu R250 (semidur),DN=18mm,g=1mm,UNE-EN 1057,connect.pressió,dific.baix,col.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A1-07KA | u | Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior | 0.4 |  | x |  | = | 0
| BF53-FGLE | m | Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFW6-04O8 | u | Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a connectar a pressió | 0.15 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PF56-FJG8X | m | Treballs per el muntatge i instal·lació d'estesa de xarxa de tubs de línia d'alimentació de gas per a cadascún dels aparells en illa central amb canonada per a gas mitjançant tub de coure, de diàmetre segons fabricant dels equips i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega, amb dipòsit de 2,65 l, alimentació monofàsica a 230 V, consum de la bomba 75 W, nivell sonor 47 dBA, protecció IP20, cable d'alimentació de 1,7 m amb endoll, cable per a connexió d'alarma de 1,7 m, mànega flexible de descàrrega de 5 m, adaptador d'entrada de 19, 32 i 40 mm de diàmetre i cargols per a col·locació en paret. Derivació de línea frigorífica de 2 sortides per VRF de FUJITSU model UTP-AX090A (<28Kw) o equivalent, ref. 3IVN9034_10 i derivació de línea frigorífica de 2 sortides per VRF de FUJITSU model UTP-AX180A (<28.1 a 56kW) o equivalent, ref. 3IVN9017. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Inclos trams necessaris per a tapa circuits de refrigerants i condensats per canal de distribucio muntades o fixades al forjat inclos suport, fixació i accessoris de muntatge. No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1, rotulacio i fixació amb proves de funcionament i regulació tot inclòs. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interconnexió frigorifica
| PG33-E756 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tub
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG33-G2VO | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG4B-DX5F | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=40A,(4P),0,03A,fix.select.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG4L-09YK | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PQ90-OCU2 | u | Subministrament i instal·lació de unitat exterior model OCU-CR200VF5A de la marca Panasonic o equivalent sistema de refrigeració R744 CO2 i climatització de gran capacitat, especialment dissenyats per a aplicacions comercials i industrials, capacitat de refrigeració, capacitat nominal de refrigeració, aproximadament de 20-25 kW (pot variar depenent de la configuració i les condicions d'operació), eficiència energética, disposa d'un sistema d'alta eficiència per minimitzar el consum d'energia i optimitzar el rendiment, components principals, motoventiladors de gran diàmetre (comuns de 250 mm o més) dissenyats per garantir una circulació d'aire uniforme a tot l'espai refrigerat, compressors d'alta eficiència dissenyats per oferir un rendiment òptim durant tot el cicle de refrigeració. El compressor és responsable de comprimir el refrigerant i augmentar la seva pressió abans de passar pel sistema d'intercanviadors de calor. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Unitat exterior model OCU-CR200VF5A de la marca Panasonic o equivalent.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 20 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 20 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ91-OCU2 | u | Unitat exterior model OCU-CR200VF52A CO2 de la marca Panasonic o equivalent sistema de refrigeració R744 CO2 i climatització de gran capacitat, especialment dissenyats per a aplicacions comercials i industrials, capacitat de refrigeració, capacitat nominal de refrigeració, aproximadament de 20-25 kW (pot variar depenent de la configuració i les condicions d'operació), eficiència energética, disposa d'un sistema d'alta eficiència per minimitzar el consum d'energia i optimitzar el rendiment, components principals, motoventiladors de gran diàmetre (comuns de 250 mm o més) dissenyats per garantir una circulació d'aire uniforme a tot l'espai refrigerat, compressors d'alta eficiència dissenyats per oferir un rendiment òptim durant tot el cicle de refrigeració. El compressor és responsable de comprimir el refrigerant i augmentar la seva pressió abans de passar pel sistema d'intercanviadors de calor. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PQ90-HC10X | u | Subministrament i instal·lació d'unitat frigorífica SIGILUS BSF-*NN-12054A o equivalent, equip semicompacto silenciós de refrigeració a baixa temperatura format per evaporadora de tipus sota perfil i motocondensadora silenciosa carrossada amb ventilador axial de descàrrega horitzontal equipada amb quadre elèctric i regulació electrònica amb display digital, marca INTARCON, model BSF-*NN-12054A. Característiques: - Temperatura ambient admissible: entre -5 °C i +45 °C. - Temperatura de cambra admissible: entre -25 °C i -10 °C. - Alimentació elèctrica: 230V F+N ~ 50Hz. - Mànegues elèctriques d'escomesa i interconnexió no incloses. - Precàrrega de refrigerant per a fins a 10 metres de canonada. - Refrigerant: R-455A. - Vàlvula de seguretat amb connexió 3/8'' per a abocardar (Flare) conduïda a l'exterior. - Desgebrament per resistències elèctriques imbricades en la bateria: 2x 400 W. - Resistència de desguàs. - Compressor hermètic alternatiu de 2 CV amb resistència de càrter. - Ventilador axial ATEX d'extracció per a l'habitacle del compressor. - Motoventilador axial electrònic EC 0-10V en condensador. - Control de condensació proporcional per variació de velocitat. - Motoventiladores axials en evaporador. - Protecció magnetotèrmica independent de compressor i maniobra. - Potència frigorífica (T cambra: -20 °C / T ambienti: 35 °C): 1536 W. - Potència absorbida nominal (equip axial): 1228 W. - Intensitat màxima absorbida (equip axial): 17,7 A. - Cabal d'aire en el condensador: 1700 m³/h. - Cabal d'aire en l'evaporador: 950 m³/h. - Connexions frigorífiques roscadas (líquid-gas): 1/4'' - 1/2''. - Nivell de pressió sonora amb directivitat 1 mesurat a 10 m (equip axial): 41,1 dB(A). - Dimensionis unitat motocondensadora (deixo anar x ample x alt): 1222 x 425 x 575 mm. - Dimensionis unitat evaporadora (deixo anar x ample x alt): 950 x 418 x 200 mm. - Dimensions de l'embalatge (deixo anar x ample x alt): 1290 x 510 x 755 mm. - Pes (motocondensadora + evaporadora): 76 + 18 kg. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Inclos trams necessaris per a tapa circuits de refrigerants i condensats per canal de distribucio muntades o fixades al sobre cel ras suport, fixació i accessoris de muntatge. No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1, rotulació i fixació amb proves de funcionament i regulació tot inclòs. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Unitat frigorífica SIGILUS BSF-*NN-12054A o equivalent
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 24 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 24 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ91-H9YX | u | unitat frigorífica SIGILUS BSF-*NN-12054A, equip semicompacto silenciós de refrigeració a baixa temperatura format per evaporadora de tipus sota perfil i motocondensadora silenciosa carrossada amb ventilador axial de descàrrega horitzontal equipada amb quadre elèctric i regulació electrònica amb display digital, marca INTARCON, model BSF-*NN-12054A. Característiques: - Temperatura ambient admissible: entre -5 °C i +45 °C. - Temperatura de cambra admissible: entre -25 °C i -10 °C. - Alimentació elèctrica: 230V F+N ~ 50Hz. - Mànegues elèctriques d'escomesa i interconnexió no incloses. - Precàrrega de refrigerant per a fins a 10 metres de canonada. - Refrigerant: R-455A. - Vàlvula de seguretat amb connexió 3/8'' per a abocardar (Flare) conduïda a l'exterior. - Desgebrament per resistències elèctriques imbricades en la bateria: 2x 400 W. - Resistència de desguàs. - Compressor hermètic alternatiu de 2 CV amb resistència de càrter. - Ventilador axial ATEX d'extracció per a l'habitacle del compressor. - Motoventilador axial electrònic EC 0-10V en condensador. - Control de condensació proporcional per variació de velocitat. - Motoventiladores axials en evaporador. - Protecció magnetotèrmica independent de compressor i maniobra. - Potència frigorífica (T cambra: -20 °C / T ambienti: 35 °C): 1536 W. - Potència absorbida nominal (equip axial): 1228 W. - Intensitat màxima absorbida (equip axial): 17,7 A. - Cabal d'aire en el condensador: 1700 m³/h. - Cabal d'aire en l'evaporador: 950 m³/h. - Connexions frigorífiques roscadas (líquid-gas): 1/4'' - 1/2''. - Nivell de pressió sonora amb directivitat 1 mesurat a 10 m (equip axial): 41,1 dB(A). - Dimensionis unitat motocondensadora (deixo anar x ample x alt): 1222 x 425 x 575 mm. - Dimensionis unitat evaporadora (deixo anar x ample x alt): 950 x 418 x 200 mm. - Dimensions de l'embalatge (deixo anar x ample x alt): 1290 x 510 x 755 mm. - Pes (motocondensadora + evaporadora): 76 + 18 kg. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Inclos trams necessaris per a tapa circuits de refrigerants i condensats per canal de distribucio muntades o fixades al sobre cel ras suport, fixació i accessoris de muntatge. No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1, rotulació i fixació amb proves de funcionament i regulació tot inclòs. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PQ90-HC20X | u | Subministrament i instal·lació d'unitat frigorífica SIGILUS MSF-NN-13040A o equivalent, equip semicompacto silenciós de refrigeració a mitja temperatura format per evaporadora de tipus sota perfil i motocondensadora silenciosa carrossada amb ventilador axial de descàrrega horitzontal equipada amb quadre elèctric i regulació electrònica amb display digital, marca INTARCON, model MSF-NN-13040A. Característiques: - Temperatura ambient admissible: entre -5 °C i +45 °C. - Temperatura de cambra admissible: entre 0 °C i +10 °C. - Alimentació elèctrica: 400V 3N ~ 50Hz. - Mànegues elèctriques d'escomesa i interconnexió no incloses. - Precàrrega de refrigerant per a fins a 10 metres de canonada. - Refrigerant: R-455A. - Vàlvula de seguretat amb connexió 3/8'' per a abocardar (Flare) conduïda a l'exterior. - Desgebrament per resistències elèctriques imbricades en la bateria: 4x 400 W. - Compressor hermètic alternatiu de 2 CV amb resistència de càrter. - Ventilador axial ATEX d'extracció per a l'habitacle del compressor. - Motoventilador axial electrònic EC 0-10V en condensador. - Control de condensació proporcional per variació de velocitat. - Motoventiladores axials en evaporador. - Protecció magnetotèrmica independent de compressor i maniobra. - Potència frigorífica (T cambra: 0 °C / T ambienti: 35 °C): 3393 W. - Potència absorbida nominal (equip axial): 1414 W. - Intensitat màxima absorbida (equip monofàsic axial): 17,1 A. - Cabal d'aire en el condensador: 3200 m³/h. - Cabal d'aire en l'evaporador: 1500 m³/h. - Connexions frigorífiques roscadas (líquid-gas): 3/8'' - 5/8''. - Nivell de pressió sonora amb directivitat 1 mesurat a 10 m (equip axial): 40,1 dB(A). - Dimensionis unitat motocondensadora (deixo anar x ample x alt): 1222 x 425 x 575 mm. - Dimensionis unitat evaporadora (deixo anar x ample x alt): 1650 x 510 x 200 mm. - Dimensions de l'embalatge (deixo anar x ample x alt): (1290 x 510 x 755) + (1860 x 650 x 360) mm. - Pes (motocondensadora + evaporadora): 86 + 33 kg. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Inclos trams necessaris per a tapa circuits de refrigerants i condensats per canal de distribucio muntades o fixades al sobre cel ras suport, fixació i accessoris de muntatge. No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1, rotulació i fixació amb proves de funcionament i regulació tot inclòs. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Unitat frigorífica SIGILUS MSF-NN-13040A o equivalent
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 24 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 24 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ91-H10YX | u | unitat frigorífica SIGILUS MSF-NN-13040A o equivalent, equip semicompacto silenciós de refrigeració a mitja temperatura format per evaporadora de tipus sota perfil i motocondensadora silenciosa carrossada amb ventilador axial de descàrrega horitzontal equipada amb quadre elèctric i regulació electrònica amb display digital, marca INTARCON, model MSF-NN-13040A. Característiques: - Temperatura ambient admissible: entre -5 °C i +45 °C. - Temperatura de cambra admissible: entre 0 °C i +10 °C. - Alimentació elèctrica: 400V 3N ~ 50Hz. - Mànegues elèctriques d'escomesa i interconnexió no incloses. - Precàrrega de refrigerant per a fins a 10 metres de canonada. - Refrigerant: R-455A. - Vàlvula de seguretat amb connexió 3/8'' per a abocardar (Flare) conduïda a l'exterior. - Desgebrament per resistències elèctriques imbricades en la bateria: 4x 400 W. - Compressor hermètic alternatiu de 2 CV amb resistència de càrter. - Ventilador axial ATEX d'extracció per a l'habitacle del compressor. - Motoventilador axial electrònic EC 0-10V en condensador. - Control de condensació proporcional per variació de velocitat. - Motoventiladores axials en evaporador. - Protecció magnetotèrmica independent de compressor i maniobra. - Potència frigorífica (T cambra: 0 °C / T ambienti: 35 °C): 3393 W. - Potència absorbida nominal (equip axial): 1414 W. - Intensitat màxima absorbida (equip monofàsic axial): 17,1 A. - Cabal d'aire en el condensador: 3200 m³/h. - Cabal d'aire en l'evaporador: 1500 m³/h. - Connexions frigorífiques roscadas (líquid-gas): 3/8'' - 5/8''. - Nivell de pressió sonora amb directivitat 1 mesurat a 10 m (equip axial): 40,1 dB(A). - Dimensionis unitat motocondensadora (deixo anar x ample x alt): 1222 x 425 x 575 mm. - Dimensionis unitat evaporadora (deixo anar x ample x alt): 1650 x 510 x 200 mm. - Dimensions de l'embalatge (deixo anar x ample x alt): (1290 x 510 x 755) + (1860 x 650 x 360) mm. - Pes (motocondensadora + evaporadora): 86 + 33 kg. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Inclos trams necessaris per a tapa circuits de refrigerants i condensats per canal de distribucio muntades o fixades al sobre cel ras suport, fixació i accessoris de muntatge. No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1, rotulació i fixació amb proves de funcionament i regulació tot inclòs. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PQU4-65LW | u | Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Peón para seguridad y salud | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BQU4-19O7 | u | Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PQUI-566W | u | Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Nevera eléctrica 100l,col.+desmont.incluido
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Peón para seguridad y salud | 0.35 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BQUF-0TI6 | u | Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, para 2 usos, para seguridad y salud | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PY01-HBTX | h | Desplaçament d'equips, material i maquinaria per a fer reparacions |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Desplaçament p/reparacions
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-1 | P21GT-4RV4 | m | Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de gas superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Arrencada punt.tubs+acces.instal. gas superficial h=3m,m.man.,càrr.man.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-2 | P2R5-DT16 | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,rec.més de 15 i fins a 20km
Maquinària
| C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 0.381 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-3 | P2R5-DT2H | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec.,rec.més de 15 i fins a 20 km
Maquinària
| C154-003M | h | Camió per a transport de 12 t | 0.238 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-4 | P2RA-EU6C | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
Material
| B2RA-28US | t | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-5 | P446-DMC6 | kg | Estructura suport, d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Acer S275JR,p/ancor.,peça simp. perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra sol
Mà d'obra
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.013 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 0.013 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.013 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B44Z-0M1J | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-6 | P860-7AAG1 | m2 | Partida alçada a justificar per la formació d'estructura suport de taulells i illa central, reposició, muntatge de material d'acer inoxidable o formació de potes, rastrells, tapes, sòcol i guies de sujecció sobre paraments existents en illa central i taulells, la partida inclou accesoris i tot aquell material mnecessari per el seu correcte funcionament. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Partida alçada a justificar per la formació d'estructura suport de taulells i illa central
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B862-2GPK | m2 | Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1,5 mm de gruix, acabat abrillantat i tallat a mida | 1.05 |  | x |  | = | 0
| B83B-0XKR | m | Perfileria de planxa inox amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària | 1.66 |  | x |  | = | 0
| B0AQ-07EX | cu | Visos, inox | 0.093 |  | x |  | = | 0
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis | 12 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-7 | P860-7AAG3 | u | Subministrament i muntatge de taulell d'acer inoxidable de 700x70x100 cm de longitud i modular amb dues sines de 56x56 cm. Inclou el transport i muntatge. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Taulell d'acer inoxidable de 700x70x100 cm de longitud i modular amb dues sines de 56x56 cm.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 5 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B862-2GPKX | u | Taulell d'acer inoxidable de 700x70x100 cm de longitud i modular amb dues sines de 56x56 cm | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Transport
| TR51-YRE2 | u | Transport de taulell | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal transport | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-8 | P860-7AAG4 | u | Subministrament i muntatge de taulell d'acer inoxidable de 500x70x100 cm de longitud i modular amb una sina de 56x56 cm. Inclou el transport i muntatge. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Taulell d'acer inoxidable de 500x70x100 cm de longitud i modular amb una sina de 56x56 cm.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 5 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B862-3GPKX | u | Taulell d'acer inoxidable de 500x70x100 cm de longitud i modular amb una sina de 56x56 cm. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Transport
| TR52-YRE2 | u | Transport | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal transport | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-9 | P860-7AAG5 | u | Subministrament i muntatge de moble suport obert per a mòdul de 400 mm. dimensions: 400x850x600 mm. Inclou tot tipus d'accesoris per el seu correcte muntatge i funcionament. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Moble suport obert per a mòdul de 400 mm. dimensions: 400x850x600 mm
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B862-4GPKX | u | moble suport obert per a mòdul de 400 mm. dimensions: 400x850x600 mm. Inclou tot tipus d'accesoris per el seu correcte muntatge i funcionament. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-10 | P860-7AAG6 | u | Subministrament i muntatge de moble suport obert per a mòdul de 800 mm. dimensions: 800x850x600 mm. Inclou tot tipus d'accesoris per el seu correcte muntatge i funcionament. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Moble suport obert per a mòdul de 800 mm. dimensions: 800x850x600 mm
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B862-5GPKX | u | Moble suport obert per a mòdul de 800 mm. dimensions: 800x850x600 mm. Inclou tot tipus d'accesoris per el seu correcte muntatge i funcionament. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-11 | P860-7AAG7 | u | Partida alçada de cobrament integre per realitzar els treballs necessaris per a l’aprofitament i instal·lació de dues taules fredes d’acer inoxidable, una de 7 metres de longitud i una altra de 5 metres, inclou la formació d’estructura de suport independent per a cada taula, realitzada amb perfils d’acer inoxidable adequat per garantir estabilitat i resistència. Instal·lació de potes ajustables per a la correcta alineació i nivellació de les taules sobre el terreny, remats i acabats per a una integració òptima de les taules en l’espai destinat, incloent unions, socòl superior, reforços i poliment de superfícies si cal. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Treballs necessaris per a l’aprofitament i instal·lació de dues taules fredes d’acer inoxidable
P-12 | PA01 | u | Imprevistos a justificar que puguin sorguir durant l'execució de l'obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Imprevistos a justificar que puguin sorguir durant l'execució de l'obra.
P-13 | PA03 | u | Partida de cobrament integre per les mesures preventives de seguretat i salut en la obra. Inclou equip de protecció individuals i col·lectius. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida de cobrament integre per les mesures preventives de seguretat i salut en la obra
P-14 | PA04 | u | Reparació de desperfectes, forats o perforacions en panells de cambres frigorífiques mitjançant segellat amb escuma de poliuretà, massilla frigorífica, silicona especial per a baixes temperatures i/o pegats de panell sandwich del mateix gruix. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. Inclou: Neteja i preparació de la zona afectada., aplicació de segellants adequats segons el tipus i mida del desperfecte., ús de materials compatibles amb la normativa sanitària i tèrmica de la cambra, Mà d'obra especialitzada, unitat de mesura: Treball alçat (inclou tots els materials i la mà d'obra necessaris per a la reparació de múltiples desperfectes a la instal·lació, sense mesura específica per unitat). Condicions d'execució: S'empraran materials resistents a la humitat i temperatures extremes. En cas de perforacions grans, es reforçarà amb plaques addicionals de panell sandwich del mateix gruix. Es garantirà l'hermeticitat i l'aïllament tèrmic de la cambra després de la reparació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reparació de desperfectes, forats o perforacions en panells, estanqueïtat, panys.
P-15 | PA05 | u | Realització de treballs de reparació per corregir desperfectes d'estanquitat en dues cambres frigorífiques i una de congelació, així com la revisió i posada a punt dels panys d'obertura per garantir el correcte funcionament i eficiència energètica de les instal·lacions. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. Inclou: Inspecció tècnica: Avaluació de l'estat actual de les cambres per detectar punts crítics de pèrdua d'estanquitat i desgast en els mecanismes de tancament. Reparació d'estanquitat: Substitució de juntes i segellat de fuites en portes i estructures. Aplicació de materials aïllants específics per garantir la màxima eficiència tèrmica. Revisió i ajustament de panys: Verificació de mecanismes d'obertura i tancament. Lubricació, ajustament o substitució de panys i frontisses segons necessitats. Proves de funcionalitat: Test de seguretat i estanquitat per validar les intervencions realitzades. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Correcció de desperfectes d'estanquitat en dues cambres frigorífiques i una de congelació
P-16 | PA01-GFDS | u | Partida de cobrament integre per la realització de plànols Asbuild, aixecament de cartografia i dues copies de plànols en paper per la propietat i un altrte joc per la DF i copia arxiu digital |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida de cobrament integre per la realització de plànols Asbuild
P-17 | PD18-8D4V | m | Conducte de desaigua de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm, , incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides o cola. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Cond.desaigua PVC-U paret estructurada,B,DN=32mm,fix.mec.brides
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.22 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.11 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BD1A-1NEN | m | Tubo de PVC-U de pared estructurada, área de aplicación B según norma UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm y de longitud 5 m, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, para encolar | 1.5 |  | x |  | = | 0
| BDW3-FFAE | u | Accesorio genérico para tubo de PVC de D=32 mm | 0.33 |  | x |  | = | 0
| BDW3-FFAI | u | Elemento de montaje para tubo de PVC de D=32 mm | 1 |  | x |  | = | 0
| BD11-0MDC | u | Brida per a tub de PVC d'entre 32 i 50 mm | 2.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-18 | PG33-E6Z7 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2,col.tub
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG33-G2WZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-19 | PG47-EOHS | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x |  | = | 0
| BG49-18HI | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-20 | PG4B-DX5E | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Interruptor dif.cl.A,gam.terc.,I=40A,(4P),0,03A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG4L-09WZ | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-21 | PQ70-614P | m | Desmuntatge de taulell d'acer inoxidable, inclou talls sobre perfils de sujecció i peces adherides a les màquines existents, inclou el desmuntatge d'elements instal·lats com aigüeres, desconnexió a desaigüa, i retirada de tots els elements necessaris per la seva correcte extracció, sense afectar elements de sujecció. Trasllat, aplec en zona on decideixi la DF, per a posterior adaptació i muntatge de taulell en mateixa ubicació amb mitjans manuals. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Desm.+trasl.+aplec+post.adapt.+munt.moble baix cuina.inox,m.man.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2.1 | /R | x |  | = | 0
| A0D-0007 | h | Manobre | 1 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C205-00DZ | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura autògena | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-22 | PQ90-HC1X | u | Subministrament i muntatge de nevera refrigerada de tres portes, d'acer inox, pòtencia elèctrica de 203w/230v, amb una dimensions de 1792x700x850 mm, inclou posta a punt, programació de la temperatura de la nevera i verificació del se correcte funcionament. Inclou carrega de gas refrigerant, connexió a la xarxa de sanejament per deaigua i tot el necessari per el seu correcte funcionament. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Subministrament i muntatge de nevera refrigerada de tres portes, d'acer inox.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ91-H8YX | u | Nevera refrigerada de tres portes, d'acer inox, pòtencia elèctrica de 203w/230v, amb una dimensions de 1792x700x850 mm, inclou posta a punt, programació de la temperatura de la nevera i verificació del se correcte funcionament. Inclou carrega de gas refrigerant, connexió a la xarxa de sanejament per deaigua i tot el necessari per el seu correcte funcionament. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-23 | PQ90-HC2X | u | Cuina a gas de 800 x 930 x 850 mm, amb 4 focs, amb tres cremadors de 8 kW i un cremador de 10,2 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. Inclou la instal·lació del tram de canalització de gas. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Cuina a gas,800x930x850 mm,4focs,acer inoxidable (1)
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ91-H6YX | u | Cuina a gas de 800 x 930 x 800 mm, amb 4 focs, amb tres cremadors de 8 kW i un cremador de 10,2 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-24 | PQ90-HC34 | u | Fregidora doble a gas de 800x930x850 mm, dues cubes de 21 litres, inox, amb 2 cistelles i amb potència de 42 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), instal.lada i connectada. Inclou la instal·lació del tram de canalització de gas. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Fregidora doble a gas,800x930x850mm,dos.cubes inox.21l+2cistelles,p.42 kW,acer inoxidable. (5)
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ91-H6YR | u | Fregidora doble a gas de 800x930x850 mm, dues cubes de 21 litres, inox, amb 2 cistelles i amb potència de 42 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304). | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-25 | PQ90-HC3X | u | Cuina a gas de 1200 x 930 x 850 mm, amb 5 focs de cremadors de 8 kW i un cremador de 10,2 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. Inclou la instal·lació del tram de canalització de gas. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Cuina a gas,1200x930x850mm,6focs,acer inoxidable (7)
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ91-H6YX1 | u | Cuina a gas de 800 x 930 x 1200 mm, amb 5 focs, amb tres cremadors de 8 kW i un cremador de 10,2 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304). | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-26 | PQ90-HC4X | u | Bany Maria elèctric 400 x 930 x 290 mm, amb capacitat de 22 litres, amb una potencia de 3,25 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Bany Maria,400x930x290mm,acer inoxidable (2)
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ91-H6YR1 | u | Bany Maria elèctric 400 x 930 x 290 mm, amb capacitat de 22 litres, amb una potencia de 3,25 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304). | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-27 | PQ90-HC5X | u | Bany Maria elèctric 800 x 930 x 290 mm, amb capacitat de 44 litres, amb una potencia de 6,5 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Bany Maria,800x930x290mm,acer inoxidable (6)
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ91-H6YR2 | u | Bany Maria elèctric 800 x 930 x 290 mm, amb capacitat de 44 litres, amb una potencia de 6,5 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-28 | PQ90-HC6X | u | Cuina paella de gas de 800 x 930 x 850 mm, amb doble cremador en corones de diàmetre 330 i 450 mmpotencia de cremadors 27 k, Forn de 7,3 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. Inclou la instal·lació del tram de canalització de gas. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Cuina paella de gas, 800x930x850mm,acer inoxidable (8)
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ91-H6YX2 | u | Cuina paella de gas de 800 x 930 x 850 mm, amb doble cremador en corones de diàmetre 330 i 450 mmpotencia de cremadors 27 k, Forn de 7,3 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-29 | PQ90-HC7X | u | Planxa de crom a gas de 800 x 930 x 290 mm, amb una potència de 18,5 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. Inclou la instal·lació del tram de canalització de gas. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Planxa de crom a gas, 800x930x290mm,acer inoxidable (4)
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ91-H6YX3 | u | Cuina paella de gas de 800 x 930 x 850 mm, amb doble cremador en corones de diàmetre 330 i 450 mmpotencia de cremadors 27 k, Forn de 7,3 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-30 | PQ90-HC8X | u | Planxa de crom a gas de 400 x 930 x 290 mm, amb una potència de 18,5 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. Inclou la instal·lació del tram de canalització de gas. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. |  |  |  | Rend.: | 0.083 |  | 0 | Planxa de crom a gas, 400x930x290mm,acer inoxidable (3)
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ91-H6YX4 | u | Planxa de crom a gas de 400 x 930 x 290 mm, amb una potència de 9,25 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-31 | PQ90-HC9X | u | Planxa de gas de 400 x 930 x 290 mm, amb una potència de 9,25 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. Inclou la instal·lació del tram de canalització de gas. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Planxa de gas, 400x930x290mm,acer inoxidable (9)
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ91-H6YX5 | u | Planxa de gas de 400 x 930 x 290 mm, amb una potència de 9,25 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-32 | PQ90-HC24 | u | Subministrament, transport, instal·lació i posada en marxa d'un sistema de climatització compost per unitat evaporadora interior model CGS 14ML4 ED o equivalent, de característiques adequades per al correcte tractament de l'aire, unitat exterior model OCU-CR200VF52A CO2 o equivalent, amb compressor d'alta eficiència per a la generació de fred i calor segons necessitats, en cambra congeladora negativa. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. - Treballs inclosos en la partida: Transport i descàrrega de tot el material fins al lloc d'instal·lació, verificació de l'estat del material abans del muntatge, fixació de la unitat interior en la ubicació designada, amb ancoratges adequats, col·locació de la unitat exterior sobre bancada o suports antivibració segons les necessitats del projecte, canalització frigorífica mitjançant tubs de coure pre-aislats amb aïllament tèrmic d'alta densitat per minimitzar pèrdues tèrmiques i condensació, calorifugat dels tubs frigorífics amb material d'aïllament tèrmic (armaflex o similar), execució de les connexions frigorífiques entre les unitats, incloent soldadures amb aportació de nitrogen per evitar impureses internes, instal·lació de la xarxa elèctrica de potència i control, amb cablejat dimensionat segons normativa i necessitats del sistema, muntatge d'accessoris complementaris, com jocs de suports antivibració per a la unitat exterior, abraçadores i suports per a la canalització frigorífica, brides i passamurs per a una correcta subjecció i protecció dels conductes, tornilleria i fixacions diverses per a la instal·lació del conjunt, connexió alimentació elèctrica, cablejat i elements de protecció, una unitat de válvula Válvula expansión electrónica de la marca Carel amb ref. E2V09ZWF13 o equivalent, una unitat transductor marca Carel amb ref. E2V09ZWF13 o equivalent, 5 ml de Cable conector de la marca Carel Ref. SPKC005310 o equivalent, una unitat de sonda de Carel Ref. NTCNTC030WF00 o equivalent, termostat de 4 relés Carel Ref. WE00C2HN00 o equivalent, Módul ampliable de Carel Ref. WM00EUS000 o equivalent, Display per a EVO de Carel Ref. EVDIS00ES0 o equivalent, càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R744 (CO2). - Posada en marxa i verificacions: Prova d'estanqueïtat de la xarxa frigorífica amb nitrogen a alta pressió, buidatge del circuit frigorífic mitjançant bomba de buit per eliminar humitats i impureses, càrrega de gas refrigerant, si fos necessari, ajustant a les especificacions del fabricant, configuració i posada en marxa del sistema, realitzant proves de funcionament i ajustos de paràmetres segons condicions de treball, verificació del correcte funcionament de la unitat en modes fred i calor, controlant temperatura, pressions i consums elèctrics. - Neteja i finalització dels treballs: Retirada de residus i neteja de la zona d'instal·lació, lliurament de documentació tècnica i manuals d'ús al client. - Condicions generals: Tots els treballs es realitzaran seguint la normativa vigent en matèria de seguretat i eficiència energética, la instal·lació complirà amb el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE), s'utilitzaran materials certificats i de primera qualitat per garantir la durabilitat i el bon funcionament del sistema. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Conjunt sistema de climatització compost per unitat interior CGS 14ML4 ED i exterior OCU-CR200VF5A
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 16 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 16 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ91-HCU6 | u | Sonda NTC NTC030WF00 o equivalent | 1 |  | x |  | = | 0
| BQ91-HCU7 | u | Termostat 4 relés WE00C2HN00 o equivalent | 1 |  | x |  | = | 0
| BQ91-HCU8 | u | Mòdul ampliable CAREL WM00EUS000 o equivalent. | 1 |  | x |  | = | 0
| BQ91-PP10 | u | Part proporcional de material Transport i descàrrega de tot el material fins al lloc d'instal·lació, verificació de l'estat del material abans del muntatge, fixació de la unitat interior en la ubicació designada, amb ancoratges adequats, col·locació de la unitat exterior sobre bancada o suports antivibració segons les necessitats del projecte, canalització frigorífica mitjançant tubs de coure pre-aislats amb aïllament tèrmic d'alta densitat per minimitzar pèrdues tèrmiques i condensació, calorifugat dels tubs frigorífics amb material d'aïllament tèrmic (armaflex o similar), execució de les connexions frigorífiques entre les unitats, incloent soldadures amb aportació de nitrogen per evitar impureses internes, instal·lació de la xarxa elèctrica de potència i control, amb cablejat dimensionat segons normativa i necessitats del sistema, muntatge d'accessoris complementaris, com jocs de suports antivibració per a la unitat exterior, abraçadores i suports per a la canalització frigorífica, brides i passamurs per a una correcta subjecció i protecció dels conductes, tornilleria i fixacions diverses per a la instal·lació del conjunt | 0.75 |  | x |  | = | 0
| BEZ4-2CJX | kg | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R744 (CO2). | 8 |  | x |  | = | 0
| BQ91-HCU9 | u | Display EVDIS00ES0 o equivalent | 1 |  | x |  | = | 0
| BQ91-HCU4 | u | Transmisor de presión SPKT00B6R0 o equivalent | 1 |  | x |  | = | 0
| BQ91-HCU3 | u | Vàlvula expansió electronica CAREL E2V09ZWF13 o equivalent | 1 |  | x |  | = | 0
| BQ91-OCU2 | u | Unitat exterior model OCU-CR200VF52A CO2 de la marca Panasonic o equivalent sistema de refrigeració R744 CO2 i climatització de gran capacitat, especialment dissenyats per a aplicacions comercials i industrials, capacitat de refrigeració, capacitat nominal de refrigeració, aproximadament de 20-25 kW (pot variar depenent de la configuració i les condicions d'operació), eficiència energética, disposa d'un sistema d'alta eficiència per minimitzar el consum d'energia i optimitzar el rendiment, components principals, motoventiladors de gran diàmetre (comuns de 250 mm o més) dissenyats per garantir una circulació d'aire uniforme a tot l'espai refrigerat, compressors d'alta eficiència dissenyats per oferir un rendiment òptim durant tot el cicle de refrigeració. El compressor és responsable de comprimir el refrigerant i augmentar la seva pressió abans de passar pel sistema d'intercanviadors de calor. | 1 |  | x |  | = | 0
| BQ91-H24X | u | Evaporadora interior model CGS 24FL7 ED o equivalent. | 1 |  | x |  | = | 0
| BQ91-HCU5 | u | Cable connector SPKC005312 o equivalent | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-33 | PQ90-HC32 | u | Subministrament, transport, instal·lació i posada en marxa d'un sistema de climatització compost per dues unitats evaporadores interiors model CGS 32BL7 ED o equivalent, de característiques adequades per al correcte tractament de l'aire, una unitat exterior model OCU-CR400VF8 CO2 o equivalent, amb compressor d'alta eficiència per a la generació de fred i calor segons necessitats, en cambra frigorifica positiva. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. - Treballs inclosos en la partida: Transport i descàrrega de tot el material fins al lloc d'instal·lació, verificació de l'estat del material abans del muntatge, fixació de la unitat interior en la ubicació designada, amb ancoratges adequats, col·locació de la unitat exterior sobre bancada o suports antivibració segons les necessitats del projecte, canalització frigorífica mitjançant tubs de coure pre-aislats amb aïllament tèrmic d'alta densitat per minimitzar pèrdues tèrmiques i condensació, calorifugat dels tubs frigorífics amb material d'aïllament tèrmic (armaflex o similar), execució de les connexions frigorífiques entre les unitats, incloent soldadures amb aportació de nitrogen per evitar impureses internes, instal·lació de la xarxa elèctrica de potència i control, amb cablejat dimensionat segons normativa i necessitats del sistema, muntatge d'accessoris complementaris, com jocs de suports antivibració per a la unitat exterior, abraçadores i suports per a la canalització frigorífica, brides i passamurs per a una correcta subjecció i protecció dels conductes, tornilleria i fixacions diverses per a la instal·lació del conjunt, connexió alimentació elèctrica, cablejat i elements de protecció, dues unitats de válvula Válvula expansión electrónica de la marca Carel amb ref. E2V09ZWF13 o equivalent, dues unitats transductor marca Carel amb ref. E2V09ZWF13 o equivalent, 5 ml de Cable conector de la marca Carel Ref. SPKC005310 o equivalent, dues unitats de sonda de Carel Ref. NTCNTC030WF00 o equivalent, dos unitats de termostat de 4 relés Carel Ref. WE00C2HN00 o equivalent, dos unitats de Módul ampliable de Carel Ref. WM00EUS000 o equivalent, dos unitats de Display per a EVO de Carel Ref. EVDIS00ES0 o equivalent, càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R744 (CO2). - Posada en marxa i verificacions: Prova d'estanqueïtat de la xarxa frigorífica amb nitrogen a alta pressió, buidatge del circuit frigorífic mitjançant bomba de buit per eliminar humitats i impureses, càrrega de gas refrigerant, si fos necessari, ajustant a les especificacions del fabricant, configuració i posada en marxa del sistema, realitzant proves de funcionament i ajustos de paràmetres segons condicions de treball, verificació del correcte funcionament de la unitat en modes fred i calor, controlant temperatura, pressions i consums elèctrics. - Neteja i finalització dels treballs: Retirada de residus i neteja de la zona d'instal·lació, lliurament de documentació tècnica i manuals d'ús al client. - Condicions generals: Tots els treballs es realitzaran seguint la normativa vigent en matèria de seguretat i eficiència energética, la instal·lació complirà amb el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE), s'utilitzaran materials certificats i de primera qualitat per garantir la durabilitat i el bon funcionament del sistema. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Conjunt sistema de climatització compost per unitat interior CGS 32BL7 ED i exterior OCU-CR400VF5A
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 20 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 20 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ91-HCU4 | u | Transmisor de presión SPKT00B6R0 o equivalent | 2 |  | x |  | = | 0
| BEZ4-2CJX | kg | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R744 (CO2). | 16 |  | x |  | = | 0
| BQ91-PP10 | u | Part proporcional de material Transport i descàrrega de tot el material fins al lloc d'instal·lació, verificació de l'estat del material abans del muntatge, fixació de la unitat interior en la ubicació designada, amb ancoratges adequats, col·locació de la unitat exterior sobre bancada o suports antivibració segons les necessitats del projecte, canalització frigorífica mitjançant tubs de coure pre-aislats amb aïllament tèrmic d'alta densitat per minimitzar pèrdues tèrmiques i condensació, calorifugat dels tubs frigorífics amb material d'aïllament tèrmic (armaflex o similar), execució de les connexions frigorífiques entre les unitats, incloent soldadures amb aportació de nitrogen per evitar impureses internes, instal·lació de la xarxa elèctrica de potència i control, amb cablejat dimensionat segons normativa i necessitats del sistema, muntatge d'accessoris complementaris, com jocs de suports antivibració per a la unitat exterior, abraçadores i suports per a la canalització frigorífica, brides i passamurs per a una correcta subjecció i protecció dels conductes, tornilleria i fixacions diverses per a la instal·lació del conjunt | 0.95 |  | x |  | = | 0
| BQ91-HCU7 | u | Termostat 4 relés WE00C2HN00 o equivalent | 2 |  | x |  | = | 0
| BQ91-HCU8 | u | Mòdul ampliable CAREL WM00EUS000 o equivalent. | 2 |  | x |  | = | 0
| BQ91-HCU6 | u | Sonda NTC NTC030WF00 o equivalent | 2 |  | x |  | = | 0
| BQ91-HCU3 | u | Vàlvula expansió electronica CAREL E2V09ZWF13 o equivalent | 2 |  | x |  | = | 0
| BQ91-H32X | u | Evaporadora de sostre model CGS 32BL7 ED o equivalent | 2 |  | x |  | = | 0
| BQ91-HCU5 | u | Cable connector SPKC005312 o equivalent | 2 |  | x |  | = | 0
| BQ91-OCU4 | u | Unitat exterior model OCU-CR400VF8 CO2 de la marca Panasonic o equivalent sistema de refrigeració R744 CO2 i climatització de gran capacitat, especialment dissenyats per a aplicacions comercials i industrials, capacitat de refrigeració, capacitat nominal de refrigeració, aproximadament de 20-25 kW (pot variar depenent de la configuració i les condicions d'operació), eficiència energética, disposa d'un sistema d'alta eficiència per minimitzar el consum d'energia i optimitzar el rendiment, components principals, motoventiladors de gran diàmetre (comuns de 250 mm o més) dissenyats per garantir una circulació d'aire uniforme a tot l'espai refrigerat, compressors d'alta eficiència dissenyats per oferir un rendiment òptim durant tot el cicle de refrigeració. El compressor és responsable de comprimir el refrigerant i augmentar la seva pressió abans de passar pel sistema d'intercanviadors de calor. | 1 |  | x |  | = | 0
| BQ91-HCU9 | u | Display EVDIS00ES0 o equivalent | 2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-34 | PQU4-65LW1 | u | Desmuntatge d'equip de qualsevol tipus de cuina industrial, amb unes dimensions de 400x930 fins a 800x930, el preu inclou la desconnexió alimentació elèctrica, desconnexió a instal·lació de gas, retirada del element mitjançant equip manual i carrega sobre camió. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Desmuntatge d'equip de qualsevol tipus de cuina industrial,dimensions de 400x930 fins a 800x930 mm.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.75 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.75 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-35 | PQUI-566WX | u | Desmunntatge i retirada de nevera eléctrica de moble baix, dacer inoxidable, amb un total de tres portes, amb unes dimensions aproximadament de 2000x670x850 mm, inclou la desconnexió de l'aparell i carrega sobre camió. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Desmunntatge de nevera eléctrica de moble baix, dacer inoxidable.Carregà camió
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 5.65 | /R | x |  | = | 0
| A0D-0007 | h | Manobre | 5.65 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-36 | PQUI-566W7X | u | Desmuntatge d'unitat evaporadora a l'interior de camara frigorifica o de congelació, desmuntatge d'unitat exterior compressor situada en zona de cel ras. Extracció del gas refrigerant existent de les unitats i circuit, desconnexió i retirada de tota la instal·lació elèctrica, sanejament i canalitzacions de refrigerant de les unitats, retirada del calorifugat de les canonades, accesoris, abraçaderes, cargolaria, tot tipus de marterial de la instal·lació sense deteriorar els elements als quals estigui subjecte. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Desmuntatge d'unitat evaporadora frigorífica i circuit frigorífic
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 2.5 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2.5 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-37 | PQUI-567W7X | kg | Recuperació de gas refrigerant (R290, R410A, R22, etc.) d’equips de refrigeració i aire condicionat mitjançant una estació de recuperació certificada, amb càrrega en un cilindre homologat per al seu emmagatzematge, inclou el transport o disposició final, complint amb la normativa ambiental i de seguretat. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. Inclou: Desconnexió i preparació del sistema, ús d’una estació de recuperació de gas, connexió de mànegues i vàlvules de seguretat, transferència del refrigerant a un cilindre de recuperació, tancament, etiquetatge i registre del gas recuperat. Mà d’obra especialitzada i equip de protecció personal (EPP), unitat de mesura: Servei / Kg de gas recuperat. Normatives aplicables: Reglaments ambientals i de seguretat (Ex. EPA, F-Gas, reglament 517/2014 a la UE), bones pràctiques en la recuperació de refrigerants (Ex. Norma AHRI 740). |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Recuperació de gas refrigerant (R290, R410A, R22, etc.), inclou el transport o disposició final,
P-38 | PRSD-87DX | u | Partida de cobrament integre per el transport, instal·lació i posta en marxa de la instal·lació de tots els elements i màquinaria a instal·lar. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Transport, instal·lació i posta en marxa
P-39 | PRSD-88DX | u | Partida de cobrament integre per la realització de connexió de tram d'alimentació de gas fins a element de cocció, inclou tram de canonada de coure, realització de soldadura, tram de tub flexible, tot tipus d'accessoris, abarçaderes i valvula per la seva correcta instal·lació i funcionament. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Partida de cobrament integre per la realització de connexió de tram d'alimentació de gas
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ91-H7YX | u | Connexió de tram d'alimentació de gas fins a element de cocció, inclou tram de canonada de coure, realització de soldadura, tram de tub flexible, tot tipus d'accessoris, abarçaderes i valvula per la seva correcta instal·lació i funcionament. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-40 | PY01-HBTU | h | Desplaçament de mobiliari per a fer reparacions. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Desplaçament mobiliari p/reparacions
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A0D-0007 | h | Manobre | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 8 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0

## T-SMP
Substitució máquinaria Barcelona Activa | Substitució máquinaria Barcelona Activa | Substitució máquinaria Barcelona Activa | Substitució máquinaria Barcelona Activa
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A01-FEP1 | h | Ajudant soldador |  | Ajudant soldador | 0 | 0
A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador |  | Ajudant col·locador | 0 | 0
A01-FEPB | h | Ajudant manyà |  | Ajudant manyà | 0 | 0
A01-FEPC | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEPD | h | Ajudant electricista |  | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEPE | h | Ayudante fontanero |  | Ayudante fontanero | 0 | 0
A01-FEPH | h | Ajudant muntador |  | Ajudant muntador | 0 | 0
A0D-0007 | h | Manobre |  | Manobre | 0 | 0
A0D-0009 | h | Peón para seguridad y salud |  | Peón p/SyS | 0 | 0
A0F-000B | h | Oficial 1a |  | Oficial 1a | 0 | 0
A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador |  | Oficial 1a col·locador | 0 | 0
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista |  | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-000N | h | Oficial 1a fontanero |  | Oficial 1a fontanero | 0 | 0
A0F-000P | h | Oficial 1a manyà |  | Oficial 1a manyà | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador |  | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador |  | Oficial 1a soldador | 0 | 0
Maquinària
C154-003M | h | Camió per a transport de 12 t |  | Camió transp.12 t | 20.2537 | 280.4603
C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t |  | Camió transp.7 t | 42.8937 | 672.6644
C205-00DZ | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura autògena |  | Equip+elem.aux.p/soldadura autògena | 17.8694 | 434.3507
C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica |  | Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica | 17.8694 | 434.3507
C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic |  | Equip tall oxiacetilènic | 17.8694 | 434.3507
Material
B0A1-07KA | u | Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior |  | Abraçadora plàstica,d/int.=18mm | 0.037812 | 0.62211
B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis |  | Tac niló D=6 a 8mm,+vis | 0.11052 | 1.3704
B0AQ-07EX | cu | Visos, inox |  | Visos inox | 1.6153 | 16.9917
B2RA-28US | t | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus |  | Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus | -9999999999 | -9999999999
B44Z-0M1J | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant |  | Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller p/col.sold.+antiox. | 1.3056 | 19.2343
B83B-0XKR | m | Perfileria de planxa inox amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària |  | Perfileria planxa inox.,ampl.=75 a 85mm | 2.0537 | 21.6037
B862-2GPK | m2 | Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1,5 mm de gruix, acabat abrillantat i tallat a mida |  | Planxa acer inox. 1.4301 (AISI 304),g=1,5mm,acab.abrill.,tallat mida | 49.2076 | 586.4498
B862-2GPKX | u | Taulell d'acer inoxidable de 700x70x100 cm de longitud i modular amb dues sines de 56x56 cm |  | Taulell d'acer inoxidable de 700x70x100 cm de longitud i modular amb dues sines de 56x56 cm | 0 | 0
B862-3GPKX | u | Taulell d'acer inoxidable de 500x70x100 cm de longitud i modular amb una sina de 56x56 cm. |  | Taulell d'acer inoxidable de 500x70x100 cm de longitud i modular amb una sina de 56x56 cm. | 0 | 0
B862-4GPKX | u | moble suport obert per a mòdul de 400 mm. dimensions: 400x850x600 mm. Inclou tot tipus d'accesoris per el seu correcte muntatge i funcionament. |  | Moble suport obert per a mòdul de 400 mm. dimensions: 400x850x600 mm | 0 | 0
B862-5GPKX | u | Moble suport obert per a mòdul de 800 mm. dimensions: 800x850x600 mm. Inclou tot tipus d'accesoris per el seu correcte muntatge i funcionament. |  | Moble suport obert per a mòdul de 800 mm | 0 | 0
BD11-0MDC | u | Brida per a tub de PVC d'entre 32 i 50 mm |  | Brida p/tub PVC,D=entre 32 i 50 mm | 0.44673 | 5.0003
BD1A-1NEN | m | Tubo de PVC-U de pared estructurada, área de aplicación B según norma UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm y de longitud 5 m, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, para encolar |  | Tubo PVC-U pared estructurada,área aplicación B,DN=32mm,long.=5m,p/encolar | 0.42866 | 5.4172
BDW3-FFAE | u | Accesorio genérico para tubo de PVC de D=32 mm |  | Accesorio genérico p/tub.PVC,D=32mm | 0.27263 | 3.0717
BDW3-FFAI | u | Elemento de montaje para tubo de PVC de D=32 mm |  | Elemento mont. p/tub.PVC,D=32mm | 0.27263 | 3.0717
BEZ4-1CJN | kg | Gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits refrigerants |  | Gas R-407c/R-410a,p/circuits refrigerants | 4.5381 | 59.6991
BEZ4-2CJN | kg | Gas refrigerant tipus R-448a, per a circuits refrigerants |  | Gas refrigerant tipus R-445A, per a circuits refrigerants | 0 | 0
BEZ4-2CJX | kg | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R744 (CO2). |  | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R744 (CO2). | 0 | 0
BF53-FGLE | m | Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 |  | Tub Cu R250 (semidur),DN=18mm,g=1mm,UNE-EN 1057 | 0.76035 | 12.7496
BFW6-04O8 | u | Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a connectar a pressió |  | Acc.tub coureDN=18mm, p/ connec.pressió | 0.18129 | 3.0399
BG33-G2VO | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 | 0.28846 | 8.8228
BG33-G2WZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2 | 0.40719 | 11.9039
BG49-18HI | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN |  | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 5.511 | 115.7266
BG4L-09WZ | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN |  | Interruptor dif.cl.A,gam.terc.,I=40A,(4P),0,03A,fix.inst.,4mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | 2.7536 | 59.678
BG4L-09YK | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN |  | Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=40A,(4P),0,03A,fix.select.,4mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | 2.7555 | 57.8633
BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics |  | P.p.accessoris p/interr.magnetot. | 0.20788 | 4.1299
BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials |  | P.p.accessoris p/interr.difer. | 0.14121 | 1.5417
BQ91-H6YR | u | Fregidora doble a gas de 800x930x850 mm, dues cubes de 21 litres, inox, amb 2 cistelles i amb potència de 42 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304). |  | Fregidora doble a gas,800x930x850mm,dos.cubes inox.21l+2cistelles,p.42 kW,acer inoxidable. | -9999999999 | -9999999999
BQ91-H6YX | u | Cuina a gas de 800 x 930 x 800 mm, amb 4 focs, amb tres cremadors de 8 kW i un cremador de 10,2 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), |  | Cuina a gas,800x930x800mm,4focs,acer inoxidable | -9999999999 | -9999999999
BQ91-OCU2 | u | Unitat exterior model OCU-CR200VF52A CO2 de la marca Panasonic o equivalent sistema de refrigeració R744 CO2 i climatització de gran capacitat, especialment dissenyats per a aplicacions comercials i industrials, capacitat de refrigeració, capacitat nominal de refrigeració, aproximadament de 20-25 kW (pot variar depenent de la configuració i les condicions d'operació), eficiència energética, disposa d'un sistema d'alta eficiència per minimitzar el consum d'energia i optimitzar el rendiment, components principals, motoventiladors de gran diàmetre (comuns de 250 mm o més) dissenyats per garantir una circulació d'aire uniforme a tot l'espai refrigerat, compressors d'alta eficiència dissenyats per oferir un rendiment òptim durant tot el cicle de refrigeració. El compressor és responsable de comprimir el refrigerant i augmentar la seva pressió abans de passar pel sistema d'intercanviadors de calor. |  | Unitat exterior model OCU-CR200VF52A CO2 de la marca Panasonic o equivalent | 0 | 0
BQ91-OCU4 | u | Unitat exterior model OCU-CR400VF8 CO2 de la marca Panasonic o equivalent sistema de refrigeració R744 CO2 i climatització de gran capacitat, especialment dissenyats per a aplicacions comercials i industrials, capacitat de refrigeració, capacitat nominal de refrigeració, aproximadament de 20-25 kW (pot variar depenent de la configuració i les condicions d'operació), eficiència energética, disposa d'un sistema d'alta eficiència per minimitzar el consum d'energia i optimitzar el rendiment, components principals, motoventiladors de gran diàmetre (comuns de 250 mm o més) dissenyats per garantir una circulació d'aire uniforme a tot l'espai refrigerat, compressors d'alta eficiència dissenyats per oferir un rendiment òptim durant tot el cicle de refrigeració. El compressor és responsable de comprimir el refrigerant i augmentar la seva pressió abans de passar pel sistema d'intercanviadors de calor. |  | Unitat exterior model OCU-CR400VF8 CO2 de la marca Panasonic o equivalent | 0 | 0
BQ91-PP10 | u | Part proporcional de material Transport i descàrrega de tot el material fins al lloc d'instal·lació, verificació de l'estat del material abans del muntatge, fixació de la unitat interior en la ubicació designada, amb ancoratges adequats, col·locació de la unitat exterior sobre bancada o suports antivibració segons les necessitats del projecte, canalització frigorífica mitjançant tubs de coure pre-aislats amb aïllament tèrmic d'alta densitat per minimitzar pèrdues tèrmiques i condensació, calorifugat dels tubs frigorífics amb material d'aïllament tèrmic (armaflex o similar), execució de les connexions frigorífiques entre les unitats, incloent soldadures amb aportació de nitrogen per evitar impureses internes, instal·lació de la xarxa elèctrica de potència i control, amb cablejat dimensionat segons normativa i necessitats del sistema, muntatge d'accessoris complementaris, com jocs de suports antivibració per a la unitat exterior, abraçadores i suports per a la canalització frigorífica, brides i passamurs per a una correcta subjecció i protecció dels conductes, tornilleria i fixacions diverses per a la instal·lació del conjunt |  | P/p Part proporcional de material, accesoris i posta emarxa de la instal·lació | 0 | 0
BQ91-H10YX | u | unitat frigorífica SIGILUS MSF-NN-13040A o equivalent, equip semicompacto silenciós de refrigeració a mitja temperatura format per evaporadora de tipus sota perfil i motocondensadora silenciosa carrossada amb ventilador axial de descàrrega horitzontal equipada amb quadre elèctric i regulació electrònica amb display digital, marca INTARCON, model MSF-NN-13040A. Característiques: - Temperatura ambient admissible: entre -5 °C i +45 °C. - Temperatura de cambra admissible: entre 0 °C i +10 °C. - Alimentació elèctrica: 400V 3N ~ 50Hz. - Mànegues elèctriques d'escomesa i interconnexió no incloses. - Precàrrega de refrigerant per a fins a 10 metres de canonada. - Refrigerant: R-455A. - Vàlvula de seguretat amb connexió 3/8'' per a abocardar (Flare) conduïda a l'exterior. - Desgebrament per resistències elèctriques imbricades en la bateria: 4x 400 W. - Compressor hermètic alternatiu de 2 CV amb resistència de càrter. - Ventilador axial ATEX d'extracció per a l'habitacle del compressor. - Motoventilador axial electrònic EC 0-10V en condensador. - Control de condensació proporcional per variació de velocitat. - Motoventiladores axials en evaporador. - Protecció magnetotèrmica independent de compressor i maniobra. - Potència frigorífica (T cambra: 0 °C / T ambienti: 35 °C): 3393 W. - Potència absorbida nominal (equip axial): 1414 W. - Intensitat màxima absorbida (equip monofàsic axial): 17,1 A. - Cabal d'aire en el condensador: 3200 m³/h. - Cabal d'aire en l'evaporador: 1500 m³/h. - Connexions frigorífiques roscadas (líquid-gas): 3/8'' - 5/8''. - Nivell de pressió sonora amb directivitat 1 mesurat a 10 m (equip axial): 40,1 dB(A). - Dimensionis unitat motocondensadora (deixo anar x ample x alt): 1222 x 425 x 575 mm. - Dimensionis unitat evaporadora (deixo anar x ample x alt): 1650 x 510 x 200 mm. - Dimensions de l'embalatge (deixo anar x ample x alt): (1290 x 510 x 755) + (1860 x 650 x 360) mm. - Pes (motocondensadora + evaporadora): 86 + 33 kg. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Inclos trams necessaris per a tapa circuits de refrigerants i condensats per canal de distribucio muntades o fixades al sobre cel ras suport, fixació i accessoris de muntatge. No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1, rotulació i fixació amb proves de funcionament i regulació tot inclòs. |  | Unitat frigorífica model LB2-B210-OY-2M | 0 | 0
BQ91-H15YX | m | p/p d'elements de canalització amb tub de coure per alimentació de gas a element, inclou part proporcional d'accesoris com abarçadores i vàlvules. |  | p/p d'elements de canalització amb tub de coure per alimentació de gas a element | 0 | 0
BQ91-H24X | u | Evaporadora interior model CGS 24FL7 ED o equivalent. |  | Evaporadora de sostre model ECO CGS 14ML4 ED | 0 | 0
BQ91-H32X | u | Evaporadora de sostre model CGS 32BL7 ED o equivalent |  | Evaporadora de sostre model CGS 32BL7 ED | 0 | 0
BQ91-H6YR1 | u | Bany Maria elèctric 400 x 930 x 290 mm, amb capacitat de 22 litres, amb una potencia de 3,25 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304). |  | Bany Maria,400x930x290mm,acer inoxidable | 0 | 0
BQ91-H6YR2 | u | Bany Maria elèctric 800 x 930 x 290 mm, amb capacitat de 44 litres, amb una potencia de 6,5 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. |  | Bany Maria,800x930x290mm,acer inoxidable | 0 | 0
BQ91-H6YX1 | u | Cuina a gas de 800 x 930 x 1200 mm, amb 5 focs, amb tres cremadors de 8 kW i un cremador de 10,2 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304). |  | Cuina a gas,800x930x1200mm,6focs,acer inoxidable | 0 | 0
BQ91-H6YX2 | u | Cuina paella de gas de 800 x 930 x 850 mm, amb doble cremador en corones de diàmetre 330 i 450 mmpotencia de cremadors 27 k, Forn de 7,3 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. |  | Cuina paella de gas, 800x930x850mm,acer inoxidable | 0 | 0
BQ91-H6YX3 | u | Cuina paella de gas de 800 x 930 x 850 mm, amb doble cremador en corones de diàmetre 330 i 450 mmpotencia de cremadors 27 k, Forn de 7,3 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. |  | Planxa de crom a gas, 800x930x290mm,acer inoxidable | 0 | 0
BQ91-H6YX4 | u | Planxa de crom a gas de 400 x 930 x 290 mm, amb una potència de 9,25 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. |  | Planxa de crom a gas, 400x930x290mm,acer inoxidable | 0 | 0
BQ91-H6YX5 | u | Planxa de gas de 400 x 930 x 290 mm, amb una potència de 9,25 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. |  | Planxa de gas, 400x930x290mm,acer inoxidable | 0 | 0
BQ91-H7YX | u | Connexió de tram d'alimentació de gas fins a element de cocció, inclou tram de canonada de coure, realització de soldadura, tram de tub flexible, tot tipus d'accessoris, abarçaderes i valvula per la seva correcta instal·lació i funcionament. |  | p/p de material | 0 | 0
BQ91-H8YX | u | Nevera refrigerada de tres portes, d'acer inox, pòtencia elèctrica de 203w/230v, amb una dimensions de 1792x700x850 mm, inclou posta a punt, programació de la temperatura de la nevera i verificació del se correcte funcionament. Inclou carrega de gas refrigerant, connexió a la xarxa de sanejament per deaigua i tot el necessari per el seu correcte funcionament. |  | Nevera refrigerada de tres portes, d'acer inox, pòtencia elèctrica de 203w/230v | 0 | 0
BQ91-H9YX | u | unitat frigorífica SIGILUS BSF-*NN-12054A, equip semicompacto silenciós de refrigeració a baixa temperatura format per evaporadora de tipus sota perfil i motocondensadora silenciosa carrossada amb ventilador axial de descàrrega horitzontal equipada amb quadre elèctric i regulació electrònica amb display digital, marca INTARCON, model BSF-*NN-12054A. Característiques: - Temperatura ambient admissible: entre -5 °C i +45 °C. - Temperatura de cambra admissible: entre -25 °C i -10 °C. - Alimentació elèctrica: 230V F+N ~ 50Hz. - Mànegues elèctriques d'escomesa i interconnexió no incloses. - Precàrrega de refrigerant per a fins a 10 metres de canonada. - Refrigerant: R-455A. - Vàlvula de seguretat amb connexió 3/8'' per a abocardar (Flare) conduïda a l'exterior. - Desgebrament per resistències elèctriques imbricades en la bateria: 2x 400 W. - Resistència de desguàs. - Compressor hermètic alternatiu de 2 CV amb resistència de càrter. - Ventilador axial ATEX d'extracció per a l'habitacle del compressor. - Motoventilador axial electrònic EC 0-10V en condensador. - Control de condensació proporcional per variació de velocitat. - Motoventiladores axials en evaporador. - Protecció magnetotèrmica independent de compressor i maniobra. - Potència frigorífica (T cambra: -20 °C / T ambienti: 35 °C): 1536 W. - Potència absorbida nominal (equip axial): 1228 W. - Intensitat màxima absorbida (equip axial): 17,7 A. - Cabal d'aire en el condensador: 1700 m³/h. - Cabal d'aire en l'evaporador: 950 m³/h. - Connexions frigorífiques roscadas (líquid-gas): 1/4'' - 1/2''. - Nivell de pressió sonora amb directivitat 1 mesurat a 10 m (equip axial): 41,1 dB(A). - Dimensionis unitat motocondensadora (deixo anar x ample x alt): 1222 x 425 x 575 mm. - Dimensionis unitat evaporadora (deixo anar x ample x alt): 950 x 418 x 200 mm. - Dimensions de l'embalatge (deixo anar x ample x alt): 1290 x 510 x 755 mm. - Pes (motocondensadora + evaporadora): 76 + 18 kg. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Inclos trams necessaris per a tapa circuits de refrigerants i condensats per canal de distribucio muntades o fixades al sobre cel ras suport, fixació i accessoris de muntatge. No propagador de la flama d'acord amb UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1, rotulació i fixació amb proves de funcionament i regulació tot inclòs. |  | Unitat frigorífica model LB2-B159-OY-2M de la marca Franscold o equivalent | 0 | 0
BQ91-HCU3 | u | Vàlvula expansió electronica CAREL E2V09ZWF13 o equivalent |  | Vàlvula expansió electronica CAREL E2V09ZWF13 o equivalent | 0 | 0
BQ91-HCU4 | u | Transmisor de presión SPKT00B6R0 o equivalent |  | Transmisor de presión SPKT00B6R0 o equivalent | 0 | 0
BQ91-HCU5 | u | Cable connector SPKC005312 o equivalent |  | Cable connector SPKC005312 o equivalent | 0 | 0
BQ91-HCU6 | u | Sonda NTC NTC030WF00 o equivalent |  | Sonda NTC NTC030WF00 o equivalent | 0 | 0
BQ91-HCU7 | u | Termostat 4 relés WE00C2HN00 o equivalent |  | Termostat 4 relés WE00C2HN00 o equivalent | 0 | 0
BQ91-HCU8 | u | Mòdul ampliable CAREL WM00EUS000 o equivalent. |  | Mòdul ampliable CAREL WM00EUS000 o equivalent. | 0 | 0
BQ91-HCU9 | u | Display EVDIS00ES0 o equivalent |  | Display EVDIS00ES0 o equivalent | 0 | 0
BQU4-19O7 | u | Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut |  | Forn microones,p/2usos,p/SiS | -9999999999 | -9999999999
BQUF-0TI6 | u | Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, para 2 usos, para seguridad y salud |  | Nevera eléctrica 100l,p/2 usos,p/SyS | -9999999999 | -9999999999
Transport
TR51-YRE2 | u | Transport de taulell |  | Transport de taulell | 0 | 0
TR52-YRE2 | u | Transport |  | Transport | 0 | 0

## T-DIM
|  |  |  | Substitució máquinaria Barcelona Activa | Substitució máquinaria Barcelona Activa | Substitució máquinaria Barcelona Activa | Substitució máquinaria Barcelona Activa
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | Pressupost
| N | Capítol | 01 | Lot nº1 - Equips de cocció
| N | Titol 3 | 01 | Enderroc
01.01.01.001 | L | PQ70-614P | m | Desmuntatge de taulell d'acer inoxidable, inclou talls sobre perfils de sujecció i peces adherides a les màquines existents, inclou el desmuntatge d'elements instal·lats com aigüeres, desconnexió a desaigüa, i retirada de tots els elements necessaris per la seva correcte extracció, sense afectar elements de sujecció. Trasllat, aplec en zona on decideixi la DF, per a posterior adaptació i muntatge de taulell en mateixa ubicació amb mitjans manuals. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | Desmuntatge de taulell d'acer inoxidable, inclou talls sobre perfils de sujecció i peces adherides a les màquines existents, inclou el desmuntatge d'elements instal·lats com aigüeres, desconnexió a desaigüa, i retirada de tots els elements necessaris per la seva correcte extracció, sense afectar elements de sujecció. Trasllat, aplec en zona on decideixi la DF, per a posterior adaptació i muntatge de taulell en mateixa ubicació amb mitjans manuals. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 13
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Taulell dreta |  |  | 7.5 |  |  | 7.5
Taulell esquerra |  |  | 5.5 |  |  | 5.5
01.01.01.002 | L | PQU4-65LW1 | u | Desmuntatge d'equip de qualsevol tipus de cuina industrial, amb unes dimensions de 400x930 fins a 800x930, el preu inclou la desconnexió alimentació elèctrica, desconnexió a instal·lació de gas, retirada del element mitjançant equip manual i carrega sobre camió. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | Desmuntatge d'equip de qualsevol tipus de cuina industrial, amb unes dimensions de 400x930 fins a 800x930, el preu inclou la desconnexió alimentació elèctrica, desconnexió a instal·lació de gas, retirada del element mitjançant equip manual i carrega sobre camió. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 11
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Fregidora |  | 2 |  |  |  | 2
Plancha |  | 2 |  |  |  | 2
Bany Maria |  | 2 |  |  |  | 2
Cuina 4 focs |  | 2 |  |  |  | 2
Paella basculant |  | 1 |  |  |  | 1
Coup de feu |  | 2 |  |  |  | 2
01.01.01.003 | L | PQUI-566WX | u | Desmunntatge i retirada de nevera eléctrica de moble baix, dacer inoxidable, amb un total de tres portes, amb unes dimensions aproximadament de 2000x670x850 mm, inclou la desconnexió de l'aparell i carrega sobre camió. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | Desmunntatge i retirada de nevera eléctrica de moble baix, dacer inoxidable, amb un total de tres portes, amb unes dimensions aproximadament de 2000x670x850 mm, inclou la desconnexió de l'aparell i carrega sobre camió. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 3
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Moble baix nº1 |  | 1 |  |  |  | 1
Moble baix nº2 |  | 1 |  |  |  | 1
Moble baix nº3 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.004 | L | P21GT-4RV4 | m | Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de gas superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de gas superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 55
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Elements |  | 11 | 5 |  |  | 55
01.01.01.005 | L | P2R5-DT2H | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | 11.2901
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Taulell dreta |  | 1 | 7.5 | 0.5 | 0.05 | 0.1875
Taulell esquerra |  | 1 | 5.5 | 0.5 | 0.05 | 0.1375
Fregidora |  | 2 | 0.8 | 0.85 | 0.93 | 1.2648
Plancha |  | 2 | 0.4 | 0.29 | 0.93 | 0.21576
Bany Maria |  | 2 | 0.4 | 0.29 | 0.93 | 0.21576
Cuina 4 focs |  | 2 | 0.8 | 0.85 | 0.93 | 1.2648
Paella basculant |  | 1 | 0.8 | 0.85 | 0.93 | 0.6324
Coup de feu |  | 2 | 0.4 | 0.85 | 0.93 | 0.6324
Moble baix nº1 |  | 1 | 1.792 | 0.7 | 0.85 | 1.0662
Moble baix nº2 |  | 1 | 1.792 | 0.7 | 0.85 | 1.0662
Moble baix nº3 |  | 1 | 1.792 | 0.7 | 0.85 | 1.0662
Instal·lacions Tubs |  | 7 | 5 | 0.05 | 0.05 | 0.0875
Plastics i cartró |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.375
Esponjament % |  | 0.7 | 11.1429 |  |  | 0.078
| N | Obra | 01 | Pressupost
| N | Capítol | 01 | Lot nº1 - Equips de cocció
| N | Titol 3 | 02 | Maquinaria i conductes
01.01.02.001 | L | PQ90-HC1X | u | Subministrament i muntatge de nevera refrigerada de tres portes, d'acer inox, pòtencia elèctrica de 203w/230v, amb una dimensions de 1792x700x850 mm, inclou posta a punt, programació de la temperatura de la nevera i verificació del se correcte funcionament. Inclou carrega de gas refrigerant, connexió a la xarxa de sanejament per deaigua i tot el necessari per el seu correcte funcionament. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | Subministrament i muntatge de nevera refrigerada de tres portes, d'acer inox, pòtencia elèctrica de 203w/230v, amb una dimensions de 1792x700x850 mm, inclou posta a punt, programació de la temperatura de la nevera i verificació del se correcte funcionament. Inclou carrega de gas refrigerant, connexió a la xarxa de sanejament per deaigua i tot el necessari per el seu correcte funcionament. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 3
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Taula freda nº1 |  | 1 |  |  |  | 1
Taula freda nº2 |  | 1 |  |  |  | 1
Taula freda nº3 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.002 | L | PQ90-HC2X | u | Cuina a gas de 800 x 930 x 850 mm, amb 4 focs, amb tres cremadors de 8 kW i un cremador de 10,2 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. Inclou la instal·lació del tram de canalització de gas. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | Cuina a gas de 800 x 930 x 850 mm, amb 4 focs, amb tres cremadors de 8 kW i un cremador de 10,2 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. Inclou la instal·lació del tram de canalització de gas. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 1
Cuina | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Illa central nº1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.003 | L | PQ90-HC4X | u | Bany Maria elèctric 400 x 930 x 290 mm, amb capacitat de 22 litres, amb una potencia de 3,25 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | Bany Maria elèctric 400 x 930 x 290 mm, amb capacitat de 22 litres, amb una potencia de 3,25 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 1
Cuina | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Illa central |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.004 | L | PQ90-HC8X | u | Planxa de crom a gas de 400 x 930 x 290 mm, amb una potència de 18,5 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. Inclou la instal·lació del tram de canalització de gas. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | Planxa de crom a gas de 400 x 930 x 290 mm, amb una potència de 18,5 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. Inclou la instal·lació del tram de canalització de gas. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 1
Cuina | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Illa central |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.005 | L | PQ90-HC7X | u | Planxa de crom a gas de 800 x 930 x 290 mm, amb una potència de 18,5 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. Inclou la instal·lació del tram de canalització de gas. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | Planxa de crom a gas de 800 x 930 x 290 mm, amb una potència de 18,5 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. Inclou la instal·lació del tram de canalització de gas. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 1
Cuina | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Illa central |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.006 | L | PQ90-HC34 | u | Fregidora doble a gas de 800x930x850 mm, dues cubes de 21 litres, inox, amb 2 cistelles i amb potència de 42 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), instal.lada i connectada. Inclou la instal·lació del tram de canalització de gas. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | Fregidora doble a gas de 800x930x850 mm, dues cubes de 21 litres, inox, amb 2 cistelles i amb potència de 42 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), instal.lada i connectada. Inclou la instal·lació del tram de canalització de gas. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 1
Cuina | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Illa central |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.007 | L | PQ90-HC5X | u | Bany Maria elèctric 800 x 930 x 290 mm, amb capacitat de 44 litres, amb una potencia de 6,5 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | Bany Maria elèctric 800 x 930 x 290 mm, amb capacitat de 44 litres, amb una potencia de 6,5 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 1
Cuina | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Illa central |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.008 | L | PQ90-HC3X | u | Cuina a gas de 1200 x 930 x 850 mm, amb 5 focs de cremadors de 8 kW i un cremador de 10,2 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. Inclou la instal·lació del tram de canalització de gas. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | Cuina a gas de 1200 x 930 x 850 mm, amb 5 focs de cremadors de 8 kW i un cremador de 10,2 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. Inclou la instal·lació del tram de canalització de gas. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 1
Cuina | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Illa central |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.009 | L | PQ90-HC6X | u | Cuina paella de gas de 800 x 930 x 850 mm, amb doble cremador en corones de diàmetre 330 i 450 mmpotencia de cremadors 27 k, Forn de 7,3 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. Inclou la instal·lació del tram de canalització de gas. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | Cuina paella de gas de 800 x 930 x 850 mm, amb doble cremador en corones de diàmetre 330 i 450 mmpotencia de cremadors 27 k, Forn de 7,3 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. Inclou la instal·lació del tram de canalització de gas. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 1
Cuina | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Illa central |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.010 | L | PQ90-HC9X | u | Planxa de gas de 400 x 930 x 290 mm, amb una potència de 9,25 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. Inclou la instal·lació del tram de canalització de gas. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | Planxa de gas de 400 x 930 x 290 mm, amb una potència de 9,25 kW, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), Instal.lada i connectada. Inclou la instal·lació del tram de canalització de gas. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 1
Cuina | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Illa central |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.011 | L | P860-7AAG5 | u | Subministrament i muntatge de moble suport obert per a mòdul de 400 mm. dimensions: 400x850x600 mm. Inclou tot tipus d'accesoris per el seu correcte muntatge i funcionament. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | Subministrament i muntatge de moble suport obert per a mòdul de 400 mm. dimensions: 400x850x600 mm. Inclou tot tipus d'accesoris per el seu correcte muntatge i funcionament. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 3
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Bany Maria (2) |  | 1 |  |  |  | 1
Plaxa Crom Gas (3) |  | 1 |  |  |  | 1
Planxa Gas (9) |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.012 | L | P860-7AAG6 | u | Subministrament i muntatge de moble suport obert per a mòdul de 800 mm. dimensions: 800x850x600 mm. Inclou tot tipus d'accesoris per el seu correcte muntatge i funcionament. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | Subministrament i muntatge de moble suport obert per a mòdul de 800 mm. dimensions: 800x850x600 mm. Inclou tot tipus d'accesoris per el seu correcte muntatge i funcionament. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 3
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Planxa Crom Gas (4) |  | 1 |  |  |  | 1
Cuina de 4 focs (1) |  | 1 |  |  |  | 1
Bany Maria elèctric |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.013 | L | PRSD-88DX | u | Partida de cobrament integre per la realització de connexió de tram d'alimentació de gas fins a element de cocció, inclou tram de canonada de coure, realització de soldadura, tram de tub flexible, tot tipus d'accessoris, abarçaderes i valvula per la seva correcta instal·lació i funcionament. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | Partida de cobrament integre per la realització de connexió de tram d'alimentació de gas fins a element de cocció, inclou tram de canonada de coure, realització de soldadura, tram de tub flexible, tot tipus d'accessoris, abarçaderes i valvula per la seva correcta instal·lació i funcionament. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 7
Elements | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Cuina de 4 focs (1) |  | 1 |  |  |  | 1
Plancha Crom Gas (3) |  | 1 |  |  |  | 1
Plancha Crom Gas (4) |  | 1 |  |  |  | 1
Fregidora doble gas (5) |  | 1 |  |  |  | 1
Cuina de 6 focs (7) |  | 1 |  |  |  | 1
Cuina paella gas (8) |  | 1 |  |  |  | 1
Plancha gas (9) |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.014 | L | PG33-E6Z7 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 50
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Bany Maria 400x930 |  | 1 | 25 |  |  | 25
Bany Maria 800x930 |  | 1 | 25 |  |  | 25
01.01.02.015 | L | PG4B-DX5E | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 1
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Bany Maria |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.016 | L | PG47-EOHS | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 2
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Bany Maria |  | 2 |  |  |  | 2
01.01.02.018 | L | P860-7AAG1 | m2 | Partida alçada a justificar per la formació d'estructura suport de taulells i illa central, reposició, muntatge de material d'acer inoxidable o formació de potes, rastrells, tapes, sòcol i guies de sujecció sobre paraments existents en illa central i taulells, la partida inclou accesoris i tot aquell material mnecessari per el seu correcte funcionament. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | Partida alçada a justificar per la formació d'estructura suport de taulells i illa central, reposició, muntatge de material d'acer inoxidable o formació de potes, rastrells, tapes, sòcol i guies de sujecció sobre paraments existents en illa central i taulells, la partida inclou accesoris i tot aquell material mnecessari per el seu correcte funcionament. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 6.4
| C | Unitats | Longitud | Ample | %
Illa |  | 2 | 3.2 | 2 | 0.5 | 6.4
01.01.02.023 | L | PD18-8D4V | m | Conducte de desaigua de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm, , incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides o cola. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | Conducte de desaigua de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm, , incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides o cola. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. Esta inclos en les despeses indirectes els treballs a executar en festius i cap de setmana. | 9
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Sines taula freda 7 mtres |  | 2 | 1.5 |  |  | 3
Sina taula freda 5 metres |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
Neveres baixes |  | 3 | 1.5 |  |  | 4.5