## T-PRES
|  |  |  | LABORATORIS PTA1 CEK LOT II | LABORATORIS PTA1 CEK LOT II | LABORATORIS PTA1 CEK LOT II | LABORATORIS PTA1 CEK LOT II
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 01 | SALA FAGOS
|  | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 3 (1) | 01 | MECANISMES
01.01.01.01 | 1 | EG6211E2 | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i caixa, preu mitjà, antibacterià, encastat. S'inclou etiquetatge segons indicacions de la propietat. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. Completament instal·lat. | 17.92 | 1 | 17.92
01.01.01.01 | 2 | EG681216 | ut | Polsador-regulador, per a control lumínic 1-10V, 250 V, amb tecla, preu mitjà, antibacterià, encastat. S'inclou etiquetatge segons indicacions de la propietat. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. Completament instal·lat. | 46.16 | 1 | 46.16
01.01.01.01 | 3 | EG63R1152 | u | Presa de corrent simple de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, antibacterià, encastada, amb pilot LED de confirmació i tapa. S'inclou etiquetatge segons indicacions de la propietat. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. Completament instal·lat. | 15.76 | 4 | 63.04
|  |  |  | TOTAL |  |  | 127.12
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 01 | SALA FAGOS
|  | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 3 (1) | 02 | LLUMENERES
01.01.01.02 | 1 | EH22RL49H | ut | Llumenera tipus pantalla 60x60 encastable, a laboratori i sales blanques, difusor opal, per a LED de potència 31 W, 3.395 lm, 4.000 K, IP.54, regulable 1-10V. S'inclou l'equip electrònic i font d'alimentació. S'inclouen els elements de subjecció i petit material de muntatge. Marca/Model: LAMP/PLAT-PL303635OP54840DW-G3 o equivalent. Completament instal·lada. | 433.8 | 5 | 2169
01.01.01.02 | 2 | EH61JS02P | ut | Aparell autònom d'emergència i senyalització d'execució encastada estanca, a sostres d'habitacions, banys d'habitacions i vestíbuls, rectangular, IP.65/IK.07, per a LED de 2,2 W, 125 Lm, autonomia mínima 2 h, amb difusor, rètol adhesiu de senyalització. S'inclou l'equip electrònic i font d'alimentació. S'inclouen els elements de subjecció i petit material de muntatge. Marca/Model: ZEMPER/TOLEDO-LTE3150X2+AMT0091 o equivalent. Completament instal·lat. | 87.31 | 2 | 174.62
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2343.62
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 01 | SALA FAGOS
|  | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 3 (1) | 03 | CONEX. INSTAL. INTERIOR EQUIPS ELÈCT.
01.01.01.03 | 1 | EG2PRL01 | ut | Punt d'alimentació a llumenera (directe, regulació de tensió, KNX/DALI, 1-10 V), segons configuració de cada enllaç amb 2/4 conductors + cable T, incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona i circuit d'encesa. S'inclou la connexió amb els interruptors/polsadors de les llumeneres no subjectes al control d'enllumenat. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 48.15 | 5 | 240.75
01.01.01.03 | 2 | EG2PRE01 | ut | Punt d'alimentació a equip d'emergència incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 42.34 | 2 | 84.68
01.01.01.03 | 3 | EG2PRF01 | ut | Punt d'alimentació a presa de força simple/múltiple incloent cablejat i canalització a mecanisme i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a mecanisme: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 50.12 | 4 | 200.48
01.01.01.03 | 4 | EG2PRF03H | ut | Punt d'alimentació a motor porta automàtica incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a equip: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 45.85 | 2 | 91.7
01.01.01.03 | 5 | EGD2T001 | ut | Connexió a sistema pre-existent de xarxa equipotencial per connexió amb porter automàtiques metàl·liques i nous elements i equips metàl·lics, mitjançant el connexionat de les parts metàl·liques, amb conductors de 4 mm² de secció amb aïllament no propagador de l'incendi i sense emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius de 750 V, inclòs tub plàstic flexible lliure d'hal·lògens pel pas de cablejat, caixes de pas, etc. Unió a pletina i conducció fins a embarrat del quadre elèctric amb conductor de 16 mm², donat el cas. Inclou la unió a l'embarrat de posada a terra mitjançant conductor de 16 mm² de secció amb protecció mecànica. Completament instal·lat. | 89.85 | 1 | 89.85
|  |  |  | TOTAL |  |  | 707.46
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 01 | SALA FAGOS
|  | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 3 (1) | 04 | CONNEX. INSTAL. INTERIOR RESTA D'EQUIPS
01.01.01.04 | 1 | EG2PNF784 | ut | Punt d'alimentació a mòdul control accessos incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 34.15 | 1 | 34.15
01.01.01.04 | 2 | EG2PNF7YJ | ut | Punt d'alimentació a Cabina flux laminar incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 67.41 | 2 | 134.82
01.01.01.04 | 3 | EG2PNF8YQ | ut | Punt d'alimentació a SAS Pass Box incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 122.54 | 2 | 245.08
|  |  |  | TOTAL |  |  | 414.05
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 01 | SALA FAGOS
|  | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 3 (1) | 05 | CONNEX. INSTAL. CL/VENT A RECINTE TÈCNIC
01.01.01.05 | 1 | EG2PNFA04 | ut | Punt d'alimentació a ut Ventilador impulsió Tren IMP-FAGOS incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 63.31 | 1 | 63.31
01.01.01.05 | 2 | EG2PNFA05 | ut | Punt d'alimentació a ut Ventilador extracció Tren EXT-FAGOS incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 50.22 | 1 | 50.22
01.01.01.05 | 3 | EG2PNF79M | ut | Punt d'alimentació a comporta motoritzada Tren IMP-FAGOS incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 35.84 | 1 | 35.84
|  |  |  | TOTAL |  |  | 149.37
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 01 | SALA FAGOS
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL. AUDIOVISUALS
|  | Titol 3 (1) | 01 | SISTEMA XARXA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT
01.01.02.01 | 1 | EP42PCX1 | ut | Punt de connexió veu/dades incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6a segons norma ISO/IEC 11801 2a edició, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata. Marca/Model: SYSTIMAX/3091B GigaSPEED X10D LSZH o equivalent. Completament instal·lat. | 49.34 | 1 | 49.34
01.01.02.01 | 2 | EP42CC01 | ut | Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de certificats de la qualitat de la transmisió d'acord amb la classe de l'enllaç i categoría dels seus components. Completament realitzat. | 3.72 | 1 | 3.72
|  |  |  | TOTAL |  |  | 53.06
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 01 | SALA FAGOS
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL. AUDIOVISUALS
|  | Titol 3 (1) | 02 | SISTEMA CONTROL D'ACCESSOS
01.01.02.02 | 1 | EMP2LE01 | ut | Lector biomètric d'empremta dactilar i lector de tarjetes sota tecnologia de sensor òptic de resolució 500dpi per a control d'accessos. Incorpora lector de targetes de proximitat MIFARE de lectura/escriptura, amb capacitat fins a 5000 usuaris i senyalització LED vermell i zumbador. Incloent cablejat (7 fils apantallats) fins controlador de porta, accessoris i connectors. Marca/Model: DORLET/EVOPASS-40BD-MIFARE/DESFIRE o equivalent. Completament instal·lat. | 368.37 | 1 | 368.37
01.01.02.02 | 2 | EP43PCZ3 | ut | Punt de connexió a lector biomètric a controlador de portes amb cablejat de parells trenats 7x1mm2 sense apantallar, també s'inclou rotulació de cable en el controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 42.27 | 1 | 42.27
01.01.02.02 | 3 | EP43PCZ1 | ut | Punt de connexió de control de portes a targeta de comunicacions d'accionament de porta corredera amb cablejat de parells trenats 7x1mm2 sense apantallar, també s'inclou rotulació de cable en el controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 37.27 | 1 | 37.27
01.01.02.02 | 4 | EPA0101 | ut | Conjunt de pany automàtic format per cos i mecanisme d'obertura a inserir a fulla de porta, per a control des de unitat lector biomètric d'emprempta dactilar o per tarjeta. S'inclou el cablejat d'interconnexió. Marca/Model: KLESCO/PROFIX-2-138.23HZ o equivalent. Completament instal·lat. | 829.43 | 1 | 829.43
01.01.02.02 | 5 | EMP8PR01 | ut | Tasques de programació i posada en marxa de sistema de control d'accés, incloent configuració del control central de seguretat/crtl accessos remot. Completament realitzat. | 203.79 | 1 | 203.79
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1481.13
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 01 | SALA FAGOS
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL. AUDIOVISUALS
|  | Titol 3 (1) | 03 | SAFATES D'ÚS COMÚ AUDIOV./CTRL I GESTIÓ/DETECCIÓ
01.01.02.03 | 1 | PG2J-4BTG | m | Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 40 mm i amplària 80 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. Completament instal·lat. | 24.32 | 5 | 121.6
01.01.02.03 | 2 | PG2J-4BRS | m | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport. Completament instal·lat. | 21.76 | 3 | 65.28
|  |  |  | TOTAL |  |  | 186.88
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 01 | SALA FAGOS
|  | Titol 3 | 03 | DETECCIÓ INCENDIS
01.01.03 | 1 | EM11DO02 | ut | Detector de fums òptic analògic algorítmic per a instal·lació contra incendis format per elements sensibles i cambra d'amidament, color blanc, construït en plàstic ABS, segons norma UNE-EN 54-7, amb dos LEDs d'estat d'alta lluminositat. Amb circuit Test per a prova de funcionament. S'inclou base estànard de superfície direccionable provista d'aïllador no configurable, muntat superficialment/encastat. Marca/Model: SCHNEIDER/ESMI-22051E + base ESMI-B501AP-IVW (FFS06710602 + FFS06710600) o equivalent. Completament instal·lat. | 68.33 | 1 | 68.33
01.01.03 | 2 | EM12MCGS | ut | Mòdul monitor de 2 entrades i 2 sortides direccionable per a controlar equips externs mitjançant contacte sec, segons norma UNE-EN 54, format per placa suport, caixa de protecció i electrònica, amb pilot senyalitzador. Marca/Model: SCHNEIDER/ESMI-FFS06741007 o equivalent. Completament instal·lat. | 71.82 | 1 | 71.82
01.01.03 | 3 | EM12CC01 | ut | Estesa de bus de detecció convencional des de la nova central de detecció detecció per les zones detectors, sirenes i pulsadors (amb la seva pp. de part de connexió terminal). El bus es composa de cablejat de 2x1,5 mm2 apantallat, zero hal·lògens, baixa emissió de fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'hal·lògens i baixa emissió de fums i rígid en execució vista o a fals sostre, i coarrugat flexible per instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge de fil conductor sota tub. Completament instal·lat. | 4.41 | 5 | 22.05
01.01.03 | 4 | EP43DT01 | ut | Punt de connexionat de detector, des de bus de zona, amb cable de 2x1,5 mm apantallat, zero halògens, baixa emissió de fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista o en fals sostre, i corrugat flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat. | 28.46 | 1 | 28.46
01.01.03 | 5 | EP43DT09 | ut | Punt de connexionat a mòdul monitor, des de central, amb cable de 2x1,5 mm apantallat, zero halògens, baixa emissió de fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista o en fals sostre, i corrugat flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat. | 26.38 | 1 | 26.38
01.01.03 | 6 | EP43DT05 | ut | Punt de connexionat de porta automàtica, des de central, amb cable de 2x1,5 mm apantallat, zero halògens, baixa emissió de fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista o en fals sostre, i corrugat flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat. | 35.61 | 2 | 71.22
01.01.03 | 7 | EM12CI0R | ut | Enginyeria i re-programació de la posada en marxa de la central d'incendis analògica, incloent la programació, generació de pantalles de control al sistema Scada. S'inclouen les noves llicències i treballs de programació de cada punt de control i de detecció. Incloent la programació dels llaços i busos de control de zones i de les maniobres d'actuació, especificació de textos, posada en marxa general i proves d'alarma, i les sessions de formació del servei de manteniment. Marca/Model: SCHNEIDER-SIAC o equivalent. Completament realitzat. | 118.54 | 1 | 118.54
|  |  |  | TOTAL |  |  | 406.8
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 01 | SALA FAGOS
|  | Titol 3 | 04 | TREBALLS PREVIS I RECONSTRUCCIONS
01.01.04 | 1 | E1KA0017A | ut | Tasques de desmuntatge de les instal·lacions existents d'Electricitat i enllumenat, audiovisuals, comunicacions, detecció d'incendis i resta de senyals dèbils a l'àrea afectada per l'obra, amb càrrega, transport i descàrrega a abocador autoritzat (prèvia conformitat del Dpt Manteniment) o magatzem que indiqui la Direcció Facultativa o la propietat. S'inclou el desmuntatge de totes les instal·lacions objcte afectades i la seva readequació si fós el cas, per tal de deixar en condicions correctes per un inici d'actuacions d'obra reglamentàries les instal·lacions de sales, estances, àrees diàfanes de l'obra. S'inclouen les tasques d'ajust dels creuaments entre les instal·lacions existents i les noves instal·lacions a realitzar, d'acord amb la secció constructiva a efectuar durant l'obra. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. El preu que s'hi assigna és preu fix, sense possibilitats d'aplicar-hi baixes inferiors al preu indicat. | 130.9 | 1 | 130.9
01.01.04 | 2 | E1KA0080A | ut | Tasques de re-instal·lació i muntatge de tots els elements de fals sostre de la sala que es reaprofiten (altaveus, antenes wi-fi, elements de control, etc.), amb la re-instal·lació dels elements i reconfiguració dels sistemes als que pertanyen (si és el cas). S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra, així com la neteja interior de conductes posterior a les actuacions i proves de pressió d'aire que la DO/DE consideri necessàries. Completament realitzat. | 150.9 | 1 | 150.9
01.01.04 | 3 | E1KA0066A | ut | Tasques de re-instal·lació i muntatge de les canals portamecanismes, mecanismes, incloent la reconnexió als cablejats elèctrics o p.p i cablejats estructurats de dades, així com la realització de les connexions a les caixes de derivació a fals sostre i nous enllaços fins a rack de planta (en cas necessari), amb la re-instal·lació dels equips i els elements necessaris i reconfiguració dels sistemes als que pertanyen (si és el cas). S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra, així com la neteja interior de conductes posterior a les actuacions i proves de pressió d'aire que la DO/DE consideri necessàries. Completament realitzat. | 211.79 | 1 | 211.79
|  |  |  | TOTAL |  |  | 493.59
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 01 | SALA FAGOS
|  | Titol 3 | 05 | DIVERSOS
01.01.05 | 1 | E1KA0009 | ut | Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions entre sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes: Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN 1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug. Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector. Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a base de silicones intumescents. Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions. Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de la Direcció Faculativa i Executiva de l'obra. Completament realitzat. | 88.21 | 1 | 88.21
01.01.05 | 2 | E1KA0011 | ut | Legalització de totes les instal·lacions que es vegin afectades en aquest capítol dels pressupostos, incloent la preparació i visats de projectes en el Col·legi Professional corresponent i la presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, inclús l'abonament de les taxes corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius que s'hagin de realitzar amb qualsevol organisme oficial per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'Indústria davant la presentació de l'expedient. Completament realitzat. | 275 | 1 | 275
01.01.05 | 3 | E1KA0012 | ut | PA a justificar per a la realització de les connexions i obres provisionals necessàries per garantir el normal funcionament de la resta de l'edifici, així com el compliment de les mesures per a la prevenció d'infeccions nosocomials en la realització d'obres en els centres sanitaris de l'Institut Català de la Salut. | 130 | 1 | 130
01.01.05 | 4 | E1KA0021 | ut | Partida no susceptible de baixa econòmica a lliure disposició de la propietat. La partida s'implementa i es computa d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa i executiva de l'obra. Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | 700 | 1 | 700
01.01.05 | 5 | E1KA0010 | ut | Preparació de tota la documentació d'obra de les instal·lacions segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F., comprenent: Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F. Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3 còpies aprovades per la D.F.). Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 còpies aprovades per la D.F.). Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (3 còpies aprovades per la D.F.). Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | 325 | 1 | 325
01.01.05 | 6 | E1KAQ00FORA | ut | Realització de les tasques corresponents al Control de Qualitat i proves en les instal·lacions i sistemes que s’indiquen a continuació, per part de Laboratori homologat extern a validar per la Propietat, incloent conjunt de proves normatives i complementàries, tasques de suport d'equilibrat i posada en marxa, i regulació sistemàtica segons protocols de funcionament del fabricant i del departament de Manteniment/Infraestructures de l'Hospital Clínic, i direccions DF/DE de l'obra. Preparació de tota la documentació resultat de les tasques del Control de Qualitat, proves i medicions fetes a la obra, segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F. i fitxes incloses al projecte, comprenent: Documentació final d'obra: proves realitzades, resultats de les proves, sessions realtzades, comparatiu normatiu i energètic. Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1518.21
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 01 | SALA FAGOS
|  | Titol 3 | 06 | GESTIÓ RESIDUS
01.01.06 | 1 | E1KA0029 | ut | PA a justificar corresponent a l'abonament íntegre per a la gestió de residus. | 110 | 1 | 110
|  |  |  | TOTAL |  |  | 110
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 01 | SALA FAGOS
|  | Titol 3 | 07 | SEGURETAT I SALUT
|  | Titol 3 (1) | 01 | PROTECCIONS INDIVIDUALS
01.01.07.01 | 1 | P1477-65LG | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 6.18 | 2 | 12.36
01.01.07.01 | 2 | P147Z-FITK | u | Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 8.79 | 2 | 17.58
01.01.07.01 | 3 | P147Y-EPWX | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 0.23 | 6 | 1.38
01.01.07.01 | 4 | P147O-EPWY | u | Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 | 0.69 | 6 | 4.14
01.01.07.01 | 5 | P147L-EQDA | u | Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell | 1.57 | 4 | 6.28
01.01.07.01 | 6 | P1474-65MZ | u | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica | 24.2 | 2 | 48.4
01.01.07.01 | 7 | P1483-EQED | u | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 6.28 | 2 | 12.56
01.01.07.01 | 8 | P148B-EQEK | u | Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 | 8.38 | 2 | 16.76
01.01.07.01 | 9 | P1489-FIGN | u | Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | 13.81 | 2 | 27.62
01.01.07.01 | 10 | P148D-EQEQ | u | Samarreta de treball, de cotó | 2.76 | 2 | 5.52
01.01.07.01 | 11 | P1480-FK75 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 15.83 | 2 | 31.66
01.01.07.01 | 12 | PBBC-65LC | u | Senyal manual per a senyalista | 13.53 | 2 | 27.06
|  |  |  | TOTAL |  |  | 211.32
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 01 | SALA FAGOS
|  | Titol 3 | 07 | SEGURETAT I SALUT
|  | Titol 3 (1) | 02 | PROTECCIONS COL·LECTIVES
01.01.07.02 | 1 | PBBL-56GK | u | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs | 20.6 | 1 | 20.6
01.01.07.02 | 2 | PBC5-56GM | u | Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària | 4.49 | 1 | 4.49
01.01.07.02 | 3 | PBBA-EOJE | u | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 33.23 | 1 | 33.23
01.01.07.02 | 4 | PBBJ-5674 | u | Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 59.39 | 1 | 59.39
01.01.07.02 | 5 | PBBJ-5677 | u | Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 65.09 | 1 | 65.09
|  |  |  | TOTAL |  |  | 182.8
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
|  | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 3 (1) | 01 | MECANISMES
01.02.01.01 | 1 | EG681216 | ut | Polsador-regulador, per a control lumínic 1-10V, 250 V, amb tecla, preu mitjà, antibacterià, encastat. S'inclou etiquetatge segons indicacions de la propietat. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. Completament instal·lat. | 46.16 | 1 | 46.16
01.02.01.01 | 2 | EG63R1152 | u | Presa de corrent simple de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, antibacterià, encastada, amb pilot LED de confirmació i tapa. S'inclou etiquetatge segons indicacions de la propietat. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. Completament instal·lat. | 15.76 | 3 | 47.28
|  |  |  | TOTAL |  |  | 93.44
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
|  | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 3 (1) | 02 | LLUMENERES
01.02.01.02 | 1 | EH22RL49H | ut | Llumenera tipus pantalla 60x60 encastable, a laboratori i sales blanques, difusor opal, per a LED de potència 31 W, 3.395 lm, 4.000 K, IP.54, regulable 1-10V. S'inclou l'equip electrònic i font d'alimentació. S'inclouen els elements de subjecció i petit material de muntatge. Marca/Model: LAMP/PLAT-PL303635OP54840DW-G3 o equivalent. Completament instal·lada. | 433.8 | 6 | 2602.8
01.02.01.02 | 2 | EH61JS02P | ut | Aparell autònom d'emergència i senyalització d'execució encastada estanca, a sostres d'habitacions, banys d'habitacions i vestíbuls, rectangular, IP.65/IK.07, per a LED de 2,2 W, 125 Lm, autonomia mínima 2 h, amb difusor, rètol adhesiu de senyalització. S'inclou l'equip electrònic i font d'alimentació. S'inclouen els elements de subjecció i petit material de muntatge. Marca/Model: ZEMPER/TOLEDO-LTE3150X2+AMT0091 o equivalent. Completament instal·lat. | 87.31 | 1 | 87.31
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2690.11
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
|  | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 3 (1) | 03 | CONEX. INSTAL. INTERIOR EQUIPS ELÈCT.
01.02.01.03 | 1 | EG2PRL01 | ut | Punt d'alimentació a llumenera (directe, regulació de tensió, KNX/DALI, 1-10 V), segons configuració de cada enllaç amb 2/4 conductors + cable T, incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona i circuit d'encesa. S'inclou la connexió amb els interruptors/polsadors de les llumeneres no subjectes al control d'enllumenat. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 48.15 | 6 | 288.9
01.02.01.03 | 2 | EG2PRE01 | ut | Punt d'alimentació a equip d'emergència incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 42.34 | 1 | 42.34
01.02.01.03 | 3 | EG2PRF01 | ut | Punt d'alimentació a presa de força simple/múltiple incloent cablejat i canalització a mecanisme i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a mecanisme: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 50.12 | 3 | 150.36
|  |  |  | TOTAL |  |  | 481.6
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
|  | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 3 (1) | 04 | CONNEX. INSTAL. INTERIOR RESTA D'EQUIPS
01.02.01.04 | 1 | EG2PNF784 | ut | Punt d'alimentació a mòdul control accessos incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 34.15 | 1 | 34.15
|  |  |  | TOTAL |  |  | 34.15
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
|  | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 3 (1) | 05 | CONNEX. INSTAL. CL/VENT A RECINTE TÈCNIC
01.02.01.05 | 1 | EG2PNF80M | ut | Punt d'alimentació a utut Fan-potenciat incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 69.61 | 1 | 69.61
|  |  |  | TOTAL |  |  | 69.61
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL. AUDIOVISUALS
|  | Titol 3 (1) | 01 | SISTEMA XARXA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT
01.02.02.01 | 1 | EP42PCX1 | ut | Punt de connexió veu/dades incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6a segons norma ISO/IEC 11801 2a edició, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata. Marca/Model: SYSTIMAX/3091B GigaSPEED X10D LSZH o equivalent. Completament instal·lat. | 49.34 | 1 | 49.34
01.02.02.01 | 2 | EP42CC01 | ut | Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de certificats de la qualitat de la transmisió d'acord amb la classe de l'enllaç i categoría dels seus components. Completament realitzat. | 3.72 | 1 | 3.72
|  |  |  | TOTAL |  |  | 53.06
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL. AUDIOVISUALS
|  | Titol 3 (1) | 02 | SISTEMA CONTROL D'ACCESSOS
01.02.02.02 | 1 | EMP2LE01 | ut | Lector biomètric d'empremta dactilar i lector de tarjetes sota tecnologia de sensor òptic de resolució 500dpi per a control d'accessos. Incorpora lector de targetes de proximitat MIFARE de lectura/escriptura, amb capacitat fins a 5000 usuaris i senyalització LED vermell i zumbador. Incloent cablejat (7 fils apantallats) fins controlador de porta, accessoris i connectors. Marca/Model: DORLET/EVOPASS-40BD-MIFARE/DESFIRE o equivalent. Completament instal·lat. | 368.37 | 1 | 368.37
01.02.02.02 | 2 | EP43PCZ3 | ut | Punt de connexió a lector biomètric a controlador de portes amb cablejat de parells trenats 7x1mm2 sense apantallar, també s'inclou rotulació de cable en el controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 42.27 | 1 | 42.27
01.02.02.02 | 3 | EP43PCZ1 | ut | Punt de connexió de control de portes a targeta de comunicacions d'accionament de porta corredera amb cablejat de parells trenats 7x1mm2 sense apantallar, també s'inclou rotulació de cable en el controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 37.27 | 1 | 37.27
01.02.02.02 | 4 | EPA0101 | ut | Conjunt de pany automàtic format per cos i mecanisme d'obertura a inserir a fulla de porta, per a control des de unitat lector biomètric d'emprempta dactilar o per tarjeta. S'inclou el cablejat d'interconnexió. Marca/Model: KLESCO/PROFIX-2-138.23HZ o equivalent. Completament instal·lat. | 829.43 | 1 | 829.43
01.02.02.02 | 5 | EMP8PR01 | ut | Tasques de programació i posada en marxa de sistema de control d'accés, incloent configuració del control central de seguretat/crtl accessos remot. Completament realitzat. | 203.79 | 1 | 203.79
01.02.02.02 | 6 | E1KA00BIO | ut | Tasques de canvi d'ubicació de lector biomètric pre-existent, amb desmuntatge, trasllat, nou connexionat i muntatge, i posada en marxa, degut al desplaçament de la porta al passadís a la qual s'hi controla l'accés a la nova ubicació. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 144.24 | 1 | 144.24
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1625.37
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL. AUDIOVISUALS
|  | Titol 3 (1) | 03 | SAFATES D'ÚS COMÚ AUDIOV./CTRL I GESTIÓ/DETECCIÓ
01.02.02.03 | 1 | PG2J-4BTG | m | Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 40 mm i amplària 80 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. Completament instal·lat. | 24.32 | 5 | 121.6
01.02.02.03 | 2 | PG2J-4BRS | m | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport. Completament instal·lat. | 21.76 | 3 | 65.28
|  |  |  | TOTAL |  |  | 186.88
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
|  | Titol 3 | 03 | DETECCIÓ INCENDIS
01.02.03 | 1 | EM12CC01 | ut | Estesa de bus de detecció convencional des de la nova central de detecció detecció per les zones detectors, sirenes i pulsadors (amb la seva pp. de part de connexió terminal). El bus es composa de cablejat de 2x1,5 mm2 apantallat, zero hal·lògens, baixa emissió de fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'hal·lògens i baixa emissió de fums i rígid en execució vista o a fals sostre, i coarrugat flexible per instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge de fil conductor sota tub. Completament instal·lat. | 4.41 | 6 | 26.46
|  |  |  | TOTAL |  |  | 26.46
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
|  | Titol 3 | 04 | TREBALLS PREVIS I RECONSTRUCCIONS
01.02.04 | 1 | E1KA0017B | ut | Tasques de desmuntatge de les instal·lacions existents d'Electricitat i enllumenat, audiovisuals, comunicacions, detecció d'incendis i resta de senyals dèbils a l'àrea afectada per l'obra, amb càrrega, transport i descàrrega a abocador autoritzat (prèvia conformitat del Dpt Manteniment) o magatzem que indiqui la Direcció Facultativa o la propietat. S'inclou el desmuntatge de totes les instal·lacions objcte afectades i la seva readequació si fós el cas, per tal de deixar en condicions correctes per un inici d'actuacions d'obra reglamentàries les instal·lacions de sales, estances, àrees diàfanes de l'obra. S'inclouen les tasques d'ajust dels creuaments entre les instal·lacions existents i les noves instal·lacions a realitzar, d'acord amb la secció constructiva a efectuar durant l'obra. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. El preu que s'hi assigna és preu fix, sense possibilitats d'aplicar-hi baixes inferiors al preu indicat. | 95.9 | 1 | 95.9
01.02.04 | 2 | E1KA0080A | ut | Tasques de re-instal·lació i muntatge de tots els elements de fals sostre de la sala que es reaprofiten (altaveus, antenes wi-fi, elements de control, etc.), amb la re-instal·lació dels elements i reconfiguració dels sistemes als que pertanyen (si és el cas). S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra, així com la neteja interior de conductes posterior a les actuacions i proves de pressió d'aire que la DO/DE consideri necessàries. Completament realitzat. | 150.9 | 1 | 150.9
01.02.04 | 3 | E1KA0066B | ut | Tasques de re-instal·lació i muntatge mecanismes, incloent la reconnexió als cablejats elèctrics o p.p i cablejats estructurats de dades, així com la realització de les connexions a les caixes de derivació a fals sostre i nous enllaços fins a rack de planta (en cas necessari), amb la re-instal·lació dels equips i els elements necessaris i reconfiguració dels sistemes als que pertanyen (si és el cas). S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra, així com la neteja interior de conductes posterior a les actuacions i proves de pressió d'aire que la DO/DE consideri necessàries. Completament realitzat. | 129.43 | 1 | 129.43
|  |  |  | TOTAL |  |  | 376.23
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
|  | Titol 3 | 05 | DIVERSOS
01.02.05 | 1 | E1KA0009 | ut | Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions entre sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes: Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN 1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug. Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector. Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a base de silicones intumescents. Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions. Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de la Direcció Faculativa i Executiva de l'obra. Completament realitzat. | 88.21 | 1 | 88.21
01.02.05 | 2 | E1KA0011 | ut | Legalització de totes les instal·lacions que es vegin afectades en aquest capítol dels pressupostos, incloent la preparació i visats de projectes en el Col·legi Professional corresponent i la presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, inclús l'abonament de les taxes corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius que s'hagin de realitzar amb qualsevol organisme oficial per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'Indústria davant la presentació de l'expedient. Completament realitzat. | 275 | 1 | 275
01.02.05 | 3 | E1KA0012 | ut | PA a justificar per a la realització de les connexions i obres provisionals necessàries per garantir el normal funcionament de la resta de l'edifici, així com el compliment de les mesures per a la prevenció d'infeccions nosocomials en la realització d'obres en els centres sanitaris de l'Institut Català de la Salut. | 130 | 1 | 130
01.02.05 | 4 | E1KA0021 | ut | Partida no susceptible de baixa econòmica a lliure disposició de la propietat. La partida s'implementa i es computa d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa i executiva de l'obra. Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | 700 | 1 | 700
01.02.05 | 5 | E1KA0010 | ut | Preparació de tota la documentació d'obra de les instal·lacions segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F., comprenent: Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F. Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3 còpies aprovades per la D.F.). Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 còpies aprovades per la D.F.). Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (3 còpies aprovades per la D.F.). Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | 325 | 1 | 325
01.02.05 | 6 | E1KAQ00FORA | ut | Realització de les tasques corresponents al Control de Qualitat i proves en les instal·lacions i sistemes que s’indiquen a continuació, per part de Laboratori homologat extern a validar per la Propietat, incloent conjunt de proves normatives i complementàries, tasques de suport d'equilibrat i posada en marxa, i regulació sistemàtica segons protocols de funcionament del fabricant i del departament de Manteniment/Infraestructures de l'Hospital Clínic, i direccions DF/DE de l'obra. Preparació de tota la documentació resultat de les tasques del Control de Qualitat, proves i medicions fetes a la obra, segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F. i fitxes incloses al projecte, comprenent: Documentació final d'obra: proves realitzades, resultats de les proves, sessions realtzades, comparatiu normatiu i energètic. Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1518.21
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
|  | Titol 3 | 06 | GESTIÓ RESIDUS
01.02.06 | 1 | E1KA0029 | ut | PA a justificar corresponent a l'abonament íntegre per a la gestió de residus. | 110 | 1 | 110
|  |  |  | TOTAL |  |  | 110
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
|  | Titol 3 | 07 | SEGURETAT I SALUT
|  | Titol 3 (1) | 01 | PROTECCIONS INDIVIDUALS
01.02.07.01 | 1 | P1477-65LG | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 6.18 | 2 | 12.36
01.02.07.01 | 2 | P147Z-FITK | u | Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 8.79 | 2 | 17.58
01.02.07.01 | 3 | P147Y-EPWX | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 0.23 | 6 | 1.38
01.02.07.01 | 4 | P147O-EPWY | u | Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 | 0.69 | 6 | 4.14
01.02.07.01 | 5 | P147L-EQDA | u | Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell | 1.57 | 4 | 6.28
01.02.07.01 | 6 | P1474-65MZ | u | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica | 24.2 | 2 | 48.4
01.02.07.01 | 7 | P1483-EQED | u | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 6.28 | 2 | 12.56
01.02.07.01 | 8 | P148B-EQEK | u | Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 | 8.38 | 2 | 16.76
01.02.07.01 | 9 | P1489-FIGN | u | Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | 13.81 | 2 | 27.62
01.02.07.01 | 10 | P148D-EQEQ | u | Samarreta de treball, de cotó | 2.76 | 2 | 5.52
01.02.07.01 | 11 | P1480-FK75 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 15.83 | 2 | 31.66
01.02.07.01 | 12 | PBBC-65LC | u | Senyal manual per a senyalista | 13.53 | 2 | 27.06
|  |  |  | TOTAL |  |  | 211.32
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
|  | Titol 3 | 07 | SEGURETAT I SALUT
|  | Titol 3 (1) | 02 | PROTECCIONS COL·LECTIVES
01.02.07.02 | 1 | PBBL-56GK | u | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs | 20.6 | 1 | 20.6
01.02.07.02 | 2 | PBC5-56GM | u | Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària | 4.49 | 1 | 4.49
01.02.07.02 | 3 | PBBA-EOJE | u | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 33.23 | 1 | 33.23
01.02.07.02 | 4 | PBBJ-5674 | u | Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 59.39 | 1 | 59.39
01.02.07.02 | 5 | PBBJ-5677 | u | Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 65.09 | 1 | 65.09
|  |  |  | TOTAL |  |  | 182.8
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 3 (1) | 01 | ENLLAÇ AMB INSTAL. EXIST. I LINIES ELÈCT.
01.03.01.01 | 1 | EGAK0011 | ut | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent d'electricitat de l'edifici CEK Pta 1, enllaçant mitjançant la nova protecció elèctrica (inclosa), especificada als esquemes elèctrics a l'embarrat del quadre elèctric pre-existent a sala Recinte Tècnic. S'inclou el conjunt de materials, equips necessaris i tasques d'adequació en el quadre per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 821.48 | 1 | 821.48
01.03.01.01 | 2 | PG2J-4BH4 | m | Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 50 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport. Completament instal·lat. | 16.51 | 7 | 115.57
01.03.01.01 | 3 | PG3B-E7CP | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment. Completament instal·lat. | 6.36 | 7 | 44.52
01.03.01.01 | 4 | PG33-E44Y | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 12.64 | 7 | 88.48
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1070.05
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 3 (1) | 02 | QUADRES ELÈCTRICS
01.03.01.02 | 1 | EG1AQS02 | ut | Quadre de distribució secundari, ref. QS-AMPL.PTA1-CEK, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb vidre transparent amb pany, plafons de tancament, plaques suports i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció dibuixats en l'esquema corresponent. Acabat amb pintura epoxy-poliester. IP.43/IK.08. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. Incloent ventilador per refrigeració del quadre. Marca/model: SCHNEIDER/PRISMA PLUS G o equivalent. Completament instal·lat. | 1713.33 | 1 | 1713.33
01.03.01.02 | 2 | EG32CC00 | ut | Tasques per l'execució del cablejat i connexionat des de la subestació de gestió fins a cadascun dels elements de control dels quadres elèctrics (auxiliars i contactors), per mitjà de cablejat de conductors de coure 05Z1-k a l'interior de tub plàstic lliure d'hal·lògens o a l'interior de safata metàl·lica. Completament instal·lat. | 87.57 | 1 | 87.57
01.03.01.02 | 3 | EG1AENVOL | ut | Envolvent de quadre de control, accionament i enclavament de portes d'esclusa, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb vidre transparent amb pany, plafons de tancament, plaques suports i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament, control i protecció (segons indicacions del corresponent fabricant i incloses en pressuupost del Lot I). Acabat amb pintura epoxy-poliester. IP.43/IK.08. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i muntatge. Incloent ventilador per refrigeració del quadre. Marca/Model: SCHNEIDER/PRISMA PLUS G o equivalent. Completament instal·lat. | 480.87 | 1 | 480.87
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2281.77
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 3 (1) | 03 | MECANISMES
01.03.01.03 | 1 | EG6211E2 | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i caixa, preu mitjà, antibacterià, encastat. S'inclou etiquetatge segons indicacions de la propietat. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. Completament instal·lat. | 17.92 | 1 | 17.92
01.03.01.03 | 2 | EG681216 | ut | Polsador-regulador, per a control lumínic 1-10V, 250 V, amb tecla, preu mitjà, antibacterià, encastat. S'inclou etiquetatge segons indicacions de la propietat. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. Completament instal·lat. | 46.16 | 2 | 92.32
01.03.01.03 | 3 | EG63R1152 | u | Presa de corrent simple de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, antibacterià, encastada, amb pilot LED de confirmació i tapa. S'inclou etiquetatge segons indicacions de la propietat. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. Completament instal·lat. | 15.76 | 8 | 126.08
|  |  |  | TOTAL |  |  | 236.32
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 3 (1) | 04 | LLUMENERES
01.03.01.04 | 1 | EH22RL49H | ut | Llumenera tipus pantalla 60x60 encastable, a laboratori i sales blanques, difusor opal, per a LED de potència 31 W, 3.395 lm, 4.000 K, IP.54, regulable 1-10V. S'inclou l'equip electrònic i font d'alimentació. S'inclouen els elements de subjecció i petit material de muntatge. Marca/Model: LAMP/PLAT-PL303635OP54840DW-G3 o equivalent. Completament instal·lada. | 433.8 | 12 | 5205.6
01.03.01.04 | 2 | EH61JS02P | ut | Aparell autònom d'emergència i senyalització d'execució encastada estanca, a sostres d'habitacions, banys d'habitacions i vestíbuls, rectangular, IP.65/IK.07, per a LED de 2,2 W, 125 Lm, autonomia mínima 2 h, amb difusor, rètol adhesiu de senyalització. S'inclou l'equip electrònic i font d'alimentació. S'inclouen els elements de subjecció i petit material de muntatge. Marca/Model: ZEMPER/TOLEDO-LTE3150X2+AMT0091 o equivalent. Completament instal·lat. | 87.31 | 4 | 349.24
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5554.84
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 3 (1) | 05 | CONEX. INSTAL. INTERIOR EQUIPS ELÈCT.
01.03.01.05 | 1 | EG2PRL01 | ut | Punt d'alimentació a llumenera (directe, regulació de tensió, KNX/DALI, 1-10 V), segons configuració de cada enllaç amb 2/4 conductors + cable T, incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona i circuit d'encesa. S'inclou la connexió amb els interruptors/polsadors de les llumeneres no subjectes al control d'enllumenat. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 48.15 | 12 | 577.8
01.03.01.05 | 2 | EG2PRE01 | ut | Punt d'alimentació a equip d'emergència incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 42.34 | 4 | 169.36
01.03.01.05 | 3 | EG2PRF01 | ut | Punt d'alimentació a presa de força simple/múltiple incloent cablejat i canalització a mecanisme i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a mecanisme: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 50.12 | 10 | 501.2
01.03.01.05 | 4 | EG2PRF03H | ut | Punt d'alimentació a motor porta automàtica incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a equip: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 45.85 | 2 | 91.7
01.03.01.05 | 5 | EGD2T001 | ut | Connexió a sistema pre-existent de xarxa equipotencial per connexió amb porter automàtiques metàl·liques i nous elements i equips metàl·lics, mitjançant el connexionat de les parts metàl·liques, amb conductors de 4 mm² de secció amb aïllament no propagador de l'incendi i sense emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius de 750 V, inclòs tub plàstic flexible lliure d'hal·lògens pel pas de cablejat, caixes de pas, etc. Unió a pletina i conducció fins a embarrat del quadre elèctric amb conductor de 16 mm², donat el cas. Inclou la unió a l'embarrat de posada a terra mitjançant conductor de 16 mm² de secció amb protecció mecànica. Completament instal·lat. | 89.85 | 1 | 89.85
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1429.91
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 3 (1) | 06 | CONNEX. INSTAL. INTERIOR RESTA D'EQUIPS
01.03.01.06 | 1 | EG2PNF784 | ut | Punt d'alimentació a mòdul control accessos incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 34.15 | 1 | 34.15
01.03.01.06 | 2 | EG2PNF7YJ | ut | Punt d'alimentació a Cabina flux laminar incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 67.41 | 2 | 134.82
01.03.01.06 | 3 | EG2PNF8YQ | ut | Punt d'alimentació a SAS Pass Box incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 122.54 | 2 | 245.08
01.03.01.06 | 4 | EG2PNF69 | ut | Punt d'alimentació a subestació de gestió SG incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 41.75 | 1 | 41.75
|  |  |  | TOTAL |  |  | 455.8
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 3 (1) | 07 | CONNEX. INSTAL. CL/VENT A RECINTE TÈCNIC
01.03.01.07 | 1 | EG2PNFA01 | ut | Punt d'alimentació a ut Ventilador impulsió de CL-CULTIUS incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 68.31 | 1 | 68.31
01.03.01.07 | 2 | EG2PNFA02 | ut | Punt d'alimentació a ut Ventilador extracció de CL-CULTIUS incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 55.22 | 1 | 55.22
01.03.01.07 | 3 | EG2PNF77M | ut | Punt d'alimentació a comporta motoritzada del climatitzador incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 38.84 | 5 | 194.2
01.03.01.07 | 4 | EG2PNF80M | ut | Punt d'alimentació a utut Fan-potenciat incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 69.61 | 1 | 69.61
|  |  |  | TOTAL |  |  | 387.34
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL. AUDIOVISUALS
|  | Titol 3 (1) | 01 | SISTEMA XARXA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT
01.03.02.01 | 1 | EP42PCX1 | ut | Punt de connexió veu/dades incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6a segons norma ISO/IEC 11801 2a edició, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata. Marca/Model: SYSTIMAX/3091B GigaSPEED X10D LSZH o equivalent. Completament instal·lat. | 49.34 | 6 | 296.04
01.03.02.01 | 2 | EP42CC01 | ut | Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de certificats de la qualitat de la transmisió d'acord amb la classe de l'enllaç i categoría dels seus components. Completament realitzat. | 3.72 | 6 | 22.32
|  |  |  | TOTAL |  |  | 318.36
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL. AUDIOVISUALS
|  | Titol 3 (1) | 02 | SISTEMA CONTROL D'ACCESSOS
01.03.02.02 | 1 | EMP2LE01 | ut | Lector biomètric d'empremta dactilar i lector de tarjetes sota tecnologia de sensor òptic de resolució 500dpi per a control d'accessos. Incorpora lector de targetes de proximitat MIFARE de lectura/escriptura, amb capacitat fins a 5000 usuaris i senyalització LED vermell i zumbador. Incloent cablejat (7 fils apantallats) fins controlador de porta, accessoris i connectors. Marca/Model: DORLET/EVOPASS-40BD-MIFARE/DESFIRE o equivalent. Completament instal·lat. | 368.37 | 1 | 368.37
01.03.02.02 | 2 | EP43PCZ3 | ut | Punt de connexió a lector biomètric a controlador de portes amb cablejat de parells trenats 7x1mm2 sense apantallar, també s'inclou rotulació de cable en el controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 42.27 | 1 | 42.27
01.03.02.02 | 3 | EMP3CC4P | ut | Controlador de porta per a 4 lectors biomètrics del sistema de control d'accessos amb les següents entrades/sortides: - Entrades al lector: 4 (4 portes, només entrada) - Entrades digitals: 16 (4 pulsadors sortida, 4 contactes magnètics, 4 inhibidors de lectura) - Entrades digitals supervisades: 8 (2 d'elles de configuració com a analògiques) - Sortites a pany: 4 (configurables NA/NC amb o sense tensió) - Sortides digitals: 8 (2 d'elles per relé) - Sortida d'alimentació: 2 (5 Vdc i 12 Vdc per alimentació a sensors) Incloent la comunicació Ethernet TCP-IP (10/100Mbps), amb caixa de protecció IP.56 i font d'alimentació amb bateria (12 Vdc). Marca/Model: DORLET/ASD-4 o equivalent. Completament instal·lat. | 883.22 | 1 | 883.22
01.03.02.02 | 4 | EP43PCZ1 | ut | Punt de connexió de control de portes a targeta de comunicacions d'accionament de porta corredera amb cablejat de parells trenats 7x1mm2 sense apantallar, també s'inclou rotulació de cable en el controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 37.27 | 1 | 37.27
01.03.02.02 | 5 | EP42PCX3 | ut | Punt de connexió directe de veu/dades directe a equip (sense mecanisme i amb presa terminal) incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6a segons norma ISO/IEC 11801 2a edició, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata. S'inclou presa terminal instal·lada segons indicacions de l'HCB. Marca/Model: SYSTIMAX/3091B GigaSPEED X10D LSZH o equivalent. Completament instal·lat. | 52.16 | 1 | 52.16
01.03.02.02 | 6 | EP42CC01 | ut | Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de certificats de la qualitat de la transmisió d'acord amb la classe de l'enllaç i categoría dels seus components. Completament realitzat. | 3.72 | 1 | 3.72
01.03.02.02 | 7 | EPA0101 | ut | Conjunt de pany automàtic format per cos i mecanisme d'obertura a inserir a fulla de porta, per a control des de unitat lector biomètric d'emprempta dactilar o per tarjeta. S'inclou el cablejat d'interconnexió. Marca/Model: KLESCO/PROFIX-2-138.23HZ o equivalent. Completament instal·lat. | 829.43 | 1 | 829.43
01.03.02.02 | 8 | EMP8PR01 | ut | Tasques de programació i posada en marxa de sistema de control d'accés, incloent configuració del control central de seguretat/crtl accessos remot. Completament realitzat. | 203.79 | 1 | 203.79
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2420.23
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL. AUDIOVISUALS
|  | Titol 3 (1) | 03 | SISTEMA CCTV
01.03.02.03 | 1 | EPA1CI1A | ut | Càmera de color de seguretat IP tipus minidomo per a CTTV, de 360º-180º visió panoràmica amb sensor d'imatge progressiu CMOS de 1/2.3''', sensibilitat de 0.19 lux a 50 IRE F2.2 (color), resolució 2992x2992, amb 12 Mp del sensor d’imatge, amb detecció de moviment de video, dia/nit i transmissió TCP/IP amb compressió H.264 i JPEG, suport d’enllaç HDMI. Incorpora òptica F2.2 - 1,2 mm i alimentació via PoE+. S'inclou cable de patch UTP CAT6a de 1 m amb connectors RJ45-RJ45 i accessoris. Marca/Model: AXIS/M4328-P-PANORAMIC o equivalent. Completament instal·lada. | 743.93 | 1 | 743.93
01.03.02.03 | 2 | EP42PCX3 | ut | Punt de connexió directe de veu/dades directe a equip (sense mecanisme i amb presa terminal) incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6a segons norma ISO/IEC 11801 2a edició, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata. S'inclou presa terminal instal·lada segons indicacions de l'HCB. Marca/Model: SYSTIMAX/3091B GigaSPEED X10D LSZH o equivalent. Completament instal·lat. | 52.16 | 1 | 52.16
01.03.02.03 | 3 | EP42CC01 | ut | Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de certificats de la qualitat de la transmisió d'acord amb la classe de l'enllaç i categoría dels seus components. Completament realitzat. | 3.72 | 1 | 3.72
01.03.02.03 | 4 | EPACCF02 | ut | Configuració i posada en marxa del sistema de CTTV incloent alta de les càmeres, password, qualitat dels fluxes per enregistrament i visió en viu així com configuració del software de gestió de vídeo existent al centre de seguretat del HCB a Villarroel, amb planimetria. Completament instal·lat. | 131.79 | 1 | 131.79
|  |  |  | TOTAL |  |  | 931.6
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL. AUDIOVISUALS
|  | Titol 3 (1) | 04 | SAFATES D'ÚS COMÚ AUDIOV./CTRL I GESTIÓ/DETECCIÓ
01.03.02.04 | 1 | PG2J-4BTG | m | Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 40 mm i amplària 80 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. Completament instal·lat. | 24.32 | 5 | 121.6
01.03.02.04 | 2 | PG2J-4BRS | m | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport. Completament instal·lat. | 21.76 | 6 | 130.56
|  |  |  | TOTAL |  |  | 252.16
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 03 | DETECCIÓ INCENDIS
01.03.03 | 1 | EM11DO02 | ut | Detector de fums òptic analògic algorítmic per a instal·lació contra incendis format per elements sensibles i cambra d'amidament, color blanc, construït en plàstic ABS, segons norma UNE-EN 54-7, amb dos LEDs d'estat d'alta lluminositat. Amb circuit Test per a prova de funcionament. S'inclou base estànard de superfície direccionable provista d'aïllador no configurable, muntat superficialment/encastat. Marca/Model: SCHNEIDER/ESMI-22051E + base ESMI-B501AP-IVW (FFS06710602 + FFS06710600) o equivalent. Completament instal·lat. | 68.33 | 2 | 136.66
01.03.03 | 2 | EM12MCGS | ut | Mòdul monitor de 2 entrades i 2 sortides direccionable per a controlar equips externs mitjançant contacte sec, segons norma UNE-EN 54, format per placa suport, caixa de protecció i electrònica, amb pilot senyalitzador. Marca/Model: SCHNEIDER/ESMI-FFS06741007 o equivalent. Completament instal·lat. | 71.82 | 1 | 71.82
01.03.03 | 3 | EM12CC01 | ut | Estesa de bus de detecció convencional des de la nova central de detecció detecció per les zones detectors, sirenes i pulsadors (amb la seva pp. de part de connexió terminal). El bus es composa de cablejat de 2x1,5 mm2 apantallat, zero hal·lògens, baixa emissió de fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'hal·lògens i baixa emissió de fums i rígid en execució vista o a fals sostre, i coarrugat flexible per instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge de fil conductor sota tub. Completament instal·lat. | 4.41 | 15 | 66.15
01.03.03 | 4 | EP43DT01 | ut | Punt de connexionat de detector, des de bus de zona, amb cable de 2x1,5 mm apantallat, zero halògens, baixa emissió de fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista o en fals sostre, i corrugat flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat. | 28.46 | 2 | 56.92
01.03.03 | 5 | EP43DT09 | ut | Punt de connexionat a mòdul monitor, des de central, amb cable de 2x1,5 mm apantallat, zero halògens, baixa emissió de fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista o en fals sostre, i corrugat flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat. | 26.38 | 1 | 26.38
01.03.03 | 6 | EP43DT05 | ut | Punt de connexionat de porta automàtica, des de central, amb cable de 2x1,5 mm apantallat, zero halògens, baixa emissió de fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista o en fals sostre, i corrugat flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat. | 35.61 | 2 | 71.22
01.03.03 | 7 | EM12CI0R | ut | Enginyeria i re-programació de la posada en marxa de la central d'incendis analògica, incloent la programació, generació de pantalles de control al sistema Scada. S'inclouen les noves llicències i treballs de programació de cada punt de control i de detecció. Incloent la programació dels llaços i busos de control de zones i de les maniobres d'actuació, especificació de textos, posada en marxa general i proves d'alarma, i les sessions de formació del servei de manteniment. Marca/Model: SCHNEIDER-SIAC o equivalent. Completament realitzat. | 118.54 | 1 | 118.54
|  |  |  | TOTAL |  |  | 547.69
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 04 | TREBALLS PREVIS I RECONSTRUCCIONS
01.03.04 | 1 | E1KA0017C | ut | Tasques de desmuntatge de les instal·lacions existents d'Electricitat i enllumenat, audiovisuals, comunicacions, detecció d'incendis i resta de senyals dèbils a l'àrea afectada per l'obra, amb càrrega, transport i descàrrega a abocador autoritzat (prèvia conformitat del Dpt Manteniment) o magatzem que indiqui la Direcció Facultativa o la propietat. S'inclou el desmuntatge de totes les instal·lacions objcte afectades i la seva readequació si fós el cas, per tal de deixar en condicions correctes per un inici d'actuacions d'obra reglamentàries les instal·lacions de sales, estances, àrees diàfanes de l'obra. S'inclouen les tasques d'ajust dels creuaments entre les instal·lacions existents i les noves instal·lacions a realitzar, d'acord amb la secció constructiva a efectuar durant l'obra. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. El preu que s'hi assigna és preu fix, sense possibilitats d'aplicar-hi baixes inferiors al preu indicat. | 381.79 | 1 | 381.79
01.03.04 | 2 | E1KA00800 | ut | Tasques de re-instal·lació i muntatge de tots els elements de fals sostre de la sala que es reaprofiten (altaveus, antenes wi-fi, elements de control, etc.), amb la re-instal·lació dels elements i reconfiguració dels sistemes als que pertanyen (si és el cas). S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra, així com la neteja interior de conductes posterior a les actuacions i proves de pressió d'aire que la DO/DE consideri necessàries. Completament realitzat. | 301.79 | 1 | 301.79
01.03.04 | 3 | E1KA0066D | ut | Tasques de re-instal·lació i muntatge de les canals portamecanismes, mecanismes, incloent la reconnexió als cablejats elèctrics o p.p i cablejats estructurats de dades, així com la realització de les connexions a les caixes de derivació a fals sostre i nous enllaços fins a rack de planta (en cas necessari), amb la re-instal·lació dels equips i els elements necessaris i reconfiguració dels sistemes als que pertanyen (si és el cas). S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra, així com la neteja interior de conductes posterior a les actuacions i proves de pressió d'aire que la DO/DE consideri necessàries. Completament realitzat. | 458.13 | 1 | 458.13
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1141.71
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 05 | DIVERSOS
01.03.05 | 1 | E1KA0009 | ut | Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions entre sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes: Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN 1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug. Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector. Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a base de silicones intumescents. Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions. Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de la Direcció Faculativa i Executiva de l'obra. Completament realitzat. | 88.21 | 1 | 88.21
01.03.05 | 2 | E1KA0011 | ut | Legalització de totes les instal·lacions que es vegin afectades en aquest capítol dels pressupostos, incloent la preparació i visats de projectes en el Col·legi Professional corresponent i la presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, inclús l'abonament de les taxes corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius que s'hagin de realitzar amb qualsevol organisme oficial per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'Indústria davant la presentació de l'expedient. Completament realitzat. | 275 | 1 | 275
01.03.05 | 3 | E1KA0012 | ut | PA a justificar per a la realització de les connexions i obres provisionals necessàries per garantir el normal funcionament de la resta de l'edifici, així com el compliment de les mesures per a la prevenció d'infeccions nosocomials en la realització d'obres en els centres sanitaris de l'Institut Català de la Salut. | 130 | 1 | 130
01.03.05 | 4 | E1KA0021A | ut | Partida no susceptible de baixa econòmica a lliure disposició de la propietat. La partida s'implementa i es computa d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa i executiva de l'obra. Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | 800 | 1 | 800
01.03.05 | 5 | E1KA0010 | ut | Preparació de tota la documentació d'obra de les instal·lacions segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F., comprenent: Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F. Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3 còpies aprovades per la D.F.). Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 còpies aprovades per la D.F.). Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (3 còpies aprovades per la D.F.). Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | 325 | 1 | 325
01.03.05 | 6 | E1KAQ00FORA | ut | Realització de les tasques corresponents al Control de Qualitat i proves en les instal·lacions i sistemes que s’indiquen a continuació, per part de Laboratori homologat extern a validar per la Propietat, incloent conjunt de proves normatives i complementàries, tasques de suport d'equilibrat i posada en marxa, i regulació sistemàtica segons protocols de funcionament del fabricant i del departament de Manteniment/Infraestructures de l'Hospital Clínic, i direccions DF/DE de l'obra. Preparació de tota la documentació resultat de les tasques del Control de Qualitat, proves i medicions fetes a la obra, segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F. i fitxes incloses al projecte, comprenent: Documentació final d'obra: proves realitzades, resultats de les proves, sessions realtzades, comparatiu normatiu i energètic. Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1618.21
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 06 | GESTIÓ RESIDUS
01.03.06 | 1 | E1KA0029A | ut | PA a justificar corresponent a l'abonament íntegre per a la gestió de residus. | 220 | 1 | 220
|  |  |  | TOTAL |  |  | 220
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 07 | SEGURETAT I SALUT
|  | Titol 3 (1) | 01 | PROTECCIONS INDIVIDUALS
01.03.07.01 | 1 | P1477-65LG | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 6.18 | 2 | 12.36
01.03.07.01 | 2 | P147Z-FITK | u | Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 8.79 | 2 | 17.58
01.03.07.01 | 3 | P147Y-EPWX | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 0.23 | 6 | 1.38
01.03.07.01 | 4 | P147O-EPWY | u | Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 | 0.69 | 6 | 4.14
01.03.07.01 | 5 | P147L-EQDA | u | Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell | 1.57 | 4 | 6.28
01.03.07.01 | 6 | P1474-65MZ | u | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica | 24.2 | 2 | 48.4
01.03.07.01 | 7 | P1483-EQED | u | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 6.28 | 2 | 12.56
01.03.07.01 | 8 | P148B-EQEK | u | Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 | 8.38 | 2 | 16.76
01.03.07.01 | 9 | P1489-FIGN | u | Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | 13.81 | 2 | 27.62
01.03.07.01 | 10 | P148D-EQEQ | u | Samarreta de treball, de cotó | 2.76 | 2 | 5.52
01.03.07.01 | 11 | P1480-FK75 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 15.83 | 2 | 31.66
01.03.07.01 | 12 | PBBC-65LC | u | Senyal manual per a senyalista | 13.53 | 2 | 27.06
|  |  |  | TOTAL |  |  | 211.32
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 07 | SEGURETAT I SALUT
|  | Titol 3 (1) | 02 | PROTECCIONS COL·LECTIVES
01.03.07.02 | 1 | PBBL-56GK | u | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs | 20.6 | 1 | 20.6
01.03.07.02 | 2 | PBC5-56GM | u | Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària | 4.49 | 1 | 4.49
01.03.07.02 | 3 | PBBA-EOJE | u | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 33.23 | 1 | 33.23
01.03.07.02 | 4 | PBBJ-5674 | u | Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 59.39 | 1 | 59.39
01.03.07.02 | 5 | PBBJ-5677 | u | Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 65.09 | 1 | 65.09
|  |  |  | TOTAL |  |  | 182.8
|  | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
|  | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
|  | Titol 3 | 07 | SEGURETAT I SALUT
|  | Titol 3 (1) | 03 | INSTAL. PROVISIONALS ELÈCTRIQUES
01.03.07.03 | 1 | EG1AQP01 | ut | Quadre elèctric provisional d'obra, compost pel conjunt d'interruptors automàtics i diferencials de protecció de línies, consums elèctrics i als treballadors, segons REBT. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. S'inclou l'estesa de cablejat elèctric d'enllaç. Marca/model: SCHNEIDER o equivalent. Completament instal·lat. | 236.74 | 1 | 236.74
|  |  |  | TOTAL |  |  | 236.74
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 35541.5

## T-DIM
|  |  |  | LABORATORIS PTA1 CEK LOT II | LABORATORIS PTA1 CEK LOT II | LABORATORIS PTA1 CEK LOT II | LABORATORIS PTA1 CEK LOT II
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 01 | SALA FAGOS
| N | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 3 (1) | 01 | MECANISMES
01.01.01.01.001 | L | EG6211E2 | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i caixa, preu mitjà, antibacterià, encastat. S'inclou etiquetatge segons indicacions de la propietat. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. Completament instal·lat. | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i caixa, preu mitjà, antibacterià, encastat. S'inclou etiquetatge segons indicacions de la propietat. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA FAGOS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.01.002 | L | EG681216 | ut | Polsador-regulador, per a control lumínic 1-10V, 250 V, amb tecla, preu mitjà, antibacterià, encastat. S'inclou etiquetatge segons indicacions de la propietat. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. Completament instal·lat. | Polsador-regulador, per a control lumínic 1-10V, 250 V, amb tecla, preu mitjà, antibacterià, encastat. S'inclou etiquetatge segons indicacions de la propietat. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA FAGOS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.01.003 | L | EG63R1152 | u | Presa de corrent simple de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, antibacterià, encastada, amb pilot LED de confirmació i tapa. S'inclou etiquetatge segons indicacions de la propietat. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. Completament instal·lat. | Presa de corrent simple de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, antibacterià, encastada, amb pilot LED de confirmació i tapa. S'inclou etiquetatge segons indicacions de la propietat. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. Completament instal·lat. | 4
SALA FAGOS |  | 4 |  |  |  | 4
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 01 | SALA FAGOS
| N | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 3 (1) | 02 | LLUMENERES
01.01.01.02.001 | L | EH22RL49H | ut | Llumenera tipus pantalla 60x60 encastable, a laboratori i sales blanques, difusor opal, per a LED de potència 31 W, 3.395 lm, 4.000 K, IP.54, regulable 1-10V. S'inclou l'equip electrònic i font d'alimentació. S'inclouen els elements de subjecció i petit material de muntatge. Marca/Model: LAMP/PLAT-PL303635OP54840DW-G3 o equivalent. Completament instal·lada. | Llumenera tipus pantalla 60x60 encastable, a laboratori i sales blanques, difusor opal, per a LED de potència 31 W, 3.395 lm, 4.000 K, IP.54, regulable 1-10V. S'inclou l'equip electrònic i font d'alimentació. S'inclouen els elements de subjecció i petit material de muntatge. Marca/Model: LAMP/PLAT-PL303635OP54840DW-G3 o equivalent. Completament instal·lada. | 5
SALA FAGOS |  | 5 |  |  |  | 5
01.01.01.02.002 | L | EH61JS02P | ut | Aparell autònom d'emergència i senyalització d'execució encastada estanca, a sostres d'habitacions, banys d'habitacions i vestíbuls, rectangular, IP.65/IK.07, per a LED de 2,2 W, 125 Lm, autonomia mínima 2 h, amb difusor, rètol adhesiu de senyalització. S'inclou l'equip electrònic i font d'alimentació. S'inclouen els elements de subjecció i petit material de muntatge. Marca/Model: ZEMPER/TOLEDO-LTE3150X2+AMT0091 o equivalent. Completament instal·lat. | Aparell autònom d'emergència i senyalització d'execució encastada estanca, a sostres d'habitacions, banys d'habitacions i vestíbuls, rectangular, IP.65/IK.07, per a LED de 2,2 W, 125 Lm, autonomia mínima 2 h, amb difusor, rètol adhesiu de senyalització. S'inclou l'equip electrònic i font d'alimentació. S'inclouen els elements de subjecció i petit material de muntatge. Marca/Model: ZEMPER/TOLEDO-LTE3150X2+AMT0091 o equivalent. Completament instal·lat. | 2
SALA FAGOS |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 01 | SALA FAGOS
| N | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 3 (1) | 03 | CONEX. INSTAL. INTERIOR EQUIPS ELÈCT.
01.01.01.03.001 | L | EG2PRL01 | ut | Punt d'alimentació a llumenera (directe, regulació de tensió, KNX/DALI, 1-10 V), segons configuració de cada enllaç amb 2/4 conductors + cable T, incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona i circuit d'encesa. S'inclou la connexió amb els interruptors/polsadors de les llumeneres no subjectes al control d'enllumenat. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | Punt d'alimentació a llumenera (directe, regulació de tensió, KNX/DALI, 1-10 V), segons configuració de cada enllaç amb 2/4 conductors + cable T, incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona i circuit d'encesa. S'inclou la connexió amb els interruptors/polsadors de les llumeneres no subjectes al control d'enllumenat. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 5
SALA FAGOS |  | 5 |  |  |  | 5
01.01.01.03.002 | L | EG2PRE01 | ut | Punt d'alimentació a equip d'emergència incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | Punt d'alimentació a equip d'emergència incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 2
SALA FAGOS |  | 2 |  |  |  | 2
01.01.01.03.003 | L | EG2PRF01 | ut | Punt d'alimentació a presa de força simple/múltiple incloent cablejat i canalització a mecanisme i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a mecanisme: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | Punt d'alimentació a presa de força simple/múltiple incloent cablejat i canalització a mecanisme i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a mecanisme: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 4
SALA FAGOS |  | 4 |  |  |  | 4
01.01.01.03.004 | L | EG2PRF03H | ut | Punt d'alimentació a motor porta automàtica incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a equip: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | Punt d'alimentació a motor porta automàtica incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a equip: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 2
SALA FAGOS |  | 2 |  |  |  | 2
01.01.01.03.005 | L | EGD2T001 | ut | Connexió a sistema pre-existent de xarxa equipotencial per connexió amb porter automàtiques metàl·liques i nous elements i equips metàl·lics, mitjançant el connexionat de les parts metàl·liques, amb conductors de 4 mm² de secció amb aïllament no propagador de l'incendi i sense emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius de 750 V, inclòs tub plàstic flexible lliure d'hal·lògens pel pas de cablejat, caixes de pas, etc. Unió a pletina i conducció fins a embarrat del quadre elèctric amb conductor de 16 mm², donat el cas. Inclou la unió a l'embarrat de posada a terra mitjançant conductor de 16 mm² de secció amb protecció mecànica. Completament instal·lat. | Connexió a sistema pre-existent de xarxa equipotencial per connexió amb porter automàtiques metàl·liques i nous elements i equips metàl·lics, mitjançant el connexionat de les parts metàl·liques, amb conductors de 4 mm² de secció amb aïllament no propagador de l'incendi i sense emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius de 750 V, inclòs tub plàstic flexible lliure d'hal·lògens pel pas de cablejat, caixes de pas, etc. Unió a pletina i conducció fins a embarrat del quadre elèctric amb conductor de 16 mm², donat el cas. Inclou la unió a l'embarrat de posada a terra mitjançant conductor de 16 mm² de secció amb protecció mecànica. Completament instal·lat. | 1
PTA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 01 | SALA FAGOS
| N | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 3 (1) | 04 | CONNEX. INSTAL. INTERIOR RESTA D'EQUIPS
01.01.01.04.001 | L | EG2PNF784 | ut | Punt d'alimentació a mòdul control accessos incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | Punt d'alimentació a mòdul control accessos incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 1
SALA FAGOS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.04.002 | L | EG2PNF7YJ | ut | Punt d'alimentació a Cabina flux laminar incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | Punt d'alimentació a Cabina flux laminar incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 2
SLA FAGOS |  | 2 |  |  |  | 2
01.01.01.04.003 | L | EG2PNF8YQ | ut | Punt d'alimentació a SAS Pass Box incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | Punt d'alimentació a SAS Pass Box incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 2
SALA FAGOS |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 01 | SALA FAGOS
| N | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 3 (1) | 05 | CONNEX. INSTAL. CL/VENT A RECINTE TÈCNIC
01.01.01.05.001 | L | EG2PNFA04 | ut | Punt d'alimentació a ut Ventilador impulsió Tren IMP-FAGOS incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | Punt d'alimentació a ut Ventilador impulsió Tren IMP-FAGOS incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 1
PTA 1-Recinte tècnic |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.05.002 | L | EG2PNFA05 | ut | Punt d'alimentació a ut Ventilador extracció Tren EXT-FAGOS incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | Punt d'alimentació a ut Ventilador extracció Tren EXT-FAGOS incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 1
PTA 1-Recinte tècnic |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.05.003 | L | EG2PNF79M | ut | Punt d'alimentació a comporta motoritzada Tren IMP-FAGOS incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | Punt d'alimentació a comporta motoritzada Tren IMP-FAGOS incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 1
PTA 1-Recinte tècnic |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 01 | SALA FAGOS
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL. AUDIOVISUALS
| N | Titol 3 (1) | 01 | SISTEMA XARXA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT
01.01.02.01.001 | L | EP42PCX1 | ut | Punt de connexió veu/dades incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6a segons norma ISO/IEC 11801 2a edició, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata. Marca/Model: SYSTIMAX/3091B GigaSPEED X10D LSZH o equivalent. Completament instal·lat. | Punt de connexió veu/dades incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6a segons norma ISO/IEC 11801 2a edició, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata. Marca/Model: SYSTIMAX/3091B GigaSPEED X10D LSZH o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA FAGOS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.01.002 | L | EP42CC01 | ut | Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de certificats de la qualitat de la transmisió d'acord amb la classe de l'enllaç i categoría dels seus components. Completament realitzat. | Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de certificats de la qualitat de la transmisió d'acord amb la classe de l'enllaç i categoría dels seus components. Completament realitzat. | 1
SALA FAGOS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 01 | SALA FAGOS
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL. AUDIOVISUALS
| N | Titol 3 (1) | 02 | SISTEMA CONTROL D'ACCESSOS
01.01.02.02.001 | L | EMP2LE01 | ut | Lector biomètric d'empremta dactilar i lector de tarjetes sota tecnologia de sensor òptic de resolució 500dpi per a control d'accessos. Incorpora lector de targetes de proximitat MIFARE de lectura/escriptura, amb capacitat fins a 5000 usuaris i senyalització LED vermell i zumbador. Incloent cablejat (7 fils apantallats) fins controlador de porta, accessoris i connectors. Marca/Model: DORLET/EVOPASS-40BD-MIFARE/DESFIRE o equivalent. Completament instal·lat. | Lector biomètric d'empremta dactilar i lector de tarjetes sota tecnologia de sensor òptic de resolució 500dpi per a control d'accessos. Incorpora lector de targetes de proximitat MIFARE de lectura/escriptura, amb capacitat fins a 5000 usuaris i senyalització LED vermell i zumbador. Incloent cablejat (7 fils apantallats) fins controlador de porta, accessoris i connectors. Marca/Model: DORLET/EVOPASS-40BD-MIFARE/DESFIRE o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA FAGOS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.02.002 | L | EP43PCZ3 | ut | Punt de connexió a lector biomètric a controlador de portes amb cablejat de parells trenats 7x1mm2 sense apantallar, també s'inclou rotulació de cable en el controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | Punt de connexió a lector biomètric a controlador de portes amb cablejat de parells trenats 7x1mm2 sense apantallar, també s'inclou rotulació de cable en el controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 1
SALA FAGOS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.02.003 | L | EP43PCZ1 | ut | Punt de connexió de control de portes a targeta de comunicacions d'accionament de porta corredera amb cablejat de parells trenats 7x1mm2 sense apantallar, també s'inclou rotulació de cable en el controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | Punt de connexió de control de portes a targeta de comunicacions d'accionament de porta corredera amb cablejat de parells trenats 7x1mm2 sense apantallar, també s'inclou rotulació de cable en el controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 1
SALA FAGOS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.02.004 | L | EPA0101 | ut | Conjunt de pany automàtic format per cos i mecanisme d'obertura a inserir a fulla de porta, per a control des de unitat lector biomètric d'emprempta dactilar o per tarjeta. S'inclou el cablejat d'interconnexió. Marca/Model: KLESCO/PROFIX-2-138.23HZ o equivalent. Completament instal·lat. | Conjunt de pany automàtic format per cos i mecanisme d'obertura a inserir a fulla de porta, per a control des de unitat lector biomètric d'emprempta dactilar o per tarjeta. S'inclou el cablejat d'interconnexió. Marca/Model: KLESCO/PROFIX-2-138.23HZ o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA FAGOS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.02.005 | L | EMP8PR01 | ut | Tasques de programació i posada en marxa de sistema de control d'accés, incloent configuració del control central de seguretat/crtl accessos remot. Completament realitzat. | Tasques de programació i posada en marxa de sistema de control d'accés, incloent configuració del control central de seguretat/crtl accessos remot. Completament realitzat. | 1
SALA FAGOS/GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 01 | SALA FAGOS
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL. AUDIOVISUALS
| N | Titol 3 (1) | 03 | SAFATES D'ÚS COMÚ AUDIOV./CTRL I GESTIÓ/DETECCIÓ
01.01.02.03.001 | L | PG2J-4BTG | m | Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 40 mm i amplària 80 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. Completament instal·lat. | Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 40 mm i amplària 80 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. Completament instal·lat. | 5
SALA BACTERIS |  | 5 |  |  |  | 5
01.01.02.03.002 | L | PG2J-4BRS | m | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport. Completament instal·lat. | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport. Completament instal·lat. | 3
SALA BACTERIS |  | 3 |  |  |  | 3
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 01 | SALA FAGOS
| N | Titol 3 | 03 | DETECCIÓ INCENDIS
01.01.03.001 | L | EM11DO02 | ut | Detector de fums òptic analògic algorítmic per a instal·lació contra incendis format per elements sensibles i cambra d'amidament, color blanc, construït en plàstic ABS, segons norma UNE-EN 54-7, amb dos LEDs d'estat d'alta lluminositat. Amb circuit Test per a prova de funcionament. S'inclou base estànard de superfície direccionable provista d'aïllador no configurable, muntat superficialment/encastat. Marca/Model: SCHNEIDER/ESMI-22051E + base ESMI-B501AP-IVW (FFS06710602 + FFS06710600) o equivalent. Completament instal·lat. | Detector de fums òptic analògic algorítmic per a instal·lació contra incendis format per elements sensibles i cambra d'amidament, color blanc, construït en plàstic ABS, segons norma UNE-EN 54-7, amb dos LEDs d'estat d'alta lluminositat. Amb circuit Test per a prova de funcionament. S'inclou base estànard de superfície direccionable provista d'aïllador no configurable, muntat superficialment/encastat. Marca/Model: SCHNEIDER/ESMI-22051E + base ESMI-B501AP-IVW (FFS06710602 + FFS06710600) o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA FAGOS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.03.002 | L | EM12MCGS | ut | Mòdul monitor de 2 entrades i 2 sortides direccionable per a controlar equips externs mitjançant contacte sec, segons norma UNE-EN 54, format per placa suport, caixa de protecció i electrònica, amb pilot senyalitzador. Marca/Model: SCHNEIDER/ESMI-FFS06741007 o equivalent. Completament instal·lat. | Mòdul monitor de 2 entrades i 2 sortides direccionable per a controlar equips externs mitjançant contacte sec, segons norma UNE-EN 54, format per placa suport, caixa de protecció i electrònica, amb pilot senyalitzador. Marca/Model: SCHNEIDER/ESMI-FFS06741007 o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA FAGOS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.03.003 | L | EM12CC01 | ut | Estesa de bus de detecció convencional des de la nova central de detecció detecció per les zones detectors, sirenes i pulsadors (amb la seva pp. de part de connexió terminal). El bus es composa de cablejat de 2x1,5 mm2 apantallat, zero hal·lògens, baixa emissió de fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'hal·lògens i baixa emissió de fums i rígid en execució vista o a fals sostre, i coarrugat flexible per instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge de fil conductor sota tub. Completament instal·lat. | Estesa de bus de detecció convencional des de la nova central de detecció detecció per les zones detectors, sirenes i pulsadors (amb la seva pp. de part de connexió terminal). El bus es composa de cablejat de 2x1,5 mm2 apantallat, zero hal·lògens, baixa emissió de fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'hal·lògens i baixa emissió de fums i rígid en execució vista o a fals sostre, i coarrugat flexible per instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge de fil conductor sota tub. Completament instal·lat. | 5
SALA FAGOS |  | 5 |  |  |  | 5
01.01.03.004 | L | EP43DT01 | ut | Punt de connexionat de detector, des de bus de zona, amb cable de 2x1,5 mm apantallat, zero halògens, baixa emissió de fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista o en fals sostre, i corrugat flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat. | Punt de connexionat de detector, des de bus de zona, amb cable de 2x1,5 mm apantallat, zero halògens, baixa emissió de fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista o en fals sostre, i corrugat flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat. | 1
SALA FAGOS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.03.005 | L | EP43DT09 | ut | Punt de connexionat a mòdul monitor, des de central, amb cable de 2x1,5 mm apantallat, zero halògens, baixa emissió de fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista o en fals sostre, i corrugat flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat. | Punt de connexionat a mòdul monitor, des de central, amb cable de 2x1,5 mm apantallat, zero halògens, baixa emissió de fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista o en fals sostre, i corrugat flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat. | 1
SALA FAGOS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.03.006 | L | EP43DT05 | ut | Punt de connexionat de porta automàtica, des de central, amb cable de 2x1,5 mm apantallat, zero halògens, baixa emissió de fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista o en fals sostre, i corrugat flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat. | Punt de connexionat de porta automàtica, des de central, amb cable de 2x1,5 mm apantallat, zero halògens, baixa emissió de fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista o en fals sostre, i corrugat flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat. | 2
SALA FAGOS |  | 2 |  |  |  | 2
01.01.03.007 | L | EM12CI0R | ut | Enginyeria i re-programació de la posada en marxa de la central d'incendis analògica, incloent la programació, generació de pantalles de control al sistema Scada. S'inclouen les noves llicències i treballs de programació de cada punt de control i de detecció. Incloent la programació dels llaços i busos de control de zones i de les maniobres d'actuació, especificació de textos, posada en marxa general i proves d'alarma, i les sessions de formació del servei de manteniment. Marca/Model: SCHNEIDER-SIAC o equivalent. Completament realitzat. | Enginyeria i re-programació de la posada en marxa de la central d'incendis analògica, incloent la programació, generació de pantalles de control al sistema Scada. S'inclouen les noves llicències i treballs de programació de cada punt de control i de detecció. Incloent la programació dels llaços i busos de control de zones i de les maniobres d'actuació, especificació de textos, posada en marxa general i proves d'alarma, i les sessions de formació del servei de manteniment. Marca/Model: SCHNEIDER-SIAC o equivalent. Completament realitzat. | 1
SALA FAGOS/GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 01 | SALA FAGOS
| N | Titol 3 | 04 | TREBALLS PREVIS I RECONSTRUCCIONS
01.01.04.001 | L | E1KA0017A | ut | Tasques de desmuntatge de les instal·lacions existents d'Electricitat i enllumenat, audiovisuals, comunicacions, detecció d'incendis i resta de senyals dèbils a l'àrea afectada per l'obra, amb càrrega, transport i descàrrega a abocador autoritzat (prèvia conformitat del Dpt Manteniment) o magatzem que indiqui la Direcció Facultativa o la propietat. S'inclou el desmuntatge de totes les instal·lacions objcte afectades i la seva readequació si fós el cas, per tal de deixar en condicions correctes per un inici d'actuacions d'obra reglamentàries les instal·lacions de sales, estances, àrees diàfanes de l'obra. S'inclouen les tasques d'ajust dels creuaments entre les instal·lacions existents i les noves instal·lacions a realitzar, d'acord amb la secció constructiva a efectuar durant l'obra. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. El preu que s'hi assigna és preu fix, sense possibilitats d'aplicar-hi baixes inferiors al preu indicat. | Tasques de desmuntatge de les instal·lacions existents d'Electricitat i enllumenat, audiovisuals, comunicacions, detecció d'incendis i resta de senyals dèbils a l'àrea afectada per l'obra, amb càrrega, transport i descàrrega a abocador autoritzat (prèvia conformitat del Dpt Manteniment) o magatzem que indiqui la Direcció Facultativa o la propietat. S'inclou el desmuntatge de totes les instal·lacions objcte afectades i la seva readequació si fós el cas, per tal de deixar en condicions correctes per un inici d'actuacions d'obra reglamentàries les instal·lacions de sales, estances, àrees diàfanes de l'obra. S'inclouen les tasques d'ajust dels creuaments entre les instal·lacions existents i les noves instal·lacions a realitzar, d'acord amb la secció constructiva a efectuar durant l'obra. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. El preu que s'hi assigna és preu fix, sense possibilitats d'aplicar-hi baixes inferiors al preu indicat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.04.002 | L | E1KA0080A | ut | Tasques de re-instal·lació i muntatge de tots els elements de fals sostre de la sala que es reaprofiten (altaveus, antenes wi-fi, elements de control, etc.), amb la re-instal·lació dels elements i reconfiguració dels sistemes als que pertanyen (si és el cas). S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra, així com la neteja interior de conductes posterior a les actuacions i proves de pressió d'aire que la DO/DE consideri necessàries. Completament realitzat. | Tasques de re-instal·lació i muntatge de tots els elements de fals sostre de la sala que es reaprofiten (altaveus, antenes wi-fi, elements de control, etc.), amb la re-instal·lació dels elements i reconfiguració dels sistemes als que pertanyen (si és el cas). S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra, així com la neteja interior de conductes posterior a les actuacions i proves de pressió d'aire que la DO/DE consideri necessàries. Completament realitzat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.04.003 | L | E1KA0066A | ut | Tasques de re-instal·lació i muntatge de les canals portamecanismes, mecanismes, incloent la reconnexió als cablejats elèctrics o p.p i cablejats estructurats de dades, així com la realització de les connexions a les caixes de derivació a fals sostre i nous enllaços fins a rack de planta (en cas necessari), amb la re-instal·lació dels equips i els elements necessaris i reconfiguració dels sistemes als que pertanyen (si és el cas). S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra, així com la neteja interior de conductes posterior a les actuacions i proves de pressió d'aire que la DO/DE consideri necessàries. Completament realitzat. | Tasques de re-instal·lació i muntatge de les canals portamecanismes, mecanismes, incloent la reconnexió als cablejats elèctrics o p.p i cablejats estructurats de dades, així com la realització de les connexions a les caixes de derivació a fals sostre i nous enllaços fins a rack de planta (en cas necessari), amb la re-instal·lació dels equips i els elements necessaris i reconfiguració dels sistemes als que pertanyen (si és el cas). S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra, així com la neteja interior de conductes posterior a les actuacions i proves de pressió d'aire que la DO/DE consideri necessàries. Completament realitzat. | 1
SALA FAGOS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 01 | SALA FAGOS
| N | Titol 3 | 05 | DIVERSOS
01.01.05.001 | L | E1KA0009 | ut | Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions entre sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes: Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN 1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug. Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector. Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a base de silicones intumescents. Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions. Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de la Direcció Faculativa i Executiva de l'obra. Completament realitzat. | Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions entre sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes: Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN 1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug. Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector. Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a base de silicones intumescents. Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions. Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de la Direcció Faculativa i Executiva de l'obra. Completament realitzat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.05.002 | L | E1KA0011 | ut | Legalització de totes les instal·lacions que es vegin afectades en aquest capítol dels pressupostos, incloent la preparació i visats de projectes en el Col·legi Professional corresponent i la presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, inclús l'abonament de les taxes corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius que s'hagin de realitzar amb qualsevol organisme oficial per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'Indústria davant la presentació de l'expedient. Completament realitzat. | Legalització de totes les instal·lacions que es vegin afectades en aquest capítol dels pressupostos, incloent la preparació i visats de projectes en el Col·legi Professional corresponent i la presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, inclús l'abonament de les taxes corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius que s'hagin de realitzar amb qualsevol organisme oficial per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'Indústria davant la presentació de l'expedient. Completament realitzat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.05.003 | L | E1KA0012 | ut | PA a justificar per a la realització de les connexions i obres provisionals necessàries per garantir el normal funcionament de la resta de l'edifici, així com el compliment de les mesures per a la prevenció d'infeccions nosocomials en la realització d'obres en els centres sanitaris de l'Institut Català de la Salut. | PA a justificar per a la realització de les connexions i obres provisionals necessàries per garantir el normal funcionament de la resta de l'edifici, així com el compliment de les mesures per a la prevenció d'infeccions nosocomials en la realització d'obres en els centres sanitaris de l'Institut Català de la Salut. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.05.004 | L | E1KA0021 | ut | Partida no susceptible de baixa econòmica a lliure disposició de la propietat. La partida s'implementa i es computa d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa i executiva de l'obra. Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | Partida no susceptible de baixa econòmica a lliure disposició de la propietat. La partida s'implementa i es computa d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa i executiva de l'obra. Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.05.005 | L | E1KA0010 | ut | Preparació de tota la documentació d'obra de les instal·lacions segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F., comprenent: Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F. Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3 còpies aprovades per la D.F.). Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 còpies aprovades per la D.F.). Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (3 còpies aprovades per la D.F.). Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | Preparació de tota la documentació d'obra de les instal·lacions segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F., comprenent: Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F. Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3 còpies aprovades per la D.F.). Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 còpies aprovades per la D.F.). Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (3 còpies aprovades per la D.F.). Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.05.006 | L | E1KAQ00FORA | ut | Realització de les tasques corresponents al Control de Qualitat i proves en les instal·lacions i sistemes que s’indiquen a continuació, per part de Laboratori homologat extern a validar per la Propietat, incloent conjunt de proves normatives i complementàries, tasques de suport d'equilibrat i posada en marxa, i regulació sistemàtica segons protocols de funcionament del fabricant i del departament de Manteniment/Infraestructures de l'Hospital Clínic, i direccions DF/DE de l'obra. Preparació de tota la documentació resultat de les tasques del Control de Qualitat, proves i medicions fetes a la obra, segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F. i fitxes incloses al projecte, comprenent: Documentació final d'obra: proves realitzades, resultats de les proves, sessions realtzades, comparatiu normatiu i energètic. Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | Realització de les tasques corresponents al Control de Qualitat i proves en les instal·lacions i sistemes que s’indiquen a continuació, per part de Laboratori homologat extern a validar per la Propietat, incloent conjunt de proves normatives i complementàries, tasques de suport d'equilibrat i posada en marxa, i regulació sistemàtica segons protocols de funcionament del fabricant i del departament de Manteniment/Infraestructures de l'Hospital Clínic, i direccions DF/DE de l'obra. Preparació de tota la documentació resultat de les tasques del Control de Qualitat, proves i medicions fetes a la obra, segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F. i fitxes incloses al projecte, comprenent: Documentació final d'obra: proves realitzades, resultats de les proves, sessions realtzades, comparatiu normatiu i energètic. Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 01 | SALA FAGOS
| N | Titol 3 | 06 | GESTIÓ RESIDUS
01.01.06.001 | L | E1KA0029 | ut | PA a justificar corresponent a l'abonament íntegre per a la gestió de residus. | PA a justificar corresponent a l'abonament íntegre per a la gestió de residus. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 01 | SALA FAGOS
| N | Titol 3 | 07 | SEGURETAT I SALUT
| N | Titol 3 (1) | 01 | PROTECCIONS INDIVIDUALS
01.01.07.01.001 | L | P1477-65LG | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 2
GENERALS |  | 2 |  |  |  | 2
01.01.07.01.002 | L | P147Z-FITK | u | Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 2
GENERALS |  | 2 |  |  |  | 2
01.01.07.01.003 | L | P147Y-EPWX | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 6
GENERALS |  | 6 |  |  |  | 6
01.01.07.01.004 | L | P147O-EPWY | u | Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 | Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 | 6
GENERALS |  | 6 |  |  |  | 6
01.01.07.01.005 | L | P147L-EQDA | u | Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell | Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell | 4
GENERALS |  | 4 |  |  |  | 4
01.01.07.01.006 | L | P1474-65MZ | u | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica | 2
GENERALS |  | 2 |  |  |  | 2
01.01.07.01.007 | L | P1483-EQED | u | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 2
GENERALS |  | 2 |  |  |  | 2
01.01.07.01.008 | L | P148B-EQEK | u | Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 | Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 | 2
GENERALS |  | 2 |  |  |  | 2
01.01.07.01.009 | L | P1489-FIGN | u | Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | 2
GENERALS |  | 2 |  |  |  | 2
01.01.07.01.010 | L | P148D-EQEQ | u | Samarreta de treball, de cotó | Samarreta de treball, de cotó | 2
GENERALS |  | 2 |  |  |  | 2
01.01.07.01.011 | L | P1480-FK75 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 2
GENERALS |  | 2 |  |  |  | 2
01.01.07.01.012 | L | PBBC-65LC | u | Senyal manual per a senyalista | Senyal manual per a senyalista | 2
GENERALS |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 01 | SALA FAGOS
| N | Titol 3 | 07 | SEGURETAT I SALUT
| N | Titol 3 (1) | 02 | PROTECCIONS COL·LECTIVES
01.01.07.02.001 | L | PBBL-56GK | u | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.07.02.002 | L | PBC5-56GM | u | Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària | Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.07.02.003 | L | PBBA-EOJE | u | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.07.02.004 | L | PBBJ-5674 | u | Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.07.02.005 | L | PBBJ-5677 | u | Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
| N | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 3 (1) | 01 | MECANISMES
01.02.01.01.001 | L | EG681216 | ut | Polsador-regulador, per a control lumínic 1-10V, 250 V, amb tecla, preu mitjà, antibacterià, encastat. S'inclou etiquetatge segons indicacions de la propietat. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. Completament instal·lat. | Polsador-regulador, per a control lumínic 1-10V, 250 V, amb tecla, preu mitjà, antibacterià, encastat. S'inclou etiquetatge segons indicacions de la propietat. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA BACTERIS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.01.01.002 | L | EG63R1152 | u | Presa de corrent simple de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, antibacterià, encastada, amb pilot LED de confirmació i tapa. S'inclou etiquetatge segons indicacions de la propietat. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. Completament instal·lat. | Presa de corrent simple de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, antibacterià, encastada, amb pilot LED de confirmació i tapa. S'inclou etiquetatge segons indicacions de la propietat. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. Completament instal·lat. | 3
SALA BACTERIS |  | 3 |  |  |  | 3
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
| N | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 3 (1) | 02 | LLUMENERES
01.02.01.02.001 | L | EH22RL49H | ut | Llumenera tipus pantalla 60x60 encastable, a laboratori i sales blanques, difusor opal, per a LED de potència 31 W, 3.395 lm, 4.000 K, IP.54, regulable 1-10V. S'inclou l'equip electrònic i font d'alimentació. S'inclouen els elements de subjecció i petit material de muntatge. Marca/Model: LAMP/PLAT-PL303635OP54840DW-G3 o equivalent. Completament instal·lada. | Llumenera tipus pantalla 60x60 encastable, a laboratori i sales blanques, difusor opal, per a LED de potència 31 W, 3.395 lm, 4.000 K, IP.54, regulable 1-10V. S'inclou l'equip electrònic i font d'alimentació. S'inclouen els elements de subjecció i petit material de muntatge. Marca/Model: LAMP/PLAT-PL303635OP54840DW-G3 o equivalent. Completament instal·lada. | 6
SALA BACTERIS |  | 6 |  |  |  | 6
01.02.01.02.002 | L | EH61JS02P | ut | Aparell autònom d'emergència i senyalització d'execució encastada estanca, a sostres d'habitacions, banys d'habitacions i vestíbuls, rectangular, IP.65/IK.07, per a LED de 2,2 W, 125 Lm, autonomia mínima 2 h, amb difusor, rètol adhesiu de senyalització. S'inclou l'equip electrònic i font d'alimentació. S'inclouen els elements de subjecció i petit material de muntatge. Marca/Model: ZEMPER/TOLEDO-LTE3150X2+AMT0091 o equivalent. Completament instal·lat. | Aparell autònom d'emergència i senyalització d'execució encastada estanca, a sostres d'habitacions, banys d'habitacions i vestíbuls, rectangular, IP.65/IK.07, per a LED de 2,2 W, 125 Lm, autonomia mínima 2 h, amb difusor, rètol adhesiu de senyalització. S'inclou l'equip electrònic i font d'alimentació. S'inclouen els elements de subjecció i petit material de muntatge. Marca/Model: ZEMPER/TOLEDO-LTE3150X2+AMT0091 o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA BACTERIS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
| N | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 3 (1) | 03 | CONEX. INSTAL. INTERIOR EQUIPS ELÈCT.
01.02.01.03.001 | L | EG2PRL01 | ut | Punt d'alimentació a llumenera (directe, regulació de tensió, KNX/DALI, 1-10 V), segons configuració de cada enllaç amb 2/4 conductors + cable T, incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona i circuit d'encesa. S'inclou la connexió amb els interruptors/polsadors de les llumeneres no subjectes al control d'enllumenat. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | Punt d'alimentació a llumenera (directe, regulació de tensió, KNX/DALI, 1-10 V), segons configuració de cada enllaç amb 2/4 conductors + cable T, incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona i circuit d'encesa. S'inclou la connexió amb els interruptors/polsadors de les llumeneres no subjectes al control d'enllumenat. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 6
SALA BACTERIS |  | 6 |  |  |  | 6
01.02.01.03.002 | L | EG2PRE01 | ut | Punt d'alimentació a equip d'emergència incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | Punt d'alimentació a equip d'emergència incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 1
SALA BACTERIS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.01.03.003 | L | EG2PRF01 | ut | Punt d'alimentació a presa de força simple/múltiple incloent cablejat i canalització a mecanisme i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a mecanisme: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | Punt d'alimentació a presa de força simple/múltiple incloent cablejat i canalització a mecanisme i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a mecanisme: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 3
SALA BACTERIS |  | 3 |  |  |  | 3
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
| N | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 3 (1) | 04 | CONNEX. INSTAL. INTERIOR RESTA D'EQUIPS
01.02.01.04.001 | L | EG2PNF784 | ut | Punt d'alimentació a mòdul control accessos incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | Punt d'alimentació a mòdul control accessos incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 1
SALA BACTERIS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
| N | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 3 (1) | 05 | CONNEX. INSTAL. CL/VENT A RECINTE TÈCNIC
01.02.01.05.001 | L | EG2PNF80M | ut | Punt d'alimentació a utut Fan-potenciat incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | Punt d'alimentació a utut Fan-potenciat incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 1
SALA BACTERIS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL. AUDIOVISUALS
| N | Titol 3 (1) | 01 | SISTEMA XARXA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT
01.02.02.01.001 | L | EP42PCX1 | ut | Punt de connexió veu/dades incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6a segons norma ISO/IEC 11801 2a edició, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata. Marca/Model: SYSTIMAX/3091B GigaSPEED X10D LSZH o equivalent. Completament instal·lat. | Punt de connexió veu/dades incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6a segons norma ISO/IEC 11801 2a edició, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata. Marca/Model: SYSTIMAX/3091B GigaSPEED X10D LSZH o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA BACTERIS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.02.01.002 | L | EP42CC01 | ut | Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de certificats de la qualitat de la transmisió d'acord amb la classe de l'enllaç i categoría dels seus components. Completament realitzat. | Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de certificats de la qualitat de la transmisió d'acord amb la classe de l'enllaç i categoría dels seus components. Completament realitzat. | 1
SALA BACTERIS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL. AUDIOVISUALS
| N | Titol 3 (1) | 02 | SISTEMA CONTROL D'ACCESSOS
01.02.02.02.001 | L | EMP2LE01 | ut | Lector biomètric d'empremta dactilar i lector de tarjetes sota tecnologia de sensor òptic de resolució 500dpi per a control d'accessos. Incorpora lector de targetes de proximitat MIFARE de lectura/escriptura, amb capacitat fins a 5000 usuaris i senyalització LED vermell i zumbador. Incloent cablejat (7 fils apantallats) fins controlador de porta, accessoris i connectors. Marca/Model: DORLET/EVOPASS-40BD-MIFARE/DESFIRE o equivalent. Completament instal·lat. | Lector biomètric d'empremta dactilar i lector de tarjetes sota tecnologia de sensor òptic de resolució 500dpi per a control d'accessos. Incorpora lector de targetes de proximitat MIFARE de lectura/escriptura, amb capacitat fins a 5000 usuaris i senyalització LED vermell i zumbador. Incloent cablejat (7 fils apantallats) fins controlador de porta, accessoris i connectors. Marca/Model: DORLET/EVOPASS-40BD-MIFARE/DESFIRE o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA BACTERIS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.02.02.002 | L | EP43PCZ3 | ut | Punt de connexió a lector biomètric a controlador de portes amb cablejat de parells trenats 7x1mm2 sense apantallar, també s'inclou rotulació de cable en el controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | Punt de connexió a lector biomètric a controlador de portes amb cablejat de parells trenats 7x1mm2 sense apantallar, també s'inclou rotulació de cable en el controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 1
SALA BACTERIS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.02.02.003 | L | EP43PCZ1 | ut | Punt de connexió de control de portes a targeta de comunicacions d'accionament de porta corredera amb cablejat de parells trenats 7x1mm2 sense apantallar, també s'inclou rotulació de cable en el controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | Punt de connexió de control de portes a targeta de comunicacions d'accionament de porta corredera amb cablejat de parells trenats 7x1mm2 sense apantallar, també s'inclou rotulació de cable en el controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 1
SALA BACTERIS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.02.02.004 | L | EPA0101 | ut | Conjunt de pany automàtic format per cos i mecanisme d'obertura a inserir a fulla de porta, per a control des de unitat lector biomètric d'emprempta dactilar o per tarjeta. S'inclou el cablejat d'interconnexió. Marca/Model: KLESCO/PROFIX-2-138.23HZ o equivalent. Completament instal·lat. | Conjunt de pany automàtic format per cos i mecanisme d'obertura a inserir a fulla de porta, per a control des de unitat lector biomètric d'emprempta dactilar o per tarjeta. S'inclou el cablejat d'interconnexió. Marca/Model: KLESCO/PROFIX-2-138.23HZ o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA BACTERIS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.02.02.005 | L | EMP8PR01 | ut | Tasques de programació i posada en marxa de sistema de control d'accés, incloent configuració del control central de seguretat/crtl accessos remot. Completament realitzat. | Tasques de programació i posada en marxa de sistema de control d'accés, incloent configuració del control central de seguretat/crtl accessos remot. Completament realitzat. | 1
SALA BACTERIS/GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.02.02.006 | L | E1KA00BIO | ut | Tasques de canvi d'ubicació de lector biomètric pre-existent, amb desmuntatge, trasllat, nou connexionat i muntatge, i posada en marxa, degut al desplaçament de la porta al passadís a la qual s'hi controla l'accés a la nova ubicació. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | Tasques de canvi d'ubicació de lector biomètric pre-existent, amb desmuntatge, trasllat, nou connexionat i muntatge, i posada en marxa, degut al desplaçament de la porta al passadís a la qual s'hi controla l'accés a la nova ubicació. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 1
PTA 1-Espai tècnic |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL. AUDIOVISUALS
| N | Titol 3 (1) | 03 | SAFATES D'ÚS COMÚ AUDIOV./CTRL I GESTIÓ/DETECCIÓ
01.02.02.03.001 | L | PG2J-4BTG | m | Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 40 mm i amplària 80 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. Completament instal·lat. | Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 40 mm i amplària 80 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. Completament instal·lat. | 5
SLA BACTERIS |  | 5 |  |  |  | 5
01.02.02.03.002 | L | PG2J-4BRS | m | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport. Completament instal·lat. | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport. Completament instal·lat. | 3
SALA BACTERIS |  | 3 |  |  |  | 3
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
| N | Titol 3 | 03 | DETECCIÓ INCENDIS
01.02.03.001 | L | EM12CC01 | ut | Estesa de bus de detecció convencional des de la nova central de detecció detecció per les zones detectors, sirenes i pulsadors (amb la seva pp. de part de connexió terminal). El bus es composa de cablejat de 2x1,5 mm2 apantallat, zero hal·lògens, baixa emissió de fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'hal·lògens i baixa emissió de fums i rígid en execució vista o a fals sostre, i coarrugat flexible per instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge de fil conductor sota tub. Completament instal·lat. | Estesa de bus de detecció convencional des de la nova central de detecció detecció per les zones detectors, sirenes i pulsadors (amb la seva pp. de part de connexió terminal). El bus es composa de cablejat de 2x1,5 mm2 apantallat, zero hal·lògens, baixa emissió de fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'hal·lògens i baixa emissió de fums i rígid en execució vista o a fals sostre, i coarrugat flexible per instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge de fil conductor sota tub. Completament instal·lat. | 6
SALA BACTERIS |  | 6 |  |  |  | 6
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
| N | Titol 3 | 04 | TREBALLS PREVIS I RECONSTRUCCIONS
01.02.04.001 | L | E1KA0017B | ut | Tasques de desmuntatge de les instal·lacions existents d'Electricitat i enllumenat, audiovisuals, comunicacions, detecció d'incendis i resta de senyals dèbils a l'àrea afectada per l'obra, amb càrrega, transport i descàrrega a abocador autoritzat (prèvia conformitat del Dpt Manteniment) o magatzem que indiqui la Direcció Facultativa o la propietat. S'inclou el desmuntatge de totes les instal·lacions objcte afectades i la seva readequació si fós el cas, per tal de deixar en condicions correctes per un inici d'actuacions d'obra reglamentàries les instal·lacions de sales, estances, àrees diàfanes de l'obra. S'inclouen les tasques d'ajust dels creuaments entre les instal·lacions existents i les noves instal·lacions a realitzar, d'acord amb la secció constructiva a efectuar durant l'obra. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. El preu que s'hi assigna és preu fix, sense possibilitats d'aplicar-hi baixes inferiors al preu indicat. | Tasques de desmuntatge de les instal·lacions existents d'Electricitat i enllumenat, audiovisuals, comunicacions, detecció d'incendis i resta de senyals dèbils a l'àrea afectada per l'obra, amb càrrega, transport i descàrrega a abocador autoritzat (prèvia conformitat del Dpt Manteniment) o magatzem que indiqui la Direcció Facultativa o la propietat. S'inclou el desmuntatge de totes les instal·lacions objcte afectades i la seva readequació si fós el cas, per tal de deixar en condicions correctes per un inici d'actuacions d'obra reglamentàries les instal·lacions de sales, estances, àrees diàfanes de l'obra. S'inclouen les tasques d'ajust dels creuaments entre les instal·lacions existents i les noves instal·lacions a realitzar, d'acord amb la secció constructiva a efectuar durant l'obra. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. El preu que s'hi assigna és preu fix, sense possibilitats d'aplicar-hi baixes inferiors al preu indicat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.04.002 | L | E1KA0080A | ut | Tasques de re-instal·lació i muntatge de tots els elements de fals sostre de la sala que es reaprofiten (altaveus, antenes wi-fi, elements de control, etc.), amb la re-instal·lació dels elements i reconfiguració dels sistemes als que pertanyen (si és el cas). S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra, així com la neteja interior de conductes posterior a les actuacions i proves de pressió d'aire que la DO/DE consideri necessàries. Completament realitzat. | Tasques de re-instal·lació i muntatge de tots els elements de fals sostre de la sala que es reaprofiten (altaveus, antenes wi-fi, elements de control, etc.), amb la re-instal·lació dels elements i reconfiguració dels sistemes als que pertanyen (si és el cas). S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra, així com la neteja interior de conductes posterior a les actuacions i proves de pressió d'aire que la DO/DE consideri necessàries. Completament realitzat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.04.003 | L | E1KA0066B | ut | Tasques de re-instal·lació i muntatge mecanismes, incloent la reconnexió als cablejats elèctrics o p.p i cablejats estructurats de dades, així com la realització de les connexions a les caixes de derivació a fals sostre i nous enllaços fins a rack de planta (en cas necessari), amb la re-instal·lació dels equips i els elements necessaris i reconfiguració dels sistemes als que pertanyen (si és el cas). S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra, així com la neteja interior de conductes posterior a les actuacions i proves de pressió d'aire que la DO/DE consideri necessàries. Completament realitzat. | Tasques de re-instal·lació i muntatge mecanismes, incloent la reconnexió als cablejats elèctrics o p.p i cablejats estructurats de dades, així com la realització de les connexions a les caixes de derivació a fals sostre i nous enllaços fins a rack de planta (en cas necessari), amb la re-instal·lació dels equips i els elements necessaris i reconfiguració dels sistemes als que pertanyen (si és el cas). S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra, així com la neteja interior de conductes posterior a les actuacions i proves de pressió d'aire que la DO/DE consideri necessàries. Completament realitzat. | 1
SALA BACTERIS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
| N | Titol 3 | 05 | DIVERSOS
01.02.05.001 | L | E1KA0009 | ut | Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions entre sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes: Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN 1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug. Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector. Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a base de silicones intumescents. Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions. Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de la Direcció Faculativa i Executiva de l'obra. Completament realitzat. | Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions entre sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes: Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN 1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug. Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector. Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a base de silicones intumescents. Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions. Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de la Direcció Faculativa i Executiva de l'obra. Completament realitzat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.05.002 | L | E1KA0011 | ut | Legalització de totes les instal·lacions que es vegin afectades en aquest capítol dels pressupostos, incloent la preparació i visats de projectes en el Col·legi Professional corresponent i la presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, inclús l'abonament de les taxes corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius que s'hagin de realitzar amb qualsevol organisme oficial per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'Indústria davant la presentació de l'expedient. Completament realitzat. | Legalització de totes les instal·lacions que es vegin afectades en aquest capítol dels pressupostos, incloent la preparació i visats de projectes en el Col·legi Professional corresponent i la presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, inclús l'abonament de les taxes corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius que s'hagin de realitzar amb qualsevol organisme oficial per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'Indústria davant la presentació de l'expedient. Completament realitzat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.05.003 | L | E1KA0012 | ut | PA a justificar per a la realització de les connexions i obres provisionals necessàries per garantir el normal funcionament de la resta de l'edifici, així com el compliment de les mesures per a la prevenció d'infeccions nosocomials en la realització d'obres en els centres sanitaris de l'Institut Català de la Salut. | PA a justificar per a la realització de les connexions i obres provisionals necessàries per garantir el normal funcionament de la resta de l'edifici, així com el compliment de les mesures per a la prevenció d'infeccions nosocomials en la realització d'obres en els centres sanitaris de l'Institut Català de la Salut. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.05.004 | L | E1KA0021 | ut | Partida no susceptible de baixa econòmica a lliure disposició de la propietat. La partida s'implementa i es computa d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa i executiva de l'obra. Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | Partida no susceptible de baixa econòmica a lliure disposició de la propietat. La partida s'implementa i es computa d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa i executiva de l'obra. Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.05.005 | L | E1KA0010 | ut | Preparació de tota la documentació d'obra de les instal·lacions segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F., comprenent: Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F. Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3 còpies aprovades per la D.F.). Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 còpies aprovades per la D.F.). Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (3 còpies aprovades per la D.F.). Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | Preparació de tota la documentació d'obra de les instal·lacions segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F., comprenent: Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F. Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3 còpies aprovades per la D.F.). Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 còpies aprovades per la D.F.). Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (3 còpies aprovades per la D.F.). Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.05.006 | L | E1KAQ00FORA | ut | Realització de les tasques corresponents al Control de Qualitat i proves en les instal·lacions i sistemes que s’indiquen a continuació, per part de Laboratori homologat extern a validar per la Propietat, incloent conjunt de proves normatives i complementàries, tasques de suport d'equilibrat i posada en marxa, i regulació sistemàtica segons protocols de funcionament del fabricant i del departament de Manteniment/Infraestructures de l'Hospital Clínic, i direccions DF/DE de l'obra. Preparació de tota la documentació resultat de les tasques del Control de Qualitat, proves i medicions fetes a la obra, segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F. i fitxes incloses al projecte, comprenent: Documentació final d'obra: proves realitzades, resultats de les proves, sessions realtzades, comparatiu normatiu i energètic. Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | Realització de les tasques corresponents al Control de Qualitat i proves en les instal·lacions i sistemes que s’indiquen a continuació, per part de Laboratori homologat extern a validar per la Propietat, incloent conjunt de proves normatives i complementàries, tasques de suport d'equilibrat i posada en marxa, i regulació sistemàtica segons protocols de funcionament del fabricant i del departament de Manteniment/Infraestructures de l'Hospital Clínic, i direccions DF/DE de l'obra. Preparació de tota la documentació resultat de les tasques del Control de Qualitat, proves i medicions fetes a la obra, segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F. i fitxes incloses al projecte, comprenent: Documentació final d'obra: proves realitzades, resultats de les proves, sessions realtzades, comparatiu normatiu i energètic. Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
| N | Titol 3 | 06 | GESTIÓ RESIDUS
01.02.06.001 | L | E1KA0029 | ut | PA a justificar corresponent a l'abonament íntegre per a la gestió de residus. | PA a justificar corresponent a l'abonament íntegre per a la gestió de residus. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
| N | Titol 3 | 07 | SEGURETAT I SALUT
| N | Titol 3 (1) | 01 | PROTECCIONS INDIVIDUALS
01.02.07.01.001 | L | P1477-65LG | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 2
GENERALS |  | 2 |  |  |  | 2
01.02.07.01.002 | L | P147Z-FITK | u | Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 2
GENERALS |  | 2 |  |  |  | 2
01.02.07.01.003 | L | P147Y-EPWX | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 6
GENERALS |  | 6 |  |  |  | 6
01.02.07.01.004 | L | P147O-EPWY | u | Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 | Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 | 6
GENERALS |  | 6 |  |  |  | 6
01.02.07.01.005 | L | P147L-EQDA | u | Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell | Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell | 4
GENERALS |  | 4 |  |  |  | 4
01.02.07.01.006 | L | P1474-65MZ | u | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica | 2
GENERALS |  | 2 |  |  |  | 2
01.02.07.01.007 | L | P1483-EQED | u | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 2
GENERALS |  | 2 |  |  |  | 2
01.02.07.01.008 | L | P148B-EQEK | u | Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 | Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 | 2
GENERALS |  | 2 |  |  |  | 2
01.02.07.01.009 | L | P1489-FIGN | u | Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | 2
GENERALS |  | 2 |  |  |  | 2
01.02.07.01.010 | L | P148D-EQEQ | u | Samarreta de treball, de cotó | Samarreta de treball, de cotó | 2
GENERALS |  | 2 |  |  |  | 2
01.02.07.01.011 | L | P1480-FK75 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 2
GENERALS |  | 2 |  |  |  | 2
01.02.07.01.012 | L | PBBC-65LC | u | Senyal manual per a senyalista | Senyal manual per a senyalista | 2
GENERALS |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 02 | SALA BACTERIS
| N | Titol 3 | 07 | SEGURETAT I SALUT
| N | Titol 3 (1) | 02 | PROTECCIONS COL·LECTIVES
01.02.07.02.001 | L | PBBL-56GK | u | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.07.02.002 | L | PBC5-56GM | u | Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària | Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.07.02.003 | L | PBBA-EOJE | u | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.07.02.004 | L | PBBJ-5674 | u | Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.07.02.005 | L | PBBJ-5677 | u | Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 3 (1) | 01 | ENLLAÇ AMB INSTAL. EXIST. I LINIES ELÈCT.
01.03.01.01.001 | L | EGAK0011 | ut | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent d'electricitat de l'edifici CEK Pta 1, enllaçant mitjançant la nova protecció elèctrica (inclosa), especificada als esquemes elèctrics a l'embarrat del quadre elèctric pre-existent a sala Recinte Tècnic. S'inclou el conjunt de materials, equips necessaris i tasques d'adequació en el quadre per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | Tasques d'enllaç a la instal·lació existent d'electricitat de l'edifici CEK Pta 1, enllaçant mitjançant la nova protecció elèctrica (inclosa), especificada als esquemes elèctrics a l'embarrat del quadre elèctric pre-existent a sala Recinte Tècnic. S'inclou el conjunt de materials, equips necessaris i tasques d'adequació en el quadre per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 1
PTA 1-Connex. a quad planta Recinte tècnic |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.01.01.002 | L | PG2J-4BH4 | m | Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 50 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport. Completament instal·lat. | Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 50 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport. Completament instal·lat. | 7
PTA 1-Enllaç a quad planta Recinte tècnic |  | 7 |  |  |  | 7
01.03.01.01.003 | L | PG3B-E7CP | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment. Completament instal·lat. | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment. Completament instal·lat. | 7
PTA 1-Enllaç a quad planta Recinte tècnic |  | 7 |  |  |  | 7
01.03.01.01.004 | L | PG33-E44Y | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 7
PTA 1-Enllaç a quad planta Recinte tècnic |  | 7 |  |  |  | 7
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 3 (1) | 02 | QUADRES ELÈCTRICS
01.03.01.02.001 | L | EG1AQS02 | ut | Quadre de distribució secundari, ref. QS-AMPL.PTA1-CEK, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb vidre transparent amb pany, plafons de tancament, plaques suports i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció dibuixats en l'esquema corresponent. Acabat amb pintura epoxy-poliester. IP.43/IK.08. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. Incloent ventilador per refrigeració del quadre. Marca/model: SCHNEIDER/PRISMA PLUS G o equivalent. Completament instal·lat. | Quadre de distribució secundari, ref. QS-AMPL.PTA1-CEK, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb vidre transparent amb pany, plafons de tancament, plaques suports i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció dibuixats en l'esquema corresponent. Acabat amb pintura epoxy-poliester. IP.43/IK.08. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. Incloent ventilador per refrigeració del quadre. Marca/model: SCHNEIDER/PRISMA PLUS G o equivalent. Completament instal·lat. | 1
PTA 1-Interior recinte tècnic |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.01.02.002 | L | EG32CC00 | ut | Tasques per l'execució del cablejat i connexionat des de la subestació de gestió fins a cadascun dels elements de control dels quadres elèctrics (auxiliars i contactors), per mitjà de cablejat de conductors de coure 05Z1-k a l'interior de tub plàstic lliure d'hal·lògens o a l'interior de safata metàl·lica. Completament instal·lat. | Tasques per l'execució del cablejat i connexionat des de la subestació de gestió fins a cadascun dels elements de control dels quadres elèctrics (auxiliars i contactors), per mitjà de cablejat de conductors de coure 05Z1-k a l'interior de tub plàstic lliure d'hal·lògens o a l'interior de safata metàl·lica. Completament instal·lat. | 1
PTA 1-Interior recinte tècnic |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.01.02.003 | L | EG1AENVOL | ut | Envolvent de quadre de control, accionament i enclavament de portes d'esclusa, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb vidre transparent amb pany, plafons de tancament, plaques suports i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament, control i protecció (segons indicacions del corresponent fabricant i incloses en pressuupost del Lot I). Acabat amb pintura epoxy-poliester. IP.43/IK.08. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i muntatge. Incloent ventilador per refrigeració del quadre. Marca/Model: SCHNEIDER/PRISMA PLUS G o equivalent. Completament instal·lat. | Envolvent de quadre de control, accionament i enclavament de portes d'esclusa, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb vidre transparent amb pany, plafons de tancament, plaques suports i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament, control i protecció (segons indicacions del corresponent fabricant i incloses en pressuupost del Lot I). Acabat amb pintura epoxy-poliester. IP.43/IK.08. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i muntatge. Incloent ventilador per refrigeració del quadre. Marca/Model: SCHNEIDER/PRISMA PLUS G o equivalent. Completament instal·lat. | 1
PTA 1-R.Tècnic per portes S.FAGOS+CULTIUS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 3 (1) | 03 | MECANISMES
01.03.01.03.001 | L | EG6211E2 | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i caixa, preu mitjà, antibacterià, encastat. S'inclou etiquetatge segons indicacions de la propietat. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. Completament instal·lat. | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i caixa, preu mitjà, antibacterià, encastat. S'inclou etiquetatge segons indicacions de la propietat. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA CULTIUS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.01.03.002 | L | EG681216 | ut | Polsador-regulador, per a control lumínic 1-10V, 250 V, amb tecla, preu mitjà, antibacterià, encastat. S'inclou etiquetatge segons indicacions de la propietat. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. Completament instal·lat. | Polsador-regulador, per a control lumínic 1-10V, 250 V, amb tecla, preu mitjà, antibacterià, encastat. S'inclou etiquetatge segons indicacions de la propietat. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. Completament instal·lat. | 2
SALA CULTIUS |  | 2 |  |  |  | 2
01.03.01.03.003 | L | EG63R1152 | u | Presa de corrent simple de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, antibacterià, encastada, amb pilot LED de confirmació i tapa. S'inclou etiquetatge segons indicacions de la propietat. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. Completament instal·lat. | Presa de corrent simple de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, antibacterià, encastada, amb pilot LED de confirmació i tapa. S'inclou etiquetatge segons indicacions de la propietat. Marca/Model: SIMON/27 o equivalent. Completament instal·lat. | 8
SALA CULTIUS |  | 8 |  |  |  | 8
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 3 (1) | 04 | LLUMENERES
01.03.01.04.001 | L | EH22RL49H | ut | Llumenera tipus pantalla 60x60 encastable, a laboratori i sales blanques, difusor opal, per a LED de potència 31 W, 3.395 lm, 4.000 K, IP.54, regulable 1-10V. S'inclou l'equip electrònic i font d'alimentació. S'inclouen els elements de subjecció i petit material de muntatge. Marca/Model: LAMP/PLAT-PL303635OP54840DW-G3 o equivalent. Completament instal·lada. | Llumenera tipus pantalla 60x60 encastable, a laboratori i sales blanques, difusor opal, per a LED de potència 31 W, 3.395 lm, 4.000 K, IP.54, regulable 1-10V. S'inclou l'equip electrònic i font d'alimentació. S'inclouen els elements de subjecció i petit material de muntatge. Marca/Model: LAMP/PLAT-PL303635OP54840DW-G3 o equivalent. Completament instal·lada. | 12
SALA CULTIUS |  | 12 |  |  |  | 12
01.03.01.04.002 | L | EH61JS02P | ut | Aparell autònom d'emergència i senyalització d'execució encastada estanca, a sostres d'habitacions, banys d'habitacions i vestíbuls, rectangular, IP.65/IK.07, per a LED de 2,2 W, 125 Lm, autonomia mínima 2 h, amb difusor, rètol adhesiu de senyalització. S'inclou l'equip electrònic i font d'alimentació. S'inclouen els elements de subjecció i petit material de muntatge. Marca/Model: ZEMPER/TOLEDO-LTE3150X2+AMT0091 o equivalent. Completament instal·lat. | Aparell autònom d'emergència i senyalització d'execució encastada estanca, a sostres d'habitacions, banys d'habitacions i vestíbuls, rectangular, IP.65/IK.07, per a LED de 2,2 W, 125 Lm, autonomia mínima 2 h, amb difusor, rètol adhesiu de senyalització. S'inclou l'equip electrònic i font d'alimentació. S'inclouen els elements de subjecció i petit material de muntatge. Marca/Model: ZEMPER/TOLEDO-LTE3150X2+AMT0091 o equivalent. Completament instal·lat. | 4
SALA CULTIUS |  | 4 |  |  |  | 4
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 3 (1) | 05 | CONEX. INSTAL. INTERIOR EQUIPS ELÈCT.
01.03.01.05.001 | L | EG2PRL01 | ut | Punt d'alimentació a llumenera (directe, regulació de tensió, KNX/DALI, 1-10 V), segons configuració de cada enllaç amb 2/4 conductors + cable T, incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona i circuit d'encesa. S'inclou la connexió amb els interruptors/polsadors de les llumeneres no subjectes al control d'enllumenat. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | Punt d'alimentació a llumenera (directe, regulació de tensió, KNX/DALI, 1-10 V), segons configuració de cada enllaç amb 2/4 conductors + cable T, incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona i circuit d'encesa. S'inclou la connexió amb els interruptors/polsadors de les llumeneres no subjectes al control d'enllumenat. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 12
SALA CULTIUS |  | 12 |  |  |  | 12
01.03.01.05.002 | L | EG2PRE01 | ut | Punt d'alimentació a equip d'emergència incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | Punt d'alimentació a equip d'emergència incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 4
SALA CULTIUS |  | 4 |  |  |  | 4
01.03.01.05.003 | L | EG2PRF01 | ut | Punt d'alimentació a presa de força simple/múltiple incloent cablejat i canalització a mecanisme i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a mecanisme: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | Punt d'alimentació a presa de força simple/múltiple incloent cablejat i canalització a mecanisme i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a mecanisme: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 10
SALA CULTIUS |  | 10 |  |  |  | 10
01.03.01.05.004 | L | EG2PRF03H | ut | Punt d'alimentació a motor porta automàtica incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a equip: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | Punt d'alimentació a motor porta automàtica incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a equip: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 2
SALA CULTIUS |  | 2 |  |  |  | 2
01.03.01.05.005 | L | EGD2T001 | ut | Connexió a sistema pre-existent de xarxa equipotencial per connexió amb porter automàtiques metàl·liques i nous elements i equips metàl·lics, mitjançant el connexionat de les parts metàl·liques, amb conductors de 4 mm² de secció amb aïllament no propagador de l'incendi i sense emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius de 750 V, inclòs tub plàstic flexible lliure d'hal·lògens pel pas de cablejat, caixes de pas, etc. Unió a pletina i conducció fins a embarrat del quadre elèctric amb conductor de 16 mm², donat el cas. Inclou la unió a l'embarrat de posada a terra mitjançant conductor de 16 mm² de secció amb protecció mecànica. Completament instal·lat. | Connexió a sistema pre-existent de xarxa equipotencial per connexió amb porter automàtiques metàl·liques i nous elements i equips metàl·lics, mitjançant el connexionat de les parts metàl·liques, amb conductors de 4 mm² de secció amb aïllament no propagador de l'incendi i sense emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius de 750 V, inclòs tub plàstic flexible lliure d'hal·lògens pel pas de cablejat, caixes de pas, etc. Unió a pletina i conducció fins a embarrat del quadre elèctric amb conductor de 16 mm², donat el cas. Inclou la unió a l'embarrat de posada a terra mitjançant conductor de 16 mm² de secció amb protecció mecànica. Completament instal·lat. | 1
SALA CULTIUS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 3 (1) | 06 | CONNEX. INSTAL. INTERIOR RESTA D'EQUIPS
01.03.01.06.001 | L | EG2PNF784 | ut | Punt d'alimentació a mòdul control accessos incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | Punt d'alimentació a mòdul control accessos incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 1
SALA CULTIUS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.01.06.002 | L | EG2PNF7YJ | ut | Punt d'alimentació a Cabina flux laminar incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | Punt d'alimentació a Cabina flux laminar incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 2
SALA CULTIUS |  | 2 |  |  |  | 2
01.03.01.06.003 | L | EG2PNF8YQ | ut | Punt d'alimentació a SAS Pass Box incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | Punt d'alimentació a SAS Pass Box incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 2
SALA CULTIUS |  | 2 |  |  |  | 2
01.03.01.06.004 | L | EG2PNF69 | ut | Punt d'alimentació a subestació de gestió SG incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | Punt d'alimentació a subestació de gestió SG incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 1
PTA 1-Recinte tècnic |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 3 (1) | 07 | CONNEX. INSTAL. CL/VENT A RECINTE TÈCNIC
01.03.01.07.001 | L | EG2PNFA01 | ut | Punt d'alimentació a ut Ventilador impulsió de CL-CULTIUS incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | Punt d'alimentació a ut Ventilador impulsió de CL-CULTIUS incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 1
PTA 1-Recinte tècnic |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.01.07.002 | L | EG2PNFA02 | ut | Punt d'alimentació a ut Ventilador extracció de CL-CULTIUS incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | Punt d'alimentació a ut Ventilador extracció de CL-CULTIUS incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 1
PTA 1-Recinte tècnic |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.01.07.003 | L | EG2PNF77M | ut | Punt d'alimentació a comporta motoritzada del climatitzador incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | Punt d'alimentació a comporta motoritzada del climatitzador incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 5
PTA 1-Recinte tècnic |  | 5 |  |  |  | 5
01.03.01.07.004 | L | EG2PNF80M | ut | Punt d'alimentació a utut Fan-potenciat incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | Punt d'alimentació a utut Fan-potenciat incloent cablejat i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, tub de material plàstic lliure d'hal·lògens aïllant flexible / rígid no propagador de la flama. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, classe CPR mín Cca-s1b,d1,a1, safata d'acer galvanitzada, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat. | 1
SALA BACTERIS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL. AUDIOVISUALS
| N | Titol 3 (1) | 01 | SISTEMA XARXA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT
01.03.02.01.001 | L | EP42PCX1 | ut | Punt de connexió veu/dades incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6a segons norma ISO/IEC 11801 2a edició, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata. Marca/Model: SYSTIMAX/3091B GigaSPEED X10D LSZH o equivalent. Completament instal·lat. | Punt de connexió veu/dades incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6a segons norma ISO/IEC 11801 2a edició, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata. Marca/Model: SYSTIMAX/3091B GigaSPEED X10D LSZH o equivalent. Completament instal·lat. | 6
SALA FAGOS |  | 6 |  |  |  | 6
01.03.02.01.002 | L | EP42CC01 | ut | Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de certificats de la qualitat de la transmisió d'acord amb la classe de l'enllaç i categoría dels seus components. Completament realitzat. | Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de certificats de la qualitat de la transmisió d'acord amb la classe de l'enllaç i categoría dels seus components. Completament realitzat. | 6
SALA FAGOS |  | 6 |  |  |  | 6
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL. AUDIOVISUALS
| N | Titol 3 (1) | 02 | SISTEMA CONTROL D'ACCESSOS
01.03.02.02.001 | L | EMP2LE01 | ut | Lector biomètric d'empremta dactilar i lector de tarjetes sota tecnologia de sensor òptic de resolució 500dpi per a control d'accessos. Incorpora lector de targetes de proximitat MIFARE de lectura/escriptura, amb capacitat fins a 5000 usuaris i senyalització LED vermell i zumbador. Incloent cablejat (7 fils apantallats) fins controlador de porta, accessoris i connectors. Marca/Model: DORLET/EVOPASS-40BD-MIFARE/DESFIRE o equivalent. Completament instal·lat. | Lector biomètric d'empremta dactilar i lector de tarjetes sota tecnologia de sensor òptic de resolució 500dpi per a control d'accessos. Incorpora lector de targetes de proximitat MIFARE de lectura/escriptura, amb capacitat fins a 5000 usuaris i senyalització LED vermell i zumbador. Incloent cablejat (7 fils apantallats) fins controlador de porta, accessoris i connectors. Marca/Model: DORLET/EVOPASS-40BD-MIFARE/DESFIRE o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA CULTIUS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.02.02.002 | L | EP43PCZ3 | ut | Punt de connexió a lector biomètric a controlador de portes amb cablejat de parells trenats 7x1mm2 sense apantallar, també s'inclou rotulació de cable en el controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | Punt de connexió a lector biomètric a controlador de portes amb cablejat de parells trenats 7x1mm2 sense apantallar, també s'inclou rotulació de cable en el controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 1
SALA CULTIUS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.02.02.003 | L | EMP3CC4P | ut | Controlador de porta per a 4 lectors biomètrics del sistema de control d'accessos amb les següents entrades/sortides: - Entrades al lector: 4 (4 portes, només entrada) - Entrades digitals: 16 (4 pulsadors sortida, 4 contactes magnètics, 4 inhibidors de lectura) - Entrades digitals supervisades: 8 (2 d'elles de configuració com a analògiques) - Sortites a pany: 4 (configurables NA/NC amb o sense tensió) - Sortides digitals: 8 (2 d'elles per relé) - Sortida d'alimentació: 2 (5 Vdc i 12 Vdc per alimentació a sensors) Incloent la comunicació Ethernet TCP-IP (10/100Mbps), amb caixa de protecció IP.56 i font d'alimentació amb bateria (12 Vdc). Marca/Model: DORLET/ASD-4 o equivalent. Completament instal·lat. | Controlador de porta per a 4 lectors biomètrics del sistema de control d'accessos amb les següents entrades/sortides: - Entrades al lector: 4 (4 portes, només entrada) - Entrades digitals: 16 (4 pulsadors sortida, 4 contactes magnètics, 4 inhibidors de lectura) - Entrades digitals supervisades: 8 (2 d'elles de configuració com a analògiques) - Sortites a pany: 4 (configurables NA/NC amb o sense tensió) - Sortides digitals: 8 (2 d'elles per relé) - Sortida d'alimentació: 2 (5 Vdc i 12 Vdc per alimentació a sensors) Incloent la comunicació Ethernet TCP-IP (10/100Mbps), amb caixa de protecció IP.56 i font d'alimentació amb bateria (12 Vdc). Marca/Model: DORLET/ASD-4 o equivalent. Completament instal·lat. | 1
PTA 1-Recinte tècnic o passadís |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.02.02.004 | L | EP43PCZ1 | ut | Punt de connexió de control de portes a targeta de comunicacions d'accionament de porta corredera amb cablejat de parells trenats 7x1mm2 sense apantallar, també s'inclou rotulació de cable en el controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | Punt de connexió de control de portes a targeta de comunicacions d'accionament de porta corredera amb cablejat de parells trenats 7x1mm2 sense apantallar, també s'inclou rotulació de cable en el controlador i tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants fins a caixa. Completament instal·lat. | 1
SALA CULTIUS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.02.02.005 | L | EP42PCX3 | ut | Punt de connexió directe de veu/dades directe a equip (sense mecanisme i amb presa terminal) incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6a segons norma ISO/IEC 11801 2a edició, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata. S'inclou presa terminal instal·lada segons indicacions de l'HCB. Marca/Model: SYSTIMAX/3091B GigaSPEED X10D LSZH o equivalent. Completament instal·lat. | Punt de connexió directe de veu/dades directe a equip (sense mecanisme i amb presa terminal) incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6a segons norma ISO/IEC 11801 2a edició, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata. S'inclou presa terminal instal·lada segons indicacions de l'HCB. Marca/Model: SYSTIMAX/3091B GigaSPEED X10D LSZH o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA CULTIUS-A rack de planta |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.02.02.006 | L | EP42CC01 | ut | Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de certificats de la qualitat de la transmisió d'acord amb la classe de l'enllaç i categoría dels seus components. Completament realitzat. | Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de certificats de la qualitat de la transmisió d'acord amb la classe de l'enllaç i categoría dels seus components. Completament realitzat. | 1
SALA CULTIUS-A rack de planta |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.02.02.007 | L | EPA0101 | ut | Conjunt de pany automàtic format per cos i mecanisme d'obertura a inserir a fulla de porta, per a control des de unitat lector biomètric d'emprempta dactilar o per tarjeta. S'inclou el cablejat d'interconnexió. Marca/Model: KLESCO/PROFIX-2-138.23HZ o equivalent. Completament instal·lat. | Conjunt de pany automàtic format per cos i mecanisme d'obertura a inserir a fulla de porta, per a control des de unitat lector biomètric d'emprempta dactilar o per tarjeta. S'inclou el cablejat d'interconnexió. Marca/Model: KLESCO/PROFIX-2-138.23HZ o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA CULTIUS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.02.02.008 | L | EMP8PR01 | ut | Tasques de programació i posada en marxa de sistema de control d'accés, incloent configuració del control central de seguretat/crtl accessos remot. Completament realitzat. | Tasques de programació i posada en marxa de sistema de control d'accés, incloent configuració del control central de seguretat/crtl accessos remot. Completament realitzat. | 1
SALA CULTIUS/GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL. AUDIOVISUALS
| N | Titol 3 (1) | 03 | SISTEMA CCTV
01.03.02.03.001 | L | EPA1CI1A | ut | Càmera de color de seguretat IP tipus minidomo per a CTTV, de 360º-180º visió panoràmica amb sensor d'imatge progressiu CMOS de 1/2.3''', sensibilitat de 0.19 lux a 50 IRE F2.2 (color), resolució 2992x2992, amb 12 Mp del sensor d’imatge, amb detecció de moviment de video, dia/nit i transmissió TCP/IP amb compressió H.264 i JPEG, suport d’enllaç HDMI. Incorpora òptica F2.2 - 1,2 mm i alimentació via PoE+. S'inclou cable de patch UTP CAT6a de 1 m amb connectors RJ45-RJ45 i accessoris. Marca/Model: AXIS/M4328-P-PANORAMIC o equivalent. Completament instal·lada. | Càmera de color de seguretat IP tipus minidomo per a CTTV, de 360º-180º visió panoràmica amb sensor d'imatge progressiu CMOS de 1/2.3''', sensibilitat de 0.19 lux a 50 IRE F2.2 (color), resolució 2992x2992, amb 12 Mp del sensor d’imatge, amb detecció de moviment de video, dia/nit i transmissió TCP/IP amb compressió H.264 i JPEG, suport d’enllaç HDMI. Incorpora òptica F2.2 - 1,2 mm i alimentació via PoE+. S'inclou cable de patch UTP CAT6a de 1 m amb connectors RJ45-RJ45 i accessoris. Marca/Model: AXIS/M4328-P-PANORAMIC o equivalent. Completament instal·lada. | 1
SALA CULTIUS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.02.03.002 | L | EP42PCX3 | ut | Punt de connexió directe de veu/dades directe a equip (sense mecanisme i amb presa terminal) incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6a segons norma ISO/IEC 11801 2a edició, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata. S'inclou presa terminal instal·lada segons indicacions de l'HCB. Marca/Model: SYSTIMAX/3091B GigaSPEED X10D LSZH o equivalent. Completament instal·lat. | Punt de connexió directe de veu/dades directe a equip (sense mecanisme i amb presa terminal) incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6a segons norma ISO/IEC 11801 2a edició, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata. S'inclou presa terminal instal·lada segons indicacions de l'HCB. Marca/Model: SYSTIMAX/3091B GigaSPEED X10D LSZH o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA CULTIUS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.02.03.003 | L | EP42CC01 | ut | Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de certificats de la qualitat de la transmisió d'acord amb la classe de l'enllaç i categoría dels seus components. Completament realitzat. | Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de certificats de la qualitat de la transmisió d'acord amb la classe de l'enllaç i categoría dels seus components. Completament realitzat. | 1
SALA CULTIUS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.02.03.004 | L | EPACCF02 | ut | Configuració i posada en marxa del sistema de CTTV incloent alta de les càmeres, password, qualitat dels fluxes per enregistrament i visió en viu així com configuració del software de gestió de vídeo existent al centre de seguretat del HCB a Villarroel, amb planimetria. Completament instal·lat. | Configuració i posada en marxa del sistema de CTTV incloent alta de les càmeres, password, qualitat dels fluxes per enregistrament i visió en viu així com configuració del software de gestió de vídeo existent al centre de seguretat del HCB a Villarroel, amb planimetria. Completament instal·lat. | 1
SALA CULTIUS/GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL. AUDIOVISUALS
| N | Titol 3 (1) | 04 | SAFATES D'ÚS COMÚ AUDIOV./CTRL I GESTIÓ/DETECCIÓ
01.03.02.04.001 | L | PG2J-4BTG | m | Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 40 mm i amplària 80 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. Completament instal·lat. | Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 40 mm i amplària 80 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. Completament instal·lat. | 5
SALA CULTIUS |  | 5 |  |  |  | 5
01.03.02.04.002 | L | PG2J-4BRS | m | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport. Completament instal·lat. | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport. Completament instal·lat. | 6
SALA CULTIUS |  | 6 |  |  |  | 6
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 03 | DETECCIÓ INCENDIS
01.03.03.001 | L | EM11DO02 | ut | Detector de fums òptic analògic algorítmic per a instal·lació contra incendis format per elements sensibles i cambra d'amidament, color blanc, construït en plàstic ABS, segons norma UNE-EN 54-7, amb dos LEDs d'estat d'alta lluminositat. Amb circuit Test per a prova de funcionament. S'inclou base estànard de superfície direccionable provista d'aïllador no configurable, muntat superficialment/encastat. Marca/Model: SCHNEIDER/ESMI-22051E + base ESMI-B501AP-IVW (FFS06710602 + FFS06710600) o equivalent. Completament instal·lat. | Detector de fums òptic analògic algorítmic per a instal·lació contra incendis format per elements sensibles i cambra d'amidament, color blanc, construït en plàstic ABS, segons norma UNE-EN 54-7, amb dos LEDs d'estat d'alta lluminositat. Amb circuit Test per a prova de funcionament. S'inclou base estànard de superfície direccionable provista d'aïllador no configurable, muntat superficialment/encastat. Marca/Model: SCHNEIDER/ESMI-22051E + base ESMI-B501AP-IVW (FFS06710602 + FFS06710600) o equivalent. Completament instal·lat. | 2
SALA CULTIUS |  | 2 |  |  |  | 2
01.03.03.002 | L | EM12MCGS | ut | Mòdul monitor de 2 entrades i 2 sortides direccionable per a controlar equips externs mitjançant contacte sec, segons norma UNE-EN 54, format per placa suport, caixa de protecció i electrònica, amb pilot senyalitzador. Marca/Model: SCHNEIDER/ESMI-FFS06741007 o equivalent. Completament instal·lat. | Mòdul monitor de 2 entrades i 2 sortides direccionable per a controlar equips externs mitjançant contacte sec, segons norma UNE-EN 54, format per placa suport, caixa de protecció i electrònica, amb pilot senyalitzador. Marca/Model: SCHNEIDER/ESMI-FFS06741007 o equivalent. Completament instal·lat. | 1
SALA CULTIUS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.03.003 | L | EM12CC01 | ut | Estesa de bus de detecció convencional des de la nova central de detecció detecció per les zones detectors, sirenes i pulsadors (amb la seva pp. de part de connexió terminal). El bus es composa de cablejat de 2x1,5 mm2 apantallat, zero hal·lògens, baixa emissió de fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'hal·lògens i baixa emissió de fums i rígid en execució vista o a fals sostre, i coarrugat flexible per instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge de fil conductor sota tub. Completament instal·lat. | Estesa de bus de detecció convencional des de la nova central de detecció detecció per les zones detectors, sirenes i pulsadors (amb la seva pp. de part de connexió terminal). El bus es composa de cablejat de 2x1,5 mm2 apantallat, zero hal·lògens, baixa emissió de fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'hal·lògens i baixa emissió de fums i rígid en execució vista o a fals sostre, i coarrugat flexible per instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge de fil conductor sota tub. Completament instal·lat. | 15
SALA CULTIUS |  | 15 |  |  |  | 15
01.03.03.004 | L | EP43DT01 | ut | Punt de connexionat de detector, des de bus de zona, amb cable de 2x1,5 mm apantallat, zero halògens, baixa emissió de fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista o en fals sostre, i corrugat flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat. | Punt de connexionat de detector, des de bus de zona, amb cable de 2x1,5 mm apantallat, zero halògens, baixa emissió de fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista o en fals sostre, i corrugat flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat. | 2
SALA CULTIUS |  | 2 |  |  |  | 2
01.03.03.005 | L | EP43DT09 | ut | Punt de connexionat a mòdul monitor, des de central, amb cable de 2x1,5 mm apantallat, zero halògens, baixa emissió de fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista o en fals sostre, i corrugat flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat. | Punt de connexionat a mòdul monitor, des de central, amb cable de 2x1,5 mm apantallat, zero halògens, baixa emissió de fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista o en fals sostre, i corrugat flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat. | 1
SALA CULTIUS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.03.006 | L | EP43DT05 | ut | Punt de connexionat de porta automàtica, des de central, amb cable de 2x1,5 mm apantallat, zero halògens, baixa emissió de fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista o en fals sostre, i corrugat flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat. | Punt de connexionat de porta automàtica, des de central, amb cable de 2x1,5 mm apantallat, zero halògens, baixa emissió de fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista o en fals sostre, i corrugat flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat. | 2
SALA CULTIUS |  | 2 |  |  |  | 2
01.03.03.007 | L | EM12CI0R | ut | Enginyeria i re-programació de la posada en marxa de la central d'incendis analògica, incloent la programació, generació de pantalles de control al sistema Scada. S'inclouen les noves llicències i treballs de programació de cada punt de control i de detecció. Incloent la programació dels llaços i busos de control de zones i de les maniobres d'actuació, especificació de textos, posada en marxa general i proves d'alarma, i les sessions de formació del servei de manteniment. Marca/Model: SCHNEIDER-SIAC o equivalent. Completament realitzat. | Enginyeria i re-programació de la posada en marxa de la central d'incendis analògica, incloent la programació, generació de pantalles de control al sistema Scada. S'inclouen les noves llicències i treballs de programació de cada punt de control i de detecció. Incloent la programació dels llaços i busos de control de zones i de les maniobres d'actuació, especificació de textos, posada en marxa general i proves d'alarma, i les sessions de formació del servei de manteniment. Marca/Model: SCHNEIDER-SIAC o equivalent. Completament realitzat. | 1
SALA CULTIUS/GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 04 | TREBALLS PREVIS I RECONSTRUCCIONS
01.03.04.001 | L | E1KA0017C | ut | Tasques de desmuntatge de les instal·lacions existents d'Electricitat i enllumenat, audiovisuals, comunicacions, detecció d'incendis i resta de senyals dèbils a l'àrea afectada per l'obra, amb càrrega, transport i descàrrega a abocador autoritzat (prèvia conformitat del Dpt Manteniment) o magatzem que indiqui la Direcció Facultativa o la propietat. S'inclou el desmuntatge de totes les instal·lacions objcte afectades i la seva readequació si fós el cas, per tal de deixar en condicions correctes per un inici d'actuacions d'obra reglamentàries les instal·lacions de sales, estances, àrees diàfanes de l'obra. S'inclouen les tasques d'ajust dels creuaments entre les instal·lacions existents i les noves instal·lacions a realitzar, d'acord amb la secció constructiva a efectuar durant l'obra. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. El preu que s'hi assigna és preu fix, sense possibilitats d'aplicar-hi baixes inferiors al preu indicat. | Tasques de desmuntatge de les instal·lacions existents d'Electricitat i enllumenat, audiovisuals, comunicacions, detecció d'incendis i resta de senyals dèbils a l'àrea afectada per l'obra, amb càrrega, transport i descàrrega a abocador autoritzat (prèvia conformitat del Dpt Manteniment) o magatzem que indiqui la Direcció Facultativa o la propietat. S'inclou el desmuntatge de totes les instal·lacions objcte afectades i la seva readequació si fós el cas, per tal de deixar en condicions correctes per un inici d'actuacions d'obra reglamentàries les instal·lacions de sales, estances, àrees diàfanes de l'obra. S'inclouen les tasques d'ajust dels creuaments entre les instal·lacions existents i les noves instal·lacions a realitzar, d'acord amb la secció constructiva a efectuar durant l'obra. S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. El preu que s'hi assigna és preu fix, sense possibilitats d'aplicar-hi baixes inferiors al preu indicat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.04.002 | L | E1KA00800 | ut | Tasques de re-instal·lació i muntatge de tots els elements de fals sostre de la sala que es reaprofiten (altaveus, antenes wi-fi, elements de control, etc.), amb la re-instal·lació dels elements i reconfiguració dels sistemes als que pertanyen (si és el cas). S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra, així com la neteja interior de conductes posterior a les actuacions i proves de pressió d'aire que la DO/DE consideri necessàries. Completament realitzat. | Tasques de re-instal·lació i muntatge de tots els elements de fals sostre de la sala que es reaprofiten (altaveus, antenes wi-fi, elements de control, etc.), amb la re-instal·lació dels elements i reconfiguració dels sistemes als que pertanyen (si és el cas). S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra, així com la neteja interior de conductes posterior a les actuacions i proves de pressió d'aire que la DO/DE consideri necessàries. Completament realitzat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.04.003 | L | E1KA0066D | ut | Tasques de re-instal·lació i muntatge de les canals portamecanismes, mecanismes, incloent la reconnexió als cablejats elèctrics o p.p i cablejats estructurats de dades, així com la realització de les connexions a les caixes de derivació a fals sostre i nous enllaços fins a rack de planta (en cas necessari), amb la re-instal·lació dels equips i els elements necessaris i reconfiguració dels sistemes als que pertanyen (si és el cas). S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra, així com la neteja interior de conductes posterior a les actuacions i proves de pressió d'aire que la DO/DE consideri necessàries. Completament realitzat. | Tasques de re-instal·lació i muntatge de les canals portamecanismes, mecanismes, incloent la reconnexió als cablejats elèctrics o p.p i cablejats estructurats de dades, així com la realització de les connexions a les caixes de derivació a fals sostre i nous enllaços fins a rack de planta (en cas necessari), amb la re-instal·lació dels equips i els elements necessaris i reconfiguració dels sistemes als que pertanyen (si és el cas). S'inclou el conjunt de materials i equips necessaris per tal d'executar aquestes tasques d'acord amb els plànols i la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra, així com la neteja interior de conductes posterior a les actuacions i proves de pressió d'aire que la DO/DE consideri necessàries. Completament realitzat. | 1
SALA CULTIUS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 05 | DIVERSOS
01.03.05.001 | L | E1KA0009 | ut | Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions entre sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes: Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN 1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug. Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector. Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a base de silicones intumescents. Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions. Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de la Direcció Faculativa i Executiva de l'obra. Completament realitzat. | Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions entre sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes: Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN 1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug. Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector. Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a base de silicones intumescents. Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions. Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de la Direcció Faculativa i Executiva de l'obra. Completament realitzat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.05.002 | L | E1KA0011 | ut | Legalització de totes les instal·lacions que es vegin afectades en aquest capítol dels pressupostos, incloent la preparació i visats de projectes en el Col·legi Professional corresponent i la presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, inclús l'abonament de les taxes corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius que s'hagin de realitzar amb qualsevol organisme oficial per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'Indústria davant la presentació de l'expedient. Completament realitzat. | Legalització de totes les instal·lacions que es vegin afectades en aquest capítol dels pressupostos, incloent la preparació i visats de projectes en el Col·legi Professional corresponent i la presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, inclús l'abonament de les taxes corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius que s'hagin de realitzar amb qualsevol organisme oficial per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'Indústria davant la presentació de l'expedient. Completament realitzat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.05.003 | L | E1KA0012 | ut | PA a justificar per a la realització de les connexions i obres provisionals necessàries per garantir el normal funcionament de la resta de l'edifici, així com el compliment de les mesures per a la prevenció d'infeccions nosocomials en la realització d'obres en els centres sanitaris de l'Institut Català de la Salut. | PA a justificar per a la realització de les connexions i obres provisionals necessàries per garantir el normal funcionament de la resta de l'edifici, així com el compliment de les mesures per a la prevenció d'infeccions nosocomials en la realització d'obres en els centres sanitaris de l'Institut Català de la Salut. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.05.004 | L | E1KA0021A | ut | Partida no susceptible de baixa econòmica a lliure disposició de la propietat. La partida s'implementa i es computa d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa i executiva de l'obra. Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | Partida no susceptible de baixa econòmica a lliure disposició de la propietat. La partida s'implementa i es computa d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa i executiva de l'obra. Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.05.005 | L | E1KA0010 | ut | Preparació de tota la documentació d'obra de les instal·lacions segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F., comprenent: Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F. Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3 còpies aprovades per la D.F.). Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 còpies aprovades per la D.F.). Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (3 còpies aprovades per la D.F.). Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | Preparació de tota la documentació d'obra de les instal·lacions segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F., comprenent: Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F. Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3 còpies aprovades per la D.F.). Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 còpies aprovades per la D.F.). Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (3 còpies aprovades per la D.F.). Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.05.006 | L | E1KAQ00FORA | ut | Realització de les tasques corresponents al Control de Qualitat i proves en les instal·lacions i sistemes que s’indiquen a continuació, per part de Laboratori homologat extern a validar per la Propietat, incloent conjunt de proves normatives i complementàries, tasques de suport d'equilibrat i posada en marxa, i regulació sistemàtica segons protocols de funcionament del fabricant i del departament de Manteniment/Infraestructures de l'Hospital Clínic, i direccions DF/DE de l'obra. Preparació de tota la documentació resultat de les tasques del Control de Qualitat, proves i medicions fetes a la obra, segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F. i fitxes incloses al projecte, comprenent: Documentació final d'obra: proves realitzades, resultats de les proves, sessions realtzades, comparatiu normatiu i energètic. Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | Realització de les tasques corresponents al Control de Qualitat i proves en les instal·lacions i sistemes que s’indiquen a continuació, per part de Laboratori homologat extern a validar per la Propietat, incloent conjunt de proves normatives i complementàries, tasques de suport d'equilibrat i posada en marxa, i regulació sistemàtica segons protocols de funcionament del fabricant i del departament de Manteniment/Infraestructures de l'Hospital Clínic, i direccions DF/DE de l'obra. Preparació de tota la documentació resultat de les tasques del Control de Qualitat, proves i medicions fetes a la obra, segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F. i fitxes incloses al projecte, comprenent: Documentació final d'obra: proves realitzades, resultats de les proves, sessions realtzades, comparatiu normatiu i energètic. Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 06 | GESTIÓ RESIDUS
01.03.06.001 | L | E1KA0029A | ut | PA a justificar corresponent a l'abonament íntegre per a la gestió de residus. | PA a justificar corresponent a l'abonament íntegre per a la gestió de residus. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 07 | SEGURETAT I SALUT
| N | Titol 3 (1) | 01 | PROTECCIONS INDIVIDUALS
01.03.07.01.001 | L | P1477-65LG | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 2
GENERALS |  | 2 |  |  |  | 2
01.03.07.01.002 | L | P147Z-FITK | u | Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 2
GENERALS |  | 2 |  |  |  | 2
01.03.07.01.003 | L | P147Y-EPWX | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 6
GENERALS |  | 6 |  |  |  | 6
01.03.07.01.004 | L | P147O-EPWY | u | Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 | Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 | 6
GENERALS |  | 6 |  |  |  | 6
01.03.07.01.005 | L | P147L-EQDA | u | Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell | Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell | 4
GENERALS |  | 4 |  |  |  | 4
01.03.07.01.006 | L | P1474-65MZ | u | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica | 2
GENERALS |  | 2 |  |  |  | 2
01.03.07.01.007 | L | P1483-EQED | u | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 2
GENERALS |  | 2 |  |  |  | 2
01.03.07.01.008 | L | P148B-EQEK | u | Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 | Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 | 2
GENERALS |  | 2 |  |  |  | 2
01.03.07.01.009 | L | P1489-FIGN | u | Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | 2
GENERALS |  | 2 |  |  |  | 2
01.03.07.01.010 | L | P148D-EQEQ | u | Samarreta de treball, de cotó | Samarreta de treball, de cotó | 2
GENERALS |  | 2 |  |  |  | 2
01.03.07.01.011 | L | P1480-FK75 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 2
GENERALS |  | 2 |  |  |  | 2
01.03.07.01.012 | L | PBBC-65LC | u | Senyal manual per a senyalista | Senyal manual per a senyalista | 2
GENERALS |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 07 | SEGURETAT I SALUT
| N | Titol 3 (1) | 02 | PROTECCIONS COL·LECTIVES
01.03.07.02.001 | L | PBBL-56GK | u | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.07.02.002 | L | PBC5-56GM | u | Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària | Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.07.02.003 | L | PBBA-EOJE | u | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.07.02.004 | L | PBBJ-5674 | u | Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.07.02.005 | L | PBBJ-5677 | u | Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostLOT II-LABORATORIS PTA1 CEK
| N | Capítol | 03 | SALA CULTIUS
| N | Titol 3 | 07 | SEGURETAT I SALUT
| N | Titol 3 (1) | 03 | INSTAL. PROVISIONALS ELÈCTRIQUES
01.03.07.03.001 | L | EG1AQP01 | ut | Quadre elèctric provisional d'obra, compost pel conjunt d'interruptors automàtics i diferencials de protecció de línies, consums elèctrics i als treballadors, segons REBT. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. S'inclou l'estesa de cablejat elèctric d'enllaç. Marca/model: SCHNEIDER o equivalent. Completament instal·lat. | Quadre elèctric provisional d'obra, compost pel conjunt d'interruptors automàtics i diferencials de protecció de línies, consums elèctrics i als treballadors, segons REBT. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. S'inclou l'estesa de cablejat elèctric d'enllaç. Marca/model: SCHNEIDER o equivalent. Completament instal·lat. | 1
PTA BAIXA |  | 1 |  |  |  | 1