## Full1
Obra: | T25-129 AMIDAMENTS PISCINA
Pressupost | [9 empty] | % C.I. | 0
Codi | Tipus | U | Resum | [5 empty] | Quantitat | Preu (€) | Import (€)
T25-129 AMIDAMENTS PISCINA | Capítol | [8 empty] | 119600.59 | 119600.59
0 | Capítol |  | Actuacions prèvies | [6 empty] | 3445.57 | 3445.57
0X | Capítol |  | Bastides i maquinària d'elevació | [6 empty] | 3445.57 | 3445.57
0XP010 | Partida | U | Lloguer de plataforma elevadora. | [5 empty] | 1 | 81.86 | 81.86
Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores, motor elèctric, de 8 m d'altura màxima de treball. 5 dies.
mq07ple010ea | Maquinària | U | Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores, motor elèctric, de 8 m d'altura màxima de treball, inclús manteniment i assegurança de responsabilitat civil. | [5 empty] | 1 | 80.25 | 80.25
% |  | % | Costos directes complementaris | [5 empty] | 2 | 80.25 | 1.61
|  |  | 0XP010 | [5 empty] | 1 | 81.86 | 81.86
0XP020 | Partida | U | Transport de plataforma elevadora. | [5 empty] | 1 | 98.23 | 98.23
Transport a obra i retirada de plataforma elevadora de tisores, motor elèctric, de 8 m d'altura màxima de treball.
mq07ple020ea | Maquinària | U | Transport a obra i retirada de plataforma elevadora de tisores, motor elèctric, de 8 m d'altura màxima de treball. | [5 empty] | 1 | 96.3 | 96.3
% |  | % | Costos directes complementaris | [5 empty] | 2 | 96.3 | 1.93
|  |  | 0XP020 | [5 empty] | 1 | 98.23 | 98.23
0XG010 | Partida | h | Grua autopropulsada amb braç telescòpic. | [5 empty] | 13 | 174.22 | 2264.86
Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 90 t i 80 m d'altura màxima de treball. · 2 dies diferents: - 5 hores retirada maquinària antiga. - 8 hores portada maquinària nova.
mq07gte010i | Maquinària | h | Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 90 t i 80 m d'altura màxima de treball. | [5 empty] | 1 | 170.8 | 170.8
% |  | % | Costos directes complementaris | [5 empty] | 2 | 170.8 | 3.42
|  |  | 0XG010 | [5 empty] | 13 | 174.22 | 2264.86
0MT020 | Partida | m³ | Transport d'equipament auxiliar. | [5 empty] | 27 | 37.06 | 1000.62
Transport d'equipament auxiliar com arxius, material electrònic, etc., (aproximadament 4 u/m³) amb un pes mitjà de fins 500 kg/m³, mitjançant camió a una distància màxima de 40 km. Inclús càrrega, descàrrega i aplec dels elements en la zona designada. Inclou: Càrrega sobre camió. Transport del material. Descàrrega de cadascun dels elements. Aplec en la zona designada. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.
mq04cap010a | Maquinària | h | Camió per a transport, de 12 t de càrrega. | [5 empty] | 0.415 | 75.09 | 31.16
mo113 | Mà d'obra | h | Peó ordinari construcció. | [5 empty] | 0.208 | 24.86 | 5.17
% |  | % | Costos directes complementaris | [5 empty] | 2 | 36.33 | 0.73
|  |  | 0MT020 | [5 empty] | 27 | 37.06 | 1000.62
|  |  | 0X | [6 empty] | 3445.57 | 3445.57
|  |  | 0 | [6 empty] | 3445.57 | 3445.57
1 | Capítol |  | Desmuntatge instal·lacions | [6 empty] | 1186.48 | 1186.48
DIF010 | Partida | m | Desmuntatge de canonada d'instal·lació de distribució d'aigua. | [5 empty] | 4 | 6.46 | 25.84
Desmuntatge de tubs de polipropilè d'entre 1" i 2" de diàmetre, en instal·lació superficial de distribució d'aigua, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals estan subjectes, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
mo008 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª lampista. | [5 empty] | 0.111 | 30.63 | 3.4
mo107 | Mà d'obra | h | Ajudant lampista. | [5 empty] | 0.111 | 26.36 | 2.93
% |  | % | Costos directes complementaris | [5 empty] | 2 | 6.33 | 0.13
|  |  | DIF010 | [5 empty] | 4 | 6.46 | 25.84
DIC115 | Partida | m² | Desmuntatge de conducte rectangular. | [5 empty] | 40 | 5.24 | 209.6
Desmuntatge de conducte rectangular de llana mineral, muntat sobre suports, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels elements d'ancoratge i subjecció. Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
mo011 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª muntador. | [5 empty] | 0.09 | 30.63 | 2.76
mo080 | Mà d'obra | h | Ajudant muntador. | [5 empty] | 0.09 | 26.39 | 2.38
% |  | % | Costos directes complementaris | [5 empty] | 2 | 5.14 | 0.1
|  |  | DIC115 | [5 empty] | 40 | 5.24 | 209.6
DIC115b | Partida | m² | Desmuntatge de conducte rectangular. | [5 empty] | 30 | 5.24 | 157.2
Desmuntatge de conducte rectangular de llana mineral, muntat sobre suports, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels elements d'ancoratge i subjecció. Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
mo011 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª muntador. | [5 empty] | 0.09 | 30.63 | 2.76
mo080 | Mà d'obra | h | Ajudant muntador. | [5 empty] | 0.09 | 26.39 | 2.38
% |  | % | Costos directes complementaris | [5 empty] | 2 | 5.14 | 0.1
|  |  | DIC115b | [5 empty] | 30 | 5.24 | 157.2
DIE102 | Partida | U | Retirada de cablejat elèctric. | [5 empty] | 100 | 0.75 | 75
Retirada de cablejat elèctric fixe en superfície sota tub protector, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [5 empty] | 0.013 | 30.63 | 0.4
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [5 empty] | 0.013 | 26.36 | 0.34
% |  | % | Costos directes complementaris | [5 empty] | 2 | 0.74 | 0.01
|  |  | DIE102 | [5 empty] | 100 | 0.75 | 75
DIE104 | Partida | U | Desmuntatge de quadre elèctric. | [5 empty] | 1 | 26.65 | 26.65
Desmuntatge de quadre elèctric de superfície per a dispositius generals i individuals de comandament i protecció, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [5 empty] | 0.569 | 30.63 | 17.43
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [5 empty] | 0.33 | 26.36 | 8.7
% |  | % | Costos directes complementaris | [5 empty] | 2 | 26.13 | 0.52
|  |  | DIE104 | [5 empty] | 1 | 26.65 | 26.65
DIC140 | Partida | U | Desmuntatge de ventilador centrífug en línia. | [5 empty] | 1 | 34.84 | 34.84
Desmuntatge de ventilador centrífug en línia, de 5000 m³/h de cabal màxim d'aire, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels elements d'ancoratge i subjecció. Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
mo011 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª muntador. | [5 empty] | 0.599 | 30.63 | 18.35
mo080 | Mà d'obra | h | Ajudant muntador. | [5 empty] | 0.599 | 26.39 | 15.81
% |  | % | Costos directes complementaris | [5 empty] | 2 | 34.16 | 0.68
|  |  | DIC140 | [5 empty] | 1 | 34.84 | 34.84
DIC110 | Partida | U | Retirada de la deshumectadora actual amb mitjans mecànics, tanquetes i transpalets fins aubicar l'equip al pati. | [5 empty] | 1 | 657.35 | 657.35
Retirada de la deshumectadora actual amb mitjans mecànics, tanquetes i transpalets fins aubicar l'equip al pati.
mq04cag010a | Maquinària | h | Camió amb grua de fins a 6 t. | [5 empty] | 3 | 55.38 | 166.14
mo004 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [5 empty] | 8.393 | 30.63 | 257.08
mo103 | Mà d'obra | h | Ajudant calefactor. | [5 empty] | 8.393 | 26.36 | 221.24
% |  | % | Costos directes complementaris | [5 empty] | 2 | 644.46 | 12.89
|  |  | DIC110 | [5 empty] | 1 | 657.35 | 657.35
|  |  | 1 | [6 empty] | 1186.48 | 1186.48
2 | Capítol |  | Demolicions | [6 empty] | 327.46 | 327.46
DIB010 | Partida | m² | Demolició de bancada de formigó. | [5 empty] | 4 | 10.74 | 42.96
Demolició de bancada de formigó en massa, de 30 cm d'espessor, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
|  |  |  | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 4 | 4
mq05mai030 | Maquinària | h | Martell pneumàtic. | [5 empty] | 0.202 | 4.57 | 0.92
mq05pdm010a | Maquinària | h | Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal. | [5 empty] | 0.101 | 4.27 | 0.43
mo112 | Mà d'obra | h | Peó especialitzat construcció. | [5 empty] | 0.127 | 25.67 | 3.26
mo113 | Mà d'obra | h | Peó ordinari construcció. | [5 empty] | 0.238 | 24.86 | 5.92
% |  | % | Costos directes complementaris | [5 empty] | 2 | 10.53 | 0.21
|  |  | DIB010 | [5 empty] | 4 | 10.74 | 42.96
DPT021 | Partida | m² | Obertura de buit en partició interior de fàbrica revestida. | [5 empty] | 9.37 | 20.31 | 190.3
Obertura de buit per a posterior col·locació de la fusteria, en partició interior de fàbrica revestida, formada per bloc de formigó de 30 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat de la partició o dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn del forat, però no inclou el muntatge i desmuntatge de l'estintolament del buit ni la col·locació de llindes. Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat. Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.
mo113 | Mà d'obra | h | Peó ordinari construcció. | [5 empty] | 0.801 | 24.86 | 19.91
% |  | % | Costos directes complementaris | [5 empty] | 2 | 19.91 | 0.4
|  |  | DPT021 | [5 empty] | 9.37 | 20.31 | 190.3
DPT010 | Partida | m² | Demolició de partició interior de fàbrica vista. | [5 empty] | 6 | 15.7 | 94.2
Demolició de conducte d¡obra en forma de fals pilar de fàbrica arrebossada, formada per maó calat de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
mo113 | Mà d'obra | h | Peó ordinari construcció. | [5 empty] | 0.619 | 24.86 | 15.39
% |  | % | Costos directes complementaris | [5 empty] | 2 | 15.39 | 0.31
|  |  | DPT010 | [5 empty] | 6 | 15.7 | 94.2
|  |  | 2 | [6 empty] | 327.46 | 327.46
H | Capítol |  | Acabaments i ajudes | [6 empty] | 541.8 | 541.8
HEC010 | Partida | U | Rebut de bastiment de base metàl·lic. | [5 empty] | 10 | 28.6 | 286
Rebut de bastiment de base metàl·lic amb patilles d'ancoratge, amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10, per fixar posteriorment, sobre ell, el marc de la fusteria exterior de fins a 2 m² de superfície. Inclou: Replanteig. Obertura de buits per embotir les patilles d'ancoratge. Anivellació i aplomat. Apuntalament. Tapat de buits amb morter.
mt08aaa010a | Material | m³ | Aigua. | [5 empty] | 0.006 | 1.5 | 0.01
mt09mif010ka | Material | t | Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-10 (resistència a compressió 10 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. | [5 empty] | 0.019 | 65.98 | 1.25
mo020 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció. | [5 empty] | 0.491 | 29.67 | 14.57
mo113 | Mà d'obra | h | Peó ordinari construcció. | [5 empty] | 0.491 | 24.86 | 12.21
% |  | % | Costos directes complementaris | [5 empty] | 2 | 28.04 | 0.56
|  |  | HEC010 | [5 empty] | 10 | 28.6 | 286
FCH020 | Partida | m | Llinda de biguetes autoresistents de formigó pretensat. | [5 empty] | 10 | 25.58 | 255.8
Llinda realitzada amb una bigueta auto-resistent de formigó pretensat T-18 de 1,4 m de longitud, recolzada sobre capa de morter de ciment, industrial, M-7,5, de 2 cm de gruix, amb revestiment de maó ceràmic en ambdues cares; per la formació de llinda en buit de mur de fàbrica. Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema. Replantejament del nivell de recolzament de les biguetes. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Revestiment de maó ceràmic en ambdues cares. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, incloent les entregues en els suports. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els acords en els suports.
mt07vau010a | Material | m | Bigueta pretesada, T-18, amb una longitud mitjana menor de 4 m, segons UNE-EN 15037-1. | [5 empty] | 1 | 5.2 | 5.2
mt08aaa010a | Material | m³ | Aigua. | [5 empty] | 0.012 | 1.5 | 0.02
mt09mif010da | Material | t | Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-7,5 (resistència a compressió 7,5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. | [5 empty] | 0.015 | 56.97 | 0.85
mt04lcc010a | Material | U | Maó ceràmic buit (maó), per revestir, 29x14x4 cm, per a ús en fàbrica protegida (peça P), densitat 860 kg/m³, segons UNE-EN 771-1. | [5 empty] | 10.159 | 0.29 | 2.95
mt09mif010ca | Material | t | Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. | [5 empty] | 0.025 | 53.48 | 1.34
mo020 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció. | [5 empty] | 0.27 | 29.67 | 8.01
mo113 | Mà d'obra | h | Peó ordinari construcció. | [5 empty] | 0.27 | 24.86 | 6.71
% |  | % | Costos directes complementaris | [5 empty] | 2 | 25.08 | 0.5
|  |  | FCH020 | [5 empty] | 10 | 25.58 | 255.8
|  |  | H | [6 empty] | 541.8 | 541.8
I | Capítol |  | Instal·lacions | [6 empty] | 109876.9 | 109876.9
ICR021 | Partida | m² | Conducte de llana mineral. | [5 empty] | 191 | 50.65 | 9674.15
Conducte rectangular per a la distribució d’aire climatitzat format per panell rígid d’alta densitat de llana de vidre, segons UNE-EN 14303, revestit per les seves dues cares, l’exterior amb un complex d’alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft i l’interior amb un vel de vidre, de 25 mm de gruix, resistència tèrmica 0,75 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). Inclou també colzes, derivacions, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams i unions amb cinta autoadhesiva d’alumini, accessoris de muntatge i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcatge i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació dels conductes. Segellat de les unions. Comprovació del seu correcte funcionament. Neteja final.
|  |  |  | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | 1 | 191 |  |  | 191 | 191
mt42con030a | Material | m² | Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio, según UNE-EN 14303, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor, para la formación de conductos autoportantes para la distribución de aire en climatización, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1. | [5 empty] | 1.15 | 26.02 | 29.92
mt42con020 | Material | m | Cinta autoadhesiva de aluminio, de 50 micras de espesor y 65 mm de anchura, a base de resinas acrílicas, para el sellado y fijación del aislamiento. | [5 empty] | 1.5 | 0.19 | 0.29
mt42con025 | Material | Ud | Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al forjado de conducto rectangular de lana mineral para la distribución de aire en climatización. | [5 empty] | 0.5 | 4.26 | 2.13
mt42www011 | Material | Ud | Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación y confección de canalizaciones de aire en instalaciones de climatización. | [5 empty] | 0.1 | 13.3 | 1.33
mo012 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª montador de conductos de fibras minerales. | [5 empty] | 0.35 | 23.74 | 8.31
mo083 | Mà d'obra | h | Ayudante montador de conductos de fibras minerales. | [5 empty] | 0.35 | 21.94 | 7.68
% |  | % | Costos directes complementaris | [5 empty] | 2 | 49.66 | 0.99
|  |  | ICR021 | [5 empty] | 191 | 50.65 | 9674.15
ISD006 | Partida | Ud | Presa de desaguàs. | [5 empty] | 1 | 15.78 | 15.78
Presa de desguàs, amb enllaç mixt mascle de PVC, col·locada mitjançant unió encolada amb adhesiu. Inclou també líquid netejador i adhesiu per a tubs i accessoris de PVC. Inclou: Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte funcionament.
mt30del010a | Material | Ud | Toma de desagüe para electrodoméstico, con enlace mixto macho de PVC, de 40 mm de diámetro. | [5 empty] | 1 | 2.91 | 2.91
mt11var009 | Material | l | Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. | [5 empty] | 0.004 | 37.6 | 0.15
mt11var010 | Material | l | Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. | [5 empty] | 0.002 | 47.92 | 0.1
mo008 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª lampista. | [5 empty] | 0.216 | 30.63 | 6.62
mo107 | Mà d'obra | h | Ajudant lampista. | [5 empty] | 0.216 | 26.36 | 5.69
% |  | % | Costos directes complementaris | [5 empty] | 2 | 15.47 | 0.31
|  |  | ISD006 | [5 empty] | 1 | 15.78 | 15.78
ICR050 | Partida | U | Reixeta de retorn. | [5 empty] | 7 | 341.03 | 2387.21
Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 700x900 mm, part posterior de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, amb mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en paret. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
mt42trx010daP | Material | U | Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 1225x525 mm, part posterior de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, amb mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat). | [5 empty] | 1 | 280.83 | 280.83
mo005 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [5 empty] | 1.013 | 28.39 | 28.76
mo104 | Mà d'obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [5 empty] | 1.013 | 24.43 | 24.75
% |  | % | Costos directes complementaris | [5 empty] | 2 | 334.34 | 6.69
|  |  | ICR050 | [5 empty] | 7 | 341.03 | 2387.21
ICR070 | Partida | U | Reixeta d'intempèrie. | [5 empty] | 1 | 300.54 | 300.54
Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de perfils d'alumini, de 800x800 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte.
mt42trx375aO1 | Material | U | Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de perfils d'alumini, de 1200x990 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. | [5 empty] | 1 | 276.53 | 276.53
mo005 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [5 empty] | 0.343 | 28.39 | 9.74
mo104 | Mà d'obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [5 empty] | 0.343 | 24.43 | 8.38
% |  | % | Costos directes complementaris | [5 empty] | 2 | 294.65 | 5.89
|  |  | ICR070 | [5 empty] | 1 | 300.54 | 300.54
ICR070b | Partida | U | Reixeta d'intempèrie. | [5 empty] | 1 | 246.93 | 246.93
Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de perfils d'alumini, de 800x800 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte.
mt42trx375ah1 | Material | U | Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de perfils d'alumini, de 1800x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. | [5 empty] | 1 | 227.99 | 227.99
mo005 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [5 empty] | 0.267 | 28.39 | 7.58
mo104 | Mà d'obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [5 empty] | 0.267 | 24.43 | 6.52
% |  | % | Costos directes complementaris | [5 empty] | 2 | 242.09 | 4.84
|  |  | ICR070b | [5 empty] | 1 | 246.93 | 246.93
ICR070c | Partida | U | Reixeta d'intempèrie. | [5 empty] | 1 | 98.75 | 98.75
Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de perfils d'alumini, de 200x200 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte.
mt42trx375aa1 | Material | U | Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de perfils d'alumini, de 400x330 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. | [5 empty] | 1 | 85.82 | 85.82
mo005 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [5 empty] | 0.208 | 28.39 | 5.91
mo104 | Mà d'obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [5 empty] | 0.208 | 24.43 | 5.08
% |  | % | Costos directes complementaris | [5 empty] | 2 | 96.81 | 1.94
|  |  | ICR070c | [5 empty] | 1 | 98.75 | 98.75
AIRPOOL110F | Capítol |  | DESHUMECTADORA AIRPOOL 110 CON FREECOOLING | [6 empty] | 75618.5 | 75618.5
AP110 | Partida | u | DESHUMECTADORA AIRPOOL110 CON FREECOOLING | [5 empty] | 1 | 52543.7 | 52543.7
La nueva gama de deshumectadoras Airpool controla la humedad de la instalación por medio de circuito frigorífico (modo activo) y por aprovechamiento del aire exterior por medio del free-cooling (modo pasivo). ESTRUCTURA · Estructura mediante perfiles de aluminio con esquinas de Nylon reforzado. · Carcasa con panel sándwich de 25 mm con poliuretano IDROTEC y manillas con cierres automáticos. Un sistema de fijación (Stopper) que proporciona una presión uniforme sobre la carcasa y proporciona la estanqueidad de aire, acústica y térmica exigida por la actual norma UNE-1886, clasificando el equipo en estanqueidad L1(M) y transmitancia térmica T2. · Alta resistencia mecánica de los paneles sándwich del equipo · Aislamiento térmico de 0,024wºK , frente a los 0,039wºK · Densidad acústica de valor elevado, 44-47 Kg/m3 · Proceso de fabricación respetuoso con el medio ambiente ( GWP = 0) · Bandeja de recogida de condensados con desagüe. CIRCUITO FRIGORÍFICO · Batería evaporadora y condensadora, de alto rendimiento fabricada en tubo de cobre y aletas de aluminio lacadas, especiales para ambientes corrosivos. · Compresor SCROLL según potencias. · Condensadores de Titanio formado por envolvente de PVC y serpentín de Titanio que permite condensar directamente en el agua de la piscina. (Opcional) · Gas refrigerante R-410A. · Uno o dos circuitos frigoríficos de cobre nitrogenado, deshidratado y desoxidado. · Expansión mediante válvula de expansión mecánica. · Filtro deshidratador antiácido. · Presostatos mecánicos CIRCUITO DE AIRE · Filtro G4 · Free-cooling, compuesto por tres compuertas motorizadas, cámara de mezclas, y ventilador de retorno. · Aprovechamiento de la energía del aire a través de recuperador de flujo cruzado de alta eficiencia (según RITE) · Batería de apoyo de agua caliente de alto rendimiento fabricada en tubo de cobre y aletas de aluminio lacadas, especiales para ambientes corrosivos. Incorpora válvula tres vías proporcional y control de la temperatura de impulsión.(opcional)
PROTECCIONES · Presostatos de alta y baja presión, y sensores de presión según modelo. · Interruptor de flujo para control de condensación en agua. · Interruptor general de seguridad. · Magnetotérmicos de protección para la maniobra y la fuerza (compresores y ventiladores) · Arranque temporizado del compresor. REGULACIÓN · A través de un regulador electrónico programable. · Sondas de humedad y temperatura de aire de retorno y de aire exterior, sonda de temperatura de agua de piscina. · Presostatos de filtros sucios. · Control de bomba recirculadora de agua de piscina a través de contacto libre de tensión. · Servomotores de compuertas en free-cooling.
OPCIONALES · Batería de apoyo de agua caliente de alto rendimiento control de la temperatura de impulsión. · Filtro M6 en aspiración de aire de piscina y en entrada de aire exterior, y F8 en impulsión. Obligatorios para cumplir RITE en piscina pública · Ventiladores radiales plug-fan electrónico con control de caudal. Proporcionan un caudal constante compensando la suciedad en los filtros. · Condensador de agua · Intercambiador agua-agua, montado en serie con el condensador de agua, para calentamiento del vaso de la piscina. · Aumento de caudal de aire y presión disponible en ventiladores. · Condensador exterior. · Preparación para intemperie. · Sondas de CO2 para el control de la calidad del aire mediante la regulación. · Tele gestión · Mantenimiento preventivo · Ampliación de garantía · Puesta en marcha · Colocación de pantalla a distancia
CARACTEÍSTICAS TÉCNICAS AIRPOOL 110F AIRPOOL-110 Caudal total m³/h 26000 Tensión 3-400V 50 Hz Número de circuitos 1 Presión disponible (impulsión/retorno) Pa 200/200 Presión disponible freecooling (aire nuevo/extracción) Pa 150/150 Deshumectación (1) kg/h 72,24 Deshumectación (2) kg/h 107,98 Deshumectación (3) kg/h 134,95 Recuperador de Flujo Cruzado m³/h 7000 Eficacia recuperador (2) % 57 Potencia transferida en el recuperador (2) kW 10,4 Potencia absorbida compresor (2) kW 22,76 Potencia frigorífica evaporación(2) kW 96,58 Potencia calorífica condensación (2) kW 119,3 Potencia calorífica total (2) kW 129,7 Potencia calentamiento de agua (2) kW 47,72 Caudal de agua de la piscina (2) m³/h 20,549 Potencia absorbida vent. Impulsión EC (2) kW 8,76 Potencia absorbida vent. Extracción EC (2) kW 2,375 Potencia absorbida total (3) kW 33,895 Potencia batería calentamiento aire (80-60°C) (4) kW 167,1 Caudal agua caldera (80-60°C) (4) m³/h 7,344 (1) Condiciones del recinto 28°C 65%hr sin aporte de aire exterior (2) Condiciones del recinto 28°C 65%hr y un aporte de aire exterior del 30% con condiciones de 20°C 70% hr Con recuperador de calor de flujo cruzado (3) Condiciones del recinto 30°C 54%hr y un aporte de aire exterior del 30% con condiciones de 5°C 80% hr Con recuperador de calor de flujo cruzado (4) Condiciones del aire a la entrada de la batería post calentamiento de 28°C 65%hr
AP110BATAC_ESP | Partida | u | BAT. AC. 167.100 w Airpool-110 BAJA TEMPERATURA | [5 empty] | 1 | 3921.01 | 3921.01
Batería de calefacción de aire por agua caliente, para AIRPOOL110 CARACTERÍSTICAS Potencia: 167,1 KW Temperatura primario: 50ºC-45ºC
AP110FILT | Partida | u | Filtros Airpool-110+F | [5 empty] | 1 | 1947.9 | 1947.9
Montaje de filtros de alta eficiencia: M6 - F8 (Se debe seleccionar EC impulsión). Filtro M6 en aspiración de aire de piscina y en entrada de aire exterior, y F8 en impulsión. Obligatorios para cumplir RITE en piscina pública
AP110VENTIMP | Partida | u | Ventilador EC Implusión Airpool-110+F | [5 empty] | 1 | 2666.39 | 2666.39
Ventiladores radiales plug-fan electrónico. Si se seleccionan junto con la regulación entalpica proporcionan un caudal constante compensando la suciedad en los filtros.
AP110VENTRET50 | Partida | u | Ventilador EC Retorno Airpool-110+F 50% Caudal | [5 empty] | 1 | 1251.26 | 1251.26
Ventiladores radiales plug-fan electrónico. Si se seleccionan junto con la regulación entálpica proporcionan un caudal constante compensando la pérdida de carga de los conductos del freecooling. Para un caudal de freecooling del 50% del caudal total del equipo.
AP110REC50 | Partida | u | Recuperador de Flujo Cruzado Airpool 110 (11.000m3/h | [5 empty] | 1 | 4461.34 | 4461.34
Aprovechamiento de la energía del aire expulsado a través de recuperador de flujo cruzado montado en módulo de Freecooling. CARACTERÍSTICAS Caudal de aire de extracción (m3/h): 11.000
AP110AQ26000 | Partida | u | Aumento de caudal de Airpool 110 hasta 26.000 m3/h | [5 empty] | 1 | 3283.19 | 3283.19
Aumento de caudal de Airpool 110 hasta 26.000 m3/h
26627 | Partida | u | REGULACIÓN SIEMENS + pantalla táctil+control de caudal | [5 empty] | 1 | 1968.91 | 1968.91
Regulación entálpica y proporcional SIEMENS con pantalla táctil del Freecooling para una máxima optimización de las condiciones exteriores. · Pantalla táctil a color con manejo más intuitivo respecto a la regulación básica mediante iconos. · Pantalla extraíble hasta 25 metros ( necesita cable de alimentación y ethernet) o dentro de la red local de la instalación (sin límites) · Regulación entálpica · Modbus; modulo de comunicación para integrar el equipo en la instalación · Servidor web, visualización de temperaturas, humedades, estados y alarmas del equipo mediante página web. Necesaria conexión a red. · Telegestión: control del equipo desde fábrica informando al cliente de cualquier irregularidad. Necesaria conexión a red. Tarifas según tipo de contrato · Control de caudal de ventilación; gestión de los ventiladores de impulsión y retorno (opcional de Ventilación EC) manteniendo el caudal óptimo que precisa la instalación (ahorro energético) · Modo ECO ventilación; se puede reducir el caudal de los ventiladores (opcional de Ventilación EC) siempre y cuando las consignas estén cumplidas (ahorro energético) · MODO ECO Total: se puede fijar un horario de baja ocupación en el cual el sistema tiene unas consignas distintas y menos restrictivas que en modo normal (ahorro energético) · Control CO2; permite leer la concentración de CO2 tanto en el exterior como en el interior del local (opcional CO2) y ver si este superar las 500 ppm, por lo que las compuertas abrirán al 100% de su caudal exterior.
APMODBUS | Partida | u | Protocolo de comunicación MODBUS (se debe seleccionar Reg. Entálpica) | [5 empty] | 1 | 142.86 | 142.86
Modbus; modulo de comunicación para integrar el equipo en la instalación.
PM2 | Partida | u | TRANSPORTE Y PUESTA EN MARCHA GRANDE | [5 empty] | 1 | 1239.5 | 1239.5
Transporte de la máquina incluido hasta pie de obra. No incluida la descarga. Puesta en marcha en peninsula incluida.
66383 | Partida | u | Control de CO2 (se debe seleccionar Reg. Entálpica) | [5 empty] | 1 | 568.91 | 568.91
Ampliación de la regulación entálpica SIEMENS del Freecooling para un control de la concentración de CO2 (diferencia máx entre interior y exterior de 500ppm).
AP110INTEMP | Partida | u | OPCIONAL NO INCLUIDO Preparación para la intemperie Airpool-110+F | [5 empty] | 0 | 1847.06 | 0
Acondicionamiento de la AIRPOOL para instalación en el intemperie especial para este modelo.
AP110COND | Partida | u | Cond. Agua Airpool-110 | [5 empty] | 1 | 1623.53 | 1623.53
Condensador de agua para la recuperación del 40% calor latente del aire cediéndolo al agua de la piscina, proporcionando un calentamiento gratuito. Fabricado en PVC y TITANIO, resistente al cloro de la piscina. Características: Potencia al agua ( KW) 47,62 Nº de Condensadores (Agua) 1 Caudal (l/h) 20.549
|  |  | AIRPOOL110F | [6 empty] | 75618.5 | 75618.5
IEV001 | Partida |  | Extracció de vapors de clor amb ventilador anticorrosiu i conducte vertical en PVC DN 250. | [5 empty] | 1 | 2275 | 2275
Subministrament i instal·lació d’un sistema complet d’extracció de vapors de clor, format per ventilador centrífug de teulada en polipropilè (PP) anticorrosiu, punt de treball 1.000 m³/h a 100 Pa; reixeta d’extracció en PVC o alumini lacat de 300 × 300 mm amb coll de connexió DN 250; conducte circular rígid de PVC (sèrie B) DN 250 mm amb colze de 90°, subjeccions i elements de muntatge necessaris. Inclou segellat, cargols, connexió elèctrica i proves de funcionament. La reixeta s’ubicarà a prop del terra (aprox. 30 cm) per garantir l’extracció de gasos pesants com el clor. Treball complet, muntat i en perfecte funcionament.
IEG_001 | Partida | u | Nova instal·lació elèctrica per a la deshumectadora de piscina: subquadre, línia de potència 400 V i cablejat de control, amb posada en servei. (El projecte exigeix “nou subquadre i nova línia elèctrica de potència” i la màquina treballa a 400 V, Pmax ? 23,9 kW / 46,8 A) | [5 empty] | 1 | 2950 | 2950
Subministrament i instal·lació d’un subquadre elèctric per a la deshumectadora i serveis associats de climatització, incloent: · Envoltant IP55 IK08 en polièster o metàl·lic pintat, embarrat i regleta de terra; etiquetatge i senyalització. Interruptor-seccionador general 4P 63 A; protecció principal per a la deshumectadora (magnetotèrmic 3P C50 A + diferencial tipus A 300 mA selectiu) d’acord amb dades d’equip (400 V, Pmax 23,9 kW; Imax 46,8 A). Circuits auxiliars (MCB 1P/2P) per a comandament, control, ventilació auxiliar i preses de manteniment; bornes, peines, marcatges. Línia de potència des de quadre existent fins al subquadre: cable RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 5G16 mm² (o secció equivalent segons longitud i intensitat admissible), amb canalització en safata metàl·lica/canal tècnica i passos, incloent perforacions, retencions i segellats. Connexions a l’equip i cablejat de control (marxa/aturada, alarmes, sondes i senyals) fins a la unitat AIRPOOL-110 i elements de sala. El projecte requereix expressament l’adequació elèctrica i de control. Mesurament de consums: comptador d’energia elèctrica dedicat a la deshumectadora, ubicat al subquadre (segons memòria). Verificacions i posada en servei: proves de continuitat, aïllament i diferencials; mesurament de posada a terra. Treball complet, instal·lat i en funcionament, d’acord amb REBT i normativa del projecte.
IEV_002 | Partida | u | Subministrament i instal·lació de conductes tèxtils anticorrosius per a impulsió d’aire en la sala de piscina. | [5 empty] | 1 | 15707.76 | 15707.76
Subministrament, transport i muntatge d’un sistema complet de conductes tèxtils tipus FabricAir® Combi 90, amb diàmetres 1.120 mm, difusió SonicFlow™, suspensió tipus 8 AiO amb carril en H d’alumini anoditzat i elements de retenció en acer inoxidable, reduccions, corbes i accessoris necessaris per al muntatge. Inclou perfils de suspensió, cables regulables, topes, unions, ancoratges, corbes i tots els elements descrits a l’oferta FabricAir nº 1636755 rev. 2. Teixit Combi 90, ignífug (B-s1,d0), antibacterià i apte per a ambients humits. Treball complet, col·locat, alineat i en perfecte funcionament, d’acord amb les especificacions de fabricant i plànols del projecte.
ICS012 | Partida | m | Canonada de distribució d'aigua, per a A.C.S.. | [5 empty] | 18 | 33.46 | 602.28
Canonada de distribució d'A.C.S. formada per tub de polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior i 2,9 mm de gruix, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Desplaçar canonades d'ACS identificades als plànols per tal de deixar espai per a plenum i reixes d'extracció. Inclou aturada del servei d'ACS, tall de la instal·lació actual, subministrament i muntatge de la nova instal·lació mantenint diàmetres i material (polipropilè), canonada, accesoris, elements de subjecció i ma d'obra. Inclou la connexió hidràuilica de la nova deshumenctador al recolzament de calderes i a la sortida per a aigua calenta de piscina. inclou vàlvules de tall per a cada circuit Modificar descripció
mt37toa400b | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior. | [5 empty] | 1 | 0.1 | 0.1
mt37toa110abe | Material | m | Tub de polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior i 2,9 mm de gruix, segons UNE-EN ISO 15874-2, amb el preu incrementat el 20% en concepte d'accessoris i peces especials. | [5 empty] | 1 | 4.1 | 4.1
mt17coe055fs | Material | m | Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 36 mm de diàmetre interior i 35 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. | [5 empty] | 1 | 18.93 | 18.93
mt17coe110 | Material | l | Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. | [5 empty] | 0.055 | 17.31 | 0.95
mo004 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [5 empty] | 0.153 | 30.63 | 4.69
mo103 | Mà d'obra | h | Ajudant calefactor. | [5 empty] | 0.153 | 26.36 | 4.03
% |  | % | Costos directes complementaris | [5 empty] | 2 | 32.8 | 0.66
|  |  | ICS012 | [5 empty] | 18 | 33.46 | 602.28
|  |  | I | [6 empty] | 109876.9 | 109876.9
R | Capítol |  | Revestiments i extradossats | [6 empty] | 2722.38 | 2722.38
RPE005 | Partida | m² | Arrebossat de ciment sobre parament interior. | [5 empty] | 40 | 22.15 | 886
Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSII W0, a bona vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un posterior revestiment. Inclús, formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície. Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
mt08aaa010a | Material | m³ | Aigua. | [5 empty] | 0.005 | 1.5 | 0.01
mt28mif010a | Material | t | Morter industrial per a enlluït i lliscat d'ús corrent, de ciment, tipus GP CSII W0, subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-1. | [5 empty] | 0.028 | 45.76 | 1.28
mo020 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció. | [5 empty] | 0.432 | 29.67 | 12.82
mo113 | Mà d'obra | h | Peó ordinari construcció. | [5 empty] | 0.306 | 24.86 | 7.61
% |  | % | Costos directes complementaris | [5 empty] | 2 | 21.72 | 0.43
|  |  | RPE005 | [5 empty] | 40 | 22.15 | 886
EHY091 | Partida | m | Reparació de forjats amb reblert de formigó armat per tancament d’obertures existents. | [5 empty] | 2 | 373.79 | 747.58
Reblert dels forats existents al forjat, provinents de la retirada de la deshumectadora antiga, mitjançant formigó estructural HA-30/B/12/XS1, amb armadura d’acer B-500-S Ø12 mm, col·locada amb solapament excèntric mínim de 40 cm i ancorada al formigó existent amb una profunditat de 20 cm mitjançant resina epoxi d’adherència estructural. Inclou subministrament i col·locació del formigó, neteja prèvia de superfícies, perforacions per ancoratge, aplicació de resina, posicionament de l’armadura, vibrat, curat i acabat superficial a nivell del forjat existent. Treball complet, acabat i llest per a rebre acabats posteriors.
RAC010 | Partida | m² | Revestiment interior amb peces de gres porcellànic esmaltat. Col·locació en capa fina. | [5 empty] | 40 | 27.22 | 1088.8
Revestiment interior amb peces de gres porcellànic esmaltat, acabat polit, de 200x200x10 mm, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de morter de ciment, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant encolat simple amb adhesiu cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
mt09mcp100d | Material | kg | Adhesiu cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat, color blanc, a base de ciment d'alta resistència, àrids seleccionats, additius i resines sintètiques, per a la col·locació en capa fina de tot tipus de peces ceràmiques en paraments verticals interiors i paviments interiors i exteriors. | [5 empty] | 0 | 0.47 | 0
mt19abp100ecba | Material | m² | Peces de gres porcellànic esmaltat, acabat polit, de 200x200x10 mm, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411. | [5 empty] | 0 | 14.88 | 0
mt09mcp020lE | Material | kg | Morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió, tipus CG2 W A, segons UNE-EN 13888, color blanc, per junts de 2 a 15 mm, a base de ciment d'alta resistència, àrids seleccionats, additius especials i pigments, amb efecte antifloridura, antiverdet i preventiu de les eflorescències, hidrorepel·lent, especial per a rejuntat de tot tipus de peces ceràmiques i pedres naturals en zones de proliferació de microorganismes. | [5 empty] | 0 | 1.32 | 0
mt18acc100a | Material | U | Kit de creuetes de PVC per garantir un gruix dels junts entre peces d'entre 1 i 20 mm, en revestiments i paviments ceràmics. | [5 empty] | 0 | 2.21 | 0
mo024 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª enrajolador. | [5 empty] | 0 | 27.5 | 0
mo062 | Mà d'obra | h | Ajudant enrajolador. | [5 empty] | 0 | 24.46 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | R | [6 empty] | 2722.38 | 2722.38
Y | Capítol |  | Seguretat i salut | [6 empty] | 1500 | 1500
YIX010 | Partida | U | Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. | [5 empty] | 1 | 500 | 500
Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
YCX010 | Partida | U | Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. | [5 empty] | 1 | 1000 | 1000
Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. Inclou: Nada.
|  |  | Y | [6 empty] | 1500 | 1500
|  |  | T25-129 AMIDAMENTS PISCINA | [6 empty] | 119600.59 | 119600.59
T25-129 AMIDAMENTS PISCINA
| Capítol | [9 empty] | Import
| Capítol 1 Actuacions prèvies | [9 empty] | 3445.57
| Capítol 2 Desmuntatge instal·lacions | [9 empty] | 1186.48
| Capítol 3 Demolicions | [9 empty] | 327.46
| Capítol 4 Acabaments i ajudes | [9 empty] | 541.8
| Capítol 5 Instal·lacions | [9 empty] | 109876.9
| Capítol 6 Revestiments i extradossats | [9 empty] | 2722.38
| Capítol 7 Seguretat i salut | [9 empty] | 1500
| Pressupost d'execució material | [9 empty] | 119600.59
| 13% de despeses generals | [9 empty] | 15548.0767
| 6% de benefici industrial | [9 empty] | 7176.0354
| Suma | [9 empty] | 142324.7021
| 21% IVA | [9 empty] | 29888.1874
| Pressupost d'execució per contracta | [9 empty] | 172212.8895
Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT SETANTA-DOS MIL DOS-CENTS DOTZE AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS.