## T-PRES
PROJECTE EXECUTIU PER A LA RESOLUCIÓ DE DEFECTES
AL SISTEMA ACS I CALEFACCIÓ DEL TALLER DE ZAL DE L'FMB
(XARXA HIDRÀULICA ACS I AFS)
|  |  |  | PRESSUPOST | Preus i imports PEC
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | P22021PR ACS ZAL
|  | Capítol | 01 | TREBALLS PREVIS
|  | Titol 3 | 01 | DESMUNTATGES
01.01.01 | 1 | PZ10001 | u | realització de buidats totals o parcials de la instal·lació segons convingui per tal de poder executar l'obra amb la inclusió dels elements necessaris per anar executant els by-passos necessaris per poder posar en servei la nova instal·lació i desmuntatge de l'actual. s'inclouen tots els elements necessaris per a la seva correcta execució. s'inclou la càrrega, transport i gestió dels residus generats. els materials i la maquinaria auxiliar necessaria.tot acord amb la do i fmb. | 1000 | 4 | 4000
01.01.01 | 2 | PZ10002 | u | desmuntatge i desballestament de tots els elements d'instal·lacions hidràuliques (col·lectors, valvules, etc.) i elements associats a les mateixes (sondes, controls, elements i instal·lacions elèctriques i de control, caixes, safates, etc.) corresponents a l'actual instal·lació d'acs per a la seva modificació posteriors. inclou el desmuntatge de tots els elements hidràulics de les sales de calderes que ja no abastiran el circuit d'acs. s'inclou el buidat i seccionament de l'instal·lació hidràulica, la càrrega, transport i la gestió corresponent dels residus generats, tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. els elements hidràulics de les sales de calderes desmuntats seran traslladats a magatzem a determinar per fmb o abocador. | 4500 | 1 | 4500
01.01.01 | 3 | P21D3-HCLE | m | arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, d'1/2'' o 15 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. s'inclou la càrrega, transport i gestió dels residus generats. els materials i la maquinaria auxiliar necessaria.tot acord amb la do i fmb. | 2.65 | 250 | 662.5
01.01.01 | 4 | P21D3-HCLF | m | arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1'' o 25 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. s'inclou la càrrega, transport i gestió dels residus generats. els materials i la maquinaria auxiliar necessaria.tot acord amb la do i fmb. | 3.18 | 959.2 | 3050.26
01.01.01 | 5 | P21D3-HCLG | m | arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 2'' o 60 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. s'inclou la càrrega, transport i gestió dels residus generats. els materials i la maquinaria auxiliar necessaria.tot acord amb la do i fmb. | 7.15 | 1524.6 | 10900.89
01.01.01 | 6 | P21D3-HCLH | m | arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 3'' o 80 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. s'inclou la càrrega, transport i gestió dels residus generats. els materials i la maquinaria auxiliar necessaria.tot acord amb la do i fmb. | 9.26 | 1907.4 | 17662.52
|  |  |  | TOTAL |  |  | 40776.17
|  | Obra | 01 | P22021PR ACS ZAL
|  | Capítol | 02 | OBRA CIVIL
|  | Titol 3 | 01 | REGISTRES I SECTORITZACIÓ
01.02.01 | 1 | P214I-AKZK | m2 | enderroc i/o modificació de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. s'inclou la càrrega, transport i gestió dels residus generats. els materials i la maquinaria auxiliar necessaria.tot acord amb la do i fmb. | 7.37 | 200 | 1474
01.02.01 | 2 | P84O-AHFA | u | registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (h) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat | 66.11 | 20 | 1322.2
01.02.01 | 3 | PZ10005 | u | ajudes d'obra civil necessàries per a la generació de registres i sectorització de canonades respecte als diferents sectors d'incendi existents al taller. s'inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta instal·lació, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 1000 | 1 | 1000
01.02.01 | 4 | P7DB-Z5O2 | u | subministrament i aplicació de pasta de juntes tecbor preparada de mercor tecresa o equivalent preparada de substàncies inorgàniques que reaccionen de forma endotèrmica en cas d'incendi formant càpes ceràmiques, evitant l'expansió de les flames i limitant la propagació del foc. característiques: valor de ph: 8 (valor aproximat); color: blanc-grisós; viscosaitat: pasta lleugera; no inflamable; sòlids: 66-76%; densitat: 1,55 ± 0,07 g/cm³; diluent: aigua (màx. 5% del pes). per a la sectorització de les canonades d'acs, afs i retorn. s'inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 500.18 | 10 | 5001.8
01.02.01 | 5 | PFS0-8ERU | m | aïllament contra el foc amb llana mineral de roca per a tub, de 50 mm de gruix, de reacció al foc a1l, conductivitat tèrmica 0,047 w/(m·k), amb grau de dificultat mitjà, i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 90.04 | 20 | 1800.8
01.02.01 | 6 | PFS0-8DU1 | m | aïllament contra el foc amb llana mineral de roca, per a tub de diàmetre nominal interior 25 mm, de 30 mm de gruix, de reacció al foc a1l, conductivitat tèrmica 0,041 w/(m·k), amb grau de dificultat alt, i col·locat superficialment | 14.61 | 20 | 292.2
01.02.01 | 7 | PFS0-8DU6 | m | aïllament contra el foc amb llana mineral de roca, per a tub de diàmetre nominal interior 32 mm, de 30 mm de gruix, de reacció al foc a1l, conductivitat tèrmica 0,041 w/(m·k), amb grau de dificultat alt, i col·locat superficialment | 15.13 | 20 | 302.6
01.02.01 | 8 | PFS0-8DUB | m | aïllament contra el foc amb llana mineral de roca, per a tub de diàmetre nominal interior 40 mm, de 30 mm de gruix, de reacció al foc a1l, conductivitat tèrmica 0,041 w/(m·k), amb grau de dificultat alt, i col·locat superficialment | 16.38 | 20 | 327.6
01.02.01 | 9 | PFS0-8DUG | m | aïllament contra el foc amb llana mineral de roca, per a tub de diàmetre nominal interior 50 mm, de 30 mm de gruix, de reacció al foc a1l, conductivitat tèrmica 0,041 w/(m·k), amb grau de dificultat alt, i col·locat superficialment | 17.08 | 20 | 341.6
01.02.01 | 10 | PFS0-8DUL | m | aïllament contra el foc amb llana mineral de roca, per a tub de diàmetre nominal interior 65 mm, de 30 mm de gruix, de reacció al foc a1l, conductivitat tèrmica 0,041 w/(m·k), amb grau de dificultat alt, i col·locat superficialment | 18.93 | 20 | 378.6
01.02.01 | 11 | P21Z0-52UV | u | perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre | 164.6 | 7 | 1152.2
|  |  |  | TOTAL |  |  | 13393.6
|  | Obra | 01 | P22021PR ACS ZAL
|  | Capítol | 02 | OBRA CIVIL
|  | Titol 3 | 02 | REPOSICIONS I ACABATS
01.02.02 | 1 | P846-9JNA | m2 | cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (a), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (ba), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 37.18 | 200 | 7436
01.02.02 | 2 | P89I-4V8U | m2 | pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat | 5.73 | 200 | 1146
|  |  |  | TOTAL |  |  | 8582
|  | Obra | 01 | P22021PR ACS ZAL
|  | Capítol | 03 | INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES
|  | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ
01.03.01 | 1 | PE22-3680 | u | subminstrament i instal·lació de caldera elèctrica de 220/400 v de tensió, de 18kw de potència calorífica màxima, de planxa d'acer per a calefacció i mural, tipus ed18-3s o similar equivalent. s'inclou el buidat i seccionament de l'instal·lació hidràulica, la càrrega, transport i la gestió corresponent dels residus generats, tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 1330.71 | 2 | 2661.42
01.03.01 | 2 | PZ10004 | u | subministrament i instal·lació elèctrica e hidràulica de la caldera, incloent la posada en servei. a nivell general s'inclouen tots els elements i accesoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i posada en servei. s'inclou el subministrament i la instal·lació de la protecció elèctrica, l'estesa del cablejats amb els accesoris necessaris (canalització i/o tubs), instal·lació d'endoll i en general qualsevol petita feina d'obra civil per a la correcta instal·lació. a nivell hidràulic s'inclou la connexió de l'afs i l'acs, aixi com la part corresponent a la valvuleria de seccionament i control de la caldera. s'inclouen les petites feines d'obra civil necessàries amb la reposció dels elements acord l'arquitectura actual. s'inclou, la càrrega, transport i gestió dels residus generats. els materials i la maquinaria auxiliar necessaria. tot acord amb la do i fmb. | 900 | 2 | 1800
01.03.01 | 3 | PE2B-ZZNG | u | posada en marxa caldera per personal autoritzat. | 79.01 | 2 | 158.02
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4619.44
|  | Obra | 01 | P22021PR ACS ZAL
|  | Capítol | 03 | INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES
|  | Titol 3 | 02 | CANONADES I AÏLLAMENTS
|  | Titol 4 | 01 | PLANTA BAIXA
01.03.02.01 | 1 | PFB3-DW2K | m | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 23.65 | 931.5 | 22029.98
01.03.02.01 | 2 | PFB3-DW0Q | m | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 15.68 | 148.35 | 2326.13
01.03.02.01 | 3 | PFB3-DVVD | m | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 9.28 | 50 | 464
01.03.02.01 | 4 | PFB3-DW0L | m | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 5.95 | 50 | 297.5
01.03.02.01 | 5 | PFC0-4HYD | m | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 4.7 | 50 | 235
01.03.02.01 | 6 | PFC0-4I0T | m | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 6.17 | 50 | 308.5
01.03.02.01 | 7 | PFC0-4I0W | m | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 32x5,4 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 8.32 | 31.05 | 258.34
01.03.02.01 | 8 | PFC0-4I0Z | m | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 13.99 | 124.2 | 1737.56
01.03.02.01 | 9 | PFQ0-3L03 | m | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 22mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 8.22 | 100 | 822
01.03.02.01 | 10 | PFQ0-3L04 | m | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 28mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 9.15 | 100 | 915
01.03.02.01 | 11 | PFQ0-3L05 | m | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 32mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 10.17 | 31.05 | 315.78
01.03.02.01 | 12 | PFQ0-3L0S | m | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 17.04 | 272.55 | 4644.25
01.03.02.01 | 13 | PFQ0-3KX4 | m | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 21.37 | 931.5 | 19906.16
|  |  |  | TOTAL |  |  | 54260.2
|  | Obra | 01 | P22021PR ACS ZAL
|  | Capítol | 03 | INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES
|  | Titol 3 | 02 | CANONADES I AÏLLAMENTS
|  | Titol 4 | 02 | PLANTA PRIMERA
01.03.02.02 | 1 | PFB3-DW2P | m | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 18.47 | 732.55 | 13530.2
01.03.02.02 | 2 | PFB3-DW0P | m | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 11.04 | 581.9 | 6424.18
01.03.02.02 | 3 | PFB3-DW0O | m | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 9.18 | 66.7 | 612.31
01.03.02.02 | 4 | PFB3-DVVD | m | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 9.28 | 100 | 928
01.03.02.02 | 5 | PFB3-DW0L | m | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 5.95 | 100 | 595
01.03.02.02 | 6 | PFC0-4HYD | m | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 4.7 | 100 | 470
01.03.02.02 | 7 | PFC0-4I0T | m | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 6.17 | 839.45 | 5179.41
01.03.02.02 | 8 | PFC0-4I0W | m | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 32x5,4 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 8.32 | 66.7 | 554.94
01.03.02.02 | 9 | PFC0-4I0P | m | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 11.52 | 387.55 | 4464.58
01.03.02.02 | 10 | PFC0-4I1P | m | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 63x10,5 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 21.03 | 356.5 | 7497.2
01.03.02.02 | 11 | PFQ0-3L03 | m | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 22mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 8.22 | 200 | 1644
01.03.02.02 | 12 | PFQ0-3L04 | m | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 28mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 9.15 | 939.45 | 8595.97
01.03.02.02 | 13 | PFQ0-3L05 | m | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 32mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 10.17 | 133.4 | 1356.68
01.03.02.02 | 14 | PFQ0-3L0P | m | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 12.7 | 969.45 | 12312.02
01.03.02.02 | 15 | PFQ0-3KXP | m | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 16.24 | 1089.05 | 17686.17
01.03.02.02 | 16 | PFB3-DW2Z | m | subministrament i instal·lació de colector amb tub de polietilè de designació pe 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment per a 4 entrades inferiors i 5 sortides superiors. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 605.39 | 1 | 605.39
|  |  |  | TOTAL |  |  | 82456.05
|  | Obra | 01 | P22021PR ACS ZAL
|  | Capítol | 03 | INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES
|  | Titol 3 | 02 | CANONADES I AÏLLAMENTS
|  | Titol 4 | 03 | PLANTA ALTELL
01.03.02.03 | 1 | PFB3-DW0P | m | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 11.04 | 28.75 | 317.4
01.03.02.03 | 2 | PFB3-DVVD | m | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 9.28 | 25 | 232
01.03.02.03 | 3 | PFB3-DW0L | m | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 5.95 | 25 | 148.75
01.03.02.03 | 4 | PFC0-4HYD | m | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 4.7 | 25 | 117.5
01.03.02.03 | 5 | PFC0-4I0T | m | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 6.17 | 25 | 154.25
01.03.02.03 | 6 | PFC0-4I0P | m | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 11.52 | 20.7 | 238.46
01.03.02.03 | 7 | PFQ0-3L03 | m | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 22mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 8.22 | 50 | 411
01.03.02.03 | 8 | PFQ0-3L04 | m | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 28mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 9.15 | 50 | 457.5
01.03.02.03 | 9 | PFQ0-3L0P | m | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 12.7 | 49.45 | 628.02
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2704.88
|  | Obra | 01 | P22021PR ACS ZAL
|  | Capítol | 03 | INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES
|  | Titol 3 | 03 | VÀLVULES I ACCESSORIS
01.03.03 | 1 | PZ10006 | u | adaptació i transició de tots els trams de canonades segons els seus diferents diàmetres per correspondres amb tots els accessoris, elements i/o vàlvules. s'inclouen totes les transicions entre diàmetres necessaris, adaptadors, joc de racors, juntes, aïllants, ponts manomètrics, by-pass, valvuleria per a termòmetres, manómetres, valvules de seguretat, etc. s'inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 2000 | 3 | 6000
01.03.03 | 2 | PN71-ED56 | u | subministrament i instal·lació de vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2 1/2'' tipus redux ge, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 1,5 a 7 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment.s'inclou manòmetre. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 206.22 | 6 | 1237.32
01.03.03 | 3 | PN44-FANZ | u | subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica, segons norma une-en 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular en-gjs-400-15 (ggg40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular en-gjs-400-15 (ggg40), anell d'etilè propilè diè (epdm), eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 115.37 | 34 | 3922.58
01.03.03 | 4 | PN45-FD2W | u | subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma une-en 593, manual, per a muntar entre brides, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular en-gjs-400-15 (ggg40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular en-gjs-400-15 (ggg40), anell d'etilè propilè diè (epdm), eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 61.26 | 1 | 61.26
01.03.03 | 5 | PN86-HZ43 | u | subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 2,5'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, temperatura màxima 200 °c, cos d'acer inoxidable 1.4401 (aisi 316), preu alt i muntada superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 122.74 | 8 | 981.92
01.03.03 | 6 | PN85-4IN9 | u | subministrament de vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1 1/2'' de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 34.52 | 7 | 241.64
01.03.03 | 7 | PN38-H4BY | u | subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 1/2'' i preu alt, muntada superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 49.85 | 68 | 3389.8
01.03.03 | 8 | PNF2-H9QJ | u | subministrament i instal·lació de vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'acs, de 40 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze pn 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 1494.14 | 13 | 19423.82
01.03.03 | 9 | PNC4-HFW8 | u | subministrament i instal·lació de vàlvula d'equilibrat termostàtic tipus danfoss model mtcv-b dn20 de les següents característiques; pn 10, pressió diferencial sobre la vàlvula [kpa] [max]: 100 kpa, temp. màxima: 100 °c, rang d'ajust de temperatura: de 35 a 60 °c, connexió: rosca interna, valor kvs [m³/h]: 1.8 m³/h, valor kv en el bypass durant procés de desinfecció tèrmica a 70 °c: 0.60 m³/h, materil del cos de la vàlvula: llautó sense n plom rg5. inclou mòdul de desinfecció mecànica i termòmetre bimetàl·lic amb adaptador. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 241.06 | 13 | 3133.78
01.03.03 | 10 | PNF3-8G32 | u | subministrament i instal·lació de vàlvula de seguretat acs amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1/2´´, tarada a 6 bar, de temperatura màxima 120°c, muntada superficialment.s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 13.17 | 10 | 131.7
01.03.03 | 11 | PN38-H4BW | u | subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4 i preu alt, muntada superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 37.74 | 80 | 3019.2
01.03.03 | 12 | PN38-HDRC | u | subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1, de 16 bar de pn i preu alt, muntada superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 20.67 | 93 | 1922.31
01.03.03 | 13 | PN38-H4BQ | u | subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2 i preu alt, muntada superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 15.78 | 40 | 631.2
01.03.03 | 14 | PN85-4IPF | u | subministrament de vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 16.44 | 400 | 6576
01.03.03 | 15 | PNF1-H9KD | u | subministrament i instal·lació de vàlvula de buidat d'1/2'' de diàmetre nominal, de pn 16 bar, de preu alt i muntada roscada. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 28.53 | 6 | 171.18
01.03.03 | 16 | PJMA-HAH3 | u | manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de d, col·locat roscat | 19.99 | 6 | 119.94
01.03.03 | 17 | PEUE-6YPW | u | termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 80°c, col·locat roscat | 18.73 | 6 | 112.38
|  |  |  | TOTAL |  |  | 51076.03
|  | Obra | 01 | P22021PR ACS ZAL
|  | Capítol | 03 | INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES
|  | Titol 3 | 04 | ELEMENTS D'INSTAL·LACIÓ
01.03.04 | 1 | PG2J-4BTB | m | subministrament i instal·lació de safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 27.98 | 31.05 | 868.78
01.03.04 | 2 | PG2J-4BTC | m | subministrament i instal·lació de safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 30.79 | 1204.05 | 37072.7
01.03.04 | 3 | PG2J-4BTP | m | subministrament i instal·lació de safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 20.37 | 267.945 | 5458.04
01.03.04 | 4 | PG2J-4BTN | m | subministrament i instal·lació de safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 23.18 | 617.55 | 14314.81
|  |  |  | TOTAL |  |  | 57714.33
|  | Obra | 01 | P22021PR ACS ZAL
|  | Capítol | 05 | PROVES I POSADA EN SERVEI
|  | Titol 3 | 01 | PROVES I POSADA EN SERVEI
01.05.01 | 1 | PZ10009 | u | posada en servei de tota la instal·lació, incloent etiquetatge de totes les canonades, proves i/o assaigs d'estanqueitat de totes les instal·lacions hidràuliques executades i/o modificades i la generació/modificació a nivell documental de la instal·lació realment executada. s''inclouen tots els elements i materials necessaris. tot segons indicacions de la do i l'fmb. | 3500 | 1 | 3500
01.05.01 | 2 | PZ10010 | u | execució de tractament químic i tèrmic acord amb l'especificat al ´´real decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis´´ per a tota la instal·lació d'afch i acs. proves i assaigs i controls acord amb la normativa. s'inclouen tots els elements i materials necessaris. dins el procediment s'inclourà com a mínimi: efectuar hipercloració de la xarxa afch, el desmuntatge de difusors de dutxes i aixetes, per procedir a la seva neteja segons l'indicat al rd, les analítiques corresponents i l'establiment del ppcl. s'inclouen tots els elements i materials necessàris. | 4418.72 | 2 | 8837.44
|  |  |  | TOTAL |  |  | 12337.44
|  | Obra | 01 | P22021PR ACS ZAL
|  | Capítol | 06 | ALTRES
|  | Titol 3 | 01 | LEGALITZACIONS I EXPEDIENTS DOCUMENTALS
01.06.01 | 1 | PZ11001 | u | legalització de totes les instal·lacions realitzades, s'inclou el projecte de legalització, taxes d'industria, inspeccions, lliurament de documentació tant a la propietat com a l'entitat d'inspecció, en suport digital i paper. tots els tràmits inclosos. aixecament documental de la instal·lació realment executada i llurament en suport digital i paper a la propietat. l'abast de la legalitzacio incloura la modifació realitzada per a tot el taller, per tant, considera la modificació/reforma de totes les sales de calderes existents, incloent les noves unitats instantànies i generació de l'expedient global. | 14380.9 | 1 | 14380.9
|  |  |  | TOTAL |  |  | 14380.9
|  | Obra | 01 | P22021PR ACS ZAL
|  | Capítol | 06 | ALTRES
|  | Titol 3 | 02 | SEGURETAT I SALUT
01.06.02 | 1 | XPA0002 | PA | partida alçada no modificable a justificar per la seguretat i salut a l'obra | 5500 | 1 | 5500
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5500
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 347801.04

## T-APU
PROJECTE EXECUTIU PER A LA RESOLUCIÓ DE DEFECTES | PROJECTE EXECUTIU PER A LA RESOLUCIÓ DE DEFECTES | PROJECTE EXECUTIU PER A LA RESOLUCIÓ DE DEFECTES | PROJECTE EXECUTIU PER A LA RESOLUCIÓ DE DEFECTES | PROJECTE EXECUTIU PER A LA RESOLUCIÓ DE DEFECTES | PROJECTE EXECUTIU PER A LA RESOLUCIÓ DE DEFECTES | PROJECTE EXECUTIU PER A LA RESOLUCIÓ DE DEFECTES | PROJECTE EXECUTIU PER A LA RESOLUCIÓ DE DEFECTES | PROJECTE EXECUTIU PER A LA RESOLUCIÓ DE DEFECTES | PROJECTE EXECUTIU PER A LA RESOLUCIÓ DE DEFECTES | PROJECTE EXECUTIU PER A LA RESOLUCIÓ DE DEFECTES
AL SISTEMA ACS I CALEFACCIÓ DEL TALLER DE ZAL DE L'FMB | AL SISTEMA ACS I CALEFACCIÓ DEL TALLER DE ZAL DE L'FMB | AL SISTEMA ACS I CALEFACCIÓ DEL TALLER DE ZAL DE L'FMB | AL SISTEMA ACS I CALEFACCIÓ DEL TALLER DE ZAL DE L'FMB | AL SISTEMA ACS I CALEFACCIÓ DEL TALLER DE ZAL DE L'FMB | AL SISTEMA ACS I CALEFACCIÓ DEL TALLER DE ZAL DE L'FMB | AL SISTEMA ACS I CALEFACCIÓ DEL TALLER DE ZAL DE L'FMB | AL SISTEMA ACS I CALEFACCIÓ DEL TALLER DE ZAL DE L'FMB | AL SISTEMA ACS I CALEFACCIÓ DEL TALLER DE ZAL DE L'FMB | AL SISTEMA ACS I CALEFACCIÓ DEL TALLER DE ZAL DE L'FMB | AL SISTEMA ACS I CALEFACCIÓ DEL TALLER DE ZAL DE L'FMB
(XARXA HIDRÀULICA ACS I AFS) | (XARXA HIDRÀULICA ACS I AFS) | (XARXA HIDRÀULICA ACS I AFS) | (XARXA HIDRÀULICA ACS I AFS) | (XARXA HIDRÀULICA ACS I AFS) | (XARXA HIDRÀULICA ACS I AFS) | (XARXA HIDRÀULICA ACS I AFS) | (XARXA HIDRÀULICA ACS I AFS) | (XARXA HIDRÀULICA ACS I AFS) | (XARXA HIDRÀULICA ACS I AFS) | (XARXA HIDRÀULICA ACS I AFS)
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Partida d'obra
P-1 | P214I-AKZK | m2 | enderroc i/o modificació de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. s'inclou la càrrega, transport i gestió dels residus generats. els materials i la maquinaria auxiliar necessaria.tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.37 | enderroc cel ras guix,m.manuals,càrr.man.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | manobre | 0.32 | /R | x | 22.7 | = | 7.264
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.264
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.10896
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.373
|  |  | Total | [6 empty] | 7.373
P-2 | P21D3-HCLE | m | arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, d'1/2'' o 15 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. s'inclou la càrrega, transport i gestió dels residus generats. els materials i la maquinaria auxiliar necessaria.tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2.65 | arrencada tubs d<1/2''(15mm), superf.,a/mitj.manuals,càrr.manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | manobre | 0.05 | /R | x | 22.7 | = | 1.135
| A0F-000N | h | oficial 1a lampista | 0.05 | /R | x | 28.69 | = | 1.4345
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.5695
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3 | % | 0.07709
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.6466
|  |  | Total | [6 empty] | 2.6466
P-3 | P21D3-HCLF | m | arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1'' o 25 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. s'inclou la càrrega, transport i gestió dels residus generats. els materials i la maquinaria auxiliar necessaria.tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.18 | arrencada tubs d<1''(25mm), superf.,a/mitj.manuals,càrr.manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | manobre | 0.06 | /R | x | 22.7 | = | 1.362
| A0F-000N | h | oficial 1a lampista | 0.06 | /R | x | 28.69 | = | 1.7214
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.0834
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3 | % | 0.0925
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.1759
|  |  | Total | [6 empty] | 3.1759
P-4 | P21D3-HCLG | m | arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 2'' o 60 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. s'inclou la càrrega, transport i gestió dels residus generats. els materials i la maquinaria auxiliar necessaria.tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.15 | arrencada tubs d<2''(60mm), superf.,a/mitj.manuals,càrr.manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | manobre | 0.135 | /R | x | 22.7 | = | 3.0645
| A0F-000N | h | oficial 1a lampista | 0.135 | /R | x | 28.69 | = | 3.8731
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.9376
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3 | % | 0.20813
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.1458
|  |  | Total | [6 empty] | 7.1458
P-5 | P21D3-HCLH | m | arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 3'' o 80 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. s'inclou la càrrega, transport i gestió dels residus generats. els materials i la maquinaria auxiliar necessaria.tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.26 | arrencada tubs d<3''(80mm), superf.,a/mitj.manuals,càrr.manual
Mà d'obra
| A0F-000N | h | oficial 1a lampista | 0.175 | /R | x | 28.69 | = | 5.0207
| A0D-0007 | h | manobre | 0.175 | /R | x | 22.7 | = | 3.9725
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.9932
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3 | % | 0.2698
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.263
|  |  | Total | [6 empty] | 9.263
P-6 | P21Z0-52UV | u | perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 164.6 | perforació mur form.arm. p/formació passamurs,d fins a 400mm,g=entre 30 i 40cm,broca diamant
Mà d'obra
| A0E-000A | h | manobre especialista | 2.5 | /R | x | 26 | = | 65
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 65
Maquinària
| CF20-00GG | h | equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre | 2.5 | /R | x | 39.45 | = | 98.625
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 98.625
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.975
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 164.6
|  |  | Total | [6 empty] | 164.6
P-7 | P7DB-Z5O2 | u | subministrament i aplicació de pasta de juntes tecbor preparada de mercor tecresa o equivalent preparada de substàncies inorgàniques que reaccionen de forma endotèrmica en cas d'incendi formant càpes ceràmiques, evitant l'expansió de les flames i limitant la propagació del foc. característiques: valor de ph: 8 (valor aproximat); color: blanc-grisós; viscosaitat: pasta lleugera; no inflamable; sòlids: 66-76%; densitat: 1,55 ± 0,07 g/cm³; diluent: aigua (màx. 5% del pes). per a la sectorització de les canonades d'acs, afs i retorn. s'inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 500.18 | sectorització de canonàdes amb pasta de juntes tecbor de mercor tecresa o equivalent
Mà d'obra
| A0F-000D | h | oficial 1a col·locador | 1 | /R | x | 30.97 | = | 30.97
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 30.97
Material
| BTCR226_25 | u | pasta de juntes tecbor preparada de mercor tecresa o equivalent preparada de substàncies inorgàniques que reaccionen de forma endotèrmica en cas d'incendi formant càpes ceràmiques, evitant l'expansió de les flames i limitant la propagació del foc. característiques: valor de ph: 8 (valor aproximat); color: blanc-grisós; viscosaitat: pasta lleugera; no inflamable; sòlids: 66-76%; densitat: 1,55 ± 0,07 g/cm³; diluent: aigua (màx. 5% del pes) | 1 |  | x | 468.75 | = | 468.75
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 468.75
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.46455
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 500.1846
|  |  | Total | [6 empty] | 500.1846
P-8 | P846-9JNA | m2 | cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (a), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (ba), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 37.18 | cel ras continu pgl-a (15),entram. estruc.senzilla acer galv. perfils c/600mm +vareta de suspensió c
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | ajudant col·locador | 0.4 | /R | x | 24.65 | = | 9.86
| A0F-000D | h | oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 30.97 | = | 12.388
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.248
Material
| B7J6-0GSL | kg | massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.4725 |  | x | 1.31 | = | 0.61898
| B845-2L8P | m2 | entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 1 |  | x | 4.69 | = | 4.69
| B0CC0-21OU | m2 | placa de guix laminat estàndard (a) i gruix 15 mm, amb vora afinada (ba), segons la norma une-en 520 | 1.03 |  | x | 7.05 | = | 7.2615
| B0AQ-07GR | cu | visos per a plaques de guix laminat | 0.18 |  | x | 10.85 | = | 1.953
| B7J1-0SL0 | m | cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 1.89 |  | x | 0.04 | = | 0.0756
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 14.5991
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.33372
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 37.1808
|  |  | Total | [6 empty] | 37.1808
P-9 | P84O-AHFA | u | registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (h) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 66.11 | registre cel ras guix lam. portella 50x50cm2,marc alumini+fulla pgl (h),g=30mm,col.perf.acer galv.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | manobre | 0.15 | /R | x | 22.7 | = | 3.405
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 28.69 | = | 8.607
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.012
Material
| B84M-2I91 | u | portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (h) amb un gruix total de 30 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció | 1 |  | x | 53.92 | = | 53.92
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 53.92
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.18018
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 66.1122
|  |  | Total | [6 empty] | 66.1122
P-10 | P89I-4V8U | m2 | pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.73 | pint.horitz.guix,pintura baix disolv.,plàstica p/int.,color blanc,+imprimació+2acab.
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | ajudant pintor | 0.015 | /R | x | 24.65 | = | 0.36975
| A0F-000V | h | oficial 1a pintor | 0.125 | /R | x | 27.76 | = | 3.47
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.8398
Material
| B897-2J0A | l | pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc | 0.204 |  | x | 5.75 | = | 1.173
| B8Z6-0P2P | l | imprimació a base d'olis i resines vegetals | 0.0602 |  | x | 10.96 | = | 0.65979
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.8328
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.0576
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.7301
|  |  | Total | [6 empty] | 5.7301
P-11 | PE22-3680 | u | subminstrament i instal·lació de caldera elèctrica de 220/400 v de tensió, de 18kw de potència calorífica màxima, de planxa d'acer per a calefacció i mural, tipus ed18-3s o similar equivalent. s'inclou el buidat i seccionament de l'instal·lació hidràulica, la càrrega, transport i la gestió corresponent dels residus generats, tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1330.71 | caldera elèct.,220/400v,pot=18kw,planx.acer,p/calef.,mural
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | ajudant calefactor | 6 | /R | x | 24.1 | = | 144.6
| A0F-000C | h | oficial 1a calefactor | 6 | /R | x | 28.1 | = | 168.6
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 313.2
Material
| BE22-0OLG | u | caldera elèctrica de 220/400 v de tensió, de 18kw de potència calorífica màxima, de planxa d'acer per a calefacció i mural, tipus ed18-3s o similar equivalent | 1 |  | x | 1012.81 | = | 1012.81
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1012.81
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 4.698
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1330.708
|  |  | Total | [6 empty] | 1330.708
P-12 | PE2B-ZZNG | u | posada en marxa caldera per personal autoritzat. |  |  |  | Rend.: | 3.353 |  | 79.01 | posada en marxa caldera per personal autoritzat.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | ajudant calefactor | 5 | /R | x | 24.1 | = | 35.938
| A0F-000C | h | oficial 1a calefactor | 5 | /R | x | 28.1 | = | 41.9028
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 77.8407
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.1676
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 79.0083
|  |  | Total | [6 empty] | 79.0083
P-13 | PEUE-6YPW | u | termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 80°c, col·locat roscat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 18.73 | termòmetre bimetàl·lic,beina d=1/2´´,esfera 65mm,<= 80°c,col.roscat
Mà d'obra
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 28.69 | = | 7.1725
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.1725
Material
| BEUE-1CJE | u | termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 80 °c | 1 |  | x | 11.45 | = | 11.45
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11.45
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.10759
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 18.7301
|  |  | Total | [6 empty] | 18.7301
P-14 | PFB3-DVVD | m | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.28 | tub pe 100,dn=25mm,pn=16bar,sèrie sdr 11,une-en 12201-2,connect.pressió,dific.mitjà,accessoris plàst
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.135 | /R | x | 24.65 | = | 3.3277
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.135 | /R | x | 28.69 | = | 3.8731
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.2009
Material
| BFWF-09TW | u | accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 3.64 | = | 1.092
| BFYH-0A2M | u | part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.02 | = | 0.02
| B0A1-07LE | u | abraçadora metàl·lica, de 26 mm de diàmetre interior | 1.2 |  | x | 0.36 | = | 0.432
| BFB3-095R | m | tub de polietilè de designació pe 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2 | 1.02 |  | x | 0.42 | = | 0.4284
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.9724
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.10801
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.2813
|  |  | Total | [6 empty] | 9.2813
P-15 | PFB3-DW0L | m | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.95 | tub pe 100,dn=20mm,pn=16bar,sèrie sdr 11,une-en 12201-2,connect.pressió,dific.mitjà,accessoris plàst
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.08 | /R | x | 24.65 | = | 1.972
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.08 | /R | x | 28.69 | = | 2.2952
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.2672
Material
| B0A1-07LU | u | abraçadora metàl·lica, de 20 mm de diàmetre interior | 1.2 |  | x | 0.33 | = | 0.396
| BFWF-09U3 | u | accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 2.89 | = | 0.867
| BFYH-0A2L | u | part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.02 | = | 0.02
| BFB3-096B | m | tub de polietilè de designació pe 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2 | 1.02 |  | x | 0.33 | = | 0.3366
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.6196
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.06401
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.9508
|  |  | Total | [6 empty] | 5.9508
P-16 | PFB3-DW0O | m | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.18 | tub pe 100,dn=32mm,pn=16bar,sèrie sdr 11,une-en 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 24.65 | = | 2.958
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 28.69 | = | 3.4428
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.4008
Material
| B0A1-07L0 | u | abraçadora metàl·lica, de 32 mm de diàmetre interior | 1.2 |  | x | 0.38 | = | 0.456
| BFB3-095Z | m | tub de polietilè de designació pe 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2 | 1.02 |  | x | 0.68 | = | 0.6936
| BFWF-09U4 | u | accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar | 0.3 |  | x | 5.06 | = | 1.518
| BFYH-0A2O | u | part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar | 1 |  | x | 0.02 | = | 0.02
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.6876
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.09601
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.1844
|  |  | Total | [6 empty] | 9.1844
P-17 | PFB3-DW0P | m | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.04 | tub pe 100,dn=40mm,pn=16bar,sèrie sdr 11,une-en 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.13 | /R | x | 24.65 | = | 3.2045
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.13 | /R | x | 28.69 | = | 3.7297
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.9342
Material
| BFB3-096C | m | tub de polietilè de designació pe 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2 | 1.02 |  | x | 1.09 | = | 1.1118
| B0A1-07L6 | u | abraçadora metàl·lica, de 40 mm de diàmetre interior | 1 |  | x | 0.49 | = | 0.49
| BFWF-09TZ | u | accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar | 0.3 |  | x | 7.83 | = | 2.349
| BFYH-0A2N | u | part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar | 1 |  | x | 0.05 | = | 0.05
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.0008
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.10401
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.039
|  |  | Total | [6 empty] | 11.039
P-18 | PFB3-DW0Q | m | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15.68 | tub pe 100,dn=40mm,pn=16bar,sèrie sdr 11,une-en 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.13 | /R | x | 24.65 | = | 3.2045
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.13 | /R | x | 28.69 | = | 3.7297
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.9342
Maquinària
| CL40-00J3 | h | plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 0.13 | /R | x | 39.44 | = | 5.1272
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 5.1272
Material
| BFYH-0A2N | u | part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar | 1 |  | x | 0.05 | = | 0.05
| BFWF-09TZ | u | accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar | 0.3 |  | x | 7.83 | = | 2.349
| BFB3-096C | m | tub de polietilè de designació pe 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2 | 1.02 |  | x | 1.09 | = | 1.1118
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.5108
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.10401
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 15.6762
|  |  | Total | [6 empty] | 15.6762
P-19 | PFB3-DW2K | m | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 23.65 | tub pe 100,dn=63mm,pn=16bar,sèrie sdr 11,une-en 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.16 | /R | x | 24.65 | = | 3.944
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.16 | /R | x | 28.69 | = | 4.5904
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.5344
Maquinària
| CL40-00J3 | h | plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 0.16 | /R | x | 39.44 | = | 6.3104
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 6.3104
Material
| BFYH-0A6Q | u | part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar | 1 |  | x | 0.34 | = | 0.34
| BFWF-09VI | u | accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar | 0.3 |  | x | 18.83 | = | 5.649
| BFB3-099A | m | tub de polietilè de designació pe 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2 | 1.02 |  | x | 2.64 | = | 2.6928
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.6818
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.12802
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 23.6546
|  |  | Total | [6 empty] | 23.6546
P-20 | PFB3-DW2P | m | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 18.47 | tub pe 100,dn=63mm,pn=16bar,sèrie sdr 11,une-en 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.16 | /R | x | 28.69 | = | 4.5904
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.16 | /R | x | 24.65 | = | 3.944
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.5344
Material
| B0A1-07LH | u | abraçadora metàl·lica, de 63 mm de diàmetre interior | 1 |  | x | 1.13 | = | 1.13
| BFB3-099A | m | tub de polietilè de designació pe 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2 | 1.02 |  | x | 2.64 | = | 2.6928
| BFYH-0A6Q | u | part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar | 1 |  | x | 0.34 | = | 0.34
| BFWF-09VI | u | accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar | 0.3 |  | x | 18.83 | = | 5.649
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.8118
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.12802
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 18.4742
|  |  | Total | [6 empty] | 18.4742
P-21 | PFB3-DW2Z | m | subministrament i instal·lació de colector amb tub de polietilè de designació pe 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment per a 4 entrades inferiors i 5 sortides superiors. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 605.39 | colector de ramal
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.18 | /R | x | 24.65 | = | 4.437
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.18 | /R | x | 28.69 | = | 5.1642
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.6012
Material
| BFB3-099G | m | tub de polietilè de designació pe 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2 | 3.06 |  | x | 3.69 | = | 11.2914
| BFYH-0A6R | u | part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar | 1 |  | x | 0.48 | = | 0.48
| BJ55-1OQ1 | u | bateria de polietilè per colector,de 1 filera, amb tubs de diàmetre 75 mm, amb alimentació inferior, per a 4 entrades inferiors i 5 sortides superiors amb connexió platines | 1 |  | x | 575.87 | = | 575.87
| BFWF-09VS | u | accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar | 0.3 |  | x | 26.69 | = | 8.007
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 595.6484
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.14402
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 605.3936
|  |  | Total | [6 empty] | 605.3936
P-22 | PFC0-4HYD | m | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4.7 | tub pp-r pressió,dn=20x3,4mm,sèrie s 2.5,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.055 | /R | x | 24.65 | = | 1.3558
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.055 | /R | x | 28.69 | = | 1.5779
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.9337
Material
| B0A1-07LU | u | abraçadora metàl·lica, de 20 mm de diàmetre interior | 1.1 |  | x | 0.33 | = | 0.363
| BFWA-0AP4 | u | accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 0.81 | = | 0.243
| BFYF-0APZ | u | part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.08 | = | 0.08
| BFC0-0AFV | m | tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2 | 1.02 |  | x | 1.02 | = | 1.0404
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.7264
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.04401
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.7041
|  |  | Total | [6 empty] | 4.7041
P-23 | PFC0-4I0P | m | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.52 | tub pp-r pressió,dn=40x6,7mm,sèrie s 2.5,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.075 | /R | x | 28.69 | = | 2.1517
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.075 | /R | x | 24.65 | = | 1.8487
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.0005
Material
| BFWA-0AP6 | u | accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 3.61 | = | 1.083
| BFYF-0AQ1 | u | part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.29 | = | 0.29
| BFC0-0AFM | m | tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2 | 1.02 |  | x | 5.49 | = | 5.5998
| B0A1-07L6 | u | abraçadora metàl·lica, de 40 mm de diàmetre interior | 1 |  | x | 0.49 | = | 0.49
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.4628
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.06001
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.5233
|  |  | Total | [6 empty] | 11.5233
P-24 | PFC0-4I0T | m | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.17 | tub pp-r pressió,dn=25x4,2mm,sèrie s 2.5,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.06 | /R | x | 24.65 | = | 1.479
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.06 | /R | x | 28.69 | = | 1.7214
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.2004
Material
| BFYF-0AQ0 | u | part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.13 | = | 0.13
| BFC0-0AFE | m | tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2 | 1.02 |  | x | 2.09 | = | 2.1318
| BFWA-0AP5 | u | accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 0.93 | = | 0.279
| B0A1-07LE | u | abraçadora metàl·lica, de 26 mm de diàmetre interior | 1.05 |  | x | 0.36 | = | 0.378
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.9188
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.04801
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.1672
|  |  | Total | [6 empty] | 6.1672
P-25 | PFC0-4I0W | m | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 32x5,4 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.32 | tub pp-r pressió,dn=32x5,4mm,sèrie s 2.5,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.07 | /R | x | 28.69 | = | 2.0083
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.07 | /R | x | 24.65 | = | 1.7255
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.7338
Material
| BFC0-0AFL | m | tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 32x5,4 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2 | 1.02 |  | x | 3.4 | = | 3.468
| BFYF-0AQ7 | u | part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.2 | = | 0.2
| BFWA-0APC | u | accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 1.66 | = | 0.498
| B0A1-07L0 | u | abraçadora metàl·lica, de 32 mm de diàmetre interior | 0.95 |  | x | 0.38 | = | 0.361
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.527
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.05601
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.3168
|  |  | Total | [6 empty] | 8.3168
P-26 | PFC0-4I0Z | m | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13.99 | tub pp-r pressió,dn=40x6,7mm,sèrie s 2.5,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.075 | /R | x | 24.65 | = | 1.8487
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.075 | /R | x | 28.69 | = | 2.1517
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.0005
Maquinària
| CL40-00J3 | h | plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 0.075 | /R | x | 39.44 | = | 2.958
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 2.958
Material
| BFC0-0AFM | m | tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2 | 1.02 |  | x | 5.49 | = | 5.5998
| BFYF-0AQ1 | u | part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.29 | = | 0.29
| BFWA-0AP6 | u | accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 3.61 | = | 1.083
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.9728
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.06001
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13.9913
|  |  | Total | [6 empty] | 13.9913
P-27 | PFC0-4I1P | m | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 63x10,5 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 21.03 | tub pp-r pressió,dn=63x10,5mm,sèrie s 2.5,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 28.69 | = | 2.869
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.65 | = | 2.465
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.334
Material
| B0A1-07LH | u | abraçadora metàl·lica, de 63 mm de diàmetre interior | 1 |  | x | 1.13 | = | 1.13
| BFYF-0AQ8 | u | part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.44 | = | 0.44
| BFWA-0APD | u | accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 7.99 | = | 2.397
| BFC0-0AFO | m | tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 63x10,5 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2 | 1.02 |  | x | 11.42 | = | 11.6484
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 15.6154
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08001
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 21.0294
|  |  | Total | [6 empty] | 21.0294
P-28 | PFQ0-3KX4 | m | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 21.37 | aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°c),d=64mm,g=40mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mit
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.13 | /R | x | 24.65 | = | 3.2045
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.13 | /R | x | 28.69 | = | 3.7297
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.9342
Maquinària
| CL40-00J3 | h | plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 0.13 | /R | x | 39.44 | = | 5.1272
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 5.1272
Material
| BFY3-065O | u | part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 1 |  | x | 0.27 | = | 0.27
| BFQ0-0DKN | m | aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 8.76 | = | 8.9352
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.2052
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.10401
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 21.3706
|  |  | Total | [6 empty] | 21.3706
P-29 | PFQ0-3KXP | m | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 16.24 | aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°c),d=64mm,g=40mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mit
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.13 | /R | x | 24.65 | = | 3.2045
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.13 | /R | x | 28.69 | = | 3.7297
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.9342
Material
| BFQ0-0DKN | m | aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 8.76 | = | 8.9352
| BFY3-065O | u | part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 1 |  | x | 0.27 | = | 0.27
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.2052
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.10401
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 16.2434
|  |  | Total | [6 empty] | 16.2434
P-30 | PFQ0-3L03 | m | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 22mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.22 | aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°c),d=22mm,g=32mm,s/hcfc-cfc,factor dif.vapor>= 700
Mà d'obra
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 28.69 | = | 2.5821
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 24.65 | = | 2.2185
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.8006
Material
| BFY3-065L | u | part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x | 0.22 | = | 0.22
| BFQ0-0DNN | m | aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 3.07 | = | 3.1314
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.3514
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.07201
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.224
|  |  | Total | [6 empty] | 8.224
P-31 | PFQ0-3L04 | m | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 28mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.15 | aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°c),d=28mm,g=32mm,s/hcfc-cfc,factor dif.vapor>= 700
Mà d'obra
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 28.69 | = | 2.869
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.65 | = | 2.465
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.334
Material
| BFQ0-0DNO | m | aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 3.45 | = | 3.519
| BFY3-065L | u | part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x | 0.22 | = | 0.22
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.739
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08001
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.153
|  |  | Total | [6 empty] | 9.153
P-32 | PFQ0-3L05 | m | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 32mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.17 | aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°c),d=35mm,g=32mm,s/hcfc-cfc,factor dif.vapor>= 700
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 24.65 | = | 2.7115
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 28.69 | = | 3.1559
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.8674
Material
| BFY3-065L | u | part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x | 0.22 | = | 0.22
| BFQ0-0DNP | m | aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 3.92 | = | 3.9984
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.2184
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08801
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.1738
|  |  | Total | [6 empty] | 10.1738
P-33 | PFQ0-3L0P | m | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.7 | aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°c),d=42mm,g=40mm,s/hcfc-cfc,factor dif.vapor>= 700
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 24.65 | = | 2.7115
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 28.69 | = | 3.1559
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.8674
Material
| BFY3-065O | u | part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 1 |  | x | 0.27 | = | 0.27
| BFQ0-0DOB | m | aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 6.35 | = | 6.477
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.747
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08801
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.7024
|  |  | Total | [6 empty] | 12.7024
P-34 | PFQ0-3L0S | m | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17.04 | aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°c),d=42mm,g=40mm,s/hcfc-cfc,factor dif.vapor>= 700
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 24.65 | = | 2.7115
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 28.69 | = | 3.1559
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.8674
Maquinària
| CL40-00J3 | h | plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 0.11 | /R | x | 39.44 | = | 4.3384
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 4.3384
Material
| BFQ0-0DOB | m | aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 6.35 | = | 6.477
| BFY3-065O | u | part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 1 |  | x | 0.27 | = | 0.27
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.747
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08801
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 17.0408
|  |  | Total | [6 empty] | 17.0408
P-35 | PFS0-8DU1 | m | aïllament contra el foc amb llana mineral de roca, per a tub de diàmetre nominal interior 25 mm, de 30 mm de gruix, de reacció al foc a1l, conductivitat tèrmica 0,041 w/(m·k), amb grau de dificultat alt, i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 14.61 | aïllam.foc mw-roca,dn=25mm,g=30mm,a1l,0,041w/(m·k),dific.alt,col.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 24.65 | = | 4.93
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 28.69 | = | 5.738
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.668
Material
| B7D0-1YSB | m | aïllament contra el foc amb llana mineral de roca, per a tub de diàmetre nominal interior de 25 mm, de 30 mm de gruix, de reacció al foc a1l, conductivitat tèrmica 0,041 w/(m·k) | 1.02 |  | x | 3.71 | = | 3.7842
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.7842
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.16002
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 14.6122
|  |  | Total | [6 empty] | 14.6122
P-36 | PFS0-8DU6 | m | aïllament contra el foc amb llana mineral de roca, per a tub de diàmetre nominal interior 32 mm, de 30 mm de gruix, de reacció al foc a1l, conductivitat tèrmica 0,041 w/(m·k), amb grau de dificultat alt, i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15.13 | aïllam.foc mw-roca,dn=32mm,g=30mm,a1l,0,041w/(m·k),dific.alt,col.superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 28.69 | = | 5.738
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 24.65 | = | 4.93
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.668
Material
| B7D0-1YSG | m | aïllament contra el foc amb llana mineral de roca, per a tub de diàmetre nominal interior de 32 mm, de 30 mm de gruix, de reacció al foc a1l, conductivitat tèrmica 0,041 w/(m·k) | 1.02 |  | x | 4.22 | = | 4.3044
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.3044
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.16002
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 15.1324
|  |  | Total | [6 empty] | 15.1324
P-37 | PFS0-8DUB | m | aïllament contra el foc amb llana mineral de roca, per a tub de diàmetre nominal interior 40 mm, de 30 mm de gruix, de reacció al foc a1l, conductivitat tèrmica 0,041 w/(m·k), amb grau de dificultat alt, i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 16.38 | aïllam.foc mw-roca,dn=40mm,g=30mm,a1l,0,041w/(m·k),dific.alt,col.superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.21 | /R | x | 28.69 | = | 6.0249
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.21 | /R | x | 24.65 | = | 5.1765
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.2014
Material
| B7D0-1YSL | m | aïllament contra el foc amb llana mineral de roca, per a tub de diàmetre nominal interior de 40 mm, de 30 mm de gruix, de reacció al foc a1l, conductivitat tèrmica 0,041 w/(m·k) | 1.02 |  | x | 4.91 | = | 5.0082
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.0082
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.16802
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 16.3776
|  |  | Total | [6 empty] | 16.3776
P-38 | PFS0-8DUG | m | aïllament contra el foc amb llana mineral de roca, per a tub de diàmetre nominal interior 50 mm, de 30 mm de gruix, de reacció al foc a1l, conductivitat tèrmica 0,041 w/(m·k), amb grau de dificultat alt, i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17.08 | aïllam.foc mw-roca,dn=50mm,g=30mm,a1l,0,041w/(m·k),dific.alt,col.superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.21 | /R | x | 28.69 | = | 6.0249
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.21 | /R | x | 24.65 | = | 5.1765
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.2014
Material
| B7D0-1YSQ | m | aïllament contra el foc amb llana mineral de roca, per a tub de diàmetre nominal interior de 50 mm, de 30 mm de gruix, de reacció al foc a1l, conductivitat tèrmica 0,041 w/(m·k) | 1.02 |  | x | 5.6 | = | 5.712
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.712
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.16802
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 17.0814
|  |  | Total | [6 empty] | 17.0814
P-39 | PFS0-8DUL | m | aïllament contra el foc amb llana mineral de roca, per a tub de diàmetre nominal interior 65 mm, de 30 mm de gruix, de reacció al foc a1l, conductivitat tèrmica 0,041 w/(m·k), amb grau de dificultat alt, i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 18.93 | aïllam.foc mw-roca,dn=65mm,g=30mm,a1l,0,041w/(m·k),dific.alt,col.superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.21 | /R | x | 28.69 | = | 6.0249
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.21 | /R | x | 24.65 | = | 5.1765
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.2014
Material
| B7D0-1YSV | m | aïllament contra el foc amb llana mineral de roca, per a tub de diàmetre nominal interior de 65 mm, de 30 mm de gruix, de reacció al foc a1l, conductivitat tèrmica 0,041 w/(m·k) | 1.02 |  | x | 7.41 | = | 7.5582
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.5582
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.16802
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 18.9276
|  |  | Total | [6 empty] | 18.9276
P-40 | PFS0-8ERU | m | aïllament contra el foc amb llana mineral de roca per a tub, de 50 mm de gruix, de reacció al foc a1l, conductivitat tèrmica 0,047 w/(m·k), amb grau de dificultat mitjà, i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 90.04 | aïllam.foc mw-roca,g=50mm,a1l,0,047w/(m·k),dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 24.65 | = | 6.1625
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 28.69 | = | 7.1725
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.335
Material
| B7D0-1YWG | m | aïllament contra el foc amb llana mineral de roca per a tub, de 50 mm de gruix, de reacció al foc a1l, conductivitat tèrmica 0,047 w/(m·k) | 1.02 |  | x | 75 | = | 76.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 76.5
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.20003
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 90.035
|  |  | Total | [6 empty] | 90.035
P-41 | PG2J-4BTB | m | subministrament i instal·lació de safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 27.98 | safata reixa acer electrozincat,30mmx100mm,col.susp/param.horitz.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | oficial 1a electricista | 0.193 | /R | x | 28.69 | = | 5.5372
| A01-FEPD | h | ajudant electricista | 0.096 | /R | x | 24.61 | = | 2.3626
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.8997
Maquinària
| CL40-00J3 | h | plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 0.193 | /R | x | 39.44 | = | 7.6119
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 7.6119
Material
| BG2J-0BA2 | m | safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm | 1 |  | x | 5.43 | = | 5.43
| BGY1-1OXV | u | part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 100 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 6.92 | = | 6.92
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.35
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.1185
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 27.9801
|  |  | Total | [6 empty] | 27.9801
P-42 | PG2J-4BTC | m | subministrament i instal·lació de safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 30.79 | safata reixa acer electrozincat,30mmx150mm,col.susp/param.horitz.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | oficial 1a electricista | 0.193 | /R | x | 28.69 | = | 5.5372
| A01-FEPD | h | ajudant electricista | 0.096 | /R | x | 24.61 | = | 2.3626
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.8997
Maquinària
| CL40-00J3 | h | plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 0.193 | /R | x | 39.44 | = | 7.6119
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 7.6119
Material
| BGY1-1OYD | u | part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 150 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 8.65 | = | 8.65
| BG2J-0BA3 | m | safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 150 mm | 1 |  | x | 6.51 | = | 6.51
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 15.16
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.1185
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 30.7902
|  |  | Total | [6 empty] | 30.7902
P-43 | PG2J-4BTN | m | subministrament i instal·lació de safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 23.18 | safata reixa acer electrozincat,30mmx150mm,col.susp/param.horitz.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | ajudant electricista | 0.096 | /R | x | 24.61 | = | 2.3626
| A0F-000E | h | oficial 1a electricista | 0.193 | /R | x | 28.69 | = | 5.5372
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.8997
Material
| BGY1-1OYD | u | part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 150 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 8.65 | = | 8.65
| BG2J-0BA3 | m | safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 150 mm | 1 |  | x | 6.51 | = | 6.51
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 15.16
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.1185
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 23.1782
|  |  | Total | [6 empty] | 23.1782
P-44 | PG2J-4BTP | m | subministrament i instal·lació de safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 20.37 | safata reixa acer electrozincat,30mmx100mm,col.susp/param.horitz.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | oficial 1a electricista | 0.193 | /R | x | 28.69 | = | 5.5372
| A01-FEPD | h | ajudant electricista | 0.096 | /R | x | 24.61 | = | 2.3626
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.8997
Material
| BGY1-1OXV | u | part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 100 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 6.92 | = | 6.92
| BG2J-0BA2 | m | safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm | 1 |  | x | 5.43 | = | 5.43
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.35
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.1185
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 20.3682
|  |  | Total | [6 empty] | 20.3682
P-45 | PJMA-HAH3 | u | manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de d, col·locat roscat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 19.99 | manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca d=1/4'',roscat
Mà d'obra
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 28.69 | = | 7.1725
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.1725
Material
| BEU9-H5AY | u | manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de d | 1 |  | x | 12.71 | = | 12.71
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.71
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.10759
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 19.9901
|  |  | Total | [6 empty] | 19.9901
P-46 | PN38-H4BQ | u | subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2 i preu alt, muntada superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15.78 | vàlvula bola dn12 (1/2'')
Mà d'obra
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 28.69 | = | 4.7339
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 24.65 | = | 4.0672
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.8011
Material
| BN38-H4BR | u | vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2 ´´,i preu alt | 1 |  | x | 6.85 | = | 6.85
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.85
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.13202
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 15.7831
|  |  | Total | [6 empty] | 15.7831
P-47 | PN38-H4BW | u | subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4 i preu alt, muntada superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 37.74 | vàlvula bola dn32 (1 1/4'')
Mà d'obra
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 28.69 | = | 7.1725
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 24.65 | = | 6.1625
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.335
Material
| BN38-H4BX | u | vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4 ´´,i preu alt | 1 |  | x | 24.2 | = | 24.2
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 24.2
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.20003
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 37.735
|  |  | Total | [6 empty] | 37.735
P-48 | PN38-H4BY | u | subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 1/2'' i preu alt, muntada superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 49.85 | vàlvula bola dn40 (1 1/2'')
Mà d'obra
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 28.69 | = | 7.1725
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 24.65 | = | 6.1625
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.335
Material
| BN38-H4BL | u | vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2 ´´,i preu alt | 1 |  | x | 36.31 | = | 36.31
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 36.31
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.20003
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 49.845
|  |  | Total | [6 empty] | 49.845
P-49 | PN38-HDRC | u | subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1, de 16 bar de pn i preu alt, muntada superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 20.67 | vàlvula bola dn25 (1'')
Mà d'obra
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 28.69 | = | 5.738
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 24.65 | = | 4.93
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.668
Material
| BN38-HDRD | u | vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 ´´,i preu alt de 16 bar de pn | 1 |  | x | 9.84 | = | 9.84
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.84
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.16002
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 20.668
|  |  | Total | [6 empty] | 20.668
P-50 | PN44-FANZ | u | subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica, segons norma une-en 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular en-gjs-400-15 (ggg40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular en-gjs-400-15 (ggg40), anell d'etilè propilè diè (epdm), eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 115.37 | vàlvula papallona dn65 (2 1/2'')
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 24.65 | = | 9.86
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 28.69 | = | 11.476
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 21.336
Material
| BN45-2J2J | u | vàlvula de papallona concèntrica, segons norma une-en 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular en-gjs-400-15 (ggg40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular en-gjs-400-15 (ggg40), anell d'etilè propilè diè (epdm), eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420) i accionament per reductor manual | 1 |  | x | 93.71 | = | 93.71
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 93.71
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.32004
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 115.366
|  |  | Total | [6 empty] | 115.366
P-51 | PN45-FD2W | u | subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma une-en 593, manual, per a muntar entre brides, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular en-gjs-400-15 (ggg40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular en-gjs-400-15 (ggg40), anell d'etilè propilè diè (epdm), eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 61.26 | vàlvula papallona dn40 (1 1/2'')
Mà d'obra
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 28.69 | = | 4.3035
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 24.65 | = | 3.6975
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.001
Material
| BN44-2JS5 | u | vàlvula de papallona concèntrica segons norma une-en 593, manual, per a muntar entre brides, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular en-gjs-400-15 (ggg40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular en-gjs-400-15 (ggg40), anell d'etilè propilè diè (epdm), eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420) i accionament per reductor manual | 1 |  | x | 53.14 | = | 53.14
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 53.14
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.12002
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 61.261
|  |  | Total | [6 empty] | 61.261
P-52 | PN71-ED56 | u | subministrament i instal·lació de vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2 1/2'' tipus redux ge, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 1,5 a 7 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment.s'inclou manòmetre. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 206.22 | vàlv.reduct.rosca,dn65 (2 1/2'')
Mà d'obra
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 28.69 | = | 8.607
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 24.65 | = | 7.395
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.002
Material
| BN71-0X53 | u | vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2 1/2'', de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 1,5 i 7 bar, de llautó, preu mitjà, incloent manomètre de regulació. | 1 |  | x | 189.98 | = | 189.98
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 189.98
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.24003
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 206.222
|  |  | Total | [6 empty] | 206.222
P-53 | PN85-4IN9 | u | subministrament de vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1 1/2'' de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 34.52 | vàlvula retenció clapeta dn40 (1 1/2'')
Mà d'obra
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 28.69 | = | 7.1725
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 24.65 | = | 6.1625
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.335
Material
| BN85-0X43 | u | vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic | 1 |  | x | 20.98 | = | 20.98
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 20.98
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.20003
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 34.515
|  |  | Total | [6 empty] | 34.515
P-54 | PN85-4IPF | u | subministrament de vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 16.44 | vàlvula retenció capleta dn12 (1/2'')
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.22 | /R | x | 24.65 | = | 5.423
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.22 | /R | x | 28.69 | = | 6.3118
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.7348
Material
| BN85-0X48 | u | vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic | 1 |  | x | 4.53 | = | 4.53
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.53
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.17602
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 16.4408
|  |  | Total | [6 empty] | 16.4408
P-55 | PN86-HZ43 | u | subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 2,5'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, temperatura màxima 200 °c, cos d'acer inoxidable 1.4401 (aisi 316), preu alt i muntada superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 122.74 | vàlvula retenció disc dn65 (2 1/2'')
Material
| BN86-HIHV | u | vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 2,5 ´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, temperatura màxima 200 °c, cos d'acer inoxidable 1.4401 (aisi 316), de preu alt | 1 |  | x | 122.74 | = | 122.74
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 122.74
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 122.74
|  |  | Total | [6 empty] | 122.74
P-56 | PNC4-HFW8 | u | subministrament i instal·lació de vàlvula d'equilibrat termostàtic tipus danfoss model mtcv-b dn20 de les següents característiques; pn 10, pressió diferencial sobre la vàlvula [kpa] [max]: 100 kpa, temp. màxima: 100 °c, rang d'ajust de temperatura: de 35 a 60 °c, connexió: rosca interna, valor kvs [m³/h]: 1.8 m³/h, valor kv en el bypass durant procés de desinfecció tèrmica a 70 °c: 0.60 m³/h, materil del cos de la vàlvula: llautó sense n plom rg5. inclou mòdul de desinfecció mecànica i termòmetre bimetàl·lic amb adaptador. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 241.06 | vàlvula mtcv-b dn20 (3/4'')
Mà d'obra
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 28.69 | = | 8.607
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 24.65 | = | 7.395
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.002
Material
| BNC4-H2FR | u | vàlvula d'equilibrat termostàtic tipus danfoss model mtcv-b dn20 de les seguents característiques; pn 10, pressió diferencial sobre la vàlvula [kpa] [max]: 100 kpa, temp. màxima: 100 °c, rang d'ajust de temperatura: de 35 a 60 °c, connexió: rosca interna, valor kvs [m³/h]: 1.8 m³/h, valor kv en el bypass durant procés de desinfecció tèrmica a 70 °c: 0.60 m³/h, materil del cos de la vàlvula: llautó sense n plom rg5. inclou mòdul de desinfecció mecànica i termòmetre bimetàl·lic amb adaptor. | 1 |  | x | 224.82 | = | 224.82
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 224.82
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.24003
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 241.062
|  |  | Total | [6 empty] | 241.062
P-57 | PNF1-H9KD | u | subministrament i instal·lació de vàlvula de buidat d'1/2'' de diàmetre nominal, de pn 16 bar, de preu alt i muntada roscada. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 28.53 | vàlvula de buidat,dn12 (1/2'')
Mà d'obra
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 28.69 | = | 7.1725
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 24.65 | = | 6.1625
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.335
Material
| BEUG-H5OO | u | vàlvula de buidat d'1/2'' de diàmetre nominal, pn 16 bar, preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de buidat d'1/2'' | 1 |  | x | 14.99 | = | 14.99
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 14.99
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.20003
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 28.525
|  |  | Total | [6 empty] | 28.525
P-58 | PNF2-H9QJ | u | subministrament i instal·lació de vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'acs, de 40 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze pn 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1494.14 | vàlvula ta-matic dn40 (1 1/2'')
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 24.65 | = | 6.1625
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 28.69 | = | 7.1725
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.335
Material
| BNF1-H5P7 | u | vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'acs, de 40 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze pn 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada | 1 |  | x | 1480.6 | = | 1480.6
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1480.6
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.20003
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1494.135
|  |  | Total | [6 empty] | 1494.135
P-59 | PNF3-8G32 | u | subministrament i instal·lació de vàlvula de seguretat acs amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1/2´´, tarada a 6 bar, de temperatura màxima 120°c, muntada superficialment.s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13.17 | vàlv.seg.acs,dn12 (1/2'')
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 24.65 | = | 4.0672
| A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 28.69 | = | 4.7339
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.8011
Material
| BNF2-2146 | u | vàlvula de seguretat acs amb rosca, de llautó, amb connexió femella-femella, de diàmetre 1/2´´, tarada a 6 bar, 120°c de temperatura màxima | 1 |  | x | 4.24 | = | 4.24
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.24
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.13202
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13.1731
|  |  | Total | [6 empty] | 13.1731
P-60 | PZ10001 | u | realització de buidats totals o parcials de la instal·lació segons convingui per tal de poder executar l'obra amb la inclusió dels elements necessaris per anar executant els by-passos necessaris per poder posar en servei la nova instal·lació i desmuntatge de l'actual. s'inclouen tots els elements necessaris per a la seva correcta execució. s'inclou la càrrega, transport i gestió dels residus generats. els materials i la maquinaria auxiliar necessaria.tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1000 | buidats totals o parcials, execució noves instal.
P-61 | PZ10002 | u | desmuntatge i desballestament de tots els elements d'instal·lacions hidràuliques (col·lectors, valvules, etc.) i elements associats a les mateixes (sondes, controls, elements i instal·lacions elèctriques i de control, caixes, safates, etc.) corresponents a l'actual instal·lació d'acs per a la seva modificació posteriors. inclou el desmuntatge de tots els elements hidràulics de les sales de calderes que ja no abastiran el circuit d'acs. s'inclou el buidat i seccionament de l'instal·lació hidràulica, la càrrega, transport i la gestió corresponent dels residus generats, tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. els elements hidràulics de les sales de calderes desmuntats seran traslladats a magatzem a determinar per fmb o abocador. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4500 | desmuntatge i desballestament de tots els elements d'instal·lacions hidràuliques i elements associ
P-62 | PZ10004 | u | subministrament i instal·lació elèctrica e hidràulica de la caldera, incloent la posada en servei. a nivell general s'inclouen tots els elements i accesoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i posada en servei. s'inclou el subministrament i la instal·lació de la protecció elèctrica, l'estesa del cablejats amb els accesoris necessaris (canalització i/o tubs), instal·lació d'endoll i en general qualsevol petita feina d'obra civil per a la correcta instal·lació. a nivell hidràulic s'inclou la connexió de l'afs i l'acs, aixi com la part corresponent a la valvuleria de seccionament i control de la caldera. s'inclouen les petites feines d'obra civil necessàries amb la reposció dels elements acord l'arquitectura actual. s'inclou, la càrrega, transport i gestió dels residus generats. els materials i la maquinaria auxiliar necessaria. tot acord amb la do i fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 900 | subministrament i instal·lació elèctrica e hidràulica de la caldera, incloent la posada en servei. a
P-63 | PZ10005 | u | ajudes d'obra civil necessàries per a la generació de registres i sectorització de canonades respecte als diferents sectors d'incendi existents al taller. s'inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta instal·lació, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1000 | ajudes d'obra civil necessàries per a la generació de registres i sectorització de canonades respect
P-64 | PZ10006 | u | adaptació i transició de tots els trams de canonades segons els seus diferents diàmetres per correspondres amb tots els accessoris, elements i/o vàlvules. s'inclouen totes les transicions entre diàmetres necessaris, adaptadors, joc de racors, juntes, aïllants, ponts manomètrics, by-pass, valvuleria per a termòmetres, manómetres, valvules de seguretat, etc. s'inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2000 | adaptació i transició de tots els trams de canonades segons els seus diferents diàmetres per corresp
P-65 | PZ10009 | u | posada en servei de tota la instal·lació, incloent etiquetatge de totes les canonades, proves i/o assaigs d'estanqueitat de totes les instal·lacions hidràuliques executades i/o modificades i la generació/modificació a nivell documental de la instal·lació realment executada. s''inclouen tots els elements i materials necessaris. tot segons indicacions de la do i l'fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3500 | posada en servei de tota la instal·lació, incloent etiquetatge de totes les canonades, proves i/o as
P-66 | PZ10010 | u | execució de tractament químic i tèrmic acord amb l'especificat al ´´real decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis´´ per a tota la instal·lació d'afch i acs. proves i assaigs i controls acord amb la normativa. s'inclouen tots els elements i materials necessaris. dins el procediment s'inclourà com a mínimi: efectuar hipercloració de la xarxa afch, el desmuntatge de difusors de dutxes i aixetes, per procedir a la seva neteja segons l'indicat al rd, les analítiques corresponents i l'establiment del ppcl. s'inclouen tots els elements i materials necessàris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4418.72 | execució de tractament químic i tèrmic segons protocols rd487/2022
Mà d'obra
| A0K-002B | h | tècnic mig o superior | 16 | /R | x | 45.12 | = | 721.92
| A0K-002C | h | tècnic inspector acreditat entitat de control | 16 | /R | x | 85.1 | = | 1361.6
| A01-FEPC | h | ajudant calefactor | 16 | /R | x | 24.1 | = | 385.6
| A0F-000C | h | oficial 1a calefactor | 16 | /R | x | 28.1 | = | 449.6
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2918.72
Material
| BQPPCL | u | materials necessaris per a realitzar les corresponents hipercloracions a la xarxa afs i acs | 1 |  | x | 1500 | = | 1500
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1500
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4418.72
|  |  | Total | [6 empty] | 4418.72
P-67 | PZ11001 | u | legalització de totes les instal·lacions realitzades, s'inclou el projecte de legalització, taxes d'industria, inspeccions, lliurament de documentació tant a la propietat com a l'entitat d'inspecció, en suport digital i paper. tots els tràmits inclosos. aixecament documental de la instal·lació realment executada i llurament en suport digital i paper a la propietat. l'abast de la legalitzacio incloura la modifació realitzada per a tot el taller, per tant, considera la modificació/reforma de totes les sales de calderes existents, incloent les noves unitats instantànies i generació de l'expedient global. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | leg. i expedient documental instal·lacions tèrmiques i de fontaneria i elèctriques
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
Partida alçada
| XPA0001 | PA | partida alçada no modificable a justificar per a resoldre incidències sobrevingudes en el decurs de l'obra, no previsibles ni detectables durant la fase de redacció del projecte. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10000 | partida alçada no modificable a justificar per a resoldre incidències sobrevingudes en el decurs de
| XPA0002 | PA | partida alçada no modificable a justificar per la seguretat i salut a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0

## T-SMP
PROJECTE EXECUTIU PER A LA RESOLUCIÓ DE DEFECTES | PROJECTE EXECUTIU PER A LA RESOLUCIÓ DE DEFECTES | PROJECTE EXECUTIU PER A LA RESOLUCIÓ DE DEFECTES | PROJECTE EXECUTIU PER A LA RESOLUCIÓ DE DEFECTES
AL SISTEMA ACS I CALEFACCIÓ DEL TALLER DE ZAL DE L'FMB | AL SISTEMA ACS I CALEFACCIÓ DEL TALLER DE ZAL DE L'FMB | AL SISTEMA ACS I CALEFACCIÓ DEL TALLER DE ZAL DE L'FMB | AL SISTEMA ACS I CALEFACCIÓ DEL TALLER DE ZAL DE L'FMB
(XARXA HIDRÀULICA ACS I AFS) | (XARXA HIDRÀULICA ACS I AFS) | (XARXA HIDRÀULICA ACS I AFS) | (XARXA HIDRÀULICA ACS I AFS)
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta
Mà d'obra
A01-FEP3 | h | ajudant col·locador | 24.65 | ajudant col·locador
A01-FEP9 | h | ajudant pintor | 24.65 | ajudant pintor
A01-FEPC | h | ajudant calefactor | 24.1 | ajudant calefactor
A01-FEPD | h | ajudant electricista | 24.61 | ajudant electricista
A01-FEPH | h | ajudant muntador | 24.65 | ajudant muntador
A0D-0007 | h | manobre | 22.7 | manobre
A0E-000A | h | manobre especialista | 26 | manobre especialista
A0F-000C | h | oficial 1a calefactor | 28.1 | oficial 1a calefactor
A0F-000D | h | oficial 1a col·locador | 30.97 | oficial 1a col·locador
A0F-000E | h | oficial 1a electricista | 28.69 | oficial 1a electricista
A0F-000N | h | oficial 1a lampista | 28.69 | oficial 1a lampista
A0F-000R | h | oficial 1a muntador | 28.69 | oficial 1a muntador
A0F-000V | h | oficial 1a pintor | 27.76 | oficial 1a pintor
A0K-002B | h | tècnic mig o superior | 45.12 | tècnic mig o superior
A0K-002C | h | tècnic inspector acreditat entitat de control | 85.1 | tècnic inspector acreditat
Maquinària
CF20-00GG | h | equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre | 39.45 | equip barrinat broca diamant d=100 i 400mm
CL40-00J3 | h | plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 39.44 | plataform.elevad. telesc.artic.,autopro.motor gasoil,h=20m,ampl.=9,8,carreg.227kg,700x245x245 cm,p=1
Material
B0A1-07L0 | u | abraçadora metàl·lica, de 32 mm de diàmetre interior | 0.38 | abraçadora metàl.,d/int.=32mm
B0A1-07L6 | u | abraçadora metàl·lica, de 40 mm de diàmetre interior | 0.49 | abraçadora metàl.,d/int.=40mm
B0A1-07LE | u | abraçadora metàl·lica, de 26 mm de diàmetre interior | 0.36 | abraçadora metàl.,d/int.=26mm
B0A1-07LH | u | abraçadora metàl·lica, de 63 mm de diàmetre interior | 1.13 | abraçadora metàl.,d/int.=63mm
B0A1-07LU | u | abraçadora metàl·lica, de 20 mm de diàmetre interior | 0.33 | abraçadora metàl.,d/int.=20mm
B0AQ-07GR | cu | visos per a plaques de guix laminat | 10.85 | visos p/guix lam.
B0CC0-21OU | m2 | placa de guix laminat estàndard (a) i gruix 15 mm, amb vora afinada (ba), segons la norma une-en 520 | 7.05 | placa guix lamin.,a,g=15mm,vora afinada
B7D0-1YSB | m | aïllament contra el foc amb llana mineral de roca, per a tub de diàmetre nominal interior de 25 mm, de 30 mm de gruix, de reacció al foc a1l, conductivitat tèrmica 0,041 w/(m·k) | 3.71 | aïllam.foc mw-roca,dn=25mm,g=30mm,a1l,0,041w/(m·k)
B7D0-1YSG | m | aïllament contra el foc amb llana mineral de roca, per a tub de diàmetre nominal interior de 32 mm, de 30 mm de gruix, de reacció al foc a1l, conductivitat tèrmica 0,041 w/(m·k) | 4.22 | aïllam.foc mw-roca,dn=32mm,g=30mm,a1l,0,041w/(m·k)
B7D0-1YSL | m | aïllament contra el foc amb llana mineral de roca, per a tub de diàmetre nominal interior de 40 mm, de 30 mm de gruix, de reacció al foc a1l, conductivitat tèrmica 0,041 w/(m·k) | 4.91 | aïllam.foc mw-roca,dn=40mm,g=30mm,a1l,0,041w/(m·k)
B7D0-1YSQ | m | aïllament contra el foc amb llana mineral de roca, per a tub de diàmetre nominal interior de 50 mm, de 30 mm de gruix, de reacció al foc a1l, conductivitat tèrmica 0,041 w/(m·k) | 5.6 | aïllam.foc mw-roca,dn=50mm,g=30mm,a1l,0,041w/(m·k)
B7D0-1YSV | m | aïllament contra el foc amb llana mineral de roca, per a tub de diàmetre nominal interior de 65 mm, de 30 mm de gruix, de reacció al foc a1l, conductivitat tèrmica 0,041 w/(m·k) | 7.41 | aïllam.foc mw-roca,dn=65mm,g=30mm,a1l,0,041w/(m·k)
B7D0-1YWG | m | aïllament contra el foc amb llana mineral de roca per a tub, de 50 mm de gruix, de reacció al foc a1l, conductivitat tèrmica 0,047 w/(m·k) | 75 | aïllam.foc mw-roca,g=50mm,a1l,0,047w/(m·k)
B7J1-0SL0 | m | cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 0.04 | cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat
B7J6-0GSL | kg | massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 1.31 | massilla p/junt cartró-guix
B845-2L8P | m2 | entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 4.69 | entramat estruc.senzilla acer galv.p/cel ras continu pl.guix lam. perfils cada 600mm +vareta de susp
B84M-2I91 | u | portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (h) amb un gruix total de 30 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció | 53.92 | portella 50x50cm2 p/registre de cel ras guix lam., marc alumini i fulla pgl (h) g=30mm
B897-2J0A | l | pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc | 5.75 | pintura baix disolv.,plàstica p/int.,color blanc
B8Z6-0P2P | l | imprimació a base d'olis i resines vegetals | 10.96 | imprimació d'olis i resines veget.
BE22-0OLG | u | caldera elèctrica de 220/400 v de tensió, de 18kw de potència calorífica màxima, de planxa d'acer per a calefacció i mural, tipus ed18-3s o similar equivalent | 1012.81 | caldera elèct.,400v,pot=18kw,planx.acer,p/calef.,mural
BEU9-H5AY | u | manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de d | 12.71 | manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca d=1/4'
BEUE-1CJE | u | termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 80 °c | 11.45 | termòmetre bimetàl·lic,beina d=1/2´´,esfera 65mm,<= 80°c
BEUG-H5OO | u | vàlvula de buidat d'1/2'' de diàmetre nominal, pn 16 bar, preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de buidat d'1/2'' | 14.99 | vàlvula buidat,dn=1/2'',pn16 bar,preu alt+embut desguàs p/vàlvula 1/2''
BFB3-095R | m | tub de polietilè de designació pe 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2 | 0.42 | tub pe 100,dn=25mm,pn=16bar,sèrie sdr 11,une-en 12201-2
BFB3-095Z | m | tub de polietilè de designació pe 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2 | 0.68 | tub pe 100,dn=32mm,pn=16bar,sèrie sdr 11,une-en 12201-2
BFB3-096B | m | tub de polietilè de designació pe 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2 | 0.33 | tub pe 100,dn=20mm,pn=16bar,sèrie sdr 11,une-en 12201-2
BFB3-096C | m | tub de polietilè de designació pe 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2 | 1.09 | tub pe 100,dn=40mm,pn=16bar,sèrie sdr 11,une-en 12201-2
BFB3-099A | m | tub de polietilè de designació pe 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2 | 2.64 | tub pe 100,dn=63mm,pn=16bar,sèrie sdr 11,une-en 12201-2
BFB3-099G | m | tub de polietilè de designació pe 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2 | 3.69 | tub pe 100,dn=75mm,pn=16bar,sèrie sdr 11,une-en 12201-2
BFC0-0AFE | m | tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2 | 2.09 | tub pp-r pressió,dn=25x4,2mm,sèrie s 2.5
BFC0-0AFL | m | tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 32x5,4 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2 | 3.4 | tub pp-r pressió,dn=32x5,4mm,sèrie s 2.5
BFC0-0AFM | m | tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2 | 5.49 | tub pp-r pressió,dn=40x6,7mm,sèrie s 2.5
BFC0-0AFO | m | tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 63x10,5 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2 | 11.42 | tub pp-r pressió,dn=63x10,5mm,sèrie s 2.5
BFC0-0AFV | m | tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2 | 1.02 | tub pp-r pressió,dn=20x3,4mm,sèrie s 2.5
BFQ0-0DKN | m | aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 8.76 | aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°c),d=64mm,g=40mm,factor dif.vapor>= 7000
BFQ0-0DNN | m | aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 3.07 | aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°c),d=22mm,g=32mm,s/hcfc-cfc,factor dif.vapor>= 700
BFQ0-0DNO | m | aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 3.45 | aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°c),d=28mm,g=32mm,s/hcfc-cfc,factor dif.vapor>= 700
BFQ0-0DNP | m | aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 3.92 | aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°c),d=35mm,g=32mm,s/hcfc-cfc,factor dif.vapor>= 700
BFQ0-0DOB | m | aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 6.35 | aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°c),d=42mm,g=40mm,s/hcfc-cfc,factor dif.vapor>= 700
BFWA-0AP4 | u | accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar | 0.81 | accessori p/tubs pp pres.,d=20mm,p/soldar
BFWA-0AP5 | u | accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar | 0.93 | accessori p/tubs pp pres.,d=25mm,p/soldar
BFWA-0AP6 | u | accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar | 3.61 | accessori p/tubs pp pres.,d=40mm,p/soldar
BFWA-0APC | u | accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar | 1.66 | accessori p/tubs pp pres.,d=32mm,p/soldar
BFWA-0APD | u | accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar | 7.99 | accessori p/tubs pp pres.,d=63mm,p/soldar
BFWF-09TW | u | accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió | 3.64 | accessori p/tubs pead dn=25mm, plàst.,p/connec.pressió
BFWF-09TZ | u | accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar | 7.83 | accessori p/tubs pead dn=40mm, plàst.,16bar,p/soldar
BFWF-09U3 | u | accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió | 2.89 | accessori p/tubs pead dn=20mm, plàst.,p/connec.pressió
BFWF-09U4 | u | accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar | 5.06 | accessori p/tubs pead dn=32mm, plàst.,16bar,p/soldar
BFWF-09VI | u | accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar | 18.83 | accessori p/tubs pead dn=63mm, plàst.,16bar,p/soldar
BFWF-09VS | u | accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar | 26.69 | accessori p/tubs pead dn=75mm, plàst.,16bar,p/soldar
BFY3-065L | u | part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 0.22 | pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm
BFY3-065O | u | part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 0.27 | pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=40mm
BFYF-0APZ | u | part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat | 0.08 | pp.elem.munt.p/tubs pp pres.,d=20mm,soldat
BFYF-0AQ0 | u | part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat | 0.13 | pp.elem.munt.p/tubs pp pres.,d=25mm,soldat
BFYF-0AQ1 | u | part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat | 0.29 | pp.elem.munt.p/tubs pp pres.,d=40mm,soldat
BFYF-0AQ7 | u | part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat | 0.2 | pp.elem.munt.p/tubs pp pres.,d=32mm,soldat
BFYF-0AQ8 | u | part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, soldat | 0.44 | pp.elem.munt.p/tubs pp pres.,d=63mm,soldat
BFYH-0A2L | u | part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.02 | pp.elem.munt.p/tubs pead dn=20mm,p/connec.pressió
BFYH-0A2M | u | part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.02 | pp.elem.munt.p/tubs pead dn=25mm,p/connec.pressió
BFYH-0A2N | u | part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar | 0.05 | pp.elem.munt.p/tubs pead dn=40mm,16bar,p/soldar
BFYH-0A2O | u | part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar | 0.02 | pp.elem.munt.p/tubs pead dn=32mm,16bar,p/soldar
BFYH-0A6Q | u | part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar | 0.34 | pp.elem.munt.p/tubs pead dn=63mm,16bar,p/soldar
BFYH-0A6R | u | part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar | 0.48 | pp.elem.munt.p/tubs pead dn=75mm,16bar,p/soldar
BG2J-0BA2 | m | safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm | 5.43 | safata reixa acer electrozincat,30mmx100mm
BG2J-0BA3 | m | safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 150 mm | 6.51 | safata reixa acer electrozincat,30mmx150mm
BGY1-1OXV | u | part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 100 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 6.92 | p.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat ample=100mm,susp/param.horitz.
BGY1-1OYD | u | part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 150 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 8.65 | p.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat ample=150mm,susp/param.horitz.
BJ55-1OQ1 | u | bateria de polietilè per colector,de 1 filera, amb tubs de diàmetre 75 mm, amb alimentació inferior, per a 4 entrades inferiors i 5 sortides superiors amb connexió platines | 575.87 | bateria pe p/colector aigua,1filere,tubs d=75mm,aliment.4 inf.,p/5 sortides,connex.plat.
BN38-H4BL | u | vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2 ´´,i preu alt | 36.31 | vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,dn=1´´1/2´´,preu alt
BN38-H4BR | u | vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2 ´´,i preu alt | 6.85 | vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,dn=1/2´´,preu alt
BN38-H4BX | u | vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4 ´´,i preu alt | 24.2 | vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,dn=1´´1/4´´,preu alt
BN38-HDRD | u | vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 ´´,i preu alt de 16 bar de pn | 9.84 | vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,dn=1´´,preu altpn=16bar
BN44-2JS5 | u | vàlvula de papallona concèntrica segons norma une-en 593, manual, per a muntar entre brides, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular en-gjs-400-15 (ggg40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular en-gjs-400-15 (ggg40), anell d'etilè propilè diè (epdm), eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420) i accionament per reductor manual | 53.14 | vàlvula papll.concènt.,une-en 593,manual,entre brides,dn=40mm,pn=16bar,en-gjs-400-15/en-gjs-400-15,r
BN45-2J2J | u | vàlvula de papallona concèntrica, segons norma une-en 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular en-gjs-400-15 (ggg40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular en-gjs-400-15 (ggg40), anell d'etilè propilè diè (epdm), eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420) i accionament per reductor manual | 93.71 | vàlvula papll.concènt.,manual,2xbrida,dn=65mm,pn=16bar,en-gjs-400-15/en-gjs-400-15,reductor manual
BN71-0X53 | u | vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2 1/2'', de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 1,5 i 7 bar, de llautó, preu mitjà, incloent manomètre de regulació. | 189.98 | vàlvula reduc.pres.+rosca,dn65 (2 1/2'')
BN85-0X43 | u | vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic | 20.98 | vàlvula retenció clap.+rosca,dn=1´´1/2,pn=10bar,llautó/llautó,seient elàstic
BN85-0X48 | u | vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic | 4.53 | vàlvula retenció clap.+rosca,dn=1/2´´,pn=16bar,llautó/llautó,seient metàl·lic
BN86-HIHV | u | vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 2,5 ´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, temperatura màxima 200 °c, cos d'acer inoxidable 1.4401 (aisi 316), de preu alt | 122.74 | vàlvula disc entre brides,dn=2,5´´,pn=16bar,200°c,acer inox.1.4401
BNC4-H2FR | u | vàlvula d'equilibrat termostàtic tipus danfoss model mtcv-b dn20 de les seguents característiques; pn 10, pressió diferencial sobre la vàlvula [kpa] [max]: 100 kpa, temp. màxima: 100 °c, rang d'ajust de temperatura: de 35 a 60 °c, connexió: rosca interna, valor kvs [m³/h]: 1.8 m³/h, valor kv en el bypass durant procés de desinfecció tèrmica a 70 °c: 0.60 m³/h, materil del cos de la vàlvula: llautó sense n plom rg5. inclou mòdul de desinfecció mecànica i termòmetre bimetàl·lic amb adaptor. | 224.82 | mtcv-b dn20
BNF1-H5P7 | u | vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'acs, de 40 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze pn 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada | 1480.6 | ta-matic dn40
BNF2-2146 | u | vàlvula de seguretat acs amb rosca, de llautó, amb connexió femella-femella, de diàmetre 1/2´´, tarada a 6 bar, 120°c de temperatura màxima | 4.24 | vàlv.seg.acs+rosca,llautó,connex.h-h,d=1/2´´,p=6bar,temp=120°c
BQPPCL | u | materials necessaris per a realitzar les corresponents hipercloracions a la xarxa afs i acs | 1500 | materials necessaris per a realitzar les corresponents hipercloracions a la xarxa afs i acs
BTCR226_25 | u | pasta de juntes tecbor preparada de mercor tecresa o equivalent preparada de substàncies inorgàniques que reaccionen de forma endotèrmica en cas d'incendi formant càpes ceràmiques, evitant l'expansió de les flames i limitant la propagació del foc. característiques: valor de ph: 8 (valor aproximat); color: blanc-grisós; viscosaitat: pasta lleugera; no inflamable; sòlids: 66-76%; densitat: 1,55 ± 0,07 g/cm³; diluent: aigua (màx. 5% del pes) | 468.75 | pasta de juntes tecbor preparada de mercor tecresa o equivalent

## T-DIM
|  |  |  | PROJECTE EXECUTIU PER A LA RESOLUCIÓ DE DEFECTES | PROJECTE EXECUTIU PER A LA RESOLUCIÓ DE DEFECTES | PROJECTE EXECUTIU PER A LA RESOLUCIÓ DE DEFECTES | PROJECTE EXECUTIU PER A LA RESOLUCIÓ DE DEFECTES
|  |  |  | AL SISTEMA ACS I CALEFACCIÓ DEL TALLER DE ZAL DE L'FMB | AL SISTEMA ACS I CALEFACCIÓ DEL TALLER DE ZAL DE L'FMB | AL SISTEMA ACS I CALEFACCIÓ DEL TALLER DE ZAL DE L'FMB | AL SISTEMA ACS I CALEFACCIÓ DEL TALLER DE ZAL DE L'FMB
|  |  |  | (XARXA HIDRÀULICA ACS I AFS) | (XARXA HIDRÀULICA ACS I AFS) | (XARXA HIDRÀULICA ACS I AFS) | (XARXA HIDRÀULICA ACS I AFS)
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | P22021PR ACS ZAL
| N | Capítol | 01 | TREBALLS PREVIS
| N | Titol 3 | 01 | DESMUNTATGES
01.01.01.001 | L | PZ10001 | u | realització de buidats totals o parcials de la instal·lació segons convingui per tal de poder executar l'obra amb la inclusió dels elements necessaris per anar executant els by-passos necessaris per poder posar en servei la nova instal·lació i desmuntatge de l'actual. s'inclouen tots els elements necessaris per a la seva correcta execució. s'inclou la càrrega, transport i gestió dels residus generats. els materials i la maquinaria auxiliar necessaria.tot acord amb la do i fmb. | realització de buidats totals o parcials de la instal·lació segons convingui per tal de poder executar l'obra amb la inclusió dels elements necessaris per anar executant els by-passos necessaris per poder posar en servei la nova instal·lació i desmuntatge de l'actual. s'inclouen tots els elements necessaris per a la seva correcta execució. s'inclou la càrrega, transport i gestió dels residus generats. els materials i la maquinaria auxiliar necessaria.tot acord amb la do i fmb. | 4
PER A TOTES LES XARXES
AFS/RENTAT/ACS/RECICL.
PLANTA BAIXA |  | 1 |  |  |  | 1
PLANTA PRIMERA |  | 1 |  |  |  | 1
PLANTA ALTELL 1 |  | 1 |  |  |  | 1
RESERVA |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.002 | L | PZ10002 | u | desmuntatge i desballestament de tots els elements d'instal·lacions hidràuliques (col·lectors, valvules, etc.) i elements associats a les mateixes (sondes, controls, elements i instal·lacions elèctriques i de control, caixes, safates, etc.) corresponents a l'actual instal·lació d'acs per a la seva modificació posteriors. inclou el desmuntatge de tots els elements hidràulics de les sales de calderes que ja no abastiran el circuit d'acs. s'inclou el buidat i seccionament de l'instal·lació hidràulica, la càrrega, transport i la gestió corresponent dels residus generats, tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. els elements hidràulics de les sales de calderes desmuntats seran traslladats a magatzem a determinar per fmb o abocador. | desmuntatge i desballestament de tots els elements d'instal·lacions hidràuliques (col·lectors, valvules, etc.) i elements associats a les mateixes (sondes, controls, elements i instal·lacions elèctriques i de control, caixes, safates, etc.) corresponents a l'actual instal·lació d'acs per a la seva modificació posteriors. inclou el desmuntatge de tots els elements hidràulics de les sales de calderes que ja no abastiran el circuit d'acs. s'inclou el buidat i seccionament de l'instal·lació hidràulica, la càrrega, transport i la gestió corresponent dels residus generats, tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. els elements hidràulics de les sales de calderes desmuntats seran traslladats a magatzem a determinar per fmb o abocador. | 1
PER A TOTA LA INSTAL·LACIÓ |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.003 | L | P21D3-HCLE | m | arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, d'1/2'' o 15 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. s'inclou la càrrega, transport i gestió dels residus generats. els materials i la maquinaria auxiliar necessaria.tot acord amb la do i fmb. | arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, d'1/2'' o 15 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. s'inclou la càrrega, transport i gestió dels residus generats. els materials i la maquinaria auxiliar necessaria.tot acord amb la do i fmb. | 250
CONCEPTE | T
AMIDAMENT ESTIMAT |  | 250 |  |  |  | 250
01.01.01.004 | L | P21D3-HCLF | m | arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1'' o 25 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. s'inclou la càrrega, transport i gestió dels residus generats. els materials i la maquinaria auxiliar necessaria.tot acord amb la do i fmb. | arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1'' o 25 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. s'inclou la càrrega, transport i gestió dels residus generats. els materials i la maquinaria auxiliar necessaria.tot acord amb la do i fmb. | 959.2
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA BAIXA ACS 1'' |  | 224 | 1.1 |  |  | 246.4
PLANTA PRIMERA ACS 1'' |  | 643 | 1.1 |  |  | 707.3
PLANTA PRIMERA AFS 1'' |  | 5 | 1.1 |  |  | 5.5
01.01.01.005 | L | P21D3-HCLG | m | arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 2'' o 60 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. s'inclou la càrrega, transport i gestió dels residus generats. els materials i la maquinaria auxiliar necessaria.tot acord amb la do i fmb. | arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 2'' o 60 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. s'inclou la càrrega, transport i gestió dels residus generats. els materials i la maquinaria auxiliar necessaria.tot acord amb la do i fmb. | 1524.6
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA BAIXA ACS 1.25'' |  | 27 | 1.1 |  |  | 29.7
PLANTA BAIXA ACS 1.5'' |  | 78 | 1.1 |  |  | 85.8
PLANTA BAIXA AFS 1.5'' |  | 129 | 1.1 |  |  | 141.9
PLANTA PRIMERA ACS 1.5'' |  | 337 | 1.1 |  |  | 370.7
PLANTA PRIMERA AFS 1.25'' |  | 58 | 1.1 |  |  | 63.8
PLANTA PRIMERA AFS 1.5'' |  | 446 | 1.1 |  |  | 490.6
PLANTA PRIMERA AFS WC'S 1.5'' |  | 60 | 1.1 |  |  | 66
PLANTA PRIMERA AFS WC'S 2.5'' |  | 208 | 1.1 |  |  | 228.8
PLANTA ALTELL ACS 1.5'' |  | 18 | 1.1 |  |  | 19.8
PLANTA ALTELL AFS 1.5'' |  | 25 | 1.1 |  |  | 27.5
01.01.01.006 | L | P21D3-HCLH | m | arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 3'' o 80 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. s'inclou la càrrega, transport i gestió dels residus generats. els materials i la maquinaria auxiliar necessaria.tot acord amb la do i fmb. | arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 3'' o 80 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. s'inclou la càrrega, transport i gestió dels residus generats. els materials i la maquinaria auxiliar necessaria.tot acord amb la do i fmb. | 1907.4
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA BAIXA ACS 2.5'' |  | 106 | 1.1 |  |  | 116.6
PLANTA BAIXA ACS 3'' |  | 79 | 1.1 |  |  | 86.9
PLANTA BAIXA AFS 2.5'' |  | 810 | 1.1 |  |  | 891
PLANTA PRIMERA ACS 2.5'' |  | 310 | 1.1 |  |  | 341
PLANTA PRIMERA AFS 2.5'' |  | 429 | 1.1 |  |  | 471.9
| N | Obra | 01 | P22021PR ACS ZAL
| N | Capítol | 02 | OBRA CIVIL
| N | Titol 3 | 01 | REGISTRES I SECTORITZACIÓ
01.02.01.001 | L | P214I-AKZK | m2 | enderroc i/o modificació de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. s'inclou la càrrega, transport i gestió dels residus generats. els materials i la maquinaria auxiliar necessaria.tot acord amb la do i fmb. | enderroc i/o modificació de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. s'inclou la càrrega, transport i gestió dels residus generats. els materials i la maquinaria auxiliar necessaria.tot acord amb la do i fmb. | 200
CONCEPTE | T | ESTIMACIÓ X SALA
S-SAN-1 |  | 5 |  |  |  | 5
S-SAN-2 |  | 5 |  |  |  | 5
S-SAN-3 |  | 5 |  |  |  | 5
S-CN-1 |  | 5 |  |  |  | 5
S-CN-2 |  | 5 |  |  |  | 5
S-SAN-20 |  | 5 |  |  |  | 5
S-SAN-5 |  | 5 |  |  |  | 5
S-SAN-4 |  | 5 |  |  |  | 5
S-SAN-8 |  | 5 |  |  |  | 5
S-CN-3 |  | 5 |  |  |  | 5
S-SAN-6 |  | 5 |  |  |  | 5
S-SAN-7 |  | 5 |  |  |  | 5
S-CN-7 |  | 5 |  |  |  | 5
S-CN-8 |  | 5 |  |  |  | 5
S-SAN-14 |  | 5 |  |  |  | 5
S-SAN-13 |  | 5 |  |  |  | 5
S-SAN-11 |  | 5 |  |  |  | 5
S-CN-4 |  | 5 |  |  |  | 5
S-SAN-12 |  | 5 |  |  |  | 5
S-VE-10 |  | 5 |  |  |  | 5
S-VE-9 |  | 5 |  |  |  | 5
S-VE-8 |  | 5 |  |  |  | 5
S-VE-7 |  | 5 |  |  |  | 5
S-VE-6 |  | 5 |  |  |  | 5
O-CU |  | 5 |  |  |  | 5
S-VE-5 |  | 5 |  |  |  | 5
S-VE-4 |  | 5 |  |  |  | 5
S-VE-3 |  | 5 |  |  |  | 5
S-VE-2 |  | 5 |  |  |  | 5
S-VE-1 |  | 5 |  |  |  | 5
S-V-2 |  | 5 |  |  |  | 5
S-SAN-10 |  | 5 |  |  |  | 5
S-SAN-09 |  | 5 |  |  |  | 5
S-SAN-15 |  | 5 |  |  |  | 5
S-SAN-16 |  | 5 |  |  |  | 5
S-CN-8 |  | 5 |  |  |  | 5
S-SAN-17 |  | 5 |  |  |  | 5
S-SAN-18 |  | 5 |  |  |  | 5
S-SAN-19 |  | 5 |  |  |  | 5
S-CN-6 |  | 5 |  |  |  | 5
01.02.01.002 | L | P84O-AHFA | u | registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (h) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat | registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (h) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat | 20
AMIDAMENT ESTIMAT |  | 20 |  |  |  | 20
01.02.01.004 | L | P7DB-Z5O2 | u | subministrament i aplicació de pasta de juntes tecbor preparada de mercor tecresa o equivalent preparada de substàncies inorgàniques que reaccionen de forma endotèrmica en cas d'incendi formant càpes ceràmiques, evitant l'expansió de les flames i limitant la propagació del foc. característiques: valor de ph: 8 (valor aproximat); color: blanc-grisós; viscosaitat: pasta lleugera; no inflamable; sòlids: 66-76%; densitat: 1,55 ± 0,07 g/cm³; diluent: aigua (màx. 5% del pes). per a la sectorització de les canonades d'acs, afs i retorn. s'inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | subministrament i aplicació de pasta de juntes tecbor preparada de mercor tecresa o equivalent preparada de substàncies inorgàniques que reaccionen de forma endotèrmica en cas d'incendi formant càpes ceràmiques, evitant l'expansió de les flames i limitant la propagació del foc. característiques: valor de ph: 8 (valor aproximat); color: blanc-grisós; viscosaitat: pasta lleugera; no inflamable; sòlids: 66-76%; densitat: 1,55 ± 0,07 g/cm³; diluent: aigua (màx. 5% del pes). per a la sectorització de les canonades d'acs, afs i retorn. s'inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 10
AMIDAMENT ESTIMAT |  | 10 |  |  |  | 10
PER SECTORITZAR PASSOS
01.02.01.005 | L | PFS0-8ERU | m | aïllament contra el foc amb llana mineral de roca per a tub, de 50 mm de gruix, de reacció al foc a1l, conductivitat tèrmica 0,047 w/(m·k), amb grau de dificultat mitjà, i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | aïllament contra el foc amb llana mineral de roca per a tub, de 50 mm de gruix, de reacció al foc a1l, conductivitat tèrmica 0,047 w/(m·k), amb grau de dificultat mitjà, i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 20
AMIDAMENT ESTIMAT |  | 20 |  |  |  | 20
01.02.01.006 | L | PFS0-8DU1 | m | aïllament contra el foc amb llana mineral de roca, per a tub de diàmetre nominal interior 25 mm, de 30 mm de gruix, de reacció al foc a1l, conductivitat tèrmica 0,041 w/(m·k), amb grau de dificultat alt, i col·locat superficialment | aïllament contra el foc amb llana mineral de roca, per a tub de diàmetre nominal interior 25 mm, de 30 mm de gruix, de reacció al foc a1l, conductivitat tèrmica 0,041 w/(m·k), amb grau de dificultat alt, i col·locat superficialment | 20
AMIDAMENT ESTIMAT |  | 20 |  |  |  | 20
01.02.01.007 | L | PFS0-8DU6 | m | aïllament contra el foc amb llana mineral de roca, per a tub de diàmetre nominal interior 32 mm, de 30 mm de gruix, de reacció al foc a1l, conductivitat tèrmica 0,041 w/(m·k), amb grau de dificultat alt, i col·locat superficialment | aïllament contra el foc amb llana mineral de roca, per a tub de diàmetre nominal interior 32 mm, de 30 mm de gruix, de reacció al foc a1l, conductivitat tèrmica 0,041 w/(m·k), amb grau de dificultat alt, i col·locat superficialment | 20
AMIDAMENT ESTIMAT |  | 20 |  |  |  | 20
01.02.01.008 | L | PFS0-8DUB | m | aïllament contra el foc amb llana mineral de roca, per a tub de diàmetre nominal interior 40 mm, de 30 mm de gruix, de reacció al foc a1l, conductivitat tèrmica 0,041 w/(m·k), amb grau de dificultat alt, i col·locat superficialment | aïllament contra el foc amb llana mineral de roca, per a tub de diàmetre nominal interior 40 mm, de 30 mm de gruix, de reacció al foc a1l, conductivitat tèrmica 0,041 w/(m·k), amb grau de dificultat alt, i col·locat superficialment | 20
AMIDAMENT ESTIMAT |  | 20 |  |  |  | 20
01.02.01.009 | L | PFS0-8DUG | m | aïllament contra el foc amb llana mineral de roca, per a tub de diàmetre nominal interior 50 mm, de 30 mm de gruix, de reacció al foc a1l, conductivitat tèrmica 0,041 w/(m·k), amb grau de dificultat alt, i col·locat superficialment | aïllament contra el foc amb llana mineral de roca, per a tub de diàmetre nominal interior 50 mm, de 30 mm de gruix, de reacció al foc a1l, conductivitat tèrmica 0,041 w/(m·k), amb grau de dificultat alt, i col·locat superficialment | 20
AMIDAMENT ESTIMAT |  | 20 |  |  |  | 20
01.02.01.010 | L | PFS0-8DUL | m | aïllament contra el foc amb llana mineral de roca, per a tub de diàmetre nominal interior 65 mm, de 30 mm de gruix, de reacció al foc a1l, conductivitat tèrmica 0,041 w/(m·k), amb grau de dificultat alt, i col·locat superficialment | aïllament contra el foc amb llana mineral de roca, per a tub de diàmetre nominal interior 65 mm, de 30 mm de gruix, de reacció al foc a1l, conductivitat tèrmica 0,041 w/(m·k), amb grau de dificultat alt, i col·locat superficialment | 20
AMIDAMENT ESTIMAT |  | 20 |  |  |  | 20
01.02.01.011 | L | P21Z0-52UV | u | perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre | perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre | 7
ARRIBADES CANONADES COL·LECTOR |  | 4 |  |  |  | 4
AUXILIARS |  | 3 |  |  |  | 3
| N | Obra | 01 | P22021PR ACS ZAL
| N | Capítol | 03 | INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES
| N | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ
01.03.01.001 | L | PE22-3680 | u | subminstrament i instal·lació de caldera elèctrica de 220/400 v de tensió, de 18kw de potència calorífica màxima, de planxa d'acer per a calefacció i mural, tipus ed18-3s o similar equivalent. s'inclou el buidat i seccionament de l'instal·lació hidràulica, la càrrega, transport i la gestió corresponent dels residus generats, tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subminstrament i instal·lació de caldera elèctrica de 220/400 v de tensió, de 18kw de potència calorífica màxima, de planxa d'acer per a calefacció i mural, tipus ed18-3s o similar equivalent. s'inclou el buidat i seccionament de l'instal·lació hidràulica, la càrrega, transport i la gestió corresponent dels residus generats, tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 2
PLANTA BAIXA (SAN-6-7-8) |  | 1 |  |  |  | 1
PLANTA PRIMERA (SAN-13-14) |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.01.002 | L | PZ10004 | u | subministrament i instal·lació elèctrica e hidràulica de la caldera, incloent la posada en servei. a nivell general s'inclouen tots els elements i accesoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i posada en servei. s'inclou el subministrament i la instal·lació de la protecció elèctrica, l'estesa del cablejats amb els accesoris necessaris (canalització i/o tubs), instal·lació d'endoll i en general qualsevol petita feina d'obra civil per a la correcta instal·lació. a nivell hidràulic s'inclou la connexió de l'afs i l'acs, aixi com la part corresponent a la valvuleria de seccionament i control de la caldera. s'inclouen les petites feines d'obra civil necessàries amb la reposció dels elements acord l'arquitectura actual. s'inclou, la càrrega, transport i gestió dels residus generats. els materials i la maquinaria auxiliar necessaria. tot acord amb la do i fmb. | subministrament i instal·lació elèctrica e hidràulica de la caldera, incloent la posada en servei. a nivell general s'inclouen tots els elements i accesoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i posada en servei. s'inclou el subministrament i la instal·lació de la protecció elèctrica, l'estesa del cablejats amb els accesoris necessaris (canalització i/o tubs), instal·lació d'endoll i en general qualsevol petita feina d'obra civil per a la correcta instal·lació. a nivell hidràulic s'inclou la connexió de l'afs i l'acs, aixi com la part corresponent a la valvuleria de seccionament i control de la caldera. s'inclouen les petites feines d'obra civil necessàries amb la reposció dels elements acord l'arquitectura actual. s'inclou, la càrrega, transport i gestió dels residus generats. els materials i la maquinaria auxiliar necessaria. tot acord amb la do i fmb. | 2
PLANTA BAIXA (SAN-6-7-8) |  | 1 |  |  |  | 1
PLANTA PRIMERA (SAN-13-14) |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.01.003 | L | PE2B-ZZNG | u | posada en marxa caldera per personal autoritzat. | posada en marxa caldera per personal autoritzat. | 2
PLANTA BAIXA (SAN-6-7-8) |  | 1 |  |  |  | 1
PLANTA PRIMERA (SAN-13-14) |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | P22021PR ACS ZAL
| N | Capítol | 03 | INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES
| N | Titol 3 | 02 | CANONADES I AÏLLAMENTS
| N | Titol 4 | 01 | PLANTA BAIXA
01.03.02.01.001 | L | PFB3-DW2K | m | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 931.5
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA BAIXA AFS 2.5'' |  | 810 | 1.15 |  |  | 931.5
01.03.02.01.002 | L | PFB3-DW0Q | m | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 148.35
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA BAIXA AFS 1.5'' |  | 129 | 1.15 |  |  | 148.35
01.03.02.01.003 | L | PFB3-DVVD | m | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 50
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA BAIXA |  | 50 |  |  |  | 50
ESTIMACIÓ SALES
A CONSUMS
01.03.02.01.004 | L | PFB3-DW0L | m | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 50
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA BAIXA |  | 50 |  |  |  | 50
ESTIMACIÓ SALES | [5 empty] | 0
A CONSUMS
01.03.02.01.005 | L | PFC0-4HYD | m | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 50
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA BAIXA |  | 50 |  |  |  | 50
ESTIMACIÓ SALES | [5 empty] | 0
A CONSUMS
01.03.02.01.006 | L | PFC0-4I0T | m | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 50
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA BAIXA |  | 50 |  |  |  | 50
ESTIMACIÓ SALES | [5 empty] | 0
A CONSUMS
01.03.02.01.007 | L | PFC0-4I0W | m | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 32x5,4 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 32x5,4 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 31.05
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA BAIXA ACS 1.25'' |  | 27 | 1.15 |  |  | 31.05
01.03.02.01.008 | L | PFC0-4I0Z | m | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 124.2
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA BAIXA ACS 1.5'' |  | 78 | 1.15 |  |  | 89.7
TRAM SALA CALDERA RETORN 1.5'' |  | 30 | 1.15 |  |  | 34.5
01.03.02.01.009 | L | PFQ0-3L03 | m | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 22mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 22mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 100
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA BAIXA |  | 100 |  |  |  | 100
ESTIMACIÓ SALES
01.03.02.01.010 | L | PFQ0-3L04 | m | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 28mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 28mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 100
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA BAIXA |  | 100 |  |  |  | 100
ESTIMACIÓ SALES
01.03.02.01.011 | L | PFQ0-3L05 | m | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 32mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 32mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 31.05
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA BAIXA ACS 1.25'' |  | 27 | 1.15 |  |  | 31.05
01.03.02.01.012 | L | PFQ0-3L0S | m | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 272.55
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA BAIXA AFS 1.5'' |  | 129 | 1.15 |  |  | 148.35
PLANTA BAIXA ACS 1.5'' |  | 78 | 1.15 |  |  | 89.7
TRAM SALA CALDERA RETORN 1.5'' |  | 30 | 1.15 |  |  | 34.5
01.03.02.01.013 | L | PFQ0-3KX4 | m | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 931.5
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA BAIXA AFS 2.5'' |  | 810 | 1.15 |  |  | 931.5
| N | Obra | 01 | P22021PR ACS ZAL
| N | Capítol | 03 | INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES
| N | Titol 3 | 02 | CANONADES I AÏLLAMENTS
| N | Titol 4 | 02 | PLANTA PRIMERA
01.03.02.02.001 | L | PFB3-DW2P | m | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 732.55
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA PRIMERA AFS 2.5'' |  | 429 | 1.15 |  |  | 493.35
PLANTA PRIMERA AFS WC'S 2.5'' |  | 208 | 1.15 |  |  | 239.2
01.03.02.02.002 | L | PFB3-DW0P | m | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 581.9
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA PRIMERA AFS 1.5'' |  | 446 | 1.15 |  |  | 512.9
PLANTA PRIMERA AFS WC'S 1.5'' |  | 60 | 1.15 |  |  | 69
01.03.02.02.003 | L | PFB3-DW0O | m | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 66.7
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA PRIMERA AFS 1.25'' |  | 58 | 1.15 |  |  | 66.7
01.03.02.02.004 | L | PFB3-DVVD | m | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 100
CONCEPTE | T | U
PLANTA PRIMERA |  | 100 |  |  |  | 100
ESTIMACIÓ SALES | [5 empty] | 0
A CONSUMS
01.03.02.02.005 | L | PFB3-DW0L | m | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 100
CONCEPTE | T | U
PLANTA PRIMERA |  | 100 |  |  |  | 100
ESTIMACIÓ SALES | [5 empty] | 0
A CONSUMS
01.03.02.02.006 | L | PFC0-4HYD | m | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 100
CONCEPTE | T | U
PLANTA PRIMERA |  | 100 |  |  |  | 100
ESTIMACIÓ SALES | [5 empty] | 0
A CONSUMS
01.03.02.02.007 | L | PFC0-4I0T | m | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 839.45
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA PRIMERA ACS 1'' |  | 643 | 1.15 |  |  | 739.45
PLANTA PRIMERA |  | 100 |  |  |  | 100
ESTIMACIÓ SALES | [5 empty] | 0
A CONSUMS | [5 empty] | 0
01.03.02.02.008 | L | PFC0-4I0W | m | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 32x5,4 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 32x5,4 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 66.7
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA PRIMERA ACS 1.25'' |  | 58 | 1.15 |  |  | 66.7
01.03.02.02.009 | L | PFC0-4I0P | m | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 387.55
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA PRIMERA ACS 1.5'' |  | 337 | 1.15 |  |  | 387.55
01.03.02.02.010 | L | PFC0-4I1P | m | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 63x10,5 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 63x10,5 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 356.5
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA PRIMERA ACS 2.5'' |  | 310 | 1.15 |  |  | 356.5
01.03.02.02.011 | L | PFQ0-3L03 | m | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 22mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 22mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 200
CONCEPTE | T | U
PLANTA PRIMERA PE20 |  | 100 |  |  |  | 100
ESTIMACIÓ SALES | [5 empty] | 0
A CONSUMS
PLANTA PRIMERA PPR20 |  | 100 |  |  |  | 100
ESTIMACIÓ SALES | [5 empty] | 0
A CONSUMS | [5 empty] | 0
01.03.02.02.012 | L | PFQ0-3L04 | m | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 28mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 28mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 939.45
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA PRIMERA ACS 1'' |  | 643 | 1.15 |  |  | 739.45
PLANTA PRIMERA PE25 |  | 100 |  |  |  | 100
ESTIMACIÓ SALES | [5 empty] | 0
A CONSUMS
PLANTA PRIMERA PPR25 |  | 100 |  |  |  | 100
ESTIMACIÓ SALES | [5 empty] | 0
A CONSUMS | [5 empty] | 0
01.03.02.02.013 | L | PFQ0-3L05 | m | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 32mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 32mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 133.4
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA PRIMERA ACS 1.25'' |  | 58 | 1.15 |  |  | 66.7
PLANTA PRIMERA AFS 1.25'' |  | 58 | 1.15 |  |  | 66.7
01.03.02.02.014 | L | PFQ0-3L0P | m | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 969.45
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA PRIMERA AFS 1.5'' |  | 446 | 1.15 |  |  | 512.9
PLANTA PRIMERA AFS WC'S 1.5'' |  | 60 | 1.15 |  |  | 69
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA PRIMERA ACS 1.5'' |  | 337 | 1.15 |  |  | 387.55
01.03.02.02.015 | L | PFQ0-3KXP | m | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 1089.05
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA PRIMERA AFS 2.5'' |  | 429 | 1.15 |  |  | 493.35
PLANTA PRIMERA AFS WC'S 2.5'' |  | 208 | 1.15 |  |  | 239.2
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA PRIMERA ACS 2.5'' |  | 310 | 1.15 |  |  | 356.5
| N | Obra | 01 | P22021PR ACS ZAL
| N | Capítol | 03 | INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES
| N | Titol 3 | 02 | CANONADES I AÏLLAMENTS
| N | Titol 4 | 03 | PLANTA ALTELL
01.03.02.03.001 | L | PFB3-DW0P | m | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 28.75
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA ALTELL AFS 1.5'' |  | 25 | 1.15 |  |  | 28.75
01.03.02.03.002 | L | PFB3-DVVD | m | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 25
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA ALTELL |  | 25 |  |  |  | 25
ESTIMACIÓ SALES | [5 empty] | 0
A CONSUMS | [5 empty] | 0
01.03.02.03.003 | L | PFB3-DW0L | m | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació pe 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 25
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA ALTELL |  | 25 |  |  |  | 25
ESTIMACIÓ SALES | [5 empty] | 0
A CONSUMS | [5 empty] | 0
01.03.02.03.004 | L | PFC0-4HYD | m | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 25
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA ALTELL |  | 25 |  |  |  | 25
ESTIMACIÓ SALES | [5 empty] | 0
A CONSUMS | [5 empty] | 0
01.03.02.03.005 | L | PFC0-4I0T | m | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 25
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA ALTELL |  | 25 |  |  |  | 25
ESTIMACIÓ SALES | [5 empty] | 0
A CONSUMS | [5 empty] | 0
01.03.02.03.006 | L | PFC0-4I0P | m | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | subministrament i instal·lació de tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. s'inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 20.7
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA ALTELL ACS 1.5'' |  | 18 | 1.15 |  |  | 20.7
01.03.02.03.007 | L | PFQ0-3L03 | m | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 22mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 22mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 50
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA ALTELL |  | 50 |  |  |  | 50
ESTIMACIÓ SALES
A CONSUMS
01.03.02.03.008 | L | PFQ0-3L04 | m | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 28mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 28mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 50
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA ALTELL |  | 50 |  |  |  | 50
ESTIMACIÓ SALES
A CONSUMS
01.03.02.03.009 | L | PFQ0-3L0P | m | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 150°c, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, sense hcfc-cfc, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. s''inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 49.45
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA ALTELL AFS 1.5'' |  | 25 | 1.15 |  |  | 28.75
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA ALTELL ACS 1.5'' |  | 18 | 1.15 |  |  | 20.7
| N | Obra | 01 | P22021PR ACS ZAL
| N | Capítol | 03 | INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES
| N | Titol 3 | 03 | VÀLVULES I ACCESSORIS
01.03.03.001 | L | PZ10006 | u | adaptació i transició de tots els trams de canonades segons els seus diferents diàmetres per correspondres amb tots els accessoris, elements i/o vàlvules. s'inclouen totes les transicions entre diàmetres necessaris, adaptadors, joc de racors, juntes, aïllants, ponts manomètrics, by-pass, valvuleria per a termòmetres, manómetres, valvules de seguretat, etc. s'inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | adaptació i transició de tots els trams de canonades segons els seus diferents diàmetres per correspondres amb tots els accessoris, elements i/o vàlvules. s'inclouen totes les transicions entre diàmetres necessaris, adaptadors, joc de racors, juntes, aïllants, ponts manomètrics, by-pass, valvuleria per a termòmetres, manómetres, valvules de seguretat, etc. s'inclouen tots els materials i elements auxliars necessaris per a la seva correcta connexió, instal·lació i posada en servei, tot seguint indicacions de la do i l'fmb. | 3
ACS |  | 1 |  |  |  | 1
AFS |  | 1 |  |  |  | 1
RETORN |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.03.002 | L | PN71-ED56 | u | subministrament i instal·lació de vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2 1/2'' tipus redux ge, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 1,5 a 7 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment.s'inclou manòmetre. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament i instal·lació de vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2 1/2'' tipus redux ge, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 1,5 a 7 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment.s'inclou manòmetre. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 6
RAMALS PRINCIPAL AFS |  | 1 |  |  |  | 1
RAMAL PRINCIPAL CONSUMS |  | 1 |  |  |  | 1
SALA CALDERAS 1 |  | 1 |  |  |  | 1
SALA CALDERAS 2 |  | 1 |  |  |  | 1
SALA CALDERAS 3 |  | 1 |  |  |  | 1
A RENTAT |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.03.003 | L | PN44-FANZ | u | subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica, segons norma une-en 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular en-gjs-400-15 (ggg40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular en-gjs-400-15 (ggg40), anell d'etilè propilè diè (epdm), eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica, segons norma une-en 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular en-gjs-400-15 (ggg40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular en-gjs-400-15 (ggg40), anell d'etilè propilè diè (epdm), eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 34
AMIDAMENTS SEGONS PLÀNOL | T
PLANTA BAIXA |  | 10 |  |  |  | 10
PLANTA PRIMERA |  | 11 |  |  |  | 11
BYPASS RETORNS |  | 13 |  |  |  | 13
01.03.03.004 | L | PN45-FD2W | u | subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma une-en 593, manual, per a muntar entre brides, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular en-gjs-400-15 (ggg40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular en-gjs-400-15 (ggg40), anell d'etilè propilè diè (epdm), eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma une-en 593, manual, per a muntar entre brides, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular en-gjs-400-15 (ggg40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular en-gjs-400-15 (ggg40), anell d'etilè propilè diè (epdm), eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 1
AMIDAMENTS SEGONS PLÀNOL | T
PLANTA ALTELL |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.03.005 | L | PN86-HZ43 | u | subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 2,5'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, temperatura màxima 200 °c, cos d'acer inoxidable 1.4401 (aisi 316), preu alt i muntada superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 2,5'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, temperatura màxima 200 °c, cos d'acer inoxidable 1.4401 (aisi 316), preu alt i muntada superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 8
AMIDAMENTS SEGONS PLÀNOL | T
PLANTA BAIXA |  | 5 |  |  |  | 5
PLANTA PRIMERA |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA ALTELL |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.03.006 | L | PN85-4IN9 | u | subministrament de vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1 1/2'' de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament de vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1 1/2'' de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 7
ESCALFADORS ACS EXISTENTS |  | 5 |  |  |  | 5
ESCALFADORS ACS NOUS |  | 2 |  |  |  | 2
01.03.03.007 | L | PN38-H4BY | u | subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 1/2'' i preu alt, muntada superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 1/2'' i preu alt, muntada superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 68
ELEMENT | T | UNITATS
ESCALFADORS ACS EXISTENTS |  | 5 | 3 |  |  | 15
ESCALFADORS ACS NOUS |  | 2 | 3 |  |  | 6
PLANTA BAIXA A SALES |  | 3 |  |  |  | 3
PLANTA PRIMERA A SALES |  | 43 |  |  |  | 43
PLANTA ALTELL A SALES |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.03.008 | L | PNF2-H9QJ | u | subministrament i instal·lació de vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'acs, de 40 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze pn 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament i instal·lació de vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'acs, de 40 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze pn 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 13
SALES | T | UNITATS
S-SAN-11+S-CN-4+S-SAN-12 |  | 1 |  |  |  | 1
S-VE-10 |  | 1 |  |  |  | 1
S-VE-9 |  | 1 |  |  |  | 1
S-VE-8 |  | 1 |  |  |  | 1
S-VE-7 |  | 1 |  |  |  | 1
S-VE-6 |  | 1 |  |  |  | 1
S-VE-5 + O-CU |  | 1 |  |  |  | 1
S-VE-4 |  | 1 |  |  |  | 1
S-VE-3 |  | 1 |  |  |  | 1
S-VE-2 |  | 1 |  |  |  | 1
S-VE-1 + S-V-2 |  | 1 |  |  |  | 1
S-SAN-10 |  | 1 |  |  |  | 1
S-SAN-09 |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.03.009 | L | PNC4-HFW8 | u | subministrament i instal·lació de vàlvula d'equilibrat termostàtic tipus danfoss model mtcv-b dn20 de les següents característiques; pn 10, pressió diferencial sobre la vàlvula [kpa] [max]: 100 kpa, temp. màxima: 100 °c, rang d'ajust de temperatura: de 35 a 60 °c, connexió: rosca interna, valor kvs [m³/h]: 1.8 m³/h, valor kv en el bypass durant procés de desinfecció tèrmica a 70 °c: 0.60 m³/h, materil del cos de la vàlvula: llautó sense n plom rg5. inclou mòdul de desinfecció mecànica i termòmetre bimetàl·lic amb adaptador. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament i instal·lació de vàlvula d'equilibrat termostàtic tipus danfoss model mtcv-b dn20 de les següents característiques; pn 10, pressió diferencial sobre la vàlvula [kpa] [max]: 100 kpa, temp. màxima: 100 °c, rang d'ajust de temperatura: de 35 a 60 °c, connexió: rosca interna, valor kvs [m³/h]: 1.8 m³/h, valor kv en el bypass durant procés de desinfecció tèrmica a 70 °c: 0.60 m³/h, materil del cos de la vàlvula: llautó sense n plom rg5. inclou mòdul de desinfecció mecànica i termòmetre bimetàl·lic amb adaptador. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 13
SALES | T | UNITATS
S-SAN-11+S-CN-4+S-SAN-12 |  | 1 |  |  |  | 1
S-VE-10 |  | 1 |  |  |  | 1
S-VE-9 |  | 1 |  |  |  | 1
S-VE-8 |  | 1 |  |  |  | 1
S-VE-7 |  | 1 |  |  |  | 1
S-VE-6 |  | 1 |  |  |  | 1
S-VE-5 + O-CU |  | 1 |  |  |  | 1
S-VE-4 |  | 1 |  |  |  | 1
S-VE-3 |  | 1 |  |  |  | 1
S-VE-2 |  | 1 |  |  |  | 1
S-VE-1 + S-V-2 |  | 1 |  |  |  | 1
S-SAN-10 |  | 1 |  |  |  | 1
S-SAN-09 |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.03.010 | L | PNF3-8G32 | u | subministrament i instal·lació de vàlvula de seguretat acs amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1/2´´, tarada a 6 bar, de temperatura màxima 120°c, muntada superficialment.s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament i instal·lació de vàlvula de seguretat acs amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1/2´´, tarada a 6 bar, de temperatura màxima 120°c, muntada superficialment.s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 10
CIRCUIT PRINCIPAL ACS |  | 3 |  |  |  | 3
ESCALFADORS EXISTENTS |  | 5 |  |  |  | 5
ESCALFADORS NOUS |  | 2 |  |  |  | 2
01.03.03.011 | L | PN38-H4BW | u | subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4 i preu alt, muntada superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4 i preu alt, muntada superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 80
CONCEPTE | T | U
PB |  | 18 |  |  |  | 18
P1 |  | 59 |  |  |  | 59
PA |  | 3 |  |  |  | 3
01.03.03.012 | L | PN38-HDRC | u | subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1, de 16 bar de pn i preu alt, muntada superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1, de 16 bar de pn i preu alt, muntada superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 93
CONCEPTE | T | U
PB |  | 18 |  |  |  | 18
P1 |  | 59 |  |  |  | 59
PA |  | 3 |  |  |  | 3
RETORN |  | 13 |  |  |  | 13
01.03.03.013 | L | PN38-H4BQ | u | subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2 i preu alt, muntada superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2 i preu alt, muntada superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 40
CONCEPTE | T | U
AMIDAMENT ESTIMAT |  | 40 |  |  |  | 40
01.03.03.014 | L | PN85-4IPF | u | subministrament de vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament de vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 400
CONCEPTE | T | U | AFS/ACS
PB |  | 19 | 2 |  |  | 38
P1 |  | 176 | 2 |  |  | 352
PA |  | 5 | 2 |  |  | 10
| N | Obra | 01 | P22021PR ACS ZAL
| N | Capítol | 03 | INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES
| N | Titol 3 | 04 | ELEMENTS D'INSTAL·LACIÓ
01.03.04.001 | L | PG2J-4BTB | m | subministrament i instal·lació de safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament i instal·lació de safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 31.05
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA BAIXA ACS 1.25'' |  | 27 | 1.15 |  |  | 31.05
01.03.04.002 | L | PG2J-4BTC | m | subministrament i instal·lació de safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament i instal·lació de safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 1204.05
PLANTA I POLSADES | T | ML
PLANTA BAIXA AFS 2.5'' |  | 810 | 1.15 |  |  | 931.5
PLANTA BAIXA AFS 1.5'' |  | 129 | 1.15 |  |  | 148.35
PLANTA BAIXA ACS 1.5'' |  | 78 | 1.15 |  |  | 89.7
TRAM SALA CALDERA RETORN 1.5'' |  | 30 | 1.15 |  |  | 34.5
01.03.04.003 | L | PG2J-4BTP | m | subministrament i instal·lació de safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament i instal·lació de safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 267.945
PLANTA I POLSADES | T | ML | %
PLANTA PRIMERA ACS 1'' |  | 643 | 1.15 | 0.3 |  | 221.835
PLANTA PRIMERA AFS 1.25'' |  | 58 | 1.15 | 0.3 |  | 20.01
PLANTA PRIMERA ACS 1.25'' |  | 58 | 1.5 | 0.3 |  | 26.1
01.03.04.004 | L | PG2J-4BTN | m | subministrament i instal·lació de safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | subministrament i instal·lació de safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. s'inclouen tots els materials i maquinaria necessaria per a la correcta execució de la partida.tot acord amb la do i fmb. | 617.55
PLANTA I POLSADES | T | ML
PLANTA PRIMERA AFS 2.5'' |  | 429 | 1.15 | 0.3 |  | 148.005
PLANTA PRIMERA AFS WC'S 2.5'' |  | 208 | 1.15 | 0.3 |  | 71.76
PLANTA PRIMERA AFS 1.5'' |  | 446 | 1.15 | 0.3 |  | 153.87
PLANTA PRIMERA AFS WC'S 1.5'' |  | 60 | 1.15 | 0.3 |  | 20.7
PLANTA PRIMERA ACS 1.5'' |  | 337 | 1.15 | 0.3 |  | 116.265
PLANTA PRIMERA ACS 2.5'' |  | 310 | 1.15 | 0.3 |  | 106.95
| N | Obra | 01 | P22021PR ACS ZAL
| N | Capítol | 05 | PROVES I POSADA EN SERVEI
| N | Titol 3 | 01 | PROVES I POSADA EN SERVEI
01.05.01.002 | L | PZ10010 | u | execució de tractament químic i tèrmic acord amb l'especificat al ´´real decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis´´ per a tota la instal·lació d'afch i acs. proves i assaigs i controls acord amb la normativa. s'inclouen tots els elements i materials necessaris. dins el procediment s'inclourà com a mínimi: efectuar hipercloració de la xarxa afch, el desmuntatge de difusors de dutxes i aixetes, per procedir a la seva neteja segons l'indicat al rd, les analítiques corresponents i l'establiment del ppcl. s'inclouen tots els elements i materials necessàris. | execució de tractament químic i tèrmic acord amb l'especificat al ´´real decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis´´ per a tota la instal·lació d'afch i acs. proves i assaigs i controls acord amb la normativa. s'inclouen tots els elements i materials necessaris. dins el procediment s'inclourà com a mínimi: efectuar hipercloració de la xarxa afch, el desmuntatge de difusors de dutxes i aixetes, per procedir a la seva neteja segons l'indicat al rd, les analítiques corresponents i l'establiment del ppcl. s'inclouen tots els elements i materials necessàris. | 2
AFS i ACS (2 UNITATS PER XARXA) |  | 2 |  |  |  | 2