## T-PRES
|  |  |  | Instal·lació fotovoltaica Escola Vic Centre | Instal·lació fotovoltaica Escola Vic Centre | Instal·lació fotovoltaica Escola Vic Centre | Instal·lació fotovoltaica Escola Vic Centre
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost21204
|  | Capítol | 01 | Actuacions prèvies o auxiliars
|  | Titol 3 | 01 | Enderrocs i desmuntatges
01.01.01 | 1 | P21Z0-0004 | u | Formació de forat amb equips per a tall/broca de diamant, sobre mur ceràmic o sostre de biguetes, de 5 a 50 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària. | 72.37 | 3
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost21204
|  | Capítol | 01 | Actuacions prèvies o auxiliars
|  | Titol 3 | 02 | Transport i acopi
01.01.02 | 1 | PC152-0039 | h | Camí grua 5 t | 99.35 | 24
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost21204
|  | Capítol | 01 | Actuacions prèvies o auxiliars
|  | Titol 3 | 03 | Mesures PRL
01.01.03 | 1 | P15B4-0001 | u | Sumbinistrament i instal·lació escala metàl·lica vertical fixa amb cèrcol perimetral, amb tubs d'acer S275JR, de 52 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel seus extrems, amb acabat galvanitzat, amb proteccions antivandàl·liques col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra | 2491.41 | 2
01.01.03 | 2 | P151-0001 | u | Linia de vida anclada a terra amb una distancia total de 185 metres de llargada. | 14310.86 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost21204
|  | Capítol | 02 | Instal·lació fotovoltaica
|  | Titol 3 | 01 | Mòduls fotovoltaics
01.02.01 | 1 | PGE5-0001 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic de potència de pic 420 Wp, amb 108 cèl·lules monocristalines, de 1722x1134x30 mm, tensió circuit obert 38,11 V, Intensitat de curtcircuit 14,07 A amb marc d'alumini anoditzat, protecció frontal amb vidre trempat de 3,2mm de gruix i tractament antireflectiu de la superfície, tancament posterior estanc amb làmina de polièster d'alta resistència, caixa de connexió i precablejat amb connectors especials, eficàcia del 21,16% o equivalent. | 115.94 | 250
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost21204
|  | Capítol | 02 | Instal·lació fotovoltaica
|  | Titol 3 | 02 | Inversors
01.02.02 | 1 | PGE2-0001 | u | Subministrament i instal·lació d'un inversor de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal de sortida 100.000W, tensió nominal de sortida de 400V, freqüència 50Hz, ranf de tensions MPP a potència nominal entre 200 i 1.000 VDC, tensió màxima d'entrada 1.000VDC, rendiment (CE) 98,4%, 10 entrades MPPT, amb protecció contra polarització inversa CC, resistència al circuit CA, monitorització de presa de terra/de xarxa, unitat de seguiment de la corrent residual sensible a la corrent universal, grau de protecció IP66. | 4073.82 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost21204
|  | Capítol | 02 | Instal·lació fotovoltaica
|  | Titol 3 | 03 | Estructures
01.02.03 | 1 | P447-0001 | u | Subministrament i instal·lació d'estructura d'alumini per a mòduls fotovoltaics instal·lat sobre coberta plana, amb els mòduls col·locats de manera inclinada a la coberta existent i fixant-los directament a aquesta utilitzant contrapesos. Inclou material i accessoris necessaris per la completa fixació de l'estructura a la coberta segons projecte tècnic. | 20464.06 | 1
01.02.03 | 2 | P0E1-0001 | u | Subministrament i col·locació sobre sistema de muntatge de llosa de formigó prefabricada de dimensions 40 cmx40 cm x7 cm i 20 kg de pes. | 8.47 | 454
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost21204
|  | Capítol | 02 | Instal·lació fotovoltaica
|  | Titol 3 | 04 | Cablejat
|  | Titol 4 | 01 | Cablejat CC
01.02.04.01 | 1 | PG33-E46L | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 2.93 | 2512.4
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost21204
|  | Capítol | 02 | Instal·lació fotovoltaica
|  | Titol 3 | 04 | Cablejat
|  | Titol 4 | 02 | Cablejat CA
01.02.04.02 | 1 | PG33-E43D | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 20.1 | 308
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost21204
|  | Capítol | 02 | Instal·lació fotovoltaica
|  | Titol 3 | 04 | Cablejat
|  | Titol 4 | 03 | Xarxa de terres
01.02.04.03 | 1 | PG33-E46L | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 2.93 | 557.7
01.02.04.03 | 2 | PG33-E439 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 11.86 | 77
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost21204
|  | Capítol | 02 | Instal·lació fotovoltaica
|  | Titol 3 | 05 | Equips de protecció
|  | Titol 4 | 01 | Proteccions CC
01.02.05.01 | 1 | PG4H-AJQX | u | Protector per a sobretensions transitòries, bipolar (1P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat | 142.62 | 14
01.02.05.01 | 2 | PG4N-DQNE | u | Tallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A, unipolar, amb portafusible articulat de 22x58 mm i muntat superficialment | 12.93 | 28
01.02.05.01 | 3 | PG1B-DGQL | u | Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment | 233.32 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost21204
|  | Capítol | 02 | Instal·lació fotovoltaica
|  | Titol 3 | 05 | Equips de protecció
|  | Titol 4 | 02 | Proteccions CA
01.02.05.02 | 1 | PG41-EQV9 | u | Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor | 1367.74 | 1
01.02.05.02 | 2 | PG4H-AJR0 | u | Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat | 263.08 | 1
01.02.05.02 | 3 | PG1B-DGQT | u | Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment | 286.09 | 1
01.02.05.02 | 4 | PG4A-EOUX | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 200 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment | 1580.43 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost21204
|  | Capítol | 02 | Instal·lació fotovoltaica
|  | Titol 3 | 06 | Pas d'instal·lacions
01.02.06 | 1 | PG25-AZE7 | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x150 mm, amb 2 compartiments, de color gris, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, directament sobre paraments verticals | 35.03 | 242
01.02.06 | 2 | PG2J-4BHD | m | Safata metàl·lica de reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 25.14 | 24.2
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost21204
|  | Capítol | 02 | Instal·lació fotovoltaica
|  | Titol 3 | 07 | Punt de connexió
01.02.07 | 1 | PG1D-H9VR | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment | 586.9 | 1
01.02.07 | 2 | PG4N-0001 | u | Enllaços de fusible NH amb indicador frontal, classe de funcionament gG (per a protecció de cable i línia), intensitat nominal de 250A. | 63.35 | 3
01.02.07 | 3 | PG4A-0001 | u | Interruptor de càrrega no automàtic de 4 pols i 200 A amb mando rotatiu negre. Apte per al seccionament amb indicació positiva de contacte. Corrent de funcionament de 160A a 415VCA. | 574.37 | 1
01.02.07 | 4 | PG52-DXY4 | u | Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, de 30 A i muntat superficialment | 260.88 | 1
01.02.07 | 5 | PAST-0001 | u | Partida alçada per a adaptació de la sala tècnica | 1000 | 1
01.02.07 | 6 | PG19-0001 | u | Partida alçada per a la CDM | 250 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost21204
|  | Capítol | 03 | Control i monitoratge
01.03 | 1 | PG1B-DGQ4 | u | Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a dues fileres de quinze mòduls i muntada superficialment | 78 | 1
01.03 | 2 | PG2P-6T0A | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 5.9 | 67.2
01.03 | 3 | PP44-6658 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal | 2.07 | 67.2
01.03 | 4 | PG47-ELX5 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 41.34 | 1
01.03 | 5 | PG55-0001 | u | Analitzador de xarxes elèctriques trifàsiques (equilibrades i desequilibrades) per a muntatge en carril DIN i possibilitat de panell amb adaptador 72x72, amb mides en 4 quadrants. Altres característiques són: Mesurament de corrent amb transformadors de mesura ITF …/5 A,…/1A, transformadors MC …/250 mA i Pinces FLEX-MAG, segons tipus Amb tecnologia ITF: Protecció d?aïllament galvànic ITF. Format carril DIN de només 3 mòduls. Pantalla retro il·luminada d´alt contrast. Muntatge a plafó 72 x 72 mm amb adaptador frontal. Comunicacions Ethernet, Wi-Fi i Bluetooth® Configuració de comunicacions per App (MyConfig) i pàgina web. Tapa cobreix bornes precintable. Visualitzador d'harmònics en tensió i corrent fins al 31è. | 290.8 | 2
01.03 | 6 | PP7A-6SB5 | u | Switch TV de 8 ports, muntat superficialment | 645.38 | 1
01.03 | 7 | PG57-DSYZ | u | Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 200/5 A, una potència de 20 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment | 51.5 | 6
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost21204
|  | Capítol | 04 | Obra civil
|  | Titol 3 | 01 | Rases
|  | Titol 4 | 01 | Tubs
01.04.01.01 | 1 | PG2N-EUFR | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada | 8.93 | 77
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost21204
|  | Capítol | 04 | Obra civil
|  | Titol 3 | 01 | Rases
|  | Titol 4 | 02 | Pericons i tapes
01.04.01.02 | 1 | PDK2-HY63 | u | Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u | 323.14 | 2
01.04.01.02 | 2 | PDK1-DX9O | u | Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort. | 84.9 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost21204
|  | Capítol | 04 | Obra civil
|  | Titol 3 | 01 | Rases
|  | Titol 4 | 03 | Rases
01.04.01.03 | 1 | P221B-I0PB | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 | 237.25 | 6.953
01.04.01.03 | 2 | P931-I17F | m3 | Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 | 123.51 | 3.793
01.04.01.03 | 3 | P2255-DPGX | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM | 12.52 | 3.161
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost21204
|  | Capítol | 05 | Legalització i projecte As-built
01.05 | 1 | PPAB-0001 | u | Confecció del projecte i plànols As-Built. | 1500 | 1
01.05 | 2 | PLEF-0001 | u | Partida per a la realització de tots els tràmits per a la legalització elèctrica i d'autoconsum de la instal·lació fotovoltaica. Inclou els següents procediments: - Sol·licitud, obtenció i acceptació dels permisos d'accés i connexió amb l'empresa distribuïdora. Inclou les execucions d'adaptació de xarxa necessàries. - Inspeccions inicials per part d'un organisme de control (OC). - Legalització elèctrica i inscripció en el RITSIC. - Sol·licitud i obtenció del contracte tècnic d'accés (CTA) amb l'empresa distribuïdora. - Alta i verificació de la configuració de mesura amb l'empresa distribuïdora. - Sol·licitud i obtenció de l'autorització d'explotació definitiva. Inscripció en el registre d'autoconsum (RAC) | 2700 | 1
01.05 | 3 | PJPF-0001 | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei i verificació de les mesures de seguretat de la instal·lació solar fotovoltaica, segons exigències del Projecte i del REBT i posta en marxa de la instal·lació. | 1000 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost21204
|  | Capítol | 06 | Gestió de residus
01.06 | 1 | P2RA-EU1V | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 5
01.06 | 2 | P2RA-EU2Q | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 14.67 | 10
01.06 | 3 | P2RA-EU1X | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 5
01.06 | 4 | P2R2-EU9U | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals | 27.24 | 10
01.06 | 5 | P2R6-4I4K | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 9.68 | 10
01.06 | 6 | P2RA-EU2N | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 24.73 | 20
01.06 | 7 | P2R5-DT1F | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km | 9.93 | 20
01.06 | 8 | P2RR-WLVN | u | Subministrament de sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m3, mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, amb senyalització normalitzada de presència d'amiant, inclòs preparació i precintat del sac per la retirada d'obra | 17.59 | 10
01.06 | 9 | P2R2-EU9Q | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals | 27.24 | 10
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost21204
|  | Capítol | 07 | Seguretat i salut
|  | Titol 3 | 01 | Instal·lacions provisionals d'obra
01.07.01 | 1 | PQUB-BIR3 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs | 164.44 | 1
01.07.01 | 2 | PQUE-BIQT | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial | 80.09 | 1
01.07.01 | 3 | PQUF-7B6I | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 6x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció | 69.14 | 1
01.07.01 | 4 | PQUM-566Y | u | Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 51.3 | 1
01.07.01 | 5 | PQU3-0234 | u | Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball | 121.18 | 1
01.07.01 | 6 | PQU4-65LW | u | Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 79.93 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost21204
|  | Capítol | 07 | Seguretat i salut
|  | Titol 3 | 02 | Senyalitzacions
01.07.02 | 1 | HBB2RA61 | u | Rètol informatiu d'informació de les obres i restricció de pas, fixada i amb el desmuntatge inclòs. | 243.45 | 1
01.07.02 | 2 | PBC5-56GO | u | Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària | 17.61 | 6
01.07.02 | 3 | HBBAR005 | u | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins a 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs. | 30.97 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost21204
|  | Capítol | 07 | Seguretat i salut
|  | Titol 3 | 03 | Proteccions individuals
01.07.03 | 1 | P1477-65LI | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 | 15.31 | 2
01.07.03 | 2 | P1473-EPWW | u | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 | 16.49 | 2
01.07.03 | 3 | P1474-65N0 | u | Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 10.48 | 2
01.07.03 | 4 | P1478-65NB | u | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable | 20.32 | 2
01.07.03 | 5 | P147L-EQD8 | u | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 3.03 | 2
01.07.03 | 6 | P147L-EQDB | u | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 | 10.86 | 2
01.07.03 | 7 | P147S-65N5 | u | Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant | 13.04 | 2
01.07.03 | 8 | P147Q-65M3 | u | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 | 12.36 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost21204
|  | Capítol | 07 | Seguretat i salut
|  | Titol 3 | 04 | Proteccions col·lectives
01.07.04 | 1 | PM32-DZ4Z | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, amb rodes | 385.87 | 1
01.07.04 | 2 | PM33-5T8R | u | Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs | 59.83 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost21204
|  | Capítol | 07 | Seguretat i salut
|  | Titol 3 | 05 | Informes
01.07.05 | 1 | PESS-0001 | PA | Seguretat i salut en l'obra. Inclou: - Realització de l'informe de EBSS. - Aprovació de l'informe de EBSS a l'obra. - Explicació per part del coordinador de Seguretat i Salut als operaris el compliment de l'EBSS. - Material necessari pel seu compliment: escales, cascs, línies de vida temporals, arnés... | 700 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
Instal·lació fotovoltaica Escola Vic Centre | Instal·lació fotovoltaica Escola Vic Centre | Instal·lació fotovoltaica Escola Vic Centre | Instal·lació fotovoltaica Escola Vic Centre | Instal·lació fotovoltaica Escola Vic Centre | Instal·lació fotovoltaica Escola Vic Centre | Instal·lació fotovoltaica Escola Vic Centre | Instal·lació fotovoltaica Escola Vic Centre | Instal·lació fotovoltaica Escola Vic Centre | Instal·lació fotovoltaica Escola Vic Centre | Instal·lació fotovoltaica Escola Vic Centre
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Element compost
| B07F-0LT8 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,200kg/m3 ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 27.75 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 2.36 | =
Subtotal maquinària
Material
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.74 |  | x | 23.36 | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.2 |  | x | 163.45 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.82 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
Partida d'obra
P-1 | HBB2RA61 | u | Rètol informatiu d'informació de les obres i restricció de pas, fixada i amb el desmuntatge inclòs. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | PLACA PINTURA REFLECTANT 95X195CM,P/SENYAL.TRÀN.,FIX.MEC.+DESMUNT.INCLÒS
Mà d'obra
| A01-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 1.5 | /R | x | 22.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BBL1RAS2 | U | RÈTOL INFORMATIU D'INFORMACIÓ DE LES OBRES I RESTRICCIÓ DE PAS, FIXADA | 1 |  | x | 209.06 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Cost directe
Total
P-2 | HBBAR005 | u | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins a 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | SENYAL INDICATIVA UBICACIÓ EXT.INC.,NORMALITZ.,PICTOGR.BLANC S/VERMELL,FORMA RECTANG/QUADR.,COST.MAJ
Mà d'obra
| A01-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 1 | /R | x | 22.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BBBAR005 | U | SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 29 CM, PER ÉSSER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA | 1 |  | x | 8.04 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Cost directe
Total
P-3 | P0E1-0001 | u | Subministrament i col·locació sobre sistema de muntatge de llosa de formigó prefabricada de dimensions 40 cmx40 cm x7 cm i 20 kg de pes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i col·locació sobre sistema de muntatge de llosa de formigó prefabricada de 20kg
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 26.84 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0E1-0001 | u | Lossa formigó prefabricada de 40x40cm, g=7cm de forma quadrada | 1 |  | x | 3.1 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-4 | P1473-EPWW | u | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll
Material
| B1473-0XJI | u | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 | 1 |  | x | 16.49 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-5 | P1474-65N0 | u | Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades sego
Material
| B1474-0XL1 | u | Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 |  | x | 10.48 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-6 | P1477-65LI | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g+tires reflec.
Material
| B1477-07TT | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 | 1 |  | x | 15.31 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-7 | P1478-65NB | u | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cinturó antivib.,ajust./transpi.
Material
| B1478-0XLD | u | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable | 1 |  | x | 20.32 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-8 | P147L-EQD8 | u | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell
Material
| B147J-0XKD | u | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 1 |  | x | 3.03 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-9 | P147L-EQDB | u | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril
Material
| B147J-0XKG | u | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 | 1 |  | x | 10.86 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-10 | P147Q-65M3 | u | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g=1,35mm,visor inactínic
Material
| B147Q-0XIU | u | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 | 1 |  | x | 12.36 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-11 | P147S-65N5 | u | Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Polaines p/sold.,serratge,tanques tèxtil
Material
| B147S-0XL8 | u | Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant | 1 |  | x | 13.04 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| P151-0001 | u | Linia de vida anclada a terra amb una distancia total de 185 metres de llargada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 14310.86 | Linia de vida anclada a terra amb una distancia total de 185 metres de llargada.
P-12 | P15B4-0001 | u | Sumbinistrament i instal·lació escala metàl·lica vertical fixa amb cèrcol perimetral, amb tubs d'acer S275JR, de 52 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel seus extrems, amb acabat galvanitzat, amb proteccions antivandàl·liques col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Escala metàl·lica vertical fixa amb cèrcol perimetral
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 3 | /R | x | 20.46 | =
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 3 | /R | x | 27.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B151-0001 | u | Escala metàl·lica vertical fixa amb cèrcol perimetral, amb tubs d'acer S275JR, de 52 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra | 1 |  | x | 2347.41 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-13 | P21Z0-0004 | u | Formació de forat amb equips per a tall/broca de diamant, sobre mur ceràmic o sostre de biguetes, de 5 a 50 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formació de forat amb equips per a tall/broca de diamant, sobre mur ceràmic o sostre de biguetes
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 27.75 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| CF20-0002 | h | Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre | 1 | /R | x | 44.2 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-14 | P221B-I0PB | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),m.manuals,+terres deix.vora,entorn urba dif.mo
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 8.7087 | /R | x | 26.84 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-15 | P2255-DPGX | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a 1,5m,mat.adeq.excav.,gmés de 25 i fins a 50cm,picó vib
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.24 | /R | x | 27.75 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C13A-00FR | h | Compactador duplex manual de 700 kg | 0.24 | /R | x | 8.73 | =
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.06 | /R | x | 61.08 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-16 | P2R2-EU9Q | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Classif.obra residus construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1 | /R | x | 26.84 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-17 | P2R2-EU9U | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Classif.obra residus construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1 | /R | x | 26.84 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-18 | P2R5-DT1F | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec.,rec.més de 10 i fins a 15km
Maquinària
| C154-003M | h | Camió per a transport de 12 t | 0.173 | /R | x | 57.41 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-19 | P2R6-4I4K | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més de 5 i fins a
Maquinària
| C138-00KR | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t | 0.01 | /R | x | 91.46 | =
| C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 0.182 | /R | x | 48.16 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-20 | P2RA-EU1V | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no perillosos,0,035t/m3,LER 17 02 03
Material
| B2RA-28TU | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus | 0.035 |  | x | 0 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-21 | P2RA-EU1X | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no perillosos,0,04t/m3,LER 15 01 01
Material
| B2RA-28UL | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 0.04 |  | x | 0 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-22 | P2RA-EU2N | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1t/m3,LER 17 01 07
Material
| B2RA-28TS | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 1 |  | x | 24.73 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-23 | P2RA-EU2Q | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01
Material
| B2RA-28TN | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 1.45 |  | x | 10.12 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-24 | P2RR-WLVN | u | Subministrament de sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m3, mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, amb senyalització normalitzada de presència d'amiant, inclòs preparació i precintat del sac per la retirada d'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministr.d/emablatge per a element contaminat amb amiant i glovebags+prepar.+precint.
Mà d'obra
| A0D-W61I | h | Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada | 0.25 | /R | x | 29.68 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B2RR-WLS6 | u | Sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m3, mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, amb senyalització normalitzada de presència d'amiant | 1 |  | x | 10.06 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-25 | P447-0001 | u | Subministrament i instal·lació d'estructura d'alumini per a mòduls fotovoltaics instal·lat sobre coberta plana, amb els mòduls col·locats de manera inclinada a la coberta existent i fixant-los directament a aquesta utilitzant contrapesos. Inclou material i accessoris necessaris per la completa fixació de l'estructura a la coberta segons projecte tècnic. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Estructura d'alumini per a mòduls fotovoltaics instal·lat sobre coberta plana
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 8 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 8 | /R | x | 28.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B447-0001 | u | Subministrament i instal·lació d'estructura d'alumini per a mòduls fotovoltaics instal·lat sobre coberta plana, amb els mòduls col·locats de manera inclinada a la coberta existent i fixant-los directament a aquesta utilitzant contrapesos. Inclou material i accessoris necessaris per la completa fixació de l'estructura a la coberta segons projecte tècnic. | 1 |  | x | 19969.74 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-26 | P931-I17F | m3 | Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Base formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 10 / I,>= 200kg/m3 ciment, camió+vibr.manual, reglejat,ento
Mà d'obra
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.3218 | /R | x | 32.16 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.45 | /R | x | 26.84 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20K-00DP | h | Regle vibratori | 0.3218 | /R | x | 5.8 | =
Subtotal maquinària
Material
| B06E-12BY | m3 | Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 1.05 |  | x | 94.17 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-27 | PAST-0001 | u | Partida alçada per a adaptació de la sala tècnica |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1000 | Partida alçada per a adaptació de la sala tècnica
P-28 | PB70-0001 | m | Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable inox d:10, homologat p/línia vida horitzontal UNE_EN 795/A1, fixat i tesat
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.03 | /R | x | 33.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B147W-H5J3 | m | Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida segons UNE_EN 795/A1 | 1.05 |  | x | 13.52 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3.5 | %
Cost directe
Total
P-29 | PB70-HC73 | u | Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Elements p/2 extrems línia vida horitzontal inox+forqueta regulació+2terminals cable
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 33.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AN-07J2 | u | Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella | 8 |  | x | 4.71 | =
| B147W-H5J1 | u | Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1 | 1 |  | x | 255.04 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3.5 | %
Cost directe
Total
P-30 | PB70-HC76 | u | Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'alumini, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Element suport intermedi línia vida horitzontal, alumini
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant ferrallista | 0.3 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AN-07J2 | u | Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella | 2 |  | x | 4.71 | =
| B147W-H5J4 | u | Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'alumini, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 | 1 |  | x | 25.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3.5 | %
Cost directe
Total
P-31 | PBC5-56GO | u | Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Con de plàstic reflector h=75cm
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.025 | /R | x | 26.84 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BBC7-0R8S | u | Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 16.93 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Cost directe
Total
P-32 | PC152-0039 | h | Camí grua 5 t |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Camí grua 5 t
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 28.55 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C152-0039 | h | Camió grua de 5 t | 1 | /R | x | 68.45 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-33 | PDK1-DX9O | u | Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 620x620x50mm,52kg,col.mort.
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.45 | /R | x | 32.16 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.45 | /R | x | 26.84 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B07L-1PY6 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0063 |  | x | 61.64 | =
| BDK1-0M3O | u | Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes | 1 |  | x | 57.56 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-34 | PDK2-HY63 | u | Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | ,+lliscat int.Pericó regist.fàbrica maó,60x60x60 cm,g=15cm,p/inst.serveis,+lliscat int. morter cimen
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 3.2068 | /R | x | 26.84 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 6.4136 | /R | x | 32.16 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.002 |  | x | 1.82 | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.0042 |  | x | 163.45 | =
| B0F1A-0760 | u | Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 67.6198 |  | x | 0.29 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT8 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0592 |  | x | 103.3799 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-35 | PESS-0001 | PA | Seguretat i salut en l'obra. Inclou: - Realització de l'informe de EBSS. - Aprovació de l'informe de EBSS a l'obra. - Explicació per part del coordinador de Seguretat i Salut als operaris el compliment de l'EBSS. - Material necessari pel seu compliment: escales, cascs, línies de vida temporals, arnés... |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 700 | Seguretat i salut
P-36 | PG19-0001 | u | Partida alçada per a la CDM |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 250 | Partida alçada per a la CDM
P-37 | PG1B-DGQ4 | u | Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a dues fileres de quinze mòduls i muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,duesx15mòduls,munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.025 | /R | x | 28.5 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.025 | /R | x | 33.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW2-093L | u | Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució | 1 |  | x | 1.62 | =
| BG19-0C02 | u | Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a dues fileres de quinze mòduls i per a muntar superficialment | 1 |  | x | 74.81 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-38 | PG1B-DGQL | u | Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,tresx22mòduls,munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.025 | /R | x | 28.5 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.025 | /R | x | 33.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW2-093L | u | Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució | 1 |  | x | 1.62 | =
| BG19-0C0H | u | Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment | 1 |  | x | 230.13 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-39 | PG1B-DGQT | u | Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,quatrex22mòduls,munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.025 | /R | x | 28.5 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.025 | /R | x | 33.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG19-0BZH | u | Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment | 1 |  | x | 282.9 | =
| BGW2-093L | u | Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució | 1 |  | x | 1.62 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-40 | PG1D-H9VR | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | CPM TMF10, 80-160A (55-111 kW),400V,s/compt.,s/IGA,s/protect.ID,col.superf.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1.5 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1.5 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG1B-H64M | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW (entre 80 A i 160 A), tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA, sense protecció diferencial | 1 |  | x | 492.9 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-41 | PG25-AZE7 | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x150 mm, amb 2 compartiments, de color gris, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, directament sobre paraments verticals |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,60x150mm,2 compartiments,gris,IP4X,IK10,n/propag.flama,obertu
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.22 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.11 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWG-MVE3 | m | Part proporcional d'accessoris de canal de PVC de 150 mm d'amplària, de 60 mm d'alçària, de color gris | 1 |  | x | 4.44 | =
| BG2C-2YF1 | m | Envà separador per a canal, de PVC, de 60 mm | 1 |  | x | 1.88 | =
| BG23-2IY0 | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x150 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color gris, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1 | 1.02 |  | x | 17.75 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-42 | PG2J-4BHD | m | Safata metàl·lica de reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata reixa acer galv.calent,50mmx100mm,col.s/sup.horitz.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.175 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.088 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2J-0BC3 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm | 1 |  | x | 12.34 | =
| BGY1-1OZ1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x | 4.35 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-43 | PG2N-EUFR | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub corbable corrugat PVC,DN=160mm,15J,250N,canal.sot.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.042 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KTG | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades | 1.02 |  | x | 6.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-44 | PG2P-6T0A | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2P-1KUY | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 3.14 | =
| BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x | 0.17 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-45 | PG33-E439 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x50mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.052 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.052 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2SE | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 8.43 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-46 | PG33-E43D | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x95mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.072 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.072 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2S8 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 15.28 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-47 | PG33-E46L | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV ZZ-F, 1x10mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G30M | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 0.91 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-48 | PG41-EQV9 | u | Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bloc diferencial emmo,cl.A,ifins a 250A,(4P),entre 0,03 i 10A,munt.adoss.int.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.4 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG40-1BKD | u | Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), d'entre 0,03 i 10 A de sensibilitat, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, per a muntar directament adossat a l'interruptor automàtic | 1 |  | x | 1348 | =
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.46 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-49 | PG47-ELX5 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 28.5 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 33.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG49-18GG | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 28.3 | =
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.51 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-50 | PG4A-0001 | u | Interruptor de càrrega no automàtic de 4 pols i 200 A amb mando rotatiu negre. Apte per al seccionament amb indicació positiva de contacte. Corrent de funcionament de 160A a 415VCA. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Seccionador 200A (4P)
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.79 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| PG48-0001 | u | Interruptor de càrrega no automàtic de 4 pols i 200 A amb mando rotatiu negre. Apte per al seccionament amb indicació positiva de contacte. Corrent de funcionament de 160A a 415VCA. | 1 |  | x | 541.93 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-51 | PG4A-EOUX | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 200 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,caixa emmot.250A/200A,4P-4R,36kA,munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 28.5 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.79 | /R | x | 33.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.51 | =
| BG48-19A7 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 200 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment | 1 |  | x | 1547.48 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-52 | PG4H-AJQX | u | Protector per a sobretensions transitòries, bipolar (1P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Protectorp/sobret.transit.,bipol.(1P+N),40kA,,2 mòd.DIN,col.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG4F-2ITU | u | Protector per a sobretensions transitòries, bipolar (1P+N), de 40 kA d'intensitat màxima transitòria, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN | 1 |  | x | 126.2 | =
| BGWD-0AS8 | u | Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions | 1 |  | x | 0.51 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-53 | PG4H-AJR0 | u | Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Protectorp/sobret.transit.,tetrapol.(3P+N),40kA,,4 mòd.DIN,col.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG4F-2ITR | u | Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN | 1 |  | x | 246.66 | =
| BGWD-0AS8 | u | Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions | 1 |  | x | 0.51 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-54 | PG4N-0001 | u | Enllaços de fusible NH amb indicador frontal, classe de funcionament gG (per a protecció de cable i línia), intensitat nominal de 250A. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Fusible de tamany NH2 de 250 A, unipolar
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 28.5 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 33.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG4N-0001 | u | Fusible de tamany NH2 de 250 A, unipolar | 1 |  | x | 50.82 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-55 | PG4N-DQNE | u | Tallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A, unipolar, amb portafusible articulat de 22x58 mm i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tallacircuit cil.16A (I),portafus.articul.22x58mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.116 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG4J-0AA4 | u | Tallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A, unipolar, amb portafusible articulat de dimensions 22x58 mm | 1 |  | x | 5.77 | =
| BGWD-0AS5 | u | Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible cilíndric | 1 |  | x | 0.35 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-56 | PG52-DXY4 | u | Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, de 30 A i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comptador trif.,3F,activa,230/400V,30A,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.033 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG52-0H22 | u | Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, de 30 A | 1 |  | x | 255.43 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-57 | PG55-0001 | u | Analitzador de xarxes elèctriques trifàsiques (equilibrades i desequilibrades) per a muntatge en carril DIN i possibilitat de panell amb adaptador 72x72, amb mides en 4 quadrants. Altres característiques són: Mesurament de corrent amb transformadors de mesura ITF …/5 A,…/1A, transformadors MC …/250 mA i Pinces FLEX-MAG, segons tipus Amb tecnologia ITF: Protecció d?aïllament galvànic ITF. Format carril DIN de només 3 mòduls. Pantalla retro il·luminada d´alt contrast. Muntatge a plafó 72 x 72 mm amb adaptador frontal. Comunicacions Ethernet, Wi-Fi i Bluetooth® Configuració de comunicacions per App (MyConfig) i pàgina web. Tapa cobreix bornes precintable. Visualitzador d'harmònics en tensió i corrent fins al 31è. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Analitzador de xarxes trifàsic carril DIN
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 28.5 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 33.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG55-0001 | u | Analitzador de xarxes elèctriques trifàsiques (equilibrades i desequilibrades) per a muntatge en carril DIN i possibilitat de panell amb adaptador 72x72, amb mides en 4 quadrants. Altres característiques són: Mesurament de corrent amb transformadors de mesura ITF …/5 A,…/1A, transformadors MC …/250 mA i Pinces FLEX-MAG, segons tipus Amb tecnologia ITF: Protecció d?aïllament galvànic ITF. Format carril DIN de només 3 mòduls. Pantalla retro il·luminada d´alt contrast. Muntatge a plafó 72 x 72 mm amb adaptador frontal. Comunicacions Ethernet, Wi-Fi i Bluetooth® Configuració de comunicacions per App (MyConfig) i pàgina web. Tapa cobreix bornes precintable. Visualitzador d'harmònics en tensió i corrent fins al 31è. | 1 |  | x | 272 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-58 | PG57-DSYZ | u | Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 200/5 A, una potència de 20 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Transformador 200/5A,20VA,cl.1,munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 28.5 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 33.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW8-0ASN | u | Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat | 1 |  | x | 0.65 | =
| BG57-07S2 | u | Transformador d'intensitat 200/5 A, 20 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044 | 1 |  | x | 41.45 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-59 | PGE2-0001 | u | Subministrament i instal·lació d'un inversor de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal de sortida 100.000W, tensió nominal de sortida de 400V, freqüència 50Hz, ranf de tensions MPP a potència nominal entre 200 i 1.000 VDC, tensió màxima d'entrada 1.000VDC, rendiment (CE) 98,4%, 10 entrades MPPT, amb protecció contra polarització inversa CC, resistència al circuit CA, monitorització de presa de terra/de xarxa, unitat de seguiment de la corrent residual sensible a la corrent universal, grau de protecció IP66. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i instal·lació d'un inversor trifàsic de 100.000 W nominals
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 2 | /R | x | 28.5 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 2 | /R | x | 33.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW7-20N8 | u | Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic | 1 |  | x | 10.23 | =
| BGE2-0001 | u | Subministrament i instal·lació d'un inversor de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal de sortida 100.000W, tensió nominal de sortida de 400V, freqüència 50Hz, rang de tensions MPP a potència nominal entre 200 i 1.000 VDC, tensió màxima d'entrada 1.000VDC, rendiment (CE) 98,4%, 10 entrades MPPT, amb protecció contra polarització inversa CC, resistència al circuit CA, monitorització de presa de terra/de xarxa, unitat de seguiment de la corrent residual sensible a la corrent universal, grau de protecció IP66. | 1 |  | x | 3938.26 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-60 | PGE5-0001 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic de potència de pic 420 Wp, amb 108 cèl·lules monocristalines, de 1722x1134x30 mm, tensió circuit obert 38,11 V, Intensitat de curtcircuit 14,07 A amb marc d'alumini anoditzat, protecció frontal amb vidre trempat de 3,2mm de gruix i tractament antireflectiu de la superfície, tancament posterior estanc amb làmina de polièster d'alta resistència, caixa de connexió i precablejat amb connectors especials, eficàcia del 21,16% o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic de potència de pic 420 Wp, amb 108 cèl·lules mon
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.4 | /R | x | 28.5 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.4 | /R | x | 33.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGE5-0001 | u | Mòdul fotovoltaic de potència de pic 420 Wp, amb 108 cèl·lules monocristalines, de 1722x1134x30 mm, tensió circuit obert 38,11 V, Intensitat de curtcircuit 14,07 A amb marc d'alumini anoditzat, protecció frontal amb vidre trempat de 3,2mm de gruix i tractament antireflectiu de la superfície, tancament posterior estanc amb làmina de polièster d'alta resistència, caixa de connexió i precablejat amb connectors especials, eficàcia del 21,16% o equivalent. | 1 |  | x | 80.64 | =
| BGW7-20NA | u | Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic | 1 |  | x | 10.23 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-61 | PJPF-0001 | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei i verificació de les mesures de seguretat de la instal·lació solar fotovoltaica, segons exigències del Projecte i del REBT i posta en marxa de la instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1000 | Jornada de posta en marxa de la instal·lació
P-62 | PLEF-0001 | u | Partida per a la realització de tots els tràmits per a la legalització elèctrica i d'autoconsum de la instal·lació fotovoltaica. Inclou els següents procediments: - Sol·licitud, obtenció i acceptació dels permisos d'accés i connexió amb l'empresa distribuïdora. Inclou les execucions d'adaptació de xarxa necessàries. - Inspeccions inicials per part d'un organisme de control (OC). - Legalització elèctrica i inscripció en el RITSIC. - Sol·licitud i obtenció del contracte tècnic d'accés (CTA) amb l'empresa distribuïdora. - Alta i verificació de la configuració de mesura amb l'empresa distribuïdora. - Sol·licitud i obtenció de l'autorització d'explotació definitiva. Inscripció en el registre d'autoconsum (RAC) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Legalització elèctrica i d'autoconsum de la instal·lació fotovoltaica
Altres
| LEGE-0002 | u | Tràmit per la sol·licitud d'accés i connexió, obtenció, acceptació i pagament de les condicions tècnico-econòmiques (CTE) i obtenció del CAU. | 1 |  | x | 700 | =
| LEGE-0003 | u | Tràmits per a la legalització elèctrica en BT. Confecció de la següent documentació: - Declaració responsable signada pel titular de la instal·lació (DR). Aquest document s'ha de presentar també davant l'organisme competent. - Projecte de la instal·lació redactat i signat per un tècnic titulat competent. - Certificat de direcció i acabament d'obra signat per un tècnic titulat competent (CFO, Model Elec-4). - Certificat d'instal·lació emès per una empresa instal·ladora habilitada en la categoria i modalitat (CIE). - Certificat de les inspeccions inicials amb qualificació favorable, emès per un Organisme de Control (OC) d'acord amb l'apartat 4 de la ITC-BT-05 del REBT. - Justificant d'inscripció al RITSIC de la instal·lació. - Instruccions d'ús i manteniment de la instal·lació. | 1 |  | x | 1000 | =
| LEGE-0004 | u | Tràmit per la sol·licitud del contracte tècnic d'accés amb l'empresa distribuïdora (CTA). Es requereix el tràmit de la següent documentació: - Formulari CTA. - Còpia del CIF/DNI del titular. - Còpia del DNI del representant del titular si aquest fos una persona jurídica. - Acceptació de les CTE. - Certificat de superació de proves (CIE). - Dades característiques principals de la instal·lació. - Esquema unifilar on es reflecteixin com a mínim els equips de mesura. Firma per part del productor i de l'empresa distribuïdora del CTA rebut. | 1 |  | x | 250 | =
| LEGE-0005 | u | Tràmit per a donar d'alta els equips de mesura de la instal·lació FV. Inspecció i verificació de la configuració dels equips de mesura per part de l'empresa distribuïdora. | 1 |  | x | 250 | =
| LEGE-0006 | u | Tràmit per a la sol·licitud d'autorització d'explotació definitiva per a instal·lacions generadores d'autoconsum acollides a la compensació d'excedents de <100 kW, inscripció en el RAC. Documentació necessària per a la realització d'aquest tràmit: - Annex de dades tècniques dels formularis d'autoconsum. - Document de constitució de la Societat o Comunitat (en cas que es tracti d'una societat diferent a SL i SA). - Projecte de la instal·lació signat per facultatiu competent (> 10 kW). - Memòria tècnica de la instal·lació (< 10 kW). - Certificat de direcció i acabament d'obra (CFO). - Declaració del tècnic competent. - Contracte tècnic amb l'empresa distribuïdora (CTA). | 1 |  | x | 250 | =
| LEGE-0001 | u | Realització de les inspeccions inicials per part d'un Organisme de Control (OC) d'acord amb l'apartat 4 de la ITC-BT-05 del REBT. | 1 |  | x | 250 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-63 | PM32-DZ4Z | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, amb rodes |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Extintor manual CO2,10kg,pressió incorpo.,+ rodes
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 33.24 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 28.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM33-0T4S | u | Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, amb rodes | 1 |  | x | 379.6 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-64 | PM33-5T8R | u | Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,suport/desmunt.incl.
Mà d'obra
| A0F-0015 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 0.2 | /R | x | 32.16 | =
| A01-FEPM | h | Ajudant per a seguretat i salut | 0.2 | /R | x | 28.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM33-0T4T | u | Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 47.12 | =
| BMY3-0TC8 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 0.39 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-65 | PP44-6658 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable transm.dades,4par.,cat.6 U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.incendi UNE-EN 50266,col.tub/c
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 28.55 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 33.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP44-1A3N | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 | 1.05 |  | x | 1.08 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PP71-0001 | u | Subministrament, programació i posada en marxa d'un equip per a l'adquisició de dades amb comunicacions Modbus-RTU per comunicacions sèric sobre RS485 i integració de protocol per a comunicacions amb plataforma Sentilo. Inclou font d'alimentació i conversor RS485/USB. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Elements de monitoratge i connexió a plataforma Sentilo
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 28.5 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 3 | /R | x | 33.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP71-0001 | u | Subministrament, programació i posada en marxa d'un equip per a l'adquisició de dades amb comunicacions Modbus-RTU per comunicacions sèric sobre RS485 i integració de protocol per a comunicacions amb plataforma Sentilo. Inclou font d'alimentació i conversor RS485/USB. | 1 |  | x | 250 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-66 | PP7A-6SB5 | u | Switch TV de 8 ports, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Switch TV,8 ports, munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 33.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7E-1CIJ | u | Switch TV, de 8 ports, per a muntar superficialment | 1 |  | x | 611.64 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-67 | PPAB-0001 | u | Confecció del projecte i plànols As-Built. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1500 | Projecte i plànols As-Built
P-68 | PQU3-0234 | u | Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS
Material
| BQU3-0TIB | u | Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball | 1 |  | x | 121.18 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-69 | PQU4-65LW | u | Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.05 | /R | x | 26.84 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQU4-19O7 | u | Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 78.55 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-70 | PQUB-BIR3 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tanca
Material
| BQU8-2RBJ | mes | Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs | 1 |  | x | 164.44 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-71 | PQUE-BIQT | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Llog.mòd.pref.vestidors 8x2,4m
Material
| BQUE-2RB8 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial | 1 |  | x | 80.09 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-72 | PQUF-7B6I | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 6x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Llog. mòd.pref.magatzem 6x2,4m
Material
| BQU9-173O | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 6x2,4 m amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció | 1 |  | x | 69.14 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-73 | PQUM-566Y | u | Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.1 | /R | x | 26.84 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQUI-0TI8 | u | Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 48.55 | =
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total

## T-SMP
Instal·lació fotovoltaica Escola Vic Centre | Instal·lació fotovoltaica Escola Vic Centre | Instal·lació fotovoltaica Escola Vic Centre | Instal·lació fotovoltaica Escola Vic Centre
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A01-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 22.7 | Manobre p/SiS | 0 | 0
A01-FEP3 | h | Ajudant ferrallista | 24.65 | Ajudant ferrallista | 0 | 0
A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 28.5 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 28.55 | Ajudant muntador | 0 | 0
A01-FEPM | h | Ajudant per a seguretat i salut | 28.55 | Ajudant p/SiS | 0 | 0
A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 27.54 | Oficial 1a paleta | 0 | 0
A0140000 | h | Manobre | 20.46 | Manobre | 0 | 0
A0D-0007 | h | Manobre | 26.84 | Manobre | 0 | 0
A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 26.84 | Manobre p/SiS | 0 | 0
A0D-W61I | h | Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada | 29.68 | Manobre p/treb.penos,tòx.,perill.,alç. | 0 | 0
A0E-000A | h | Manobre especialista | 27.75 | Manobre especialista | 0 | 0
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 33.24 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 33.24 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 32.16 | Oficial 1a d'obra pública | 0 | 0
A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 32.16 | Oficial 1a paleta | 0 | 0
A0F-0015 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 32.16 | Oficial 1a p/SiS | 0 | 0
Maquinària
C138-00KR | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t | 91.46 | Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t | 57.3638 | 899.5874
C13A-00FR | h | Compactador duplex manual de 700 kg | 8.73 | Compactador duplex manual,700 kg | 9.6443 | 609.681
C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 61.08 | Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t | 36.6922 | 575.4117
C152-0039 | h | Camió grua de 5 t | 68.45 | Camió grua 5t | 103.3582 | 1620.8782
C154-003M | h | Camió per a transport de 12 t | 57.41 | Camió transp.12 t | 61.4981 | 964.4225
C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 48.16 | Camió transp.7 t | 42.8937 | 672.6644
C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 2.36 | Formigonera 165l | 1.9214 | 46.7044
C20K-00DP | h | Regle vibratori | 5.8 | Regle vibratori | 11.5287 | 280.2263
CF20-0002 | h | Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre | 44.2 | Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre | 0 | 0
Material
B011-05ME | m3 | Aigua | 1.82 | Aigua | 0.25151 | 5.0347
B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 23.36 | Sorra p/morters | 2.6549 | 51.1173
B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 163.45 | Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs | 925.1961 | 3949.1631
B06E-12BY | m3 | Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 94.17 | Formigó HM-20/P / 10 / I,>= 200kg/m3 ciment | 190.7389 | 899.5986
B07L-1PY6 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 61.64 | Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 | 122.5853 | 557.8632
B0AN-07J2 | u | Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella | 4.71 | Tac químic D=12mm,carg./voland./fem. | -9999999999 | -9999999999
B0E1-0001 | u | Lossa formigó prefabricada de 40x40cm, g=7cm de forma quadrada | 3.1 | Lossa formigó prefabricada de 40x40cm, g=7cm de forma quadrada | 0 | 0
B0F1A-0760 | u | Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.29 | Maó calat R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 | 0.96109 | 10.6108
B1473-0XJI | u | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 | 16.49 | Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll | -9999999999 | -9999999999
B1474-0XL1 | u | Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 10.48 | Parella botes mitja canya | -9999999999 | -9999999999
B1477-07TT | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 | 15.31 | Casc seguretat p/ús normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g,+tires reflec. | -9999999999 | -9999999999
B1478-0XLD | u | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable | 20.32 | Cinturó antivib.,ajust./transpi. | -9999999999 | -9999999999
B147J-0XKD | u | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 3.03 | Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell | -9999999999 | -9999999999
B147J-0XKG | u | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 | 10.86 | Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril | -9999999999 | -9999999999
B147Q-0XIU | u | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 | 12.36 | Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g=1,35mm,visor inactínic | -9999999999 | -9999999999
B147S-0XL8 | u | Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant | 13.04 | Polaines p/sold.serratge,tanques tèxtil | -9999999999 | -9999999999
B147W-H5J1 | u | Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1 | 255.04 | Elements p/2 extrems línia vida horitzontal inox+forqueta regulació+2terminals cable | 15.4623 | 184.2772
B147W-H5J3 | m | Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida segons UNE_EN 795/A1 | 13.52 | Cable inox d:10, homologat p/línia vida UNE_EN 795/A1 | 0 | 0
B147W-H5J4 | u | Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'alumini, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 | 25.8 | Element suport intermedi línia vida horitzontal,alumini | -9999999999 | -9999999999
B151-0001 | u | Escala metàl·lica vertical fixa amb cèrcol perimetral, amb tubs d'acer S275JR, de 52 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra | 2347.41 | Escala de gat per accés a coberta | 0 | 0
B2RA-28TN | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 10.12 | Disposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01 | -9999999999 | -9999999999
B2RA-28TS | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 24.73 | Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1t/m3,LER 17 01 07 | -9999999999 | -9999999999
B2RA-28TU | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus | 0 | Disposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no perillosos,0,035t/m3,LER 17 02 03 | -9999999999 | -9999999999
B2RA-28UL | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 0 | Disposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no perillosos,0,04t/m3,LER 15 01 01 | -9999999999 | -9999999999
B2RR-WLS6 | u | Sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m3, mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, amb senyalització normalitzada de presència d'amiant | 10.06 | Emablatge per a element contaminat amb amiant i glovebags | 4.0057 | 146.6862
B447-0001 | u | Subministrament i instal·lació d'estructura d'alumini per a mòduls fotovoltaics instal·lat sobre coberta plana, amb els mòduls col·locats de manera inclinada a la coberta existent i fixant-los directament a aquesta utilitzant contrapesos. Inclou material i accessoris necessaris per la completa fixació de l'estructura a la coberta segons projecte tècnic. | 19969.74 | Estructura d'alumini per a mòduls fotovoltaics instal·lat sobre coberta plana | 0 | 0
BBBAR005 | U | SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 29 CM, PER ÉSSER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA | 8.04 | SENYAL INDICATIVA UBICACIÓ EXT.INC.,NORMALITZADA BLANC S/VERMELL,RECTANG/QUADR.,COSTAT MAJOR 29CM,P/ | 0 | 0
BBC7-0R8S | u | Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut | 16.93 | Con plàstic reflector h=75cm,2usos,p/SiS | -9999999999 | -9999999999
BBL1RAS2 | U | RÈTOL INFORMATIU D'INFORMACIÓ DE LES OBRES I RESTRICCIÓ DE PAS, FIXADA | 209.06 | PLACA ORIE./SITUA.,95X195CM PINTURA REFLECTANT,2USOS,P/SIS | 0 | 0
BDK1-0M3O | u | Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes | 57.56 | Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 620x620x50mm,52kg | 118.2099 | 1455.366
BG19-0BZH | u | Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment | 282.9 | Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,quatre fil.x22mòduls,p/munt.superf. | 8.7413 | 259.9572
BG19-0C02 | u | Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a dues fileres de quinze mòduls i per a muntar superficialment | 74.81 | Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,dues fil.x15mòduls,p/munt.superf. | 3.8895 | 115.669
BG19-0C0H | u | Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment | 230.13 | Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,tres fil.x22mòduls,p/munt.superf. | 6.9169 | 205.7001
BG1B-H64M | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW (entre 80 A i 160 A), tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA, sense protecció diferencial | 492.9 | CPM TMF10, 80-160A (55-111 kW),400V,s/compt.,s/IGA,s/protect.ID | -9999999999 | -9999999999
BG23-2IY0 | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x150 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color gris, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1 | 17.75 | Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,60x150mm,4 compart.màx.,gris,IK10,n/propag.flama,obertura tap | 3.2684 | 93.8784
BG2C-2YF1 | m | Envà separador per a canal, de PVC, de 60 mm | 1.88 | Envà sep.canal,PVC,60mm | 0.48719 | 14.4884
BG2J-0BC3 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm | 12.34 | Safata reixa acer galv.calent,50mmx100mm | 2.3456 | 24.6743
BG2P-1KUY | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 3.14 | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | 0.42887 | 12.3184
BG2Q-1KTG | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades | 6.8 | Tub corbable corrugat PVC,DN=160mm,15J,250N,p/canal.soterrada | 4.8896 | 140.4434
BG33-G2S8 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 15.28 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x95mm2 | 1.5334 | 31.0428
BG33-G2SE | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 8.43 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x50mm2 | 0.88629 | 19.3535
BG33-G30M | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 0.91 | Cable 0,6/1 kV ZZ-F, 1x10mm2 | 0.24265 | 5.9254
BG40-1BKD | u | Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), d'entre 0,03 i 10 A de sensibilitat, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, per a muntar directament adossat a l'interruptor automàtic | 1348 | Bloc diferencial emmo,cl.A,ifins a 250A,(4P),entre 0,03 i 10A,p/munt.ados./int. | 2.7555 | 57.8633
BG48-19A7 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 200 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment | 1547.48 | Interruptor auto.magnet.,caixa emmot.250A/200A,4P-4R,36kA,p/munt.superf. | 9.2841 | 198.2363
BG49-18GG | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 28.3 | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 1.3892 | 29.1767
BG4F-2ITR | u | Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN | 246.66 | Protector p/sobret.transit.,tetrapol.(3P+N),I<=40kA,4mòd.DIN,p/muntar carril DIN | -9999999999 | -9999999999
BG4F-2ITU | u | Protector per a sobretensions transitòries, bipolar (1P+N), de 40 kA d'intensitat màxima transitòria, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN | 126.2 | Protector p/sobret.transit.,bipol.(1P+N),I<=40kA,2mòd.DIN,p/muntar carril DIN | -9999999999 | -9999999999
BG4J-0AA4 | u | Tallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A, unipolar, amb portafusible articulat de dimensions 22x58 mm | 5.77 | Tallacircuit cilínd.16A,(I),portafus.articul. 22x58mm | 1.01 | 18.1694
BG4N-0001 | u | Fusible de tamany NH2 de 250 A, unipolar | 50.82 | Fusible de tamany NH2 de 250 A, unipolar | 0 | 0
BG52-0H22 | u | Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, de 30 A | 255.43 | Comptador trif.,3fils,activa,230/400V,30A | 7.7691 | 91.132
BG55-0001 | u | Analitzador de xarxes elèctriques trifàsiques (equilibrades i desequilibrades) per a muntatge en carril DIN i possibilitat de panell amb adaptador 72x72, amb mides en 4 quadrants. Altres característiques són: Mesurament de corrent amb transformadors de mesura ITF …/5 A,…/1A, transformadors MC …/250 mA i Pinces FLEX-MAG, segons tipus Amb tecnologia ITF: Protecció d?aïllament galvànic ITF. Format carril DIN de només 3 mòduls. Pantalla retro il·luminada d´alt contrast. Muntatge a plafó 72 x 72 mm amb adaptador frontal. Comunicacions Ethernet, Wi-Fi i Bluetooth® Configuració de comunicacions per App (MyConfig) i pàgina web. Tapa cobreix bornes precintable. Visualitzador d'harmònics en tensió i corrent fins al 31è. | 272 | Analitzador de xarxes elèctriques trifàsiques carril DIN | 0 | 0
BG57-07S2 | u | Transformador d'intensitat 200/5 A, 20 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044 | 41.45 | Transformador 200/5A,20VA,cl.1 | 1.2063 | 28.2801
BGE2-0001 | u | Subministrament i instal·lació d'un inversor de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal de sortida 100.000W, tensió nominal de sortida de 400V, freqüència 50Hz, rang de tensions MPP a potència nominal entre 200 i 1.000 VDC, tensió màxima d'entrada 1.000VDC, rendiment (CE) 98,4%, 10 entrades MPPT, amb protecció contra polarització inversa CC, resistència al circuit CA, monitorització de presa de terra/de xarxa, unitat de seguiment de la corrent residual sensible a la corrent universal, grau de protecció IP66. | 3938.26 | Inversor de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal de sortida 100.000W | 0 | 0
BGE5-0001 | u | Mòdul fotovoltaic de potència de pic 420 Wp, amb 108 cèl·lules monocristalines, de 1722x1134x30 mm, tensió circuit obert 38,11 V, Intensitat de curtcircuit 14,07 A amb marc d'alumini anoditzat, protecció frontal amb vidre trempat de 3,2mm de gruix i tractament antireflectiu de la superfície, tancament posterior estanc amb làmina de polièster d'alta resistència, caixa de connexió i precablejat amb connectors especials, eficàcia del 21,16% o equivalent. | 80.64 | Mòdul fotovoltaic de potència de pic 420 Wp, amb 108 cèl·lules monocristalines, de 1722x1134x30 mm | 0 | 0
BGW2-093L | u | Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució | 1.62 | P.p.accessoris caixa p/quadre distrib. | 0.21527 | 2.2975
BGW7-20N8 | u | Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic | 10.23 | P.p.accessoris p/inversor fotovoltaic | -9999999999 | -9999999999
BGW7-20NA | u | Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic | 10.23 | P.p.accessoris p/mòdul fotovoltaic | -9999999999 | -9999999999
BGW8-0ASN | u | Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat | 0.65 | P.p.accessoris p/transf.int. | 0.043054 | 0.45951
BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 0.17 | P.p.accessoris p/tubs rígids PVC | 0.21527 | 2.2975
BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 0.51 | P.p.accessoris p/interr.magnetot. | 0.20788 | 4.1299
BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 0.46 | P.p.accessoris p/interr.difer. | 0.20788 | 4.1299
BGWD-0AS5 | u | Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible cilíndric | 0.35 | P.p.accessoris p/tallacirc.fus.cil. | 0.20788 | 4.1299
BGWD-0AS8 | u | Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions | 0.51 | P.p.accessoris p/protect.sobretens. | 0.20788 | 4.1299
BGWG-MVE3 | m | Part proporcional d'accessoris de canal de PVC de 150 mm d'amplària, de 60 mm d'alçària, de color gris | 4.44 | P.p.accessoriscanal PVC ample=150mm,h=60mm,gris | -9999999999 | -9999999999
BGY1-1OZ1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 4.35 | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent ample=100mm,s/sup.horitz. | -9999999999 | -9999999999
BM33-0T4S | u | Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, amb rodes | 379.6 | Extintor CO2,10kg,pressió incorpo.+ rodes | 47.3956 | 510.7987
BM33-0T4T | u | Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut | 47.12 | Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,p/SiS | 14.2868 | 245.1956
BMY3-0TC8 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut | 0.39 | P.p.elements especials p/extint.p/SiS | 0.12916 | 1.3785
BP44-1A3N | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 | 1.08 | Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6 U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.incendi UNE-EN 50266, Dca-s2 | 0.00085962 | 0.026
BP71-0001 | u | Subministrament, programació i posada en marxa d'un equip per a l'adquisició de dades amb comunicacions Modbus-RTU per comunicacions sèric sobre RS485 i integració de protocol per a comunicacions amb plataforma Sentilo. Inclou font d'alimentació i conversor RS485/USB. | 250 | Equip adquisició de dades | 0 | 0
BP7E-1CIJ | u | Switch TV, de 8 ports, per a muntar superficialment | 611.64 | Switch TV,8 ports,p/munt.superf. | -9999999999 | -9999999999
BQU3-0TIB | u | Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball | 121.18 | Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS | -9999999999 | -9999999999
BQU4-19O7 | u | Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut | 78.55 | Forn microones,p/2usos,p/SiS | -9999999999 | -9999999999
BQU8-2RBJ | mes | Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs | 164.44 | Llog. cabina inodor químic,1,05x1,05m,1 inodor quím.+1 lavabo,+manteniment | -9999999999 | -9999999999
BQU9-173O | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 6x2,4 m amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció | 69.14 | Lloguer mòdul prefabricat magatzem 6x2,4m | -9999999999 | -9999999999
BQUE-2RB8 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial | 80.09 | Llog.mòd.pref.vestidors 8x2,4m | -9999999999 | -9999999999
BQUI-0TI8 | u | Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut | 48.55 | Recipient p/escombraries,100l,p/SiS | -9999999999 | -9999999999
PG48-0001 | u | Interruptor de càrrega no automàtic de 4 pols i 200 A amb mando rotatiu negre. Apte per al seccionament amb indicació positiva de contacte. Corrent de funcionament de 160A a 415VCA. | 541.93 | Seccionador 200A (4P) | 0 | 0
Altres
LEGE-0001 | u | Realització de les inspeccions inicials per part d'un Organisme de Control (OC) d'acord amb l'apartat 4 de la ITC-BT-05 del REBT. | 250 | Inspeccions inicials per part d'un Organisme de Control (OC) | 0 | 0
LEGE-0002 | u | Tràmit per la sol·licitud d'accés i connexió, obtenció, acceptació i pagament de les condicions tècnico-econòmiques (CTE) i obtenció del CAU. | 700 | Sol·licitud d'accés i connexió i obtenció del CAU | 0 | 0
LEGE-0003 | u | Tràmits per a la legalització elèctrica en BT. Confecció de la següent documentació: - Declaració responsable signada pel titular de la instal·lació (DR). Aquest document s'ha de presentar també davant l'organisme competent. - Projecte de la instal·lació redactat i signat per un tècnic titulat competent. - Certificat de direcció i acabament d'obra signat per un tècnic titulat competent (CFO, Model Elec-4). - Certificat d'instal·lació emès per una empresa instal·ladora habilitada en la categoria i modalitat (CIE). - Certificat de les inspeccions inicials amb qualificació favorable, emès per un Organisme de Control (OC) d'acord amb l'apartat 4 de la ITC-BT-05 del REBT. - Justificant d'inscripció al RITSIC de la instal·lació. - Instruccions d'ús i manteniment de la instal·lació. | 1000 | Legalització elèctrica en BT i inscripció en el RITSIC | 0 | 0
LEGE-0004 | u | Tràmit per la sol·licitud del contracte tècnic d'accés amb l'empresa distribuïdora (CTA). Es requereix el tràmit de la següent documentació: - Formulari CTA. - Còpia del CIF/DNI del titular. - Còpia del DNI del representant del titular si aquest fos una persona jurídica. - Acceptació de les CTE. - Certificat de superació de proves (CIE). - Dades característiques principals de la instal·lació. - Esquema unifilar on es reflecteixin com a mínim els equips de mesura. Firma per part del productor i de l'empresa distribuïdora del CTA rebut. | 250 | Contracte tècnic d'accés (CTA) | 0 | 0
LEGE-0005 | u | Tràmit per a donar d'alta els equips de mesura de la instal·lació FV. Inspecció i verificació de la configuració dels equips de mesura per part de l'empresa distribuïdora. | 250 | Alta i verificació d'equips de mesura | 0 | 0
LEGE-0006 | u | Tràmit per a la sol·licitud d'autorització d'explotació definitiva per a instal·lacions generadores d'autoconsum acollides a la compensació d'excedents de <100 kW, inscripció en el RAC. Documentació necessària per a la realització d'aquest tràmit: - Annex de dades tècniques dels formularis d'autoconsum. - Document de constitució de la Societat o Comunitat (en cas que es tracti d'una societat diferent a SL i SA). - Projecte de la instal·lació signat per facultatiu competent (> 10 kW). - Memòria tècnica de la instal·lació (< 10 kW). - Certificat de direcció i acabament d'obra (CFO). - Declaració del tècnic competent. - Contracte tècnic amb l'empresa distribuïdora (CTA). | 250 | Autorització d'explotació definitiva, inscripció en el RAC | 0 | 0

## T-DIM
|  |  |  | Instal·lació fotovoltaica Escola Vic Centre | Instal·lació fotovoltaica Escola Vic Centre | Instal·lació fotovoltaica Escola Vic Centre | Instal·lació fotovoltaica Escola Vic Centre
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | Pressupost21204
| N | Capítol | 01 | Actuacions prèvies o auxiliars
| N | Titol 3 | 01 | Enderrocs i desmuntatges
01.01.01.001 | L | P21Z0-0004 | u | Formació de forat amb equips per a tall/broca de diamant, sobre mur ceràmic o sostre de biguetes, de 5 a 50 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària. | Formació de forat amb equips per a tall/broca de diamant, sobre mur ceràmic o sostre de biguetes, de 5 a 50 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària.
Concepte | T | Unitats
Pas d'instal·lacions |  | 3
| N | Obra | 01 | Pressupost21204
| N | Capítol | 01 | Actuacions prèvies o auxiliars
| N | Titol 3 | 02 | Transport i acopi
01.01.02.001 | L | PC152-0039 | h | Camí grua 5 t | Camí grua 5 t
Concepte | T | Hores
Camió grua |  | 24
| N | Obra | 01 | Pressupost21204
| N | Capítol | 01 | Actuacions prèvies o auxiliars
| N | Titol 3 | 03 | Mesures PRL
01.01.03.001 | L | P15B4-0001 | u | Sumbinistrament i instal·lació escala metàl·lica vertical fixa amb cèrcol perimetral, amb tubs d'acer S275JR, de 52 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel seus extrems, amb acabat galvanitzat, amb proteccions antivandàl·liques col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra | Sumbinistrament i instal·lació escala metàl·lica vertical fixa amb cèrcol perimetral, amb tubs d'acer S275JR, de 52 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel seus extrems, amb acabat galvanitzat, amb proteccions antivandàl·liques col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
Concepte | T | Unitats
PRL |  | 2
01.01.03.002 | L | P151-0001 | u | Linia de vida anclada a terra amb una distancia total de 185 metres de llargada. | Linia de vida anclada a terra amb una distancia total de 185 metres de llargada.
Concepte | T | Unitats
PRL |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost21204
| N | Capítol | 02 | Instal·lació fotovoltaica
| N | Titol 3 | 01 | Mòduls fotovoltaics
01.02.01.001 | L | PGE5-0001 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic de potència de pic 420 Wp, amb 108 cèl·lules monocristalines, de 1722x1134x30 mm, tensió circuit obert 38,11 V, Intensitat de curtcircuit 14,07 A amb marc d'alumini anoditzat, protecció frontal amb vidre trempat de 3,2mm de gruix i tractament antireflectiu de la superfície, tancament posterior estanc amb làmina de polièster d'alta resistència, caixa de connexió i precablejat amb connectors especials, eficàcia del 21,16% o equivalent. | Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic de potència de pic 420 Wp, amb 108 cèl·lules monocristalines, de 1722x1134x30 mm, tensió circuit obert 38,11 V, Intensitat de curtcircuit 14,07 A amb marc d'alumini anoditzat, protecció frontal amb vidre trempat de 3,2mm de gruix i tractament antireflectiu de la superfície, tancament posterior estanc amb làmina de polièster d'alta resistència, caixa de connexió i precablejat amb connectors especials, eficàcia del 21,16% o equivalent.
Concepte | T | Unitats
String 1 |  | 20
String 2 |  | 20
String 3 |  | 13
String 4 |  | 13
String 5 |  | 16
String 6 |  | 16
String 7 |  | 17
String 8 |  | 17
String 9 |  | 15
String 10 |  | 15
String 11 |  | 22
String 12 |  | 22
String 13 |  | 22
String 14 |  | 22
| N | Obra | 01 | Pressupost21204
| N | Capítol | 02 | Instal·lació fotovoltaica
| N | Titol 3 | 02 | Inversors
01.02.02.001 | L | PGE2-0001 | u | Subministrament i instal·lació d'un inversor de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal de sortida 100.000W, tensió nominal de sortida de 400V, freqüència 50Hz, ranf de tensions MPP a potència nominal entre 200 i 1.000 VDC, tensió màxima d'entrada 1.000VDC, rendiment (CE) 98,4%, 10 entrades MPPT, amb protecció contra polarització inversa CC, resistència al circuit CA, monitorització de presa de terra/de xarxa, unitat de seguiment de la corrent residual sensible a la corrent universal, grau de protecció IP66. | Subministrament i instal·lació d'un inversor de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal de sortida 100.000W, tensió nominal de sortida de 400V, freqüència 50Hz, ranf de tensions MPP a potència nominal entre 200 i 1.000 VDC, tensió màxima d'entrada 1.000VDC, rendiment (CE) 98,4%, 10 entrades MPPT, amb protecció contra polarització inversa CC, resistència al circuit CA, monitorització de presa de terra/de xarxa, unitat de seguiment de la corrent residual sensible a la corrent universal, grau de protecció IP66.
Concepte | T | Unitats
Inversor |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost21204
| N | Capítol | 02 | Instal·lació fotovoltaica
| N | Titol 3 | 03 | Estructures
01.02.03.001 | L | P447-0001 | u | Subministrament i instal·lació d'estructura d'alumini per a mòduls fotovoltaics instal·lat sobre coberta plana, amb els mòduls col·locats de manera inclinada a la coberta existent i fixant-los directament a aquesta utilitzant contrapesos. Inclou material i accessoris necessaris per la completa fixació de l'estructura a la coberta segons projecte tècnic. | Subministrament i instal·lació d'estructura d'alumini per a mòduls fotovoltaics instal·lat sobre coberta plana, amb els mòduls col·locats de manera inclinada a la coberta existent i fixant-los directament a aquesta utilitzant contrapesos. Inclou material i accessoris necessaris per la completa fixació de l'estructura a la coberta segons projecte tècnic.
Zona | T | Unitats
Coberta |  | 1
01.02.03.002 | L | P0E1-0001 | u | Subministrament i col·locació sobre sistema de muntatge de llosa de formigó prefabricada de dimensions 40 cmx40 cm x7 cm i 20 kg de pes. | Subministrament i col·locació sobre sistema de muntatge de llosa de formigó prefabricada de dimensions 40 cmx40 cm x7 cm i 20 kg de pes.
Concepte | T | Unitats
Estructura coberta 1 |  | 55
Estructura coberta 2 |  | 56
Estructura coberta 3 |  | 134
Estructura coberta 4 |  | 47
Estructura coberta 5 |  | 162
| N | Obra | 01 | Pressupost21204
| N | Capítol | 02 | Instal·lació fotovoltaica
| N | Titol 3 | 04 | Cablejat
| N | Titol 4 | 01 | Cablejat CC
01.02.04.01.001 | L | PG33-E46L | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Concepte | T | Metres | Cables
String 1 |  | 35 | 2
String 2 |  | 36 | 2
String 3 |  | 67 | 2
String 4 |  | 62 | 2
String 5 |  | 60 | 2
String 6 |  | 60 | 2
String 7 |  | 70 | 2
String 8 |  | 70 | 2
String 9 |  | 85 | 2
String 10 |  | 87 | 2
String 11 |  | 110 | 2
String 12 |  | 140 | 2
String 13 |  | 110 | 2
String 14 |  | 150 | 2
Mermes |  | 10 | 2284
| N | Obra | 01 | Pressupost21204
| N | Capítol | 02 | Instal·lació fotovoltaica
| N | Titol 3 | 04 | Cablejat
| N | Titol 4 | 02 | Cablejat CA
01.02.04.02.001 | L | PG33-E43D | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Concepte | T | Metres | Fases
Inversor - TMF |  | 70 | 4
Mermes |  | 10 | 280
| N | Obra | 01 | Pressupost21204
| N | Capítol | 02 | Instal·lació fotovoltaica
| N | Titol 3 | 04 | Cablejat
| N | Titol 4 | 03 | Xarxa de terres
01.02.04.03.001 | L | PG33-E46L | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Concepte | T | Metres | Cables
Coberta 1 |  | 100 | 1
Coberta 2 |  | 90 | 1
Coberta 3 |  | 75 | 1
Coberta 4 |  | 87 | 1
Coberta 5 |  | 155 | 1
Mermes |  | 10 | 507
01.02.04.03.002 | L | PG33-E439 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Concepte | T | Metres | Fases
Inversor - TMF |  | 70 | 1
Mermes |  | 10 | 70
| N | Obra | 01 | Pressupost21204
| N | Capítol | 02 | Instal·lació fotovoltaica
| N | Titol 3 | 05 | Equips de protecció
| N | Titol 4 | 01 | Proteccions CC
01.02.05.01.001 | L | PG4H-AJQX | u | Protector per a sobretensions transitòries, bipolar (1P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat | Protector per a sobretensions transitòries, bipolar (1P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat | 14
Concepte | T | Unitats
String 1 |  | 1
String 2 |  | 1
String 3 |  | 1
String 4 |  | 1
String 5 |  | 1
String 6 |  | 1
String 7 |  | 1
String 8 |  | 1
String 9 |  | 1
String 10 |  | 1
String 11 |  | 1
String 12 |  | 1
String 13 |  | 1
String 14 |  | 1
Mermes