## Full1
j | Grup | Descricpió Operació (Oj) | Periodicitat | Tipus | Pes Oj | Normativa aplicable
1 | AIGUA | Analítiques - Potabilitat d'aigua | 1 | Revisió | 5 | RD 487/2022
2 | AIGUA | Empresa Especialista - Sistemes de cloració i control pH | 1 | Revisió | 5 | PPTP
3 | AIGUA | Empresa Especialista - Sistemes de descalcificació | 1 | Revisió | 5 | PPTP
4 | APARELLS ELEVADORS | OCA - Ascensors en edificis industrials i de pública concurrència | 2 | Inspecció | 10 | RD 355/2024
5 | CONTROL I GESTIÓ | SAT - Sistema de regulació i control, telecomandament i monitoratge (revisió i verificació) - Trimestral | 3m | Revisió | 5 | PPTP
6 | CONTROL I GESTIÓ | SAT - Sistemade regulació i control, telecomandament i monitoratge (revisió i verificació) - Semestral | 6m | Revisió | 10 | PPTP
7 | CONTROL I GESTIÓ | SAT - Sistema de regulació i control, telecomandament i monitoratge (revisió i verificació) - Anual | 1 | Revisió | 20 | PPTP
8 | ELECTRICITAT BT | Certificat - Instal·lació elèctrica BT (Pública concurrència) i sistema de conmutació | 1 | Revisió | 10 | RD 842/2002
9 | ELECTRICITAT BT | Certificat - Instal·lació elèctrica BT (Quirófans i sales d'intervenció) | 1 | Revisió | 25 | RD 842/2002
10 | ELECTRICITAT BT | Certificat - Bateries de condensadors | 1 | Revisió | 2 | RD 842/2002
11 | ELECTRICITAT BT | Empresa Especialista - Parallamps | 1 | Revisió | 2 | UNE 21186 - punt 7
12 | ELECTRICITAT BT | Empresa Especialista - Grup electrògen i sistema de conmutació | 1 | Revisió | 10 | RD 842/2002
13 | ELECTRICITAT BT | Empresa Especialista - Sistema SAI | 1 | Revisió | 10 | IEC 62040
14 | ELECTRICITAT BT | Analítiques - Gasoil als diferens dipòsits d'acumulació (grups electrògens) | 1 | Revisió | 5 | RD 1088/2010 de 3 de setembre
15 | ELECTRICITAT BT | OCA - Instal·lació Elèctrica General BT (Pública concurrència) | 5 | Inspecció | 10 | RD 842/2002
16 | ELECTRICITAT BT | OCA - Instal·lació Elèctrica General BT ( Quirófans i sales d'intervenció) | 5 | Inspecció | 10 | RD 842/2002
17 | ELECTRICITAT AT | Certificat - Instal·lació Elèctrica General AT | 1 | Revisió | 10 | RD 337/2014
18 | ELECTRICITAT AT | OCA - Instal·lació Elèctrica General AT | 3 | Inspecció | 15 | RD 337/2014
19 | EQUIPS PRESSIÓ | Empresa Especialista - Recipients Nivell A / I-2 i II-2 | 4 | Revisió | 5 | RD 2060/2008
20 | EQUIPS PRESSIÓ | Empresa Especialista - Recipients Nivell A / I-1, II-1, III-2, IV-2 | 3 | Revisió | 5 | RD 2060/2008
21 | EQUIPS PRESSIÓ | Empresa Especialista - Recipients Nivell A / III-1 i IV-1 | 2 | Revisió | 5 | RD 2060/2008
22 | EQUIPS PRESSIÓ | Empresa Especialista - Equips sotmesos a flama o aportació de calor de Nivell A | 1 | Revisió | 5 | RD 2060/2008
23 | EQUIPS PRESSIÓ | OCA - Recipients Nivell B / I-2 i II-2 | 8 | Inspecció | 10 | RD 2060/2008
24 | EQUIPS PRESSIÓ | OCA - Recipients Nivell B / I-1, II-1, III-2, IV-2 | 6 | Inspecció | 10 | RD 2060/2008
25 | EQUIPS PRESSIÓ | OCA - Recipients Nivell B / III-1 i IV-1 | 4 | Inspecció | 10 | RD 2060/2008
26 | EQUIPS PRESSIÓ | OCA - Recipients Nivell C / I-1, II-1, III-2, IV-2 | 12 | Inspecció | 10 | RD 2060/2008
27 | EQUIPS PRESSIÓ | OCA - Recipients Nivell C / III-1 i IV-1 | 12 | Inspecció | 10 | RD 2060/2008
28 | EQUIPS PRESSIÓ | OCA - Equips sotmesos a flama o aportació de calor Nivell B | 3 | Inspecció | 10 | RD 2060/2008
29 | EQUIPS PRESSIÓ | OCA - Equips sotmesos a flama o aportació de calor Nivell C | 6 | Inspecció | 10 | RD 2060/2008
30 | EQUIPS PRESSIÓ | OCA - Canonades equips a pressió Nivell B / I-2 i II-2 | 12 | Inspecció | 10 | RD 2060/2008
31 | EQUIPS PRESSIÓ | OCA - Canonades equips a pressió Nivell B / III-2 | 6 | Inspecció | 10 | RD 2060/2008
32 | EQUIPS PRESSIÓ | OCA - Canonades equips a pressió Nivell B / I-1, II-1 i III-1 | 6 | Inspecció | 10 | RD 2060/2008
33 | EQUIPS PRESSIÓ | OCA - Canonades equips a pressió Nivell C / I-1, II-1 i III-1 | 12 | Inspecció | 10 | RD 2060/2008
34 | FRIGORÍFICA | Certificat - Planta i instal·lacions frigorífiques (Càrrega >3000kg) i antiguitat > 15 anys | 2 | Revisió | 20 | RD 552/2019 RSIF ITC IF-14
35 | FRIGORÍFICA | Certificat - Planta i instal·lacions frigorífiques (Resta de casos) | 5 | Revisió | 20 | RD 552/2019 RSIF ITC IF-14
36 | FRIGORÍFICA | OCA - Instal·lacions frigorífiques Nivell 2 | 10 | Inspecció | 15 | RD 552/2019 RSIF ITC IF-14
37 | FRIGORÍFICA | OCA - Instal·lacions frigorífiques gasos fluorats - Tones equivalent CO2 ≥ 5000 | 1 | Inspecció | 15 | RD 552/2019 RSIF ITC IF-14
38 | FRIGORÍFICA | OCA - Instal·lacions frigorífiques gasos fluorats - 5000 > Tones equivalent CO2 > 500 | 2 | Inspecció | 15 | RD 552/2019 RSIF ITC IF-14
39 | FRIGORÍFICA | OCA - Instal·lacions frigorífiques gasos fluorats - 500 > Tones equivalent CO2 > 50 | 5 | Inspecció | 15 | RD 552/2019 RSIF ITC IF-14
40 | GAS | Certificat - Instal·lació gas ERM i punts de consum | 1 | Revisió | 5 | RD 919/2006 - IRG 4
41 | GAS | Certificat - Instal·lació emmagatzematge GLP en dipòsit fixos que alimenten xarxes distribució | 2 | Revisió | 10 | RD 919/2006 - ITC ICG03
42 | GAS | Certificat - Inspecció Periòdica d'instal·lacions receptores de combustible gasós i instal·lacions d'envasos de GLP per ús propi | 5 | Revisió | 5 | RD 919/2006 - ITC ICG07
43 | GAS | OCA - Prova de pressió instal·lació emmagatzematge GLP en dipòsits fixos | 15 | Inspecció | 25 | RD 919/2006 - ITC ICG03
44 | GAS | OCA - Planta satèl·lit de GNL | 5 | Inspecció | 25 | RD 919/2006 - ITC ICG04
45 | GAS | OCA - Prova de pressió neumàtica en planta satèl·lit de GNL | 15 | Inspecció | 25 | RD 919/2006 - ITC ICG04
46 | LEGIONEL·LA | Empresa Especialista - Neteja, desinfecció i revisió del llibre de prevenció de Legionel·losis - Instal·lacions Generals - Alt Risc | 1 | Revisió | 25 | RD 487/2022
47 | LEGIONEL·LA | Empresa Especialista - Neteja, desinfecció i revisió del llibre de prevenció de Legionel·losis - Instal·lacions Generals - Baix Risc | 1 | Revisió | 8 | RD 487/2022
48 | LEGIONEL·LA | Analítiques - Punts representatius segons normativa - Instal·lacions Generals - Trimestral | 3m | Revisió | 3
49 | LEGIONEL·LA | Analítiques - Punts representatius segons normativa - Instal·lacions Generals - Semestral | 3m | Revisió | 3 | RD 487/2022
50 | LEGIONEL·LA | Analítiques - Punts representatius segons normativa - Instal·lacions Generals - Anual | 3m | Revisió | 3 | RD 487/2022
51 | LEGIONEL·LA | OCA - Neteja, desinfecció, analítiques i revisió del llibre de prevenció de Legionel·losis - Instal·lacions Generals | 4 | Inspecció | 10 | RD 487/2022
52 | PCI | Empresa Especialista - Extintors, hidrants, BIEs, exutoris, comportes tallafocs, sobrepressions escales, grup de pressió contraincendis. S'inclouen els retimbrats. | 1 | Revisió | 20 | RD 513/2017
53 | PCI | Empresa Especialista - Columna seca | 5 | Revisió | 5 | RD 513/2017
54 | PCI | Empresa Especialista - Sistemes fixos d'extinció | 5 | Revisió | 5 | RD 513/2017
55 | PCI | Empresa Especialista - Sistemes fixos d'extinció | 10 | Revisió | 8 | RD 513/2017
56 | PCI | Empresa Especialista - Sistemes fixos d'extinció | 25 | Revisió | 10 | RD 513/2017
57 | PCI | OCA - Instal·lacions Contraincendis - RIPCI | 10 | Inspecció | 20 | RD 513/2017
58 | PETROLÍFERES | OCA o Empresa Homologada - Certificat revisió periòdica instal·lació petrolífera destinada a emmagatzematge per consum en la pròpia instal·lació. | 5 | Inspecció | 10 | RD 1523/1999 MI-IP 03
59 | PETROLÍFERES | OCA - Proves estanqueitat en canonades instal·lacions petrolíferes | 5 | Inspecció | 15 | RD 1523/1999 MI-IP 03
60 | PETROLÍFERES | OCA - Proves estanqueitat dipòsits enterrats | 5 | Inspecció | 15 | RD 1523/1999 MI-IP 03
61 | PETROLÍFERES | OCA - Tancs de gasoil enterrats | 10 | Inspecció | 20 | RD 1523/1999 MI-IP 03
62 | PRL | SAT - Linies de vida i punts d'ancoratge | 1 | Revisió | 15 | UNE EN 795, 353, 363, 365
63 | PRL | SAT - Equips de protecció (trípodes, braços articulats, etc.) | 1 | Revisió | 5 | UNE EN 795, 353, 363, 365
64 | RITE | SAT - Generadors de calor de potència tèrmica P ≥ 20 kW | 1 | Revisió | 10 | RD 1027/2007, RD 238/2013
65 | RITE | SAT - Generadors de fred de potència P ≥ 12 kW | 1 | Revisió | 15 | RD 1027/2007, RD 238/2013
66 | RITE | Certificat - IT6 de Generadors de calor i fred de potència tèrmica P ≥ 20 kW en calor i P ≥ 12 kW en fred | 1 | Revisió | 10 | RD 1027/2007, RD 238/2013
67 | RITE | Certificat - Revisió de xarxa de conductes d'aire, i neteja i higienització de climatitzadors (Instal·lacions P>70kW) | 1 | Revisió | 15 | RD 238/2013, UNE100012
68 | RITE | Analítiques - Qualitat de l'aire interior (CAI) | 1 | Revisió | 15 | RD 238/2013, UNE171330
69 | RITE | OCA - Generadors de calor de potència tèrmica 20 kW ≤ P ≤ 70 kW (qualsevol energia) | 5 | Inspecció | 8 | RD 1027/2007, RD 238/2013
70 | RITE | OCA - Generadors de calor de potència tèrmica P > 70 kW (gasos i energies renovables) | 4 | Inspecció | 10 | RD 238/2013
71 | RITE | OCA - Generadors de calor de potència tèrmica P > 70 kW (altres combustible i energies) | 2 | Inspecció | 10 | RD 238/2013
72 | RITE | OCA - Generadors de fred de potència tèrmica P ≥ 12 kW (qualsevol energia) | 5 | Inspecció | 8 | RD 1027/2007, RD 238/2013
73 | RITE | OCA - Instal·lacions tèrmiques en edificis (completa IPIC) | 15 | Inspecció | 20 | RD 1027/2007, RD 238/2013
74 | SALES NETES I CPD | Analítiques - Mesures segons la Norma Internacional ISO 14644 | 1 | Revisió | 15 | ISO 14644