## Full1
PRODUCCIÓ FRED AMPLIACIÓ DE LA BIBLIOTECA DE SANT DOMÈNEC-COS E
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
01 | Capítulo |  | Producció de Fred | [6 empty] | 1 | 132351.03 | 132351.03
PF0101 | Capítulo |  | Actuacions complementàries | [6 empty] | 1 | 9668.69 | 9668.69
XPRP2100 | Partida | u | Desmuntatge d'instal.lacions existents | [6 empty] | 1 | 1741.1 | 1741.1
Desmuntatge de totes les instal.lacions de l'actual producció de fred, instal.lacions situades a la terrassa de la planta segona i instal.lacions complementàries formades per: * Desconnexió de la bomba de calor i de totes les instal.lacions de la terrassa, desmuntatge i retirada. * Desmuntatge de tuberies hidràuliques, aïllament, valvuleria, elements de control de les instal.lacions hidràuliques de primari; des de la bomba de calor fins a punt de sortida a la terrassa. * Tall de tuberies per a actuacions a realitzar. * S'inclou els corresponents buidats de circuits, connexió a tuberies existents i adaptació d'instal.lació existent per a realització de connexions. * Inclou desconnexió i desmuntatge de tots els elements tant a nivell elèctric i de maniobra, identificació i classificació de tots els elements. * S'inclou desmuntatge de tota la intal.lació que no es preveu utilitzar. S'inclou tots els treballs complementaris per tal de realitzar tots els treballs necessaris per a desmuntatge, posterior muntatge i posta en funcionament de la instal.lació, tals com: * el buidat de tota la instal.lació. * el tall de tuberies en el punt indicat * sanejament de de tuberies en el punt on es realitzaran les connexions * la neteja de materials de la obra i totes les ajudes necessaries per tal d'executar les tasques segons indicacions de la direcció facultativa i de la propietat. * el desmuntatge del material elèctric i de control de la producció actual. * el transport d'elements que la propietat determini fins a magatzem d'aquest la resta es portarà a centre de reciclatge. * la càrrega, el transport fins a centre de reciclatge i taxes de disposició de residus a centre autoritzat.
XPRP0102 | Partida | u | Servei de Grua - desmuntatge | [6 empty] | 1 | 1354.91 | 1354.91
Servei de grua. Partida de servei de grua d'una jornada per a desmuntatge i retirada de tot l'equipament, bomba de calor i tot material d'instal.lacions i d'obra de la terrassa on hi ha ubicada la unitat i que es preveu desmuntar per a la instal.lació de la nova producció. S'inclou la grua per a retirada, amb grua mòbil de 40Tn, per a pesos de +/- 2300 Kg i un radi màxim de +/- 20 mts. S'inclou el servei de grua i una jornada complerta. S'inclou camió per a transport de màquinaria i de tot el material fins a centre de tractament de residus. Inclou permisos, gestió i tramitació i taxes per la realització de tot el servei.
XPRP0101 | Partida | u | Servei de Grua - muntatge | [6 empty] | 1 | 844.32 | 844.32
Servei de grua. Partida de servei de grua d'una jornada per a muntatge de material a la terrassa per a la nova instal.lació de plantes refredadores. S'inclou el servei per a 2 bombes de calor, material d'obra necessari, perfileria, dipòsit, separador i tot el material que es requereixi per a la instal.lació a executar d'acord el projecte. S'inclou la grua per a nova instal.lació, amb grua mòbil de 40Tn, per a pesos de +/- 2300 Kg i un radi màxim de +/- 20 mts. S'inclou el servei de grua i una jornada complerta. S'inclou camió per a transport de tot el material fins a l'obra. Inclou permisos, gestió i tramitació i taxes per la realització de tot el servei.
XPRP2104 | Partida | u | Ampliació bancada | [6 empty] | 1 | 944.74 | 944.74
Realització de bancada per a instal.lació de dipòsit d'inercia, bomba de circulació, separador de llods, valvuleria i tota la hidrùlica. La bancada estarà formada per dues lames aïllants PKB2 i una llosa de formigó de 20 cm armada amb mallat. S'inclou encofrat per la formació de la bancada. S'inclou 1 bancada amb una superfície de 3,8 m2, amb un perímetre de 9,5 metres, amb dimensions segons plànols adjunts. Es preveu adaptar la bancada actual a l'espai disponible per la instal.lació dels elements hidràulics. Bancada de 20 cm d'altura. S'inclou tot el material i ajudes necessaries per tal d'executar les tasques segons indicacions de la direcció facultativa i de la propietat.
XPRP2105 | Partida | u | Religa | [6 empty] | 1 | 1236.06 | 1236.06
Instal.lació d'estructura metàl.lica de religa per a pas de manteniment. Es preveu una superfície de 12mx0,75m. Es preveu panells de 2 x 1 m d'entramat de platina, amb gruix de 30x3, amb peces de fixació i d'unió per la subjeció ente elles. S'inclou elements de fixació a bancada existent i a muret lateral. Es preveu prerfileria metàl.lica per la subjeccció d'aquesta. S'inclou tot el material i ajudes necessaries per tal d'executar les tasques segons indicacions de la direcció facultativa i de la propietat. S'inclou cablejat i connexió a terra de tota l'estructura metàl.lica i religues per assegurar la continuïtat, connectat a terra a quadre de sala de màquines .
P44A-ZZGS | Partida | u | Perfil metàl.lic HE | [6 empty] | 4 | 374.17 | 1496.68
Perfil metàl.lic HE 140, de 3,6 mts de longitud, col.locat i subjectat sobre bancada de formigó. S'inclou transport, col.locació i subjecció. Els perfils es pintaran amb capa d'imprimació antioxidant. Per a instal.lació de bombes de calor.
XPA0P2Z3 | Partida | pa | Partida alçada justificar en concepte d'ajudes a les instal.lacions | [6 empty] | 1 | 1062.41 | 1062.41
Partida alçada a justificar en concepte d'ajudes de: Sanejament de tot l'espai al voltant de la bancada existent per tal de poder intal.lar les tuberies i per la realització de la nova bancada. Es preveu el sanejament, anivellament i retirada de material sobrant. Paleteria per la realització de forats tant a paraments verticals com horitzontals, reposició d'aquests i acabat amb els mateixos materials que els existents. Sellats i sectoritzacions en els paraments horitzontals i verticals. Reposició del material que es malmeti per material de les mateixes característiques que l'existent. Adaptació d'instal.lacions existents per a poder executar les instal.lacions. Ajudes per a la instal.lació del cablejat elèctric, de control i cablejat estructurat per tubs existents per l'exterior i per sala de màquines.
XPACP2ZA | Partida | pa | Partida alçada en concepte de muntatge i suportació | [6 empty] | 1 | 950 | 950
Partida alçada en concepte de suportació de tuberies, bomba circuladora, separador i valvuleria, formada per perfils de suport galvanitzats instal.lats sobre plaques bases per a recolzament a terra, i abraçadares isofòniques. S'inclou material auxiliar per a instal.lació de recolzaments, guies, subjeccions. S'inclou confecció i instal.lació de protecció de coberta i laterals per a bomba circuladora S'inclou tots els treballs complementaris per tal de realitzar tots els treballs necessaris per a muntatge i posta en funcionament de la instal.lació, tals com: * totes les ajudes necessaries per tal d'executar les instal.lacions segons indicacions de la direcció facultativa i de la propietat * omplert de la instal.lació * pintat de tuberies i senyalització * emplenat, probes, posta en funcionament.
P2RA-EU1SZ | Partida | kg | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolic | [6 empty] | 1 | 0.34 | 0.34
Gestió de residus de maquinària frigorígica d'acord amb normativa. S'inclou recollida i transport fins a centre de tractament autoritzat. S'inclou l'extracció dels componens, olis i gasos del circuit de refrigeració així com els seu tractament, . Disposició controlada a gestor de residus de RAEE en planta específica per al seu tractament d'acord amb la normativa vigent. S'inclou emissió de certificat de gestió.
P2R5-DT0I | Partida | m3 | Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec.,rec.més de 15 i fins a 20km | [6 empty] | 1 | 14.19 | 14.19
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
P2RA-EU5P | Partida | m3 | Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la | [6 empty] | 1 | 23.94 | 23.94
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus
[9 empty] | Total PF0101 | 1 | 9668.69 | 9668.69
PF0102 | Capítulo |  | Instal.lació plantes refredadores | [6 empty] | 1 | 112004.97 | 112004.97
EEH5ZD08 | Partida | u | Bomba aire/aig.axial, DAIKIN EWYT090CZP-A2,98,79kW,R32,col. | [6 empty] | 2 | 37931 | 75862
Unitat refredadora d'aigua bomba de calor INVERTER de condensació per aire, versió Alta Eficiència Estacional i Baix Nivell Sonor, marca DAIKIN model EWYT090CZP-A2 o equivalent, amb compressors scroll (dos circuits totalment independdents) i refrigerant R-32 (GWP 675), de 98,79 kW de potència frigorífica màxima (SEER 2,58 I SEER 5,18) i 94,1 kW de potència calorífica màxima (COP 2,89 i SCOP 4,04) segons EN14511 i condicions Eurovent. Alimentació elèctrica trifàsica de 400V Característiques funcionament fred: * Potència frigorífica 98,79 Kw (7º-12º) * Potència elèctrica 38,29 Kw * EER Cooling Efficiency 2,58 Kw/Kw * SEER 5,18 Kw/Kw * Lw/Lp 1 m 85 dB (A) / 67 dB (A) * η s,c 204,2% Característiques funcionament calor: * Potència calorífica 100,3 Kw (40º-45º) * Potència elèctrica 32,11 Kw * COP Heating Efficiency 3,124 Kw/Kw * SCOP 4,00 Kw/Kw * η s,hᴹᵀ 198,2% Inclou mòdul hidràulic integrat amb bomba de caudal variable, vas d'expansió, vàlvula d'expansió electrònica, interruptor de flux i filtre. Inclou controlador digital avançat, tractament anticorrosiu de les bateries del condensador, ventiladors Inverter EC axials amb 100 Pa de pressió estàtica disponible, impulsió a baixa temperatura (fins -15ºC), control de condensació i producció d'aigua calenta fins a 60 ºC. Inclou 2 vàlvules de tall, filtre i connexió roscada. Col.locada sobre bancada, inclou connexió i posada en funcionament.
EEH5ZD09 | Partida | u | Codi d'activació de protocol BMS, Daikin EKRSCBMS | [6 empty] | 2 | 277.6 | 555.2
Codi d'activació de protocol BMS, DAIKIN ref. EKRSCBMS o equivalent
PEU7-Z1U5 | Partida | u | Dipòsit d'inercia GREENHEISS, de 200 l de capacitat | [6 empty] | 1 | 917.16 | 917.16
Dipòsit d'inèrcia, GREENHEISS DPI.DI.BC, ref. 2310351155 o equivalent, d'acer inoxidable, per instal.lació a terra, amb aïllament tèrmic i làmina de PVC rígida per a instal.lació exterior, de 200 l de capacitat, de pressió màxima de servei 6 bar i 110°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat Instal.lat sobre bancada de formigó. Connectat.
PEU6-6STV | Partida | u | Dipòsit exp.50l,planxa acer,membrana elàst.,pressió màx=10bar,connex.D=3/4",col.roscat | [6 empty] | 1 | 178.12 | 178.12
Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4", col·locat roscat
PF42-65FX | Partida | m | Tub acer inox.1.4301 (AISI 304),108x2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.alt,col.superf. | [6 empty] | 36 | 132.02 | 4752.72
Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal, de 108 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment
PF42-65FV | Partida | m | Tub acer inox.1.4301 (AISI 304),76.1x2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.alt,col.superf. | [6 empty] | 24 | 85.02 | 2040.48
Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment
PFQ0-3KQC | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=114mm,g=60mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà | [6 empty] | 36 | 89.35 | 3216.6
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 60 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
PFQ0-3L4F | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=76mm,g=50mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà | [6 empty] | 24 | 96.71 | 2321.04
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
PFR0-3NDR | Partida | m | Recob.tèrm.canonades alum.,D=250mm,g=0,8mm,dific.alt,superf. | [6 empty] | 36 | 72.91 | 2624.76
Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 250 mm de diàmetre, de 0,8 mm de gruix, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment
PFR0-3NDP | Partida | m | Recob.tèrm.canonades alum.,D=230mm,g=0,8mm,dific.alt,superf. | [6 empty] | 24 | 64.53 | 1548.72
Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 230 mm de diàmetre, de 0,8 mm de gruix, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment
ENL2ZCB4 | Partida | u | Bomba GRUNDFOS TPE 65-250/2-S-A-F-A BQQE-KWB | [6 empty] | 1 | 7096.9 | 7096.9
Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. TPE 65-250/2-S-A-F-A BQQE-KWB o equivalent amb control de velocitat per a instal.lacions de calefacció i climatització, amb sensor de pressió diferencial, alimentació trifàsica de 400V, per a aigua entre 0 i 120°C, amb connexions per brides de 65 mm de diàmetre nominal, muntada entre tubs i fixada al suport, amb totes les connexions fetes S'inclou tot el material auxiliar per la seva connexió i s'inclou suportació i protecció d'aïllament.
PN44-FANT | Partida | u | Vàlvula papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,reductor manual,superf. | [6 empty] | 5 | 185.58 | 927.9
Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment
PN44-FANZ | Partida | u | Vàlvula papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,reductor manual,superf. | [6 empty] | 2 | 124.65 | 249.3
Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment
PNE1-764B | Partida | u | Filtre colador en "Y",+brides,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat superf. | [6 empty] | 1 | 226.69 | 226.69
Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment
PNE1-7647 | Partida | u | Filtre colador en "Y",+brides,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat superf. | [6 empty] | 2 | 115.78 | 231.56
Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment
PN84-DADN | Partida | u | Vàlvula retenció,clap.+brides,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,seient elàsticmuntadasuperf. | [6 empty] | 1 | 206.32 | 206.32
Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment
PN84-DADL | Partida | u | Vàlvula retenció,clap.+brides,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,seient elàsticmuntadasuperf. | [6 empty] | 2 | 126.8 | 253.6
Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment
PFM3-8G5X | Partida | u | Manig.EPDM+brides,DN=100mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat | [6 empty] | 2 | 96.45 | 192.9
Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat
PFM3-8G60 | Partida | u | Manig.EPDM+brides,DN=65mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat | [6 empty] | 4 | 63.02 | 252.08
Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat
PNC0-H9PC | Partida | u | Valv.equilib.brides D65mm,Kvs=85, PN-16,fosa,preajust cabal,preses press.,inst. | [6 empty] | 2 | 358.86 | 717.72
Vàlvula d'equilibrat embridada de 65 mm de diàmetre nominal i Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada
PNF1-H9KE | Partida | u | Vàlvula de buidat,DN=1'',16 bar,preu alt,roscada | [6 empty] | 4 | 34.75 | 139
Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada
PNF1-H9KH | Partida | u | Vàlvula de buidat,DN=1''1/4,16 bar,preu alt,muntada roscada | [6 empty] | 3 | 76.91 | 230.73
Vàlvula de buidat d'1'' 1/4 de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada
PEU9-10QLE | Partida | u | Manòmetre de 0 a 16bar,esfera 100mm,connex.1/2"G,inst. | [6 empty] | 7 | 29.81 | 208.67
Manòmetre per a una pressió de 0 a 16 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2" G, instal·lat
PEUE-6YQ5 | Partida | u | Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2",esfera 80mm,<= 80°C,col.roscat | [6 empty] | 9 | 23.18 | 208.62
Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 80°C, col·locat roscat
PEUC-51AT | Partida | u | Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8" | [6 empty] | 8 | 18.05 | 144.4
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat
PN91-ECNC | Partida | u | Vàlvula segur.estanca+rosca,DN=1"1/4,PN=16bar,CW617N/CW617N,unió CW617N,superf. | [6 empty] | 1 | 201.59 | 201.59
Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment
PPAUP251 | Partida | pa | Partida alçada en concepte d'aillat de valvuleria i materials | [6 empty] | 1 | 750 | 750
Partida alçada en concepte d'aillament de tota la valvuleria i elements hidràulics de la instal.lació segons la normativa vigent i segons requeriments tècnics normatius. Totalment instal·lat Es preveu aïllament amb escuma elastomèrica amb revestiment alumini.
PPAUZP20 | Partida | pa | Partida alçada pintat i senyalització de canonades terrassa | [6 empty] | 1 | 290 | 290
Partida alçada de pintat de les canonades hidràuliques, senyalització sentit de flux ; tot això d'acord amb la normativa vigent ; incloent l'etiquetatge requerit.
PPAUP20A | Partida | pa | Partida alçada en concepte de connexions | [6 empty] | 1 | 900 | 900
Partida alçada en concepte de connexió a tuberies existents. Es preveu la connexió amb brides a tuberies metàl.liques existents de producció de fred, connexions de tuberia metàl.lica existent de 5". S'inclouen totes les brides, injerts i material necessari per a les connexions.
PPAUP20B | Partida | pa | Adaptació circuit omplert existent 1 1/2". | [6 empty] | 1 | 1154.58 | 1154.58
Adaptació de circuit d'omplert existent per la instal.lació d'un desconnectador de 1 1/2" BA295S Braukmann de Resideo o equivalent d'acord amb la IT 1.3.4.2.2 del RD1027, de triple càmara, per a aigua potable, per a fluids de categoría 4 d'acord a UNE EN 1717. Abans de la instal.ació es verificarà la seva ubicació. S'inclou tall de tuberies i connexions a tuberies existents. S'inclou adaptació de tuberies per a instal.lació de tots els elements, per la instal.lació del desconnectador. S'inclou material auxiliar de muntatge
PPAUP20C | Partida | pa | Partida alçada posta en funcionament i ajustament d'instal.lació existent | [6 empty] | 1 | 394.4 | 394.4
Partida alçada en concepte de posta en funcionament i comprovació i adequació de la distribució de cabal de la instal.lació existent. Es preveu la regulació de totes les vàlvules d'equilibrat de la instal.lació i ajustament de tots els elements de control per tal d'assegurar la distribució a tots els fan-coils i climatitzadors. S'ajustarà la instal.lació de manera que el cabal es reparteixi homogeniament segons necessitats i es comprovarà que produeix un intercanvi correcte S'inclou tot el material necessari.
PJ62-Z9GB | Partida | u | Separador microbombolles aire+llots,acer,soldat DN=100mm,30m3/h,10bar 110°C,munt.entre tubs | [6 empty] | 1 | 3011.21 | 3011.21
Separador automàtic de microbombolles d'aire, altres gasos i llots, magnètic marca Sedical model SpiroCombi BC100FM o equivalent, equipat de sèrie amb imant mòbil per a un cabal nominal de 47m³/h; amb connexions embridades PN16 de DN 100, alçada de l'equip de 890 mm i una longitud de muntatge de 475mm. Per treballar amb temperatures mínima/màxima del fluid 0°C/110°C i pressions mínima/màxima de 0bar/10bar. Equipat amb vàlvula de purga sense fuites amb disseny antibloqueig i connexió roscada R1/2" per a conducte de purga o vàlvula antiretorn de gas. Amb spirotub d'alta eficiència de separació de microbombolles i decantació de llots magnètics. Amb gran capacitat de recollida de llots que permet una baixa freqüència de neteja. S'inclou procés de protecció per anar a l'exterior consistent en el Granallat, aplicació de 60 micres d'imprimació rica en zinc, aplicació de 160 micres de capa intermitja d'epoxi alt cos d'aplicació 50 micres i acabat de poliuretà alifàtic, color Ral 1003. Muntat entre tubs i amb totes les connexions fetes. S'inclou suportació de l'equip amb perfils verticals recolzats a bancada.
[9 empty] | Total PF0102 | 1 | 112004.97 | 112004.97
PF0103 | Capítulo |  | Instal.lació elèctrica | [6 empty] | 1 | 5285.96 | 5285.96
XPA1P2Q1 | Partida | u | Adaptació quadre actual de sala tècnica | [6 empty] | 1 | 69.3 | 69.3
Adaptació de quadre elèctric actual per a connexió de proteccions per alimentació de bomba circuladora. Tot connectat i instal.lat. S'inclouen els borns, connexió dels elements, petit material, retòls de formica per a la identificació de cada element, esquemes unifilares actualizats i p.p. de accesoris per al seu montatge i conexionat, totalment instal·lat. Les actuals proteccions d'alimentació a les bombes de calor actuals s'utilitzaran per a les noves unitats a instal.lar. S'inclou totes les connexions.
XPA1P2Q2 | Partida | u | Desplaçament safata existent i connexió elèctrica | [6 empty] | 1 | 257.2 | 257.2
Desplaçament de safata existent i connexió elèctrica de bombes de calor. Es preveu el desmuntatge de la safata existent i muntatge al mateix muret on està però aixecada de manera que permeti el pas de tuberies i instal.lació de religa per la part inferior. Es preveu la retirada i posterior instal.lació del cablejat existent de la safata, desmuntatge i posterior muntatge de la safata, instal.lació de cablejat i connexionat de linia elèctrica a noves bombes de calor. En el cas que les línies existents s'hagin d'allargar per la seva connexió, la unió serà termo-retràctil S'inclou connexió dels elements, petit material, i p.p. de accesoris per al seu montatge i conexionat, totalment instal·lat.
PG4B-DWYJ | Partida | u | Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=40A,(4P),0,03A,fix.select.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 295.55 | 295.55
Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
PG47-ELY7 | Partida | u | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 79.42 | 79.42
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
PG44-BIO7 | Partida | u | Contactor,silenciós, 230V,25A,2NA+2NC,circuit potència 230V,fix.pres. | [6 empty] | 1 | 69.57 | 69.57
Contactor d'execució silenciosa, de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió
EG47ZG16 | Partida | u | Commutador manual 1-0-2 | [6 empty] | 2 | 80.85 | 161.7
Commutador manual en càrrega 1-0-2, de 40 A, bipolar, amb accionament frontal, instal.lat a porta armari, connectat
PPAUP2SS | Partida | u | Connexió a switch | [6 empty] | 1 | 147.99 | 147.99
Connexió dels 2 nous punts a switch existent. S'inclou la connexió i certificació dels dos punts.
PP77-6709 | Partida | u | Connector veu+dades,RJ45,cat.6a F/UTP,despl.aïlla.,munt.s/suport mòd.ample | [6 empty] | 2 | 19.29 | 38.58
Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul ample
PP47-6609 | Partida | u | Cable xarxa 4 par.,a/2xRJ45 cat.6 U/UTP,llargària de 3,2 a 7m,col. | [6 empty] | 90 | 17.27 | 1554.3
Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, de 3,2 a 7 m de llargària, col·locat
PG3B-E7E6 | Partida | m | Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf. | [6 empty] | 20 | 9.25 | 185
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
PG33-E6E1 | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2,col.tub | [6 empty] | 40 | 3.74 | 149.6
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
PG33-E6C9 | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x70mm2,col.tub | [6 empty] | 80 | 17.06 | 1364.8
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
PG33-E68X | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x35mm2,col.tub | [6 empty] | 20 | 9.36 | 187.2
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
PG33-E6C2 | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x6mm2,col.tub | [6 empty] | 20 | 3.47 | 69.4
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
PG2P-6T0S | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=75mm,impacte=6J,resist.compress.=250N,g=1,2mm,unió encolada+canal.sot. | [6 empty] | 10 | 6.25 | 62.5
Tub rígid de PVC, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada
PG2P-6T0B | Partida | m | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf. | [6 empty] | 40 | 6.41 | 256.4
Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
PG2P-6T04 | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=50mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf. | [6 empty] | 40 | 7.47 | 298.8
Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
PG2N-EUHD | Partida | m | Tub flexible corrugat PVC,DN=50mm,1J,320N,2000V,sob/sostremort | [6 empty] | 10 | 2.29 | 22.9
Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
PG12-DH7J | Partida | u | Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf. | [6 empty] | 1 | 15.75 | 15.75
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment
[9 empty] | Total PF0103 | 1 | 5285.96 | 5285.96
PF0104 | Capítulo |  | Instal.lació de control | [6 empty] | 1 | 5391.41 | 5391.41
EEV2ZS02 | Partida | u | Sonda inmersió SIEMENS mod. QAE 2120.010. | [6 empty] | 5 | 101.2 | 506
Sonda d'inmersió SIEMENS model QAE 2120.010 o equivalent, sonda passiva amb sensor LG-Ni1000, rang de temperatura -30 a +130ºC, IP42, inmersió de 100 mm, inclou beina de protecció d'acer inox1/2", muntada i connectada
EEV2ZSZ2 | Partida | u | Sonda pressió SIEMENS mod. QBE 2003-P4. | [6 empty] | 1 | 266.77 | 266.77
Sonda de pressió líquids/gasos SIEMENS model QBE 2003.P4 o equivalent, 0...4bars, senyal 0...10Vcc, alimentació 24V CA/CC, rosca externa G1/2", rang de temperatura -15 a +125ºC, IP65, muntada i connectada
EPV9P201 | Partida | u | Ampliació de llicència SIEMENS model CCA-100-BA. | [6 empty] | 1 | 671.94 | 671.94
Ampliació de llicència SIEMENS model CCA-100-BA CC100 o equivalent, per habilitar 100 punts físics addicionals d'entrada/sortida del tipus autiomatització d'edificis i BACnet.
PEV9ZP22 | Partida | u | Programació i posta en funcionament SIEMENS | [6 empty] | 1 | 2264 | 2264
Programació i enginyeria d'imatges, gestió de projectes i posta en servei SIEMENS, integració amb el sistema scada Desigo CC existent. Programació dels controladors i de les integracions d'acord a llistat de punts i requisits de la propietat. Dinamització dels punts de control del Programa de Gestió. Creació del llistat d'instal·lacions i banc històric de dades per a poder ser consultat. Creació del programa d'alarmes per al control automàtic i optimitzat del Sistema. Creació i lliurament de la documentació necessària amb esquemes i característiques tècniques del Sistema. Comprovació dels elements de camp i testatge dels mateixos mitjançant patró. Càrrega de programes en les estacions de control i numeració d'aquestes. Creació de pantalles i entrega de la documentació necessaria amb esquemes i característiques tècniques del Sistema. Comprovació dels elements de camp i testeig dels mateixos. S'inclou entrega de documentació de control, consistent en llistat de punts, esquemes d'instal.lació, manual de programació i de funcionament.
EM43ZA02 | Partida | m | Conductor blindat,apantallat,2x1,5mm2, lliure halògens | [6 empty] | 120 | 2.09 | 250.8
Conductor blindat i apantallat, no propagador de la flama, lliure d'halògens, baixa emisió de fums i baixa corrosivitat, de color vermell, de 2x1,5 mm2 i col.locat en tub
PG8Z-ZZ39 | Partida | m | Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x1 mm2 apantallat ,LSZH | [6 empty] | 280 | 1.24 | 347.2
Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 apantallat , aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat
PG8Z-ZZ3C | Partida | m | Cable de comunicacions p/bus de dades, 3x1 mm2 apantallat ,LSZH | [6 empty] | 80 | 1.45 | 116
Cable de comunicacions per a bus de dades, 3x1 mm2 apantallat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat
PP77-6709 | Partida | u | Connector veu+dades,RJ45,cat.6a F/UTP,despl.aïlla.,munt.s/suport mòd.ample | [6 empty] | 2 | 19.29 | 38.58
Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul ample
PG2N-EUI2 | Partida | m | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=50mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort | [6 empty] | 50 | 5.88 | 294
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
EG225715 | Partida | m | Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostremort | [6 empty] | 40 | 1.51 | 60.4
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
PG2P-6SZN | Partida | m | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf. | [6 empty] | 50 | 6.49 | 324.5
Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
PG12-DHEI | Partida | u | Caixa deriv.planxa acer,215x215mm,prot.IP-65,munt.superf. | [6 empty] | 2 | 125.61 | 251.22
Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 215x215 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment
[9 empty] | Total PF0104 | 1 | 5391.41 | 5391.41
[9 empty] | Total 01 | 1 | 132351.03 | 132351.03
02 | Capítulo |  | Seguretat i salut | [6 empty] | 1 | 2000 | 2000
PF0201 | Capítulo |  | Seguretat i salut | [6 empty] | 1 | 2000 | 2000
PPAUZ101 | Partida | u | Seguretat i salut de l'obra | [6 empty] | 1 | 2000 | 2000
Execució de seguretat i salut i prevenció riscos laborals de l'obra.
[9 empty] | Total PF0201 | 1 | 2000 | 2000
[9 empty] | Total 02 | 1 | 2000 | 2000
[9 empty] | Total 0 | 1 | 134351.03 | 134351.03
Note on A3: Código único que identifica el concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia" Es el primer campo que hay que rellenar para crear un concepto. Al escribir un código: • Si no existe en la obra, se crea un concepto nuevo • Si ya figura en otro lugar de la obra, se inserta también bajo el concepto superior • Si deriva de un concepto paramétrico, se inserta el concepto derivado Es sensible a la opción "Archivo: Entorno de trabajo: Generales: Aceptar códigos en minúsculas" Los conceptos de tipo subtotal calculan la suma de los importes de los conceptos anteriores y sus códigos comienzan por el carácter 'Ʃ'. Pueden incluirse varios niveles de subtotales jerárquicos. Para insertar 'Ʃ' abra el "Mapa de caracteres" de Windows y busque el símbolo "Suma". Los conceptos de tipo porcentaje calculan un porcentaje sobre los importes de los conceptos que están por encima de ellos en un análisis de precios y sus códigos contienen el símbolo '%'. Los conceptos cuyo código comienza por 'Ʃ%', 'ƩƩ%' o 'ƩƩƩ%' calculan porcentajes sobre los distintos niveles de subtotales.
Note on B3: Naturaleza del concepto o de la entidad (ver menú contextual)
Note on C3: Unidad de medida a la que se refiere el precio unitario Las unidades de tiempo de la maquinaria y la mano de obra afectan a los cálculos de duraciones y recursos D*, d*: Dias x Horas laborables del día (Obra.CalcDurLab) S*, s*, W*, w*: Semanas x 5 días M*, m*: Meses x Días laborables del mes (Obra.CalcDurMes) A*, a*, Y*, y*: Años x 12
Note on D3: Texto breve que facilita la visualización, la búsqueda y la impresión del concepto en lugar del texto El color corresponde al estado, que se modifica con el menú contextual, actualizándose la fecha del color correspondiente
Note on E3: Revit: "-" + Texto del parámetro "Comentarios" del elemento Si no existe se compone con: Planta + Orientación + Área + Zona + TipoBIM
Note on F3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida Naranja: Fórmula de medición Azul: Expresión Magenta: Calculado a partir de las dimensiones Negro: Introducido directamente
Note on K3: Cantidad o rendimiento del concepto en su superior en el presupuesto Magenta: Proviene de las líneas de medición Negro: Si se introduce por el usuario se retiran del presupuesto las líneas de medición, si existen Fondo gris: Puede anularse para no tener en cuenta la cantidad del concepto en un superior determinado
Note on L3: Precio unitario principal del concepto Puede ser el precio del presupuesto, de venta o de oferta Cuando se usan precios de coste y de venta el coste estimado figura en el precio objetivo "Obj" Magenta: Calculado a partir de los conceptos inferiores, si se modifica pasa a ser bloqueado Rojo: Bloqueado, puede ser distinto al resultante de sus inferiores Fondo gris: Anulado, el concepto no interviene en el presupuesto Precios.Pres Precio asignado a la entidad que aparece en las ventanas de precios múltiples, como divisas, precios y ofertantes Negro: Introducido por usuario Magenta: Calculado Fondo rosa: Valor de defecto
Note on M3: Presupuesto vigente, suma de presupuesto inicial y modificaciones aprobadas Incluye costes indirectos (PEM) si esta definido el porcentaje Magenta: El producto de la cantidad por el precio del presupuesto está afectado por la producción, la dificultad, un factor, los costes indirectos o la divisa