## T-PRES
|  |  |  | Projecte executiu de renovació i digitalització de la xarxa d'aigua municipal de Canovelles | Projecte executiu de renovació i digitalització de la xarxa d'aigua municipal de Canovelles | Projecte executiu de renovació i digitalització de la xarxa d'aigua municipal de Canovelles | Projecte executiu de renovació i digitalització de la xarxa d'aigua municipal de Canovelles
|  |  |  | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostDIGITALFASE2
|  | Capítol | 01 | SECTORITZACIÓ
|  | Titol 3 | 01 | C. Barcelona
01.01.01 | 1 | P191-HP4B | u | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | 275.23 | 1 | 275.23
01.01.01 | 2 | P214W-FEMB | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | 9.55 | 13 | 124.15
01.01.01 | 3 | P2146-I0T7 | m2 | Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 58.92 | 10 | 589.2
01.01.01 | 4 | P221E-AWE8 | m3 | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | 96.9 | 6 | 581.4
01.01.01 | 5 | P2241-JKXI | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 10.37 | 6 | 62.22
01.01.01 | 6 | P2253-547A | m3 | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim | 64.77 | 0.375 | 24.29
01.01.01 | 7 | PDK2-VL6M | u | Pericó de registre de fàbrica de maó de 250x90x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació | 561.83 | 1 | 561.83
01.01.01 | 8 | P931-10RTN | m3 | Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 | 123.23 | 1.5 | 184.85
01.01.01 | 9 | P9E1-DMWL | m2 | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland | 49.2 | 10 | 492
01.01.01 | 10 | P2R6-4I4K | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 9.81 | 2.6 | 25.51
01.01.01 | 11 | P2RA-EU7F | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 26.2 | 2.6 | 68.12
01.01.01 | 12 | P2R4-VSRX | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 9.94 | 7.8 | 77.53
01.01.01 | 13 | P2RB-HIFS | m3 | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | 7.97 | 7.8 | 62.17
01.01.01 | 14 | PDK1-DXAD | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta | 381.71 | 1 | 381.71
01.01.01 | 15 | PN12-DPO7 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada | 750 | 1 | 750
01.01.01 | 16 | PN70-ED1G | u | Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada | 4723.49 | 1 | 4723.49
01.01.01 | 17 | XPAIM002 | u | Pilotatge de vàlvula reguladora de pressió DN100 mm. | 7031.23 | 1 | 7031.23
01.01.01 | 18 | FNB2U1A1 | u | Subministrament de ventosa automàtica trifuncional de fosa dúctil,DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 300 micres, amb brida PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | 753.52 | 1 | 753.52
01.01.01 | 19 | FNE1U1A0 | u | Subministrament de filtre caçapedres amb brides, DN100, PN16, amb cos i tapa superior de fosa dúctil ENGJS-400-15 (GGG40) protegida amb revestiment epoxi alimentari, tamís de forma convexa d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) reforçat amb reixeta de fosa dúctil ENGJS-400-15 (GGG40) amb recobriment epoxi i tamís estàndard amb pas de malla de 2 mm de diàmetre, inclòs part proporcional de junts i cargols | 607.5 | 1 | 607.5
01.01.01 | 20 | PJM45-MAB9 | u | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN100 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 160 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, col·locat | 685.16 | 1 | 685.16
01.01.01 | 21 | O1NU0005 | u | Subministrament i col·locació de transmissor per a mesura de cabal amb comunicació LoRa, IP 67, per a dues entrades de cabalímetres i senyal de comptatge individual, entrada direcció flux i entrada d'alarma. Inclou emissor impulsos WP-MFD. Inclou pila de liti d'alta capacitat i registre cada 5 minuts i transmissió diària sense alimentació externa. | 488.9 | 1 | 488.9
01.01.01 | 22 | FF3DU1MD | u | Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | 122.25 | 2 | 244.5
01.01.01 | 23 | FF36UD71 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN200, amb unió embridada, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 238.13 | 2 | 476.26
01.01.01 | 24 | FF37UD53 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN200, amb unió endollada, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 148.85 | 2 | 297.7
01.01.01 | 25 | PF33-I5T5 | u | Derivació de fosa de 200 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 100 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa | 396.81 | 2 | 793.62
01.01.01 | 26 | PF31-I4KC | u | Colze de fosa de 90°, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida de tracció, de 100 mm de diàmetre nominal i col·locat al fons de la rasa | 224.97 | 2 | 449.94
01.01.01 | 27 | PN12-DPNV | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada | 196.19 | 2 | 392.38
01.01.01 | 28 | PNZ0-36H8 | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | 262.35 | 1 | 262.35
01.01.01 | 29 | FDKZU52B | u | Subministrament de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 68.75 | 1 | 68.75
01.01.01 | 30 | FDKVU030 | u | Subministrament de pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm | 74.72 | 2 | 149.44
01.01.01 | 31 | FDK4U52B | u | Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 43.12 | 1 | 43.12
01.01.01 | 32 | PDK1-DXA8 | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta | 43.51 | 1 | 43.51
|  |  |  | TOTAL |  |  | 21771.58
|  | Obra | 01 | PressupostDIGITALFASE2
|  | Capítol | 01 | SECTORITZACIÓ
|  | Titol 3 | 02 | Passeig de la Ribera
01.01.02 | 1 | P191-HP4B | u | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | 275.23 | 1 | 275.23
01.01.02 | 2 | P214W-FEMB | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | 9.55 | 13 | 124.15
01.01.02 | 3 | P2146-DJ4M | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | 14.59 | 10 | 145.9
01.01.02 | 4 | P221E-AWE8 | m3 | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | 96.9 | 6 | 581.4
01.01.02 | 5 | P2241-JKXI | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 10.37 | 6 | 62.22
01.01.02 | 6 | P2253-547A | m3 | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim | 64.77 | 0.375 | 24.29
01.01.02 | 7 | PN12-DPOB | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada | 997.76 | 1 | 997.76
01.01.02 | 8 | PDK2-VL6M | u | Pericó de registre de fàbrica de maó de 250x90x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació | 561.83 | 1 | 561.83
01.01.02 | 9 | PDK1-W8EA | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta | 158.1 | 1 | 158.1
01.01.02 | 10 | P9G6-4XOS | m2 | Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F, de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada | 17.83 | 10 | 178.3
01.01.02 | 11 | P2R6-4I4K | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 9.81 | 2.6 | 25.51
01.01.02 | 12 | P2RA-EU7F | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 26.2 | 2.6 | 68.12
01.01.02 | 13 | P2R4-VSRX | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 9.94 | 7.8 | 77.53
01.01.02 | 14 | P2RB-HIFS | m3 | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | 7.97 | 7.8 | 62.17
01.01.02 | 15 | XPAIM002 | u | Pilotatge de vàlvula reguladora de pressió DN100 mm. | 7031.23 | 1 | 7031.23
01.01.02 | 16 | PF33-JNL2 | u | Derivació de fosa de 250 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 100 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa | 514.57 | 2 | 1029.14
01.01.02 | 17 | PN70-ED1G | u | Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada | 4723.49 | 1 | 4723.49
01.01.02 | 18 | FNB2U1A1 | u | Subministrament de ventosa automàtica trifuncional de fosa dúctil,DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 300 micres, amb brida PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | 753.52 | 1 | 753.52
01.01.02 | 19 | FNE1U1A0 | u | Subministrament de filtre caçapedres amb brides, DN100, PN16, amb cos i tapa superior de fosa dúctil ENGJS-400-15 (GGG40) protegida amb revestiment epoxi alimentari, tamís de forma convexa d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) reforçat amb reixeta de fosa dúctil ENGJS-400-15 (GGG40) amb recobriment epoxi i tamís estàndard amb pas de malla de 2 mm de diàmetre, inclòs part proporcional de junts i cargols | 607.5 | 1 | 607.5
01.01.02 | 20 | PJM45-MAB9 | u | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN100 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 160 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, col·locat | 685.16 | 1 | 685.16
01.01.02 | 21 | O1NU0005 | u | Subministrament i col·locació de transmissor per a mesura de cabal amb comunicació LoRa, IP 67, per a dues entrades de cabalímetres i senyal de comptatge individual, entrada direcció flux i entrada d'alarma. Inclou emissor impulsos WP-MFD. Inclou pila de liti d'alta capacitat i registre cada 5 minuts i transmissió diària sense alimentació externa. | 488.9 | 1 | 488.9
01.01.02 | 22 | FF3DU1MF | u | Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN300, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | 244.24 | 2 | 488.48
01.01.02 | 23 | FF36UF51 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN300, amb unió embridada, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 515.23 | 2 | 1030.46
01.01.02 | 24 | FF37UF53 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN300, amb unió endollada, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 389.15 | 2 | 778.3
01.01.02 | 25 | PF31-I4KC | u | Colze de fosa de 90°, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida de tracció, de 100 mm de diàmetre nominal i col·locat al fons de la rasa | 224.97 | 2 | 449.94
01.01.02 | 26 | PN12-DPNV | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada | 196.19 | 2 | 392.38
01.01.02 | 27 | PNZ0-36H8 | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | 262.35 | 1 | 262.35
01.01.02 | 28 | FDKZU52B | u | Subministrament de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 68.75 | 1 | 68.75
01.01.02 | 29 | FDKVU030 | u | Subministrament de pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm | 74.72 | 2 | 149.44
01.01.02 | 30 | FDK4U52B | u | Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 43.12 | 1 | 43.12
01.01.02 | 31 | PDK1-DXA8 | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta | 43.51 | 1 | 43.51
|  |  |  | TOTAL |  |  | 22368.18
|  | Obra | 01 | PressupostDIGITALFASE2
|  | Capítol | 01 | SECTORITZACIÓ
|  | Titol 3 | 03 | C. França
01.01.03 | 1 | P191-HP4B | u | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | 275.23 | 1 | 275.23
01.01.03 | 2 | P2146-I39U | m2 | Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 62.85 | 10 | 628.5
01.01.03 | 3 | P221E-AWE8 | m3 | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | 96.9 | 6 | 581.4
01.01.03 | 4 | P2241-JKXI | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 10.37 | 6 | 62.22
01.01.03 | 5 | P2253-547A | m3 | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim | 64.77 | 0.375 | 24.29
01.01.03 | 6 | PN12-DPO3 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada | 324.51 | 1 | 324.51
01.01.03 | 7 | PDK2-VL6M | u | Pericó de registre de fàbrica de maó de 250x90x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació | 561.83 | 1 | 561.83
01.01.03 | 8 | PDK1-W8EA | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta | 158.1 | 1 | 158.1
01.01.03 | 9 | P931-10RTN | m3 | Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 | 123.23 | 1.5 | 184.85
01.01.03 | 10 | P9F1-4XEW | m2 | Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de gruix 10 cm, preu alt, col·locats amb morter mixt 1:2:10 | 67.37 | 10 | 673.7
01.01.03 | 11 | P2R6-4I4K | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 9.81 | 2.6 | 25.51
01.01.03 | 12 | P2RA-EU7F | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 26.2 | 2.6 | 68.12
01.01.03 | 13 | P2R4-VSRX | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 9.94 | 7.8 | 77.53
01.01.03 | 14 | P2RB-HIFS | m3 | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | 7.97 | 7.8 | 62.17
01.01.03 | 15 | XPAIM002 | u | Pilotatge de vàlvula reguladora de pressió DN100 mm. | 7031.23 | 1 | 7031.23
01.01.03 | 16 | PF33-IFTD | u | Derivació de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 100 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa | 320.31 | 2 | 640.62
01.01.03 | 17 | FFBDU0D0 | u | Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160, per a unió per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons UNE-EN 1092-1, DN150, PN16, i part proporcional de junts i cargols | 67.84 | 2 | 135.68
01.01.03 | 18 | FFBDU2D0 | u | Subministrament de maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160, per a unió per electrofusió | 16.98 | 2 | 33.96
01.01.03 | 19 | FFB6UD05 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN160, amb unió per electrofusió, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 137.59 | 2 | 275.18
01.01.03 | 20 | PN70-ED1G | u | Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada | 4723.49 | 1 | 4723.49
01.01.03 | 21 | FNB2U1A1 | u | Subministrament de ventosa automàtica trifuncional de fosa dúctil,DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 300 micres, amb brida PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | 753.52 | 1 | 753.52
01.01.03 | 22 | FNE1U1A0 | u | Subministrament de filtre caçapedres amb brides, DN100, PN16, amb cos i tapa superior de fosa dúctil ENGJS-400-15 (GGG40) protegida amb revestiment epoxi alimentari, tamís de forma convexa d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) reforçat amb reixeta de fosa dúctil ENGJS-400-15 (GGG40) amb recobriment epoxi i tamís estàndard amb pas de malla de 2 mm de diàmetre, inclòs part proporcional de junts i cargols | 607.5 | 1 | 607.5
01.01.03 | 23 | PJM45-MAB9 | u | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN100 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 160 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, col·locat | 685.16 | 1 | 685.16
01.01.03 | 24 | O1NU0005 | u | Subministrament i col·locació de transmissor per a mesura de cabal amb comunicació LoRa, IP 67, per a dues entrades de cabalímetres i senyal de comptatge individual, entrada direcció flux i entrada d'alarma. Inclou emissor impulsos WP-MFD. Inclou pila de liti d'alta capacitat i registre cada 5 minuts i transmissió diària sense alimentació externa. | 488.9 | 1 | 488.9
01.01.03 | 25 | PF31-I4KC | u | Colze de fosa de 90°, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida de tracció, de 100 mm de diàmetre nominal i col·locat al fons de la rasa | 224.97 | 2 | 449.94
01.01.03 | 26 | PN12-DPNV | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada | 196.19 | 2 | 392.38
01.01.03 | 27 | PNZ0-36H8 | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | 262.35 | 1 | 262.35
01.01.03 | 28 | FDKZU52B | u | Subministrament de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 68.75 | 1 | 68.75
01.01.03 | 29 | FDKVU030 | u | Subministrament de pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm | 74.72 | 2 | 149.44
01.01.03 | 30 | FDK4U52B | u | Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 43.12 | 1 | 43.12
01.01.03 | 31 | PDK1-DXA8 | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta | 43.51 | 1 | 43.51
|  |  |  | TOTAL |  |  | 20492.69
|  | Obra | 01 | PressupostDIGITALFASE2
|  | Capítol | 01 | SECTORITZACIÓ
|  | Titol 3 | 04 | C. Sant Gervasi
01.01.04 | 1 | P191-HP4B | u | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | 275.23 | 1 | 275.23
01.01.04 | 2 | P214W-FEMB | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | 9.55 | 8 | 76.4
01.01.04 | 3 | P2146-I0T7 | m2 | Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 58.92 | 4 | 235.68
01.01.04 | 4 | P221E-AWE8 | m3 | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | 96.9 | 4 | 387.6
01.01.04 | 5 | P2241-JKXI | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 10.37 | 4 | 41.48
01.01.04 | 6 | P2253-547A | m3 | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim | 64.77 | 0.338 | 21.89
01.01.04 | 7 | PDK4-LVKL | u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 120x120x105 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u | 563.75 | 1 | 563.75
01.01.04 | 8 | PDK1-JE5I | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u | 146.64 | 1 | 146.64
01.01.04 | 9 | P931-10RTN | m3 | Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 | 123.23 | 0.6 | 73.94
01.01.04 | 10 | P9E1-DMWL | m2 | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland | 49.2 | 4 | 196.8
01.01.04 | 11 | P2R6-4I4K | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 9.81 | 1.04 | 10.2
01.01.04 | 12 | P2RA-EU7F | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 26.2 | 1.04 | 27.25
01.01.04 | 13 | P2R4-VSRX | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 9.94 | 5.2 | 51.69
01.01.04 | 14 | P2RB-HIFS | m3 | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | 7.97 | 5.2 | 41.44
01.01.04 | 15 | PF32-KYDV | u | Con de reducció de fosa per a passar de 100 a 65 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa | 163.64 | 2 | 327.28
01.01.04 | 16 | PNZ0-36H2 | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | 175.39 | 1 | 175.39
01.01.04 | 17 | FFBDU0A0 | u | Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons UNE-EN 1092-1, DN100, PN16, i part proporcional de junts i cargols | 35.83 | 2 | 71.66
01.01.04 | 18 | FFBDU2A0 | u | Subministrament de maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per electrofusió | 8.96 | 2 | 17.92
01.01.04 | 19 | FFB6UA05 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN110, amb unió per electrofusió, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 116.87 | 2 | 233.74
01.01.04 | 20 | FFB5UA05 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN110, amb unió mecànica, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 62.37 | 2 | 124.74
01.01.04 | 21 | FJMBU160 | u | Subministrament de cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN65 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 100 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols | 2346.76 | 1 | 2346.76
01.01.04 | 22 | O1NU0005 | u | Subministrament i col·locació de transmissor per a mesura de cabal amb comunicació LoRa, IP 67, per a dues entrades de cabalímetres i senyal de comptatge individual, entrada direcció flux i entrada d'alarma. Inclou emissor impulsos WP-MFD. Inclou pila de liti d'alta capacitat i registre cada 5 minuts i transmissió diària sense alimentació externa. | 488.9 | 1 | 488.9
01.01.04 | 23 | FDKZU52B | u | Subministrament de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 68.75 | 1 | 68.75
01.01.04 | 24 | FDKVU030 | u | Subministrament de pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm | 74.72 | 1 | 74.72
01.01.04 | 25 | FDK4U52B | u | Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 43.12 | 1 | 43.12
01.01.04 | 26 | FJM1U157 | u | Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, DN50, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 70.84 | 1 | 70.84
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6193.81
|  | Obra | 01 | PressupostDIGITALFASE2
|  | Capítol | 01 | SECTORITZACIÓ
|  | Titol 3 | 05 | Passatge Alzina
01.01.05 | 1 | P191-HP4B | u | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | 275.23 | 1 | 275.23
01.01.05 | 2 | P214W-FEMB | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | 9.55 | 8 | 76.4
01.01.05 | 3 | P2146-DJ4M | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | 14.59 | 4 | 58.36
01.01.05 | 4 | P221E-AWE8 | m3 | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | 96.9 | 4 | 387.6
01.01.05 | 5 | P2241-JKXI | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 10.37 | 4 | 41.48
01.01.05 | 6 | P2253-547A | m3 | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim | 64.77 | 0.338 | 21.89
01.01.05 | 7 | PDK4-LVKL | u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 120x120x105 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u | 563.75 | 1 | 563.75
01.01.05 | 8 | PDK1-JE5I | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u | 146.64 | 1 | 146.64
01.01.05 | 9 | P9G6-4XOS | m2 | Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F, de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada | 17.83 | 4 | 71.32
01.01.05 | 10 | P2R6-4I4K | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 9.81 | 1.04 | 10.2
01.01.05 | 11 | P2RA-EU7F | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 26.2 | 1.04 | 27.25
01.01.05 | 12 | P2R4-VSRX | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 9.94 | 5.2 | 51.69
01.01.05 | 13 | P2RB-HIFS | m3 | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | 7.97 | 5.2 | 41.44
01.01.05 | 14 | PF32-KYDV | u | Con de reducció de fosa per a passar de 100 a 65 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa | 163.64 | 2 | 327.28
01.01.05 | 15 | PNZ0-36H2 | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | 175.39 | 1 | 175.39
01.01.05 | 16 | FFBDU0A0 | u | Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons UNE-EN 1092-1, DN100, PN16, i part proporcional de junts i cargols | 35.83 | 2 | 71.66
01.01.05 | 17 | FFBDU2A0 | u | Subministrament de maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per electrofusió | 8.96 | 2 | 17.92
01.01.05 | 18 | FFB6UA05 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN110, amb unió per electrofusió, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 116.87 | 2 | 233.74
01.01.05 | 19 | FFB5UA05 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN110, amb unió mecànica, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 62.37 | 2 | 124.74
01.01.05 | 20 | FJMBU160 | u | Subministrament de cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN65 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 100 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols | 2346.76 | 1 | 2346.76
01.01.05 | 21 | O1NU0005 | u | Subministrament i col·locació de transmissor per a mesura de cabal amb comunicació LoRa, IP 67, per a dues entrades de cabalímetres i senyal de comptatge individual, entrada direcció flux i entrada d'alarma. Inclou emissor impulsos WP-MFD. Inclou pila de liti d'alta capacitat i registre cada 5 minuts i transmissió diària sense alimentació externa. | 488.9 | 1 | 488.9
01.01.05 | 22 | FDKZU52B | u | Subministrament de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 68.75 | 1 | 68.75
01.01.05 | 23 | FDKVU030 | u | Subministrament de pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm | 74.72 | 1 | 74.72
01.01.05 | 24 | FDK4U52B | u | Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 43.12 | 1 | 43.12
01.01.05 | 25 | FJM1U157 | u | Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, DN50, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 70.84 | 1 | 70.84
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5817.07
|  | Obra | 01 | PressupostDIGITALFASE2
|  | Capítol | 01 | SECTORITZACIÓ
|  | Titol 3 | 06 | C. Joaquim Blume
01.01.06 | 1 | P191-HP4B | u | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | 275.23 | 1 | 275.23
01.01.06 | 2 | P214W-FEMB | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | 9.55 | 8 | 76.4
01.01.06 | 3 | P2146-DJ4M | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | 14.59 | 4 | 58.36
01.01.06 | 4 | P221E-AWE8 | m3 | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | 96.9 | 4 | 387.6
01.01.06 | 5 | P2241-JKXI | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 10.37 | 4 | 41.48
01.01.06 | 6 | P2253-547A | m3 | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim | 64.77 | 0.338 | 21.89
01.01.06 | 7 | PDK4-LVKL | u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 120x120x105 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u | 563.75 | 1 | 563.75
01.01.06 | 8 | PDK1-JE5I | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u | 146.64 | 1 | 146.64
01.01.06 | 9 | P9G6-4XOS | m2 | Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F, de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada | 17.83 | 4 | 71.32
01.01.06 | 10 | P2R6-4I4K | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 9.81 | 1.04 | 10.2
01.01.06 | 11 | P2RA-EU7F | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 26.2 | 1.04 | 27.25
01.01.06 | 12 | P2R4-VSRX | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 9.94 | 5.2 | 51.69
01.01.06 | 13 | P2RB-HIFS | m3 | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | 7.97 | 5.2 | 41.44
01.01.06 | 14 | FFBDU070 | u | Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN63, per a unió per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons UNE-EN 1092-1, DN50, PN16, i part proporcional de junts i cargols | 21.03 | 2 | 42.06
01.01.06 | 15 | FFBDU270 | u | Subministrament de maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN63, per a unió per electrofusió | 3.9 | 2 | 7.8
01.01.06 | 16 | FFB6U805 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN75, amb unió per electrofusió, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 70.12 | 2 | 140.24
01.01.06 | 17 | FFB5U60B | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN50, amb unió mecànica, en zones urbanes | 12.3 | 2 | 24.6
01.01.06 | 18 | PJM45-MABJ | u | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN50 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 40 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, col·locat | 451.85 | 1 | 451.85
01.01.06 | 19 | PNZ0-36GZ | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | 146.64 | 1 | 146.64
01.01.06 | 20 | O1NU0005 | u | Subministrament i col·locació de transmissor per a mesura de cabal amb comunicació LoRa, IP 67, per a dues entrades de cabalímetres i senyal de comptatge individual, entrada direcció flux i entrada d'alarma. Inclou emissor impulsos WP-MFD. Inclou pila de liti d'alta capacitat i registre cada 5 minuts i transmissió diària sense alimentació externa. | 488.9 | 1 | 488.9
01.01.06 | 21 | FDKZU52B | u | Subministrament de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 68.75 | 1 | 68.75
01.01.06 | 22 | FDKVU030 | u | Subministrament de pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm | 74.72 | 1 | 74.72
01.01.06 | 23 | FDK4U52B | u | Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 43.12 | 1 | 43.12
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3261.93
|  | Obra | 01 | PressupostDIGITALFASE2
|  | Capítol | 01 | SECTORITZACIÓ
|  | Titol 3 | 07 | C. Can Duran
01.01.07 | 1 | P191-HP4B | u | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | 275.23 | 1 | 275.23
01.01.07 | 2 | P214W-FEMB | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | 9.55 | 8 | 76.4
01.01.07 | 3 | P2146-DJ4M | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | 14.59 | 4 | 58.36
01.01.07 | 4 | P221E-AWE8 | m3 | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | 96.9 | 4 | 387.6
01.01.07 | 5 | P2241-JKXI | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 10.37 | 4 | 41.48
01.01.07 | 6 | P2253-547A | m3 | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim | 64.77 | 0.338 | 21.89
01.01.07 | 7 | PDK4-LVKL | u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 120x120x105 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u | 563.75 | 1 | 563.75
01.01.07 | 8 | PDK1-JE5I | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u | 146.64 | 1 | 146.64
01.01.07 | 9 | P9G6-4XOS | m2 | Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F, de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada | 17.83 | 4 | 71.32
01.01.07 | 10 | P2R6-4I4K | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 9.81 | 1.04 | 10.2
01.01.07 | 11 | P2RA-EU7F | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 26.2 | 1.04 | 27.25
01.01.07 | 12 | P2R4-VSRX | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 9.94 | 5.2 | 51.69
01.01.07 | 13 | P2RB-HIFS | m3 | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | 7.97 | 5.2 | 41.44
01.01.07 | 14 | PF32-KYDV | u | Con de reducció de fosa per a passar de 100 a 65 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa | 163.64 | 2 | 327.28
01.01.07 | 15 | PNZ0-36H2 | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | 175.39 | 1 | 175.39
01.01.07 | 16 | FFBDU0A0 | u | Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons UNE-EN 1092-1, DN100, PN16, i part proporcional de junts i cargols | 35.83 | 2 | 71.66
01.01.07 | 17 | FFBDU2A0 | u | Subministrament de maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per electrofusió | 8.96 | 2 | 17.92
01.01.07 | 18 | FFB6UA05 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN110, amb unió per electrofusió, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 116.87 | 2 | 233.74
01.01.07 | 19 | FFB5UA05 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN110, amb unió mecànica, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 62.37 | 2 | 124.74
01.01.07 | 20 | FJMBU160 | u | Subministrament de cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN65 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 100 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols | 2346.76 | 1 | 2346.76
01.01.07 | 21 | O1NU0005 | u | Subministrament i col·locació de transmissor per a mesura de cabal amb comunicació LoRa, IP 67, per a dues entrades de cabalímetres i senyal de comptatge individual, entrada direcció flux i entrada d'alarma. Inclou emissor impulsos WP-MFD. Inclou pila de liti d'alta capacitat i registre cada 5 minuts i transmissió diària sense alimentació externa. | 488.9 | 1 | 488.9
01.01.07 | 22 | FDKZU52B | u | Subministrament de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 68.75 | 1 | 68.75
01.01.07 | 23 | FDKVU030 | u | Subministrament de pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm | 74.72 | 1 | 74.72
01.01.07 | 24 | FDK4U52B | u | Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 43.12 | 1 | 43.12
01.01.07 | 25 | FJM1U157 | u | Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, DN50, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 70.84 | 1 | 70.84
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5817.07
|  | Obra | 01 | PressupostDIGITALFASE2
|  | Capítol | 01 | SECTORITZACIÓ
|  | Titol 3 | 08 | C. Empordà
01.01.08 | 1 | P191-HP4B | u | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | 275.23 | 1 | 275.23
01.01.08 | 2 | P214W-FEMB | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | 9.55 | 8 | 76.4
01.01.08 | 3 | P2146-I0T7 | m2 | Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 58.92 | 4 | 235.68
01.01.08 | 4 | P221E-AWE8 | m3 | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | 96.9 | 4 | 387.6
01.01.08 | 5 | P2241-JKXI | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 10.37 | 4 | 41.48
01.01.08 | 6 | P2253-547A | m3 | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim | 64.77 | 0.338 | 21.89
01.01.08 | 7 | PF32-IPM9 | u | Con de reducció de fosa per a passar de 150 a 80 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa | 226.58 | 2 | 453.16
01.01.08 | 8 | PNZ0-36H5 | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | 226.66 | 1 | 226.66
01.01.08 | 9 | PDK4-LVKL | u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 120x120x105 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u | 563.75 | 1 | 563.75
01.01.08 | 10 | PDK1-JE5I | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u | 146.64 | 1 | 146.64
01.01.08 | 11 | P931-10RTN | m3 | Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 | 123.23 | 0.6 | 73.94
01.01.08 | 12 | P9E1-DMWL | m2 | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland | 49.2 | 4 | 196.8
01.01.08 | 13 | P2R6-4I4K | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 9.81 | 1.04 | 10.2
01.01.08 | 14 | P2RA-EU7F | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 26.2 | 1.04 | 27.25
01.01.08 | 15 | P2R4-VSRX | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 9.94 | 5.2 | 51.69
01.01.08 | 16 | P2RB-HIFS | m3 | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | 7.97 | 5.2 | 41.44
01.01.08 | 17 | FF3DU1MC | u | Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN150, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | 86.81 | 2 | 173.62
01.01.08 | 18 | FF36UC51 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN150, amb unió embridada, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 158.83 | 2 | 317.66
01.01.08 | 19 | FF37UC53 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN150, amb unió endollada, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 119.15 | 2 | 238.3
01.01.08 | 20 | PJM45-MWT7 | u | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN80 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 100 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, col·locat | 590.67 | 1 | 590.67
01.01.08 | 21 | O1NU0005 | u | Subministrament i col·locació de transmissor per a mesura de cabal amb comunicació LoRa, IP 67, per a dues entrades de cabalímetres i senyal de comptatge individual, entrada direcció flux i entrada d'alarma. Inclou emissor impulsos WP-MFD. Inclou pila de liti d'alta capacitat i registre cada 5 minuts i transmissió diària sense alimentació externa. | 488.9 | 1 | 488.9
01.01.08 | 22 | FDKZU52B | u | Subministrament de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 68.75 | 1 | 68.75
01.01.08 | 23 | FDKVU030 | u | Subministrament de pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm | 74.72 | 1 | 74.72
01.01.08 | 24 | FDK4U52B | u | Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 43.12 | 1 | 43.12
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4825.55
|  | Obra | 01 | PressupostDIGITALFASE2
|  | Capítol | 01 | SECTORITZACIÓ
|  | Titol 3 | 09 | C.Vallès
01.01.09 | 1 | P191-HP4B | u | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | 275.23 | 1 | 275.23
01.01.09 | 2 | P214W-FEMB | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | 9.55 | 8 | 76.4
01.01.09 | 3 | P2146-I0T7 | m2 | Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 58.92 | 4 | 235.68
01.01.09 | 4 | P221E-AWE8 | m3 | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | 96.9 | 4 | 387.6
01.01.09 | 5 | P2241-JKXI | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 10.37 | 4 | 41.48
01.01.09 | 6 | P2253-547A | m3 | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim | 64.77 | 0.338 | 21.89
01.01.09 | 7 | PF32-II4U | u | Con de reducció de fosa per a passar de 200 a 100 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa | 307.46 | 2 | 614.92
01.01.09 | 8 | PDK4-LVKL | u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 120x120x105 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u | 563.75 | 1 | 563.75
01.01.09 | 9 | PDK1-JE5I | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u | 146.64 | 1 | 146.64
01.01.09 | 10 | P931-10RTN | m3 | Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 | 123.23 | 0.6 | 73.94
01.01.09 | 11 | P9E1-DMWL | m2 | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland | 49.2 | 4 | 196.8
01.01.09 | 12 | P2R6-4I4K | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 9.81 | 1.04 | 10.2
01.01.09 | 13 | P2RA-EU7F | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 26.2 | 1.04 | 27.25
01.01.09 | 14 | P2R4-VSRX | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 9.94 | 5.2 | 51.69
01.01.09 | 15 | P2RB-HIFS | m3 | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | 7.97 | 5.2 | 41.44
01.01.09 | 16 | PNZ0-36H8 | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | 262.35 | 1 | 262.35
01.01.09 | 17 | FF3DU1MD | u | Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | 122.25 | 2 | 244.5
01.01.09 | 18 | FF36UD71 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN200, amb unió embridada, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 238.13 | 2 | 476.26
01.01.09 | 19 | FF37UD53 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN200, amb unió endollada, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 148.85 | 2 | 297.7
01.01.09 | 20 | FJMBU1A0 | u | Subministrament de cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN100 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 250 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols | 2400.31 | 1 | 2400.31
01.01.09 | 21 | FJM1U1A5 | u | Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, DN100, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 153.42 | 1 | 153.42
01.01.09 | 22 | O1NU0005 | u | Subministrament i col·locació de transmissor per a mesura de cabal amb comunicació LoRa, IP 67, per a dues entrades de cabalímetres i senyal de comptatge individual, entrada direcció flux i entrada d'alarma. Inclou emissor impulsos WP-MFD. Inclou pila de liti d'alta capacitat i registre cada 5 minuts i transmissió diària sense alimentació externa. | 488.9 | 1 | 488.9
01.01.09 | 23 | FDKZU52B | u | Subministrament de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 68.75 | 1 | 68.75
01.01.09 | 24 | FDKVU030 | u | Subministrament de pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm | 74.72 | 1 | 74.72
01.01.09 | 25 | FDK4U52B | u | Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 43.12 | 1 | 43.12
|  |  |  | TOTAL |  |  | 7274.94
|  | Obra | 01 | PressupostDIGITALFASE2
|  | Capítol | 01 | SECTORITZACIÓ
|  | Titol 3 | 10 | C. Bellmunt
01.01.10 | 1 | P191-HP4B | u | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | 275.23 | 1 | 275.23
01.01.10 | 2 | P2146-I39U | m2 | Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 62.85 | 10 | 628.5
01.01.10 | 3 | P221E-AWE8 | m3 | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | 96.9 | 4 | 387.6
01.01.10 | 4 | P2241-JKXI | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 10.37 | 4 | 41.48
01.01.10 | 5 | P2253-547A | m3 | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim | 64.77 | 0.338 | 21.89
01.01.10 | 6 | PDK4-LVKL | u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 120x120x105 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u | 563.75 | 1 | 563.75
01.01.10 | 7 | PDK1-JE5I | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u | 146.64 | 1 | 146.64
01.01.10 | 8 | P931-10RTN | m3 | Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 | 123.23 | 0.6 | 73.94
01.01.10 | 9 | P9F1-4XEW | m2 | Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de gruix 10 cm, preu alt, col·locats amb morter mixt 1:2:10 | 67.37 | 10 | 673.7
01.01.10 | 10 | P2R6-4I4K | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 9.81 | 1.04 | 10.2
01.01.10 | 11 | P2RA-EU7F | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 26.2 | 1.04 | 27.25
01.01.10 | 12 | P2R4-VSRX | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 9.94 | 5.2 | 51.69
01.01.10 | 13 | P2RB-HIFS | m3 | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | 7.97 | 5.2 | 41.44
01.01.10 | 14 | FF3DU1MD | u | Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | 122.25 | 2 | 244.5
01.01.10 | 15 | FF36UD71 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN200, amb unió embridada, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 238.13 | 2 | 476.26
01.01.10 | 16 | FF37UD53 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN200, amb unió endollada, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 148.85 | 2 | 297.7
01.01.10 | 17 | PF32-INC6 | u | Con de reducció de fosa per a passar de 200 a 150 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa | 307.46 | 2 | 614.92
01.01.10 | 18 | PNZ0-36HE | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | 333.24 | 1 | 333.24
01.01.10 | 19 | FJM1U1C7 | u | Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, DN150, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 332.62 | 1 | 332.62
01.01.10 | 20 | FJMBU1C0 | u | Subministrament de cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN150 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 630 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols | 2724.56 | 1 | 2724.56
01.01.10 | 21 | O1NU0005 | u | Subministrament i col·locació de transmissor per a mesura de cabal amb comunicació LoRa, IP 67, per a dues entrades de cabalímetres i senyal de comptatge individual, entrada direcció flux i entrada d'alarma. Inclou emissor impulsos WP-MFD. Inclou pila de liti d'alta capacitat i registre cada 5 minuts i transmissió diària sense alimentació externa. | 488.9 | 1 | 488.9
01.01.10 | 22 | FDKZU52B | u | Subministrament de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 68.75 | 1 | 68.75
01.01.10 | 23 | FDKVU030 | u | Subministrament de pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm | 74.72 | 1 | 74.72
01.01.10 | 24 | FDK4U52B | u | Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 43.12 | 1 | 43.12
|  |  |  | TOTAL |  |  | 8642.6
|  | Obra | 01 | PressupostDIGITALFASE2
|  | Capítol | 02 | LOCALITZACIÓ FUITES
01.02 | 1 | XPAIM003 | u | Sistema autònom de prelocalització, validació i confirmació remota de fuites a la xarxa d'aigua, model Permanet+SU NB IoT de Millores energètiques o equivalent, amb les següents característiques: - Sensor acceleròmetre integrat d'altes prestacions - Material acer inoxidable i ABS d´alta resistència - Protecció IP68 - Antena fixa o extensible - Prelocalització: Algorisme que detecta automàticament l'existència d'una fuita - Sincronització: Rellotge intern 24 h. en temps real amb funcionalitat de sincronització avançada i immediata - Confirmació: Enregistrament automàtic i enviament del so de la fuita al lloc de control reproduïble a mode de geòfon - Validació: Correlació dels sons a mode de correlador amb indicació de distància de la fugida localitzada - Validació Secundària: Funcionalitat gràfica de distribució del nivell i dispersió del soroll registrat que elimina els “falsos positius”. Registre de dades: Histograma de les dades registrades Comunicacions - Comunicaion local: Port de comunicacions Bluetooth® per a la configuració i el bolcat de dades a través d'APP - Comunicació remota: Comunicació bidireccional mitjançant mòdem intern NB IoT per a la configuració i l'enviament d'alarmes dades i sons registrats - Alimentació: Pila interna reemplaçable amb autonomia típica >5 anys - Programari: App plataformes iOS i Android; Plataformes remotes: TTSQL Viewer i PermaNET | 495 | 50 | 24750
01.02 | 2 | XPAIM004 | u | Instal·lació de sistema autònom de prelocalització, validació i confirmació remota de fuites a la xarxa d'aigua, en arquets de registres existents. | 35 | 50 | 1750
01.02 | 3 | XPAIM005 | u | Patrullador receptor bidireccional sense fil amb tecnologia bluetooth i APP WebCorr (Android o iOS), port de comunicacions USB i programari sota entorn Windows, per a la configuració i recol·lecció de dades de els prelocalitzadors de fuites PCorr+ i Permalog+. | 850 | 1 | 850
01.02 | 4 | XPAIM006 | u | Geòfon per a la localització precisa de fuites en xarxes de distribució d'aigua amb tecnologia sense fil, compost de: UNITAT DE CONTROL : - Pantalla tàctil a color - Funció avançada de registre MLP - Filtres automàtics i manuals - Sistema de protecció auditiva - Auriculars professionals d'aviació - Interfície de comunicacions USB - Bateria recarregable d'alta capacitat - Corretja de transport SENSORS: - Campana de terra - Trípode per a terrenys tous - Bastó d'escolta MALETA DE TRANSPORT CARREGADOR DE BATERIES MANUAL D'INSTRUCCIONS | 3710 | 1 | 3710
01.02 | 5 | XPAIM011 | u | Formació del personal que utilitzarà el software. Inclou formació al personal de l'Ajuntament i de l'empresa concessionària del servei de subminsitrament d'aigua | 1200 | 1 | 1200
|  |  |  | TOTAL |  |  | 32260
|  | Obra | 01 | PressupostDIGITALFASE2
|  | Capítol | 03 | MODULS INTEGRACIÓ
01.03 | 1 | XPAIM007 | u | Subministrament de modul d'integració Gateway model WirnetTM iStation de Kerlink o equivalent, amb tecnologia LoRa® a l'aire lliure amb: . Carcassa de grau portador (IP67) . LoRaWAN® 1.0.3 revisió A (evolutiva) . Bandes sense llicència compatibles: 863-874,4 MHz (EMEA), 902-928 MHz (Amèrica del Nord), 915-928 MHz (APAC, Amèrica Llatina) . Paràmetres regionals LoRaWAN® compatibles: EU863-870, IN865-867, RU864-870, US902-928, AU915-928, AS923, KR920-923 . RX de 8 canals (125 kHz, factor de propagació múltiple) + RX d'1 canal (250 kHz) o 500 kHz, factor de propagació mono) + 1 canal RX (FSK) per obtenir 10 canals RX + 1 canal TX . Connectivitat backhaul: mòdul 4G Worldwide amb 3G/2G alternativa i Ethernet (RJ45) . Impulsat per: — PoE (injector, interruptor, …), tant en mode A com en mode B (especificacions 802.3af) — +/- 48VDC a través de RJ45 (UPS, panells solars, …) . Antenes internes i totalment integrades (GPS, 4G, LoRa) | 800 | 5 | 4000
01.03 | 2 | XPAIM008 | u | Instal·lació modul Gateway amb tecnologia LoRa. Inclou la instal·lació de l'antena exterior. | 780 | 5 | 3900
01.03 | 3 | XPAIM009 | u | Subministrament de Kit d'antena exterior omnidireccional vertical - 6dBi, per a modul Gateway, amb protecció contra l'allunyament de CC, resistència al vent, i impermeable (IP66K). Freqüència (1=868 MHz, 2=915/923 MHz). Disposa de suports de muntatge de pal inclinable i giratori i un cable coaxial d'1 m. | 110 | 5 | 550
01.03 | 4 | XPAIM011 | u | Formació del personal que utilitzarà el software. Inclou formació al personal de l'Ajuntament i de l'empresa concessionària del servei de subminsitrament d'aigua | 1200 | 1 | 1200
|  |  |  | TOTAL |  |  | 9650
|  | Obra | 01 | PressupostDIGITALFASE2
|  | Capítol | 04 | MODULS GESTIÓ
01.04 | 1 | XPAIM010 | u | Integració de dades en el mòdul de gestió de l'empresa concessionària de la gestió de la xarxa municipal de subministrament d'aigua potable. La integració de les dades s'haurà de realitzar en el DCDC (Dinapsis Control Data Center). El sistema es troba format per: - Mòdul SCADA: Que integra els serveis de visualització, control i comandament, generació dalarmes i enviament de notificacions. - Mòdul Web/App-TR: Que integra els serveis de visualització i explotació ´´online´´ i reporting ´´offline´´. La plataforma DCDC està basada en un sistema de maquinari centralitzat consistent en un conjunt de màquines i programari dimensionat per oferir els seus serveis de forma remota. Aquest Centre de Control Muftí-Tenant (d'ara endavant CCMT) està ubicat en un centre de dades que compleix tots els estàndards internacionals per a aquest tipus d'instal·lacions (ISO 27001, ISO 20000, ISO 9001, ISO 14001), i compta amb totes les mesures de ciberseguretat industrial necessàries per assegurar el compliment de la Llei de protecció d'infraestructures crítiques (Llei PIC 8/2011). | 13500 | 1 | 13500
01.04 | 2 | XPAIM011 | u | Formació del personal que utilitzarà el software. Inclou formació al personal de l'Ajuntament i de l'empresa concessionària del servei de subminsitrament d'aigua | 1200 | 1 | 1200
|  |  |  | TOTAL |  |  | 14700
|  | Obra | 01 | PressupostDIGITALFASE2
|  | Capítol | 05 | RENOVACIÓ AFORAMENTS
01.05 | 1 | O1CEDA03 | u | Subministrament de comptador DN15 amb hidràulica R500 volumètric. Q3: 2,5 m3/h. Q4: 3,125 m3/h. Comunicacions NB-IOT integrades al propi comptador. Autonomia mínima de bateria de 12 anys. Capacitat d'emmagatzemar 168 index (24x7). Incloent els ra cords d'adaptació. | 121.4 | 129 | 15660.6
01.05 | 2 | XPAIM012 | u | Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, en zones urbanes | 48 | 129 | 6192
01.05 | 3 | XPAIM013 | u | Obra civil i mà d'obra per la modificació de ramal d'escomesa per instal·lació de comptador. | 800 | 129 | 103200
|  |  |  | TOTAL |  |  | 125052.6
|  | Obra | 01 | PressupostDIGITALFASE2
|  | Capítol | 06 | VARIS
01.06 | 1 | XPAIM001 | pa | Partida alçada a justificar per a imprevistos en actuacions conduccions | 6000 | 1 | 6000
01.06 | 2 | XPA00SS8 | PA | Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut | 7300 | 1 | 7300
01.06 | 3 | XPA00SS9 | u | Ajudes a muntadors en operacions de connexió amb la xarxa existent i en presència de fibrociment. Les operacions es realitzaran d'acord al Pla de Treball Genèric, en una jornada laboral i essent les hores màximes per treballador no superior a les 4 hores. Inclou els treballs d'obra necessari per descobrir tot el perímetre de la conducció on s'actua, amb espai suficient per instal·lar i manipular la nova canonada i els seus accessoris, així com la protecció de taps, connexions o accessoris. Lloguer d'unitat de descontaminació durant la jornada de treball, la unitat disposarà de tres habitacles: Zona d'accés o zona neta; zona de descontaminació dutxa, adequada per el pas del personal, eliminació de residus, aspiració i zona d'evacuació i filtrat, equipada amb aigua calenta i filtre per l'aigua; i zona d'accés a obra o zona bruta on es disposarà de recipients adequats per recollir la roba i els EPIS que seran gestionats com residus. Tot això conforme a la normativa vigent. Inclou instal·lació completa de la unitat, amb totes les connexions i escomeses necessàries, així com els ports i desplaçaments necessaris. Conjunts d'equips de protecció individual per treballs amb amiant segons s'estableixi el Pla de Treball Genèric i conforme a l'establert en el R.D. 396/2006, de 31 de març, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a tots els treballs amb risc d'exposició a l'aminat. Manipulació, recollida i transport a abocador autoritzat dels residus d'amiant fins a 200kg. Les restes de conduccions s'embalaran amb plàstic resistència mecànica suficient i es disposarà en saques estanques Tot això conforme la normativa vigent. Inclou les despeses de gestió de tractament d'aquests residus: tramitació documental conforme a la normativa vigent. La justificació exigeix l'entrega d'una còpia de còpia dels certificats emesos per l'abocador autoritzat en dipositar els residus de l'obra, així com el compliment a aquest respecte de tots els preceptes establerts reglamentàriament. P.p de mitjans auxiliars necessaris per el correcte desenvolupament d'aquests treballs, on s'inclouen les mesures de protecció col·lectiva, tanques, senyalització especial, etc. | 1380 | 2 | 2760
|  |  |  | TOTAL |  |  | 16060
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 304188.02

## T-APU
Projecte executiu de renovació i digitalització de la xarxa d'aigua municipal de Canovelles | Projecte executiu de renovació i digitalització de la xarxa d'aigua municipal de Canovelles | Projecte executiu de renovació i digitalització de la xarxa d'aigua municipal de Canovelles | Projecte executiu de renovació i digitalització de la xarxa d'aigua municipal de Canovelles | Projecte executiu de renovació i digitalització de la xarxa d'aigua municipal de Canovelles | Projecte executiu de renovació i digitalització de la xarxa d'aigua municipal de Canovelles | Projecte executiu de renovació i digitalització de la xarxa d'aigua municipal de Canovelles | Projecte executiu de renovació i digitalització de la xarxa d'aigua municipal de Canovelles | Projecte executiu de renovació i digitalització de la xarxa d'aigua municipal de Canovelles | Projecte executiu de renovació i digitalització de la xarxa d'aigua municipal de Canovelles | Projecte executiu de renovació i digitalització de la xarxa d'aigua municipal de Canovelles
Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Element compost
| B07F-0LSZ | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 192.13 | Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,380kg/m3 ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x | 28.12 | = | 29.526
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 29.526
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x | 2.39 | = | 1.7328
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.7328
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.85 | = | 0.37
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.38 |  | x | 165.63 | = | 62.9394
| B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 190 |  | x | 0.34 | = | 64.6
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.38 |  | x | 23.67 | = | 32.6646
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 160.574
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 191.8328
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0.29526
|  |  | Total | [6 empty] | 192.128
| B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 237.27 | Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x | 28.12 | = | 29.526
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 29.526
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x | 2.39 | = | 1.7328
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.7328
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.85 | = | 0.37
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.2 |  | x | 165.63 | = | 33.126
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.53 |  | x | 23.67 | = | 36.2151
| B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 400 |  | x | 0.34 | = | 136
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 205.7111
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 236.9699
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0.29526
|  |  | Total | [6 empty] | 237.2651
Partida d'obra
P-1 | FDK4U52B | u | Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 43.12 | Muntatge bastiment acer+tapa PRFV,280x280,B125
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3333 | /R | x | 25.4 | = | 8.4658
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3333 | /R | x | 29.57 | = | 9.8557
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.0833 | /R | x | 30.3 | = | 2.524
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 20.8455
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.3333 | /R | x | 2.1 | = | 0.69993
| CZ111000 | h | Grup electrògen d'1 a 5 kVA | 0.3333 | /R | x | 2.54 | = | 0.84658
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua) | 0.3333 | /R | x | 60.9 | = | 20.298
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 21.8445
Material
| B0710150 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0021 |  | x | 54.84 | = | 0.11516
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.0003 |  | x | 1.62 | = | 0.00049
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.11565
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.31268
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 43.1183
|  |  | Total | [6 empty] | 43.1183
P-2 | FDKVU030 | u | Subministrament de pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 74.72 | Pericó prefab.formigó,30x30cm
Mà d'obra
| A0D-00000 | h | Manobre | 0.9 | /R | x | 27.2 | = | 24.48
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.45 | /R | x | 32.59 | = | 14.6655
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 39.1455
Maquinària
| C152-003B | h | Camió grua | 0.166 | /R | x | 65.9 | = | 10.9394
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 10.9394
Material
| BDK2U110 | u | Pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm | 1 |  | x | 24.62 | = | 24.62
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 24.62
Altres
| %AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 0.015 |  | % | 74.7333 | = | 0.01121
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.01121
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 74.7161
|  |  | Total | [6 empty] | 74.7161
P-3 | FDKZU52B | u | Subministrament de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 68.75 | Bastiment acer+tapa PRFV,280x280,B125
Material
| BDKZU52B | u | Bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 1 |  | x | 68.75 | = | 68.75
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 68.75
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 68.75
|  |  | Total | [6 empty] | 68.75
P-4 | FF36UC51 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN150, amb unió embridada, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 158.83 | Muntatge accessori fosa,DN150,unió embridada,urb.,afect.serv.,s/estreb.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x | 25.4 | = | 50.8
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.25 | /R | x | 30.3 | = | 7.575
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 29.57 | = | 29.57
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 87.945
Maquinària
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua) | 0.25 | /R | x | 60.9 | = | 15.225
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 1 | /R | x | 54.34 | = | 54.34
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 69.565
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.3192
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 158.8292
|  |  | Total | [6 empty] | 158.8292
P-5 | FF36UD71 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN200, amb unió embridada, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 238.13 | Muntatge accessori fosa,DN200,unió embridada,urb.dif.mob.,afect.serv.,s/estreb.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2.9985 | /R | x | 25.4 | = | 76.1619
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.4993 | /R | x | 29.57 | = | 44.3343
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.3748 | /R | x | 30.3 | = | 11.3564
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 131.8526
Maquinària
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua) | 0.3748 | /R | x | 60.9 | = | 22.8253
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 1.4993 | /R | x | 54.34 | = | 81.472
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 104.2973
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.9778
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 238.1277
|  |  | Total | [6 empty] | 238.1277
P-6 | FF36UF51 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN300, amb unió embridada, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 515.23 | Muntatge accessori fosa,DN300,unió embridada,urb.,afect.serv.,s/estreb.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 6.2305 | /R | x | 25.4 | = | 158.2547
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3.1153 | /R | x | 29.57 | = | 92.1194
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.7788 | /R | x | 30.3 | = | 23.5976
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 273.9718
Maquinària
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua) | 3.8941 | /R | x | 60.9 | = | 237.1507
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 237.1507
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 4.1096
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 515.232
|  |  | Total | [6 empty] | 515.232
P-7 | FF37UC53 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN150, amb unió endollada, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 119.15 | Muntatge accessori fosa,DN150,unió endollada,urb.,afect.serv.,s/estreb.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.5004 | /R | x | 25.4 | = | 38.1102
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.1875 | /R | x | 30.3 | = | 5.6813
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.7502 | /R | x | 29.57 | = | 22.1834
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 65.9748
Maquinària
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.7502 | /R | x | 54.34 | = | 40.7659
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua) | 0.1875 | /R | x | 60.9 | = | 11.4187
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 52.1846
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.98962
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 119.1491
|  |  | Total | [6 empty] | 119.1491
P-8 | FF37UD53 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN200, amb unió endollada, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 148.85 | Muntatge accessori fosa,DN200,unió endollada,urb.,afect.serv.,s/estreb.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.8744 | /R | x | 25.4 | = | 47.6098
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.9372 | /R | x | 29.57 | = | 27.713
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.2343 | /R | x | 30.3 | = | 7.0993
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 82.422
Maquinària
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua) | 0.2343 | /R | x | 60.9 | = | 14.2689
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.9372 | /R | x | 54.34 | = | 50.9275
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 65.1963
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.2363
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 148.8547
|  |  | Total | [6 empty] | 148.8547
P-9 | FF37UF53 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN300, amb unió endollada, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 389.15 | Muntatge accessori fosa,DN300,unió endollada,urb.,afect.serv.,s/estreb.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 4.7059 | /R | x | 25.4 | = | 119.5299
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2.3529 | /R | x | 29.57 | = | 69.5752
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.5882 | /R | x | 30.3 | = | 17.8225
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 206.9276
Maquinària
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua) | 2.9412 | /R | x | 60.9 | = | 179.1191
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 179.1191
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 3.1039
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 389.1506
|  |  | Total | [6 empty] | 389.1506
P-10 | FF3DU1MC | u | Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN150, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 86.81 | Brida-endoll fosa,DN150,EB,PN16
Material
| BFZRU147 | u | Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera | 4 |  | x | 2.21 | = | 8.84
| BF3DU1MC | u | Brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN150, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16 | 1 |  | x | 76.99 | = | 76.99
| BFZSU1C0 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN150, PN16 | 0.5 |  | x | 1.96 | = | 0.98
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 86.81
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 86.81
|  |  | Total | [6 empty] | 86.81
P-11 | FF3DU1MD | u | Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 122.25 | Brida-endoll fosa,DN200,EB,PN16
Material
| BFZRU148 | u | Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 80 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera | 6 |  | x | 2.3 | = | 13.8
| BF3DU1MD | u | Brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16 | 1 |  | x | 107.09 | = | 107.09
| BFZSU1D0 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN200, PN16 | 0.5 |  | x | 2.72 | = | 1.36
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 122.25
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 122.25
|  |  | Total | [6 empty] | 122.25
P-12 | FF3DU1MF | u | Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN300, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 244.24 | Brida-endoll fosa,DN300,EB,PN16
Material
| BFZSU1F0 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN300, PN16 | 0.5 |  | x | 4.89 | = | 2.445
| BFZRU15A | u | Cargol d'acer zincat Geomet, M24 i 90 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera | 6 |  | x | 4.38 | = | 26.28
| BF3DU1MF | u | Brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN300, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16 | 1 |  | x | 215.51 | = | 215.51
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 244.235
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 244.235
|  |  | Total | [6 empty] | 244.235
P-13 | FFB5U60B | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN50, amb unió mecànica, en zones urbanes |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.3 | Muntatge accessori p/tub PE,DN50,unió mecànica,urb.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1563 | /R | x | 25.4 | = | 3.97
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1563 | /R | x | 29.57 | = | 4.6218
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.0391 | /R | x | 30.3 | = | 1.1847
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.7765
Maquinària
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua) | 0.0391 | /R | x | 60.9 | = | 2.3812
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 2.3812
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.14665
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.3044
|  |  | Total | [6 empty] | 12.3044
P-14 | FFB5UA05 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN110, amb unió mecànica, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 62.37 | Muntatge accessori p/tub PE,DN110,unió mecànica,urb.,afect.serv.,s/estreb.
Mà d'obra
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.1172 | /R | x | 30.3 | = | 3.5512
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4688 | /R | x | 29.57 | = | 13.8624
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4688 | /R | x | 25.4 | = | 11.9075
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 29.3211
Maquinària
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.4688 | /R | x | 54.34 | = | 25.4746
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua) | 0.1172 | /R | x | 60.9 | = | 7.1375
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 32.6121
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.43982
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 62.373
|  |  | Total | [6 empty] | 62.373
P-15 | FFB6U805 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN75, amb unió per electrofusió, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 70.12 | Muntatge accessori p/tub PE,DN75,electrofusió,urb.,afect.serv.,s/estreb.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 25.4 | = | 12.7
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 29.57 | = | 14.785
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.125 | /R | x | 30.3 | = | 3.7875
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 31.2725
Maquinària
| CZ111000 | h | Grup electrògen d'1 a 5 kVA | 0.5 | /R | x | 2.54 | = | 1.27
| C200UEF1 | h | Màquina universal de soldadura per electrofusió amb funció de documentació i traçabilitat (superior a 300 registres), per a soldadura d'accessoris de canonades de polietilè des de DN20 fins a DN630, ports de comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades GPS, amb escàner lector de codi de barres, alimentació elèctrica 230 V, potència màxima absorbida 3,6 kW, intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de protecció IP54 | 0.5 | /R | x | 4.66 | = | 2.33
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua) | 0.125 | /R | x | 60.9 | = | 7.6125
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.5 | /R | x | 54.34 | = | 27.17
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 38.3825
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.46909
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 70.1241
|  |  | Total | [6 empty] | 70.1241
P-16 | FFB6UA05 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN110, amb unió per electrofusió, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 116.87 | Muntatge accessori p/tub PE,DN110,electrofusió,urb.,afect.serv.,s/estreb.
Mà d'obra
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.2083 | /R | x | 30.3 | = | 6.3115
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.8333 | /R | x | 29.57 | = | 24.6407
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.8333 | /R | x | 25.4 | = | 21.1658
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 52.118
Maquinària
| C200UEF1 | h | Màquina universal de soldadura per electrofusió amb funció de documentació i traçabilitat (superior a 300 registres), per a soldadura d'accessoris de canonades de polietilè des de DN20 fins a DN630, ports de comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades GPS, amb escàner lector de codi de barres, alimentació elèctrica 230 V, potència màxima absorbida 3,6 kW, intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de protecció IP54 | 0.8333 | /R | x | 4.66 | = | 3.8832
| CZ111000 | h | Grup electrògen d'1 a 5 kVA | 0.8333 | /R | x | 2.54 | = | 2.1166
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua) | 0.2083 | /R | x | 60.9 | = | 12.6855
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.8333 | /R | x | 54.34 | = | 45.2815
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 63.9668
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.78177
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 116.8665
|  |  | Total | [6 empty] | 116.8665
P-17 | FFB6UD05 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN160, amb unió per electrofusió, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 137.59 | Muntatge accessori p/tub PE,DN160,electrofusió,urb.,afect.serv.,s/estreb.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.9372 | /R | x | 25.4 | = | 23.8049
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.9372 | /R | x | 29.57 | = | 27.713
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.2343 | /R | x | 30.3 | = | 7.0993
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 58.6172
Maquinària
| C200UEF1 | h | Màquina universal de soldadura per electrofusió amb funció de documentació i traçabilitat (superior a 300 registres), per a soldadura d'accessoris de canonades de polietilè des de DN20 fins a DN630, ports de comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades GPS, amb escàner lector de codi de barres, alimentació elèctrica 230 V, potència màxima absorbida 3,6 kW, intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de protecció IP54 | 0.9372 | /R | x | 4.66 | = | 4.3674
| CZ111000 | h | Grup electrògen d'1 a 5 kVA | 0.9372 | /R | x | 2.54 | = | 2.3805
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua) | 1.1715 | /R | x | 60.9 | = | 71.3444
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 78.0922
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.87926
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 137.5886
|  |  | Total | [6 empty] | 137.5886
P-18 | FFBDU070 | u | Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN63, per a unió per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons UNE-EN 1092-1, DN50, PN16, i part proporcional de junts i cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 21.03 | Portabrides injectat p/tub PE100 SDR11,DN63,unió fusió topall/electrofusió+brida DN50,PN16
Material
| BFZSU150 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN50, PN16 | 1 |  | x | 1.13 | = | 1.13
| BFLDUV50 | u | Brida mòbil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1, DN50, PN16 | 1 |  | x | 13.55 | = | 13.55
| BFZRU134 | u | Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 60 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera | 2 |  | x | 1.1 | = | 2.2
| BFBDU070 | u | Portabrides injectat de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN63, per a unió per fusió a topall/electrofusió | 1 |  | x | 4.15 | = | 4.15
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 21.03
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 21.03
|  |  | Total | [6 empty] | 21.03
P-19 | FFBDU0A0 | u | Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons UNE-EN 1092-1, DN100, PN16, i part proporcional de junts i cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 35.83 | Portabrides injectat p/tub PE100 SDR11,DN110,unió fusió topall/electrofusió+brida DN100,PN16
Material
| BFBDU0A0 | u | Portabrides injectat de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió | 1 |  | x | 9.14 | = | 9.14
| BFLDUVA0 | u | Brida mòbil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1, DN100, PN16 | 1 |  | x | 21.28 | = | 21.28
| BFZSU1A0 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 | 0.5 |  | x | 1.38 | = | 0.69
| BFZRU135 | u | Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera | 4 |  | x | 1.18 | = | 4.72
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 35.83
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 35.83
|  |  | Total | [6 empty] | 35.83
P-20 | FFBDU0D0 | u | Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160, per a unió per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons UNE-EN 1092-1, DN150, PN16, i part proporcional de junts i cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 67.84 | Portabrides injectat p/tub PE100 SDR11,DN160,unió fusió topall/electrofusió+brida DN150,PN16
Material
| BFZSU1C0 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN150, PN16 | 0.5 |  | x | 1.96 | = | 0.98
| BFZRU147 | u | Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera | 4 |  | x | 2.21 | = | 8.84
| BFBDU0D0 | u | Portabrides injectat de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160, per a unió per fusió a topall/electrofusió | 1 |  | x | 20.03 | = | 20.03
| BFLDUVC0 | u | Brida mòbil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1, DN150, PN16 | 1 |  | x | 37.99 | = | 37.99
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 67.84
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 67.84
|  |  | Total | [6 empty] | 67.84
P-21 | FFBDU270 | u | Subministrament de maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN63, per a unió per electrofusió |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.9 | Maniguet p/tub PE100 SDR11,DN63,electrofusió
Material
| BFBDU270 | u | Maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN63, per a unió per electrofusió | 1 |  | x | 3.9 | = | 3.9
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.9
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.9
|  |  | Total | [6 empty] | 3.9
P-22 | FFBDU2A0 | u | Subministrament de maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per electrofusió |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.96 | Maniguet p/tub PE100 SDR11,DN110,electrofusió
Material
| BFBDU2A0 | u | Maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per electrofusió | 1 |  | x | 8.96 | = | 8.96
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.96
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.96
|  |  | Total | [6 empty] | 8.96
P-23 | FFBDU2D0 | u | Subministrament de maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160, per a unió per electrofusió |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 16.98 | Maniguet p/tub PE100 SDR11,DN160,electrofusió
Material
| BFBDU2D0 | u | Maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160, per a unió per electrofusió | 1 |  | x | 16.98 | = | 16.98
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 16.98
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 16.98
|  |  | Total | [6 empty] | 16.98
P-24 | FJM1U157 | u | Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, DN50, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 70.84 | Muntatge cabalímetre,DN50,unió embridada,urb.dif.mob.,afect.serv.,s/estreb.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.9001 | /R | x | 25.4 | = | 22.8625
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.225 | /R | x | 30.3 | = | 6.8175
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.9001 | /R | x | 29.57 | = | 26.616
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 56.296
Maquinària
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua) | 0.225 | /R | x | 60.9 | = | 13.7025
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 13.7025
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.84444
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 70.8429
|  |  | Total | [6 empty] | 70.8429
P-25 | FJM1U1A5 | u | Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, DN100, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 153.42 | Muntatge cabalímetre,DN100,unió embridada,urb.,afect.serv.,s/estreb.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.9493 | /R | x | 25.4 | = | 49.5122
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.9493 | /R | x | 29.57 | = | 57.6408
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.4873 | /R | x | 30.3 | = | 14.7652
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 121.9182
Maquinària
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua) | 0.4873 | /R | x | 60.9 | = | 29.6766
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 29.6766
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.8288
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 153.4236
|  |  | Total | [6 empty] | 153.4236
P-26 | FJM1U1C7 | u | Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, DN150, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 332.62 | Muntatge cabalímetre,DN150,unió embridada,urb.dif.mob.,afect.serv.,s/estreb.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2.5 | /R | x | 25.4 | = | 63.5
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.625 | /R | x | 30.3 | = | 18.9375
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2.5 | /R | x | 29.57 | = | 73.925
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 156.3625
Maquinària
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua) | 0.625 | /R | x | 60.9 | = | 38.0625
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 2.5 | /R | x | 54.34 | = | 135.85
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 173.9125
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 2.3454
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 332.6204
|  |  | Total | [6 empty] | 332.6204
P-27 | FJMBU160 | u | Subministrament de cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN65 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 100 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2346.76 | Cabalímetre electromagnètic,DN65,PN16,Qmàx=100m3/h,bateries,com.infraroigs
Material
| BJMBU160 | u | Cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN65 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 100 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D | 1 |  | x | 2341.19 | = | 2341.19
| BFZSU170 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN65, PN16 | 1 |  | x | 1.17 | = | 1.17
| BFZRU134 | u | Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 60 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera | 4 |  | x | 1.1 | = | 4.4
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2346.76
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2346.76
|  |  | Total | [6 empty] | 2346.76
| FJMBU180 | u | Subministrament de cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN80 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 160 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2478.23 | Cabalímetre electromagnètic,DN80,PN16,Qmàx=160m3/h,bateries,com.infraroigs
Mà d'obra
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.3378 | /R | x | 30.3 | = | 10.2353
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.3513 | /R | x | 28.93 | = | 39.0931
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.3513 | /R | x | 33.68 | = | 45.5118
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 94.8402
Maquinària
| C152-003B | h | Camió grua | 0.3378 | /R | x | 65.9 | = | 22.261
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 22.261
Material
| BFZSU180 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN80, PN16 | 1 |  | x | 1.34 | = | 1.34
| BJMBU180 | u | Cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN80 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 160 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D | 1 |  | x | 2349.98 | = | 2349.98
| BFZRU135 | u | Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera | 8 |  | x | 1.18 | = | 9.44
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2360.76
Altres
| %AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 0.015 |  | % | 2477.8667 | = | 0.37168
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.37168
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2478.2329
|  |  | Total | [6 empty] | 2478.2329
P-28 | FJMBU1A0 | u | Subministrament de cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN100 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 250 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2400.31 | Cabalímetre electromagnètic,DN100,PN16,Qmàx=250m3/h,bateries,com.infraroigs
Material
| BJMBU1A0 | u | Cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN100 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 250 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D | 1 |  | x | 2389.49 | = | 2389.49
| BFZSU1A0 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 | 1 |  | x | 1.38 | = | 1.38
| BFZRU135 | u | Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera | 8 |  | x | 1.18 | = | 9.44
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2400.31
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2400.31
|  |  | Total | [6 empty] | 2400.31
P-29 | FJMBU1C0 | u | Subministrament de cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN150 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 630 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2724.56 | Cabalímetre electromagnètic,DN150,PN16,Qmàx=630m3/h,bateries,com.infraroigs
Material
| BJMBU1C0 | u | Cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN150 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 630 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D | 1 |  | x | 2704.92 | = | 2704.92
| BFZSU1C0 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN150, PN16 | 1 |  | x | 1.96 | = | 1.96
| BFZRU147 | u | Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera | 8 |  | x | 2.21 | = | 17.68
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2724.56
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2724.56
|  |  | Total | [6 empty] | 2724.56
| FNB2U181 | u | Subministrament de ventosa automàtica trifuncional de fosa dúctil,DN80, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 300 micres, amb brida PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 529.48 | Ventosa autom.trifunc.fosa,DN80,PN16
Material
| BNB2U181 | u | Ventosa automàtica trifuncional de fosa dúctil,DN80, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 300 micres, amb brida PN17 | 1 |  | x | 518.7 | = | 518.7
| BFZSU180 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN80, PN16 | 1 |  | x | 1.34 | = | 1.34
| BFZRU135 | u | Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera | 8 |  | x | 1.18 | = | 9.44
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 529.48
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 529.48
|  |  | Total | [6 empty] | 529.48
P-30 | FNB2U1A1 | u | Subministrament de ventosa automàtica trifuncional de fosa dúctil,DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 300 micres, amb brida PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 753.52 | Ventosa autom.trifunc.fosa,DN100,PN16
Material
| BNB2U1A1 | u | Ventosa automàtica trifuncional de fosa dúctil,DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 300 micres, amb brida PN18 | 1 |  | x | 742.7 | = | 742.7
| BFZSU1A0 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 | 1 |  | x | 1.38 | = | 1.38
| BFZRU135 | u | Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera | 8 |  | x | 1.18 | = | 9.44
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 753.52
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 753.52
|  |  | Total | [6 empty] | 753.52
| FNE1U180 | u | Subministrament de filtre caçapedres de pas recte amb brides, DN80, PN16, amb cos i tapa superior de fosa dúctil ENGJS-400-15 (GGG40) protegida amb revestiment epoxi alimentari, tamís de forma convexa d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) reforçat amb reixeta de fosa dúctil ENGJS-400-15 (GGG40) amb recobriment epoxi i tamís estàndard amb pas de malla de 2 mm de diàmetre, inclòs part proporcional de junts i cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 556.01 | Filtre caçapedres pas recte,DN80,PN16
Material
| BFZRU135 | u | Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera | 8 |  | x | 1.18 | = | 9.44
| BFZSU180 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN80, PN16 | 1 |  | x | 1.34 | = | 1.34
| BNE1U180 | u | Filtre caçapedres de pas recte amb brides, DN80, PN16, amb cos i tapa superior de fosa dúctil ENGJS-400-15 (GGG40) protegida amb revestiment epoxi alimentari, tamís de forma convexa d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) reforçat amb reixeta de fosa dúctil ENGJS-400-15 (GGG40) amb recobriment epoxi i tamís estàndard amb pas de malla de 2 mm de diàmetre | 1 |  | x | 545.23 | = | 545.23
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 556.01
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 556.01
|  |  | Total | [6 empty] | 556.01
P-31 | FNE1U1A0 | u | Subministrament de filtre caçapedres amb brides, DN100, PN16, amb cos i tapa superior de fosa dúctil ENGJS-400-15 (GGG40) protegida amb revestiment epoxi alimentari, tamís de forma convexa d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) reforçat amb reixeta de fosa dúctil ENGJS-400-15 (GGG40) amb recobriment epoxi i tamís estàndard amb pas de malla de 2 mm de diàmetre, inclòs part proporcional de junts i cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 607.5 | Filtre caçapedres pas recte,DN100,PN16
Material
| BFZSU1A0 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 | 1 |  | x | 1.38 | = | 1.38
| BFZRU135 | u | Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera | 8 |  | x | 1.18 | = | 9.44
| BNE1U1A0 | u | Filtre caçapedres de pas recte amb brides, DN100, PN16, amb cos i tapa superior de fosa dúctil ENGJS-400-15 (GGG40) protegida amb revestiment epoxi alimentari, tamís de forma convexa d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) reforçat amb reixeta de fosa dúctil ENGJS-400-15 (GGG40) amb recobriment epoxi i tamís estàndard amb pas de malla de 2 mm de diàmetre | 1 |  | x | 596.68 | = | 596.68
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 607.5
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 607.5
|  |  | Total | [6 empty] | 607.5
| O01CR002 | ut | Datalogger autònom IP68 amb 4 entrades de comptador, 2 entrades analògiques, pila de liti, antena, mòdem 4G i cable de connexió. Inclou subministrament, instal·lació i programació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1460 | Datalogger autònom IP68 amb 4 entrades de comptador, 2 entrades analògiques, pila de liti,
P-32 | O1CEDA03 | u | Subministrament de comptador DN15 amb hidràulica R500 volumètric. Q3: 2,5 m3/h. Q4: 3,125 m3/h. Comunicacions NB-IOT integrades al propi comptador. Autonomia mínima de bateria de 12 anys. Capacitat d'emmagatzemar 168 index (24x7). Incloent els ra cords d'adaptació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 121.4 | Comptador electrònic volumètric DN15 amb hidràulica R500 i comunicació NB-IOT
Material
| 40050005 | U | VÀLVULA ESFERA DIFERENTS DIÀMETRES 1 I 1/2´´ | 2 |  | x | 18.2 | = | 36.4
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 36.4
Altres
| A1700200 | U | COMPTADOR HOMOLOGAT DIFERENTS DIÀMETRES PER ESCOMESA DOMICILIÀRIA DN 1´´ I 1´´1/2´´. | 1 |  | x | 85 | = | 85
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 85
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 121.4
|  |  | Total | [6 empty] | 121.4
P-33 | O1NU0005 | u | Subministrament i col·locació de transmissor per a mesura de cabal amb comunicació LoRa, IP 67, per a dues entrades de cabalímetres i senyal de comptatge individual, entrada direcció flux i entrada d'alarma. Inclou emissor impulsos WP-MFD. Inclou pila de liti d'alta capacitat i registre cada 5 minuts i transmissió diària sense alimentació externa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 488.9 | Subministrament i col·locació de transmissor per a mesura de cabal amb comunicació LoRa, IP 67, per
Mà d'obra
| A0121000 | H | OFICIAL 1A | 1.2 | /R | x | 19.38 | = | 23.256
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1.1 | /R | x | 23.58 | = | 25.938
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 49.194
Material
| BM2U0005 | U | Transmissor per a mesura de cabal amb comunicació LoRa, IP 67, per a dues entrades de cabalímetres i senyal de comptatge individual, entrada direcció flux i entrada d'alarma. Inclou emissor impulsos WP-MFD. Inclou pila de liti d'alta capacitat i registre cada 5 minuts i transmissió diària sense alimentació externa. | 1 |  | x | 437.27 | = | 437.27
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 437.27
Altres
| %AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 0.5 |  | % | 486.464 | = | 2.4323
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 2.4323
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 488.8963
|  |  | Total | [6 empty] | 488.8963
P-34 | P191-HP4B | u | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 275.23 | Cala 1x1m,localització serveis h<1,30m,obra civil,s/reposició paviment
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 2.3333 | /R | x | 27.2 | = | 63.4658
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 2 | /R | x | 32.59 | = | 65.18
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 128.6458
Maquinària
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 1 | /R | x | 16.31 | = | 16.31
| C135-00LX | h | Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes de 2 a 5.9 t | 1 | /R | x | 61.02 | = | 61.02
| C13A-00FP | h | Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm | 1 | /R | x | 6.34 | = | 6.34
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 83.67
Material
| B069-2A9O | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 0.22 |  | x | 92.19 | = | 20.2818
| B03C-05NK | m3 | Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3 | 1.3 |  | x | 31.31 | = | 40.703
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 60.9848
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.9297
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 275.2303
|  |  | Total | [6 empty] | 275.2303
| P2143-4RQT | m2 | Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13.77 | Enderroc solera form.lleug.armat,fins a 15cm,compres.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 27.2 | = | 2.72
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.3 | /R | x | 28.12 | = | 8.436
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.156
Maquinària
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.15 | /R | x | 16.31 | = | 2.4465
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 2.4465
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.16734
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13.7698
|  |  | Total | [6 empty] | 13.7698
P-35 | P2146-DJ4M | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 14.59 | Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega cam. mec.
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.384 | /R | x | 28.12 | = | 10.7981
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.7981
Maquinària
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.086 | /R | x | 16.31 | = | 1.4027
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.036 | /R | x | 61.89 | = | 2.228
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 3.6307
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.16197
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 14.5907
|  |  | Total | [6 empty] | 14.5907
P-36 | P2146-I0T7 | m2 | Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 58.92 | Demol.pavim. panot.s/form. g fins a 15cm,ampl.fins a 0,6m,compressor + càrrega cam. manuals,entorn u
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.9163 | /R | x | 27.2 | = | 24.9234
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.9163 | /R | x | 28.12 | = | 25.7664
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 50.6897
Maquinària
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.4581 | /R | x | 16.31 | = | 7.4716
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 7.4716
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.76035
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 58.9217
|  |  | Total | [6 empty] | 58.9217
P-37 | P2146-I39U | m2 | Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 62.85 | Demol.pavim. llamb.s/form. g fins a 10cm,ampl.fins a 0,6m,compressor + càrrega cam. manuals,entorn u
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.9045 | /R | x | 28.12 | = | 25.4345
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.9045 | /R | x | 27.2 | = | 24.6024
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 50.0369
Maquinària
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.7393 | /R | x | 16.31 | = | 12.058
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 12.058
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.75055
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 62.8455
|  |  | Total | [6 empty] | 62.8455
P-38 | P214W-FEMB | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.55 | Tall paviment form. h>=15cm
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.25 | /R | x | 28.12 | = | 7.03
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.03
Maquinària
| C178-00GF | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 0.25 | /R | x | 9.64 | = | 2.41
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 2.41
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.10545
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.5455
|  |  | Total | [6 empty] | 9.5455
P-39 | P221E-AWE8 | m3 | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 96.9 | Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),m.manuals,+terres deix.vora
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 3.51 | /R | x | 27.2 | = | 95.472
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 95.472
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.4321
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 96.9041
|  |  | Total | [6 empty] | 96.9041
P-40 | P2241-JKXI | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.37 | Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,90%PM,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,afect.serv
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.1966 | /R | x | 28.12 | = | 5.5284
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1278 | /R | x | 27.2 | = | 3.4762
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.0046
Maquinària
| C13A-00FQ | h | Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm | 0.1966 | /R | x | 6.25 | = | 1.2288
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.2288
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.13507
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.3684
|  |  | Total | [6 empty] | 10.3684
P-41 | P2253-547A | m3 | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 64.77 | Reblert rasa/pou grava drenatge pedra granit.,<=25cm
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.02 | /R | x | 27.2 | = | 0.544
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.544
Maquinària
| C138-00KR | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t | 0.013 | /R | x | 92.68 | = | 1.2048
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.2048
Material
| B03J-0K8P | t | Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens | 2.42 |  | x | 26.04 | = | 63.0168
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 63.0168
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.00816
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 64.7738
|  |  | Total | [6 empty] | 64.7738
| P2255-DPHU | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 26.37 | Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.adeq.excav.,gfins a 25cm,picó vibrant de combustible,95%PM
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.5 | /R | x | 28.12 | = | 14.06
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.06
Maquinària
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.145 | /R | x | 61.89 | = | 8.9741
| C13A-00FQ | h | Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm | 0.5 | /R | x | 6.25 | = | 3.125
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 12.0991
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.2109
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 26.3699
|  |  | Total | [6 empty] | 26.3699
P-42 | P2R4-VSRX | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.94 | Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,rec.més de 5 i fins a 10
Maquinària
| C138-00KQ | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 0.022 | /R | x | 112.41 | = | 2.473
| C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 0.153 | /R | x | 48.81 | = | 7.4679
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 9.941
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.941
|  |  | Total | [6 empty] | 9.941
P-43 | P2R6-4I4K | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.81 | Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més de 5 i fins a
Maquinària
| C138-00KR | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t | 0.01 | /R | x | 92.68 | = | 0.9268
| C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 0.182 | /R | x | 48.81 | = | 8.8834
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 9.8102
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.8102
|  |  | Total | [6 empty] | 9.8102
P-44 | P2RA-EU7F | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 26.2 | Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
Material
| B2RA-28US | t | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 1 |  | x | 26.2 | = | 26.2
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 26.2
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 26.2
|  |  | Total | [6 empty] | 26.2
P-45 | P2RB-HIFS | m3 | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.97 | Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME
Material
| B2RB-HFVL | t | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | 1.6 |  | x | 4.98 | = | 7.968
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.968
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.968
|  |  | Total | [6 empty] | 7.968
P-46 | P931-10RTN | m3 | Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 123.23 | Base formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6, c
Mà d'obra
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.2949 | /R | x | 32.59 | = | 9.6108
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.45 | /R | x | 27.2 | = | 12.24
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 21.8508
Maquinària
| C20K-00DP | h | Regle vibratori | 0.2949 | /R | x | 5.88 | = | 1.734
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.734
Material
| B06F1-I0IL | m3 | Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 1.05 |  | x | 94.59 | = | 99.3195
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 99.3195
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.32776
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 123.2321
|  |  | Total | [6 empty] | 123.2321
P-47 | P9E1-DMWL | m2 | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 49.2 | Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.truc macet.mort.1:2:10
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4389 | /R | x | 27.2 | = | 11.9381
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.5786 | /R | x | 32.59 | = | 18.8566
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 30.7947
Material
| B9E2-0HOR | m2 | Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt | 1.02 |  | x | 9.76 | = | 9.9552
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.001 |  | x | 1.85 | = | 0.00185
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.0031 |  | x | 165.63 | = | 0.51345
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.4705
Element compost
| B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0315 |  | x | 237.2651 | = | 7.4738
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 7.4738
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.46192
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 49.2009
|  |  | Total | [6 empty] | 49.2009
P-48 | P9F1-4XEW | m2 | Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de gruix 10 cm, preu alt, col·locats amb morter mixt 1:2:10 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 67.37 | Paviment llamb.irreg.c.rectes g=10cm,preu alt,col.mort.1:2:10
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.315 | /R | x | 27.2 | = | 8.568
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.975 | /R | x | 32.59 | = | 31.7752
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 40.3432
Material
| B9F0-0HQO | m2 | Llambordí de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 10 cm de gruix, preu alt | 1.02 |  | x | 14.18 | = | 14.4636
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 14.4636
Element compost
| B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0504 |  | x | 237.2651 | = | 11.9582
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 11.9582
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.60515
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 67.3702
|  |  | Total | [6 empty] | 67.3702
P-49 | P9G6-4XOS | m2 | Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F, de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17.83 | Paviment form. formigó HA-30/P / 10 / I + F,>= 325kg/m3 ciment,g=5cm,malla electros.
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.15 | /R | x | 32.59 | = | 4.8885
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.13 | /R | x | 27.2 | = | 3.536
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.4245
Maquinària
| C20K-00DP | h | Regle vibratori | 0.1 | /R | x | 5.88 | = | 0.588
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.588
Material
| B06E-12FP | m3 | Formigó HA-30/P / 10 / I + F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F | 0.0525 |  | x | 125.36 | = | 6.5814
| B0B8-107Q | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 1.2 |  | x | 1.76 | = | 2.112
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.6934
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.12637
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 17.8323
|  |  | Total | [6 empty] | 17.8323
P-50 | PDK1-DXA8 | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 43.51 | Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 300x300mm,C250,col.mort.
Mà d'obra
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.35 | /R | x | 32.59 | = | 11.4065
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.35 | /R | x | 27.2 | = | 9.52
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 20.9265
Material
| BDK5-1KH4 | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124 | 1 |  | x | 22.14 | = | 22.14
| B07L-1PY6 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0021 |  | x | 62.46 | = | 0.13117
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 22.2712
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.3139
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 43.5116
|  |  | Total | [6 empty] | 43.5116
P-51 | PDK1-DXAD | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 381.71 | Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 700x700mm,D400,col.mort.
Mà d'obra
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.4515 | /R | x | 32.59 | = | 14.7144
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4515 | /R | x | 27.2 | = | 12.2808
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 26.9952
Material
| B07L-1PY6 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0063 |  | x | 62.46 | = | 0.3935
| BDK5-1KHQ | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124 | 1 |  | x | 353.92 | = | 353.92
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 354.3135
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.40493
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 381.7136
|  |  | Total | [6 empty] | 381.7136
P-52 | PDK1-JE5I | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 146.64 | Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 500x500mm,C250,col.mort.,entorn urba
Mà d'obra
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 1.0745 | /R | x | 32.59 | = | 35.018
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.0745 | /R | x | 27.2 | = | 29.2264
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 64.2444
Material
| B07L-1PY6 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0053 |  | x | 62.46 | = | 0.33104
| BDK5-1KH3 | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124 | 1 |  | x | 81.1 | = | 81.1
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 81.431
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.96367
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 146.6391
|  |  | Total | [6 empty] | 146.6391
P-53 | PDK1-W8EA | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 158.1 | Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 600x600mm,C250,col.mort.
Mà d'obra
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.4515 | /R | x | 32.59 | = | 14.7144
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4515 | /R | x | 27.2 | = | 12.2808
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 26.9952
Material
| BDK5-UB8N | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124 | 1 |  | x | 130.37 | = | 130.37
| B07L-1PY6 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0053 |  | x | 62.46 | = | 0.33104
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 130.701
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.40493
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 158.1012
|  |  | Total | [6 empty] | 158.1012
P-54 | PDK2-VL6M | u | Pericó de registre de fàbrica de maó de 250x90x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 561.83 | ,+lliscat int.Pericó regist.fàbrica maó,250x90x100 cm,g=15cm,p/inst.serveis,+lliscat int. morter mix
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 7 | /R | x | 32.59 | = | 228.13
| A0D-0007 | h | Manobre | 3.5 | /R | x | 27.2 | = | 95.2
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 323.33
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.005 |  | x | 1.85 | = | 0.00925
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.0105 |  | x | 165.63 | = | 1.7391
| B069-2A9O | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 0.811 |  | x | 92.19 | = | 74.7661
| B0F1A-0760 | u | Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 336 |  | x | 0.3 | = | 100.8
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 177.3145
Element compost
| B07F-0LSZ | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.2932 |  | x | 192.128 | = | 56.3319
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 56.3319
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 4.8499
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 561.8263
|  |  | Total | [6 empty] | 561.8263
P-55 | PDK4-LVKL | u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 120x120x105 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 563.75 | Pericó regist.form.pref.sense fons,120x120x105 cm,p/inst.serveis,s/llit grava g=15 cm,+reblert terra
Mà d'obra
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 2.6813 | /R | x | 32.59 | = | 87.3836
| A0D-0007 | h | Manobre | 5.3625 | /R | x | 27.2 | = | 145.86
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 233.2436
Maquinària
| C152-003B | h | Camió grua | 1.3406 | /R | x | 65.9 | = | 88.3455
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 88.3455
Material
| BDK2-1KNB | u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 120x120x105 cm, per a instal·lacions de serveis | 1 |  | x | 218.13 | = | 218.13
| B03J-0K8V | t | Grava de pedrera, per a drens | 0.85 |  | x | 24.16 | = | 20.536
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 238.666
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 3.4987
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 563.7538
|  |  | Total | [6 empty] | 563.7538
| PF31-3T2B | u | Colze de fosa de 90°, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 80 mm de diàmetre nominal i col·locat al fons de la rasa |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 183.15 | Colze fosa 90°,2 unions campana p/aigua,contrabrida,DN=80mm,col.fons rasa
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.943 | /R | x | 33.68 | = | 65.4402
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.943 | /R | x | 28.93 | = | 56.211
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 121.6512
Material
| BF31-056E | u | Colze de fosa de 90°, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 80 mm de diàmetre nominal | 1 |  | x | 59.67 | = | 59.67
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 59.67
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.8248
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 183.146
|  |  | Total | [6 empty] | 183.146
P-56 | PF31-I4KC | u | Colze de fosa de 90°, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida de tracció, de 100 mm de diàmetre nominal i col·locat al fons de la rasa |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 224.97 | Colze fosa 90°,2 unions campana p/aigua,contrabrid.trac.,DN=100mm,col.fons rasa
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2.186 | /R | x | 33.68 | = | 73.6245
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2.186 | /R | x | 28.93 | = | 63.241
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 136.8655
Material
| BF31-056I | u | Colze de fosa de 90°, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida de tracció, de 100 mm de diàmetre nominal | 1 |  | x | 86.05 | = | 86.05
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 86.05
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 2.053
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 224.9684
|  |  | Total | [6 empty] | 224.9684
P-57 | PF32-II4U | u | Con de reducció de fosa per a passar de 200 a 100 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 307.46 | Con reducció fosa,DN=200-100mm,2 unions embridades p/aigua,col.fons rasa
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 3.4 | /R | x | 33.68 | = | 114.512
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 3.4 | /R | x | 28.93 | = | 98.362
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 212.874
Material
| BF32-08N0 | u | Con de reducció de fosa de 200 a 100 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua | 1 |  | x | 91.39 | = | 91.39
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 91.39
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 3.1931
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 307.4571
|  |  | Total | [6 empty] | 307.4571
P-58 | PF32-INC6 | u | Con de reducció de fosa per a passar de 200 a 150 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 307.46 | Con reducció fosa,DN=200-150mm,2 unions embridades p/aigua,col.fons rasa
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 3.4 | /R | x | 33.68 | = | 114.512
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 3.4 | /R | x | 28.93 | = | 98.362
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 212.874
Material
| BF32-08N3 | u | Con de reducció de fosa de 200 a 150 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua | 1 |  | x | 91.39 | = | 91.39
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 91.39
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 3.1931
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 307.4571
|  |  | Total | [6 empty] | 307.4571
| PF32-INRH | u | Con de reducció de fosa per a passar de 80 a 60 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 137.29 | Con reducció fosa,DN=80-60mm,2 unions embridades p/aigua,col.fons rasa
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.7 | /R | x | 33.68 | = | 57.256
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.7 | /R | x | 28.93 | = | 49.181
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 106.437
Material
| BF32-08PG | u | Con de reducció de fosa de 80 a 60 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua | 1 |  | x | 29.26 | = | 29.26
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 29.26
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.5966
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 137.2936
|  |  | Total | [6 empty] | 137.2936
P-59 | PF32-IPM9 | u | Con de reducció de fosa per a passar de 150 a 80 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 226.58 | Con reducció fosa,DN=150-80mm,2 unions embridades p/aigua,col.fons rasa
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2.692 | /R | x | 33.68 | = | 90.6666
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2.692 | /R | x | 28.93 | = | 77.8796
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 168.5461
Material
| BF32-08JK | u | Con de reducció de fosa de 150 a 80 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua | 1 |  | x | 55.51 | = | 55.51
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 55.51
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 2.5282
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 226.5843
|  |  | Total | [6 empty] | 226.5843
| PF32-JILY | u | Con de reducció de fosa per a passar de 100 a 80 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 163.64 | Con reducció fosa,DN=100-80mm,2 unions embridades p/aigua,col.fons rasa
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.983 | /R | x | 33.68 | = | 66.7874
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.983 | /R | x | 28.93 | = | 57.3682
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 124.1556
Material
| BF32-08JI | u | Con de reducció de fosa de 100 a 80 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua | 1 |  | x | 37.62 | = | 37.62
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 37.62
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.8623
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 163.638
|  |  | Total | [6 empty] | 163.638
P-60 | PF32-KYDV | u | Con de reducció de fosa per a passar de 100 a 65 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 163.64 | Con reducció fosa,DN=100-65mm,2 unions embridades p/aigua,col.fons rasa
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.983 | /R | x | 28.93 | = | 57.3682
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.983 | /R | x | 33.68 | = | 66.7874
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 124.1556
Material
| BF32-08JF | u | Con de reducció de fosa de 100 a 65 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua | 1 |  | x | 37.62 | = | 37.62
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 37.62
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.8623
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 163.638
|  |  | Total | [6 empty] | 163.638
P-61 | PF33-I5T5 | u | Derivació de fosa de 200 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 100 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 396.81 | Derivació fosa,DN=200mm,2 campana+anella estanquit.p/aigua+contrabrida estanquitat,ramal90° embridat
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 3.4 | /R | x | 28.93 | = | 98.362
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 3.4 | /R | x | 33.68 | = | 114.512
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 212.874
Material
| BF33-058F | u | Derivació de fosa de 200 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, contrabrida d'estanquitat i ramal a 90°, embridat de 100 mm de diàmetre nominal | 1 |  | x | 180.74 | = | 180.74
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 180.74
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 3.1931
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 396.8071
|  |  | Total | [6 empty] | 396.8071
P-62 | PF33-IFTD | u | Derivació de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 100 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 320.31 | Derivació fosa,DN=150mm,2 campana+anella estanquit.p/aigua+contrabrida estanquitat,ramal90° embridat
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2.793 | /R | x | 33.68 | = | 94.0682
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2.793 | /R | x | 28.93 | = | 80.8015
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 174.8697
Material
| BF33-058E | u | Derivació de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, contrabrida d'estanquitat i ramal a 90°, embridat de 100 mm de diàmetre nominal | 1 |  | x | 142.82 | = | 142.82
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 142.82
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 2.6231
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 320.3128
|  |  | Total | [6 empty] | 320.3128
| PF33-IFUL | u | Derivació de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 80 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 315.99 | Derivació fosa,DN=150mm,2 campana+anella estanquit.p/aigua+contrabrida estanquitat,ramal90° embridat
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2.793 | /R | x | 28.93 | = | 80.8015
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2.793 | /R | x | 33.68 | = | 94.0682
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 174.8697
Material
| BF33-058B | u | Derivació de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, contrabrida d'estanquitat i ramal a 90°, embridat de 80 mm de diàmetre nominal | 1 |  | x | 138.5 | = | 138.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 138.5
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 2.6231
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 315.9928
|  |  | Total | [6 empty] | 315.9928
| PF33-JL3T | u | Derivació de fosa de 200 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 80 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 391.35 | Derivació fosa,DN=200mm,2 campana+anella estanquit.p/aigua+contrabrida estanquitat,ramal90° embridat
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 3.4 | /R | x | 28.93 | = | 98.362
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 3.4 | /R | x | 33.68 | = | 114.512
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 212.874
Material
| BF33-05BF | u | Derivació de fosa de 200 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, contrabrida d'estanquitat i ramal a 90°, embridat de 80 mm de diàmetre nominal | 1 |  | x | 175.28 | = | 175.28
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 175.28
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 3.1931
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 391.3471
|  |  | Total | [6 empty] | 391.3471
P-63 | PF33-JNL2 | u | Derivació de fosa de 250 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 100 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 514.57 | Derivació fosa,DN=250mm,2 campana+anella estanquit.p/aigua+contrabrida estanquitat,ramal90° embridat
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.7 | /R | x | 28.93 | = | 49.181
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.7 | /R | x | 33.68 | = | 57.256
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 106.437
Maquinària
| C152-003B | h | Camió grua | 1.7 | /R | x | 65.9 | = | 112.03
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 112.03
Material
| BF33-05BG | u | Derivació de fosa de 250 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, contrabrida d'estanquitat i ramal a 90°, embridat de 100 mm de diàmetre nominal | 1 |  | x | 294.51 | = | 294.51
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 294.51
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.5966
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 514.5736
|  |  | Total | [6 empty] | 514.5736
| PF34-I0LO | u | Maniguet de connexió de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 251.62 | Maniguet connex.fosa,DN=150mm,1 unió embrida.+campana p/aigua,contrabrida,col.fons rasa
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2.793 | /R | x | 33.68 | = | 94.0682
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2.793 | /R | x | 28.93 | = | 80.8015
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 174.8697
Material
| BF34-04TV | u | Maniguet de connexió de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat | 1 |  | x | 74.13 | = | 74.13
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 74.13
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 2.6231
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 251.6228
|  |  | Total | [6 empty] | 251.6228
| PF34-JBF4 | u | Maniguet de connexió de fosa de 80 mm de diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 167.88 | Maniguet connex.fosa,DN=80mm,1 unió embrida.+campana p/aigua,contrabrida,col.fons rasa
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.943 | /R | x | 28.93 | = | 56.211
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.943 | /R | x | 33.68 | = | 65.4402
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 121.6512
Material
| BF34-04VE | u | Maniguet de connexió de fosa de 80 mm de diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat | 1 |  | x | 44.4 | = | 44.4
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 44.4
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.8248
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 167.876
|  |  | Total | [6 empty] | 167.876
| PF34-JUZ0 | u | Maniguet de connexió de fosa de 200 mm de diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 316.7 | Maniguet connex.fosa,DN=200mm,1 unió embrida.+campana p/aigua,contrabrida,col.fons rasa
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 3.4 | /R | x | 28.93 | = | 98.362
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 3.4 | /R | x | 33.68 | = | 114.512
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 212.874
Material
| BF34-04TS | u | Maniguet de connexió de fosa de 200 mm de diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat | 1 |  | x | 100.63 | = | 100.63
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 100.63
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 3.1931
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 316.6971
|  |  | Total | [6 empty] | 316.6971
| PF34-JUZ3 | u | Maniguet de connexió de fosa de 200 mm de diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a hidrocarburs i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 316.7 | Maniguet connex.fosa,DN=200mm,1 unió embrida.+campana p/gas,contrabrida,col.fons rasa
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 3.4 | /R | x | 28.93 | = | 98.362
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 3.4 | /R | x | 33.68 | = | 114.512
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 212.874
Material
| BF34-04R8 | u | Maniguet de connexió de fosa de 200 mm de diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a hidrocarburs i contrabrida d'estanquitat | 1 |  | x | 100.63 | = | 100.63
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 100.63
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 3.1931
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 316.6971
|  |  | Total | [6 empty] | 316.6971
| PF34-KYFQ | u | Maniguet de connexió de fosa de 250 mm de diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 379.67 | Maniguet connex.fosa,DN=250mm,1 unió embrida.+campana p/aigua,contrabrida,col.fons rasa
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.7 | /R | x | 28.93 | = | 49.181
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.7 | /R | x | 33.68 | = | 57.256
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 106.437
Maquinària
| C152-003B | h | Camió grua | 1.7 | /R | x | 65.9 | = | 112.03
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 112.03
Material
| BF34-04TT | u | Maniguet de connexió de fosa de 250 mm de diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat | 1 |  | x | 159.61 | = | 159.61
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 159.61
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.5966
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 379.6736
|  |  | Total | [6 empty] | 379.6736
| PF37-I7VL | u | Unió per testa de fosa amb 2 brides exemptes, 2 anelles elastomèriques d'estanquitat i 1 maniguet de reacció, de 60 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 83.79 | Unió testa,D=60mm,col.fons rasa
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.65 | /R | x | 33.68 | = | 21.892
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.65 | /R | x | 28.93 | = | 18.8045
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 40.6965
Material
| BF37-04Y7 | u | Unió per testa de fosa amb 2 brides exemptes, 2 anelles elastomèriques d'estanquitat i 1 maniguet de reacció, de 60 mm de diàmetre nominal | 1 |  | x | 42.48 | = | 42.48
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 42.48
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.61045
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 83.787
|  |  | Total | [6 empty] | 83.787
P-64 | PJM45-MAB9 | u | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN100 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 160 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 685.16 | Comptador aigua velocitat,axial,woltmann,connexions embrid.,DN100,PN16,transm.magnètica,+emissor de
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.84 | /R | x | 33.68 | = | 28.2912
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.84 | /R | x | 28.89 | = | 24.2676
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 52.5588
Material
| BJM35-V8FP | u | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN100 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 160 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016 | 1 |  | x | 631.81 | = | 631.81
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 631.81
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.78838
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 685.1572
|  |  | Total | [6 empty] | 685.1572
P-65 | PJM45-MABJ | u | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN50 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 40 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 451.85 | Comptador aigua velocitat,axial,woltmann,connexions embrid.,DN50,PN16,transm.magnètica,+emissor de t
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 33.68 | = | 12.1248
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.36 | /R | x | 28.89 | = | 10.4004
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.5252
Material
| BJM35-V8FY | u | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN50 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 40 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016 | 1 |  | x | 428.99 | = | 428.99
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 428.99
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.33788
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 451.8531
|  |  | Total | [6 empty] | 451.8531
| PJM45-MQMD | u | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN80 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos inductiu, rati de mesura de 10, 100 o 1.000 l/impuls, cabal permanent Q3 de 100 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 649.72 | Comptador aigua velocitat,axial,woltmann,connexions embrid.,DN80,PN16,transm.magnètica,+emissor indu
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.66 | /R | x | 33.68 | = | 22.2288
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.66 | /R | x | 28.89 | = | 19.0674
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 41.2962
Material
| BJM35-V8FH | u | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN80 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos inductiu, rati de mesura de 10, 100 o 1.000 l/impuls, cabal permanent Q3 de 100 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016 | 1 |  | x | 607.8 | = | 607.8
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 607.8
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.61944
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 649.7156
|  |  | Total | [6 empty] | 649.7156
P-66 | PJM45-MWT7 | u | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN80 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 100 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 590.67 | Comptador aigua velocitat,axial,woltmann,connexions embrid.,DN80,PN16,transm.magnètica,+emissor de t
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.66 | /R | x | 33.68 | = | 22.2288
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.66 | /R | x | 28.89 | = | 19.0674
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 41.2962
Material
| BJM35-V8FG | u | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN80 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 100 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016 | 1 |  | x | 548.75 | = | 548.75
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 548.75
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.61944
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 590.6656
|  |  | Total | [6 empty] | 590.6656
| PJM9-E9K4 | u | Doble ventosa embridada de diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1203.47 | Doble ventosa embrida.,DN=80mm,16bar,fosa,preu alt,munt.pericó
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.12 | /R | x | 28.93 | = | 32.4016
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.12 | /R | x | 33.68 | = | 37.7216
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 70.1232
Material
| BJM9-FFVM | u | Doble ventosa per a embridar de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt | 1 |  | x | 1132.29 | = | 1132.29
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1132.29
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.0518
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1203.4651
|  |  | Total | [6 empty] | 1203.4651
P-67 | PN12-DPNV | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 196.19 | Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,pericó canal.sot.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.43 | /R | x | 33.68 | = | 48.1624
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 48.1624
Material
| BN12-0XFN | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 1 |  | x | 147.31 | = | 147.31
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 147.31
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.72244
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 196.1948
|  |  | Total | [6 empty] | 196.1948
P-68 | PN12-DPO3 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 324.51 | Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,pericó canal.sot.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.87 | /R | x | 33.68 | = | 62.9816
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 62.9816
Material
| BN12-0XG6 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 1 |  | x | 260.58 | = | 260.58
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 260.58
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.94472
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 324.5063
|  |  | Total | [6 empty] | 324.5063
P-69 | PN12-DPO7 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 750 | Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=200mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,pericó canal.sot.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 4.08 | /R | x | 28.93 | = | 118.0344
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2.04 | /R | x | 33.68 | = | 68.7072
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 186.7416
Maquinària
| C152-003A | h | Camió grua de 3 t | 2.04 | /R | x | 62.43 | = | 127.3572
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 127.3572
Material
| BN12-0XG7 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 1 |  | x | 433.1 | = | 433.1
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 433.1
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 2.8011
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 749.9999
|  |  | Total | [6 empty] | 749.9999
P-70 | PN12-DPOB | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 997.76 | Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=250mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,pericó canal.sot.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2.21 | /R | x | 33.68 | = | 74.4328
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 4.42 | /R | x | 28.93 | = | 127.8706
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 202.3034
Maquinària
| C152-003A | h | Camió grua de 3 t | 2.21 | /R | x | 62.43 | = | 137.9703
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 137.9703
Material
| BN12-0XGC | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 1 |  | x | 654.45 | = | 654.45
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 654.45
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 3.0345
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 997.7582
|  |  | Total | [6 empty] | 997.7582
| PN12-DPRQ | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 159.07 | Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,pericó canal.sot.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.12 | /R | x | 33.68 | = | 37.7216
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 37.7216
Material
| BN12-0XFV | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 1 |  | x | 120.78 | = | 120.78
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 120.78
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.56582
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 159.0674
|  |  | Total | [6 empty] | 159.0674
| PN70-ED1F | u | Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3687.38 | Vàlvula reductora+brides,DN=80mm,PN=16bar,15bar,bronze,munt.pericó canal.sot.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.12 | /R | x | 33.68 | = | 37.7216
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.12 | /R | x | 28.93 | = | 32.4016
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 70.1232
Material
| BN70-0X69 | u | Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt | 1 |  | x | 3616.2 | = | 3616.2
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3616.2
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.0518
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3687.375
|  |  | Total | [6 empty] | 3687.375
P-71 | PN70-ED1G | u | Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4723.49 | Vàlvula reductora+brides,DN=100mm,PN=16bar,15bar,bronze,munt.pericó canal.sot.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.43 | /R | x | 33.68 | = | 48.1624
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.43 | /R | x | 28.93 | = | 41.3699
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 89.5323
Material
| BN70-0X62 | u | Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt | 1 |  | x | 4632.61 | = | 4632.61
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4632.61
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.343
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4723.4853
|  |  | Total | [6 empty] | 4723.4853
| PNE1-764O | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 214.49 | Filtre colador en ´´Y´´,+brides,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat pericó canal.sot.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.12 | /R | x | 28.93 | = | 32.4016
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.12 | /R | x | 33.68 | = | 37.7216
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 70.1232
Material
| BNE1-1N50 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre | 1 |  | x | 143.31 | = | 143.31
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 143.31
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.0518
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 214.4851
|  |  | Total | [6 empty] | 214.4851
P-72 | PNZ0-36GZ | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 146.64 | Carret desmuntatge+brides,1.4301 (AISI 304),EPDM,DN=50mm,PN=16bar,munt.pericó canal.sot.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.08 | /R | x | 28.93 | = | 31.2444
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.54 | /R | x | 33.68 | = | 18.1872
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 49.4316
Material
| BNZ0-0TU6 | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal | 1 |  | x | 96.47 | = | 96.47
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 96.47
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.74147
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 146.6431
|  |  | Total | [6 empty] | 146.6431
P-73 | PNZ0-36H2 | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 175.39 | Carret desmuntatge+brides,1.4301 (AISI 304),EPDM,DN=65mm,PN=16bar,munt.pericó canal.sot.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.68 | /R | x | 33.68 | = | 22.9024
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.36 | /R | x | 28.93 | = | 39.3448
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 62.2472
Material
| BNZ0-0TUJ | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal | 1 |  | x | 112.21 | = | 112.21
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 112.21
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.93371
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 175.3909
|  |  | Total | [6 empty] | 175.3909
P-74 | PNZ0-36H5 | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 226.66 | Carret desmuntatge+brides,1.4301 (AISI 304),EPDM,DN=80mm,PN=16bar,munt.pericó canal.sot.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2.24 | /R | x | 28.93 | = | 64.8032
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.12 | /R | x | 33.68 | = | 37.7216
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 102.5248
Material
| BNZ0-0TTP | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal | 1 |  | x | 122.6 | = | 122.6
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 122.6
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.5379
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 226.6627
|  |  | Total | [6 empty] | 226.6627
P-75 | PNZ0-36H8 | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 262.35 | Carret desmuntatge+brides,1.4301 (AISI 304),EPDM,DN=100mm,PN=16bar,munt.pericó canal.sot.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.43 | /R | x | 33.68 | = | 48.1624
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2.86 | /R | x | 28.93 | = | 82.7398
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 130.9022
Material
| BNZ0-0TTH | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal | 1 |  | x | 129.48 | = | 129.48
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 129.48
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.9635
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 262.3457
|  |  | Total | [6 empty] | 262.3457
P-76 | PNZ0-36HE | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 333.24 | Carret desmuntatge+brides,1.4301 (AISI 304),EPDM,DN=150mm,PN=16bar,munt.pericó canal.sot.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 3.74 | /R | x | 28.93 | = | 108.1982
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.87 | /R | x | 33.68 | = | 62.9816
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 171.1798
Material
| BNZ0-0TU5 | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal | 1 |  | x | 159.49 | = | 159.49
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 159.49
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 2.5677
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 333.2375
|  |  | Total | [6 empty] | 333.2375
Partida alçada
| XPA00SS9 | u | Ajudes a muntadors en operacions de connexió amb la xarxa existent i en presència de fibrociment. Les operacions es realitzaran d'acord al Pla de Treball Genèric, en una jornada laboral i essent les hores màximes per treballador no superior a les 4 hores. Inclou els treballs d'obra necessari per descobrir tot el perímetre de la conducció on s'actua, amb espai suficient per instal·lar i manipular la nova canonada i els seus accessoris, així com la protecció de taps, connexions o accessoris. Lloguer d'unitat de descontaminació durant la jornada de treball, la unitat disposarà de tres habitacles: Zona d'accés o zona neta; zona de descontaminació dutxa, adequada per el pas del personal, eliminació de residus, aspiració i zona d'evacuació i filtrat, equipada amb aigua calenta i filtre per l'aigua; i zona d'accés a obra o zona bruta on es disposarà de recipients adequats per recollir la roba i els EPIS que seran gestionats com residus. Tot això conforme a la normativa vigent. Inclou instal·lació completa de la unitat, amb totes les connexions i escomeses necessàries, així com els ports i desplaçaments necessaris. Conjunts d'equips de protecció individual per treballs amb amiant segons s'estableixi el Pla de Treball Genèric i conforme a l'establert en el R.D. 396/2006, de 31 de març, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a tots els treballs amb risc d'exposició a l'aminat. Manipulació, recollida i transport a abocador autoritzat dels residus d'amiant fins a 200kg. Les restes de conduccions s'embalaran amb plàstic resistència mecànica suficient i es disposarà en saques estanques Tot això conforme la normativa vigent. Inclou les despeses de gestió de tractament d'aquests residus: tramitació documental conforme a la normativa vigent. La justificació exigeix l'entrega d'una còpia de còpia dels certificats emesos per l'abocador autoritzat en dipositar els residus de l'obra, així com el compliment a aquest respecte de tots els preceptes establerts reglamentàriament. P.p de mitjans auxiliars necessaris per el correcte desenvolupament d'aquests treballs, on s'inclouen les mesures de protecció col·lectiva, tanques, senyalització especial, etc. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1380 | Ajudes a muntadors en operacions de connexió amb la xarxa existent i en presència de fibrociment. Le
| XPA00SS8 | PA | Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7300 | Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de
| XPAIM001 | pa | Partida alçada a justificar per a imprevistos en actuacions conduccions |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6000 | Partida alçada a justificar per a imprevistos
| XPAIM002 | u | Pilotatge de vàlvula reguladora de pressió DN100 mm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7031.23 | Pilotatge de vàlvula reguladora de pressió DN100 mm.
| XPAIM003 | u | Sistema autònom de prelocalització, validació i confirmació remota de fuites a la xarxa d'aigua, model Permanet+SU NB IoT de Millores energètiques o equivalent, amb les següents característiques: - Sensor acceleròmetre integrat d'altes prestacions - Material acer inoxidable i ABS d´alta resistència - Protecció IP68 - Antena fixa o extensible - Prelocalització: Algorisme que detecta automàticament l'existència d'una fuita - Sincronització: Rellotge intern 24 h. en temps real amb funcionalitat de sincronització avançada i immediata - Confirmació: Enregistrament automàtic i enviament del so de la fuita al lloc de control reproduïble a mode de geòfon - Validació: Correlació dels sons a mode de correlador amb indicació de distància de la fugida localitzada - Validació Secundària: Funcionalitat gràfica de distribució del nivell i dispersió del soroll registrat que elimina els “falsos positius”. Registre de dades: Histograma de les dades registrades Comunicacions - Comunicaion local: Port de comunicacions Bluetooth® per a la configuració i el bolcat de dades a través d'APP - Comunicació remota: Comunicació bidireccional mitjançant mòdem intern NB IoT per a la configuració i l'enviament d'alarmes dades i sons registrats - Alimentació: Pila interna reemplaçable amb autonomia típica >5 anys - Programari: App plataformes iOS i Android; Plataformes remotes: TTSQL Viewer i PermaNET |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 495 | Sistema autònom de prelocalització, validació i confirmació remota de fuites a la xarxa d'aigua, mod
| XPAIM004 | u | Instal·lació de sistema autònom de prelocalització, validació i confirmació remota de fuites a la xarxa d'aigua, en arquets de registres existents. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 35 | Instal·lació de sistema autònom de prelocalització, validació i confirmació remota de fuites a la xa
| XPAIM005 | u | Patrullador receptor bidireccional sense fil amb tecnologia bluetooth i APP WebCorr (Android o iOS), port de comunicacions USB i programari sota entorn Windows, per a la configuració i recol·lecció de dades de els prelocalitzadors de fuites PCorr+ i Permalog+. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 850 | Patrullador receptor bidireccional sense fil amb tecnologia bluetooth i APP WebCorr (Android o iOS),
| XPAIM006 | u | Geòfon per a la localització precisa de fuites en xarxes de distribució d'aigua amb tecnologia sense fil, compost de: UNITAT DE CONTROL : - Pantalla tàctil a color - Funció avançada de registre MLP - Filtres automàtics i manuals - Sistema de protecció auditiva - Auriculars professionals d'aviació - Interfície de comunicacions USB - Bateria recarregable d'alta capacitat - Corretja de transport SENSORS: - Campana de terra - Trípode per a terrenys tous - Bastó d'escolta MALETA DE TRANSPORT CARREGADOR DE BATERIES MANUAL D'INSTRUCCIONS |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3710 | Geòfon per a la localització precisa de fuites en xarxes de distribució d'aigua amb tecnologia sense
| XPAIM007 | u | Subministrament de modul d'integració Gateway model WirnetTM iStation de Kerlink o equivalent, amb tecnologia LoRa® a l'aire lliure amb: . Carcassa de grau portador (IP67) . LoRaWAN® 1.0.3 revisió A (evolutiva) . Bandes sense llicència compatibles: 863-874,4 MHz (EMEA), 902-928 MHz (Amèrica del Nord), 915-928 MHz (APAC, Amèrica Llatina) . Paràmetres regionals LoRaWAN® compatibles: EU863-870, IN865-867, RU864-870, US902-928, AU915-928, AS923, KR920-923 . RX de 8 canals (125 kHz, factor de propagació múltiple) + RX d'1 canal (250 kHz) o 500 kHz, factor de propagació mono) + 1 canal RX (FSK) per obtenir 10 canals RX + 1 canal TX . Connectivitat backhaul: mòdul 4G Worldwide amb 3G/2G alternativa i Ethernet (RJ45) . Impulsat per: — PoE (injector, interruptor, …), tant en mode A com en mode B (especificacions 802.3af) — +/- 48VDC a través de RJ45 (UPS, panells solars, …) . Antenes internes i totalment integrades (GPS, 4G, LoRa) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 800 | Subministrament de modul d'integració Gateway model WirnetTM iStation de Kerlink o equivalent, amb t
| XPAIM008 | u | Instal·lació modul Gateway amb tecnologia LoRa. Inclou la instal·lació de l'antena exterior. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 780 | Instal·lació modul Gateway amb tecnologia LoRa
| XPAIM009 | u | Subministrament de Kit d'antena exterior omnidireccional vertical - 6dBi, per a modul Gateway, amb protecció contra l'allunyament de CC, resistència al vent, i impermeable (IP66K). Freqüència (1=868 MHz, 2=915/923 MHz). Disposa de suports de muntatge de pal inclinable i giratori i un cable coaxial d'1 m. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 110 | Subministrament de Kit d'antena exterior omnidireccional vertical - 6dBi, per a modul Gateway, amb p
| XPAIM010 | u | Integració de dades en el mòdul de gestió de l'empresa concessionària de la gestió de la xarxa municipal de subministrament d'aigua potable. La integració de les dades s'haurà de realitzar en el DCDC (Dinapsis Control Data Center). El sistema es troba format per: - Mòdul SCADA: Que integra els serveis de visualització, control i comandament, generació dalarmes i enviament de notificacions. - Mòdul Web/App-TR: Que integra els serveis de visualització i explotació ´´online´´ i reporting ´´offline´´. La plataforma DCDC està basada en un sistema de maquinari centralitzat consistent en un conjunt de màquines i programari dimensionat per oferir els seus serveis de forma remota. Aquest Centre de Control Muftí-Tenant (d'ara endavant CCMT) està ubicat en un centre de dades que compleix tots els estàndards internacionals per a aquest tipus d'instal·lacions (ISO 27001, ISO 20000, ISO 9001, ISO 14001), i compta amb totes les mesures de ciberseguretat industrial necessàries per assegurar el compliment de la Llei de protecció d'infraestructures crítiques (Llei PIC 8/2011). |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13500 | Integració de dades en el mòdul de gestió de l'empresa concessionària de la gestió de la xarxa munic
| XPAIM011 | u | Formació del personal que utilitzarà el software. Inclou formació al personal de l'Ajuntament i de l'empresa concessionària del servei de subminsitrament d'aigua |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1200 | Formació del personal que utilitzarà el software. Inclou formació al personal de l'Ajuntament i de l
| XPAIM012 | u | Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, en zones urbanes |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 48 | Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, en zones urbanes
| XPAIM013 | u | Obra civil i mà d'obra per la modificació de ramal d'escomesa per instal·lació de comptador. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Obra civil i mà d'obra per la modificació de ramal d'escomesa per instal·lació de comptador.
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0

## T-SMP
Projecte executiu de renovació i digitalització de la xarxa d'aigua municipal de Canovelles | Projecte executiu de renovació i digitalització de la xarxa d'aigua municipal de Canovelles | Projecte executiu de renovació i digitalització de la xarxa d'aigua municipal de Canovelles | Projecte executiu de renovació i digitalització de la xarxa d'aigua municipal de Canovelles
Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
01000004 | H | OFICIAL 1A FONTANER | 28.72 | OFICIAL 1A FONTANER | 0 | 0
A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 28.89 | Ajudant lampista | 0 | 0
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 28.93 | Ajudant muntador | 0 | 0
A0112000 | h | Cap de colla | 30.3 | Cap colla | 0 | 0
A0121000 | H | OFICIAL 1A | 19.38 | OFICIAL 1A | 0 | 0
A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 29.57 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A013M000 | h | Ajudant muntador | 25.4 | Ajudant muntador | 0 | 0
A0150000 | h | Manobre especialista | 23.58 | Manobre especialista | 0 | 0
A0D-0000 | h | Manobre | 27.2 | Manobre | 0 | 0
A0D-0007 | h | Manobre | 27.2 | Manobre | 0 | 0
A0D-00000 | h | Manobre | 27.2 | Manobre | 0 | 0
A0D-00001 | h | Manobre | 27.2 | Manobre | 0 | 0
A0D-00002 | h | Manobre | 27.2 | Manobre | 0 | 0
A0D-00003 | h | Manobre | 27.2 | Manobre | 0 | 0
A0D-00004 | h | Manobre | 27.2 | Manobre | 0 | 0
A0D-00005 | h | Manobre | 27.2 | Manobre | 0 | 0
A0D-00006 | h | Manobre | 27.2 | Manobre | 0 | 0
A0D-00007 | h | Manobre | 27.2 | Manobre | 0 | 0
A0D-00008 | h | Manobre | 27.2 | Manobre | 0 | 0
A0D-00009 | h | Manobre | 27.2 | Manobre | 0 | 0
A0D-0000A | h | Manobre | 27.2 | Manobre | 0 | 0
A0D-0000B | h | Manobre | 27.2 | Manobre | 0 | 0
A0D-0000C | h | Manobre | 27.2 | Manobre | 0 | 0
A0D-0000D | h | Manobre | 27.2 | Manobre | 0 | 0
A0D-0000E | h | Manobre | 27.2 | Manobre | 0 | 0
A0E-0000 | h | Manobre especialista | 28.12 | Manobre especialista | 0 | 0
A0E-000A | h | Manobre especialista | 28.12 | Manobre especialista | 0 | 0
A0E-00000 | h | Manobre especialista | 28.12 | Manobre especialista | 0 | 0
A0E-00001 | h | Manobre especialista | 28.12 | Manobre especialista | 0 | 0
A0E-00002 | h | Manobre especialista | 28.12 | Manobre especialista | 0 | 0
A0E-00003 | h | Manobre especialista | 28.12 | Manobre especialista | 0 | 0
A0F-000B | h | Oficial 1a | 32.59 | Oficial 1a | 0 | 0
A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 33.68 | Oficial 1a lampista | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 33.68 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 32.59 | Oficial 1a d'obra pública | 0 | 0
A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 32.59 | Oficial 1a paleta | 0 | 0
Maquinària
C111-0050 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 16.31 | Compressor+dos martells pneumàtics | 0 | 0
C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 16.31 | Compressor+dos martells pneumàtics | 0 | 0
C111-00500 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 16.31 | Compressor+dos martells pneumàtics | 0 | 0
C111-00501 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 16.31 | Compressor+dos martells pneumàtics | 0 | 0
C111-00502 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 16.31 | Compressor+dos martells pneumàtics | 0 | 0
C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 54.34 | Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t | 0 | 0
C135-00LX | h | Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes de 2 a 5.9 t | 61.02 | Miniexcavadora,de gasoil,34kW,s/caden. 2 a 5.9t | 0 | 0
C138-00KQ | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 112.41 | Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t | 0 | 0
C138-00KR | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t | 92.68 | Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t | 0 | 0
C13A-00FP | h | Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm | 6.34 | Picó vibrant combustible,plac.30x30cm | 0 | 0
C13A-00FQ | h | Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm | 6.25 | Safata vibrant combustible,plac.60cm | 0 | 0
C13C-00L0 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 61.89 | Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t | 0 | 0
C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 61.89 | Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t | 0 | 0
C13C-00L01 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 61.89 | Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t | 0 | 0
C1503500 | h | Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua) | 60.9 | Camió grua 5t | 0 | 0
C152-003A | h | Camió grua de 3 t | 62.43 | Camió grua 3t | 0 | 0
C152-003B | h | Camió grua | 65.9 | Camió grua | 0 | 0
C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 48.81 | Camió transp.7 t | 0 | 0
C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 2.1 | Formigonera 165l | 0 | 0
C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 2.39 | Formigonera 165l | 0 | 0
C178-00GF | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 9.64 | Màquina tallajunts disc diamant p/paviment | 0 | 0
C200UEF1 | h | Màquina universal de soldadura per electrofusió amb funció de documentació i traçabilitat (superior a 300 registres), per a soldadura d'accessoris de canonades de polietilè des de DN20 fins a DN630, ports de comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades GPS, amb escàner lector de codi de barres, alimentació elèctrica 230 V, potència màxima absorbida 3,6 kW, intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de protecció IP54 | 4.66 | Soldadora electrofusió,DN20-630,documentació+traçabilitat,a/escàner | 0 | 0
C20K-00DP | h | Regle vibratori | 5.88 | Regle vibratori | 0 | 0
CZ111000 | h | Grup electrògen d'1 a 5 kVA | 2.54 | Grup electrògen de 1-5kVA | 0 | 0
Material
40050005 | U | VÀLVULA ESFERA DIFERENTS DIÀMETRES 1 I 1/2´´ | 18.2 | VALVULA ESFERA DIFERENTS DIÀMETRES | 0 | 0
B0111000 | m3 | Aigua | 1.62 | Aigua | 0 | 0
B011-05ME | m3 | Aigua | 1.85 | Aigua | 0 | 0
B03C-05NK | m3 | Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3 | 31.31 | Sauló garbellat,sacs 0,8m3 | 0 | 0
B03J-0K8P | t | Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens | 26.04 | Grava pedra granit.p/drens | 0 | 0
B03J-0K8V | t | Grava de pedrera, per a drens | 24.16 | Grava p/drens | 0 | 0
B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 23.67 | Sorra p/morters | 0 | 0
B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 0.34 | Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs | 0 | 0
B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 165.63 | Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs | 0 | 0
B069-2A90 | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 92.19 | Form.no estructural HNE-15/P/20 | 0 | 0
B069-2A9O | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 92.19 | Form.no estructural HNE-15/P/20 | 0 | 0
B069-2A901 | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 92.19 | Form.no estructural HNE-15/P/20 | 0 | 0
B06E-12FP | m3 | Formigó HA-30/P / 10 / I + F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F | 125.36 | Formigó HA-30/P / 10 / I + F,>= 325kg/m3 ciment | 0 | 0
B06F1-I0IL | m3 | Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 94.59 | Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 | 0 | 0
B0710150 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 54.84 | Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 | 0 | 0
B07L-1PY6 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 62.46 | Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 | 0 | 0
B0B8-107Q | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 1.76 | Malla electr.acer corr.ME 10x10cm,D:3-3mm,6x2,2m B500T | 0 | 0
B0F1A-0760 | u | Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.3 | Maó calat R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 | 0 | 0
B2RA-28US | t | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 26.2 | Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus | 0 | 0
B2RB-HFVL | t | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | 4.98 | Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME | 0 | 0
B9E2-0HOR | m2 | Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt | 9.76 | Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu alt | 0 | 0
B9F0-0HQO | m2 | Llambordí de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 10 cm de gruix, preu alt | 14.18 | Llambordí form.irreg.cares rectes,g=10cm,preu alt | 0 | 0
BDK2U110 | u | Pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm | 24.62 | Pericó prefab.formigó,30x30cm | 0 | 0
BDK2-1KNB | u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 120x120x105 cm, per a instal·lacions de serveis | 218.13 | Pericó regist.form.pref.sense fons,120x120x105 cm,p/inst.serveis | 0 | 0
BDK5-1KH3 | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124 | 81.1 | Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 500x500mm,C250 | 0 | 0
BDK5-1KH4 | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124 | 22.14 | Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 300x300mm,C250 | 0 | 0
BDK5-1KHQ | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124 | 353.92 | Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 700x700mm,D400 | 0 | 0
BDK5-UB8N | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124 | 130.37 | Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 600x600mm,C250 | 0 | 0
BDKZU52B | u | Bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 68.75 | Bastiment acer+tapa PRFV,280x280mm,B125 | 0 | 0
BF31-056E | u | Colze de fosa de 90°, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 80 mm de diàmetre nominal | 59.67 | Colze fosa 90°,2 unions campana p/aigua,contrabrida,DN=80mm | 0 | 0
BF31-056I | u | Colze de fosa de 90°, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida de tracció, de 100 mm de diàmetre nominal | 86.05 | Colze fosa 90°,2 unions campana p/aigua,contrabrid.trac.,DN=100mm | 0 | 0
BF32-08JF | u | Con de reducció de fosa de 100 a 65 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua | 37.62 | Con red.fosa,DN=100-65mm,2 embridades p/aigua | 0 | 0
BF32-08JI | u | Con de reducció de fosa de 100 a 80 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua | 37.62 | Con red.fosa,DN=100-80mm,2 embridades p/aigua | 0 | 0
BF32-08JK | u | Con de reducció de fosa de 150 a 80 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua | 55.51 | Con red.fosa,DN=150-80mm,2 embridades p/aigua | 0 | 0
BF32-08N0 | u | Con de reducció de fosa de 200 a 100 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua | 91.39 | Con red.fosa,DN=200-100mm,2 embridades p/aigua | 0 | 0
BF32-08N3 | u | Con de reducció de fosa de 200 a 150 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua | 91.39 | Con red.fosa,DN=200-150mm,2 embridades p/aigua | 0 | 0
BF32-08PG | u | Con de reducció de fosa de 80 a 60 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua | 29.26 | Con red.fosa,DN=80-60mm,2 embridades p/aigua | 0 | 0
BF33-058B | u | Derivació de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, contrabrida d'estanquitat i ramal a 90°, embridat de 80 mm de diàmetre nominal | 138.5 | Derivació fosa,DN=150mm,2 unions campana+anella estanquit.p/aigua,DN ramal=80mm | 0 | 0
BF33-058E | u | Derivació de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, contrabrida d'estanquitat i ramal a 90°, embridat de 100 mm de diàmetre nominal | 142.82 | Derivació fosa,DN=150mm,2 unions campana+anella estanquit.p/aigua,DN ramal=100mm | 0 | 0
BF33-058F | u | Derivació de fosa de 200 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, contrabrida d'estanquitat i ramal a 90°, embridat de 100 mm de diàmetre nominal | 180.74 | Derivació fosa,DN=200mm,2 unions campana+anella estanquit.p/aigua,DN ramal=100mm | 0 | 0
BF33-05BF | u | Derivació de fosa de 200 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, contrabrida d'estanquitat i ramal a 90°, embridat de 80 mm de diàmetre nominal | 175.28 | Derivació fosa,DN=200mm,2 unions campana+anella estanquit.p/aigua,DN ramal=80mm | 0 | 0
BF33-05BG | u | Derivació de fosa de 250 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, contrabrida d'estanquitat i ramal a 90°, embridat de 100 mm de diàmetre nominal | 294.51 | Derivació fosa,DN=250mm,2 unions campana+anella estanquit.p/aigua,DN ramal=100mm | 0 | 0
BF34-04R8 | u | Maniguet de connexió de fosa de 200 mm de diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a hidrocarburs i contrabrida d'estanquitat | 100.63 | Maniguet connex.fosa,DN=200mm,1embrida.+1campana p/gas,contrabrida | 0 | 0
BF34-04TS | u | Maniguet de connexió de fosa de 200 mm de diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat | 100.63 | Maniguet connex.fosa,DN=200mm,1embrida.+1campana p/aigua,contrabrida | 0 | 0
BF34-04TT | u | Maniguet de connexió de fosa de 250 mm de diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat | 159.61 | Maniguet connex.fosa,DN=250mm,1embrida.+1campana p/aigua,contrabrida | 0 | 0
BF34-04TV | u | Maniguet de connexió de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat | 74.13 | Maniguet connex.fosa,DN=150mm,1embrida.+1campana p/aigua,contrabrida | 0 | 0
BF34-04VE | u | Maniguet de connexió de fosa de 80 mm de diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat | 44.4 | Maniguet connex.fosa,DN=80mm,1embrida.+1campana p/aigua,contrabrida | 0 | 0
BF37-04Y7 | u | Unió per testa de fosa amb 2 brides exemptes, 2 anelles elastomèriques d'estanquitat i 1 maniguet de reacció, de 60 mm de diàmetre nominal | 42.48 | Unió testa fosa,D=60mm | 0 | 0
BF3DU1MC | u | Brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN150, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16 | 76.99 | Brida-endoll fosa,DN150,EB,PN16 | 0 | 0
BF3DU1MD | u | Brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16 | 107.09 | Brida-endoll fosa,DN200,EB,PN16 | 0 | 0
BF3DU1MF | u | Brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN300, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16 | 215.51 | Brida-endoll fosa,DN300,EB,PN16 | 0 | 0
BFBDU070 | u | Portabrides injectat de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN63, per a unió per fusió a topall/electrofusió | 4.15 | Portabrides injectat p/tub PE100 SDR11,DN63,unió fusió topall/electrofusió | 0 | 0
BFBDU0A0 | u | Portabrides injectat de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió | 9.14 | Portabrides injectat p/tub PE100 SDR11,DN110,unió fusió topall/electrofusió | 0 | 0
BFBDU0D0 | u | Portabrides injectat de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160, per a unió per fusió a topall/electrofusió | 20.03 | Portabrides injectat p/tub PE100 SDR11,DN160,unió fusió topall/electrofusió | 0 | 0
BFBDU270 | u | Maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN63, per a unió per electrofusió | 3.9 | Maniguet p/tub PE100 SDR11,DN63,electrofusió | 0 | 0
BFBDU2A0 | u | Maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per electrofusió | 8.96 | Maniguet p/tub PE100 SDR11,DN110,electrofusió | 0 | 0
BFBDU2D0 | u | Maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160, per a unió per electrofusió | 16.98 | Maniguet p/tub PE100 SDR11,DN160,electrofusió | 0 | 0
BFLDUV50 | u | Brida mòbil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1, DN50, PN16 | 13.55 | Brida mòbil acer zincat,DN50,PN16 | 0 | 0
BFLDUVA0 | u | Brida mòbil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1, DN100, PN16 | 21.28 | Brida mòbil acer zincat,DN100,PN16 | 0 | 0
BFLDUVC0 | u | Brida mòbil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1, DN150, PN16 | 37.99 | Brida mòbil acer zincat,DN150,PN16 | 0 | 0
BFZRU134 | u | Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 60 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera | 1.1 | Cargol acer zincat Geomet,M16 L=60mm,fem.+voland. | 0 | 0
BFZRU135 | u | Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera | 1.18 | Cargol acer zincat Geomet,M16 L=65mm,fem.+voland. | 0 | 0
BFZRU147 | u | Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera | 2.21 | Cargol acer zincat Geomet,M20 L=75mm,fem.+voland. | 0 | 0
BFZRU148 | u | Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 80 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera | 2.3 | Cargol acer zincat Geomet,M20 L=80mm,fem.+voland. | 0 | 0
BFZRU15A | u | Cargol d'acer zincat Geomet, M24 i 90 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera | 4.38 | Cargol acer zincat Geomet,M24 L=90mm,fem.+voland. | 0 | 0
BFZSU150 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN50, PN16 | 1.13 | Junt estanq.PE,p/brida DN50,PN16 | 0 | 0
BFZSU170 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN65, PN16 | 1.17 | Junt estanq.PE,p/brida DN65,PN16 | 0 | 0
BFZSU180 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN80, PN16 | 1.34 | Junt estanq.PE,p/brida DN80,PN16 | 0 | 0
BFZSU1A0 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 | 1.38 | Junt estanq.PE,p/brida DN100,PN16 | 0 | 0
BFZSU1C0 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN150, PN16 | 1.96 | Junt estanq.PE,p/brida DN150,PN16 | 0 | 0
BFZSU1D0 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN200, PN16 | 2.72 | Junt estanq.PE,p/brida DN200,PN16 | 0 | 0
BFZSU1F0 | u | Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN300, PN16 | 4.89 | Junt estanq.PE,p/brida DN300,PN16 | 0 | 0
BJM35-V8FG | u | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN80 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 100 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016 | 548.75 | Comptador aigua velocitat,axial,woltmann,connexions embrid.,DN80,PN16,transm.magnètica,+emissor de t | 0 | 0
BJM35-V8FH | u | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN80 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos inductiu, rati de mesura de 10, 100 o 1.000 l/impuls, cabal permanent Q3 de 100 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016 | 607.8 | Comptador aigua velocitat,axial,woltmann,connexions embrid.,DN80,PN16,transm.magnètica,+emissor indu | 0 | 0
BJM35-V8FP | u | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN100 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 160 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016 | 631.81 | Comptador aigua velocitat,axial,woltmann,connexions embrid.,DN100,PN16,transm.magnètica,+emissor de | 0 | 0
BJM35-V8FY | u | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN50 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 40 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016 | 428.99 | Comptador aigua velocitat,axial,woltmann,connexions embrid.,DN50,PN16,transm.magnètica,+emissor de t | 0 | 0
BJM9-FFVM | u | Doble ventosa per a embridar de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt | 1132.29 | Doble ventosa p/embridar,DN=80mm,16bar prova,fosa,preu alt | 0 | 0
BJMBU160 | u | Cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN65 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 100 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D | 2341.19 | Cabalímetre electromagnètic,DN65,PN16,Qmàx=100m3/h,bateries,com.infraroigs | 0 | 0
BJMBU180 | u | Cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN80 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 160 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D | 2349.98 | Cabalímetre electromagnètic,DN80,PN16,Qmàx=160m3/h,bateries,com.infraroigs | 0 | 0
BJMBU1A0 | u | Cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN100 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 250 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D | 2389.49 | Cabalímetre electromagnètic,DN100,PN16,Qmàx=250m3/h,bateries,com.infraroigs | 0 | 0
BJMBU1C0 | u | Cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN150 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 630 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D | 2704.92 | Cabalímetre electromagnètic,DN150,PN16,Qmàx=630m3/h,bateries,com.infraroigs | 0 | 0
BM2U0005 | U | Transmissor per a mesura de cabal amb comunicació LoRa, IP 67, per a dues entrades de cabalímetres i senyal de comptatge individual, entrada direcció flux i entrada d'alarma. Inclou emissor impulsos WP-MFD. Inclou pila de liti d'alta capacitat i registre cada 5 minuts i transmissió diària sense alimentació externa. | 437.27 | TRANSMISSOR PER A MESURA DE CABAL TIPUS NEMOS LQ AMB COMUNICACIÓ GPRS PER A INSTAL·LACIÓ EN ARQUET | 0 | 0
BN12-0XFN | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 147.31 | Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa | 0 | 0
BN12-0XFV | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 120.78 | Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa | 0 | 0
BN12-0XG6 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 260.58 | Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa | 0 | 0
BN12-0XG7 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 433.1 | Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=200mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa | 0 | 0
BN12-0XGC | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa | 654.45 | Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=250mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa | 0 | 0
BN70-0X62 | u | Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt | 4632.61 | Vàlvula reduc.pres.+brides,DN=100mm,PN=16bar,difer<=15bar,bronze | 0 | 0
BN70-0X69 | u | Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt | 3616.2 | Vàlvula reduc.pres.+brides,DN=80mm,PN=16bar,difer<=15bar,bronze | 0 | 0
BNB2U181 | u | Ventosa automàtica trifuncional de fosa dúctil,DN80, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 300 micres, amb brida PN17 | 518.7 | Ventosa autom.trifunc.fosa,DN80,PN16 | 0 | 0
BNB2U1A1 | u | Ventosa automàtica trifuncional de fosa dúctil,DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 300 micres, amb brida PN18 | 742.7 | Ventosa autom.trifunc.fosa,DN100,PN16 | 0 | 0
BNE1U180 | u | Filtre caçapedres de pas recte amb brides, DN80, PN16, amb cos i tapa superior de fosa dúctil ENGJS-400-15 (GGG40) protegida amb revestiment epoxi alimentari, tamís de forma convexa d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) reforçat amb reixeta de fosa dúctil ENGJS-400-15 (GGG40) amb recobriment epoxi i tamís estàndard amb pas de malla de 2 mm de diàmetre | 545.23 | Filtre caçapedres pas recte,DN80,PN16 | 0 | 0
BNE1U1A0 | u | Filtre caçapedres de pas recte amb brides, DN100, PN16, amb cos i tapa superior de fosa dúctil ENGJS-400-15 (GGG40) protegida amb revestiment epoxi alimentari, tamís de forma convexa d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) reforçat amb reixeta de fosa dúctil ENGJS-400-15 (GGG40) amb recobriment epoxi i tamís estàndard amb pas de malla de 2 mm de diàmetre | 596.68 | Filtre caçapedres pas recte,DN100,PN16 | 0 | 0
BNE1-1N50 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre | 143.31 | Filtre colador en ´´Y´´,+brides,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm | 0 | 0
BNZ0-0TTH | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal | 129.48 | Carret desmuntatge+brides,1.4301 (AISI 304),EPDM,DN=100mm,PN=16bar | 0 | 0
BNZ0-0TTP | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal | 122.6 | Carret desmuntatge+brides,1.4301 (AISI 304),EPDM,DN=80mm,PN=16bar | 0 | 0
BNZ0-0TU5 | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal | 159.49 | Carret desmuntatge+brides,1.4301 (AISI 304),EPDM,DN=150mm,PN=16bar | 0 | 0
BNZ0-0TU6 | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal | 96.47 | Carret desmuntatge+brides,1.4301 (AISI 304),EPDM,DN=50mm,PN=16bar | 0 | 0
BNZ0-0TUJ | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal | 112.21 | Carret desmuntatge+brides,1.4301 (AISI 304),EPDM,DN=65mm,PN=16bar | 0 | 0
Altres
A1700200 | U | COMPTADOR HOMOLOGAT DIFERENTS DIÀMETRES PER ESCOMESA DOMICILIÀRIA DN 1´´ I 1´´1/2´´. | 85 | COMPTADOR HOMOLOGAT DIFERENTS DIÀMETRES PER ESCOMESA DOMICILIÀRIA DN 1´´ I 1´´1/2´´ | 0 | 0

## T-DIM
|  |  |  | Projecte executiu de renovació i digitalització de la xarxa d'aigua municipal de Canovelles | Projecte executiu de renovació i digitalització de la xarxa d'aigua municipal de Canovelles | Projecte executiu de renovació i digitalització de la xarxa d'aigua municipal de Canovelles | Projecte executiu de renovació i digitalització de la xarxa d'aigua municipal de Canovelles
|  |  |  | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | PressupostDIGITALFASE2
| N | Capítol | 01 | SECTORITZACIÓ
| N | Titol 3 | 01 | C. Barcelona
01.01.01.001 | L | P191-HP4B | u | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.002 | L | P214W-FEMB | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | 13
|  | 4 | 2 |  |  | 8
|  | 2.5 | 2 |  |  | 5
01.01.01.003 | L | P2146-I0T7 | m2 | Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 10
|  | 4 | 2.5 |  |  | 10
01.01.01.004 | L | P221E-AWE8 | m3 | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | 6
|  | 3 | 2 | 1 |  | 6
01.01.01.005 | L | P2241-JKXI | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 6
|  | 3 | 2 |  |  | 6
01.01.01.006 | L | P2253-547A | m3 | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim | 0.375
|  | 2.5 | 1 | 0.15 |  | 0.375
01.01.01.007 | L | PDK2-VL6M | u | Pericó de registre de fàbrica de maó de 250x90x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació | Pericó de registre de fàbrica de maó de 250x90x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.008 | L | P931-10RTN | m3 | Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 | Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 | 1.5
|  | 10 | 0.15 |  |  | 1.5
01.01.01.009 | L | P9E1-DMWL | m2 | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland | 10
|  | 10 |  |  |  | 10
01.01.01.010 | L | P2R6-4I4K | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 2.6
|  | 10 | 0.2 | 1.3 |  | 2.6
01.01.01.011 | L | P2RA-EU7F | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 2.6
|  | 10 | 0.2 | 1.3 |  | 2.6
01.01.01.012 | L | P2R4-VSRX | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 7.8
|  | 6 | 1.3 |  |  | 7.8
01.01.01.013 | L | P2RB-HIFS | m3 | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | 7.8
|  | 6 | 1.3 |  |  | 7.8
01.01.01.014 | L | PDK1-DXAD | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.015 | L | PN12-DPO7 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.016 | L | PN70-ED1G | u | Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada | Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.017 | L | XPAIM002 | u | Pilotatge de vàlvula reguladora de pressió DN100 mm. | Pilotatge de vàlvula reguladora de pressió DN100 mm. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.018 | L | FNB2U1A1 | u | Subministrament de ventosa automàtica trifuncional de fosa dúctil,DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 300 micres, amb brida PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | Subministrament de ventosa automàtica trifuncional de fosa dúctil,DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 300 micres, amb brida PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.019 | L | FNE1U1A0 | u | Subministrament de filtre caçapedres amb brides, DN100, PN16, amb cos i tapa superior de fosa dúctil ENGJS-400-15 (GGG40) protegida amb revestiment epoxi alimentari, tamís de forma convexa d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) reforçat amb reixeta de fosa dúctil ENGJS-400-15 (GGG40) amb recobriment epoxi i tamís estàndard amb pas de malla de 2 mm de diàmetre, inclòs part proporcional de junts i cargols | Subministrament de filtre caçapedres amb brides, DN100, PN16, amb cos i tapa superior de fosa dúctil ENGJS-400-15 (GGG40) protegida amb revestiment epoxi alimentari, tamís de forma convexa d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) reforçat amb reixeta de fosa dúctil ENGJS-400-15 (GGG40) amb recobriment epoxi i tamís estàndard amb pas de malla de 2 mm de diàmetre, inclòs part proporcional de junts i cargols | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.020 | L | PJM45-MAB9 | u | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN100 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 160 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, col·locat | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN100 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 160 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, col·locat | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.021 | L | O1NU0005 | u | Subministrament i col·locació de transmissor per a mesura de cabal amb comunicació LoRa, IP 67, per a dues entrades de cabalímetres i senyal de comptatge individual, entrada direcció flux i entrada d'alarma. Inclou emissor impulsos WP-MFD. Inclou pila de liti d'alta capacitat i registre cada 5 minuts i transmissió diària sense alimentació externa. | Subministrament i col·locació de transmissor per a mesura de cabal amb comunicació LoRa, IP 67, per a dues entrades de cabalímetres i senyal de comptatge individual, entrada direcció flux i entrada d'alarma. Inclou emissor impulsos WP-MFD. Inclou pila de liti d'alta capacitat i registre cada 5 minuts i transmissió diària sense alimentació externa. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.022 | L | FF3DU1MD | u | Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.01.023 | L | FF36UD71 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN200, amb unió embridada, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN200, amb unió embridada, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.01.024 | L | FF37UD53 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN200, amb unió endollada, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN200, amb unió endollada, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.01.025 | L | PF33-I5T5 | u | Derivació de fosa de 200 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 100 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa | Derivació de fosa de 200 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 100 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.01.026 | L | PF31-I4KC | u | Colze de fosa de 90°, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida de tracció, de 100 mm de diàmetre nominal i col·locat al fons de la rasa | Colze de fosa de 90°, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida de tracció, de 100 mm de diàmetre nominal i col·locat al fons de la rasa | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.01.027 | L | PN12-DPNV | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.01.028 | L | PNZ0-36H8 | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.029 | L | FDKZU52B | u | Subministrament de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | Subministrament de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.030 | L | FDKVU030 | u | Subministrament de pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm | Subministrament de pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.01.031 | L | FDK4U52B | u | Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.032 | L | PDK1-DXA8 | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostDIGITALFASE2
| N | Capítol | 01 | SECTORITZACIÓ
| N | Titol 3 | 02 | Passeig de la Ribera
01.01.02.001 | L | P191-HP4B | u | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.002 | L | P214W-FEMB | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | 13
|  | 4 | 2 |  |  | 8
|  | 2.5 | 2 |  |  | 5
01.01.02.003 | L | P2146-DJ4M | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | 10
|  | 10 |  |  |  | 10
01.01.02.004 | L | P221E-AWE8 | m3 | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | 6
|  | 3 | 2 | 1 |  | 6
01.01.02.005 | L | P2241-JKXI | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 6
|  | 3 | 2 |  |  | 6
01.01.02.006 | L | P2253-547A | m3 | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim | 0.375
|  | 2.5 | 1 | 0.15 |  | 0.375
01.01.02.007 | L | PN12-DPOB | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.008 | L | PDK2-VL6M | u | Pericó de registre de fàbrica de maó de 250x90x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació | Pericó de registre de fàbrica de maó de 250x90x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.009 | L | PDK1-W8EA | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.010 | L | P9G6-4XOS | m2 | Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F, de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada | Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F, de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada | 10
|  | 10 |  |  |  | 10
01.01.02.011 | L | P2R6-4I4K | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 2.6
|  | 10 | 0.2 | 1.3 |  | 2.6
01.01.02.012 | L | P2RA-EU7F | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 2.6
|  | 10 | 0.2 | 1.3 |  | 2.6
01.01.02.013 | L | P2R4-VSRX | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 7.8
|  | 6 | 1.3 |  |  | 7.8
01.01.02.014 | L | P2RB-HIFS | m3 | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | 7.8
|  | 6 | 1.3 |  |  | 7.8
01.01.02.015 | L | XPAIM002 | u | Pilotatge de vàlvula reguladora de pressió DN100 mm. | Pilotatge de vàlvula reguladora de pressió DN100 mm. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.016 | L | PF33-JNL2 | u | Derivació de fosa de 250 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 100 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa | Derivació de fosa de 250 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 100 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.02.017 | L | PN70-ED1G | u | Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada | Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.018 | L | FNB2U1A1 | u | Subministrament de ventosa automàtica trifuncional de fosa dúctil,DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 300 micres, amb brida PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | Subministrament de ventosa automàtica trifuncional de fosa dúctil,DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 300 micres, amb brida PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.019 | L | FNE1U1A0 | u | Subministrament de filtre caçapedres amb brides, DN100, PN16, amb cos i tapa superior de fosa dúctil ENGJS-400-15 (GGG40) protegida amb revestiment epoxi alimentari, tamís de forma convexa d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) reforçat amb reixeta de fosa dúctil ENGJS-400-15 (GGG40) amb recobriment epoxi i tamís estàndard amb pas de malla de 2 mm de diàmetre, inclòs part proporcional de junts i cargols | Subministrament de filtre caçapedres amb brides, DN100, PN16, amb cos i tapa superior de fosa dúctil ENGJS-400-15 (GGG40) protegida amb revestiment epoxi alimentari, tamís de forma convexa d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) reforçat amb reixeta de fosa dúctil ENGJS-400-15 (GGG40) amb recobriment epoxi i tamís estàndard amb pas de malla de 2 mm de diàmetre, inclòs part proporcional de junts i cargols | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.020 | L | PJM45-MAB9 | u | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN100 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 160 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, col·locat | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN100 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 160 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, col·locat | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.021 | L | O1NU0005 | u | Subministrament i col·locació de transmissor per a mesura de cabal amb comunicació LoRa, IP 67, per a dues entrades de cabalímetres i senyal de comptatge individual, entrada direcció flux i entrada d'alarma. Inclou emissor impulsos WP-MFD. Inclou pila de liti d'alta capacitat i registre cada 5 minuts i transmissió diària sense alimentació externa. | Subministrament i col·locació de transmissor per a mesura de cabal amb comunicació LoRa, IP 67, per a dues entrades de cabalímetres i senyal de comptatge individual, entrada direcció flux i entrada d'alarma. Inclou emissor impulsos WP-MFD. Inclou pila de liti d'alta capacitat i registre cada 5 minuts i transmissió diària sense alimentació externa. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.022 | L | FF3DU1MF | u | Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN300, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN300, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.02.023 | L | FF36UF51 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN300, amb unió embridada, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN300, amb unió embridada, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.02.024 | L | FF37UF53 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN300, amb unió endollada, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN300, amb unió endollada, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.02.025 | L | PF31-I4KC | u | Colze de fosa de 90°, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida de tracció, de 100 mm de diàmetre nominal i col·locat al fons de la rasa | Colze de fosa de 90°, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida de tracció, de 100 mm de diàmetre nominal i col·locat al fons de la rasa | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.02.026 | L | PN12-DPNV | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.02.027 | L | PNZ0-36H8 | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.028 | L | FDKZU52B | u | Subministrament de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | Subministrament de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.029 | L | FDKVU030 | u | Subministrament de pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm | Subministrament de pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.02.030 | L | FDK4U52B | u | Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.031 | L | PDK1-DXA8 | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostDIGITALFASE2
| N | Capítol | 01 | SECTORITZACIÓ
| N | Titol 3 | 03 | C. França
01.01.03.001 | L | P191-HP4B | u | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.03.002 | L | P2146-I39U | m2 | Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 10
|  | 10 |  |  |  | 10
01.01.03.003 | L | P221E-AWE8 | m3 | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | 6
|  | 3 | 2 | 1 |  | 6
01.01.03.004 | L | P2241-JKXI | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 6
|  | 3 | 2 |  |  | 6
01.01.03.005 | L | P2253-547A | m3 | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim | 0.375
|  | 2.5 | 1 | 0.15 |  | 0.375
01.01.03.006 | L | PN12-DPO3 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.03.007 | L | PDK2-VL6M | u | Pericó de registre de fàbrica de maó de 250x90x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació | Pericó de registre de fàbrica de maó de 250x90x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre solera formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.03.008 | L | PDK1-W8EA | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.03.009 | L | P931-10RTN | m3 | Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 | Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 | 1.5
|  | 10 | 0.15 |  |  | 1.5
01.01.03.010 | L | P9F1-4XEW | m2 | Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de gruix 10 cm, preu alt, col·locats amb morter mixt 1:2:10 | Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de gruix 10 cm, preu alt, col·locats amb morter mixt 1:2:10 | 10
|  | 10 |  |  |  | 10
01.01.03.011 | L | P2R6-4I4K | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 2.6
|  | 10 | 0.2 | 1.3 |  | 2.6
01.01.03.012 | L | P2RA-EU7F | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 2.6
|  | 10 | 0.2 | 1.3 |  | 2.6
01.01.03.013 | L | P2R4-VSRX | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 7.8
|  | 6 | 1.3 |  |  | 7.8
01.01.03.014 | L | P2RB-HIFS | m3 | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | 7.8
|  | 6 | 1.3 |  |  | 7.8
01.01.03.015 | L | XPAIM002 | u | Pilotatge de vàlvula reguladora de pressió DN100 mm. | Pilotatge de vàlvula reguladora de pressió DN100 mm. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.03.016 | L | PF33-IFTD | u | Derivació de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 100 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa | Derivació de fosa de 150 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 100 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.03.017 | L | FFBDU0D0 | u | Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160, per a unió per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons UNE-EN 1092-1, DN150, PN16, i part proporcional de junts i cargols | Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160, per a unió per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons UNE-EN 1092-1, DN150, PN16, i part proporcional de junts i cargols | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.03.018 | L | FFBDU2D0 | u | Subministrament de maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160, per a unió per electrofusió | Subministrament de maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160, per a unió per electrofusió | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.03.019 | L | FFB6UD05 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN160, amb unió per electrofusió, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN160, amb unió per electrofusió, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.03.020 | L | PN70-ED1G | u | Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada | Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.03.021 | L | FNB2U1A1 | u | Subministrament de ventosa automàtica trifuncional de fosa dúctil,DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 300 micres, amb brida PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | Subministrament de ventosa automàtica trifuncional de fosa dúctil,DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 300 micres, amb brida PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.03.022 | L | FNE1U1A0 | u | Subministrament de filtre caçapedres amb brides, DN100, PN16, amb cos i tapa superior de fosa dúctil ENGJS-400-15 (GGG40) protegida amb revestiment epoxi alimentari, tamís de forma convexa d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) reforçat amb reixeta de fosa dúctil ENGJS-400-15 (GGG40) amb recobriment epoxi i tamís estàndard amb pas de malla de 2 mm de diàmetre, inclòs part proporcional de junts i cargols | Subministrament de filtre caçapedres amb brides, DN100, PN16, amb cos i tapa superior de fosa dúctil ENGJS-400-15 (GGG40) protegida amb revestiment epoxi alimentari, tamís de forma convexa d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) reforçat amb reixeta de fosa dúctil ENGJS-400-15 (GGG40) amb recobriment epoxi i tamís estàndard amb pas de malla de 2 mm de diàmetre, inclòs part proporcional de junts i cargols | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.03.023 | L | PJM45-MAB9 | u | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN100 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 160 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, col·locat | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN100 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 160 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, col·locat | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.03.024 | L | O1NU0005 | u | Subministrament i col·locació de transmissor per a mesura de cabal amb comunicació LoRa, IP 67, per a dues entrades de cabalímetres i senyal de comptatge individual, entrada direcció flux i entrada d'alarma. Inclou emissor impulsos WP-MFD. Inclou pila de liti d'alta capacitat i registre cada 5 minuts i transmissió diària sense alimentació externa. | Subministrament i col·locació de transmissor per a mesura de cabal amb comunicació LoRa, IP 67, per a dues entrades de cabalímetres i senyal de comptatge individual, entrada direcció flux i entrada d'alarma. Inclou emissor impulsos WP-MFD. Inclou pila de liti d'alta capacitat i registre cada 5 minuts i transmissió diària sense alimentació externa. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.03.025 | L | PF31-I4KC | u | Colze de fosa de 90°, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida de tracció, de 100 mm de diàmetre nominal i col·locat al fons de la rasa | Colze de fosa de 90°, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida de tracció, de 100 mm de diàmetre nominal i col·locat al fons de la rasa | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.03.026 | L | PN12-DPNV | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.03.027 | L | PNZ0-36H8 | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.03.028 | L | FDKZU52B | u | Subministrament de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | Subministrament de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.03.029 | L | FDKVU030 | u | Subministrament de pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm | Subministrament de pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.03.030 | L | FDK4U52B | u | Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.03.031 | L | PDK1-DXA8 | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostDIGITALFASE2
| N | Capítol | 01 | SECTORITZACIÓ
| N | Titol 3 | 04 | C. Sant Gervasi
01.01.04.001 | L | P191-HP4B | u | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.04.002 | L | P214W-FEMB | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | 8
|  | 2 | 4 |  |  | 8
01.01.04.003 | L | P2146-I0T7 | m2 | Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 4
|  | 2 | 2 |  |  | 4
01.01.04.004 | L | P221E-AWE8 | m3 | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | 4
|  | 2 | 2 | 1 |  | 4
01.01.04.005 | L | P2241-JKXI | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 4
|  | 2 | 2 |  |  | 4
01.01.04.006 | L | P2253-547A | m3 | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim | 0.3375
|  | 1.5 | 1.5 | 0.15 |  | 0.3375
01.01.04.007 | L | PDK4-LVKL | u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 120x120x105 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 120x120x105 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.04.009 | L | P931-10RTN | m3 | Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 | Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 | 0.6
|  | 4 | 0.15 |  |  | 0.6
01.01.04.010 | L | P9E1-DMWL | m2 | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.01.04.011 | L | P2R6-4I4K | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 1.04
|  | 4 | 0.2 | 1.3 |  | 1.04
01.01.04.012 | L | P2RA-EU7F | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 1.04
|  | 4 | 0.2 | 1.3 |  | 1.04
01.01.04.013 | L | P2R4-VSRX | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 5.2
|  | 4 | 1.3 |  |  | 5.2
01.01.04.014 | L | P2RB-HIFS | m3 | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | 5.2
|  | 4 | 1.3 |  |  | 5.2
01.01.04.015 | L | PF32-KYDV | u | Con de reducció de fosa per a passar de 100 a 65 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa | Con de reducció de fosa per a passar de 100 a 65 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.04.016 | L | PNZ0-36H2 | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.04.017 | L | FFBDU0A0 | u | Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons UNE-EN 1092-1, DN100, PN16, i part proporcional de junts i cargols | Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons UNE-EN 1092-1, DN100, PN16, i part proporcional de junts i cargols | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.04.018 | L | FFBDU2A0 | u | Subministrament de maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per electrofusió | Subministrament de maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per electrofusió | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.04.019 | L | FFB6UA05 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN110, amb unió per electrofusió, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN110, amb unió per electrofusió, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.04.020 | L | FFB5UA05 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN110, amb unió mecànica, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN110, amb unió mecànica, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.04.021 | L | FJMBU160 | u | Subministrament de cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN65 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 100 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols | Subministrament de cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN65 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 100 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.04.022 | L | O1NU0005 | u | Subministrament i col·locació de transmissor per a mesura de cabal amb comunicació LoRa, IP 67, per a dues entrades de cabalímetres i senyal de comptatge individual, entrada direcció flux i entrada d'alarma. Inclou emissor impulsos WP-MFD. Inclou pila de liti d'alta capacitat i registre cada 5 minuts i transmissió diària sense alimentació externa. | Subministrament i col·locació de transmissor per a mesura de cabal amb comunicació LoRa, IP 67, per a dues entrades de cabalímetres i senyal de comptatge individual, entrada direcció flux i entrada d'alarma. Inclou emissor impulsos WP-MFD. Inclou pila de liti d'alta capacitat i registre cada 5 minuts i transmissió diària sense alimentació externa. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.04.023 | L | FDKZU52B | u | Subministrament de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | Subministrament de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.04.024 | L | FDKVU030 | u | Subministrament de pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm | Subministrament de pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.04.025 | L | FDK4U52B | u | Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.04.026 | L | FJM1U157 | u | Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, DN50, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, DN50, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostDIGITALFASE2
| N | Capítol | 01 | SECTORITZACIÓ
| N | Titol 3 | 05 | Passatge Alzina
01.01.05.001 | L | P191-HP4B | u | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.05.002 | L | P214W-FEMB | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | 8
|  | 2 | 4 |  |  | 8
01.01.05.003 | L | P2146-DJ4M | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.01.05.004 | L | P221E-AWE8 | m3 | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | 4
|  | 2 | 2 | 1 |  | 4
01.01.05.005 | L | P2241-JKXI | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 4
|  | 2 | 2 |  |  | 4
01.01.05.006 | L | P2253-547A | m3 | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim | 0.3375
|  | 1.5 | 1.5 | 0.15 |  | 0.3375
01.01.05.007 | L | PDK4-LVKL | u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 120x120x105 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 120x120x105 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.05.009 | L | P9G6-4XOS | m2 | Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F, de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada | Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F, de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.01.05.010 | L | P2R6-4I4K | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 1.04
|  | 4 | 0.2 | 1.3 |  | 1.04
01.01.05.011 | L | P2RA-EU7F | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 1.04
|  | 4 | 0.2 | 1.3 |  | 1.04
01.01.05.012 | L | P2R4-VSRX | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 5.2
|  | 4 | 1.3 |  |  | 5.2
01.01.05.013 | L | P2RB-HIFS | m3 | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | 5.2
|  | 4 | 1.3 |  |  | 5.2
01.01.05.014 | L | PF32-KYDV | u | Con de reducció de fosa per a passar de 100 a 65 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa | Con de reducció de fosa per a passar de 100 a 65 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.05.015 | L | PNZ0-36H2 | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.05.016 | L | FFBDU0A0 | u | Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons UNE-EN 1092-1, DN100, PN16, i part proporcional de junts i cargols | Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons UNE-EN 1092-1, DN100, PN16, i part proporcional de junts i cargols | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.05.017 | L | FFBDU2A0 | u | Subministrament de maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per electrofusió | Subministrament de maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per electrofusió | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.05.018 | L | FFB6UA05 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN110, amb unió per electrofusió, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN110, amb unió per electrofusió, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.05.019 | L | FFB5UA05 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN110, amb unió mecànica, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN110, amb unió mecànica, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.05.020 | L | FJMBU160 | u | Subministrament de cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN65 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 100 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols | Subministrament de cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN65 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 100 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.05.021 | L | O1NU0005 | u | Subministrament i col·locació de transmissor per a mesura de cabal amb comunicació LoRa, IP 67, per a dues entrades de cabalímetres i senyal de comptatge individual, entrada direcció flux i entrada d'alarma. Inclou emissor impulsos WP-MFD. Inclou pila de liti d'alta capacitat i registre cada 5 minuts i transmissió diària sense alimentació externa. | Subministrament i col·locació de transmissor per a mesura de cabal amb comunicació LoRa, IP 67, per a dues entrades de cabalímetres i senyal de comptatge individual, entrada direcció flux i entrada d'alarma. Inclou emissor impulsos WP-MFD. Inclou pila de liti d'alta capacitat i registre cada 5 minuts i transmissió diària sense alimentació externa. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.05.022 | L | FDKZU52B | u | Subministrament de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | Subministrament de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.05.023 | L | FDKVU030 | u | Subministrament de pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm | Subministrament de pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.05.024 | L | FDK4U52B | u | Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.05.025 | L | FJM1U157 | u | Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, DN50, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, DN50, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostDIGITALFASE2
| N | Capítol | 01 | SECTORITZACIÓ
| N | Titol 3 | 06 | C. Joaquim Blume
01.01.06.001 | L | P191-HP4B | u | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.06.002 | L | P214W-FEMB | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | 8
|  | 2 | 4 |  |  | 8
01.01.06.003 | L | P2146-DJ4M | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.01.06.004 | L | P221E-AWE8 | m3 | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | 4
|  | 2 | 2 | 1 |  | 4
01.01.06.005 | L | P2241-JKXI | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 4
|  | 2 | 2 |  |  | 4
01.01.06.006 | L | P2253-547A | m3 | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim | 0.3375
|  | 1.5 | 1.5 | 0.15 |  | 0.3375
01.01.06.007 | L | PDK4-LVKL | u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 120x120x105 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 120x120x105 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.06.008 | L | PDK1-JE5I | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.06.009 | L | P9G6-4XOS | m2 | Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F, de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada | Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F, de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.01.06.010 | L | P2R6-4I4K | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 1.04
|  | 4 | 0.2 | 1.3 |  | 1.04
01.01.06.011 | L | P2RA-EU7F | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 1.04
|  | 4 | 0.2 | 1.3 |  | 1.04
01.01.06.012 | L | P2R4-VSRX | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 5.2
|  | 4 | 1.3 |  |  | 5.2
01.01.06.013 | L | P2RB-HIFS | m3 | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | 5.2
|  | 4 | 1.3 |  |  | 5.2
01.01.06.014 | L | FFBDU070 | u | Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN63, per a unió per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons UNE-EN 1092-1, DN50, PN16, i part proporcional de junts i cargols | Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN63, per a unió per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons UNE-EN 1092-1, DN50, PN16, i part proporcional de junts i cargols | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.06.015 | L | FFBDU270 | u | Subministrament de maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN63, per a unió per electrofusió | Subministrament de maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN63, per a unió per electrofusió | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.06.016 | L | FFB6U805 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN75, amb unió per electrofusió, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN75, amb unió per electrofusió, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.06.017 | L | FFB5U60B | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN50, amb unió mecànica, en zones urbanes | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN50, amb unió mecànica, en zones urbanes | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.06.018 | L | PJM45-MABJ | u | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN50 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 40 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, col·locat | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN50 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 40 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, col·locat | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.06.019 | L | PNZ0-36GZ | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.06.020 | L | O1NU0005 | u | Subministrament i col·locació de transmissor per a mesura de cabal amb comunicació LoRa, IP 67, per a dues entrades de cabalímetres i senyal de comptatge individual, entrada direcció flux i entrada d'alarma. Inclou emissor impulsos WP-MFD. Inclou pila de liti d'alta capacitat i registre cada 5 minuts i transmissió diària sense alimentació externa. | Subministrament i col·locació de transmissor per a mesura de cabal amb comunicació LoRa, IP 67, per a dues entrades de cabalímetres i senyal de comptatge individual, entrada direcció flux i entrada d'alarma. Inclou emissor impulsos WP-MFD. Inclou pila de liti d'alta capacitat i registre cada 5 minuts i transmissió diària sense alimentació externa. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.06.021 | L | FDKZU52B | u | Subministrament de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | Subministrament de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.06.022 | L | FDKVU030 | u | Subministrament de pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm | Subministrament de pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.06.023 | L | FDK4U52B | u | Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostDIGITALFASE2
| N | Capítol | 01 | SECTORITZACIÓ
| N | Titol 3 | 07 | C. Can Duran
01.01.07.001 | L | P191-HP4B | u | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.07.002 | L | P214W-FEMB | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | 8
|  | 2 | 4 |  |  | 8
01.01.07.003 | L | P2146-DJ4M | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.01.07.004 | L | P221E-AWE8 | m3 | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | 4
|  | 2 | 2 | 1 |  | 4
01.01.07.005 | L | P2241-JKXI | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 4
|  | 2 | 2 |  |  | 4
01.01.07.006 | L | P2253-547A | m3 | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim | 0.3375
|  | 1.5 | 1.5 | 0.15 |  | 0.3375
01.01.07.007 | L | PDK4-LVKL | u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 120x120x105 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 120x120x105 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.07.009 | L | P9G6-4XOS | m2 | Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F, de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada | Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + F, de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.01.07.010 | L | P2R6-4I4K | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 1.04
|  | 4 | 0.2 | 1.3 |  | 1.04
01.01.07.011 | L | P2RA-EU7F | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 1.04
|  | 4 | 0.2 | 1.3 |  | 1.04
01.01.07.012 | L | P2R4-VSRX | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 5.2
|  | 4 | 1.3 |  |  | 5.2
01.01.07.013 | L | P2RB-HIFS | m3 | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | 5.2
|  | 4 | 1.3 |  |  | 5.2
01.01.07.014 | L | PF32-KYDV | u | Con de reducció de fosa per a passar de 100 a 65 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa | Con de reducció de fosa per a passar de 100 a 65 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.07.015 | L | PNZ0-36H2 | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.07.016 | L | FFBDU0A0 | u | Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons UNE-EN 1092-1, DN100, PN16, i part proporcional de junts i cargols | Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons UNE-EN 1092-1, DN100, PN16, i part proporcional de junts i cargols | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.07.017 | L | FFBDU2A0 | u | Subministrament de maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per electrofusió | Subministrament de maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per electrofusió | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.07.018 | L | FFB6UA05 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN110, amb unió per electrofusió, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN110, amb unió per electrofusió, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.07.019 | L | FFB5UA05 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN110, amb unió mecànica, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN110, amb unió mecànica, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.07.020 | L | FJMBU160 | u | Subministrament de cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN65 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 100 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols | Subministrament de cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN65 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 100 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.07.021 | L | O1NU0005 | u | Subministrament i col·locació de transmissor per a mesura de cabal amb comunicació LoRa, IP 67, per a dues entrades de cabalímetres i senyal de comptatge individual, entrada direcció flux i entrada d'alarma. Inclou emissor impulsos WP-MFD. Inclou pila de liti d'alta capacitat i registre cada 5 minuts i transmissió diària sense alimentació externa. | Subministrament i col·locació de transmissor per a mesura de cabal amb comunicació LoRa, IP 67, per a dues entrades de cabalímetres i senyal de comptatge individual, entrada direcció flux i entrada d'alarma. Inclou emissor impulsos WP-MFD. Inclou pila de liti d'alta capacitat i registre cada 5 minuts i transmissió diària sense alimentació externa. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.07.022 | L | FDKZU52B | u | Subministrament de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | Subministrament de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.07.023 | L | FDKVU030 | u | Subministrament de pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm | Subministrament de pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.07.024 | L | FDK4U52B | u | Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.07.025 | L | FJM1U157 | u | Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, DN50, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, DN50, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostDIGITALFASE2
| N | Capítol | 01 | SECTORITZACIÓ
| N | Titol 3 | 08 | C. Empordà
01.01.08.001 | L | P191-HP4B | u | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.08.002 | L | P214W-FEMB | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | 8
|  | 2 | 4 |  |  | 8
01.01.08.003 | L | P2146-I0T7 | m2 | Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 4
|  | 2 | 2 |  |  | 4
01.01.08.004 | L | P221E-AWE8 | m3 | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | 4
|  | 2 | 2 | 1 |  | 4
01.01.08.005 | L | P2241-JKXI | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 4
|  | 2 | 2 |  |  | 4
01.01.08.006 | L | P2253-547A | m3 | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim | 0.3375
|  | 1.5 | 1.5 | 0.15 |  | 0.3375
01.01.08.007 | L | PF32-IPM9 | u | Con de reducció de fosa per a passar de 150 a 80 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa | Con de reducció de fosa per a passar de 150 a 80 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.08.008 | L | PNZ0-36H5 | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.08.009 | L | PDK4-LVKL | u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 120x120x105 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 120x120x105 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.08.011 | L | P931-10RTN | m3 | Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 | Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 | 0.6
|  | 4 | 0.15 |  |  | 0.6
01.01.08.012 | L | P9E1-DMWL | m2 | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.01.08.013 | L | P2R6-4I4K | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 1.04
|  | 4 | 0.2 | 1.3 |  | 1.04
01.01.08.014 | L | P2RA-EU7F | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 1.04
|  | 4 | 0.2 | 1.3 |  | 1.04
01.01.08.015 | L | P2R4-VSRX | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 5.2
|  | 4 | 1.3 |  |  | 5.2
01.01.08.016 | L | P2RB-HIFS | m3 | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | 5.2
|  | 4 | 1.3 |  |  | 5.2
01.01.08.017 | L | FF3DU1MC | u | Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN150, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN150, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.08.018 | L | FF36UC51 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN150, amb unió embridada, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN150, amb unió embridada, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.08.019 | L | FF37UC53 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN150, amb unió endollada, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN150, amb unió endollada, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.08.020 | L | PJM45-MWT7 | u | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN80 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 100 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, col·locat | Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN80 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 100 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, col·locat | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.08.021 | L | O1NU0005 | u | Subministrament i col·locació de transmissor per a mesura de cabal amb comunicació LoRa, IP 67, per a dues entrades de cabalímetres i senyal de comptatge individual, entrada direcció flux i entrada d'alarma. Inclou emissor impulsos WP-MFD. Inclou pila de liti d'alta capacitat i registre cada 5 minuts i transmissió diària sense alimentació externa. | Subministrament i col·locació de transmissor per a mesura de cabal amb comunicació LoRa, IP 67, per a dues entrades de cabalímetres i senyal de comptatge individual, entrada direcció flux i entrada d'alarma. Inclou emissor impulsos WP-MFD. Inclou pila de liti d'alta capacitat i registre cada 5 minuts i transmissió diària sense alimentació externa. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.08.022 | L | FDKZU52B | u | Subministrament de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | Subministrament de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.08.023 | L | FDKVU030 | u | Subministrament de pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm | Subministrament de pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.08.024 | L | FDK4U52B | u | Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostDIGITALFASE2
| N | Capítol | 01 | SECTORITZACIÓ
| N | Titol 3 | 09 | C.Vallès
01.01.09.001 | L | P191-HP4B | u | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.09.002 | L | P214W-FEMB | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | 8
|  | 2 | 4 |  |  | 8
01.01.09.003 | L | P2146-I0T7 | m2 | Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 4
|  | 2 | 2 |  |  | 4
01.01.09.004 | L | P221E-AWE8 | m3 | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | 4
|  | 2 | 2 | 1 |  | 4
01.01.09.005 | L | P2241-JKXI | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 4
|  | 2 | 2 |  |  | 4
01.01.09.006 | L | P2253-547A | m3 | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim | 0.3375
|  | 1.5 | 1.5 | 0.15 |  | 0.3375
01.01.09.007 | L | PF32-II4U | u | Con de reducció de fosa per a passar de 200 a 100 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa | Con de reducció de fosa per a passar de 200 a 100 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.09.008 | L | PDK4-LVKL | u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 120x120x105 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 120x120x105 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.09.010 | L | P931-10RTN | m3 | Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 | Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 | 0.6
|  | 4 | 0.15 |  |  | 0.6
01.01.09.011 | L | P9E1-DMWL | m2 | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.01.09.012 | L | P2R6-4I4K | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 1.04
|  | 4 | 0.2 | 1.3 |  | 1.04
01.01.09.013 | L | P2RA-EU7F | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 1.04
|  | 4 | 0.2 | 1.3 |  | 1.04
01.01.09.014 | L | P2R4-VSRX | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 5.2
|  | 4 | 1.3 |  |  | 5.2
01.01.09.015 | L | P2RB-HIFS | m3 | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | 5.2
|  | 4 | 1.3 |  |  | 5.2
01.01.09.016 | L | PNZ0-36H8 | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.09.017 | L | FF3DU1MD | u | Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.09.018 | L | FF36UD71 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN200, amb unió embridada, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN200, amb unió embridada, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.09.019 | L | FF37UD53 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN200, amb unió endollada, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN200, amb unió endollada, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.09.020 | L | FJMBU1A0 | u | Subministrament de cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN100 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 250 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols | Subministrament de cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN100 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 250 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.09.021 | L | FJM1U1A5 | u | Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, DN100, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, DN100, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.09.022 | L | O1NU0005 | u | Subministrament i col·locació de transmissor per a mesura de cabal amb comunicació LoRa, IP 67, per a dues entrades de cabalímetres i senyal de comptatge individual, entrada direcció flux i entrada d'alarma. Inclou emissor impulsos WP-MFD. Inclou pila de liti d'alta capacitat i registre cada 5 minuts i transmissió diària sense alimentació externa. | Subministrament i col·locació de transmissor per a mesura de cabal amb comunicació LoRa, IP 67, per a dues entrades de cabalímetres i senyal de comptatge individual, entrada direcció flux i entrada d'alarma. Inclou emissor impulsos WP-MFD. Inclou pila de liti d'alta capacitat i registre cada 5 minuts i transmissió diària sense alimentació externa. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.09.023 | L | FDKZU52B | u | Subministrament de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | Subministrament de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.09.024 | L | FDKVU030 | u | Subministrament de pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm | Subministrament de pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.09.025 | L | FDK4U52B | u | Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostDIGITALFASE2
| N | Capítol | 01 | SECTORITZACIÓ
| N | Titol 3 | 10 | C. Bellmunt
01.01.10.001 | L | P191-HP4B | u | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.10.002 | L | P2146-I39U | m2 | Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 10
|  | 10 |  |  |  | 10
01.01.10.003 | L | P221E-AWE8 | m3 | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | 4
|  | 2 | 2 | 1 |  | 4
01.01.10.004 | L | P2241-JKXI | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 | 4
|  | 2 | 2 |  |  | 4
01.01.10.005 | L | P2253-547A | m3 | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim | 0.3375
|  | 1.5 | 1.5 | 0.15 |  | 0.3375
01.01.10.006 | L | PDK4-LVKL | u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 120x120x105 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 120x120x105 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.10.008 | L | P931-10RTN | m3 | Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 | Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 | 0.6
|  | 4 | 0.15 |  |  | 0.6
01.01.10.009 | L | P9F1-4XEW | m2 | Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de gruix 10 cm, preu alt, col·locats amb morter mixt 1:2:10 | Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de gruix 10 cm, preu alt, col·locats amb morter mixt 1:2:10 | 10
|  | 10 |  |  |  | 10
01.01.10.010 | L | P2R6-4I4K | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 1.04
|  | 4 | 0.2 | 1.3 |  | 1.04
01.01.10.011 | L | P2RA-EU7F | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 1.04
|  | 4 | 0.2 | 1.3 |  | 1.04
01.01.10.012 | L | P2R4-VSRX | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km | 5.2
|  | 4 | 1.3 |  |  | 5.2
01.01.10.013 | L | P2RB-HIFS | m3 | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME | 5.2
|  | 4 | 1.3 |  |  | 5.2
01.01.10.014 | L | FF3DU1MD | u | Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.10.015 | L | FF36UD71 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN200, amb unió embridada, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN200, amb unió embridada, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.10.016 | L | FF37UD53 | u | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN200, amb unió endollada, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN200, amb unió endollada, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.10.017 | L | PF32-INC6 | u | Con de reducció de fosa per a passar de 200 a 150 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa | Con de reducció de fosa per a passar de 200 a 150 mm de diàmetre nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.01.10.018 | L | PNZ0-36HE | u | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.10.019 | L | FJM1U1C7 | u | Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, DN150, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, DN150, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.10.020 | L | FJMBU1C0 | u | Subministrament de cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN150 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 630 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols | Subministrament de cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN150 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 630 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.10.021 | L | O1NU0005 | u | Subministrament i col·locació de transmissor per a mesura de cabal amb comunicació LoRa, IP 67, per a dues entrades de cabalímetres i senyal de comptatge individual, entrada direcció flux i entrada d'alarma. Inclou emissor impulsos WP-MFD. Inclou pila de liti d'alta capacitat i registre cada 5 minuts i transmissió diària sense alimentació externa. | Subministrament i col·locació de transmissor per a mesura de cabal amb comunicació LoRa, IP 67, per a dues entrades de cabalímetres i senyal de comptatge individual, entrada direcció flux i entrada d'alarma. Inclou emissor impulsos WP-MFD. Inclou pila de liti d'alta capacitat i registre cada 5 minuts i transmissió diària sense alimentació externa. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.10.022 | L | FDKZU52B | u | Subministrament de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | Subministrament de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.10.023 | L | FDKVU030 | u | Subministrament de pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm | Subministrament de pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.10.024 | L | FDK4U52B | u | Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment d'acer i tapa de registre de polièster reforçat amb fibra de vidre per a vàlvules, de 280x280 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostDIGITALFASE2
| N | Capítol | 02 | LOCALITZACIÓ FUITES
01.02.001 | L | XPAIM003 | u | Sistema autònom de prelocalització, validació i confirmació remota de fuites a la xarxa d'aigua, model Permanet+SU NB IoT de Millores energètiques o equivalent, amb les següents característiques: - Sensor acceleròmetre integrat d'altes prestacions - Material acer inoxidable i ABS d´alta resistència - Protecció IP68 - Antena fixa o extensible - Prelocalització: Algorisme que detecta automàticament l'existència d'una fuita - Sincronització: Rellotge intern 24 h. en temps real amb funcionalitat de sincronització avançada i immediata - Confirmació: Enregistrament automàtic i enviament del so de la fuita al lloc de control reproduïble a mode de geòfon - Validació: Correlació dels sons a mode de correlador amb indicació de distància de la fugida localitzada - Validació Secundària: Funcionalitat gràfica de distribució del nivell i dispersió del soroll registrat que elimina els “falsos positius”. Registre de dades: Histograma de les dades registrades Comunicacions - Comunicaion local: Port de comunicacions Bluetooth® per a la configuració i el bolcat de dades a través d'APP - Comunicació remota: Comunicació bidireccional mitjançant mòdem intern NB IoT per a la configuració i l'enviament d'alarmes dades i sons registrats - Alimentació: Pila interna reemplaçable amb autonomia típica >5 anys - Programari: App plataformes iOS i Android; Plataformes remotes: TTSQL Viewer i PermaNET | Sistema autònom de prelocalització, validació i confirmació remota de fuites a la xarxa d'aigua, model Permanet+SU NB IoT de Millores energètiques o equivalent, amb les següents característiques: - Sensor acceleròmetre integrat d'altes prestacions - Material acer inoxidable i ABS d´alta resistència - Protecció IP68 - Antena fixa o extensible - Prelocalització: Algorisme que detecta automàticament l'existència d'una fuita - Sincronització: Rellotge intern 24 h. en temps real amb funcionalitat de sincronització avançada i immediata - Confirmació: Enregistrament automàtic i enviament del so de la fuita al lloc de control reproduïble a mode de geòfon - Validació: Correlació dels sons a mode de correlador amb indicació de distància de la fugida localitzada - Validació Secundària: Funcionalitat gràfica de distribució del nivell i dispersió del soroll registrat que elimina els “falsos positius”. Registre de dades: Histograma de les dades registrades Comunicacions - Comunicaion local: Port de comunicacions Bluetooth® per a la configuració i el bolcat de dades a través d'APP - Comunicació remota: Comunicació bidireccional mitjançant mòdem intern NB IoT per a la configuració i l'enviament d'alarmes dades i sons registrats - Alimentació: Pila interna reemplaçable amb autonomia típica >5 anys - Programari: App plataformes iOS i Android; Plataformes remotes: TTSQL Viewer i PermaNET | 50
|  | 50 |  |  |  | 50
01.02.002 | L | XPAIM004 | u | Instal·lació de sistema autònom de prelocalització, validació i confirmació remota de fuites a la xarxa d'aigua, en arquets de registres existents. | Instal·lació de sistema autònom de prelocalització, validació i confirmació remota de fuites a la xarxa d'aigua, en arquets de registres existents. | 50
|  | 50 |  |  |  | 50
01.02.003 | L | XPAIM005 | u | Patrullador receptor bidireccional sense fil amb tecnologia bluetooth i APP WebCorr (Android o iOS), port de comunicacions USB i programari sota entorn Windows, per a la configuració i recol·lecció de dades de els prelocalitzadors de fuites PCorr+ i Permalog+. | Patrullador receptor bidireccional sense fil amb tecnologia bluetooth i APP WebCorr (Android o iOS), port de comunicacions USB i programari sota entorn Windows, per a la configuració i recol·lecció de dades de els prelocalitzadors de fuites PCorr+ i Permalog+. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.02.004 | L | XPAIM006 | u | Geòfon per a la localització precisa de fuites en xarxes de distribució d'aigua amb tecnologia sense fil, compost de: UNITAT DE CONTROL : - Pantalla tàctil a color - Funció avançada de registre MLP - Filtres automàtics i manuals - Sistema de protecció auditiva - Auriculars professionals d'aviació - Interfície de comunicacions USB - Bateria recarregable d'alta capacitat - Corretja de transport SENSORS: - Campana de terra - Trípode per a terrenys tous - Bastó d'escolta MALETA DE TRANSPORT CARREGADOR DE BATERIES MANUAL D'INSTRUCCIONS | Geòfon per a la localització precisa de fuites en xarxes de distribució d'aigua amb tecnologia sense fil, compost de: UNITAT DE CONTROL : - Pantalla tàctil a color - Funció avançada de registre MLP - Filtres automàtics i manuals - Sistema de protecció auditiva - Auriculars professionals d'aviació - Interfície de comunicacions USB - Bateria recarregable d'alta capacitat - Corretja de transport SENSORS: - Campana de terra - Trípode per a terrenys tous - Bastó d'escolta MALETA DE TRANSPORT CARREGADOR DE BATERIES MANUAL D'INSTRUCCIONS | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostDIGITALFASE2
| N | Capítol | 03 | MODULS INTEGRACIÓ
01.03.001 | L | XPAIM007 | u | Subministrament de modul d'integració Gateway model WirnetTM iStation de Kerlink o equivalent, amb tecnologia LoRa® a l'aire lliure amb: . Carcassa de grau portador (IP67) . LoRaWAN® 1.0.3 revisió A (evolutiva) . Bandes sense llicència compatibles: 863-874,4 MHz (EMEA), 902-928 MHz (Amèrica del Nord), 915-928 MHz (APAC, Amèrica Llatina) . Paràmetres regionals LoRaWAN® compatibles: EU863-870, IN865-867, RU864-870, US902-928, AU915-928, AS923, KR920-923 . RX de 8 canals (125 kHz, factor de propagació múltiple) + RX d'1 canal (250 kHz) o 500 kHz, factor de propagació mono) + 1 canal RX (FSK) per obtenir 10 canals RX + 1 canal TX . Connectivitat backhaul: mòdul 4G Worldwide amb 3G/2G alternativa i Ethernet (RJ45) . Impulsat per: — PoE (injector, interruptor, …), tant en mode A com en mode B (especificacions 802.3af) — +/- 48VDC a través de RJ45 (UPS, panells solars, …) . Antenes internes i totalment integrades (GPS, 4G, LoRa) | Subministrament de modul d'integració Gateway model WirnetTM iStation de Kerlink o equivalent, amb tecnologia LoRa® a l'aire lliure amb: . Carcassa de grau portador (IP67) . LoRaWAN® 1.0.3 revisió A (evolutiva) . Bandes sense llicència compatibles: 863-874,4 MHz (EMEA), 902-928 MHz (Amèrica del Nord), 915-928 MHz (APAC, Amèrica Llatina) . Paràmetres regionals LoRaWAN® compatibles: EU863-870, IN865-867, RU864-870, US902-928, AU915-928, AS923, KR920-923 . RX de 8 canals (125 kHz, factor de propagació múltiple) + RX d'1 canal (250 kHz) o 500 kHz, factor de propagació mono) + 1 canal RX (FSK) per obtenir 10 canals RX + 1 canal TX . Connectivitat backhaul: mòdul 4G Worldwide amb 3G/2G alternativa i Ethernet (RJ45) . Impulsat per: — PoE (injector, interruptor, …), tant en mode A com en mode B (especificacions 802.3af) — +/- 48VDC a través de RJ45 (UPS, panells solars, …) . Antenes internes i totalment integrades (GPS, 4G, LoRa) | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
01.03.002 | L | XPAIM008 | u | Instal·lació modul Gateway amb tecnologia LoRa. Inclou la instal·lació de l'antena exterior. | Instal·lació modul Gateway amb tecnologia LoRa. Inclou la instal·lació de l'antena exterior. | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
01.03.003 | L | XPAIM009 | u | Subministrament de Kit d'antena exterior omnidireccional vertical - 6dBi, per a modul Gateway, amb protecció contra l'allunyament de CC, resistència al vent, i impermeable (IP66K). Freqüència (1=868 MHz, 2=915/923 MHz). Disposa de suports de muntatge de pal inclinable i giratori i un cable coaxial d'1 m. | Subministrament de Kit d'antena exterior omnidireccional vertical - 6dBi, per a modul Gateway, amb protecció contra l'allunyament de CC, resistència al vent, i impermeable (IP66K). Freqüència (1=868 MHz, 2=915/923 MHz). Disposa de suports de muntatge de pal inclinable i giratori i un cable coaxial d'1 m. | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
| N | Obra | 01 | PressupostDIGITALFASE2
| N | Capítol | 04 | MODULS GESTIÓ
01.04.001 | L | XPAIM010 | u | Integració de dades en el mòdul de gestió de l'empresa concessionària de la gestió de la xarxa municipal de subministrament d'aigua potable. La integració de les dades s'haurà de realitzar en el DCDC (Dinapsis Control Data Center). El sistema es troba format per: - Mòdul SCADA: Que integra els serveis de visualització, control i comandament, generació dalarmes i enviament de notificacions. - Mòdul Web/App-TR: Que integra els serveis de visualització i explotació ´´online´´ i reporting ´´offline´´. La plataforma DCDC està basada en un sistema de maquinari centralitzat consistent en un conjunt de màquines i programari dimensionat per oferir els seus serveis de forma remota. Aquest Centre de Control Muftí-Tenant (d'ara endavant CCMT) està ubicat en un centre de dades que compleix tots els estàndards internacionals per a aquest tipus d'instal·lacions (ISO 27001, ISO 20000, ISO 9001, ISO 14001), i compta amb totes les mesures de ciberseguretat industrial necessàries per assegurar el compliment de la Llei de protecció d'infraestructures crítiques (Llei PIC 8/2011). | Integració de dades en el mòdul de gestió de l'empresa concessionària de la gestió de la xarxa municipal de subministrament d'aigua potable. La integració de les dades s'haurà de realitzar en el DCDC (Dinapsis Control Data Center). El sistema es troba format per: - Mòdul SCADA: Que integra els serveis de visualització, control i comandament, generació dalarmes i enviament de notificacions. - Mòdul Web/App-TR: Que integra els serveis de visualització i explotació ´´online´´ i reporting ´´offline´´. La plataforma DCDC està basada en un sistema de maquinari centralitzat consistent en un conjunt de màquines i programari dimensionat per oferir els seus serveis de forma remota. Aquest Centre de Control Muftí-Tenant (d'ara endavant CCMT) està ubicat en un centre de dades que compleix tots els estàndards internacionals per a aquest tipus d'instal·lacions (ISO 27001, ISO 20000, ISO 9001, ISO 14001), i compta amb totes les mesures de ciberseguretat industrial necessàries per assegurar el compliment de la Llei de protecció d'infraestructures crítiques (Llei PIC 8/2011). | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostDIGITALFASE2
| N | Capítol | 05 | RENOVACIÓ AFORAMENTS
01.05.001 | L | O1CEDA03 | u | Subministrament de comptador DN15 amb hidràulica R500 volumètric. Q3: 2,5 m3/h. Q4: 3,125 m3/h. Comunicacions NB-IOT integrades al propi comptador. Autonomia mínima de bateria de 12 anys. Capacitat d'emmagatzemar 168 index (24x7). Incloent els ra cords d'adaptació. | Subministrament de comptador DN15 amb hidràulica R500 volumètric. Q3: 2,5 m3/h. Q4: 3,125 m3/h. Comunicacions NB-IOT integrades al propi comptador. Autonomia mínima de bateria de 12 anys. Capacitat d'emmagatzemar 168 index (24x7). Incloent els ra cords d'adaptació. | 129
|  | 129 |  |  |  | 129
01.05.002 | L | XPAIM012 | u | Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, en zones urbanes | Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, en zones urbanes | 129
|  | 129 |  |  |  | 129
01.05.003 | L | XPAIM013 | u | Obra civil i mà d'obra per la modificació de ramal d'escomesa per instal·lació de comptador. | Obra civil i mà d'obra per la modificació de ramal d'escomesa per instal·lació de comptador. | 129
|  | 129 |  |  |  | 129