## T-PRES
|  |  |  | PROJECTE EXECUTIU BOMBA DE CALOR AJUNTAMENT DE ORIS ANTIGUES ESCOLES DE BAJALOU | PROJECTE EXECUTIU BOMBA DE CALOR AJUNTAMENT DE ORIS ANTIGUES ESCOLES DE BAJALOU | PROJECTE EXECUTIU BOMBA DE CALOR AJUNTAMENT DE ORIS ANTIGUES ESCOLES DE BAJALOU | PROJECTE EXECUTIU BOMBA DE CALOR AJUNTAMENT DE ORIS ANTIGUES ESCOLES DE BAJALOU
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 00 | CLIMATITZACIÓ ANTIGUES ESCOLES DE BAJALOU
|  | Capítol | 01 | ADEQUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
|  | Capítol (1) | 01 | INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ BT
00.01.01 | 1 | PAAF | u | Subministrament i instal·lació armari prefabricat de formigó de dimensions 2550 x 1900 x 480mm, muntatge i connexionat dels aparells de protecció i mesura de la instal·lació d'enllaç amb la xarxa elèctrica. Inclou muntatge i connexió de caixes CGP i CS (segons estudi companyia Distribuidora), munatge i connexió de TMF-1 de Consum de fins a 43kW-63A, muntatge i connexió de CDM doble per a dues sortides (Consum + Generació). | 0 | 1
00.01.01 | 2 | PACAIE | u | Subministrament i instal·lació armari prefabricat de formigó perTMF-1 FV de dimensions 2550 x 1900 x 480mm, muntatge i connexionat dels aparells de protecció i mesura de la instal·lació d'enllaç amb la xarxa elèctrica. Inclou muntatge i connexió de caixes CGP i CS (segons estudi companyia Distribuidora), munatge i connexió de TMF-1 de Consum de fins a 43kW-63A, muntatge i connexió de CDM doble per a dues sortides (Consum + Generació). | 0 | 1
00.01.01 | 3 | PG19-DGGW | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 100 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment | 0 | 1
00.01.01 | 4 | CDM | u | Caixa CDM doble sortida per a connexió dues ssrtides instal·alció (generació i consum). | 0 | 1
00.01.01 | 5 | PG4M-DRBX | u | Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 80 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb cargols. Fusibles TMF-1 | 0 | 9
00.01.01 | 6 | PG1D-H9W0 | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense ICP-M i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment | 0 | 1
00.01.01 | 7 | PG25-AZDH | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x230 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, directament sobre paraments verticals | 0 | 10
00.01.01 | 8 | PGD1-E3BT | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | 0 | 3
00.01.01 | 9 | PG3B-E7E3 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra. Inclou condicionament estocat, ajudes de paleta per rases, desmantellament i reposició de panot. | 0 | 15
00.01.01 | 10 | PGD4-614N | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | 0 | 3
00.01.01 | 11 | PTEDX001 | u | Extensió de xarxa d'ENDESA | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 00 | CLIMATITZACIÓ ANTIGUES ESCOLES DE BAJALOU
|  | Capítol | 01 | ADEQUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
|  | Capítol (1) | 02 | INSTAL·LACIÓ INTERIOR BT
00.01.02 | 1 | PG33-E3ZF | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS) , construcció segons norma UNE 21030-2, manguera tetrapolar, de secció 4x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri en interior de tub corrugat o safata. | 0 | 20
00.01.02 | 2 | PG35-DY1L | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-U, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal | 0 | 20
00.01.02 | 3 | PG2J-4C7L | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada superficialment per a conductes de gas refrigerant R-410A + manguera elèctrica unitat exterior. Inclosa tapa metàl·lica llisa | 0 | 20
00.01.02 | 4 | PG2N-EUKK | m | Formació de passatubs entre la coberta i l'interior de l'edifci amb tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, retallant la planxa i segellant el pas. Es deixarà unt tub corrugat de previsió per futures instal.lacions. | 0 | 1
00.01.02 | 5 | PG11-DB7Q | u | Armari de polièster de 400x300x160 mm, amb porta i finestreta, muntat superficialment | 0 | 1
00.01.02 | 6 | PG45-HAJA | u | Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), muntat perfil DIN | 0 | 1
00.01.02 | 7 | PG47-EM59 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 1
00.01.02 | 8 | PG4G-9GYF | u | Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 32 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN | 0 | 1
00.01.02 | 9 | PAAIBT | u | Modificació instal·lació elèctrica existent, connexió sistema monofàsic amb nou interruptor general automàtic trifàsic, compensació de les diferents fases de la instal·lació. Comprovació funcionament i posada en marxa de tota la instal·lació elèctrica existent i ampliació part nova. | 0 | 1
00.01.02 | 10 | PAZ001 | u | Desplaçament de lluminàries d'acord al espais necessàris pel nou sistema de vential·lació plantejat d'acord plànols. Inclou extensió i modificació de traçat i ajudes de paleta | 0 | 3
TOTAL
|  | Obra | 00 | CLIMATITZACIÓ ANTIGUES ESCOLES DE BAJALOU
|  | Capítol | 02 | OBRA CIVIL
00.02 | 1 | PY02-H8WJ | u | Tasques d'ajudes de paleteria : - Realització de Passamurs en aquells punts on el traçat de la nova instal·lació ho exigeixi: - Canonades de gas refrigerant - Admissió d'aire exterior per l'aire de renovació - Feines de paleteria per a l'obertura de l'accés al sanejament per a connectar la xarxa d'evacuació de condensats i també la completa reposició i acabat en els punts indicats. - Feines de paleteria de obertura de l'envà sala-cuina per tal d'encastar les reixes de retorn del sistema de climatització. Treballs de pintura : - Pintat de tots aquells punts on degut a les intervencions realitzades sigui necessari per deixar la instal·lació completa -Pintat del conducte de ventilació d'acord DF | 0 | 1
00.02 | 2 | P447-DMDE | kg | Estructura metàl·lica per elevació i suport de unitat interior de conductes, per alinear amb sistema de distribució per conductes. Es definirà a obra l'alçada més convenient per a la col·locació d'acord a la previsió d'espais i dimensions del sistema. A complimentar d'acord als requeriments del fabricant amb espais mínims, mètode de subjecció, atenuadors del soroll,...etc | 0 | 1
00.02 | 3 | P653-8IB5 | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament | 0 | 6
TOTAL
|  | Obra | 00 | CLIMATITZACIÓ ANTIGUES ESCOLES DE BAJALOU
|  | Capítol | 03 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
|  | Capítol (1) | 01 | EQUIPS
00.03.01 | 1 | PEG7-5ZNS | u | Bomba de calor Aire-Aire Split conductes KOSNER KSTI-300 CD PLUS TRIFÀSIC o equivalent Conjunt d'Aire condicionat/Bomba de Calor de Conductes de Gran Capacitat, amb Tecnologia Inverter marca KOSNER model KSTI-300 CD PLUS EVO de 30 kW en fred (interior 27 °C (bs)/19 °C (bh), exterior 35 °C (bs)/24 °C(bs), SEER 4,7 0 i 33 kW en calor (interior 20 °C(bs)/ 15 ºC(bh), exterior 7 °C(bs)/6 °C(bh), SCOP 3,40, compost per una unitat interior tipus conductes d'ample 1.520 mm, profu ndo 840 mm, alt 450 mm, amb 105 kg. de pes, cabal de aire màxim 5.200 m³/h, 120 Pa de pressió estàtica (regulable entre 0 i 250 Pa), potència sonora 65 dB(A), alimentació monofásica 230V, i comandament a paret KN-200/*BD inclòs i una unidad exterior d'ample 940 mm, fons 460 mm i alt 1.615 mm amb 175 kg. de pes, compressor rotatiu inverter, potència sonora 75 dB(A), alimentació trifàsica 400V, precargada amb 9,5 kg refrigerant R-410A. Càrrega addicional de 110 g/m des del primer metre de canonada. Canonades frigorífiques de 1/2´´ per a líquid i 1´´ per a gas amb una distància màxima de 30 m. en vertical i 70 m total. Inclou: Cable d'interconnexió 2x1 mm2+*pantalla. Alimentació Exterior 5x4mm2, alimentació interior 3x2,5mm2 i termòstat cablejat 2x1mm2+pantalla. Inclou bomba de condensats i connexió hidràulica per l'evacuació de condensats amb tub PVC. Inclou accessoris necessaris per la seva col·locació a obra (amortiguadors, silent-block) Inclou transport fins a peu d'obra i elevació de la unitat interior fins l'espai a instal·lar | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 00 | CLIMATITZACIÓ ANTIGUES ESCOLES DE BAJALOU
|  | Capítol | 03 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
|  | Capítol (1) | 02 | DISTRIBUCIÓ D'AIRE
00.03.02 | 1 | PE42-48ZJ | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment | 0 | 22
00.03.02 | 2 | PE63-6PF8 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 20 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat adherit interiorment | 0 | 31.106
00.03.02 | 3 | PEKL-36D4 | u | Reixeta d'impulsió per conducte circular de doble deflexió CMC de la marca Madel o similar de 800x125 mm per a conducte Ø550mm, amb comporta de regulació SD. Dimensionada per a un cabal de 1040 m3/h Totalment colocada i regulada. Fixació i acabat d'acord a la DF. | 0 | 5
00.03.02 | 4 | PE53-IB02 | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat. Article: ref. 49877 de la sèrie Conductes Climaver de l'empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL Traçat i replanteig d'acord a plànols amb visti i plau de la propietat. | 0 | 26.4
00.03.02 | 5 | PEKK-H7MD | u | Reixeta de retorn de 600x600mm, DMT de la marca madel o similar, amb una filera d'aletes fixes horitzontals. Acabat a definir per la DF. Dimensionada per a un cabal màxim de 1733 m3/h | 0 | 3
TOTAL
|  | Obra | 00 | CLIMATITZACIÓ ANTIGUES ESCOLES DE BAJALOU
|  | Capítol | 03 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
|  | Capítol (1) | 03 | DISTRIBUCIÓ REFRIGERANT
00.03.03 | 1 | PF57-CTEX | m | Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 1´´ de diàmetre nominal i 20 mm de gruix de l'aïllament d'acord RITE | 0 | 10
00.03.03 | 2 | PF57-CTEE | m | Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 1/2´´ de diàmetre nominal i 20 mm de gruix de l'aïllament d'acord RITE | 0 | 10
00.03.03 | 3 | PEZ1-6RX4 | kg | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-410a en cas de necessari d'acord distància real i instruccións del fabricant | 0 | 0.33
00.03.03 | 4 | PFP0-C0LX | m | Canal aïllant de PVC per a tubs, de 60x110 mm, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada superficialment | 0 | 10
TOTAL
|  | Obra | 00 | CLIMATITZACIÓ ANTIGUES ESCOLES DE BAJALOU
|  | Capítol | 04 | INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ
|  | Capítol (1) | 01 | EQUIPS
00.04.01 | 1 | PEUF-9EE6 | u | Unitat de renovació d'aire SV/FILTER 315/H o equivalent amb filtres mínim F7 , per a un cabal nominal de 864 m3/h a 100Pa, per a col·locar sobre parament vertical i connectar a sistema de conductes rectangulars. Per introduir aire net al sistema de climatització Inclou bomba de condensats i connexió hidràulica per l'evacuació de condensats amb tub PVC. Inclou accessoris necessaris per la seva col·locació a obra (amortiguadors, silent-block) | 0 | 1
00.04.01 | 2 | PEKI-HAFX | u | Subministrament i instal·lació reixa d'intempèrie CXT o similar d'aletes horitzontals d'alumini i reixeta de malla metàl·lica, de Ø315 mm, aletes en Z Completament instal·lada i embocada a conducte | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 00 | CLIMATITZACIÓ ANTIGUES ESCOLES DE BAJALOU
|  | Capítol | 04 | INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ
|  | Capítol (1) | 02 | DISTRIBUCIÓ D'AIRE
00.04.02 | 1 | PE42-48V0 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment | 0 | 5
00.04.02 | 2 | PE63-6PF8 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 20 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat adherit interiorment | 0 | 2.969
TOTAL
|  | Obra | 00 | CLIMATITZACIÓ ANTIGUES ESCOLES DE BAJALOU
|  | Capítol | 05 | DOMÒTICA
00.05 | 1 | DOMO | ud | Instal·lació d'un quadre per al control per Modbus d'una màquina de clima ´´KSTI-300 CD PLUS EVO R410A´´ mitjançant ModbusRTU. Configuració i programació del sistema de control. [I-CAIXASUP24MES] Quadre elèctric superfície 54 Mòduls carril DIN 3 Files [LX-100512] Miniserver Compact [FA24-30-1,3] Fuente de alimentación de 24 V 1,3A (30W) [MAGT2P10A] Magnetotérmico Terciario Schneider 2P 10A 6kA [I-PST] Protector sobretensions Imax:20kA, In: 10kA, Up<1,3kV, Un:230V, IL:20A [LX-100124] Extensión Modbus [I-PMATERIAL] Material petit (cable elèctric, connectors...) Aidoo PRO [SERV] Servicios Instalación, configuración y puesta en marcha No inclou cablejat ni la seva canalització i/o extensió | 0 | 1
00.05 | 2 | WIFI | ud | Instal·lació de comunicació amb Internet Proveïr l'espai de les antigues escoles de connexió a internet, ja sigui amb connexió física a la xarxa o de manera inalàmbrica (SIM,xarxa mòvil), d'acord als requeriments de la instal·lació domótica i la DF. | 0 | 1
00.05 | 3 | PEV1-H9WZ | m | Subministrament i col·locació cable de comunicacions per a modBus D'acord necessitats sistema domòtica. Canalitzat. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 00 | CLIMATITZACIÓ ANTIGUES ESCOLES DE BAJALOU
|  | Capítol | 06 | LEGALITZACIONS
00.06 | 1 | PDV1-HC53 | u | Jornada per a inspecció de les proves finals la instal·lació de climatització i ventilació, segons exigències del Projecte i del RITE. Inclou legalització de la instal·lació i registre a industra d'acord a la normativa vigent, així com la recollida de documentació i redacció de la memòria o projecte i resta de documentació necessaris. | 0 | 1
00.06 | 2 | PDV1-HC5M | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT Inclou legalització de la instal·lació i registre a industra d'acord a la normativa vigent, així com la recollida de documentació i redacció de la memòria o projecte i resta de documentació necessaris. | 0 | 1
00.06 | 3 | PDV1-Z052 | u | Certificació energètica d'edificis Inclou visita, recollida de dades, redacció de l'informe i registre a l'ICAEN Taxes no incloses | 0 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
PROJECTE EXECUTIU BOMBA DE CALOR AJUNTAMENT DE ORIS ANTIGUES ESCOLES DE BAJALOU | PROJECTE EXECUTIU BOMBA DE CALOR AJUNTAMENT DE ORIS ANTIGUES ESCOLES DE BAJALOU | PROJECTE EXECUTIU BOMBA DE CALOR AJUNTAMENT DE ORIS ANTIGUES ESCOLES DE BAJALOU | PROJECTE EXECUTIU BOMBA DE CALOR AJUNTAMENT DE ORIS ANTIGUES ESCOLES DE BAJALOU | PROJECTE EXECUTIU BOMBA DE CALOR AJUNTAMENT DE ORIS ANTIGUES ESCOLES DE BAJALOU | PROJECTE EXECUTIU BOMBA DE CALOR AJUNTAMENT DE ORIS ANTIGUES ESCOLES DE BAJALOU | PROJECTE EXECUTIU BOMBA DE CALOR AJUNTAMENT DE ORIS ANTIGUES ESCOLES DE BAJALOU | PROJECTE EXECUTIU BOMBA DE CALOR AJUNTAMENT DE ORIS ANTIGUES ESCOLES DE BAJALOU | PROJECTE EXECUTIU BOMBA DE CALOR AJUNTAMENT DE ORIS ANTIGUES ESCOLES DE BAJALOU | PROJECTE EXECUTIU BOMBA DE CALOR AJUNTAMENT DE ORIS ANTIGUES ESCOLES DE BAJALOU | PROJECTE EXECUTIU BOMBA DE CALOR AJUNTAMENT DE ORIS ANTIGUES ESCOLES DE BAJALOU
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Element compost
| B06D-0L9C | m3 | Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formigó 200kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. grandària màxima 20mm
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.6 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.2 |  | x |  | =
| B03L-05MQ | t | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons | 0.65 |  | x |  | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.18 |  | x |  | =
| B03J-0K7V | t | Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons | 1.55 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.25 |  | x |  | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x |  | =
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.63 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
Partida d'obra
| P2146-HXKH | m2 | Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Demol.pavim. panot.s/form. g fins a 10cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega cam. manuals,entorn urb
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.63394 | /R | x |  | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.63394 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.21554 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| P214W-HXLT | m | Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tall paviment peces
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.1489 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C178-00GF | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 0.1489 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| P2241-HP8D | m2 | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Repàs+picon.caixa paviment,95%PM,entorn urba s/dif.mob.voreres a<= 3m,s/afect.serv./mob.urbà,1 a 10m
Maquinària
| C136-00F4 | h | Motoanivelladora petita | 0.01811 | /R | x |  | =
| C131-005G | h | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t | 0.01992 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| P93R-HY9P | m3 | Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reparació base vorera formigó 200kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra calc.
Mà d'obra
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.36225 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.449 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Element compost
| B06D-0L9C | m3 | Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 1.1 |  | x |  | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| P9E1-HY9O | m2 | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu sup.,col.est.mort.1:6,entorn urba s/dif.mob.voreres a<= 3m
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.79496 | /R | x |  | =
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 1.0479 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9E2-0HOS | m2 | Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior | 1.02 |  | x |  | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.00306 |  | x |  | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.001 |  | x |  | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0315 |  | x |  | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-1 | CDM | u | Caixa CDM doble sortida per a connexió dues ssrtides instal·alció (generació i consum). |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa CDM doble sortida per a connexió sortida de consum
P-2 | DOMO | ud | Instal·lació d'un quadre per al control per Modbus d'una màquina de clima ´´KSTI-300 CD PLUS EVO R410A´´ mitjançant ModbusRTU. Configuració i programació del sistema de control. [I-CAIXASUP24MES] Quadre elèctric superfície 54 Mòduls carril DIN 3 Files [LX-100512] Miniserver Compact [FA24-30-1,3] Fuente de alimentación de 24 V 1,3A (30W) [MAGT2P10A] Magnetotérmico Terciario Schneider 2P 10A 6kA [I-PST] Protector sobretensions Imax:20kA, In: 10kA, Up<1,3kV, Un:230V, IL:20A [LX-100124] Extensión Modbus [I-PMATERIAL] Material petit (cable elèctric, connectors...) Aidoo PRO [SERV] Servicios Instalación, configuración y puesta en marcha No inclou cablejat ni la seva canalització i/o extensió |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Instal·lació domótica
P-3 | P447-DMDE | kg | Estructura metàl·lica per elevació i suport de unitat interior de conductes, per alinear amb sistema de distribució per conductes. Es definirà a obra l'alçada més convenient per a la col·locació d'acord a la previsió d'espais i dimensions del sistema. A complimentar d'acord als requeriments del fabricant amb espais mínims, mètode de subjecció, atenuadors del soroll,...etc |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Estructura metàl·lica per elevació i suport de unitat interior de conductes
P-4 | P653-8IB5 | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N78mm, /400mm(48mm),1xI(15mm)
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.1 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.32 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.42 |  | x |  | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x |  | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x |  | =
| B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 3.675 |  | x |  | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x |  | =
| B0CC0-21OR | m2 | Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 2.06 |  | x |  | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis | 6 |  | x |  | =
| B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.9975 |  | x |  | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.12 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-5 | PAAF | u | Subministrament i instal·lació armari prefabricat de formigó de dimensions 2550 x 1900 x 480mm, muntatge i connexionat dels aparells de protecció i mesura de la instal·lació d'enllaç amb la xarxa elèctrica. Inclou muntatge i connexió de caixes CGP i CS (segons estudi companyia Distribuidora), munatge i connexió de TMF-1 de Consum de fins a 43kW-63A, muntatge i connexió de CDM doble per a dues sortides (Consum + Generació). |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i instal·lació armari formigó per TMF-1 Consum + CDM doble
P-6 | PAAIBT | u | Modificació instal·lació elèctrica existent, connexió sistema monofàsic amb nou interruptor general automàtic trifàsic, compensació de les diferents fases de la instal·lació. Comprovació funcionament i posada en marxa de tota la instal·lació elèctrica existent i ampliació part nova. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Adeqüació i modificació instal·lació elèctrica existent, connexió sistema monofàs
P-7 | PACAIE | u | Subministrament i instal·lació armari prefabricat de formigó perTMF-1 FV de dimensions 2550 x 1900 x 480mm, muntatge i connexionat dels aparells de protecció i mesura de la instal·lació d'enllaç amb la xarxa elèctrica. Inclou muntatge i connexió de caixes CGP i CS (segons estudi companyia Distribuidora), munatge i connexió de TMF-1 de Consum de fins a 43kW-63A, muntatge i connexió de CDM doble per a dues sortides (Consum + Generació). |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i instal·lació armari de formigó per TMF-1 FV
P-8 | PAZ001 | u | Desplaçament de lluminàries d'acord al espais necessàris pel nou sistema de vential·lació plantejat d'acord plànols. Inclou extensió i modificació de traçat i ajudes de paleta |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desplaçament de lluminàries
P-9 | PDV1-HC53 | u | Jornada per a inspecció de les proves finals la instal·lació de climatització i ventilació, segons exigències del Projecte i del RITE. Inclou legalització de la instal·lació i registre a industra d'acord a la normativa vigent, així com la recollida de documentació i redacció de la memòria o projecte i resta de documentació necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Legalització instal·lació ventilació i climatització
Material
| BVAJ-H70W | u | Jornada per a inspecció de les proves finals la instal·lació de climatització i ventilació, segons exigències del Projecte i del RITE. Inclou legalització de la instal·lació i registre a industra d'acord a la normativa vigent, així com la recollida de documentació i redacció de la memòria o projecte i resta de documentació necessaris. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-10 | PDV1-HC5M | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT Inclou legalització de la instal·lació i registre a industra d'acord a la normativa vigent, així com la recollida de documentació i redacció de la memòria o projecte i resta de documentació necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Legalització instalació elèctrica baixa tensió
Material
| BVAJ-H712 | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT Inclou legalització de la instal·lació i registre a industra d'acord a la normativa vigent, així com la recollida de documentació i redacció de la memòria o projecte i resta de documentació necessaris. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-11 | PE42-48V0 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=315mm,g=0,6mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW1-0OX3 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 315 mm de diàmetre | 0.33 |  | x |  | =
| BE42-0O7Z | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-12 | PE42-48ZJ | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=600mm,g=0,8mm,autoconnect.,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.85 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.85 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW1-0OXP | u | Suport estàndard per a conducte circular de 600 mm de diàmetre | 0.33 |  | x |  | =
| BE42-0OCI | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-13 | PE53-IB02 | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat. Article: ref. 49877 de la sèrie Conductes Climaver de l'empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL Traçat i replanteig d'acord a plànols amb visti i plau de la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formació conducte rect.MW,R>=0,78125m2·K/W,Al+malla p/ext.+teixit vid.negre p/int.,encast.cel ras.re
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE51-GTBV | m2 | Panell rígid CLIMAVER A2 DECO colors per a la fabricació de conductes autoportants de distribució d'aire en climatització, fabricats a partir de llana de vidre d'alta densitat, i concebuts per a la seva instal·lació vista (sense fals sostre), revestit en la seva cara exterior amb un teixit de fibra de vidre decoratiu de colors i una làmina d'alumini, que actúa com a barrera de vapor, i en la seva cara interior un el teixit NETO de vidre reforçat de color negre d'alta absorció acústica i resistència mecánica, de 25 mm de gruix, llargària de 3,00 m i ampla d'1,19 m, conservant unes propietats òptimes de reacció al foc, complint la norma UNE-EN 14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,032 a 0,038 W/(m·K), un coeficient d'absorció acústica, AW, ?w 0,85, classe de reacció al foc A2-s1-d0, clase d'estanquitat D, una resistència a la pressió de 800 PA i codi de designació MW-EN 14303-T5-MV1. Per a garantir la continuitat del color ISOVER disposa de cintes CLIMAVER DECO per a cada color de la gamma.. Article: ref. 49877 de la sèrie Conductes Climaver de l'empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL | 1.15 |  | x |  | =
| BEY3-1OLC | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt | 1 |  | x |  | =
| BEW2-FG88 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt | 0.5 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-14 | PE63-6PF8 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 20 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat adherit interiorment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrm.planxa escum.elastom. p/aïllam.tèrm.conduct.,autoadh.,g=20mm,factor dif.vapor>= 5000
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.125 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.125 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7CJ0-1K7O | m2 | Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 20 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 | 1.05 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-15 | PEG7-5ZNS | u | Bomba de calor Aire-Aire Split conductes KOSNER KSTI-300 CD PLUS TRIFÀSIC o equivalent Conjunt d'Aire condicionat/Bomba de Calor de Conductes de Gran Capacitat, amb Tecnologia Inverter marca KOSNER model KSTI-300 CD PLUS EVO de 30 kW en fred (interior 27 °C (bs)/19 °C (bh), exterior 35 °C (bs)/24 °C(bs), SEER 4,7 0 i 33 kW en calor (interior 20 °C(bs)/ 15 ºC(bh), exterior 7 °C(bs)/6 °C(bh), SCOP 3,40, compost per una unitat interior tipus conductes d'ample 1.520 mm, profu ndo 840 mm, alt 450 mm, amb 105 kg. de pes, cabal de aire màxim 5.200 m³/h, 120 Pa de pressió estàtica (regulable entre 0 i 250 Pa), potència sonora 65 dB(A), alimentació monofásica 230V, i comandament a paret KN-200/*BD inclòs i una unidad exterior d'ample 940 mm, fons 460 mm i alt 1.615 mm amb 175 kg. de pes, compressor rotatiu inverter, potència sonora 75 dB(A), alimentació trifàsica 400V, precargada amb 9,5 kg refrigerant R-410A. Càrrega addicional de 110 g/m des del primer metre de canonada. Canonades frigorífiques de 1/2´´ per a líquid i 1´´ per a gas amb una distància màxima de 30 m. en vertical i 70 m total. Inclou: Cable d'interconnexió 2x1 mm2+*pantalla. Alimentació Exterior 5x4mm2, alimentació interior 3x2,5mm2 i termòstat cablejat 2x1mm2+pantalla. Inclou bomba de condensats i connexió hidràulica per l'evacuació de condensats amb tub PVC. Inclou accessoris necessaris per la seva col·locació a obra (amortiguadors, silent-block) Inclou transport fins a peu d'obra i elevació de la unitat interior fins l'espai a instal·lar |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bomba de calor Aire-Aire
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 5 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C15I-00K2 | u | Transport de les unitats a peu d'obra. Elevació de la unitat interior 150 kg 4 m | 1 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| BEG4-15QT | u | BOMBA DE CALOR AIRE-AIRE SPLIT CONDUCTES KOSNER KSTI-300 CD PLUS TRIFÀSIC Conjunt d'Aire condicionat/Bomba de Calor de Conductes de Gran Capacitat, amb Tecnologia Inverter marca KOSNER model KSTI-300 CD PLUS EVO de 30 kW en fred (interior 27 °C (bs)/19 °C (bh), exterior 35 °C (bs)/24 °C(bs), SEER 4,7 0 i 33 kW en calor (interior 20 °C(bs)/ 15 ºC(bh), exterior 7 °C(bs)/6 °C(bh), SCOP 3,40, compost per una unitat interior tipus conductes d'ample 1.520 mm, profu ndo 840 mm, alt 450 mm, amb 105 kg. de pes, cabal de aire màxim 5.200 m³/h, 120 Pa de pressió estàtica (regulable entre 0 i 250 Pa), potència sonora 65 dB(A), alimentació monofásica 230V, i comandament a paret KN-200/*BD inclòs i una unidad exterior d'ample 940 mm, fons 460 mm i alt 1.615 mm amb 175 kg. de pes, compressor rotatiu inverter, potència sonora 75 dB(A), alimentació trifàsica 400V, precargada amb 9,5 kg refrigerant R-410A. Càrrega addicional de 110 g/m des del primer metre de canonada. Canonades frigorífiques de 1/2´´ per a líquid i 1´´ per a gas amb una distància màxima de 30 m. en vertical i 70 m total. Cable d'interconnexió 2x1 mm2+*pantalla. Alimentació Exterior 5x4mm2, alimentació interior 3x2,5mm2 i termòstat cablejat 2x1mm2+pantalla. Posada en marxa per SAT Kosner opcional. Inclou connexió de la recollida de condensats | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-16 | PEKI-HAFX | u | Subministrament i instal·lació reixa d'intempèrie CXT o similar d'aletes horitzontals d'alumini i reixeta de malla metàl·lica, de Ø315 mm, aletes en Z Completament instal·lada i embocada a conducte |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i instal·lació de reixa d'intempèrie Ø315mm
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKI-H5QI | u | Reixa d'intempèrie CXT o similar d'aletes horitzontals d'alumini i reixeta de malla metàl·lica, de Ø315 mm, aletes en Z i fixada al bastiment | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-17 | PEKK-H7MD | u | Reixeta de retorn de 600x600mm, DMT de la marca madel o similar, amb una filera d'aletes fixes horitzontals. Acabat a definir per la DF. Dimensionada per a un cabal màxim de 1733 m3/h |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta de retorn de 600x600mm, DMT de la marca madel o similar
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKJ-H4YD | u | Reixeta de retorn de 600x600mm, DMT de la marca madel o similar, amb una filera d'aletes fixes horitzontals. Acabat a definir per la DF. Dimensionada per a un cabal màxim de 1733 m3/h | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-18 | PEKL-36D4 | u | Reixeta d'impulsió per conducte circular de doble deflexió CMC de la marca Madel o similar de 800x125 mm per a conducte Ø550mm, amb comporta de regulació SD. Dimensionada per a un cabal de 1040 m3/h Totalment colocada i regulada. Fixació i acabat d'acord a la DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta d'impulsió de doble deflexió de 800x125mm model CMC de la marca Madel o equivalent
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKK-0MHE | u | Reixeta d'impulsió per conducte circular de doble deflexió CMC de la marca Madel o similar de 800x125 mm per a conducte Ø550mm, amb comporta de regulació SD. Fixació i acabat d'acord a la DF. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-19 | PEUF-9EE6 | u | Unitat de renovació d'aire SV/FILTER 315/H o equivalent amb filtres mínim F7 , per a un cabal nominal de 864 m3/h a 100Pa, per a col·locar sobre parament vertical i connectar a sistema de conductes rectangulars. Per introduir aire net al sistema de climatització Inclou bomba de condensats i connexió hidràulica per l'evacuació de condensats amb tub PVC. Inclou accessoris necessaris per la seva col·locació a obra (amortiguadors, silent-block) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unitat d'impulsió d'aire amb etapa de filtració
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEUF-28E1 | u | Unitat de renovació d'aire SV/FILTER 315/H o equivalent amb filtres mínim F7 , per a un cabal nominal de 864 m3/h a 100Pa, per a col·locar sobre parament vertical i connectar a sistema de conductes rectangulars. Per introduir aire net al sistema de climatització | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-20 | PEV1-H9WZ | m | Subministrament i col·locació cable de comunicacions per a modBus D'acord necessitats sistema domòtica. Canalitzat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Muntatge i col·locació cable de comunicacions per a modBus
P-21 | PEZ1-6RX4 | kg | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-410a en cas de necessari d'acord distància real i instruccións del fabricant |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Càrrega gas R-410a
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEZ4-1CJN | kg | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-410a en cas de necessari d'acord distància real i instruccións del fabricant | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-22 | PF57-CTEE | m | Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 1/2´´ de diàmetre nominal i 20 mm de gruix de l'aïllament d'acord RITE |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 1/2´´ de d
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.095 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.095 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF52-34FC | m | Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 1/2´´ de diàmetre nominal i 20 mm de gruix de l'aïllament d'acord RITE | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-23 | PF57-CTEX | m | Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 1´´ de diàmetre nominal i 20 mm de gruix de l'aïllament d'acord RITE |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 1´´ de dià
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF52-34FF | m | Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 1´´ de diàmetre nominal i 20 mm de gruix de l'aïllament d'acord RITE | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-24 | PFP0-C0LX | m | Canal aïllant de PVC per a tubs, de 60x110 mm, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canal aïllant PVC p/tubs,60x110mm,IP3X,IK08,n/propag.flama,obertura tapa a/eina especial,UNE-EN 5008
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.13 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.065 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW3-0AHE | u | Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària fins a 110 mm | 1 |  | x |  | =
| BFP0-2YCY | m | Canal de PVC, per a tubs, 60x110 mm, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1 | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-25 | PG11-DB7Q | u | Armari de polièster de 400x300x160 mm, amb porta i finestreta, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armari polièster 400x300x160mm,porta+finestreta,munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.28 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.28 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG11-0FSE | u | Armari de polièster de 400x300x160 mm, amb porta i finestreta | 1 |  | x |  | =
| BGW0-0951 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-26 | PG19-DGGW | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 100 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | C.G.P.polièst.+fibra,100A,UNESA 9,BUC, IP-43, IK09,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG16-0BVO | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 100 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09 | 1 |  | x |  | =
| BGW2-093I | u | Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-27 | PG1D-H9W0 | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense ICP-M i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | CPM TMF1, 25-63 A (17,32-43,64 kW),400V,s/compt.,s/ICP-M,s/ID,col.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG1B-H64P | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64 kW (entre 25 A i 63 A), tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense ICP-M i sense interruptor diferencial | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-28 | PG25-AZDH | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x230 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, directament sobre paraments verticals |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,60x230mm,1 compartiment,blanc,IP4X,IK10,n/propag.flama,obertu
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.28 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.14 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWG-MA2C | m | Part proporcional d'accessoris de canal de PVC de 230 mm d'amplària, de 60 mm d'alçària, de color blanc | 1 |  | x |  | =
| BG23-2IY5 | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x230 mm, amb 6 compartiments com a màxim, de color blanc, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1 | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-29 | PG2J-4C7L | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada superficialment per a conductes de gas refrigerant R-410A + manguera elèctrica unitat exterior. Inclosa tapa metàl·lica llisa |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata xapa perforada+coberta acer galvanitzat sendzimir,60mmx100mm,col.susp/param.horitz.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.096 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.208 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2J-0BEZ | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm | 1 |  | x |  | =
| BGWA-0AMY | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària | 1 |  | x |  | =
| BGY1-1P29 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 100 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x |  | =
| BG29-1ZSS | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'amplària | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-30 | PG2N-EUKK | m | Formació de passatubs entre la coberta i l'interior de l'edifci amb tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, retallant la planxa i segellant el pas. Es deixarà unt tub corrugat de previsió per futures instal.lacions. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Passatubs flex corrugat plàstic s/halògens,DN=50mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V, segellat
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.45 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.45 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KSY | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-31 | PG33-E3ZF | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS) , construcció segons norma UNE 21030-2, manguera tetrapolar, de secció 4x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri en interior de tub corrugat o safata. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Manguera 0,6/1 kV RZ, 4x4mm2,col. en tub o safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.018 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.018 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2YW | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció 4x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-32 | PG35-DY1L | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-U, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable Cu 450/750 V, H07V-U, 1x2,5mm2,Eca,col.canal
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG35-06EN | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-U, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-34 | PG45-HAJA | u | Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), muntat perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Int. magnetotèrmic-diferencial, reconnexió auto., 4P, 40A, classe A, corba C 6kA,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG4D-H5S4 | u | Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), per col·locar perfil DIN | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-35 | PG47-EM59 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG49-18OK | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | =
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-36 | PG4G-9GYF | u | Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 32 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Protector p/sobret.perman.+transit.IGA 32Atetrapol.(3P+N),PIA corbaC,tall=6000A,Imàx=15kA,munt.perf.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG4G-1OEU | u | Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 32 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | =
| BGWD-0AS8 | u | Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-37 | PG4M-DRBX | u | Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 80 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb cargols. Fusibles TMF-1 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tallacircuit (I) gavineta 80A,base 1,munt.superf.+cargols
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.233 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY0-0B2V | u | Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta | 1 |  | x |  | =
| BGWD-0AS4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta | 1 |  | x |  | =
| BG4I-0A0Z | u | Tallacircuit unipolar amb fusible de ganiveta de 80 A amb base de grandària 1 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-38 | PGD1-E3BT | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Piqueta connex.terra acer,300µm,long.=1500mm,D=14,6mm,clav.terr.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.233 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.233 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGYD-0B2W | u | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra | 1 |  | x |  | =
| BGD5-06SU | u | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-39 | PGD4-614N | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.25 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGD4-16WD | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-40 | PTEDX001 | u | Extensió de xarxa d'ENDESA |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Extensió de xarxa d'ENDESA
P-41 | PY02-H8WJ | u | Tasques d'ajudes de paleteria : - Realització de Passamurs en aquells punts on el traçat de la nova instal·lació ho exigeixi: - Canonades de gas refrigerant - Admissió d'aire exterior per l'aire de renovació - Feines de paleteria per a l'obertura de l'accés al sanejament per a connectar la xarxa d'evacuació de condensats i també la completa reposició i acabat en els punts indicats. - Feines de paleteria de obertura de l'envà sala-cuina per tal d'encastar les reixes de retorn del sistema de climatització. Treballs de pintura : - Pintat de tots aquells punts on degut a les intervencions realitzades sigui necessari per deixar la instal·lació completa -Pintat del conducte de ventilació d'acord DF |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Treballs de paleteria , acabats i pintura
P-42 | WIFI | ud | Instal·lació de comunicació amb Internet Proveïr l'espai de les antigues escoles de connexió a internet, ja sigui amb connexió física a la xarxa o de manera inalàmbrica (SIM,xarxa mòvil), d'acord als requeriments de la instal·lació domótica i la DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Instal·lació comunicació (Internet)
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
Partida alçada
| PDV1-Z052 | u | Certificació energètica d'edificis Inclou visita, recollida de dades, redacció de l'informe i registre a l'ICAEN Taxes no incloses |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Certificació energètica d'edificis
Cost directe
Total
Partida d'obra
| P9ER-HY9N | m2 | Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reposició paviment panot, panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu sup.,col.est.mort.,base g=10cm formigó 200
Partida d'obra
| P2241-HP8D | m2 | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 | 1 |  | x |  | =
| P9E1-HY9O | m2 | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 | 1 |  | x |  | =
| P2146-HXKH | m2 | Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 | 1 |  | x |  | =
| P93R-HY9P | m3 | Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 | 0.1 |  | x |  | =
| P214W-HXLT | m | Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | 1.2649 |  | x |  | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-33 | PG3B-E7E3 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra. Inclou condicionament estocat, ajudes de paleta per rases, desmantellament i reposició de panot. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra. obra civil inclosa
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY3-0B2S | u | Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus | 1 |  | x |  | =
| BG3I-06W3 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
Partida d'obra
| P9ER-HY9N | m2 | Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 | 0.15 |  | x |  | =
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total

## T-SMP
PROJECTE EXECUTIU BOMBA DE CALOR AJUNTAMENT DE ORIS ANTIGUES ESCOLES DE BAJALOU | PROJECTE EXECUTIU BOMBA DE CALOR AJUNTAMENT DE ORIS ANTIGUES ESCOLES DE BAJALOU | PROJECTE EXECUTIU BOMBA DE CALOR AJUNTAMENT DE ORIS ANTIGUES ESCOLES DE BAJALOU | PROJECTE EXECUTIU BOMBA DE CALOR AJUNTAMENT DE ORIS ANTIGUES ESCOLES DE BAJALOU
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador |  | Ajudant col·locador | 0 | 0
A01-FEPC | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEPD | h | Ajudant electricista |  | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEPH | h | Ajudant muntador |  | Ajudant muntador | 0 | 0
A0D-0007 | h | Manobre |  | Manobre | 0 | 0
A0E-000A | h | Manobre especialista |  | Manobre especialista | 0 | 0
A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador |  | Oficial 1a col·locador | 0 | 0
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista |  | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador |  | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública |  | Oficial 1a d'obra pública | 0 | 0
Maquinària
C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics |  | Compressor+dos martells pneumàtics | 4.9612 | 77.8022
C131-005G | h | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t |  | Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t | 55.8134 | 875.2742
C136-00F4 | h | Motoanivelladora petita |  | Motoanivelladora petita | 48.0616 | 753.7083
C15I-00K2 | u | Transport de les unitats a peu d'obra. Elevació de la unitat interior 150 kg 4 m |  | Transport de les unitats a peu d'obra. Elevació de la unitat interior 150 kg 4 m | -9999999999 | -9999999999
C176-00FX | h | Formigonera de 165 l |  | Formigonera 165l | -9999999999 | -9999999999
C178-00GF | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment |  | Màquina tallajunts disc diamant p/paviment | 1.9214 | 46.7044
Material
B011-05ME | m3 | Aigua |  | Aigua | -9999999999 | -9999999999
B03J-0K7V | t | Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons |  | Grava pedra calc.grandària màxima 20mm p/forms. | 2.6549 | 51.1173
B03L-05MQ | t | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons |  | Sorra pedra calc. p/forms. | 2.6549 | 51.1173
B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters |  | Sorra p/morters | -9999999999 | -9999999999
B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs |  | Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs | -9999999999 | -9999999999
B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis |  | Tac niló D=6 a 8mm,+vis | -9999999999 | -9999999999
B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats |  | Visos acer,galvanitzats | -9999999999 | -9999999999
B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat |  | Visos p/guix lam. | -9999999999 | -9999999999
B0CC0-21OR | m2 | Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 |  | Placa guix lamin.,I,g=15mm,vora afinada | -9999999999 | -9999999999
B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat |  | Banda acústica autoadh.,ampl.=fins a 50mm,p/junts plaques guix laminat | -9999999999 | -9999999999
B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària |  | Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=48mm | -9999999999 | -9999999999
B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària |  | Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=48mm | -9999999999 | -9999999999
B7CJ0-1K7O | m2 | Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 20 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 |  | Planxa escum.elastom. p/aïllam.tèrm.conduct.,autoadh.,g=20mm,factor dif.vapor>= 5000 | -9999999999 | -9999999999
B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat |  | Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat | -9999999999 | -9999999999
B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix |  | Massilla p/junt cartró-guix | -9999999999 | -9999999999
B9E2-0HOS | m2 | Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior |  | Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu sup. | 17.0644 | 102.903
BE42-0O7Z | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=315mm,g=0,6mm | -9999999999 | -9999999999
BE42-0OCI | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable |  | Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=600mm,g=0,8mm,autoconnect. | -9999999999 | -9999999999
BE51-GTBV | m2 | Panell rígid CLIMAVER A2 DECO colors per a la fabricació de conductes autoportants de distribució d'aire en climatització, fabricats a partir de llana de vidre d'alta densitat, i concebuts per a la seva instal·lació vista (sense fals sostre), revestit en la seva cara exterior amb un teixit de fibra de vidre decoratiu de colors i una làmina d'alumini, que actúa com a barrera de vapor, i en la seva cara interior un el teixit NETO de vidre reforçat de color negre d'alta absorció acústica i resistència mecánica, de 25 mm de gruix, llargària de 3,00 m i ampla d'1,19 m, conservant unes propietats òptimes de reacció al foc, complint la norma UNE-EN 14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,032 a 0,038 W/(m·K), un coeficient d'absorció acústica, AW, ?w 0,85, classe de reacció al foc A2-s1-d0, clase d'estanquitat D, una resistència a la pressió de 800 PA i codi de designació MW-EN 14303-T5-MV1. Per a garantir la continuitat del color ISOVER disposa de cintes CLIMAVER DECO per a cada color de la gamma.. Article: ref. 49877 de la sèrie Conductes Climaver de l'empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL |  | Panell ríg.CLIMAVER A2 DECO,ext.a/fibr.vidr.colors,int.a/NETO negre,g=25mm,ll=3,00m,a=1,19m.ref.4987 | -9999999999 | -9999999999
BEG4-15QT | u | BOMBA DE CALOR AIRE-AIRE SPLIT CONDUCTES KOSNER KSTI-300 CD PLUS TRIFÀSIC Conjunt d'Aire condicionat/Bomba de Calor de Conductes de Gran Capacitat, amb Tecnologia Inverter marca KOSNER model KSTI-300 CD PLUS EVO de 30 kW en fred (interior 27 °C (bs)/19 °C (bh), exterior 35 °C (bs)/24 °C(bs), SEER 4,7 0 i 33 kW en calor (interior 20 °C(bs)/ 15 ºC(bh), exterior 7 °C(bs)/6 °C(bh), SCOP 3,40, compost per una unitat interior tipus conductes d'ample 1.520 mm, profu ndo 840 mm, alt 450 mm, amb 105 kg. de pes, cabal de aire màxim 5.200 m³/h, 120 Pa de pressió estàtica (regulable entre 0 i 250 Pa), potència sonora 65 dB(A), alimentació monofásica 230V, i comandament a paret KN-200/*BD inclòs i una unidad exterior d'ample 940 mm, fons 460 mm i alt 1.615 mm amb 175 kg. de pes, compressor rotatiu inverter, potència sonora 75 dB(A), alimentació trifàsica 400V, precargada amb 9,5 kg refrigerant R-410A. Càrrega addicional de 110 g/m des del primer metre de canonada. Canonades frigorífiques de 1/2´´ per a líquid i 1´´ per a gas amb una distància màxima de 30 m. en vertical i 70 m total. Cable d'interconnexió 2x1 mm2+*pantalla. Alimentació Exterior 5x4mm2, alimentació interior 3x2,5mm2 i termòstat cablejat 2x1mm2+pantalla. Posada en marxa per SAT Kosner opcional. Inclou connexió de la recollida de condensats |  | BOMBA DE CALOR AIRE-AIRE SPLIT CONDUCTES KOSNER KSTI-300 CD PLUS TRIFÀSIC | -9999999999 | -9999999999
BEKI-H5QI | u | Reixa d'intempèrie CXT o similar d'aletes horitzontals d'alumini i reixeta de malla metàl·lica, de Ø315 mm, aletes en Z i fixada al bastiment |  | Reixa d'intempèrie CXT o similar d'aletes horitzontals d'alumini i malla metàl·lica Ø315mm | -9999999999 | -9999999999
BEKJ-H4YD | u | Reixeta de retorn de 600x600mm, DMT de la marca madel o similar, amb una filera d'aletes fixes horitzontals. Acabat a definir per la DF. Dimensionada per a un cabal màxim de 1733 m3/h |  | Reixeta d'impulsió AMT o similar, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, de 600x300 mm | -9999999999 | -9999999999
BEKK-0MHE | u | Reixeta d'impulsió per conducte circular de doble deflexió CMC de la marca Madel o similar de 800x125 mm per a conducte Ø550mm, amb comporta de regulació SD. Fixació i acabat d'acord a la DF. |  | Reixeta d'impulsió de doble deflexió de 800x125mm model CMC de la marca Madel o equivalent | -9999999999 | -9999999999
BEUF-28E1 | u | Unitat de renovació d'aire SV/FILTER 315/H o equivalent amb filtres mínim F7 , per a un cabal nominal de 864 m3/h a 100Pa, per a col·locar sobre parament vertical i connectar a sistema de conductes rectangulars. Per introduir aire net al sistema de climatització |  | Unitat de renovació d'aire SV/FILTER 315/H o similar | -9999999999 | -9999999999
BEW1-0OX3 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 315 mm de diàmetre |  | Suport estàndard p/conducte circ.D=315mm | -9999999999 | -9999999999
BEW1-0OXP | u | Suport estàndard per a conducte circular de 600 mm de diàmetre |  | Suport estàndard p/conducte circ.D=600mm | -9999999999 | -9999999999
BEW2-FG88 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt |  | Suport estàndard p/conducte rect.llana aïll.,preu alt | -9999999999 | -9999999999
BEY3-1OLC | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt |  | P.p.conducte rect.,llana aïll.,preu alt | -9999999999 | -9999999999
BEZ4-1CJN | kg | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-410a en cas de necessari d'acord distància real i instruccións del fabricant |  | Gas R-410a,p/circuits refrigerants | -9999999999 | -9999999999
BF52-34FC | m | Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 1/2´´ de diàmetre nominal i 20 mm de gruix de l'aïllament d'acord RITE |  | Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 1/2´´ de d | -9999999999 | -9999999999
BF52-34FF | m | Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 1´´ de diàmetre nominal i 20 mm de gruix de l'aïllament d'acord RITE |  | Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 1´´ de dià | -9999999999 | -9999999999
BFP0-2YCY | m | Canal de PVC, per a tubs, 60x110 mm, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1 |  | Canal PVC,p/tubs,60x110mm,IP3X,IK08,n/propag.flama,obertura tapa a/eina especial,UNE-EN 50085-2-1 | -9999999999 | -9999999999
BG11-0FSE | u | Armari de polièster de 400x300x160 mm, amb porta i finestreta |  | Armari polièster 400x300x160mm,porta+finestreta | -9999999999 | -9999999999
BG16-0BVO | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 100 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09 |  | C.G.P.polièst.+fibra,100A,UNESA 7,BUC, IP-43, IK09 | -9999999999 | -9999999999
BG1B-H64P | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64 kW (entre 25 A i 63 A), tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense ICP-M i sense interruptor diferencial |  | CPM TMF1, 25-63 A (17,32-43,64 kW),400V,s/compt.,s/ICP-M,s/ID | -9999999999 | -9999999999
BG23-2IY5 | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x230 mm, amb 6 compartiments com a màxim, de color blanc, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1 |  | Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,60x230mm,6 compart.màx.,blanc,IK10,n/propag.flama,obertura ta | 4.5136 | 129.6416
BG29-1ZSS | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'amplària |  | Coberta safat.met.xapa acer galvanitzat sendzimir,ample=100mm | 0.62573 | 6.6781
BG2J-0BEZ | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm |  | Safata xapa perforada acer galvanitzat sendzimir,60mmx100mm | 3.0471 | 32.0535
BG2Q-1KSY | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V |  | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=50mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V | 0.97788 | 28.0874
BG33-G2YW | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció 4x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ, 4x4mm2 | -9999999999 | -9999999999
BG35-06EN | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-U, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 |  | Cable Cu 450/750 V, H07V-U, 1x2,5mm2, Eca | -9999999999 | -9999999999
BG3I-06W3 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 |  | Conductor Cu nu,1x35mm2 | 0.47291 | 7.9332
BG49-18OK | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN |  | Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN | -9999999999 | -9999999999
BG4D-H5S4 | u | Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), per col·locar perfil DIN |  | Int. magnetotèrmic-diferencial, reconnexió auto., 4P, 40A, classe A, corba C 6kA | -9999999999 | -9999999999
BG4G-1OEU | u | Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 32 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN |  | Protector p/sobret.perman.+transit.,IGA 32A,tetrapol.(3P+N),PIA corbaC,tall=6000A,Imàx=15kA,p/munt.p | -9999999999 | -9999999999
BG4I-0A0Z | u | Tallacircuit unipolar amb fusible de ganiveta de 80 A amb base de grandària 1 |  | Tallacircuit (I) gavineta 80A,base 1 | -9999999999 | -9999999999
BGD4-16WD | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment |  | Punt connex.terra,pont secc.platina coure,munt.caix.p/munt.superf. | 2.5079 | 42.0525
BGD5-06SU | u | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm |  | Piqueta connex.terra acer,long.=1500mm,D=14,6mm,300µm | 4.1739 | 46.2035
BGW0-0951 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster |  | P.p.accessoris p/armaris polièster | -9999999999 | -9999999999
BGW2-093I | u | Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció |  | P.p.accessoris caixa gral.protecció | -9999999999 | -9999999999
BGW3-0AHE | u | Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària fins a 110 mm |  | P.p.accessoris p/canals plàstics,amplària fins a 110mm | -9999999999 | -9999999999
BGWA-0AMY | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària |  | P.p.accessoris p/safat.met.acer galvanitzat sendzimir,,60x100mm | 0.46151 | 4.8548
BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics |  | P.p.accessoris p/interr.magnetot. | -9999999999 | -9999999999
BGWD-0AS4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta |  | P.p.accessoris p/tallacirc.ganiv. | -9999999999 | -9999999999
BGWD-0AS8 | u | Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions |  | P.p.accessoris p/protect.sobretens. | -9999999999 | -9999999999
BGWG-MA2C | m | Part proporcional d'accessoris de canal de PVC de 230 mm d'amplària, de 60 mm d'alçària, de color blanc |  | P.p.accessoriscanal PVC ample=230mm,h=60mm,blanc | -9999999999 | -9999999999
BGY0-0B2V | u | Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta |  | P.p.elem.especials p/tallacirc.ganiv. | -9999999999 | -9999999999
BGY1-1P29 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 100 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals |  | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galvanitzat sendzimir ample=100mm,susp/param.horitz. | -9999999999 | -9999999999
BGY3-0B2S | u | Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus |  | P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus | 0.10764 | 1.1488
BGYD-0B2W | u | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra |  | P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr. | 0.15108 | 2.5333
BVAJ-H70W | u | Jornada per a inspecció de les proves finals la instal·lació de climatització i ventilació, segons exigències del Projecte i del RITE. Inclou legalització de la instal·lació i registre a industra d'acord a la normativa vigent, així com la recollida de documentació i redacció de la memòria o projecte i resta de documentació necessaris. |  | Jornada per a inspecció de les proves finals la instal·lació de climatització i ventilació, segons | -9999999999 | -9999999999
BVAJ-H712 | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT Inclou legalització de la instal·lació i registre a industra d'acord a la normativa vigent, així com la recollida de documentació i redacció de la memòria o projecte i resta de documentació necessaris. |  | Legalització instalació elèctrica baixa tensió | -9999999999 | -9999999999

## T-DIM
|  |  |  | PROJECTE EXECUTIU BOMBA DE CALOR AJUNTAMENT DE ORIS ANTIGUES ESCOLES DE BAJALOU | PROJECTE EXECUTIU BOMBA DE CALOR AJUNTAMENT DE ORIS ANTIGUES ESCOLES DE BAJALOU | PROJECTE EXECUTIU BOMBA DE CALOR AJUNTAMENT DE ORIS ANTIGUES ESCOLES DE BAJALOU | PROJECTE EXECUTIU BOMBA DE CALOR AJUNTAMENT DE ORIS ANTIGUES ESCOLES DE BAJALOU
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 00 | CLIMATITZACIÓ ANTIGUES ESCOLES DE BAJALOU
| N | Capítol | 03 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
| N | Capítol (1) | 02 | DISTRIBUCIÓ D'AIRE
00.03.02.002 | L | PE63-6PF8 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 20 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat adherit interiorment | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 20 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat adherit interiorment
Ø550 |  | 1 | 3.142 | 0.55 | 18
00.03.02.004 | L | PE53-IB02 | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat. Article: ref. 49877 de la sèrie Conductes Climaver de l'empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL Traçat i replanteig d'acord a plànols amb visti i plau de la propietat. | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat. Article: ref. 49877 de la sèrie Conductes Climaver de l'empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL Traçat i replanteig d'acord a plànols amb visti i plau de la propietat.
Retorn |  | 12 | 2 | 0.65 | 0.45
| N | Obra | 00 | CLIMATITZACIÓ ANTIGUES ESCOLES DE BAJALOU
| N | Capítol | 04 | INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ
| N | Capítol (1) | 02 | DISTRIBUCIÓ D'AIRE
00.04.02.002 | L | PE63-6PF8 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 20 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat adherit interiorment | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 20 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat adherit interiorment
Ø315 |  | 1 | 3.142 | 0.315 | 3