## Hoja1
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
00 | Capítulo |  | General a totes les partides | [6 empty] | 1 | 0 | 0
PARTIDAGEN | Partida | u | Consideracions generals per totes les partides. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
En totes les partides estarà inclosa: - La utilització de tots els mitjans, mà d'obra, maquinària, material, ajudes i altres elements necessaris per deixar la partida correctament acabada amb el vist i plau de la df. - La part proporcional de: Transports, moviment vertical i horitzontal de materials, grues i traginaments, Mitjans de protecció i seguretat per a la prevenció de riscos laborals. Gestió de residus segons normativa vigent Mitjans auxiliars - La mà d'obra de muntatge. - Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat, segons reglamentación d'aplicació i instruccions de la df - Treballs de replanteig, recàlcul i confecció de plànols d'obra i as-built - Part proporcional de purgues manuals necessàries en tots els punts alts, picatge, tub fins a recollida i vàlvulas - Eliminació de restes, netejes parcial i final, i la retirada de runes amb la corresponent gestió de residus. Inclús contenidors per acumulació de runa i el seu transport. - Les taxes i/o impostos derivades del punt anterior. . - Projecte, certificats, visats, honoraris eic, taxes i tramitació necessària per a la legalització de la instal·lació si és requereix. - Tots els elements a instal·lar seran mín. Pn16 - La protecció de conductes, i canonades mitjançant taps, tapes, etc.. Per evitar l'entrada de bruticia en el procès d'execució. Així com la imprimació de pintura anti-oxidant en les canonades, les soldadures necessàries, suportació, accessoris, estructures, ancoratges, silentblocs, aïllament i recobriment d'alumini d'accessoris, protecció anti pluja elements de control i petit material necessaris per a un correcte acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent. El replanteig dels elements es realitzarà "in situ" en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. El preu de contracte de cada partida inclourà tot el necessari per executar-la correctament segons memòria, plànols i documentació de projecte i sempre amb el vistiplau de la df. Es considera que els preus ja inclouen el cost de les despeses indirectes corresponents. Els preus de les partides d'instal·lacions inclouen les ajudes corresponents a realitzar a tots els rams.
[9 empty] | Total 00 | 1 | 0 | 0
05.05 | Capítulo |  | INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES | [6 empty] | 1 | 32435.01 | 32435.01
05.05.00 | Capítulo |  | Desmuntatges | [6 empty] | 1 | 2786.2 | 2786.2
EE52ZDX1z1 | Partida | u | Desmuntatge, modificació i/o retirada de les instal·lacions existents de climatització afectades a l'àmbit intervenció. | [6 empty] | 1 | 984.48 | 984.48
Desmuntatge, modificació i/o retirada de les instal·lacions de climatització afectades per l'ambit de les intervencions de l'obra. Inductors a substituir, conductes, aïllament, difusors, reixes, comportes,... Els elements tipus difusors, comportes i reixes es reutilitzarant en la reforma segons indicacions plànols. Inclou increment preu mà d'obra per intervencions fora de l'horari laboral, segellats, material necessari per les modificacions, subministraments provisionals, retirada de material i transport a abocador autoritzat.
A012M000 | Mano de obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 8 | 49.39 | 395.12
Oficial 1a muntador
A013M000 | Mano de obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 8 | 42.42 | 339.36
Ajudant muntador
BE31ZDX1z1 | Partida | u | Material necessari per la modificació i retirada d'instal·lacions de clima afectades | [6 empty] | 1 | 250 | 250
[9 empty] | Total EE52ZDX1z1 | 1 | 984.48 | 984.48
EE52ZDX1z2 | Partida | u | Desmuntatge, modificació i/o muntatge del fals sostre a la sala de reunions B, ajustant als nous elements. | [6 empty] | 1 | 1134.48 | 1134.48
Desmuntatge, modificació i/o muntatge del fals sostre a l'ambit de les intervencions de l'obra, ajustant als nous elements. Inclou increment preu mà d'obra per intervencions fora de l'horari laboral, segellats, material necessari per les modificacions i muntatges, subministraments provisionals, retirada de material i transport a abocador autoritzat.
A012M000 | Mano de obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 8 | 49.39 | 395.12
Oficial 1a muntador
A013M000 | Mano de obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 8 | 42.42 | 339.36
Ajudant muntador
BE31ZDX1z2 | Partida | u | Material necessari per la modificació i retirada d'instal·lacions de clima afectades | [6 empty] | 1 | 400 | 400
[9 empty] | Total EE52ZDX1z2 | 1 | 1134.48 | 1134.48
EE52ZDX1z3 | Partida | u | Desplaçament dels inductors existents a la sala de reunions B. | [6 empty] | 1 | 667.24 | 667.24
Desplaçament dels dos inductors existents a la sala de reunions B . Inclou increment preu mà d'obra per intervencions fora de l'horari laboral, segellats, material necessari per les modificacions, subministraments provisionals, retirada de material i transport a abocador autoritzat.
A012M000 | Mano de obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 4 | 49.39 | 197.56
Oficial 1a muntador
A013M000 | Mano de obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 4 | 42.42 | 169.68
Ajudant muntador
BE31ZDX1z3 | Partida | u | Material necessari pel desplaçament dels dos inductors | [6 empty] | 1 | 300 | 300
[9 empty] | Total EE52ZDX1z3 | 1 | 667.24 | 667.24
[9 empty] | Total 05.05.00 | 1 | 2786.2 | 2786.2
05.05.01 | Capítulo |  | Revisions/ajustaments | [6 empty] | 1 | 9102.45 | 9102.45
EE52ZDX1zz1 | Partida | u | Ajustament de cabals d'aire a comportes de regulació existent a la zona de gerència. | [6 empty] | 26 | 50.91 | 1323.66
Ajustament de cabals d'aire a comportes de regulació existents a la zona de gerència. Inclou increment preu mà d'obra per intervencions fora de l'horari laboral, segellats, material necessari per les modificacions, subministraments provisionals, retirada de material i transport a abocador autoritzat.
A012M000 | Mano de obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 0.5 | 49.39 | 24.7
Oficial 1a muntador
A013M000 | Mano de obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 0.5 | 42.42 | 21.21
Ajudant muntador
BE31ZDX1zz1 | Partida | u | Material necessari per la revisió i ajustament de la instal·lació existent | [6 empty] | 1 | 5 | 5
[9 empty] | Total EE52ZDX1zz1 | 26 | 50.91 | 1323.66
EE52ZDX1zz2 | Partida | u | Ajustament de cabals d'aigua a kits de vàlvules existents a la zona de gerència. | [6 empty] | 38 | 53.91 | 2048.58
Ajustament de cabals d'aigua a kits de vàlvules existents a la zona de gerència. Inclou increment preu mà d'obra per intervencions fora de l'horari laboral, segellats, material necessari per les modificacions, subministraments provisionals, retirada de material i transport a abocador autoritzat.
A012M000 | Mano de obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 0.5 | 49.39 | 24.7
Oficial 1a muntador
A013M000 | Mano de obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 0.5 | 42.42 | 21.21
Ajudant muntador
BE31ZDX1zz2 | Partida | u | Material necessari per la revisió i ajustament de la instal·lació existent | [6 empty] | 1 | 8 | 8
[9 empty] | Total EE52ZDX1zz2 | 38 | 53.91 | 2048.58
EE52ZDX1zz3 | Partida | u | Actuacions previstes al climatitzador i estació de transferència corresponents a la zona de Gerència. | [6 empty] | 1 | 1768.96 | 1768.96
Actuacions previstes a la coberta tècnica on hi ha el climatitzador i estació de transferència de Gerència: * Ajustar cabal d'aire d'impulsió i retorn del climatitzador. * Ajustar cabal i pressio de les bombes. * Revisar funcionament de les 4 bombes (una bomba té lectura d'error al display). * Reparar aïllaments i elements amb fuites d'aigua. * Ajustar les dues vàlvules bypass per mantenir el cabal mínim de circulació a les bombes. * Verificar el correcte funcionament del climatitzador i l'estació de transferència. Inclou increment preu mà d'obra per intervencions fora de l'horari laboral, segellats, material necessari per les modificacions, subministraments provisionals, retirada de material i transport a abocador autoritzat.
A012M000 | Mano de obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 16 | 49.39 | 790.24
Oficial 1a muntador
A013M000 | Mano de obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 16 | 42.42 | 678.72
Ajudant muntador
BE31ZDX1zz3 | Partida | u | Material necessari per la revisió i ajustament de la instal·lació existent | [6 empty] | 1 | 300 | 300
[9 empty] | Total EE52ZDX1zz3 | 1 | 1768.96 | 1768.96
EE52ZDX1zz4 | Partida | u | Revisió sistema de control a la zona de Gerència. | [6 empty] | 1 | 2001.72 | 2001.72
Revisió sistema de control a la zona de Gerència Inductors, climatitzador aire primari i estació de tranferència * Comprovació d'equips de camp així com de la connexió elèctrica. * Comprovació de senyals i valors. * Verificar el correcte funcionament del sistema de control .
A012M000 | Mano de obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 12 | 49.39 | 592.68
Oficial 1a muntador
A013M000 | Mano de obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 12 | 42.42 | 509.04
Ajudant muntador
BE31ZDX1zz3 | Partida | u | Material necessari per la revisió i ajustament de la instal·lació existent | [6 empty] | 3 | 300 | 900
[9 empty] | Total EE52ZDX1zz4 | 1 | 2001.72 | 2001.72
EE52ZDX1zz5 | Partida | u | Revisió aïllament de canonades i conductes existents | [6 empty] | 1 | 1959.53 | 1959.53
Revisió aïllament de canonades i conductes existents Amb aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic, autoadhesiva
A012M000 | Mano de obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 8 | 49.39 | 395.12
Oficial 1a muntador
A013M000 | Mano de obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 8 | 42.42 | 339.36
Ajudant muntador
EE6186D0 | Partida | m2 | Aïllament tèrm.planxa escum.elastom. p/aïllam.tèrm.equips/conduct.,autoadh.,g=32mm,factor dif.vapor>=7000 exterior adherit | [6 empty] | 15 | 81.67 | 1225.05
Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, autoadhesiva, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, muntat exteriorment, adherit. Marca/model: Tipus armaflex af amb protecció antimicrobiana activa microban
A012G000 | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.16 | 49.39 | 7.9
Oficial 1a calefactor
A013G000 | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.16 | 42.36 | 6.78
Ajudant calefactor
B7CJ16D0 | Partida | m2 | Planxa escum.elastom. p/aïllam.tèrm.equips/conduct.,autoadh.,g=32mm,factor dif.vapor>=7000 | [6 empty] | 1.05 | 63.45 | 66.62
Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, autoadhesiva, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
A%AUX0010250 | Otros | % | Despeses auxiliars mà d'obra | [6 empty] | 0.147 | 2.5 | 0.37
[9 empty] | Total EE6186D0 | 15 | 81.67 | 1225.05
[9 empty] | Total EE52ZDX1zz5 | 1 | 1959.53 | 1959.53
[9 empty] | Total 05.05.01 | 1 | 9102.45 | 9102.45
05.05.02 | Capítulo |  | Distribució d'aire | [6 empty] | 1 | 5931.39 | 5931.39
EE52Q23A | Partida | m2 | Conducte ac.galv.,g=0,8mm,+unió marc cargolat,munt./suports | [6 empty] | 10.5 | 67.59 | 709.7
Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, amb junta longitudinal tipus pittsburg i unió entre trams amb junta metu i junta elàstica d’estanqueïtat muntat adossat amb suports. Inclou pp de tapes per inspecció i neteja segons rite i une‐env12097
A012G000 | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.45 | 49.39 | 22.23
Oficial 1a calefactor
A013G000 | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.45 | 42.36 | 19.06
Ajudant calefactor
BE52Q230 | Material | m2 | Conducte ac.galv.,g=0,8mm,+unió marc cargolat | [6 empty] | 1 | 23.49 | 23.49
Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips
BEW52000 | Material | u | Suport estàndard p/conducte rect.metàl·lic,preu alt | [6 empty] | 0.25 | 8.75 | 2.19
Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt
A%AUX001 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.413 | 1.5 | 0.62
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
[5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 1.5
[9 empty] | Total EE52Q23A | 10.5 | 67.59 | 709.7
EE6186D0 | Partida | m2 | Aïllament tèrm.planxa escum.elastom. p/aïllam.tèrm.equips/conduct.,autoadh.,g=32mm,factor dif.vapor>=7000 exterior adherit | [6 empty] | 8.25 | 81.67 | 673.78
Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, autoadhesiva, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, muntat exteriorment, adherit. Marca/model: Tipus armaflex af amb protecció antimicrobiana activa microban
A012G000 | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.16 | 49.39 | 7.9
Oficial 1a calefactor
A013G000 | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.16 | 42.36 | 6.78
Ajudant calefactor
B7CJ16D0 | Partida | m2 | Planxa escum.elastom. p/aïllam.tèrm.equips/conduct.,autoadh.,g=32mm,factor dif.vapor>=7000 | [6 empty] | 1.05 | 63.45 | 66.62
Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, autoadhesiva, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
A%AUX0010250 | Otros | % | Despeses auxiliars mà d'obra | [6 empty] | 0.147 | 2.5 | 0.37
[5 empty] | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 1.5
[9 empty] | Total EE6186D0 | 8.25 | 81.67 | 673.78
EE42Q612 | Partida | m | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=160mm,g=0,5mm,munt.superf. | [6 empty] | 7.5 | 25.84 | 193.8
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/une-en 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment.
A012G000 | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.2 | 49.39 | 9.88
Oficial 1a calefactor
A013G000 | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.2 | 42.36 | 8.47
Ajudant calefactor
BE42Q610 | Partida | m | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=160mm,g=0,5mm | [6 empty] | 1.02 | 5.16 | 5.26
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/une-en 1506), de gruix 0,5 mm
BEW46000 | Partida | u | Suport estàndard p/conducte circ.D=160mm | [6 empty] | 0.33 | 5.91 | 1.95
Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm de diàmetre
A%AUX001 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.184 | 1.5 | 0.28
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1.5
[9 empty] | Total EE42Q612 | 7.5 | 25.84 | 193.8
EE42Q412 | Partida | m | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm,munt.superf. | [6 empty] | 4.5 | 25.21 | 113.45
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/une-en 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. Inclou part proporcional d'accesoris, elements de suportació, material auxiliar i petit material de muntatge.
A012G000 | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.204 | 49.39 | 10.08
Oficial 1a calefactor
A013G000 | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.202 | 42.36 | 8.56
Ajudant calefactor
BE42Q410 | Partida | m | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm | [6 empty] | 1.02 | 4.47 | 4.56
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/une-en 1506), de gruix 0,5 mm
BEW44000 | Partida | u | Suport estàndard p/conducte circ.D=125mm | [6 empty] | 0.33 | 5.25 | 1.73
Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre
A%AUX001 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.186 | 1.5 | 0.28
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.5
[9 empty] | Total EE42Q412 | 4.5 | 25.21 | 113.45
EE42Q312 | Partida | m | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm,munt.superf. | [6 empty] | 1.5 | 27.77 | 41.66
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
A013G000 | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.2 | 42.36 | 8.47
Ajudant calefactor
A012G000 | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.2 | 49.39 | 9.88
Oficial 1a calefactor
BE42Q310 | Material | m | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm | [6 empty] | 1.02 | 6.24 | 6.36
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm
BEW43000 | Material | u | Suport estàndard p/conducte circ.D=100mm | [6 empty] | 0.33 | 8.43 | 2.78
Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars mà d'obra | [6 empty] | 0.184 | 1.5 | 0.28
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5
[9 empty] | Total EE42Q312 | 1.5 | 27.77 | 41.66
EEKQ42L1 | Partida | u | Regulador cabal circ.acer galv.,D=160mm,autoreg.mec.,col. | [6 empty] | 4 | 126.75 | 507
Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col·locada. Marca/model: Tipus trox mod vfc Cabal regulat de fàbrica
A012G000 | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.4 | 49.39 | 19.76
Oficial 1a calefactor
A013G000 | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.4 | 42.36 | 16.94
Ajudant calefactor
BEKQ42L1 | Partida | u | Regulador cabal circ.acer galv.,D=160mm,autoreg.mec. | [6 empty] | 1 | 89.5 | 89.5
Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament
A%AUX001 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.367 | 1.5 | 0.55
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
[9 empty] | Total EEKQ42L1 | 4 | 126.75 | 507
EEKQ42D1 | Partida | u | Regulador cabal circ.acer galv.,D=125mm,autoreg.mec.,col. | [6 empty] | 18 | 125.37 | 2256.66
Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col·locada. Marca/model: Tipus trox mod vfc Cabal regulat de fàbrica
A012G000 | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.4 | 49.39 | 19.76
Oficial 1a calefactor
A013G000 | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.4 | 42.36 | 16.94
Ajudant calefactor
BEKQ42D1 | Partida | u | Regulador cabal circ.acer galv.,D=125mm,autoreg.mec. | [6 empty] | 1 | 88.12 | 88.12
Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament
A%AUX001 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.367 | 1.5 | 0.55
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
[9 empty] | Total EEKQ42D1 | 18 | 125.37 | 2256.66
EEKQ42A1 | Partida | u | Regulador cabal circ.acer galv.,D=100mm,autoreg.mec.,col. | [6 empty] | 2 | 179.2 | 358.4
Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada
A013G000 | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.4 | 42.36 | 16.94
Ajudant calefactor
A012G000 | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.4 | 49.39 | 19.76
Oficial 1a calefactor
BEKQ42A1 | Material | u | Regulador cabal circ.acer galv.,D=100mm,autoreg.mec. | [6 empty] | 1 | 141.95 | 141.95
Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars mà d'obra | [6 empty] | 0.367 | 1.5 | 0.55
[9 empty] | Total EEKQ42A1 | 2 | 179.2 | 358.4
KE4436S3 | Partida | m | Flexible,conducte circular,Al+espiral acer perf.+LV,D=160mm,col. | [6 empty] | 6 | 15.33 | 91.98
Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 160 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat
A012G000 | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.1 | 49.39 | 4.94
Oficial 1a calefactor
A013G000 | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.1 | 42.36 | 4.24
Ajudant calefactor
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.092 | 1.5 | 0.14
BE4436S0 | Material | m | Conducte circular,Al+espiral acer perf.+LV,D=160mm | [6 empty] | 1 | 6.01 | 6.01
Conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 160 mm de diàmetre sense gruixos definits
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.5
[9 empty] | Total KE4436S3 | 6 | 15.33 | 91.98
KE4434S3 | Partida | m | Flexible,conducte circular,Al+espiral acer perf.+LV,D=125mm,col. | [6 empty] | 27 | 12.6 | 340.2
Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat
A012G000 | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.1 | 49.39 | 4.94
Oficial 1a calefactor
A013G000 | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.1 | 42.36 | 4.24
Ajudant calefactor
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.092 | 1.5 | 0.14
BE4434S0 | Partida | m | Conducte circular,Al+espiral acer perf.+LV,D=125mm | [6 empty] | 1 | 3.28 | 3.28
Conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits
[5 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.5
[9 empty] | Total KE4434S3 | 27 | 12.6 | 340.2
KE443AS3 | Partida | m | Flexible,conducte circular,Al+espiral acer perf.+LV,D=100mm,col. | [6 empty] | 3 | 14.13 | 42.39
Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat
A012G000 | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.1 | 49.39 | 4.94
Oficial 1a calefactor
A013G000 | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.1 | 42.36 | 4.24
Ajudant calefactor
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.092 | 1.5 | 0.14
BE443AS0 | Material | m | Conducte circular,Al+espiral acer perf.+LV,D=100mm | [6 empty] | 1 | 4.81 | 4.81
Conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5
[9 empty] | Total KE443AS3 | 3 | 14.13 | 42.39
EEK1AZRR01 | Partida | u | Reixa d'impulsió/retorn/extracció, RR01, construïda en alumini, de 225 x 125 mm, amb lamel·les horitz | [6 empty] | 1 | 79.75 | 79.75
Reixa d'impulsió/retorn/extracció, construïda en alumini, de 225 x 125 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en sostre i fals sostre , regulació de cabal, plenum i premarc, amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: Tipus trox mod ar ag
A013G000 | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.3 | 42.36 | 12.71
Ajudant calefactor
A012G000 | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.3 | 49.39 | 14.82
Oficial 1a calefactor
BEK1ZRR1 | Material | u | Reixa d'impulsió/retorn/extracció, construïda en alumini, de 225 x 125 mm, amb lamel·les horitz | [6 empty] | 1 | 52.22 | 52.22
[9 empty] | Total EEK1AZRR01 | 1 | 79.75 | 79.75
EEK1AZRR02 | Partida | u | Reixa d'impulsió/retorn/extracció, RR02, construïda en alumini, de 325 x 125 mm, amb lamel·les horitz | [6 empty] | 2 | 90.21 | 180.42
Reixa d'impulsió/retorn/extracció, construïda en alumini, de 325 x 125 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en sostre i fals sostre , regulació de cabal, plenum i premarc, amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: Tipus trox mod ar ag
A013G000 | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.3 | 42.36 | 12.71
Ajudant calefactor
A012G000 | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.3 | 49.39 | 14.82
Oficial 1a calefactor
BEK1ZRR2 | Material | u | Reixa d'impulsió/retorn/extracció, construïda en alumini, de 325 x 125 mm, amb lamel·les horitz | [6 empty] | 1 | 62.68 | 62.68
[9 empty] | Total EEK1AZRR02 | 2 | 90.21 | 180.42
EEK1AZRR03 | Partida | u | Reixa d'impulsió/retorn/extracció, RR03, construïda en alumini, de 325 x 165 mm, amb lamel·les horitz | [6 empty] | 2 | 94.54 | 189.08
Reixa d'impulsió/retorn/extracció, construïda en alumini, de 325 x 165 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en sostre i fals sostre , regulació de cabal, plenum i premarc, amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: Tipus trox mod ar ag
A013G000 | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.3 | 42.36 | 12.71
Ajudant calefactor
A012G000 | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.3 | 49.39 | 14.82
Oficial 1a calefactor
BEK1ZRR3 | Material | u | Reixa d'impulsió/retorn/extracció, construïda en alumini, de 325 x 165 mm, amb lamel·les horitz | [6 empty] | 1 | 67.01 | 67.01
[9 empty] | Total EEK1AZRR03 | 2 | 94.54 | 189.08
EEK1AZRR04 | Partida | u | Reixa d'impulsió/retorn/extracció, RR04, construïda en alumini, de 425 x 165 mm, amb lamel·les horitz | [6 empty] | 1 | 106.36 | 106.36
Reixa d'impulsió/retorn/extracció, construïda en alumini, de 425 x 165 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en sostre i fals sostre , regulació de cabal, plenum i premarc, amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: Tipus trox mod ar ag
A013G000 | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.3 | 42.36 | 12.71
Ajudant calefactor
A012G000 | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.3 | 49.39 | 14.82
Oficial 1a calefactor
BEK1ZRR4 | Material | u | Reixa d'impulsió/retorn/extracció, construïda en alumini, de 425 x 165 mm, amb lamel·les horitz | [6 empty] | 1 | 78.83 | 78.83
[9 empty] | Total EEK1AZRR04 | 1 | 106.36 | 106.36
EEK1AZRR01z | Partida | u | Reixa antiocells, d'acer inoxidable, per conducte circular D=100mm | [6 empty] | 1 | 46.76 | 46.76
Reixa d'impulsió/retorn/extracció, construïda en alumini, de 225 x 125 mm, amb lamel·les horitzontals fixes per a muntatge en sostre i fals sostre , regulació de cabal, plenum i premarc, amb tots els seus elements de fixació. Completament instal·lada. Marca/model: Tipus trox mod ar ag
A013G000 | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.15 | 42.36 | 6.35
Ajudant calefactor
A012G000 | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.15 | 49.39 | 7.41
Oficial 1a calefactor
BEK1ZRR1z | Material | u | Reixa antiocells, d'acer inoxidable, per conducte circular D=100mm | [6 empty] | 1 | 33 | 33
[9 empty] | Total EEK1AZRR01z | 1 | 46.76 | 46.76
[9 empty] | Total 05.05.02 | 1 | 5931.39 | 5931.39
05.05.03 | Capítulo |  | Distribució d'aigua | [6 empty] | 1 | 3023.01 | 3023.01
EEF12MZ000 | Partida | u | Connexió a canonada existent | [6 empty] | 1 | 264.64 | 264.64
Connexió a canonada existent, impulsió i retorn, si cal inclou buidat del sistema, el tallat del tub existent, col·locació de purgadors, execució de totes les unions necessàries, aïllament segons rite, omplert del sistema, sujeccions, material necesari per la seva comprovació i correcte funcionament.
BF12A001 | Material | u | Connexió a canonada existent | [6 empty] | 1 | 171.45 | 171.45
Connexió a canonada existent
A012M000 | Mano de obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 1 | 49.39 | 49.39
Oficial 1a muntador
A013M000 | Mano de obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 1 | 42.42 | 42.42
Ajudant muntador
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars mà d'obra | [6 empty] | 0.918 | 1.5 | 1.38
[9 empty] | Total EEF12MZ000 | 1 | 264.64 | 264.64
EF925PBA | Partida | m | Tub de polipropilè multicapa,tub interior de polipropilè,D=20mm,fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè,pressió màx=2 | [6 empty] | 24 | 9.87 | 236.88
Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 20 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment Marca/model: Niron fiber blue pipe sdr9/ serie 4. Inclosa p / p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Sistema d'unió per termofusió.
A013M000 | Mano de obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 0.055 | 42.42 | 2.33
Ajudant muntador
A012M000 | Mano de obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 0.055 | 49.39 | 2.72
Oficial 1a muntador
B0A75800 | Material | u | Abraçadora plàstica,d/int.=20mm | [6 empty] | 1.45 | 0.78 | 1.13
Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior
BFWC1420 | Material | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió,D=20mm,p/soldar | [6 empty] | 0.3 | 1.25 | 0.38
Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar
BFYC1420 | Material | u | Pp.elem.munt.per a tubs de polipropilè a pressió,D=20mm,soldat | [6 empty] | 1 | 0.13 | 0.13
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat
BF925PBA | Material | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè,D=20mm,fibra de vidre,protecció exterior de polipropilè,pres=20bar | [6 empty] | 1.02 | 3.04 | 3.1
Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 20 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars mà d'obra | [6 empty] | 0.051 | 1.5 | 0.08
[5 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.5
[9 empty] | Total EF925PBA | 24 | 9.87 | 236.88
EF925PBC | Partida | m | Tub de polipropilè multicapa,tub interior de polipropilè,D=25mm,fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè,pressió màx=2 | [6 empty] | 27 | 11.41 | 308.07
Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment Marca/model: Niron fiber blue pipe sdr9/ serie 4. Inclosa p / p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Sistema d'unió per termofusió.
A013M000 | Mano de obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 0.055 | 42.42 | 2.33
Ajudant muntador
A012M000 | Mano de obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 0.055 | 49.39 | 2.72
Oficial 1a muntador
B0A75Y00 | Material | u | Abraçadora plàstica,d/int.=25mm | [6 empty] | 1.3 | 0.91 | 1.18
Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior
BFWC1520 | Material | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió,D=25mm,p/soldar | [6 empty] | 0.3 | 1.51 | 0.45
Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar
BFYC1520 | Material | u | Pp.elem.munt.per a tubs de polipropilè a pressió,D=25mm,soldat | [6 empty] | 1 | 0.21 | 0.21
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat
BF925PBC | Material | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè,D=25mm,fibra de vidre,protecció exterior de polipropilè,pres=20bar | [6 empty] | 1.02 | 4.35 | 4.44
Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars mà d'obra | [6 empty] | 0.051 | 1.5 | 0.08
[5 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.5
[9 empty] | Total EF925PBC | 27 | 11.41 | 308.07
EF925PBE | Partida | m | Tub poliprop.multic,tub int.PP,D=32mm,FV i protecció ext.PP,pressió màx=20bar,connect.pressió col.superf. | [6 empty] | 10.5 | 14.46 | 151.83
Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, niron fiber blue pipe sdr9/ serie 4, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, soldadura per termofusió i col·locat superficialment Inclosa p / p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Sistema d'unió per termofusió.
A012M000 | Mano de obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 0.055 | 49.39 | 2.72
Oficial 1a muntador
A013M000 | Mano de obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 0.055 | 42.42 | 2.33
Ajudant muntador
B0A75E00 | Material | u | Abraçadora plàstica,d/int.=32mm | [6 empty] | 1.2 | 1.23 | 1.48
Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior
BF925PBE | Material | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè,D=32mm,fibra de vidre,protecció exterior de polipropilè,pres=20bar | [6 empty] | 1.02 | 6.59 | 6.72
Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar
BFWC1620 | Material | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió,D=32mm,p/soldar | [6 empty] | 0.3 | 2.7 | 0.81
Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar
BFYC1620 | Material | u | Pp.elem.munt.per a tubs de polipropilè a pressió,D=32mm,soldat | [6 empty] | 1 | 0.32 | 0.32
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars mà d'obra | [6 empty] | 0.051 | 1.5 | 0.08
[5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 1.5
[9 empty] | Total EF925PBE | 10.5 | 14.46 | 151.83
EFQ33E7L | Partida | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades de fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de 22mm | [6 empty] | 24 | 30.48 | 731.52
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà Marca/model: Tipus armaflex af amb protecció antimicrobiana activa microban
A013M000 | Mano de obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 0.09 | 42.42 | 3.82
Ajudant muntador
A012M000 | Mano de obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 0.09 | 49.39 | 4.45
Oficial 1a muntador
BFQ33E7A | Material | m | Aïllament tèrmic escuma elastomèrica,fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,D=22mm,g=40mm,factor dif.vapor>= 7000 | [6 empty] | 1.02 | 21.23 | 21.65
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
BFYQ3090 | Material | u | Pp.elem.munt.p/aïll.escuma elastomèrica,g=40mm | [6 empty] | 1 | 0.44 | 0.44
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars mà d'obra | [6 empty] | 0.083 | 1.5 | 0.12
[5 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.5
[9 empty] | Total EFQ33E7L | 24 | 30.48 | 731.52
EFQ33E9L | Partida | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades de fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de 28mm | [6 empty] | 27 | 34.69 | 936.63
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà Marca/model: Tipus armaflex af amb protecció antimicrobiana activa microban
A013M000 | Mano de obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 0.1 | 42.42 | 4.24
Ajudant muntador
A012M000 | Mano de obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 0.1 | 49.39 | 4.94
Oficial 1a muntador
BFQ33E9A | Material | m | Aïllament tèrmic escuma elastomèrica,fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,D=28mm,g=40mm,factor dif.vapor>= 7000 | [6 empty] | 1.02 | 24.44 | 24.93
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
BFYQ3090 | Material | u | Pp.elem.munt.p/aïll.escuma elastomèrica,g=40mm | [6 empty] | 1 | 0.44 | 0.44
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars mà d'obra | [6 empty] | 0.092 | 1.5 | 0.14
[5 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.5
[9 empty] | Total EFQ33E9L | 27 | 34.69 | 936.63
EFQ33EBL | Partida | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix | [6 empty] | 10.5 | 37.47 | 393.44
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà Inclou part proporcional d'accesoris, elements de suportació i petit material de muntatge. Tipus armaflex af amb protecció antimicrobiana activa microban
A013M000 | Mano de obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 0.11 | 42.42 | 4.67
Ajudant muntador
A012M000 | Mano de obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 0.11 | 49.39 | 5.43
Oficial 1a muntador
BFQ33EBA | Material | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=40mm,factor dif.vapor>= 7000 | [6 empty] | 1.02 | 26.25 | 26.78
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
BFYQ3090 | Material | u | Pp.elem.munt.p/aïll.escuma elastomèrica,g=40mm | [6 empty] | 1 | 0.44 | 0.44
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars mà d'obra | [6 empty] | 0.101 | 1.5 | 0.15
[5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 1.5
[9 empty] | Total EFQ33EBL | 10.5 | 37.47 | 393.44
[9 empty] | Total 05.05.03 | 1 | 3023.01 | 3023.01
05.05.04 | Capítulo |  | Inductors | [6 empty] | 1 | 11591.96 | 11591.96
EEJL6ZIN03z1 | Partida | u | Inductor cel ras 600mm 4 tubs/1500mm TROX mod DID632-DE-LR-4-U-LR-0-0/1500x1500x593/2xØ158 | [6 empty] | 1 | 643.8 | 643.8
Unitat de inducció per impulsió d'aire a dos costats, ample nominal 600 mm, bateria horitzontal, per a cel ras, amb 2 vies de sortida horitzontal, sistema d'instal·lació de 4 tubs i reixeta d'inducció de xapa perforada, encastat en el cel ras. Certificat eurovent. Marca trox mod. Did632-de-lr-4-u-lr-0-0/1500x1500x593/2xø158. Ral a definir. Inclou elements auxiliars per la seva correcta instal·lació: - Suport metàl·lic - Tram canonada de 15 i 20 mm de diàmetre nominal, incloent acabat, accessoris, suports i senyalització. - Aïllament exterior per a canonades de 15 i 20 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica Completament instal·lat.
EEJL6ZIN03z2 | Partida | u | Inductor cel ras 600mm 4 tubs/1800mm TROX mod DID632-LR-4-U-LR/1800x1800x593/2xØ123 | [6 empty] | 5 | 730.8 | 3654
Unitat de inducció per impulsió d'aire a dos costats, ample nominal 600 mm, bateria horitzontal, per a cel ras, amb 2 vies de sortida horitzontal, sistema d'instal·lació de 4 tubs i reixeta d'inducció de xapa perforada, encastat en el cel ras. Certificat eurovent. Marca trox mod. Did632-lr-4-u-lr/1800x1800x593/2xø123. Ral a definir. Inclou elements auxiliars per la seva correcta instal·lació: - Suport metàl·lic - Tram canonada de 15 i 20 mm de diàmetre nominal, incloent acabat, accessoris, suports i senyalització. - Aïllament exterior per a canonades de 15 i 20 mm de diàmetre nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica Completament instal·lat.
EN72Z012BZ | Partida | u | KIT HIDRÀULIC d'EQUILIBRAT DINÀMIC (PCS) 1.000 l/h - 4,40 gpm amb BY-PASS DE NETEJA, CASC Aïllant i 2 Flexibles | [6 empty] | 4 | 1634.2 | 6536.8
Kit de connexió pettinaroli pcs, model xt701 - 3/4" fins 1.000 L/h - 4,40 gpm (dn20) per l'equilibrat dinàmic, neteja i manteniment d'equips terminals. El kit pettinaroli inclou: - Vàlvula d'equilibrat dinàmic isoporcentual evopicv amb plena autoritat sèrie 91 (amb un pn de 25 bar i un diferencial màxim de pressió de 6 bar) amb volant extern d'ajust de cabal, regulador de pressió diferencial integrat i funció de vàlvula de control amb opció d'actuador on-off o proporcional (0-10v) - By-pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall filterball (amb filtre de cistella integrat de 700µm) de llautó anticorrosiu cw602n, ports de pressió abans i després de fancoil, purga d'aire, vàlvula de drenatge, casc aïllant pcs amb tancament velcro (opcional s/rite) - 2 Mànegues flexibles de 40 cm evoflex inox-epdm per climatització. - Cabal regulat de fàbrica Inclou: - Actuadors on - off, - Tram canonada, incloent acabat, accessoris, suports i senyalització. - Aïllament exterior per a canonades a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica - Alimentació elèctrica Completament instal·lat i regulat
A012M000 | Mano de obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 0.28 | 49.39 | 13.83
Oficial 1a muntador
A013M000 | Mano de obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 0.28 | 42.42 | 11.88
Ajudant muntador
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars mà d'obra | [6 empty] | 0.257 | 1.5 | 0.39
BN72Z0012BZ2 | Material | u | Vàlvula de control elèctronica 2 vies 1000l/h | [6 empty] | 1 | 1608.1 | 1608.1
[9 empty] | Total EN72Z012BZ | 4 | 1634.2 | 6536.8
EQLB20a1 | Partida | u | Connexionat elèctric i de control incloent conductor de coure s/UNE RZ1-K 0,6/1 kV | [6 empty] | 8 | 94.67 | 757.36
Connexionat elèctric i de control incloent conductor de coure s/une rz1-k 0,6/1 kv , sota tub de material aïllant flexible/rigid de protecció 7 o 9 no propagador de la flama i d'acord amb la norma une-en 50086-1, d'acord amb les condicions assenyalades en memòria, plànols i especificacions tècniques. Completament instal·lat.
BQLBCaa | Material | u | Connexionat de control. Secció circuit 1,5 mm² . | [6 empty] | 1 | 25.86 | 25.86
A0121 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.75 | 49.39 | 37.04
A0131 | Mano de obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.75 | 42.36 | 31.77
[9 empty] | Total EQLB20a1 | 8 | 94.67 | 757.36
[9 empty] | Total 05.05.04 | 1 | 11591.96 | 11591.96
[9 empty] | Total 05.05 | 1 | 32435.01 | 32435.01
05.08 | Capítulo |  | INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES | [6 empty] | 1 | 567 | 567
05.08.00 | Capítulo |  | Desmuntatges | [6 empty] | 1 | 567 | 567
EG31ZDE2z1 | Partida | u | Desmuntatge i posterior muntatge, modificació i retirada de les instal·lacions d'electr. i enllum. afectades a sala reunions B | [6 empty] | 1 | 567 | 567
Desmuntatge i posterior muntatge, modificació i/o retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat afectades a la sala de reunions B. Inclou increment preu mà d'obra per intervencions fora de l'horari laboral, segellats, material necessari per les modificacions, subministraments provisionals, retirada de material i transport a abocador autoritzat.
A013H000 | Mano de obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 4 | 42.36 | 169.44
A012H000 | Mano de obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 4 | 49.39 | 197.56
Oficial 1a electricista
BG31ZDE1 | Partida | u | Material necessari per la modificació i retirada instal·alcions elèctriques afectades | [6 empty] | 1 | 200 | 200
[9 empty] | Total EG31ZDE2z1 | 1 | 567 | 567
[9 empty] | Total 05.08.00 | 1 | 567 | 567
[9 empty] | Total 05.08 | 1 | 567 | 567
05.10 | Capítulo |  | INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS | [6 empty] | 1 | 143.19 | 143.19
EP31ZDE2 | Partida | u | Desplaçament punt wifi existent a fals sostre a sala reunions B. | [6 empty] | 1 | 143.19 | 143.19
Desplaçament punt wifi existent a fals sostre a sala reunions B. Inclou desconnexions, material necessari per les modificacions, subministraments provisionals, connxions definitives, retirada de material i transport a abocador autoritzat.
A012M000 | Mano de obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 1 | 49.39 | 49.39
Oficial 1a muntador
A013M000 | Mano de obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 1 | 42.42 | 42.42
Ajudant muntador
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.918 | 1.5 | 1.38
BP31ZDEX | Partida |  | Material necessari per modificació i retirada instal·lacions audiovisuals afectades | [6 empty] | 1 | 50 | 50
[9 empty] | Total EP31ZDE2 | 1 | 143.19 | 143.19
[9 empty] | Total 05.10 | 1 | 143.19 | 143.19
05.12 | Capítulo |  | INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | [6 empty] | 1 | 251.78 | 251.78
05.12.01 | Capítulo |  | Detecció automàtica i alarma | [6 empty] | 1 | 251.78 | 251.78
EM11ZC02 | Partida | u | Canvi d'ubicació de detector, polsador o sirena existent a la instal·lació (sala reunions B) | [6 empty] | 1 | 68.16 | 68.16
Subministrament i col.Locació de canvi d'ubicació de detector, sirena o polsador existent, inclosa part proporcional de cablejat i tub segons normativa, sent com a mínim de pvc rígid a zones vistes, incloent tots els elements necessaris per la seva connexió amb la central, totalment instal.Lat i provat pel seu correcte funcionament.
A012M000 | Mano de obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 0.5 | 49.39 | 24.7
Oficial 1a muntador
A013M000 | Mano de obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 0.5 | 42.42 | 21.21
Ajudant muntador
BM11ZC02 | Partida | u | Material necessari per canvi ubicació element sistema detecció | [6 empty] | 1 | 22.25 | 22.25
Material necessari per canvi ubicació element sistema detecció
[9 empty] | Total EM11ZC02 | 1 | 68.16 | 68.16
IOD000600 | Partida | Pa | Reprogramació central d'incendis (incorporació DESICO // SCADA) | [6 empty] | 1 | 183.62 | 183.62
Configuració de nous elements, reprogramació de central existent del fabricant kilsen, proves, posta en marxa de central de detecció d'incendis analògica i scada existent, emissió de certificat de la instal.Lació de detecció d'incendis segons ripci (rd 513/2017) i lliurament de documentació as built. Inclòs incorporació de pantalla a software desico i modificació plànols scada. Inclou reprogramació de la central d'incendis. La reprogramació de la central d'incendis haurà d'estar supervisada, necessariament, per l'empresa a càrrec del manteniment de la central en el moment dels treballs.
A012M000 | Mano de obra | h | Oficial 1a muntador | [6 empty] | 2 | 49.39 | 98.78
Oficial 1a muntador
A013M000 | Mano de obra | h | Ajudant muntador | [6 empty] | 2 | 42.42 | 84.84
Ajudant muntador
[9 empty] | Total IOD000600 | 1 | 183.62 | 183.62
[9 empty] | Total 05.12.01 | 1 | 251.78 | 251.78
[9 empty] | Total 05.12 | 1 | 251.78 | 251.78
05.AJ | Capítulo |  | VARIS | [6 empty] | 1 | 1327.66 | 1327.66
EY01ZAJVz | Partida | u | Ajudes de paleteria | [6 empty] | 1 | 1327.66 | 1327.66
Ajudes per la correcta execució de les instal·lacions segons directrius de la df en cada cas. L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar les instal.Lacions completament acabades. Inclou: * Replanteig i marcatge en obra abans d'executar. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.Locació i muntatge de passamurs. * Fixació dels suports. * Construcció de petites bancades construides amb perfileria metàl.Lica per a col.Locació d'equips d'instal.Lacions. * Col.Locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats d'instal.Lacions i forats de pas d'instal.Lacions. * Descàrrega i elevació de materials a obra. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.
A0122000 | Partida | h | Oficial 1a paleta | [6 empty] | 24 | 29.42 | 706.08
Oficial 1a paleta
A0140000 | Partida | h | Manobre | [6 empty] | 24 | 24.55 | 589.2
Manobre
%NAAA0250 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 12.953 | 2.5 | 32.38
[9 empty] | Total EY01ZAJVz | 1 | 1327.66 | 1327.66
[9 empty] | Total 05.AJ | 1 | 1327.66 | 1327.66
[9 empty] | Total 0 | 1 | 34724.64 | 34724.64
[10 empty] | DG | 0.13 | 4514.2032
[10 empty] | BI | 0.06 | 2083.4784
41322.32
[10 empty] | IVA | 0.21 | 8677.69
50000.01
Note on A3: Código único que identifica el concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia" Es el primer campo que hay que rellenar para crear un concepto. Al escribir un código: • Si no existe en la obra, se crea un concepto nuevo • Si ya figura en otro lugar de la obra, se inserta también bajo el concepto superior • Si deriva de un concepto paramétrico, se inserta el concepto derivado Es sensible a la opción "Archivo: Entorno de trabajo: Generales: Aceptar códigos en minúsculas"
Note on B3: Naturaleza del concepto (ver menú contextual)
Note on C3: Unidad de medida a la que se refiere el precio unitario Las unidades de tiempo de la maquinaria y la mano de obra afectan a los cálculos de duraciones y recursos D*, d*: Dias x Horas laborables del día (Obra.CalcDurLab) S*, s*, W*, w*: Semanas x 5 días M*, m*: Meses x Días laborables del mes (Obra.CalcDurMes) A*, a*, Y*, y*: Años x 12
Note on D3: Texto breve que facilita la visualización, la búsqueda y la impresión del concepto en lugar del texto El color corresponde al estado, que se modifica con el menú contextual, actualizándose la fecha del color correspondiente
Note on E3: Descripción corta de la línea de medición
Note on F3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida Naranja: Fórmula de medición Azul: Expresión
Note on K3: Cantidad o rendimiento del concepto en su superior en el presupuesto Magenta: Proviene de las líneas de medición Negro: Si se introduce por el usuario se retiran del presupuesto las líneas de medición, si existen Fondo gris: Puede anularse para no tener en cuenta la cantidad del concepto en un superior determinado
Note on L3: Precio unitario principal del concepto Puede ser el precio del presupuesto, de venta o de oferta Cuando se usan precios de coste y de venta el coste estimado figura en el precio objetivo "Obj" Magenta: Calculado a partir de los conceptos inferiores, si se modifica pasa a ser bloqueado Rojo: Bloqueado, puede ser distinto al resultante de sus inferiores Fondo gris: Anulado, el concepto no interviene en el presupuesto Precios.Pres Precio asignado a la entidad que aparece en las ventanas de precios múltiples, como divisas, precios y ofertantes Negro: Introducido por usuario Rosa: Valor de defecto Magenta: Calculado
Note on M3: Importe del presupuesto, igual al precio unitario en los capítulos Magenta: El producto de la cantidad por el precio del presupuesto está afectado por un factor o por el porcentaje de costes indirectos